## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ломоватка" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.275
1:00 | 10.212
2:00 | 10.275
3:00 | 10.387
4:00 | 10.387
5:00 | 10.325
6:00 | 10.387
7:00 | 10.262
8:00 | 10.387
9:00 | 10.137
10:00 | 10.387
11:00 | 10.313
12:00 | 10.225
13:00 | 10.288
14:00 | 10.025
15:00 | 10.45
16:00 | 10.275
17:00 | 10.4
18:00 | 10.462
19:00 | 10.462
20:00 | 10.587
21:00 | 10.337
22:00 | 10.4
23:00 | 10.337
24:00 | 10.337
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Ломоватка" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6 | 3994.6173 | - | 1701.9272 | - | 18992.3332 | -
1:00 | 7.1104 | 3994.6703 | 106 | 1701.9641 | 73.8 | 18992.3476 | 0.144
2:00 | 5.5054 | 3994.71 | 79.4 | 1701.9945 | 60.8 | 18992.362 | 0.144
3:00 | 5.291 | 3994.7477 | 75.4 | 1702.0243 | 59.6 | 18992.3764 | 0.144
4:00 | 5.3343 | 3994.7859 | 76.4 | 1702.0541 | 59.6 | 18992.3912 | 0.148
5:00 | 5.4329 | 3994.825 | 78.2 | 1702.0842 | 60.2 | 18992.4056 | 0.144
6:00 | 5.4677 | 3994.8648 | 79.6 | 1702.1139 | 59.4 | 18992.4204 | 0.148
7:00 | 6.5087 | 3994.9155 | 101.4 | 1702.1443 | 60.8 | 18992.4348 | 0.144
8:00 | 8.3796 | 3994.9846 | 138.2 | 1702.1762 | 63.8 | 18992.4492 | 0.144
9:00 | 9.1526 | 3995.0568 | 144.4 | 1702.2174 | 82.4 | 18992.464 | 0.148
10:00 | 9.4985 | 3995.1321 | 150.6 | 1702.2595 | 84.2 | 18992.4784 | 0.144
11:00 | 9.4628 | 3995.2052 | 146.2 | 1702.3047 | 90.4 | 18992.4928 | 0.144
12:00 | 8.8688 | 3995.2759 | 141.4 | 1702.3433 | 77.2 | 18992.5072 | 0.144
13:00 | 8.2402 | 3995.342 | 132.2 | 1702.3784 | 70.2 | 18992.5216 | 0.144
14:00 | 8.4195 | 3995.4087 | 133.4 | 1702.4158 | 74.8 | 18992.536 | 0.144
15:00 | 8.6175 | 3995.4739 | 130.4 | 1702.4591 | 86.6 | 18992.5504 | 0.144
16:00 | 8.7343 | 3995.5393 | 130.8 | 1702.504 | 89.8 | 18992.5644 | 0.14
17:00 | 8.5747 | 3995.6041 | 129.6 | 1702.5472 | 86.4 | 18992.5788 | 0.144
18:00 | 7.6407 | 3995.6576 | 107 | 1702.5914 | 88.4 | 18992.5932 | 0.144
19:00 | 7.0069 | 3995.7085 | 101.8 | 1702.6296 | 76.4 | 18992.6076 | 0.144
20:00 | 8.0378 | 3995.7697 | 122.4 | 1702.6694 | 79.6 | 18992.622 | 0.144
21:00 | 8.3947 | 3995.8358 | 132.2 | 1702.7074 | 76 | 18992.6364 | 0.144
22:00 | 7.4266 | 3995.8934 | 115.2 | 1702.7425 | 70.2 | 18992.6508 | 0.144
23:00 | 6.7609 | 3995.9455 | 104.2 | 1702.775 | 65 | 18992.6652 | 0.144
24:00 | 6.1245 | 3995.991 | 91 | 1702.807 | 64 | 18992.6796 | 0.144
Итого |  |  | 2747.4 |  | 1759.6 |  | 3.464
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Н.Склад | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Пихтово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Посёлок
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.96 | 1714.4298 | - | 1086.7638 | - | 1.03 | 996.992 | - | 102.3502 | - | 5.26 | 5240.2068 | - | 2200.1326 | -
1:00 | 0.95581 | 1714.4395 | 9.7 | 1086.7782 | 14.4 | 1.0281 | 997.0101 | 18.1 | 102.3548 | 4.6 | 5.2573 | 5240.2848 | 78 | 2200.1877 | 55.1
2:00 | 0.90124 | 1714.4471 | 7.6 | 1086.7927 | 14.5 | 0.70947 | 997.0229 | 12.8 | 102.3563 | 1.5 | 4.0795 | 5240.3436 | 58.8 | 2200.2328 | 45.1
3:00 | 0.91585 | 1714.4545 | 7.4 | 1086.8076 | 14.9 | 0.68697 | 997.0353 | 12.4 | 102.3577 | 1.4 | 3.8776 | 5240.399 | 55.4 | 2200.2763 | 43.5
4:00 | 0.96308 | 1714.4628 | 8.3 | 1086.823 | 15.4 | 0.60046 | 997.0462 | 10.9 | 102.3581 | 0.4 | 3.9718 | 5240.4561 | 57.1 | 2200.3204 | 44.1
5:00 | 0.92959 | 1714.4695 | 6.7 | 1086.8385 | 15.5 | 0.78955 | 997.0605 | 14.3 | 102.3592 | 1.1 | 3.954 | 5240.5131 | 57 | 2200.3641 | 43.7
6:00 | 0.90164 | 1714.4756 | 6.1 | 1086.8537 | 15.2 | 0.77717 | 997.0746 | 14.1 | 102.3599 | 0.7 | 4.0377 | 5240.5723 | 59.2 | 2200.4074 | 43.3
7:00 | 0.96213 | 1714.4844 | 8.8 | 1086.8688 | 15.1 | 1.081 | 997.0942 | 19.6 | 102.3611 | 1.2 | 4.6961 | 5240.6452 | 72.9 | 2200.4517 | 44.3
8:00 | 1.0768 | 1714.4962 | 11.8 | 1086.8844 | 15.6 | 1.3497 | 997.1186 | 24.4 | 102.3635 | 2.4 | 6.1407 | 5240.747 | 101.8 | 2200.4973 | 45.6
9:00 | 2.231 | 1714.5173 | 21.1 | 1086.919 | 34.6 | 1.1498 | 997.1394 | 20.8 | 102.3654 | 1.9 | 6.1608 | 5240.8492 | 102.2 | 2200.5429 | 45.6
10:00 | 2.4191 | 1714.5455 | 28.2 | 1086.9527 | 33.7 | 1.1175 | 997.1596 | 20.2 | 102.3674 | 2 | 6.2148 | 5240.951 | 101.8 | 2200.5917 | 48.8
11:00 | 2.5213 | 1714.5729 | 27.4 | 1086.9894 | 36.7 | 1.0293 | 997.1782 | 18.6 | 102.3693 | 1.9 | 6.1973 | 5241.051 | 100 | 2200.6434 | 51.7
12:00 | 1.4953 | 1714.5916 | 18.7 | 1087.0091 | 19.7 | 1.2176 | 997.2001 | 21.9 | 102.3724 | 3.1 | 6.2885 | 5241.1515 | 100.5 | 2200.6977 | 54.3
13:00 | 1.1969 | 1714.6061 | 14.5 | 1087.0253 | 16.2 | 1.3065 | 997.2237 | 23.6 | 102.3749 | 2.5 | 5.8887 | 5241.2452 | 93.7 | 2200.7493 | 51.6
14:00 | 1.7026 | 1714.6236 | 17.5 | 1087.0508 | 25.5 | 1.1849 | 997.2451 | 21.4 | 102.3772 | 2.3 | 5.8102 | 5241.3396 | 94.4 | 2200.7965 | 47.2
15:00 | 2.0432 | 1714.6437 | 20.1 | 1087.082 | 31.2 | 1.1554 | 997.2656 | 20.5 | 102.3817 | 4.5 | 5.6708 | 5241.4291 | 89.5 | 2200.8475 | 51
16:00 | 2.1205 | 1714.6634 | 19.7 | 1087.1151 | 33.1 | 1.2235 | 997.2873 | 21.7 | 102.3865 | 4.8 | 5.669 | 5241.5181 | 89 | 2200.8993 | 51.8
17:00 | 1.9053 | 1714.681 | 17.6 | 1087.1449 | 29.8 | 1.0951 | 997.3069 | 19.6 | 102.3899 | 3.4 | 5.86 | 5241.6103 | 92.2 | 2200.9525 | 53.2
18:00 | 2.1127 | 1714.6988 | 17.8 | 1087.1789 | 34 | 0 | 997.3069 | 0 | 102.3899 | 0 | 5.7376 | 5241.6992 | 88.9 | 2201.0069 | 54.4
19:00 | 1.3031 | 1714.7101 | 11.3 | 1087.1997 | 20.8 | 0 | 997.3069 | 0 | 102.3899 | 0 | 5.8397 | 5241.7896 | 90.4 | 2201.0624 | 55.5
20:00 | 1.1397 | 1714.721 | 10.9 | 1087.2173 | 17.6 | 1.0295 | 997.325 | 18.1 | 102.3946 | 4.7 | 6.02 | 5241.8828 | 93.2 | 2201.1196 | 57.2
21:00 | 1.0266 | 1714.7293 | 8.3 | 1087.234 | 16.7 | 1.816 | 997.3571 | 32.1 | 102.4022 | 7.6 | 5.785 | 5241.9744 | 91.6 | 2201.1711 | 51.5
22:00 | 0.97991 | 1714.7371 | 7.8 | 1087.25 | 16 | 1.4035 | 997.3821 | 25 | 102.4072 | 5 | 5.2484 | 5242.0563 | 81.9 | 2201.2199 | 48.8
23:00 | 1.0295 | 1714.7484 | 11.3 | 1087.2649 | 14.9 | 0.96955 | 997.3994 | 17.3 | 102.4105 | 3.3 | 4.8756 | 5242.1318 | 75.5 | 2201.2662 | 46.3
24:00 | 1.051 | 1714.7607 | 12.3 | 1087.2795 | 14.6 | 0.91275 | 997.4153 | 15.9 | 102.4152 | 4.7 | 4.2423 | 5242.1945 | 62.7 | 2201.311 | 44.8
Итого |  |  | 330.9 |  | 515.7 |  |  | 423.3 |  | 65 |  |  | 1987.7 |  | 1178.4
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22