## Вас.,Восх.,ВводТ1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2020 года.
| Васильевский | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 2886.61 |  |  | 1894.33 |  |  | 739.4 |  |  | 837.93 |  |  | 2413.7 |  |  | 1832.35
1 | 2886.66 | 0.05 | 50 | 1894.41 | 0.08 | 80 | 739.41 | 0.01 | 10 | 837.96 | 0.03 | 30 | 2413.75 | 0.05 | 100 | 1832.43 | 0.08 | 160
2 | 2886.72 | 0.06 | 60 | 1894.5 | 0.09 | 90 | 739.42 | 0.01 | 10 | 837.97 | 0.01 | 10 | 2413.81 | 0.06 | 120 | 1832.53 | 0.1 | 200
3 | 2886.79 | 0.07 | 70 | 1894.62 | 0.12 | 120 | 739.43 | 0.01 | 10 | 837.99 | 0.02 | 20 | 2413.87 | 0.06 | 120 | 1832.63 | 0.1 | 200
4 | 2886.86 | 0.07 | 70 | 1894.72 | 0.1 | 100 | 739.44 | 0.01 | 10 | 838.04 | 0.05 | 50 | 2413.95 | 0.08 | 160 | 1832.73 | 0.1 | 200
5 | 2886.91 | 0.05 | 50 | 1894.83 | 0.11 | 110 | 739.46 | 0.02 | 20 | 838.08 | 0.04 | 40 | 2414.01 | 0.06 | 120 | 1832.82 | 0.09 | 180
6 | 2887 | 0.09 | 90 | 1894.93 | 0.1 | 100 | 739.47 | 0.01 | 10 | 838.12 | 0.04 | 40 | 2414.07 | 0.06 | 120 | 1832.91 | 0.09 | 180
7 | 2887.1 | 0.1 | 100 | 1895.03 | 0.1 | 100 | 739.49 | 0.02 | 20 | 838.16 | 0.04 | 40 | 2414.17 | 0.1 | 200 | 1832.99 | 0.08 | 160
8 | 2887.2 | 0.1 | 100 | 1895.12 | 0.09 | 90 | 739.51 | 0.02 | 20 | 838.19 | 0.03 | 30 | 2414.26 | 0.09 | 180 | 1833.08 | 0.09 | 180
9 | 2887.31 | 0.11 | 110 | 1895.2 | 0.08 | 80 | 739.54 | 0.03 | 30 | 838.23 | 0.04 | 40 | 2414.38 | 0.12 | 240 | 1833.18 | 0.1 | 200
10 | 2887.46 | 0.15 | 150 | 1895.31 | 0.11 | 110 | 739.63 | 0.09 | 90 | 838.34 | 0.11 | 110 | 2414.56 | 0.18 | 360 | 1833.35 | 0.17 | 340
11 | 2887.59 | 0.13 | 130 | 1895.41 | 0.1 | 100 | 739.68 | 0.05 | 50 | 838.41 | 0.07 | 70 | 2414.71 | 0.15 | 300 | 1833.5 | 0.15 | 300
12 | 2887.71 | 0.12 | 120 | 1895.5 | 0.09 | 90 | 739.76 | 0.08 | 80 | 838.51 | 0.1 | 100 | 2414.88 | 0.17 | 340 | 1833.66 | 0.16 | 320
13 | 2887.82 | 0.11 | 110 | 1895.59 | 0.09 | 90 | 739.8 | 0.04 | 40 | 838.57 | 0.06 | 60 | 2415.01 | 0.13 | 260 | 1833.79 | 0.13 | 260
14 | 2887.93 | 0.11 | 110 | 1895.68 | 0.09 | 90 | 739.84 | 0.04 | 40 | 838.63 | 0.06 | 60 | 2415.15 | 0.14 | 280 | 1833.92 | 0.13 | 260
15 | 2888.05 | 0.12 | 120 | 1895.77 | 0.09 | 90 | 739.91 | 0.07 | 70 | 838.71 | 0.08 | 80 | 2415.27 | 0.12 | 240 | 1834.04 | 0.12 | 240
16 | 2888.17 | 0.12 | 120 | 1895.86 | 0.09 | 90 | 739.96 | 0.05 | 50 | 838.77 | 0.06 | 60 | 2415.4 | 0.13 | 260 | 1834.15 | 0.11 | 220
17 | 2888.31 | 0.14 | 140 | 1895.99 | 0.13 | 130 | 740.02 | 0.06 | 60 | 838.87 | 0.1 | 100 | 2415.65 | 0.25 | 500 | 1834.44 | 0.29 | 580
18 | 2888.44 | 0.13 | 130 | 1896.08 | 0.09 | 90 | 740.07 | 0.05 | 50 | 838.92 | 0.05 | 50 | 2415.73 | 0.08 | 160 | 1834.49 | 0.05 | 100
19 | 2888.56 | 0.12 | 120 | 1896.18 | 0.1 | 100 | 740.09 | 0.02 | 20 | 838.95 | 0.03 | 30 | 2415.81 | 0.08 | 160 | 1834.54 | 0.05 | 100
20 | 2888.66 | 0.1 | 100 | 1896.27 | 0.09 | 90 | 740.11 | 0.02 | 20 | 838.99 | 0.04 | 40 | 2415.91 | 0.1 | 200 | 1834.63 | 0.09 | 180
21 | 2888.79 | 0.13 | 130 | 1896.37 | 0.1 | 100 | 740.14 | 0.03 | 30 | 839.04 | 0.05 | 50 | 2416.03 | 0.12 | 240 | 1834.74 | 0.11 | 220
22 | 2888.91 | 0.12 | 120 | 1896.47 | 0.1 | 100 | 740.18 | 0.04 | 40 | 839.09 | 0.05 | 50 | 2416.14 | 0.11 | 220 | 1834.84 | 0.1 | 200
23 | 2889.03 | 0.12 | 120 | 1896.59 | 0.12 | 120 | 740.2 | 0.02 | 20 | 839.13 | 0.04 | 40 | 2416.25 | 0.11 | 220 | 1834.96 | 0.12 | 240
24 | 2889.15 | 0.12 | 120 | 1896.71 | 0.12 | 120 | 740.22 | 0.02 | 20 | 839.17 | 0.04 | 40 | 2416.36 | 0.11 | 220 | 1835.08 | 0.12 | 240
| Итого | 2.54 | 2540 |  | 2.38 | 2380 |  | 0.82 | 820 |  | 1.24 | 1240 |  | 2.66 | 5320 |  | 2.73 | 5460
| Сумма вводов : |  |  |  | 5320
| Сумма фидеров : |  |  |  | 5304 |  |  | Главный инженер РЭС: |  |  |  |  | С.В. Заузольцев
| Небаланс в кВт*ч |  |  |  | 16
| Небаланс в % |  |  |  | 0.30075 |  |  | Диспетчер РЭС: |  |  |  |  | А.В. Чернов

## Север,ТСН-1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2020 года.
| Север отдача | [5 empty] | Север приём
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 1938.06 |  |  | 1590.43 |  |  | 278.28 |  |  | 134.51
1 | 1938.1 | 0.04 | 24 | 1590.49 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
2 | 1938.15 | 0.05 | 30 | 1590.56 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
3 | 1938.19 | 0.04 | 24 | 1590.63 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
4 | 1938.24 | 0.05 | 30 | 1590.69 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
5 | 1938.29 | 0.05 | 30 | 1590.78 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
6 | 1938.35 | 0.06 | 36 | 1590.85 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
7 | 1938.43 | 0.08 | 48 | 1590.91 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
8 | 1938.5 | 0.07 | 42 | 1590.97 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
9 | 1938.64 | 0.14 | 84 | 1591.09 | 0.12 | 72 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
10 | 1938.79 | 0.15 | 90 | 1591.24 | 0.15 | 90 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
11 | 1938.93 | 0.14 | 84 | 1591.41 | 0.17 | 102 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
12 | 1939.1 | 0.17 | 102 | 1591.61 | 0.2 | 120 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
13 | 1939.23 | 0.13 | 78 | 1591.74 | 0.13 | 78 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
14 | 1939.34 | 0.11 | 66 | 1591.89 | 0.15 | 90 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
15 | 1939.44 | 0.1 | 60 | 1591.98 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
16 | 1939.54 | 0.1 | 60 | 1592.1 | 0.12 | 72 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
17 | 1939.64 | 0.1 | 60 | 1592.21 | 0.11 | 66 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
18 | 1939.83 | 0.19 | 114 | 1592.41 | 0.2 | 120 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
19 | 1939.91 | 0.08 | 48 | 1592.48 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
20 | 1939.98 | 0.07 | 42 | 1592.55 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
21 | 1940.05 | 0.07 | 42 | 1592.61 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
22 | 1940.13 | 0.08 | 48 | 1592.68 | 0.07 | 42 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
23 | 1940.19 | 0.06 | 36 | 1592.76 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
24 | 1940.25 | 0.06 | 36 | 1592.84 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 134.51 | 0 | 0
|  | 2.19 | 1314 |  | 2.41 | 1446 |  | 0 | 0

## Верёговка,Вводт-2,ТСН-2
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2020 года.
| Верёговка | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т2 | [5 empty] | ТСН
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 697.68 |  |  | 259.1 |  |  | 269.21 |  |  | 93.47 |  |  | 62155.99
1 | 697.7 | 0.02 | 20 | 259.12 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62156.67 | 0.68 | 0.68
2 | 697.72 | 0.02 | 20 | 259.14 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62157.51 | 0.84 | 0.84
3 | 697.74 | 0.02 | 20 | 259.16 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62158.4 | 0.89 | 0.89
4 | 697.75 | 0.01 | 10 | 259.17 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62159.01 | 0.61 | 0.61
5 | 697.77 | 0.02 | 20 | 259.18 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62159.68 | 0.67 | 0.67
6 | 697.78 | 0.01 | 10 | 259.19 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62160.31 | 0.63 | 0.63
7 | 697.8 | 0.02 | 20 | 259.2 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62160.91 | 0.6 | 0.6
8 | 697.82 | 0.02 | 20 | 259.21 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62161.5 | 0.59 | 0.59
9 | 697.85 | 0.03 | 30 | 259.22 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62162.23 | 0.73 | 0.73
10 | 697.89 | 0.04 | 40 | 259.24 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62163.09 | 0.86 | 0.86
11 | 697.92 | 0.03 | 30 | 259.26 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62163.75 | 0.66 | 0.66
12 | 697.96 | 0.04 | 40 | 259.29 | 0.03 | 30 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62164.09 | 0.34 | 0.34
13 | 697.99 | 0.03 | 30 | 259.31 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62165.03 | 0.94 | 0.94
14 | 698.02 | 0.03 | 30 | 259.33 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62166.07 | 1.04 | 1.04
15 | 698.05 | 0.03 | 30 | 259.35 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62166.35 | 0.28 | 0.28
16 | 698.07 | 0.02 | 20 | 259.36 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62166.83 | 0.48 | 0.48
17 | 698.11 | 0.04 | 40 | 259.38 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62167.21 | 0.38 | 0.38
18 | 698.14 | 0.03 | 30 | 259.4 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62167.68 | 0.47 | 0.47
19 | 698.16 | 0.02 | 20 | 259.41 | 0.01 | 10 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62168.34 | 0.66 | 0.66
20 | 698.19 | 0.03 | 30 | 259.43 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62169.2 | 0.86 | 0.86
21 | 698.22 | 0.03 | 30 | 259.45 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62169.84 | 0.64 | 0.64
22 | 698.25 | 0.03 | 30 | 259.47 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62170.65 | 0.81 | 0.81
23 | 698.28 | 0.03 | 30 | 259.49 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62171.79 | 1.14 | 1.14
24 | 698.31 | 0.03 | 30 | 259.51 | 0.02 | 20 | 269.21 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0 | 62172.93 | 1.14 | 1.14
|  | 0.63 | 630 |  | 0.41 | 410 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.94

## Сут.вед.
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [11 empty] | Дата 17 июня 2020 года.
Часы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 (А) | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 27 | 27 | 25 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 5 | 5
Ввод Т-2 (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Восход(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 6 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Васильевский(А) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 Север(А) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
ВЛ-10 Верёговка(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1 СШ-10 (кВ) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 СШ-10 (кВ) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ступень РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
U -ТСН (В) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 248 | 248 | 242 | 244 | 246 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250