## Сумма АЧР
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее-АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее-ЧАПВ)
17.06.2020г.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей
|  | 04-00 | 10-00 | 22-00
Потребление | МВт | 1329.52 | 1473.38 | 1442.04
в том числе:
потребление СН ТЭС | МВт
Спецочередь АЧР (далее-САЧР) | МВт | 44.1 | 48.7 | 47.6
Процент САЧР от потребления | % | 3.32% | 3.31% | 3.3%
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 763.7 | 825.2 | 792.9
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 57.44% | 56.01% | 55%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 134.3 | 149.1 | 146.6
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.1% | 10.12% | 10.17%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 898 | 974.3 | 939.5
Процент АЧР от потребления | % | 67.54% | 66.13% | 65.15%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 72.1% | 78.2% | 75.4%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 72.1% | 78.2% | 75.4%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 719.6 | 776.5 | 745.3
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100% | 100% | 100%
Дополнительная разгрузка (далее-ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 394.4 | 428.4 | 412.7
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 43.92% | 43.97% | 43.93%
Прогнозируемое потребление 2019г |  | 2060 | 2060 | 2060
Рнесовм - задание |  | 1245.2 | 1245.2 | 1245.2
Рнесовм (САЧР+АЧР-1)-задание |  | 1037.1 | 50.34%
АЧР-2 совмещ |  | 969.1 | 47%
АЧР-2 несовмещ |  | 208.1
ЧАПВ |  | 546.9
43.92%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 1329.52 | 1473.38 | 1442.04
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещения по уставке |  |  |  | АЧР-1 |  |  |  | всего | 864.188 | 957.697 | 937.326
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц | [18 empty] | Рср |  |  |  | САЧР+ АЧР-1 | 0 | 0 | 0
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с | [12 empty] | 32.7 | 35.3 | 33.9 | 22 оч | АЧР-1 | 0 | 0 | 0
48,8 Гц | 26.8 | 27.7 | 27.1 | [33 empty] | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 100% | 100% | 100% |  | 82% | 78% | 80% |  | Рср | 0 | 0 | 0
48,7 Гц | 26.8 | 26.4 | 26.1 | [33 empty] | 26.8 | 26.4 | 26.1 | 26.8 | 26.4 | 26.1 | 100% | 100% | 100% |  | 82% | 75% | 77%
48,6 Гц | 12.7 | 13.6 | 13.7 |  |  |  | 13.1 | 13.8 | 13.5 | [27 empty] | 25.8 | 27.4 | 27.2 | 25.8 | 27.4 | 27.2 | 100% | 100% | 100% |  | 79% | 78% | 80%
48,5 Гц | [6 empty] | 26.7 | 26.2 | 26.3 | [27 empty] | 26.7 | 26.2 | 26.3 | 26.7 | 26.2 | 26.3 | 100% | 100% | 100% |  | 82% | 74% | 78%
48,4 Гц | [9 empty] | 29.4 | 29.4 | 29.2 | [24 empty] | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 100% | 100% | 100% |  | 90% | 83% | 86%
48,3 Гц | [9 empty] | 25.5 | 26.9 | 25.5 | [24 empty] | 25.5 | 26.9 | 25.5 | 25.5 | 26.9 | 25.5 | 100% | 100% | 100% |  | 78% | 76% | 75%
48,2 Гц | [12 empty] | 25.2 | 35.1 | 27.9 | [21 empty] | 25.2 | 35.1 | 27.9 | 25.2 | 35.1 | 27.9 | 100% | 100% | 100% |  | 77% | 99% | 82%
48,1 Гц | [12 empty] | 35.8 | 46.8 | 41.3 | [21 empty] | 35.8 | 46.8 | 41.3 | 35.8 | 46.8 | 41.3 | 100% | 100% | 100% |  | 109% | 133% | 122%
48,0 Гц | [12 empty] | 31.9 | 33.4 | 31.6 | [21 empty] | 31.9 | 33.4 | 31.6 | 31.9 | 33.4 | 31.6 | 100% | 100% | 100% |  | 98% | 95% | 93%
47,9 Гц | [12 empty] | 14.4 | 16.1 | 14.9 | 20.7 | 19.5 | 18.6 | [18 empty] | 35.1 | 35.6 | 33.5 | 35.1 | 35.6 | 33.5 | 100% | 100% | 100% |  | 107% | 101% | 99%
47,8 Гц | [18 empty] | 26.3 | 27.6 | 28.4 | [15 empty] | 26.3 | 27.6 | 28.4 | 26.3 | 27.6 | 28.4 | 100% | 100% | 100% |  | 80% | 78% | 84% | Северсталь, Вол-Ю, Первомайская, Апатит |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47,7 Гц | [18 empty] | 43.2 | 43.8 | 43.2 | [15 empty] | 43.2 | 43.8 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 43.2 | 100% | 100% | 100% |  | 132% | 124% | 127% | Северсталь |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47,6 Гц | [21 empty] | 40.2 | 40.7 | 40.8 | [12 empty] | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 100% | 100% | 100% |  | 123% | 115% | 120% | Северсталь |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47,5 Гц | [21 empty] | 31.1 | 37.3 | 34.9 | [12 empty] | 31.1 | 37.3 | 34.9 | 31.1 | 37.3 | 34.9 | 100% | 100% | 100% |  | 95% | 106% | 103%
47,4 Гц | [21 empty] | 39.3 | 42.8 | 38.4 | [12 empty] | 39.3 | 42.8 | 38.4 | 39.3 | 42.8 | 38.4 | 100% | 100% | 100% |  | 120% | 121% | 113% | Северсталь+Погорелово |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47,3 Гц | [21 empty] | 22.1 | 27.6 | 28.5 |  |  |  | 7.9 | 10.8 | 9.5 | [6 empty] | 30 | 38.4 | 38 | 30 | 38.4 | 38 | 100% | 100% | 100% |  | 92% | 109% | 112%
47,2 Гц | [27 empty] | 34.1 | 35.5 | 30.3 | [6 empty] | 34.1 | 35.5 | 30.3 | 34.1 | 35.5 | 30.3 | 100% | 100% | 100% |  | 104% | 101% | 89% | Северсталь+Нифантово |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47,0 Гц | [30 empty] | 53.9 | 48.4 | 42.6 |  |  |  | 53.9 | 48.4 | 42.6 | 53.9 | 48.4 | 42.6 | 100% | 100% | 100% |  | 165% | 137% | 126% | Северсталь |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,8 Гц | [30 empty] | 39.1 | 43.9 | 51.3 |  |  |  | 39.1 | 43.9 | 51.3 | 39.1 | 43.9 | 51.3 | 100% | 100% | 100% |  | 120% | 124% | 151% | Северсталь+Вологда-Ю |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,7 Гц | [33 empty] | 29.4 | 31.5 | 31.6 | 29.4 | 31.5 | 31.6 | 29.4 | 31.5 | 31.6 | 100% | 100% | 100% |  | 90% | 89% | 93% | Северсталь, Ростилово, Вол-Ю |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,6 Гц | [33 empty] | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 100% | 100% | 100% |  | 88% | 82% | 85% | Северсталь, Апатит, Череповецкая |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,5 Гц | [33 empty] | 35.3 | 42.6 | 41.2 | 35.3 | 42.6 | 41.2 | 35.3 | 42.6 | 41.2 | 100% | 100% | 100% |  | 108% | 121% | 122% | Северсталь |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сумма АЧР-2 МВт | 66.3 | 67.7 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 40 | 39.8 | 54.9 | 56.3 | 54.7 | 107.3 | 131.4 | 115.7 | 20.7 | 19.5 | 18.6 | 69.5 | 71.4 | 71.6 | 132.7 | 148.4 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46.3 | 39.8 | 93 | 92.3 | 93.9 | 93.4 | 103.2 | 101.7 | 719.6 | 776.5 | 745.3 | 719.6 | 776.5 | 745.3 | 100% | 100% | 100% |  |  | 50%-200%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 66.3 | 67.7 | 66.9 | [6 empty] | 202 | 227.7 | 210.2 | [9 empty] | 222.9 | 239.3 | 232.8 | [6 empty] | 228.4 | 241.8 | 235.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.2% | 8.7% | 9% | [6 empty] | 28.1% | 29.3% | 28.2% | [9 empty] | 31% | 30.8% | 31.2% | [6 empty] | 31.7% | 31.1% | 31.6% | [9 empty] | Рср расчет | 0 | 0 | 0
[36 empty] | свод | 719.6 | 776.5 | 745.3
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [7 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [5 empty] | ВУЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47,7 Гц | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Северсталь
48.8 | 9.4 | 8.3 | 9.1 |  | 49 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |  |  | 48.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 |  |  | 49 | 10 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |  | 48.8 | 3.4 | 5.1 | 3.8 |  | 49 | 10 | 3.4 | 5.1 | 3.8 | [12 empty] | 47,6 Гц | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Северсталь
48.8 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 10 | 5 | 4.5 | 4.9 |  |  | 48.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | 20 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |  | 48.7 | 5 | 7.7 | 5.6 |  | 49 | 15 | 5 | 7.7 | 5.6 | [12 empty] | 47,0 Гц | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Северсталь
48.7 | 14.1 | 12.3 | 13.5 |  | 49 | 15 | 11.5 | 10.1 | 11.5 |  |  | 48.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 0.4 | 1 | 0.7 |  | 48.9 | 20 | 0.4 | 1 | 0.7 | [12 empty] | 46,5 Гц | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Северсталь
48.7 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 20 | 2.6 | 2.2 | 2 |  |  | 48.6 | 12.7 | 13.6 | 13.7 |  |  | 49 | 20 | 12.7 | 13.6 | 13.7 |  | 47.9 | 12.3 | 14.5 | 13.8 |  | 48.9 | 35 | 7.5 | 8.6 | 8.2
48.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |  | 48.9 | 20 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |  |  | 48.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 47.9 | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 35 | 4.8 | 5.9 | 5.6
48.5 | 14.4 | 14.1 | 14.1 |  | 48.9 | 20 | 14.4 | 14.1 | 14.1 |  |  | 48.4 | 23 | 22.9 | 22.8 |  |  | 48.9 | 25 | 23 | 22.9 | 22.8 |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9 |  |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9
48.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |  | 48.9 | 25 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |  |  | 48.3 | 10.9 | 12.1 | 11.4 |  |  | 48.9 | 30 | 10.9 | 12.1 | 11.4 |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9 |  |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9
48.3 | 14.6 | 14.8 | 14.1 |  | 48.9 | 25 | 10.4 | 10.7 | 10.6 |  |  | 48.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48.3 | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 30 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |  |  | 48.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 48.9 | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.1
48.2 | 24.2 | 33.7 | 27.2 |  | 48.9 | 30 | 23.7 | 32.7 | 26.3 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.9 | 32 | 3.3 | 3.6 | 3.6
48.2 | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 32 | 0.5 | 1 | 0.9 |  |  | 48 | 28.7 | 27.3 | 28.5 |  |  | 48.9 | 35 | 25.4 | 23.7 | 24.9 |  | ТЭС |  |  |  | АЧР-2
48.1 | 35.8 | 46.8 | 41.3 |  | 48.9 | 32 | 35.8 | 46.8 | 41.3 |  |  | 47.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |  |  | 48.9 | 35 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |  | 48.8 | 14 | 14.3 | 14.2 |  | 49 | 5 | 12.2 | 12.8 | 12.5
48 | 3.2 | 6.1 | 3.1 |  | 48.9 | 32 | 3.2 | 6.1 | 3.1 |  |  | 47.8 | 22.9 | 23.8 | 24.7 |  |  | 48.8 | 35 | 15.7 | 16.7 | 17.6 |  | 48.8 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1.7
48 | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.8 | 40 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |  | 48.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  | 48.9 | 20 | 4.9 | 4.9 | 4.9
47.9 | 15.9 | 13.6 | 13 |  | 48.8 | 35 | 15.9 | 13.6 | 13 |  |  | 47.7 | 43.2 | 43.8 | 43.2 |  |  | 48.8 | 40 | 43.2 | 43.8 | 43.2 |  | 48.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |  | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.7 | 3.8
47.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |  | 48.8 | 35 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |  |  | 47.6 | 40.2 | 40.7 | 40.8 |  |  | 48.8 | 45 | 40.2 | 40.7 | 40.8 |  | 48.2 | 0.9 | 1 | 0.6 |  | 48.9 | 30 | 0.9 | 1 | 0.6
47.5 | 11.6 | 15.3 | 13.6 |  | 48.8 | 45 | 6.1 | 8.5 | 7.1 |  |  | 47.5 | 19.5 | 22 | 21.3 |  |  | 48.8 | 48 | 19.5 | 22 | 21.3 |  | 47.4 | 7.4 | 8.1 | 8.3 |  | 48.8 | 50 | 7.4 | 8.1 | 8.3
47.5 | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 48 | 5.5 | 6.8 | 6.5 |  |  | 47.4 | 31.9 | 34.7 | 30.1 |  |  | 48.8 | 48 | 16.1 | 17.5 | 17.7 |  | АЧР-1 | 31.1 | 32 | 31.8 |  |  |  | 31.1 | 32 | 31.8
47.3 | 7.9 | 10.8 | 9.5 |  | 48.7 | 50 | 7.9 | 10.8 | 9.5 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.8 | 50 | 15.8 | 17.2 | 12.4 |  |  | 31.1 | 32 | 31.8 |  |  |  | 31.1 | 32 | 31.8
46.8 | 11.6 | 12.9 | 12.6 |  | 48.7 | 55 | 11.6 | 12.9 | 12.6 |  |  | 47.3 | 22.1 | 27.6 | 28.5 |  |  | 48.8 | 50 | 22.1 | 27.6 | 28.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46.7 | 23.7 | 24.7 | 24.5 |  | 48.7 | 60 | 7.1 | 7.8 | 7.6 |  |  | 47.2 | 34.1 | 35.5 | 30.3 |  |  | 48.7 | 50 | 34.1 | 35.5 | 30.3
46.7 |  |  |  |  | 48.7 | 65 | 16.6 | 16.9 | 16.9 |  |  | 47 | 53.9 | 48.4 | 42.6 |  |  | 48.7 | 55 | 53.9 | 48.4 | 42.6
| 204 | 231.6 | 213.6 |  |  |  | 204 | 231.6 | 213.6 |  |  | 46.8 | 27.5 | 31 | 38.7 |  |  | 48.7 | 60 | 27.5 | 31 | 38.7 |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
| 204 | 231.6 | 213.6 |  |  |  | 204 | 231.6 | 213.6 |  |  | 46.7 | 5.7 | 6.8 | 7.1 |  |  | 48.7 | 60 | 5.7 | 6.8 | 7.1 |  | 48.7 | 4.2 | 3.9 | 4.3 |  | 49 | 10 | 4.2 | 3.9 | 4.3
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.6 | 28.7 | 29.1 | 28.9 |  |  | 48.7 | 65 | 23.2 | 22.9 | 23 |  | 48.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5
[12 empty] | 46.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.7 | 70 | 5.5 | 6.2 | 5.9 |  | АЧР-1 | 8.7 | 8.4 | 8.8 |  |  |  | 8.7 | 8.4 | 8.8
[12 empty] | 46.5 | 35.3 | 42.6 | 41.2 |  |  | 48.7 | 70 | 35.3 | 42.6 | 41.2 |  |  | 8.7 | 8.4 | 8.8 |  |  |  | 8.7 | 8.4 | 8.8
[12 empty] | АЧР-1 | 454.7 | 476.2 | 467.2 |  |  |  |  | 454.7 | 476.2 | 467.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 454.7 | 476.2 | 467.2 |  |  |  |  | 454.7 | 476.2 | 467.2
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | АЧР-1 | [12 empty] | задание |  | 75-125% |  |  |  | Р ср |  |  |  | 50%-200%
[7 empty] | 204 | 231.6 | 213.6 |  | 49 | 5 |  |  |  | 48.8 | 1 | 49 | 5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 1 | 49 | 5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 |  | 22 | 75.5% | 75.5% | 75.9% |  | 16.6 | 16.9 | 16.7 |  | 100% | 98% | 100%
[11 empty] | 49 | 10 |  |  |  | 48.8 | 2 | 49 | 10 | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 2 | 49 | 10 | 16.6 | 16.7 | 16.6 |  | 22 | 75.5% | 75.9% | 75.5% |  | 16.6 | 16.9 | 16.7 |  | 100% | 99% | 99%
[11 empty] | 49 | 15 |  |  |  | 48.7 | 3 | 49 | 10 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 3 | 49 | 15 | 16.5 | 17.8 | 17.1 |  | 22 | 75% | 80.9% | 77.7% |  | 16.6 | 16.9 | 16.7 |  | 99% | 105% | 102%
[11 empty] | 49 | 20 |  |  |  | 48.7 | 3 | 49 | 15 | 16.5 | 17.8 | 17.1 | 4 | 49 | 20 | 16.6 | 16.6 | 16.5 |  | 22 | 75.5% | 75.5% | 75% |  | 16.6 | 16.9 | 16.7 |  | 100% | 98% | 99%
[11 empty] | 48.9 | 20 |  |  |  | 48.7 | 4 | 49 | 20 | 3.9 | 3 | 2.8 | 1 | 48.9 | 20 | 39.8 | 40 | 39.8 |  | 53 | 75.1% | 75.5% | 75.1% |  | 40.4 | 45.5 | 42 |  | 99% | 88% | 95%
[11 empty] | 48.9 | 25 |  |  |  | 48.6 | 5 | 49 | 20 | 12.7 | 13.6 | 13.7 | 2 | 48.9 | 25 | 39.8 | 40.1 | 39.8 |  | 53 | 75.1% | 75.7% | 75.1% |  | 40.4 | 45.5 | 42 |  | 99% | 88% | 95%
[11 empty] | 48.9 | 30 |  |  |  | 48.6 | 1 | 48.9 | 20 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 3 | 48.9 | 30 | 39.8 | 50.3 | 41.9 |  | 53 | 75.1% | 94.9% | 79.1% |  | 40.4 | 45.5 | 42 |  | 99% | 111% | 100%
[11 empty] | 48.9 | 32 |  |  |  | 48.5 | 2 | 48.9 | 20 | 26.7 | 26.2 | 26.3 | 4 | 48.9 | 32 | 42.8 | 57.5 | 48.9 |  | 53 | 80.8% | 108.5% | 92.3% |  | 40.4 | 45.5 | 42 |  | 106% | 126% | 116%
[11 empty] | 48.9 | 35 |  |  |  | 48.4 | 3 | 48.9 | 25 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 5 | 48.9 | 35 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  | 53 | 75.1% | 75.1% | 75.1% |  | 40.4 | 45.5 | 42 |  | 99% | 87% | 95%
[11 empty] | 48.8 | 35 |  |  |  | 48.3 | 4 | 48.9 | 25 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 1 | 48.8 | 35 | 39.8 | 40 | 39.9 |  | 53 | 75.1% | 75.5% | 75.3% |  | 44.6 | 47.9 | 46.6 |  | 89% | 84% | 86%
[11 empty] | 48.8 | 40 |  |  |  | 48.3 | 5 | 48.9 | 30 | 15.1 | 16.2 | 14.9 | 2 | 48.8 | 40 | 50.4 | 50.9 | 50.3 |  | 53 | 95.1% | 96% | 94.9% | Северсталь | 44.6 | 47.9 | 46.6 |  | 113% | 106% | 108%
[11 empty] | 48.8 | 45 |  |  |  | 48.2 | 6 | 48.9 | 30 | 24.7 | 34.1 | 27 | 3 | 48.8 | 45 | 46.3 | 49.2 | 47.9 |  | 53 | 87.4% | 92.8% | 90.4% | СС, Центральная | 44.6 | 47.9 | 46.6 |  | 104% | 103% | 103%
[11 empty] | 48.8 | 48 |  |  |  | 48.2 | 7 | 48.9 | 32 | 0.5 | 1 | 0.9 | 4 | 48.8 | 48 | 41.1 | 46.3 | 45.5 |  | 53 | 77.5% | 87.4% | 85.8% | СС, Шексна, Кубенскок | 44.6 | 47.9 | 46.6 |  | 92% | 97% | 98%
[11 empty] | 48.8 | 50 |  |  |  | 48.1 | 8 | 48.9 | 32 | 35.8 | 46.8 | 41.3 | 5 | 48.8 | 50 | 45.3 | 52.9 | 49.2 |  | 53 | 85.5% | 99.8% | 92.8% | СС, Погорелово, Искра | 44.6 | 47.9 | 46.6 |  | 102% | 110% | 106%
[11 empty] | 48.7 | 50 |  |  |  | 48 | 9 | 48.9 | 32 | 6.5 | 9.7 | 6.7 | 1 | 48.7 | 50 | 42 | 46.3 | 39.8 |  | 53 | 79.2% | 87.4% | 75.1% | СС, Восточная, Нифантово | 45.7 | 48.4 | 47.1 |  | 92% | 96% | 85%
[11 empty] | 48.7 | 55 |  |  |  | 48 | 10 | 48.9 | 35 | 25.4 | 23.7 | 24.9 | 2 | 48.7 | 55 | 65.5 | 61.3 | 55.2 |  | 53 | 123.6% | 115.7% | 104.2% | СС, Вологда-Ю | 45.7 | 48.4 | 47.1 |  | 143% | 127% | 117%
[11 empty] | 48.7 | 60 |  |  |  | 47.9 | 11 | 48.9 | 35 | 14.4 | 16.1 | 14.9 | 3 | 48.7 | 60 | 40.3 | 45.6 | 53.4 |  | 53 | 76% | 86% | 100.8% | СС, В-Ю | 45.7 | 48.4 | 47.1 |  | 88% | 94% | 113%
[11 empty] | 48.7 | 65 |  |  |  | 47.9 | 1 | 48.8 | 35 | 20.7 | 19.5 | 18.6 | 4 | 48.7 | 65 | 39.8 | 39.8 | 39.9 |  | 53 | 75.1% | 75.1% | 75.3% | СС, Ростилово | 45.7 | 48.4 | 47.1 |  | 87% | 82% | 85%
[11 empty] | 48.7 | 70 |  |  |  | 47.8 | 2 | 48.8 | 35 | 19.1 | 20.5 | 21.3 | 5 | 48.7 | 70 | 40.8 | 48.8 | 47.1 |  | 53 | 77% | 92.1% | 88.9% | СС, Апатит | 45.7 | 48.4 | 47.1 |  | 89% | 101% | 100%
[16 empty] | 47.8 | 3 | 48.8 | 40 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 19 |  |  | 719.6 | 776.5 | 745.3 |  | 883
[16 empty] | 47.7 | 4 | 48.8 | 40 | 43.2 | 43.8 | 43.2 |  |  |  | 719.6 | 776.5 | 745.3 | [5 empty] | мин
[16 empty] | 47.6 | 5 | 48.8 | 45 | 40.2 | 40.7 | 40.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 40 | 95%
[16 empty] | 47.5 | 6 | 48.8 | 45 | 6.1 | 8.5 | 7.1 | [11 empty] | 55 | 142% | 135% | 123%
[16 empty] | 47.5 | 6 | 48.8 | 48 | 25 | 28.8 | 27.8 |  |  | 49 | 66.3 | 67.7 | 66.9 | [5 empty] | 60 | 95% | 107% | 120%
[16 empty] | 47.4 | 7 | 48.8 | 48 | 16.1 | 17.5 | 17.7 |  |  |  | 66.3 | 67.7 | 66.9 | [5 empty] | 65 | 135% | 135% | 136%
[16 empty] | 47.4 | 8 | 48.8 | 50 | 23.2 | 25.3 | 20.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 70 | 77% | 92% | 89%
[16 empty] | 47.3 | 1 | 48.8 | 50 | 22.1 | 27.6 | 28.5
[16 empty] | 47.3 | 2 | 48.7 | 50 | 7.9 | 10.8 | 9.5 |  |  | 48.9 | 202 | 227.7 | 210.2
[16 empty] | 47.2 | 3 | 48.7 | 50 | 34.1 | 35.5 | 30.3 |  |  |  | 202 | 227.7 | 210.2
[16 empty] | 47 | 4 | 48.7 | 55 | 53.9 | 48.4 | 42.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 46.8 | 5 | 48.7 | 55 | 11.6 | 12.9 | 12.6
[16 empty] | 46.8 | 6 | 48.7 | 60 | 27.5 | 31 | 38.7 |  |  | 48.8 | 222.9 | 239.3 | 232.8
[16 empty] | 46.7 | 7 | 48.7 | 60 | 12.8 | 14.6 | 14.7 |  |  |  | 222.9 | 239.3 | 232.8
[16 empty] | 46.7 | 8 | 48.7 | 65 | 16.6 | 16.9 | 16.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 46.6 | 9 | 48.7 | 65 | 23.2 | 22.9 | 23
[16 empty] | 46.6 | 10 | 48.7 | 70 | 5.5 | 6.2 | 5.9 |  |  | 48.7 | 228.4 | 241.8 | 235.4
[16 empty] | 46.5 | 11 | 48.7 | 70 | 35.3 | 42.6 | 41.2 |  |  |  | 228.4 | 241.8 | 235.4
[20 empty] | 719.6 | 776.5 | 745.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 719.6 | 776.5 | 745.3
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 227.3 | 256.2 | 238.2 | 204 | 231.6 | 213.6 | 23.9 | 36.4 | 29.4 | 178.7 | 202 | 187.6 | 251.2 | 292.6 | 267.6 | 251.2 | 292.6 | 267.6 | 0 | 0 | 0
ПО "В-УЭС" | 21.1 | 28.3 | 23.9 | 21.1 | 28.3 | 23.9 | 3.8 | 9.8 | 7 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 24.9 | 38.1 | 30.9 | 24.9 | 38.1 | 30.9 | 0 | 0 | 0
ПО "ТЭС" | 37.4 | 38.2 | 38 | 31.1 | 32 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 37.4 | 36.7 | 37.4 | 38.2 | 38 | 37.4 | 38.2 | 38 | 0 | 0 | 0
ПО "ЧЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 466.1 | 490.4 | 480.5 | 454.7 | 476.2 | 467.2 | 87.4 | 83.8 | 91.7 | 141.5 | 149.6 | 149.8 | 553.5 | 574.2 | 572.2 | 553.5 | 574.2 | 572.2 | 0 | 0 | 0
ПО "КЭС" | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 31 | 31.2 | 30.8 | 31 | 31.2 | 30.8 | 0 | 0 | 0
Итого: | 763.7 | 825.2 | 792.9 | 719.6 | 776.5 | 745.3 | 134.3 | 149.1 | 146.6 | 394.4 | 428.4 | 412.7 | 898 | 974.3 | 939.5 | 898 | 974.3 | 939.5 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 898 | 974.3 | 939.5
Рср
[7 empty] | 16.8 | 18.6 | 18.3
[6 empty] | 200% | 33.6 | 37.2 | 36.6
[6 empty] | 50% | 8.4 | 9.3 | 9.15
[6 empty] | 5 | 9.4 | 12.4 | 11.1
[6 empty] | 10 | 9.8 | 12.7 | 10.3
[6 empty] | 15 | 9.1 | 14.5 | 12.4
[6 empty] | 20 | 25.2 | 27.9 | 28.7 | Северсталь
[6 empty] | 25 | 23.6 | 23.2 | 21.9
[6 empty] | 30 | 21.6 | 19.1 | 24.9 | Северсталь
[6 empty] | 35 | 9.7 | 14.6 | 11.5
[6 empty] | 40 | 14.4 | 14.1 | 15.4 | Северсталь |  | РПП-1, Апатит
[7 empty] | 122.8 | 138.5 | 136.2
[7 empty] | 11.5 | 10.6 | 10.4
[6 empty] | Ррасч | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Рср | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 200% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 0 | 0 | 0

## ВЭС, ВПМЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.ВМЗ-2, Севермаш-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.3
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 5.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.7 | 3.8 | 5.9
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.3 | 5.6 | 4.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.8 | 5 | 4.1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.8 | 0.6 | 0.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23, 6, 24, 11 | САЧР | 49.2 | 0.3 | 5.9 | 4 | 3.9 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 5.9 | 4 | 3.9
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.3 | 1.4
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.2 | 0.9 | 0.9
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.9 | 1.8 | 1.9
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.5
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, им.Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
База | 10кВ МК-19, ЖБИ, АК-1116 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.3 | 0.4
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53, 33 | 1 | 48.8 | 0.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 9 | 49 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.2
ООО "Сухонский КБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 1.6 | 1 | 0.8
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 10 | 49 | 10 | 0.8 | 0.7 | 0.9
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 10 | 49 | 10 | 1.4 | 1.3 | 1.7
Воробьево | 110кВ Воробьево-Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 10 | 49 | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.5 | 1.5
Луговая | 35кВ Надеево, Снасудово, Паприха, 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, железная дорога-1, 2, 3, 4, Льнобаза, ЭТМ-1, ЭТМ-2, ЭТМ-3, Строительное управление-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 11 | 49 | 15 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 11.5 | 10.1 | 11.5
Вохтога | 10 кВ ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 12 | 49 | 20 | 2.6 | 2.2 | 2 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2
Хаpовск | ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, 10кВ ввод Т-1, 2, | 3 | 48.6 | 0.15 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 13 | 48.9 | 20 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 7.8 | 7.9 | 7.9
Сямжа | МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 13 | 48.9 | 20 | 3.7 | 3.6 | 3.6
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, ЦТБ-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 4 | 48.5 | 0.15 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 13 | 48.9 | 20 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 4.9 | 4.6 | 4.6
Молочное | ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 13 | 48.9 | 20 | 5.8 | 5.9 | 5.9
Маега | 10кВ ф.Борисово, Дубровское-1, Комплекс, Никитино, Фофанцево, Котельная, Поселок | 5 | 48.4 | 0.15 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 14 | 48.9 | 25 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 6.4 | 6.5 | 6.4
Вохтога-р | КРУН-10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | 6 | 48.3 | 0.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 14 | 48.9 | 25 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 5.4 | 5.9 | 5.9
Ермаково | 10кв ф.Ермаково-1, 3, Кон.завод, Сосновка, Рубцово, Молочное, Новый источник | 6 | 48.3 | 0.15 | 5 | 4.8 | 4.7 | 14 | 48.9 | 25 | 5 | 4.8 | 4.7
Луговая | КРУН-10кВ Жилино, Щеглино, Чашниково, Родина, Горка-1, АЦ Щеглино, мкрн Южный-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 15 | 48.9 | 30 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 1.6 | 1.8 | 1.9
ГДЗ | 6кВ вводТ-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 15 | 48.9 | 30 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 2.6 | 2.3 | 1.6
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, МВ-35 кВ Деревенька-1, 2, Гридино | 7 | 48.2 | 0.15 | 2.9 | 3 | 2.4 | 15 | 48.9 | 30 | 2.9 | 3 | 2.4 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 2.9 | 3 | 2.4
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 7 | 48.2 | 0.15 | 10.4 | 15.5 | 12.2 | 15 | 48.9 | 30 | 10.4 | 15.5 | 12.2 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 10.4 | 15.5 | 12.2
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, П/Я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект-1, 2, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Ягода | 7 | 48.2 | 0.15 | 6.6 | 9.5 | 7.3 | 15 | 48.9 | 30 | 6.6 | 9.5 | 7.3
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.9 | 16 | 48.9 | 32 | 0.5 | 1 | 0.9
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 7 | 48.2 | 0.15 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 15 | 48.9 | 30 | 3.8 | 4.7 | 4.4
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 8 | 48.1 | 0.15 | 6.1 | 12.3 | 9.2 | 17 | 48.9 | 32 | 6.1 | 12.3 | 9.2 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 6.1 | 12.3 | 9.2
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 8 | 48.1 | 0.15 | 18.6 | 22 | 16.3 | 17 | 48.9 | 32 | 18.6 | 22 | 16.3 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 18.6 | 22 | 16.3
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 6.4 | 7.1 | 11.1 | 16 | 48.9 | 32 | 6.4 | 7.1 | 11.1 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 6.4 | 7.1 | 11.1
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 8 | 48.1 | 0.15 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 16 | 48.9 | 32 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 3.7 | 4.3 | 3.9
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 9 | 48 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48.9 | 35 | 0 | 0 | 0
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | 16 | 48.9 | 32 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 3.2 | 6.1 | 3.1
Гpязовец | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.15 | 11 | 7.5 | 7.6 | 18 | 48.8 | 35 | 11 | 7.5 | 7.6 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 11 | 7.5 | 7.6
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.15 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 18 | 48.8 | 35 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 4.9 | 6.1 | 5.4
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 11 | 47.8 | 0.15 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 48.8 | 35 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 40 | 3.4 | 3.8 | 3.7
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, Тяговая-2-2, РП-33-2, ТП-11-2, ТП-54-1, РП-33-1 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 6.1 | 8.5 | 7.1 | 20 | 48.8 | 45 | 6.1 | 8.5 | 7.1 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 40 | 6.1 | 8.5 | 7.1
Кубенское | 35кв ввод Т-1, 2, 10кв ввод Т-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 21 | 48.8 | 48 | 5.5 | 6.8 | 6.5
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, 3, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, резерв, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 | 16 | 47.3 | 0.15 | 7.9 | 10.8 | 9.5 | 23 | 48.7 | 50 | 7.9 | 10.8 | 9.5 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 20 | 7.9 | 10.8 | 9.5
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, 10, 17, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2, Охмыльцево-1, 2, ТРЦ-1, Керамик-2 | 19 | 46.8 | 0.15 | 11.6 | 12.9 | 12.6 | 24 | 48.7 | 55 | 11.6 | 12.9 | 12.6 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 15 | 11.6 | 12.9 | 12.6
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье | 20 | 46.7 | 0.15 | 14.9 | 15 | 15.2 | 26 | 48.7 | 65 | 14.9 | 15 | 15.2 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 15 | 3.5 | 3.7 | 3.9
Вологда-Южная | 110кВ ГПЗ-1, 2 | 20 | 46.7 | 0.15 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 25 | 48.7 | 60 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 10 | 7.1 | 7.8 | 7.6
КС Новогрязовецкая | ЗРУ 10 кВ все двигатели | 20 | 46.7 | 0.15 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 26 | 48.7 | 65 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 10 | 1.7 | 1.9 | 1.7
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 49.8 | 95 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 49.8 | 95 | 1.1 | 1.2 | 1.1
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки, Артемово, Батово | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 3 | 49.8 | 90 | 1 | 1.2 | 1.1
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
ВТЭЦ | 2 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.4 | 3.4 | 2.4
АО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 28, 32, 43, 45, 27, 34, 41, 26А, 48 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.3 | 4.6 | 3
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.6 | 1 | 0.3
АО "ВОМЗ" | 10кВ яч.5, 22, 31, 47, 26В,44 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 4.4 | 9.1 | 7.9
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ, Семигородняя | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Гpязовец | МВ-35 кВ Т-1, МВ-35 кВ Т-2 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1.7 | 1.6 | 1.4
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 3 | 49.8 | 90 | 1.1 | 1.2 | 1.1
ВТЭЦ | 4 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1.6 | 2.3 | 1.7
Шуйское | МВ-35 кВ Шуйское-Шейбухта, 10кВ ф.Пионерский, Завет, Макарово, Райцентр, Врагово, Школа, Биокомплекс, Шиченга | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.4
ВТЭЦ | 1 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.5 | 3.2 | 2.2
ВТЭЦ | 3 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.3 | 1.9 | 1.8
АО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1, ТП-9, ТП Майский | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.9 | 2.5 | 2.1
| Итого: |  |  |  | 227.3 | 256.2 | 238.2 |  |  |  | 204 | 231.6 | 213.6 |  |  |  | 23.9 | 36.4 | 29.4 |  |  |  | 178.7 | 202 | 187.6
| АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 251.2 | 292.6 | 267.6
|  |  |  | 49.2 | 23.3 | 24.6 | 24.6
|  |  |  | 48.8 | 9.4 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 49 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 12.4 | 13.5 | 14.7
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 5 | 4.5 | 4.9 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 7.8 | 5.8 | 5.8
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 95 | 2.4 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 48.7 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | 14.1 | 49 | 15 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 2.4 | 2.7 | 2.5
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 49 | 20 | 2.6 | 2.2 | 2 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.4
|  |  |  | 48.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |  | 48.9 | 20 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 48.5 | 14.4 | 14.1 | 14.1 |  | 48.9 | 20 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2
|  |  |  | 48.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |  | 48.9 | 25 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 11.5 | 10.1 | 11.5
|  |  |  | 48.3 | 14.6 | 14.8 | 14.1 |  | 48.9 | 25 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 70 | 7.8 | 7.9 | 7.9
|  |  |  | 48.3 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 60 | 4.9 | 4.6 | 4.6
|  |  |  | 48.2 | 24.2 | 33.7 | 27.2 |  | 48.9 | 30 | 23.7 | 32.7 | 26.3 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 55 | 6.4 | 6.5 | 6.4
|  |  |  | 48.2 |  |  |  |  | 48.9 | 32 | 0.5 | 1 | 0.9 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 40 | 5.4 | 5.9 | 5.9
|  |  |  | 48.1 | 35.8 | 46.8 | 41.3 | 39 | 48.9 | 32 | 35.8 | 46.8 | 41.3 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 45 | 4.2 | 4.1 | 3.5
|  |  |  | 48 | 3.2 | 6.1 | 3.1 |  | 48.9 | 32 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 40 | 10.4 | 15.5 | 12.2
|  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 35 | 2.9 | 3 | 2.4
|  |  |  | 47.9 | 15.9 | 13.6 | 13 |  | 48.8 | 35 | 15.9 | 13.6 | 13 | [6 empty] | 48.1 | 49.8 | 35 | 6.1 | 12.3 | 9.2
|  |  |  | 47.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |  | 48.8 | 35 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | [6 empty] | 48.1 | 49.8 | 30 | 18.6 | 22 | 16.3
|  |  |  | 47.5 | 11.6 | 15.3 | 13.6 |  | 48.8 | 45 | 6.1 | 8.5 | 7.1 | [6 empty] | 48.1 | 49.8 | 25 | 10.1 | 11.4 | 15
|  |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 48.8 | 48 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | [6 empty] | 48 | 49.8 | 15 | 3.2 | 6.1 | 3.1
|  |  |  | 47.3 | 7.9 | 10.8 | 9.5 |  | 48.7 | 50 | 7.9 | 10.8 | 9.5 | [6 empty] | 47.9 | 49.8 | 15 | 15.9 | 13.6 | 13
|  |  |  | 46.8 | 11.6 | 12.9 | 12.6 |  | 48.7 | 55 | 11.6 | 12.9 | 12.6 | [6 empty] | 47.8 | 49.7 | 40 | 3.4 | 3.8 | 3.7
|  |  |  | 46.7 | 23.7 | 24.7 | 24.5 |  | 48.7 | 60 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 40 | 6.1 | 8.5 | 7.1
|  |  |  | 46.7 |  |  |  |  | 48.7 | 65 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | [6 empty] | 47.3 | 49.7 | 20 | 7.9 | 10.8 | 9.5
|  |  |  | АЧР-1 | 204 | 231.6 | 213.6 |  |  |  | 204 | 231.6 | 213.6 | [6 empty] | 46.8 | 49.7 | 15 | 11.6 | 12.9 | 12.6
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | 227.3 | 256.2 | 238.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46.7 | 49.7 | 15 | 3.5 | 3.7 | 3.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 204 | 231.6 | 213.6 | [6 empty] | 46.7 | 49.7 | 10 | 8.8 | 9.7 | 9.3
[23 empty] | 178.7 | 202 | 187.6
[23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Сокол |  | 19.3 | 28 | 29.4
[5 empty] | 19.3 | 28 | 29.4
|  |  | Вологда |  | 46.8 | 58.8 | 49.4
|  |  | Западная |  | 18.2 | 27 | 20.8
|  |  | Восточная |  | 8.9 | 12.1 | 10.5

## ЧЭС, ВПМЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 4.1
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.3 | 1.1 | 1.2
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 4.7 | 3.8 | 3.7
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1.1 | 1.1
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 2.6
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 10 | 49 | 10 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.2 | 1.7 | 1.9
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 12 | 49 | 20 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 1.3 | 0.8 | 0.8
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 12 | 49 | 20 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 3.7 | 3.8 | 3.6
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 3 | 48.6 | 0.2 | 7 | 7.8 | 8 | 12 | 49 | 20 | 7 | 7.8 | 8 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 7 | 7.8 | 8
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 3 | 48.6 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 12 | 49 | 20 | 2 | 2 | 2.1 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 2 | 2 | 2.1
Батран | 10 кВ ввод Т-1, 2 35 кВ ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 13 | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Суда | ВЛ-110кв Коротовская | 5 | 48.4 | 0.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 14 | 48.9 | 25 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 15.3 | 15.4 | 15.4
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 14 | 48.9 | 25 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 7.7 | 7.5 | 7.4
Заягоpба | 10кВ ф.ЖР-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2, Тепловая-1, 3, ЗСК-1, 2, 3, 4 | 6 | 48.3 | 0.2 | 10.9 | 12.1 | 11.4 | 15 | 48.9 | 30 | 10.9 | 12.1 | 11.4 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 10.9 | 12.1 | 11.4
ИП Череповец | 10 кВ яч.107, 112 КТП-1 яч.124, 129 ТПЗ яч.121, 130 ПФТ | 7 | 48.2 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 15 | 48.9 | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.1
Зашекснинская | 110кВ ф.Батран-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 17 | 48.9 | 35 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 8.7 | 6.5 | 7.4
Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 3, 4, 5, 6, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗОС-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 17 | 48.9 | 35 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 16.5 | 16.7 | 17.3
3 РП Апатит | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 1, 40, 3, 41, 12, 7, 27 | 9 | 48 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 17 | 48.9 | 35 | 0.2 | 0.5 | 0.2
ГПП-3 Апатит | ЗРУ-10 кВ яч.49 ввод-1 на РП-2 ЗРУ-10 кВ яч.64 ввод-2 на РП-2 | 9 | 48 | 0.15 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 16 | 48.9 | 32 | 3.3 | 3.6 | 3.6
Бабаево-р | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохинская | 10 | 47.9 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 17 | 48.9 | 35 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | [6 empty] | 19 | 49.8 | 10 | 6.9 | 7.5 | 6.7
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 11 | 47.8 | 0.15 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 19 | 48.8 | 40 | 7.2 | 7.1 | 7.1
13 РП Апатит | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 12, 19 | 11 | 47.8 | 0.15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 48.8 | 35 | 2.2 | 2.2 | 2.2
4 РП Апатит | 10кВ яч.3, 21, 18, 4, 22, 6, 16, 26, 1, 2, 15 | 11 | 47.8 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 48.8 | 35 | 0.1 | 0.3 | 0.2
ГПП-2 Апатит | РП-65 РУ-10 кВ яч.7, 20 | 11 | 47.8 | 0.15 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 18 | 48.8 | 35 | 3.3 | 3.3 | 3.9
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-5, 11, 13, 14, ДКХимик-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-1, 2, ГС-4 | 11 | 47.8 | 0.15 | 10.1 | 10.9 | 11.3 | 18 | 48.8 | 35 | 10.1 | 10.9 | 11.3
ТЭЦ-ПВС ЧМК | 10кв | 12 | 47.7 | 0.15 | 43.2 | 43.8 | 43.2 | 19 | 48.8 | 40 | 43.2 | 43.8 | 43.2
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | 10кв | 13 | 47.6 | 0.15 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 20 | 48.8 | 45 | 40.2 | 40.7 | 40.8
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, РП-1, 2, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 14 | 47.5 | 0.2 | 19.5 | 22 | 21.3 | 21 | 48.8 | 48 | 19.5 | 22 | 21.3 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 35 | 15.1 | 17 | 16.4
ТЭЦ-ПВС ЧМК | 10кв, ПС 30Г | 15 | 47.4 | 0.15 | 16.1 | 17.5 | 17.7 | 18 | 48.8 | 48 | 16.1 | 17.5 | 17.7
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.3 | 15.8 | 17.2 | 12.4 | 22 | 48.8 | 50 | 15.8 | 17.2 | 12.4
Южная | 10кВ ф.Матурино, Усадьба-1, 2, ЮЖР-1,2,3,4,5,6,7,8,9, Матинга, 35кВ ф.Южная, Лапач | 16 | 47.3 | 0.15 | 1.1 | 2 | 2.1 | 22 | 48.8 | 50 | 1.1 | 2 | 2.1 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 1.1 | 2 | 2.1
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 2, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3, Газовая-1, Склады | 16 | 47.3 | 0.2 | 10.7 | 15 | 14.4 | 22 | 48.8 | 50 | 10.7 | 15 | 14.4 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 10.7 | 15 | 14.4
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 16 | 47.3 | 0.2 | 10.3 | 10.6 | 12 | 22 | 48.8 | 50 | 10.3 | 10.6 | 12 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 30 | 10.3 | 10.6 | 12
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 17 | 47.2 | 0.15 | 29.8 | 29.7 | 24.4 | 23 | 48.7 | 50 | 29.8 | 29.7 | 24.4
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.2 | 4.3 | 5.8 | 5.9 | 23 | 48.7 | 50 | 4.3 | 5.8 | 5.9 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 20 | 4.3 | 5.8 | 5.9
ГПП-3 ЧМК | 35кВ | 18 | 47 | 0.3 | 53.9 | 48.4 | 42.6 | 24 | 48.7 | 55 | 53.9 | 48.4 | 42.6
ГПП-3 ЧМК | 35кВ, 10кВ | 19 | 46.8 | 0.3 | 27.5 | 31 | 38.7 | 25 | 48.7 | 60 | 27.5 | 31 | 38.7
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 20 | 46.7 | 0.15 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 25 | 48.7 | 60 | 5.7 | 6.8 | 7.1
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 21 | 46.6 | 0.15 | 12 | 12.6 | 11.7 | 26 | 48.7 | 65 | 12 | 12.6 | 11.7
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 21 | 46.6 | 0.15 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 27 | 48.7 | 70 | 1.5 | 1.6 | 1.8
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 21 | 46.6 | 0.15 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 27 | 48.7 | 70 | 1.2 | 1.4 | 1.3
ГПП-7АЧМК | 10кв | 21 | 46.6 | 0.15 | 11.2 | 10.3 | 11.3 | 26 | 48.7 | 65 | 11.2 | 10.3 | 11.3
14 РП Апатит | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21 | 21 | 46.6 | 0.15 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 27 | 48.7 | 70 | 1.7 | 1.8 | 1.8
ГПП-5 Апатит | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 21 | 46.6 | 0.15 | 1 | 1.3 | 0.9 | 27 | 48.7 | 70 | 1 | 1.3 | 0.9
11 РП Апатит | 10кВ яч.3, 12 | 21 | 46.6 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 27 | 48.7 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 22 | 46.5 | 0.15 | 35.3 | 42.6 | 41.2 | 27 | 48.7 | 70 | 35.3 | 42.6 | 41.2
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, ЖБИ 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 6.9 | 7.1 | 7 | 3 | 49.8 | 90 | 6.9 | 7.1 | 7
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 25.2 | 27.9 | 28.7
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 12.9 | 10.7 | 10.7
ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 21.6 | 19.1 | 24.9
ТЭЦ-ПВС | 10кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 10.3 | 9.3 | 9
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 1.2 | 2.2 | 1.7
16 РП Апатит | 10 кв ввод-1, 2 на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9 | 7.2 | 9.3
| Итого: |  |  |  | 466.1 | 490.4 | 480.5 |  |  |  | 454.7 | 476.2 | 467.2 |  |  |  | 87.4 | 83.8 | 91.7 |  |  |  | 141.5 | 149.6 | 149.8
| АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 553.5 | 574.2 | 572.2
|  |  |  | 49.2 | 11.4 | 14.2 | 13.3 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.3
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 4.7 | 3.8 | 3.7
|  |  |  | 48.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 49 | 10 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 6.9 | 7.1 | 7
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 49 | 20 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 80 | 2.2 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | 48.7 | [15 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 1.3 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 48.6 | 12.7 | 13.6 | 13.7 |  | 49 | 20 | 12.7 | 13.6 | 13.7 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 60
|  |  |  | 48.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 70 | 2 | 2 | 2.1
|  |  |  | 48.4 | 23 | 22.9 | 22.8 |  | 48.9 | 25 | 23 | 22.9 | 22.8 | [6 empty] | 48.6 | 49.7 | 65 | 10.7 | 11.6 | 11.6
|  |  |  | 48.3 | 10.9 | 12.1 | 11.4 |  | 48.9 | 30 | 10.9 | 12.1 | 11.4 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3.9
48.3
|  |  |  | 48.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 48.9 | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 48.5 | 49.8
|  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48.9 | 32 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 55 | 7.7 | 7.5 | 7.4
|  |  |  | 48 | 28.7 | 27.3 | 28.5 |  | 48.9 | 35 | 25.4 | 23.7 | 24.9 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 50 | 15.3 | 15.4 | 15.4
|  |  |  | 47.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |  | 48.9 | 35 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 45 | 10.9 | 12.1 | 11.4
|  |  |  | 47.8 | 22.9 | 23.8 | 24.7 |  | 48.8 | 35 | 15.7 | 16.7 | 17.6 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 40 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | [6 empty] | 48 | 49.8 | 25 | 8.7 | 6.5 | 7.4
|  |  |  | 47.7 | 43.2 | 43.8 | 43.2 |  | 48.8 | 40 | 43.2 | 43.8 | 43.2 | [6 empty] | 48 | 49.8 | 20 | 16.5 | 16.7 | 17.3
|  |  |  | 47.6 | 40.2 | 40.7 | 40.8 |  | 48.8 | 45 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | [6 empty] | 47.9 | 49.8 | 10 | 6.9 | 7.5 | 6.7
|  |  |  | 47.5 | 19.5 | 22 | 21.3 |  | 48.8 | 48 | 19.5 | 22 | 21.3 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 35 | 15.1 | 17 | 16.4
|  |  |  | 47.4 | 31.9 | 34.7 | 30.1 |  | 48.8 | 48 | 16.1 | 17.5 | 17.7 | [6 empty] | 47.3 | 49.7 | 30 | 10.3 | 10.6 | 12
|  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | 48.8 | 50 | 15.8 | 17.2 | 12.4 | [6 empty] | 47.3 | 49.7 | 25 | 11.8 | 17 | 16.5
|  |  |  | 47.3 | 22.1 | 27.6 | 28.5 |  | 48.8 | 50 | 22.1 | 27.6 | 28.5 | [6 empty] | 47.2 | 49.7 | 20 | 4.3 | 5.8 | 5.9
|  |  |  | 47.2 | 34.1 | 35.5 | 30.3 |  | 48.7 | 50 | 34.1 | 35.5 | 30.3 | [9 empty] | 141.5 | 149.6 | 149.8
|  |  |  | 47 | 53.9 | 48.4 | 42.6 |  | 48.7 | 55 | 53.9 | 48.4 | 42.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46.8 | 27.5 | 31 | 38.7 |  | 48.7 | 60 | 27.5 | 31 | 38.7
|  |  |  | 46.7 | 5.7 | 6.8 | 7.1 |  | 48.7 | 60 | 5.7 | 6.8 | 7.1
|  |  |  | 46.6 | 28.7 | 29.1 | 28.9 |  | 48.7 | 65 | 23.2 | 22.9 | 23
|  |  |  | 46.6 |  |  |  |  | 48.7 | 70 | 5.5 | 6.2 | 5.9
|  |  |  | 46.5 | 35.3 | 42.6 | 41.2 |  | 48.7 | 70 | 35.3 | 42.6 | 41.2
|  |  |  | АЧР-1 | 454.7 | 476.2 | 467.2 |  |  |  | 454.7 | 476.2 | 467.2
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | 466.1 | 490.4 | 480.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Дымково-Благовещенье, Дымково-Новатор, Дымково-Морозовица | 1 | 48.8 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.8 | 10 | 49 | 10 | 3.4 | 5.1 | 3.8
В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково 35кВ ф.В.Устюг-СРЗ-1, 2, В.Устюг-Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.2 | 5 | 7.7 | 5.6 | 11 | 49 | 15 | 5 | 7.7 | 5.6
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 13 | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.4 | 0.3
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 13 | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.4
НПС | 10кВ ф.Газопровод-3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ 35кВ НПС-Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.2 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 18 | 48.8 | 35 | 4.8 | 5.9 | 5.6
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 10 | 47.9 | 0.2 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 17 | 48.9 | 35 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | [6 empty] | 19 | 49.8 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.2
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Никольск-Завражье, Никольск-Ивантец,Никольск- Демино, Никольск-Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.5 | 4 | 2.9
Борки | 6 кВ Город-9 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 4 35кВ ф.К-городок-Н-Енангск, К-городок-Сараево, К-городок-Косково | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 2.1 | 5.4 | 3.8
| Итого: |  |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9 |  |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9 |  |  |  | 3.8 | 9.8 | 7 |  |  |  | 7.9 | 9.6 | 8.9
| АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 24.9 | 38.1 | 30.9
|  |  |  | 48.8 | 3.4 | 5.1 | 3.8 |  | 49 | 10 | 3.4 | 5.1 | 3.8
|  |  |  | 48.7 | 5 | 7.7 | 5.6 |  | 49 | 15 | 5 | 7.7 | 5.6
|  |  |  | 48.6 | 0.4 | 1 | 0.7 |  | 48.9 | 20 | 0.4 | 1 | 0.7 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 47.9 | 12.3 | 14.5 | 13.8 |  | 48.9 | 35 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 47.9 |  |  |  |  | 48.8 | 35 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | [6 empty] | 47.9 | 49.8 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.2
[5 empty] | 21.1 | 28.3 | 23.9 |  |  |  | 21.1 | 28.3 | 23.9 | [9 empty] | 7.9 | 9.6 | 8.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ТЭС"
В.Спасский Погост | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.6
Ляменьга | 10кВ ф.Строитель, Логдуз, Калинино, Нива, Правда | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.3 | 1.2 | 1.3
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 3.5 | 3.4 | 3.5
Карица | 10кВ ф.Село, Поселок, Промзона-Карица | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Сматанино | 10 кВ ф.Зарека, Центр, Калинино, Пеженьга | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.5
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод 35кВ ф.Тарнога-Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.9 | 6.1 | 6 | 9 | 49 | 5 | 5.9 | 6.1 | 6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 5.9 | 6.1 | 6
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, Нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 9 | 49 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 3.5 | 3.7 | 3.6
Власьевская | 10кВ ф.Заветы Ильича, Дружба, Першинская, Баранская | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 10 | 49 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.7
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.8 | 3 | 2.9 | 9 | 49 | 5 | 2.8 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.8 | 3 | 2.9
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 3 | 48.6 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 13 | 48.9 | 20 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Чушевицы | 10кВ Верховье, Олюшино, Комплекс, Зерноток, Липки, Каменка, Россия, Ковда, Чушевицы 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 4 | 48.5 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 13 | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.7 | 3.8
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 7 | 48.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 15 | 48.9 | 30 | 0.9 | 1 | 0.6 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 0.9 | 1 | 0.6
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 22 | 48.8 | 50 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 30 | 6.5 | 7.3 | 7
| Итого: |  |  |  | 37.4 | 38.2 | 38 |  |  |  | 31.1 | 32 | 31.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.5 | 37.4 | 36.7
| АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 37.4 | 38.2 | 38
|  |  | САЧР |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.8 | 2.8 | 2.7
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.5 | 3.4 | 3.5
|  |  |  | 48.8 | 14 | 14.3 | 14.2 | 14 | 49 | 5 | 12.2 | 12.8 | 12.5 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.7
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 80 | 12.2 | 12.8 | 12.5
|  |  |  | 48.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  | 48.9 | 20 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 4.9 | 4.9 | 4.9
|  |  |  | 48.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |  | 48.9 | 20 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.7 | 3.8
|  |  |  | 48.2 | 0.9 | 1 | 0.6 |  | 48.9 | 30 | 0.9 | 1 | 0.6 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 35 | 0.9 | 1 | 0.6
|  |  |  | 47.4 | 7.4 | 8.1 | 8.3 |  | 48.8 | 50 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 30 | 6.5 | 7.3 | 7
|  |  |  | АЧР-1 | 31.1 | 32 | 31.8 |  |  |  | 31.1 | 32 | 31.8 | [9 empty] | 36.5 | 37.4 | 36.7
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | 37.4 | 38.2 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## КЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 04-00 | 10-00 | 22-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.6
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.9
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.8
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3
Н.Мондома | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.2
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, 3, Промзона, Десятовская, Завод | 2 | 48.7 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 10 | 49 | 10 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 4.2 | 3.9 | 4.3
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 4 | 48.5 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13 | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3 | 49.8 | 90 | 3.8 | 3.9 | 4
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевская, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3 | 49.8 | 90 | 2.2 | 2.3 | 2.3
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 49.8 | 95 | 1.5 | 1.6 | 1.6
Коварзино | 35кВ вод Т-2, 10кВ ввод Т-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.4 | 0.4
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4 | 49.8 | 85 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4 | 49.8 | 85 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 49.8 | 85 | 0.2 | 0.2 | 0.3
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 3.7 | 3.2 | 3 | 4 | 49.8 | 85 | 3.7 | 3.2 | 3
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд, Шлюз 6-1, Шлюз 6-2 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4 | 49.8 | 85 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.9 | 0.7 | 0.7
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона, Шлюз 1-1, Шлюз 1-2, Аэропорт, Больница | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 4 | 49.8 | 85 | 2.4 | 2.6 | 2.5
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город, Стадион 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 4 | 49.8 | 85 | 2.9 | 2.8 | 2.6
| Итого: |  |  |  | 11.8 | 12.1 | 12.3 |  |  |  | 8.7 | 8.4 | 8.8 |  |  |  | 19.2 | 19.1 | 18.5 |  |  |  | 29.8 | 29.8 | 29.7
| Спецочередь |  |  |  | 2.9 | 3.3 | 3.3
| АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 31 | 31.2 | 30.8
|  |  | САЧР | 49.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.8 | 3 | 3.1
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 95 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 6 | 6.2 | 6.3
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 10.3 | 10.2 | 9.5
|  |  |  | 48.7 | 4.2 | 3.9 | 4.3 |  | 49 | 10 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 4.2 | 3.9 | 4.3
|  |  |  | 48.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 55 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | АЧР-1 | 8.7 | 8.4 | 8.8 |  |  |  | 8.7 | 8.4 | 8.8 | [9 empty] | 29.8 | 29.8 | 29.7
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | 11.8 | 12.1 | 12.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ | [81 empty] | ЧАПВ в приложение №56 не предосталяется
| 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00 | 04-00 | 10-00 | 22-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [56 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10
49,2 Гц | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 16 | 13 | 13
49,1 Гц |  |  |  | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 15.3 | 16 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 10.9
48,8 Гц | [9 empty] | 3 | 3 | 3.2 | 12.2 | 12.8 | 12.5
48,7 Гц | [12 empty] | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 12.8 | 10.9 | 12.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3
48,6 Гц | [18 empty] | 10 | 10.5 | 10.4 | 15.8 | 16.9 | 16.8
48,5 Гц | [24 empty] | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5
48,4 Гц | [27 empty] | 14.1 | 14 | 13.8 | 15.3 | 15.4 | 15.4
48,3 Гц | [33 empty] | 15.1 | 16.2 | 14.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9
48,2 Гц | [36 empty] | 10.5 | 15.9 | 12.3 | 3.8 | 4 | 3
48,1 Гц | [39 empty] | 6.1 | 12.3 | 9.2 | 18.6 | 22 | 16.3 | 10.1 | 11.4 | 15
48,0 Гц | [45 empty] | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 3.2 | 6.1 | 3.1
47,9 Гц | [51 empty] | 15.9 | 13.6 | 13 | 14.4 | 16.1 | 14.9
47,8 Гц | [57 empty] | 3.4 | 3.8 | 3.7
47,7 Гц
47,6 Гц
47,5 Гц | [57 empty] | 6.1 | 8.5 | 7.1 | 15.1 | 17 | 16.4
47,4 Гц | [63 empty] | 6.5 | 7.3 | 7
47,3 Гц | [63 empty] | 10.3 | 10.6 | 12 | 11.8 | 17 | 16.5 | 7.9 | 10.8 | 9.5
47,2 Гц | [69 empty] | 4.3 | 5.8 | 5.9
47,0 Гц
46,8 Гц | [72 empty] | 11.6 | 12.9 | 12.6
46,7 Гц | [72 empty] | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 8.8 | 9.7 | 9.3
46,6 Гц
46,5 Гц
ЧАПВ | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 20.4 | 17.6 | 17.6 | 15.3 | 16 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 17 | 16.7 | 16.4 | 12.8 | 10.9 | 12.3 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 16.8 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 16.2 | 14.9 | 15.9 | 21.8 | 18.2 | 9.9 | 16.3 | 12.2 | 18.6 | 22 | 16.3 | 18.8 | 17.9 | 22.4 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 19.1 | 19.7 | 16.1 | 14.4 | 16.1 | 14.9 | 9.5 | 12.3 | 10.8 | 15.1 | 17 | 16.4 | 16.8 | 17.9 | 19 | 11.8 | 17 | 16.5 | 12.2 | 16.6 | 15.4 | 15.1 | 16.6 | 16.5 | 8.8 | 9.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 428.4 | 412.7
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  |  | 39.1 | 40.4 | [25 empty] | 45.9 | 45.3 | [46 empty] | 34.9 | 35.5 | скрыть
% соотнош. очередей | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.2% | 1.9% | 1.1% | 1.7% | 1.3% | 2.1% | 2.45% | 1.8% | 2.1% | 2% | 2.49% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 1.3% | 1.1% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 2% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 394.4 | 428.4 | 412.7
2.5% | -0.3% | -0.3% | -0.1% | -0.2% | -0.7% | -0.6% | -0.8% | -0.9% | -0.8% | -0.9% | -1% | -1% | -0.6% | -0.8% | -0.8% | -1.1% | -1.4% | -1.2% | -0.9% | -1% | -0.9% | -0.7% | -0.8% | -0.7% | -1.1% | -1.2% | -1.2% | -0.4% | -0.6% | -0.6% | -0.8% | -0.9% | -0.9% | -0.8% | -0.8% | -0.9% | -0.7% | -0.3% | -0.6% | -1.4% | -0.8% | -1.2% | -0.4% | -0.1% | -0.7% | -0.4% | -0.5% | 0% | -0.7% | -0.6% | -0.6% | -0.4% | -0.5% | -0.8% | -0.9% | -0.8% | -0.9% | -1.4% | -1.2% | -1.4% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.6% | -0.7% | -0.5% | -1.2% | -0.8% | -0.7% | -1.1% | -0.8% | -0.9% | -0.8% | -0.8% | -0.7% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | 0 | 0 | 0
| ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ТЭС | [6 empty] | КЭС
| 49.2 | 49.8 | 100 | 12.4 | 13.5 | 14.7 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.8 | 3 | 3.1
| 49.2 | 49.8 | 95 | 7.8 | 5.8 | 5.8 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 4.7 | 3.8 | 3.7 |  | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 2 | 2 | 2
| 49.1 | 49.8 | 95 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 6.9 | 7.1 | 7 |  | 47.9 | 49.8 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.2 |  | 48.8 | 49.8 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 6 | 6.2 | 6.3
| 49.1 | 49.8 | 90 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |  | 48.7 | 49.8 | 80 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 7.9 | 9.6 | 8.9 |  | 48.8 | 49.8 | 80 | 12.2 | 12.8 | 12.5 |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 10.3 | 10.2 | 9.5
| 49.1 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |  | 48.7 | 49.8 | 75 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 7.9 | 9.6 | 8.9 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  | 48.7 | 49.8 | 70 | 4.2 | 3.9 | 4.3
| 48.8 | 49.8 | 85 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |  | 48.7 | 49.8 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.5 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |  | 48.5 | 49.8 | 55 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 48.7 | 49.8 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2 |  | 48.6 | 49.8 | 70 | 2 | 2 | 2.1 | [8 empty] | 48.2 | 49.8 | 35 | 0.9 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.8 | 29.8 | 29.7
| 48.7 | 49.8 | 75 | 11.5 | 10.1 | 11.5 |  | 48.6 | 49.7 | 65 | 10.7 | 11.6 | 11.6 | [8 empty] | 47.4 | 49.7 | 30 | 6.5 | 7.3 | 7 |  |  |  |  | 29.8 | 29.8 | 29.7
| 48.6 | 49.8 | 70 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |  | 48.5 | 49.8 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | [5 empty] | всего | [5 empty] | 36.5 | 37.4 | 36.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 48.5 | 49.8 | 60 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 224.5 | [5 empty] | 36.5 | 37.4 | 36.7
| 48.4 | 49.8 | 55 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |  | 48.5 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| 48.3 | 49.8 | 40 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |  | 48.4 | 49.8 | 55 | 7.7 | 7.5 | 7.4 |  |  |  | всего
| 48.3 | 49.8 | 45 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |  | 48.4 | 49.8 | 50 | 15.3 | 15.4 | 15.4
| 48.2 | 49.8 | 40 | 10.4 | 15.5 | 12.2 |  | 48.3 | 49.8 | 45 | 10.9 | 12.1 | 11.4
| 48.2 | 49.8 | 35 | 2.9 | 3 | 2.4 |  | 48.2 | 49.8 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| 48.1 | 49.8 | 35 | 6.1 | 12.3 | 9.2 |  | 48 | 49.8 | 25 | 8.7 | 6.5 | 7.4
| 48.1 | 49.8 | 30 | 18.6 | 22 | 16.3 |  | 48 | 49.8 | 20 | 16.5 | 16.7 | 17.3
| 48.1 | 49.8 | 25 | 10.1 | 11.4 | 15 |  | 47.9 | 49.8 | 10 | 6.9 | 7.5 | 6.7
| 48 | 49.8 | 15 | 3.2 | 6.1 | 3.1 |  | 47.5 | 49.7 | 35 | 15.1 | 17 | 16.4
| 47.9 | 49.8 | 15 | 15.9 | 13.6 | 13 |  | 47.3 | 49.7 | 30 | 10.3 | 10.6 | 12
| 47.8 | 49.7 | 40 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |  | 47.3 | 49.7 | 25 | 11.8 | 17 | 16.5
| 47.5 | 49.7 | 40 | 6.1 | 8.5 | 7.1 |  | 47.2 | 49.7 | 20 | 4.3 | 5.8 | 5.9
| 47.3 | 49.7 | 20 | 7.9 | 10.8 | 9.5 |  |  |  |  | 141.5 | 149.6 | 149.8
| 46.8 | 49.7 | 15 | 11.6 | 12.9 | 12.6 |  |  |  |  | 141.5 | 149.6 | 149.8
| 46.7 | 49.7 | 15 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 46.7 | 49.7 | 10 | 8.8 | 9.7 | 9.3
|  |  |  | 178.7 | 202 | 187.6
|  |  |  | 178.7 | 202 | 187.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## коды ВЭ
Наименование отчитывающейся организации:
Вологодский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
Почтовый адрес:
160000, г.Вологда, ул.Пречистенская набережная д.68
Код формы по ОКУД | Код
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
Не применяется | 5793815 | 35.12, 35.13 | 19401 | 4210011 | 30002 | 34
| по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | коды по филиалу ВЭ
Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации |  | 211 | Луцкович В.Е. | Заместитель Генерального директора-директор филиала | (8172) 76-87-00 | VLutskovich@ve.vologdaenergo.ru
Ответственный за заполнение формы |  | 212 | Уланова Г.Н. | Инженер ЦУС | (8172) 76-86-93 | GUlanova@ve.vologdaenergo.ru