## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 15.3 | 2.88 | 398.4 | 26.4 | 128.8 | 0 | 27.6 | 268.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 764.4 | 804.3 | 0 | 787.5 | 0
01 - 02 | 15.12 | 2.88 | 376.8 | 28.8 | 114.8 | 0 | 28.2 | 262.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 709.8 | 800.1 | 0 | 732.9 | 0
02 - 03 | 15.42 | 2.94 | 374.4 | 26.4 | 117.2 | 0 | 27.6 | 256.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 697.2 | 791.7 | 0 | 720.3 | 0
03 - 04 | 15.36 | 2.88 | 372 | 28.8 | 114.4 | 0 | 27 | 257.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 714 | 791.7 | 0 | 732.9 | 0
04 - 05 | 15.3 | 2.88 | 369.6 | 26.4 | 112.4 | 0 | 28.2 | 256.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 819 | 0 | 705.6 | 827.4 | 0 | 728.7 | 0
05 - 06 | 15.06 | 2.88 | 393.6 | 28.8 | 116.8 | 0 | 28.2 | 276.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 701.4 | 791.7 | 0 | 720.3 | 0
06 - 07 | 15 | 2.82 | 410.4 | 31.2 | 113.6 | 0 | 32.4 | 295.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 777 | 0 | 701.4 | 785.4 | 0 | 724.5 | 0
07 - 08 | 14.82 | 2.82 | 439.2 | 33.6 | 115.6 | 0 | 32.4 | 322.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 726.6 | 798 | 0 | 745.5 | 0
08 - 09 | 16.38 | 2.7 | 470.4 | 31.2 | 112.4 | 0 | 33 | 356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 722.4 | 819 | 0 | 743.4 | 0
09 - 10 | 15.78 | 2.46 | 273.6 | 132 | 2.4 | 0 | 133.2 | 270.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 701.4 | 760.2 | 0 | 724.5 | 0
10 - 11 | 15.66 | 2.46 | 110.4 | 278.4 | 0 | 0 | 280.2 | 109.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 722.4 | 732.9 | 0 | 741.3 | 0
11 - 12 | 16.38 | 2.46 | 81.6 | 271.2 | 0 | 0 | 270 | 78.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 407.4 | 730.8 | 0 | 417.9 | 0
12 - 13 | 17.16 | 2.46 | 127.2 | 276 | 0 | 0 | 266.4 | 123.2 | 0 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 714 | 0 | 390.6 | 720.3 | 0 | 396.9 | 0
13 - 14 | 16.92 | 2.46 | 129.6 | 266.4 | 0 | 0 | 255.6 | 128.4 | 0 | 14.4 | 4 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 751.8 | 720.3 | 0 | 774.9 | 0
14 - 15 | 17.04 | 2.4 | 292.8 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 0 | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 751.8 | 0 | 1062.6 | 762.3 | 0 | 1096.2 | 0
15 - 16 | 17.04 | 2.46 | 554.4 | 33.6 | 0.4 | 0 | 0 | 561.2 | 0 | 34.4 | 1.6 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 1016.4 | 714 | 0 | 1045.8 | 0
16 - 17 | 17.52 | 2.46 | 753.6 | 9.6 | 47.6 | 0 | 0 | 710.4 | 0 | 8.8 | 3.2 | 0 | 0 | 751.8 | 0 | 1050 | 764.4 | 0 | 1081.5 | 0
17 - 18 | 17.7 | 2.52 | 732 | 14.4 | 53.6 | 0 | 0 | 682.4 | 0 | 14.4 | 5.6 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 1117.2 | 802.2 | 0 | 1152.9 | 0
18 - 19 | 17.82 | 2.76 | 777.6 | 14.4 | 173.2 | 0 | 0 | 606.8 | 0 | 14.4 | 5.6 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 1071 | 793.8 | 0 | 1104.6 | 0
19 - 20 | 18.18 | 2.82 | 852 | 9.6 | 150 | 0 | 0 | 708 | 0 | 8.8 | 4.8 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 953.4 | 672 | 0 | 978.6 | 0
20 - 21 | 17.94 | 2.82 | 801.6 | 36 | 136 | 0 | 34.8 | 668.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 907.2 | 781.2 | 0 | 934.5 | 0
21 - 22 | 18.18 | 2.82 | 780 | 36 | 147.2 | 0 | 36.6 | 638.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 756 | 0 | 907.2 | 766.5 | 0 | 932.4 | 0
22 - 23 | 18.24 | 2.82 | 715.2 | 33.6 | 130 | 0 | 33.6 | 588.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 915.6 | 739.2 | 0 | 940.8 | 0
23 - 00 | 18.24 | 2.82 | 672 | 28.8 | 127.2 | 0 | 28.8 | 547.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 865.2 | 722.4 | 0 | 892.5 | 0
Сумма | 397.56 | 64.68 | 11258.4 | 1831.2 | 2013.6 | 0 | 1603.8 | 9266.8 | 0 | 243.2 | 80 | 0 | 0 | 18186 | 0 | 19282.2 | 18391.8 | 0 | 19851.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 372 | 470.4 | 732 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 28.8 | 31.2 | 14.4 | 1.896 | 2.0346 | 2.6574 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 372 | 470.4 | 732 |  |  | S н нн, кВА | 28.8 | 31.2 | 14.4
| Р н cн, кВт | 781.2 | 810.6 | 793.8 |  |  | Р н cн, кВт | 714 | 722.4 | 1117.2
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 781.2 | 810.6 | 793.8 |  |  | S н сн, кВА | 714 | 722.4 | 1117.2
| S нагр, кВА | 1153.2 | 1281 | 1525.8 |  |  | S нагр, кВА | 742.8 | 753.6 | 1131.6
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0372 | 0.04704 | 0.0732 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0045714 | 0.0049524 | 0.0022857
| К з сн | 0.07812 | 0.08106 | 0.07938 |  |  | К з сн | 0.11333 | 0.11467 | 0.17733
| К з | 0.11532 | 0.1281 | 0.15258 |  |  | К з | 0.1179 | 0.11962 | 0.17962
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.8173 | 16.9955 | 17.3897 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.9095 | 11.9277 | 12.8075
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 99.7893 | 103.912 | 114.0689 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 69.5257 | 69.793 | 81.4304
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч