## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1284 | 19.2 | 16.2 | 324.8 | 0 | 428.4 | 93 | 0 | 116.4 | 0 | 20.4 | 327.6 | 507.6 | 73.2 | 133.2 | 0 | 0 | 67.6 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15954.4 | 0 | 16007.2 | 0 | 14775.2 | 0 | 0 | 0 | 24552 | 24552 | 0 | 0 | 25432 | 25432 | 770.7 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1868 | 20 | 16.2 | 931.2 | 0 | 415.2 | 89.4 | 0 | 116.4 | 0 | 21.6 | 323.2 | 492 | 62.4 | 130.8 | 0 | 0 | 65.6 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16095.2 | 0 | 16156.8 | 0 | 13939.2 | 0 | 0 | 0 | 24640 | 24596 | 0 | 0 | 25520 | 25476 | 747.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1788 | 20 | 16.8 | 851.6 | 0 | 408 | 89.4 | 0 | 116.4 | 0 | 20.4 | 324.4 | 492 | 58.4 | 130.8 | 0 | 0 | 62.4 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12865.6 | 0 | 12909.6 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 21164 | 0 | 0 | 22088 | 22088 | 749.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1756 | 20 | 16.2 | 805.6 | 0 | 394.8 | 92.4 | 0.4 | 116.8 | 0 | 21.6 | 326 | 490.8 | 53.6 | 130.8 | 0 | 0 | 52.4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.8 | 0 | 13842.4 | 0 | 13631.2 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22880 | 22924 | 745.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1728 | 19.2 | 16.2 | 778.4 | 0 | 408 | 93 | 0 | 116.4 | 0 | 21.6 | 327.6 | 488.4 | 51.2 | 130.8 | 0 | 0 | 53.2 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16394.4 | 0 | 16473.6 | 0 | 13692.8 | 0 | 0 | 0 | 24640 | 24640 | 0 | 0 | 25608 | 25564 | 760.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1768 | 20 | 16.2 | 782.8 | 0 | 460.8 | 98.4 | 0 | 116.4 | 0 | 19.2 | 338.4 | 516 | 50.4 | 133.2 | 0 | 0 | 55.2 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15655.2 | 0 | 15708 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 24288 | 24244 | 0 | 0 | 25168 | 25212 | 783.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1848 | 20 | 16.2 | 797.2 | 0 | 482.4 | 102 | 0 | 116 | 0 | 19.2 | 370 | 634.8 | 51.6 | 139.2 | 0 | 0 | 62 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16570.4 | 0 | 16676 | 0 | 15364.8 | 0 | 0 | 0 | 25872 | 25872 | 0 | 0 | 26928 | 26884 | 896.7 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1916 | 19.2 | 16.2 | 816.4 | 0 | 560.4 | 102.6 | 0 | 116.4 | 0 | 30 | 376 | 693.6 | 50.8 | 145.2 | 0 | 0 | 71.2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468 | 0 | 17635.2 | 0 | 16438.4 | 0 | 0 | 0 | 27368 | 27412 | 0 | 0 | 28512 | 28512 | 980.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 2256 | 19.2 | 16.2 | 841.2 | 0 | 573.6 | 104.4 | 0 | 116.4 | 0 | 262.8 | 456.4 | 700.8 | 64.4 | 145.2 | 0 | 0 | 80.4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024 | 0 | 13173.6 | 0 | 17547.2 | 0 | 0 | 0 | 24112 | 24068 | 0 | 0 | 24992 | 25036 | 1556.1 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2220 | 20 | 15.6 | 826.8 | 0 | 552 | 111 | 0 | 115.6 | 0 | 270 | 435.6 | 679.2 | 65.2 | 130.8 | 0 | 0 | 94.4 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16130.4 | 0 | 16315.2 | 0 | 17432.8 | 0 | 0 | 0 | 27104 | 27148 | 0 | 0 | 28160 | 28160 | 1696.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2032 | 20 | 15.6 | 821.6 | 0 | 524.4 | 105.6 | 0 | 115.6 | 0 | 236.4 | 415.6 | 649.2 | 64.4 | 1.2 | 0 | 0 | 90 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14845.6 | 0 | 15012.8 | 0 | 16825.6 | 0 | 0 | 0 | 25168 | 25124 | 0 | 0 | 26136 | 26092 | 1060.5 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1992 | 20 | 15 | 815.6 | 0 | 528 | 102 | 0.4 | 115.2 | 0 | 205.2 | 414.4 | 621.6 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15127.2 | 0 | 15285.6 | 0 | 17256.8 | 0 | 0 | 0 | 25432 | 25476 | 0 | 0 | 26488 | 26488 | 907.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1828 | 19.2 | 16.2 | 817.2 | 0 | 538.8 | 99.6 | 0 | 116 | 0 | 111.6 | 349.6 | 631.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15576 | 0 | 15716.8 | 0 | 17212.8 | 0 | 0 | 0 | 26136 | 26092 | 0 | 0 | 27016 | 27016 | 1354.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 1892 | 19.2 | 15.6 | 702.4 | 0 | 531.6 | 100.2 | 0 | 115.6 | 0 | 244.8 | 409.2 | 621.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15611.2 | 0 | 15743.2 | 0 | 17564.8 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26444 | 0 | 0 | 27456 | 27456 | 1705.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 2192 | 19.2 | 15 | 834.4 | 0 | 510 | 105.6 | 0 | 115.2 | 0 | 290.4 | 420.8 | 597.6 | 58.8 | 108 | 0 | 0 | 91.6 | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16508.8 | 0 | 16649.6 | 0 | 17485.6 | 0 | 0 | 0 | 27456 | 27456 | 0 | 0 | 28424 | 28424 | 1635.9 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1988 | 19.2 | 15.6 | 808 | 0 | 540 | 109.2 | 0 | 115.2 | 0 | 206.4 | 314 | 614.4 | 55.2 | 105.6 | 0 | 0 | 100 | 317.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16860.8 | 0 | 17001.6 | 0 | 15760.8 | 0 | 0 | 0 | 26752 | 26752 | 0 | 0 | 27808 | 27808 | 1598.1 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1772 | 19.2 | 16.2 | 760.4 | 0 | 577.2 | 124.2 | 17.2 | 115.6 | 0 | 129.6 | 287.2 | 680.4 | 68 | 1.2 | 0 | 0 | 107.2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16649.6 | 0 | 16781.6 | 0 | 17943.2 | 0 | 0 | 0 | 27632 | 27588 | 0 | 0 | 28688 | 28688 | 1612.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 2032 | 19.2 | 16.2 | 976 | 0 | 589.2 | 138.6 | 25.6 | 116 | 0 | 49.2 | 384.4 | 667.2 | 60.8 | 20.4 | 0 | 0 | 114 | 341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163.2 | 0 | 18304 | 0 | 18506.4 | 0 | 0 | 0 | 29304 | 29348 | 0 | 0 | 30360 | 30404 | 1209.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 2048 | 20 | 16.2 | 954.4 | 0 | 595.2 | 118.2 | 33.2 | 116 | 0 | 60 | 383.2 | 663.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 111.2 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18013.6 | 0 | 18180.8 | 0 | 18488.8 | 0 | 0 | 0 | 29216 | 29216 | 0 | 0 | 30096 | 30140 | 1119.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1476 | 20 | 16.2 | 407.6 | 0 | 626.4 | 105 | 56 | 116.8 | 0 | 44.4 | 402 | 678 | 96 | 37.2 | 0 | 0 | 111.2 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17072 | 0 | 17186.4 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 27632 | 27588 | 0 | 0 | 28688 | 28644 | 993.3 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 988 | 20 | 16.8 | 0 | 0 | 590.4 | 109.2 | 135.2 | 117.2 | 0 | 32.4 | 388 | 656.4 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16667.2 | 0 | 16808 | 0 | 17415.2 | 0 | 0 | 0 | 26752 | 26752 | 0 | 0 | 27896 | 27852 | 961.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 940 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 585.6 | 105 | 180.4 | 116.8 | 0 | 18 | 362 | 616.8 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14942.4 | 0 | 15083.2 | 0 | 16227.2 | 0 | 0 | 0 | 24640 | 24640 | 0 | 0 | 25256 | 25300 | 936.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 884 | 20.8 | 16.8 | 0 | 0 | 529.2 | 101.4 | 158.4 | 116.4 | 0 | 18 | 347.6 | 571.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14388 | 0 | 14484.8 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 23760 | 23804 | 0 | 0 | 24288 | 24288 | 890.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 832 | 20 | 16.8 | 0 | 0 | 452.4 | 95.4 | 148.8 | 116.4 | 0 | 15.6 | 332.4 | 511.2 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14854.4 | 0 | 14951.2 | 0 | 15188.8 | 0 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | 24288 | 24288 | 816.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 31624 | 41328 | 472.8 | 386.4 | 15653.6 | 0 | 12402 | 2494.8 | 755.6 | 2787.2 | 0 | 2368.8 | 8815.6 | 14475.6 | 1693.6 | 1670.4 | 0 | 0 | 2020.8 | 7254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379218.4 | 0 | 382087.2 | 0 | 390429.6 | 0 | 0 | 0 | 615824 | 615824 | 0 | 0 | 638176 | 638176 | 26489.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 151.2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 13.2 | 60 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 5051.2 | 0 | 0 | 4021.6 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 6512 | 6600 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 147.6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 12 | 56 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.4 | 0 | 4021.6 | 0 | 8.8 | 4224 | 0 | 0 | 2640 | 2684 | 0 | 0 | 5192 | 5104 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 152.4 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 12 | 58.8 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 44 | 1056 | 1012 | 0 | 0 | 3520 | 3564 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 150 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 13.2 | 58.8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3581.6 | 0 | 0 | 4426.4 | 88 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 145.2 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 12 | 56.8 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4628.8 | 0 | 0 | 4452.8 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 5544 | 5544 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 144 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 12 | 55.6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.8 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 5192 | 5236 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 12 | 56.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.4 | 0 | 4602.4 | 0 | 0 | 3836.8 | 0 | 0 | 3432 | 3476 | 0 | 0 | 5896 | 5808 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 157.2 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 16.8 | 57.2 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 4672.8 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 0 | 3608 | 3608 | 0 | 0 | 5280 | 5368 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 169.2 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 244.8 | 136.4 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 0 | 2842.4 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 2904 | 2860 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 160.8 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 241.2 | 142.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.4 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 2657.6 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 5456 | 5412 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 159.6 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 224.4 | 125.2 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.4 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 2763.2 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 5984 | 6028 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 154.8 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 171.6 | 142 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.8 | 0 | 4364.8 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 148.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 33.6 | 60.8 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 3977.6 | 0 | 0 | 2842.4 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 4928 | 4884 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 142.8 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 235.2 | 148 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.8 | 0 | 4109.6 | 0 | 0 | 2384.8 | 0 | 0 | 4400 | 4356 | 0 | 0 | 5544 | 5632 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 138 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 258 | 141.6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.8 | 0 | 4056.8 | 0 | 0 | 2578.4 | 0 | 0 | 4400 | 4444 | 0 | 0 | 5368 | 5280 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 147.6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 219.6 | 87.6 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391.2 | 0 | 4681.6 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 159.6 | 278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 142.8 | 42.8 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 4523.2 | 0 | 0 | 2736.8 | 0 | 0 | 4664 | 4620 | 0 | 0 | 5456 | 5544 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 153.6 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 37.2 | 54.8 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.4 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 150 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 61.2 | 54.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 5297.6 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 6248 | 6204 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 154.8 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48 | 59.2 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.4 | 0 | 5007.2 | 0 | 0 | 3264.8 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 154.8 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 34.8 | 60.4 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.2 | 0 | 4945.6 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 3960 | 4004 | 0 | 0 | 6336 | 6292 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 152.4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 14.4 | 58.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 3757.6 | 0 | 0 | 2816 | 2772 | 0 | 0 | 5544 | 5588 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 151.2 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 12 | 59.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.8 | 0 | 3634.4 | 0 | 0 | 3810.4 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 4928 | 4972 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 146.4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 14.4 | 60 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.4 | 0 | 4400 | 0 | 8.8 | 4056.8 | 0 | 0 | 3080 | 3124 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.6 | 0 | 2096.4 | 1893.2 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95594.4 | 0 | 101877.6 | 0 | 17.6 | 81347.2 | 88 | 44 | 85272 | 85316 | 0 | 0 | 129184 | 129272 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.21 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1004 | 1432 | 1468 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1756 | 2256 | 2032 | 3.5055 | 5.2441 | 4.7096 | P
| Q н нн, квар | 150 | 169.2 | 153.6 |  |  | Q н нн, квар | 178.8 | 477.6 | 186.4 | 0.3288 | 0.6468 | 0.34 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 745.5 | 1556.1 | 1209.6 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч