## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 6.2 | 158.4 | 0.4 | 9.3 | 0 | 81.2 | 67.6
01 - 02 | 5.69 | 153.6 | 0.4 | 8.7 | 0 | 75.6 | 68.2
02 - 03 | 6.47 | 151.6 | 0.4 | 8.1 | 0 | 74.4 | 68.6
03 - 04 | 5.71 | 154 | 0.2 | 9.3 | 0 | 74.8 | 68.8
04 - 05 | 6.35 | 158 | 0.4 | 10.2 | 0 | 77.6 | 69.6
05 - 06 | 5.83 | 156.8 | 0.4 | 11.1 | 0 | 75.6 | 69
06 - 07 | 5.92 | 168.4 | 0.2 | 9.6 | 0 | 80.4 | 77.2
07 - 08 | 6.24 | 190 | 0.6 | 12.9 | 0 | 86.4 | 89.4
08 - 09 | 5.63 | 200 | 0.4 | 13.2 | 0 | 85.6 | 99.4
09 - 10 | 6.13 | 198.4 | 0.2 | 13.5 | 0 | 86.8 | 96.8
10 - 11 | 5.74 | 188.4 | 0.2 | 13.5 | 0 | 82 | 92.4
11 - 12 | 5.68 | 180.8 | 0.2 | 9.6 | 0 | 83.6 | 86.6
12 - 13 | 5.99 | 175.6 | 0.2 | 11.7 | 0 | 85.6 | 77
13 - 14 | 5.8 | 37.2 | 0.4 | 13.5 | 0 | 17.2 | 5.2
14 - 15 | 5.53 | 15.6 | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 5.72 | 14.4 | 0.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 5.78 | 204.4 | 0.4 | 13.2 | 0 | 189.6 | 0
17 - 18 | 5.76 | 195.6 | 0.6 | 10.5 | 0 | 183.6 | 0
18 - 19 | 5.51 | 190.4 | 0.4 | 11.7 | 0 | 176.8 | 0
19 - 20 | 6.05 | 186.8 | 0.6 | 11.1 | 0 | 174 | 0
20 - 21 | 5.4 | 181.6 | 0.8 | 11.7 | 0 | 168 | 0
21 - 22 | 5.88 | 174.8 | 0.4 | 12.3 | 0 | 161.6 | 0
22 - 23 | 5.67 | 161.6 | 0.6 | 11.4 | 0 | 148.8 | 0
23 - 00 | 5.73 | 154 | 0.4 | 11.7 | 0 | 140.8 | 0
Сумма | 140.41 | 3750.4 | 9.2 | 276 | 0 | 2410 | 1035.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 66 | 0 | 7.8 | 0 | 38.4 | 20.4
01 - 02 | 0 | 63.2 | 0 | 7.8 | 0 | 34.8 | 21
02 - 03 | 0 | 62 | 0 | 8.4 | 0 | 32.8 | 21.2
03 - 04 | 0 | 63.6 | 0 | 8.4 | 0 | 34.4 | 21.2
04 - 05 | 0 | 66.4 | 0 | 8.1 | 0 | 38.4 | 20.4
05 - 06 | 0 | 61.6 | 0 | 10.2 | 0 | 32 | 20.2
06 - 07 | 0 | 56 | 0 | 7.5 | 0 | 29.2 | 19.8
07 - 08 | 0 | 56 | 0 | 6.6 | 0 | 29.6 | 19.8
08 - 09 | 0 | 63.6 | 0 | 6.6 | 0 | 36.4 | 21
09 - 10 | 0 | 56 | 0 | 6.3 | 0 | 29.6 | 20.6
10 - 11 | 0 | 54.8 | 0 | 6.9 | 0 | 28 | 20.6
11 - 12 | 0 | 60 | 0 | 6.9 | 0 | 33.2 | 20.6
12 - 13 | 0 | 60.8 | 0 | 6.6 | 0 | 35.2 | 19.8
13 - 14 | 0 | 14.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.4 | 1.4
14 - 15 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 57.2 | 0 | 6.6 | 0 | 51.6 | 0
17 - 18 | 0 | 57.2 | 0 | 6 | 0 | 52.8 | 0
18 - 19 | 0 | 56 | 0 | 6.6 | 0 | 50.4 | 0
19 - 20 | 0 | 52 | 0 | 7.2 | 0 | 46.4 | 0
20 - 21 | 0 | 54 | 0 | 6.9 | 0 | 48.4 | 0
21 - 22 | 0 | 62.8 | 0 | 7.8 | 0 | 56 | 0
22 - 23 | 0 | 56.8 | 0 | 7.8 | 0 | 50.4 | 0
23 - 00 | 0 | 57.2 | 0 | 9.6 | 0 | 48.4 | 0
Сумма | 0 | 1270 | 0 | 175.8 | 0 | 842.8 | 268
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 15.12.2021 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.154 | 0.2 | 0.1956 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 154 | 200 | 195.6 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0572 | Q
| Q н, квар | 63.6 | 63.6 | 57.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
| S н, кВА | 166.6162 | 209.8689 | 203.7921
Коэффициент загрузки | К з | 0.066646 | 0.083948 | 0.081517
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.2294 | 7.2906 | 7.2812
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.5993 | 34.2442 | 34.1446

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч