## Бланки БЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 16 июня 2021 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПС 110 кВ Прогресс | I A | 80 | 5.6 | 16.9 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 1 | 3 | 0
| Q МВАр | 5 | 0.5 | 1.5 | 0
| I A | 80 | 33.3 | 50.8 | 56.9
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 6 | 9 | 10
| Q МВАр- | 5 | 3 | 4.5 | 5
| I A | 80 | 22.2 | 45.2 | 22.8
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 4 | 8 | 4
| Q МВАр- | 5 | 2 | 4 | 2
| I A | 80 | 5.6 | 16.9 | -5.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 1 | 3 | -1
| Q МВАр | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| I A | 5 | 16.7 | 5.6 | 34.2
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 3 | 1 | 6
| Q МВАр | 5 | 1.5 | 0.5 | 3
| I A | 80 | -22.2 | -39.5 | -34.2
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | -4 | -7 | -6
| Q МВАр | 5 | 2 | 3.5 | 3
| I A | 80 | -22.2 | -33.9 | -28.5
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | -4 | -6 | -5
| Q МВАр | 5 | 2 | 3 | 2.5
| I A | 400 | 126 | 299 | 293
10 | P МВт | 2 | 2.01 | 4.8 | 4.7
| Q МВАр |  | 1 | 2.4 | 2.35
Т-1 | I A | 120 | 4 | 11 | 9
35 | P МВт | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.3 | 0.25
110 | I A | 80 | 12.3277 | 30.474 | 29.567
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0.06 | -0.03 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-23 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 7 | 9 | 9 | 0.11 | 0.14 | 0.14
Л-19 | I A |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 18 | 25 | 25 | 0.29 | 0.4 | 0.4
Л-9 | I A |  | 4 | 32 | 32 | 0.06 | 0.51 | 0.51
Л-5 | I A |  | 17 | 17 | 17 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Л-7 | I A |  | 0 | 132 | 126 | 0 | 2.12 | 2.02
Л-3 | I A |  | 9 | 6.2 | 6.2 | 0.14 | 0.1 | 0.1
Л-15 | I A |  | 21 | 17 | 17 | 0.33 | 0.27 | 0.27
Л-11 | I A |  | 35 | 47 | 47 | 0.56 | 0.75 | 0.75
Л-25 | I A |  | 14 | 12.7 | 12.7 | 0.22 | 0.2 | 0.2
Всего 1с. |  |  | 126 | 299 | 293 | 2 | 4.8 | 4.7
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.78 | 4.68
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
10 | I A |  | 264.2 | 324.1 | 137.1
| P МВт |  | 4.2 | 5.2 | 2.2
| Q МВАр |  | 2.1 | 2.24 | 1.1
Т-2 | I A |  | 10.037 | 9.4 | 11.3
35 | P МВт |  | 0.5 | 0.5 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.25 | 0.3
110 | I A |  | 26.2638 | 31.8979 | 15.957
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 7.98 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-16 | I A |  | 17 | 31 | 8 | 0.27 | 0.49 | 0.13
Л-12 | I A |  | 19 | 30 | 13 | 0.3 | 0.48 | 0.21
Л-8 | I A |  | 25 | 28 | 10 | 0.4 | 0.45 | 0.16
Л-2 | I A |  | 15 | 14 | 9 | 0.24 | 0.22 | 0.14
Л-1 | I A |  | 17 | 39 | 9.6 | 0.27 | 0.62 | 0.15
Л-14 | I A |  | 32 | 37 | 19 | 0.51 | 0.59 | 0.3
Л-13 | I A |  | 42 | 41 | 16.7 | 0.67 | 0.65 | 0.27
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 32.2 | 39 | 17.3 | 0.51 | 0.62 | 0.27
Л-22 | I A |  | 65 | 65.1 | 34.5 | 1.03 | 1.03 | 0.55
Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 264.2 | 324.1 | 137.1 | 4.2 | 5.15 | 2.18
Всего по ПС: |  |  | 390.2 | 623.1 | 430.1 | 6.2 | 9.95 | 6.88
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 116
| 2с |  | 119 | 117 | 115.5
35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.6 | 10.6
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | -0.21 | -0.1 | 0
БАЛАНС (А) |  |  | 0.41 | -0.37 | -0.02
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
Т-2 | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 19 | 18 | 18
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 1 | 1 | 1
Т-1 | Q МВАр |  | 0.4428 | 0.4428 | 0.4428
| I A | 40 | 7 | 6 | 6
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0.4 | 0.3 | 0.3
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 5 | 5 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-1 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594
| I A | 40 | 5 | 5 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-2 | Q МВАр |  | 0.1188 | 0.1188 | 0.1188
| I А | 20 | 81.4 | 103 | 103
10 | P МВт | нет | 1.3 | 1.6 | 1.6
| Q МВАр | нет | 0.6 | 0.8 | 0.8
Т-1 | I A | 80 | 24 | 23 | 23
35 | P МВт | нет | 1.3 | 1.3 | 1.3
| Q МВАр | нет | 0.6 | 0.6 | 0.6
110 | I A | 40
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I А | 40 | 2.1 | 13.5 | 13.5 | 0.03 | 0.21 | 0.21
Л-8 | I А | 30 | 6.5 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.15 | 0.15
Л-1 | I А | 20 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 0.17 | 0.13 | 0.13
Л-4 | I А | 20 | 18 | 29.5 | 29.5 | 0.29 | 0.47 | 0.47
Л-10 | I А | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А | 40 | 24.5 | 7.9 | 7.9 | 0.39 | 0.13 | 0.13
Л-3 | I А | 20 | 19.7 | 34 | 34 | 0.31 | 0.54 | 0.54
Всего по 1с. |  |  | 81.4 | 103 | 103 | 1.29 | 1.63 | 1.63
БАЛАНС 1с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 1 | 1 | 1
| I A | 20 | 117.6 | 170 | 170
10 | P МВт | нет | 1.8 | 2.7 | 2.7
| Q МВАр | нет | 0.9 | 1.3 | 1.3
Т-2 | I A | 80 | 16 | 15 | 15
35 | P МВт | нет | 0.9 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр | нет | 0.45 | 0.4 | 0.4
110 | I A | 40 |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A | 40 | 22.8 | 32.7 | 32.7 | 0.35 | 0.5 | 0.5
Л-12 | I A | 40 | 4.6 | 8 | 8 | 0.07 | 0.12 | 0.12
Л-5 | I A | 40 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | 0.04 | 0.08 | 0.08
Л-9 | I A | 40 | 1.8 | 16 | 16 | 0.03 | 0.24 | 0.24
Л-7 | I A | 40 | 12.5 | 23 | 23 | 0.19 | 0.35 | 0.35
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 73.5 | 85 | 85 | 1.12 | 1.3 | 1.3
Всего по 2с. |  |  | 117.6 | 170 | 170 | 1.8 | 2.59 | 2.59
Всего по ПС: |  |  | 199 | 273 | 273 | 3.09 | 4.22 | 4.22
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
| 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
35кВ | 1с | 2.5 | 35.4 | 36.2 | 36.2
| 2с | 2.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4
10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | 6.2 | 12.7 | 14.8
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 1.1 | 2.2 | 2.6
| Q МВАр(+) | 40 | 0.5 | 1 | 1.3
| I A | 80 | 6.2 | 12.9 | 14.8
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 1.1 | 2.2 | 2.6
| Q МВАр(+) | 40 | 0.5 | 1.1 | 1.3
| I A | 500 | 400 | 500 | 500
ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 250 | 550 | 600 | 600
ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 400 | 180 | 300 | 300
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 500 | 350 | 420 | 430
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I A | 400 | 55.05 | 97.47 | 129.96
6 | P МВт (-) | 15 | 0.5 | 0.9 | 1.2
| Q МВАр | 15 | 0.25 | 0.45 | 0.6
Т-1 35 | I A | 100 | 11.01 | 18.1 | 23.53
| P МВт | 10 | 0.6 | 1.1 | 1.3
| Q МВАр | 10 | 0.7 | 0.4 | 0.4
110 | I A | 50 | 6 | 10.8 | 13.8
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 54.15 | 102.88 | 108.3
6 | P МВт(+) | 15 | 0.5 | 0.95 | 1
| Q МВАр(+) | 15 | 0.25 | 0.5 | 0.5
Т-2 35 | I A | 50 | 11.01 | 30.77 | 30.77
| P МВт | 5 | 0.6 | 1.7 | 1.7
| Q МВАр | 5 | 0.25 | 1.48 | 1.48
110 | I A | 40 | 6 | 14.8 | 15.8
положение анцапф
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 118 | 116 | 116
| 2с | 25 | 118 | 116 | 116
35кВ | 1с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
6кВ | 1с | 1.5 | 6 | 6.1 | 6.1
| 2с | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.08 | -0.31 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 27.5 | 44.8 | 50.4
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 5 | 8 | 9
| Q МВАр |  | 2.5 | 4 | 4.5
| I A |  | -33 | -50.4 | -56
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | -6 | -9 | -10
| Q МВАр- |  | 3 | 4.5 | 5
| I A |  | 160 | 158 | 159
6 | P МВт |  | 1.45 | 1.45 | 1.45
| Q МВАр |  | 0.31 | 0.31 | 0.31
Т-1 35 | I A |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| P МВт |  | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Q МВАр |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
110 | I A |  | 5.5 | 5.6 | 5.6
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
6 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 118
| 2с |  | 120 | 118 | 118
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
| 2с |  | 6 | 6 | 6
|  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 120 | 15.3 | 15 | 15.3
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 3.3 | 3 | 3.3
| Q МВАр | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6
| I, A | 100 | 2.4 | 5.4 | 7
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0.04 | 0.09 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.04 | 0.06
110 | I A |  | 0.21 | 0.48 | 0.63
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.01 | -0.01 | -0.01 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 1 | 2 | 2.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04
Л-3 |  |  | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-4 |  |  | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 0.04 | 0.06 | 0.08
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I, A | 100 | 1.2 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт | 10 | 0.02 | 0 | 0
| Q МВАр | 10 | 0.01 | 0 | 0
110 | I A | нет | 0.11 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 3.6 | 5.4 | 7 | 0.06 | 0.09 | 0.11
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 114
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС | А |  | 0 | -0.01 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 6.4 | 9.1 | 6.4
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.1 | 0.14 | 0.1
| Q МВАр | нет | 0.05 | 0.07 | 0.05
110 | I A |  | 0.6 | 0.78 | 0.6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.06 | 0 | 0.05 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-2 |  |  | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.04 | 0.06 | 0.04
положение анцапф |  |  | 18 | 18 | 18
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.02 | 0.04 | 0.02
Л-5 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-7 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 3.9 | 5.6 | 3.9 | 0.06 | 0.08 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 6.4 | 9.1 | 6.4 | 0.1 | 0.14 | 0.1
напряж. 110кВ |  |  | 119 | 117 | 116
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.06 | 0 | 0.05
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -16.8 | -5.6 | -32.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | -3.03 | -0.99 | -5.81
| Q МВАр |  | 1.5 | 0.45 | 2.9
| I A |  | 20.2 | 11.7 | 38.9
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 3.63 | 2.07 | 6.89
| Q МВАр |  | 1.8 | 1.03 | 3.45
| I A |  | 50.4 | 51.3 | 51.3
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 9 | 9 | 9
| Q МВАр- |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 23.8 | 47.7 | 47.7
10 | P МВт |  | 0.4 | 0.7 | 0.7
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
Т-1 | I A |  | 1.8 | 1 | 1
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 2.59 | 4.58 | 4.58
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.06 | 0.2 | 0.2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 13.3 | 27.6 | 27.6 | 0.2 | 0.42 | 0.42
Л-4 | I A |  | 4.5 | 7.7 | 7.7 | 0.07 | 0.12 | 0.12
Л-5 | I A |  | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-6 | I A |  | 2.6 | 6.4 | 6.4 | 0.04 | 0.1 | 0.1
Л-7 | I A |  | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 0.02 | 0.05 | 0.05
Всего по 1с. |  |  | 23.8 | 47.7 | 47.7 | 0.36 | 0.73 | 0.73
| I A |  | 9.9 | 19.1 | 19.1
10 | P МВт |  | 0.15 | 0.29 | 0.29
| Q МВАр |  | 0.7 | 0.14 | 0.14
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0.75 | 1.45 | 1.45
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.08 | -0.18 | -0.18 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 7.6 | 14.9 | 14.9 | 0.12 | 0.23 | 0.23
Л-3 |  |  | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-8 |  |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с |  |  | 9.9 | 19.1 | 19.1 | 0.16 | 0.29 | 0.29
Всего по ПС: |  |  | 33.7 | 66.8 | 66.8 | 0.52 | 1.02 | 1.02
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 117
| 2с |  | 119 | 117 | 117
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 23.2 | 34.5 | 34.8
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 4 | 6 | 6
| Q МВАр |  | 2 | 3 | 3
| I A |  | -21.1 | -32.4 | -32.7
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | -3.64 | -5.64 | -5.64
| Q МВАр |  | 1.8 | 2.8 | 2.8
| I A |  | -0.8 | -0.4 | -0.8
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | -0.04 | -0.02 | -0.04
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
| I A |  | 22.9 | 25.8 | 22.9
10 | P МВт |  | 0.36 | 0.4 | 0.36
| Q МВАр |  | 0.18 | 0.2 | 0.18
Т-1 35 | I A |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 2.07 | 2.29 | 2.07
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.09 | 0.04 | 0.04 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего |  |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.09 | 0.09 | 0.09
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | IA |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 |  |  | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 |  |  | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.01 | 0.03 | 0.01
Л-7 |  |  | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0.06 | 0.05 | 0.06
Л-8 |  |  | 7.3 | 8.8 | 7.3 | 0.11 | 0.14 | 0.11
Л-9 |  |  | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего |  |  | 17.1 | 20 | 17.1 | 0.27 | 0.31 | 0.27
Всего по ПС: |  |  | 22.9 | 25.8 | 22.9 | 0.36 | 0.4 | 0.36
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 116
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 6 | 43.8 | 6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.09 | 0.69 | 0.09
| Q МВАр |  | 0.04 | 0.34 | 0.04
110 | I A |  | 1.2 | 0.6 | 1.2
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 3 | 18 | 3 | 0.05 | 0.28 | 0.05
Л-2 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 0.01 | 0.11 | 0.01
Л-3 |  |  | 1 | 4.5 | 1 | 0.02 | 0.07 | 0.02
Л-4 |  |  | 1 | 6.3 | 1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
Л-5 |  |  | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.01 | 0.13 | 0.01
Всего по ПС: |  |  | 6 | 43.8 | 6 | 0.11 | 0.69 | 0.11
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 116
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.4 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 3.3 | 6 | 6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
110 | I A |  | 0.56 | 0.56 | 0.56
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.01
Л-2 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 3.3 | 6 | 6 | 0.05 | 0.09 | 0.09
положение анцапф |  |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 23.7 | 29.2 | 28.5
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 4.3 | 5 | 5
| Q МВАр- |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A |  | 23.7 | 29.2 | 28.5
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 4.3 | 5 | 5
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A |  | -4.4 | 1.62 | -2.43
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | -0.8 | 0.3 | -0.42
| Q МВАр |  | 0.4 | 0.15 | 0.21
| I A |  | 132 | 222 | 299
10 | P МВт |  | 2.1 | 3.4 | 2.85
| Q МВАр |  | 1.05 | 1.7 | 1.4
Т-1 35 | I A |  | 11 | 11 | 11
| P МВт |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
110 | I A |  | 14.85 | 23.38 | 30.19
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.01 | 0.08 | -0.01 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 87.6 | 61.8 | 53.9 | 1.39 | 0.97 | 0.85
Л-9 | I A |  | 2.3 | 4.6 | 2.9 | 0.04 | 0.07 | 0.05
Л-1 | I A |  | 10.1 | 27.2 | 16.3 | 0.16 | 0.43 | 0.26
Л-8 | I A |  | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 0.02 | 0.04 | 0.05
Л-10 | I A |  | 1 | 7 | 2.7 | 0.02 | 0.11 | 0.04
Л-11 | I A |  | 109.1 | 113.2 | 102.3 | 1.73 | 1.78 | 1.61
Всего по 1с. |  |  | 211.5 | 216.2 | 181.3 | 3.36 | 3.4 | 2.86
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
| I A |  | 120 | 336 | 287
10 | P МВт |  | 1.9 | 5.1 | 4.5
| Q МВАр |  | 0.95 | 2.5 | 2.2
Т-2 35 | I A |  | 11 | 11 | 11
| P МВт |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
110 | I A |  | 13.5 | 33.4 | 29.24
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.15 | -0.19 | 0.05 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 7.6 | 115 | 109.8 | 0.12 | 1.81 | 1.73
Л-5 | I A |  | 36.2 | 61.1 | 55.3 | 0.56 | 0.96 | 0.87
Л-4 | I A |  | 34.1 | 57.7 | 46.8 | 0.53 | 0.91 | 0.74
Л-7 | I A |  | 1.9 | 6.5 | 3.6 | 0.03 | 0.1 | 0.06
Л-6 | I A |  | 2.1 | 11.5 | 7.2 | 0.03 | 0.18 | 0.11
Л-12 | I A |  | 68.3 | 72.2 | 59.2 | 1.06 | 1.14 | 0.93
Л-14 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 150.5 | 324.3 | 282.1 | 2.33 | 5.1 | 4.44
Всего по ПС: |  |  | 362 | 540.5 | 463.4 | 5.69 | 8.5 | 7.3
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
| 2с |  | 120 | 116 | 116
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.8 | 35.8
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС |  |  | -0.25 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 16.5 | 28.5 | 28.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 3 | 5 | 5
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A |  | 16.5 | 28.5 | 28.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 3 | 5 | 5
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A ( -) |  | -16.5 | -28.5 | -28.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | -3 | -5 | -5
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A ( -) |  | -16.5 | -28.5 | -28.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | -3 | -5 | -5
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
| I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1ш |  | 118 | 116 | 117
| 2ш |  | 118 | 116 | 117
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 33.5 | 31.5 | 33.5
CВ-110 кВ | P МВт |  | 5.7 | 5.3 | 5.7
| Q МВАр |  | 2.8 | 2.8 | 2.8
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Л-3 |  |  | 17 | 17 | 17 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Л-5 |  |  | 23 | 23 | 23 | 0.37 | 0.36 | 0.36
Всего по 1с. |  |  | 51 | 51 | 51 | 0.81 | 0.8 | 0.8
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 77 | 66 | 77
Т-2 10 | P МВт |  | 1.2 | 1 | 1.2
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
110 | I A |  | 6.6 | 5.8 | 6.8
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 |  |  | 20 | 10 | 20 | 0.31 | 0.15 | 0.31
Всего по 2с. |  |  | 26 | 26 | 26 | 0.4 | 0.24 | 0.4
Всего по ПС: |  |  | 77 | 66 | 77 | 1.21 | 1.04 | 1.2
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 116
| 2с |  | 119 | 117 | 116
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0.05 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 4 | 7.5 | 7
Т-2 10 | P МВт |  | 0.06 | 0.11 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
110 | I A
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.04 | 0.04
Л-4 |  |  | 2 | 3 | 2.5 | 0.03 | 0.05 | 0.04
Л-5 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 4 | 7.5 | 7 | 0.07 | 0.12 | 0.11
положение анцапф |  |  | 16 | 16 | 16
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 в ремонте 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 |  |  | 4.5 | 4 | 4.5 | 0.07 | 0.06 | 0.07
Л-5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с |  |  | 6 | 5.5 | 6 | 0.1 | 0.09 | 0.1
положение анцапф |  |  | 10 | 10 | 10
| I A |  | 13.1 | 15.1 | 13.1
Т-2 10 | P МВт |  | 0.2 | 0.23 | 0.2
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.11 | 0.1
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 5 | 7.5 | 5 | 0.08 | 0.12 | 0.08
Л-2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с |  |  | 7.1 | 9.6 | 7.1 | 0.11 | 0.15 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 13.1 | 15.1 | 13.1 | 0.21 | 0.24 | 0.21
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 34.1 | 57.9 | 42.5
Т-1 | P МВт |  | 0.55 | 0.94 | 0.69
| Q МВар |  | 0.27 | 0.47 | 0.34
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (в резерве) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 3.5 | 5.6 | 4.2 | 0.06 | 0.09 | 0.07
Л-2 |  |  | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05
Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-5 |  |  | 4.7 | 17.5 | 7.4 | 0.08 | 0.28 | 0.12
Л-6 |  |  | 19 | 23 | 19 | 0.31 | 0.37 | 0.31
Л-7 |  |  | 2.7 | 4.8 | 4.3 | 0.04 | 0.08 | 0.07
Л-8 |  |  | 2 | 3.3 | 3.5 | 0.03 | 0.05 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 34.1 | 57.9 | 42.5 | 0.56 | 0.93 | 0.69
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
Напряжение | 110кВ |  | 117 | 115 | 114
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 342 | 523 | 546.3
Т-1 | P МВт |  | 3.26 | 4.99 | 5.21
| Q МВАр |  | 1.6 | 2.5 | 2.6
КЛ-90 | I A
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 33 | 50.34 | 55.94
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 6 | 9 | 10
| Q МВАр |  | 3 | 4.5 | 5
| I A |  | -27.5 | -44.8 | -50.4
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | -5 | -8 | -9
| Q МВАр |  | 2.5 | 4 | 4.5
| I A |  | 32.5 | 32.5 | 32.5
10 | P МВт |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
Т-1 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | I A |  | 3.43 | 3.43 | 3.43
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.12 | 0.06 | 0.06 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Л-7 | I A |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-8 | I A |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Л-3 | I A |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-4 | I A |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Всего по 1с. |  |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 17.7 | 17.7 | 17.7
10 | P МВт |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
Т-2 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | I A |  | 2.11 | 2.11 | 2.11
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.07 | 0.03 | 0.03 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-11 | I A |  | 9 | 9 | 9 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Л-5 | I A |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-12 | I A |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего по 2с. |  |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.28 | 0.28 | 0.28
Всего по ПС: |  |  | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 118
| 2с |  | 120 | 118 | 118
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | -0.04 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -39 | -60.5 | -78.4
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-1 | P МВт |  | -7 | -11 | -14
| Q МВАр |  | 3.5 | 5.5 | 7
| I A |  | 60 | 81.2 | 99.5
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-2 | P МВт |  | 11 | 14.5 | 18
| Q МВАр |  | 5.5 | 7 | 9
| I A |  | 170.1 | 160 | 168.1
Т-1 10 | P МВт |  | 2.6 | 2.5 | 2.57
| Q МВАр |  | 1.4 | 1 | 1.4
110 | I A |  | 14.37 | 13.97 | 14.37
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.05 | 0.28 | -0.02 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I A |  | 84 | 79 | 84 | 1.28 | 1.21 | 1.28
Л-7 | I A |  | 9.7 | 11 | 9.7 | 0.15 | 0.17 | 0.15
Л-2 | I A |  | 4.2 | 7.9 | 4.2 | 0.06 | 0.12 | 0.06
Л-3 | I A |  | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 0.07 | 0.09 | 0.07
Л-4 | I A |  | 2.6 | 4 | 2.6 | 0.04 | 0.06 | 0.04
Л-12 | I A |  | 78.2 | 10.1 | 78.2 | 1.2 | 0.15 | 1.2
Всего 1с. |  |  | 183.1 | 117.7 | 183.1 | 2.8 | 1.8 | 2.8
| I A |  | 79.1 | 83.1 | 77.8
Т-2 10 | P МВт |  | 1.21 | 1.27 | 1.19
| Q МВАр |  | 1.7 | 2.28 | 1.7
110 | I A |  | 6.66 | 7.1 | 6.66
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | -0.01 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 8 | 19.8 | 8 | 0.12 | 0.3 | 0.12
Л-6 | I A |  | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 0.11 | 0.14 | 0.11
Л-8 | I A |  | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-1 | I A |  | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 0.05 | 0.1 | 0.05
Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | I A |  | 55 | 40.8 | 55 | 0.84 | 0.62 | 0.84
Всего по 2с. |  |  | 76.5 | 80.8 | 76.5 | 1.17 | 1.22 | 1.17
Всего по ПС: |  |  | 259.6 | 239.9 | 302.2 | 3.97 | 3.02 | 3.97
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 118
| 2с |  | 120 | 118 | 118
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 0.03 | -0.11 | 0.05
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A |  | 21.8 | 16.8 | 44
СВ-110 | P МВт |  | 3.93 | 2.97 | 7.79
| Q МВАр |  | 1.9 | 1.45 | 3.35
| A |  | -21.8 | -16.8 | -44
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | -3.93 | -2.97 | -7.79
| Q МВАр |  | 1.9 | 1.45 | 3.35
| A |  | 24.1 | 32.5 | 60.8
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 4.35 | 5.76 | 10.76
| Q МВАр |  | 2.17 | 2.8 | 5.3
| I A |  | 5.2 | 6.7 | 6.7
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.28 | 0.36 | 0.36
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.18 | 0.18
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 19.8 | 66.5 | 66.5
10 | P МВт |  | 0.3 | 1 | 1
| МВАр |  | 0.15 | 0.5 | 0.5
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 1.15 | 5.78 | 5.78
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.51 | 0.1 | 0.1 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 0.07 | 0.13 | 0.13
Л-4 | I A |  | 28.5 | 53 | 53 | 0.43 | 0.8 | 0.8
Л-5 | I A |  | 3.5 | 5 | 5 | 0.05 | 0.08 | 0.08
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 36.5 | 66.5 | 66.5 | 0.55 | 1.01 | 1.01
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 13.2 | 78 | 78
10 | P МВт |  | 0.2 | 1.2 | 1.2
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.6 | 0.6
Т-2 | I A |  | 6 | 10.5 | 10.5
35 | P МВт |  | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
110 | I A |  | 3.4 | 9.7 | 9.7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.53 | -0.11 | -0.11 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 29 | 58 | 58 | 0.44 | 0.88 | 0.88
Л-12 | I A |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 2.5 | 4 | 4 | 0.04 | 0.06 | 0.06
Л-8 | I A |  | 2 | 5 | 5 | 0.03 | 0.08 | 0.08
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 5 | 10 | 10 | 0.08 | 0.15 | 0.15
Всего по 2с. |  |  | 39 | 78 | 78 | 0.6 | 1.19 | 1.19
Всего по ПС: |  |  | 75.5 | 144.5 | 144.5 | 1.15 | 2.2 | 2.2
110кВ | 1с. |  | 119 | 117 | 117
| 2с. |  | 119 | 117 | 117
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0.01 | -0.01 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 21.8 | 16.8 | 44
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 3.93 | 2.97 | 7.79
| Q МВАр |  | 1.9 | 1.45 | 3.35
| I A |  | -20.2 | -11.7 | -38.9
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | -3.63 | -2.07 | -6.89
| Q МВАр |  | 1.8 | 1.03 | 3.45
| I A |  | 14.5 | 56.8 | 56.8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.22 | 0.86 | 0.86
| Q МВАр |  | 0.11 | 0.43 | 0.43
110 | I A |  | 1.6 | 5.1 | 5.1
положение анцапф |  |  | 11 | 11 | 11 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2 | 7 | 7 | 0.03 | 0.11 | 0.11
Л-2 | I A |  | 2.05 | 8 | 8 | 0.03 | 0.12 | 0.12
Л-3 | I A |  | 3.2 | 11.3 | 11.3 | 0.05 | 0.17 | 0.17
Л-4 | I A |  | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 0.04 | 0.06 | 0.06
Л-5 | I A |  | 2.2 | 19 | 19 | 0.03 | 0.29 | 0.29
Л-6 | I A |  | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-9 | I A |  | 1.45 | 5.6 | 5.6 | 0.02 | 0.08 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 14.5 | 56.8 | 56.8 | 0.22 | 0.86 | 0.86
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 117
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 22.5 | 0 | 84
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 4 | 0 | 15
| Q МВАр |  | 2 | 0 | 7.5
| I A |  | -26 | -37 | -67.2
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | -5 | -7 | -12
| Q МВАр |  | 2.5 | 3.5 | 6
| I A |  | 39 | 62.7 | 78.2
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 7 | 11 | 14
| Q МВАр |  | 3.5 | 5.5 | 7
| I A |  | -30 | -20 | -84
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | -6 | -4 | -15
| Q МВАр |  | 3 | 2 | 7.5
СОВ-110 | I A |  | 205 | 224 | 212.5
| P МВт |  | 36 | 39 | 37
| Q МВАр |  | 18 | 19.5 | 18.5
Т-1 | I A |  | 62.95 | 64.05 | 123.62
10 | P МВт |  | 1 | 0.99 | 1.96
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
110 | I A |  | 5.5 | 5.7 | 11
Баланс Т-1 |  |  | -0.98 | 0.08 | -0.01 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 34 | 35 | 36 | 0.54 | 0.56 | 0.57
Всего по 1с. |  |  | 34 | 35 | 36 | 0.54 | 0.56 | 0.57
положение анцапф |  |  | 15 | 15 | 15
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Баланс Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 15 | 15 | 30 | 0.24 | 0.23 | 0.47
Л-3 | I A |  | 32 | 32 | 64 | 0.51 | 0.5 | 1
Л-5 | I A |  | 15.97 | 15.4 | 29 | 0.25 | 0.24 | 0.45
Всего по 2с. |  |  | 63 | 62.4 | 123 | 1 | 0.97 | 1.92
Всего по ПС: |  |  | 63 | 62.4 | 123 | 1.5 | 1.5 | 2.5
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 118
| 2с |  | 120 | 118 | 118
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 27.5 | 39.2 | 67.2
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 5 | 7 | 12
| Q МВАр |  | 2.5 | 3.5 | 6
| I A |  | -26.4 | -36.9 | -64.9
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | -4.8 | -6.6 | -11.6
| Q МВАр |  | 2.4 | 3.3 | 5.3
S, МВА
| I A |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
Т-1 10 | P МВт |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
110 | I A |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 10.5 | 23.1 | 23.1
Т-2 10 | P МВт |  | 0.16 | 0.35 | 0.35
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.18 | 0.18
110 | I A |  | 0.91 | 2.01 | 2.01
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I A |  | 7.9 | 19 | 19 | 0.12 | 0.29 | 0.29
Л-3 | I A |  | 1.6 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 10.5 | 23.1 | 23.1 | 0.16 | 0.35 | 0.35
Всего по ПС: |  |  | 12.9 | 25.5 | 25.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 118
| 2с |  | 120 | 118 | 118
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.03 | 0.14 | 0.14
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -24.1 | -32.5 | -60.8
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | -4.35 | -5.76 | -10.76
| Q МВАр |  | 2.17 | 2.8 | 5.3
| I A |  | 26.6 | 37.3 | 65.5
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 4.8 | 6.6 | 11.6
| Q МВАр |  | 2.4 | 3.3 | 5.3
| I A |  | 0.6 | 26.04 | 26.04
Т-1 10 | P МВт |  | 0.01 | 0.05 | 0.05
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
110 | I A |  | 0.1 | 2.37 | 2.37
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.3 | 13 | 13 | 0 | 0.2 | 0.2
Л-5 | I A |  | 0.3 | 13 | 13 | 0 | 0.2 | 0.2
Всего по 1с. |  |  | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | 0.4
положение анцапф |  |  | 10 | 10 | 10
| I A |  | 1.3 | 27.28 | 27.28
Т-2 10 | P МВт |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
110 | I A |  | 2.57 | 2.37 | 2.37
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 0.7 | 7 | 7 | 0.01 | 0.11 | 0.11
Л-4 | I A |  | 0.6 | 10 | 10 | 0.01 | 0.15 | 0.15
Л-6 | I A |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.15 | 0.15
Всего по 2с. |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0.41 | 0.41
Всего по ПС: |  |  | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 0.02 | 0.81 | 0.81
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 117 | 117
| 2с |  | 119 | 117 | 117
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | -0.17 | 0.06 | -0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.7 | 9.1 | 6.5
ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.35
| Q МВАр |  | 0.15 | 0.25 | 0.18
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 3.7 | 6.5 | 6.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Всего по 1с. |  |  | 3.7 | 6.5 | 6.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 13.4 | 24.4 | 23.4
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 4.4 | 10 | 8.8 | 0.04 | 0.09 | 0.08
Л-2 | I А |  | 5 | 7.6 | 8.2 | 0.05 | 0.07 | 0.08
Л-7 | I А |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 9.7 | 17.9 | 17.3 | 0.09 | 0.16 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 13.4 | 24.4 | 23.4 | 0.12 | 0.22 | 0.22
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
| 2с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.2 | 6.7 | 7.5
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.28 | 0.36 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.18 | 0.2
Т-1 10 | I А |  | 27.4 | 25.2 | 27.6
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.4 | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I А |  | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 0.02 | 0.04 | 0.05
Л-3 | I А |  | 15 | 4.8 | 11 | 0.23 | 0.07 | 0.17
Всего по 1с. |  |  | 16.8 | 8.6 | 14.9 | 0.26 | 0.13 | 0.24
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 0.5 | 6.4 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01
Л-5 | I А |  | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-7 | I А |  | 9 | 8 | 9.5 | 0.14 | 0.12 | 0.15
Всего по 2с. |  |  | 10.6 | 16.6 | 12.7 | 0.03 | 0.13 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 27.4 | 25.2 | 27.6 | 0.29 | 0.26 | 0.29
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
| 2с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 0.02 | 0.04 | 0.05
Л-4 | I А |  | 2.3 | 5.3 | 4.3 | 0.04 | 0.08 | 0.07
Л-5 | I А |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего 1с. |  |  | 4.2 | 8.4 | 8.1 | 0.07 | 0.13 | 0.13
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 5.4 | 10.8 | 15.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I А |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0
Л-8 | I А |  | 0.6 | 1 | 6.5 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Всего по 2с. |  |  | 1.2 | 2.4 | 7.6 | 0.02 | 0.04 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 5.4 | 10.8 | 15.7 | 0.09 | 0.17 | 0.24
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с. |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 (Т-1) |  |  | 18 | 16 | 19
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 (Т-2) |  |  | 6 | 4 | 7
Т-1 10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 0.04 | 0.07 | 0.09
Л-5 | I А |  | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 0.03 | 0.05 | 0.07
Л-7 | I А |  | 1.1 | 2 | 2.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 5.8 | 9.4 | 11.9 | 0.09 | 0.15 | 0.19
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 11.8 | 22.4 | 22.4
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 6 | 13 | 10.5 | 0.1 | 0.2 | 0.16
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 6 | 13 | 10.5 | 0.1 | 0.2 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 11.8 | 22.4 | 22.4 | 0.19 | 0.35 | 0.35
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 2с. |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.6 | 10.4 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I А |  | 8.5 | 12 | 10 | 0.13 | 0.19 | 0.15
Л-5 | I А |  | 1.6 | 3.5 | 3 | 0.02 | 0.05 | 0.05
Всего по 1с. |  |  | 10.5 | 16 | 13.6 | 0.16 | 0.25 | 0.21
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 12.5 | 19.8 | 17.1
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 0.02 | 0.05 | 0.04
Л-4 | I А |  | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 2 | 3.8 | 3.5 | 0.03 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 12.5 | 19.8 | 17.1 | 0.19 | 0.31 | 0.26
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.2 | 35.3 | 35.2
| 2с. |  | 35.2 | 35.3 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 2 | 2 | 2
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 2 | 3 | 3
Т-1 | I А |  | 12.5 | 18.4 | 21.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Л-6 | I А |  | 3.5 | 2.7 | 5.6 | 0.06 | 0.04 | 0.09
Всего по 1с. |  |  | 4.2 | 3.8 | 7.3 | 0.07 | 0.06 | 0.12
Положение анцапф
Т-2 в рез. | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 0.02 | 0.03 | 0.04
Л-2 | I А |  | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 0.02 | 0.04 | 0.05
Л-3 | I А |  | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I А |  | 3.6 | 7.4 | 6.1 | 0.06 | 0.12 | 0.1
Всего по 2с. |  |  | 8.3 | 14.6 | 14.2 | 0.13 | 0.22 | 0.22
Всего по ПС: |  |  | 12.5 | 18.4 | 21.5 | 0.2 | 0.28 | 0.34
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 4 | 6 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 1.5 | 2.6 | 3
Т-1 10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 4 | 12 | 12 | 0.06 | 0.19 | 0.19
Л-2 | I А |  | 6 | 17 | 16.5 | 0.09 | 0.27 | 0.26
Л-3 | I А |  | 1.3 | 4 | 4 | 0.02 | 0.06 | 0.06
Всего по 1с. |  |  | 11.3 | 33 | 32.5 | 0.17 | 0.52 | 0.51
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10 | I А |  | 12.8 | 34.7 | 34.2
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I А |  | 0.6 | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I А |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 12.8 | 34.7 | 34.2 | 0.2 | 0.55 | 0.54
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с. |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А |  | 3.2 | 4.1 | 3.4
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 1.3 | 2 | 2.7 | 0.02 | 0.03 | 0.04
Л-5 | I А |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I А |  | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 3.1 | 5.2 | 6 | 0.05 | 0.08 | 0.09
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 5.9 | 10.5 | 11.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.5 | 3 | 2.8 | 0.02 | 0.05 | 0.04
Л-2 | I А |  | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I А |  | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 2.8 | 5.3 | 5.7 | 0.04 | 0.09 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 5.9 | 10.5 | 11.7 | 0.09 | 0.17 | 0.18
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 6.5 | 18.5 | 18
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I А |  | 4.5 | 15.5 | 15 | 0.07 | 0.24 | 0.23
Л-4 | I А |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 6.5 | 18.5 | 18 | 0.11 | 0.29 | 0.28
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6.6 | 6.7 | 6.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по 2с. |  |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 13.1 | 25.2 | 24.7 | 0.21 | 0.39 | 0.38
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 6 | 8 | 8
Т-1 | I А |  | 0.7 | 1.9 | 0.4
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 0.7 | 1.9 | 0.4
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 8.5 | 9.4 | 10.3
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.1 | 2 | 1.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I А |  | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 0.06 | 0.04 | 0.02
Л-3 | I А |  | 2.3 | 4.2 | 5 | 0.04 | 0.07 | 0.08
Л-4 | I А |  | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.02 | 0.01 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 0.14 | 0.15 | 0.16
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
2с.
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
10 кВ | 2с. | 2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 2.2 | 2.9 | 3.5
Т-1 | I А |  | 4 | 5.1 | 6.1 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.65 | 2.25 | 2.5 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I А |  | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-5 | I А |  | 1.4 | 1.65 | 1.85 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I А |  | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 4 | 5.1 | 6.1 | 0.07 | 0.08 | 0.09
Т-2 | I А |  | 3.55 | 5 | 6.15 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 0.04 | 0.06 | 0.08
Л-4 | I А |  | 0.65 | 0.45 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 3.55 | 5 | 6.15 | 0.06 | 0.08 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 7.55 | 10.1 | 12.25 | 0.13 | 0.16 | 0.18
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
| 2с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0.01 | 0.01 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 9.3 | 13.8 | 12.2 | 0.14 | 0.21 | 0.19
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 4.8 | 7 | 5.8 | 0.07 | 0.11 | 0.09
Л-1 | I А |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I А |  | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 9.3 | 13.8 | 12.2 | 0.14 | 0.21 | 0.19
Положение анцапф |  |  | 1 | 1 | 1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А | 40 | откл | откл | откл | Мощность Р,МВт
[6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 35 | 70 | 40 | 0.54 | 1.08 | 0.61
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 65 | 105 | 0 | 0.99 | 1.62 | 0
Л-18 | I А |  | 10 | 30 | 10 | 0.15 | 0.46 | 0.15
Л-21 | I А |  | 30 | 30 | 30 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Л-35 | I А |  | 15 | 35 | 15 | 0.23 | 0.54 | 0.23
Л-1 | I А |  | 20 | 65 | 45 | 0.31 | 1 | 0.69
Всего по ПС: |  |  | 175 | 335 | 140 | 2.68 | 5.16 | 2.14
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
| 2с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 18 | 29 | 24
Т-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
РП В.Остров
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Мощность Р,МВт
[6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | I А |  | 2 | 3 | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-18 | I А |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 5 | 9 | 6 | 0.09 | 0.14 | 0.1
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
2с.
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Варгусово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I | 0 | 5.6 | -11.5 | -5.7
ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | P | 0 | 1 | -2 | -1
| Q | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
| I | 0 | 0 | 12 | 6
ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | P | 0 | 0 | 2 | 1
| Q | 0 | 0 | 1 | 0.5
| I A | 0 | 6 | 12 | 6
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 1 | 2 | 1
| Q МВАр | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
| I, A | 0 | 8.9 | 11.3 | 10.6
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| Q МВАр | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08
110 | I A | 0 | 0.76 | 0.98 | 0.91
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 2.9 | 4.7 | 3.5 | 0.04 | 0.07 | 0.05
Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 2.9 | 4.7 | 3.5 | 0.04 | 0.07 | 0.05
положение анцапф
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 0.07 | 0.08 | 0.09
Всего по 2с. |  |  | 6 | 6.6 | 7.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 8.9 | 11.3 | 10.6 | 0.13 | 0.17 | 0.16
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Бор
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I | 0 | 16 | 39 | 10
ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | P | 0 | 2.8 | 6.8 | 1.8
| Q | 0 | 2.5 | 1.5 | 2
| I | 0 | -15 | -38.4 | -9.6
ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | P | 0 | -2.7 | -6.7 | -1.7
| Q | 0 | 2.75 | 1.75 | 2.25
| I A | 0 | 30 | 18 | 24
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 5 | 3 | 4
| Q МВАр | 0 | 2.5 | 1.5 | 2
| I, A | 0 | 1.65 | 2.15 | 2.45
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04
| Q МВАр | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02
110 | I A | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.21
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 |  |  | 0.85 | 1.45 | 1.8 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 1.65 | 2.15 | 2.45 | 0.02 | 0.03 | 0.04
положение анцапф
| I, A | 0 | 5.1 | 5 | 4.9
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07
| Q МВАр | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
110 | I A | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.42
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 5.1 | 5 | 4.9 | 0.08 | 0.08 | 0.07
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 5.1 | 5 | 4.9 | 0.08 | 0.08 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 6.75 | 7.15 | 7.35 | 0.1 | 0.11 | 0.11
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 - Мощн. БЭС
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 16 июня 2021
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.22 | 5.4 | 5.19
|  | Q, Мвар | 1.23 | 2.99 | 2.88
| Т-2 | Р, МВт | 4.73 | 5.65 | 2.79
|  | Q, Мвар | 2.62 | 3.13 | 1.55
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 0
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.66 | 0
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 6 | 9 | 10
|  | Q, Мвар | 3.32 | 4.99 | 5.54
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 4 | 8 | 4
|  | Q, Мвар | 2.22 | 4.43 | 2.22
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 1 | 3 | -1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.66 | -0.55
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 3 | 1 | 6
|  | Q, Мвар | 1.66 | 0.55 | 3.32
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.88 | -3.32
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.32 | -2.77
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 116
|  | 2 с | 119 | 117 | 116
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.58 | 2.9 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.43 | 1.61 | 1.61
| Т-2 | Р, МВт | 2.68 | 3.43 | 3.43
|  | Q, Мвар | 1.48 | 1.9 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.07 | 1.9 | 2.42
|  | Q, Мвар | 0.59 | 1.05 | 1.34
| Т-2 | Р, МВт | 1.07 | 2.6 | 2.77
|  | Q, Мвар | 0.59 | 1.44 | 1.53
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 1.11 | 2.23 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.61 | 1.24 | 1.44
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 1.11 | 2.27 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.61 | 1.26 | 1.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 116 | 116
|  | 2 с | 118 | 116 | 116
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 118
|  | 2 с | 120 | 118 | 118
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0 | 0
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 3.3 | 3 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.83 | 1.66 | 1.83
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 114
|  | 2 с | 117 | 115 | 114
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 116
|  | 2 с | 119 | 117 | 116
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.47 | 0.81 | 0.81
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.45 | 0.45
| Т-2 | Р, МВт | 0.14 | 0.26 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.14 | 0.14
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -3.03 | -0.99 | -5.81
|  | Q, Мвар | -1.68 | -0.55 | -3.22
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 3.63 | 2.07 | 6.89
|  | Q, Мвар | 2.01 | 1.15 | 3.82
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 9 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 117
|  | 2 с | 119 | 117 | 117
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.37 | 0.41 | 0.36
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.23 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 116
|  | 2 с | 119 | 117 | 116
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.69 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.38 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 116
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.05 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 4.1 | 5.3
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.27 | 2.94
| Т-2 | Р, МВт | 2.5 | 5.9 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.39 | 3.27 | 2.83
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 4.3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 2.38 | 2.77 | 2.77
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 4.3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 2.38 | 2.77 | 2.77
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | -0.8 | 0.3 | -0.42
|  | Q, Мвар | -0.44 | 0.17 | -0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 116 | 116
|  | 2 с | 120 | 116 | 116
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.77
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.77
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.77
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.77
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 116 | 117
|  | 2 с | 118 | 116 | 117
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.19 | 1.03 | 1.19
|  | Q, Мвар | 0.66 | 0.57 | 0.66
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 116
|  | 2 с | 119 | 117 | 116
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.11 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.23 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.13 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 0.94 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.52 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.26 | 4.99 | 5.21
|  | Q, Мвар | 1.81 | 2.76 | 2.89
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.62 | 0.61 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.34 | 0.34
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.38 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.21 | 0.21
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 118
|  | 2 с | 120 | 118 | 118
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 2.45 | 2.57
|  | Q, Мвар | 1.44 | 1.36 | 1.42
| Т-2 | Р, МВт | 1.21 | 1.27 | 1.19
|  | Q, Мвар | 0.67 | 0.7 | 0.66
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -7 | -11 | -14
|  | Q, Мвар | -3.88 | -6.09 | -7.76
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 11 | 14.5 | 18
|  | Q, Мвар | 6.09 | 8.03 | 9.97
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 118
|  | 2 с | 120 | 118 | 118
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 1.02 | 1.02
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.57 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.61 | 1.72 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.95 | 0.95
| СВ-110 | Р, МВт | 3.93 | 2.98 | 7.79
|  | Q, Мвар | 2.18 | 1.65 | 4.32
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -3.93 | -2.98 | -7.79
|  | Q, Мвар | -2.18 | -1.65 | -4.32
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 4.34 | 5.76 | 10.77
|  | Q, Мвар | 2.4 | 3.19 | 5.97
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 117
|  | 2 с | 119 | 117 | 117
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.5 | 0.5
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 3.93 | 2.97 | 7.79
|  | Q, Мвар | 2.18 | 1.65 | 4.32
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -3.63 | -2.07 | -6.89
|  | Q, Мвар | -2.01 | -1.15 | -3.82
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 117
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.02 | 1.96
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.57 | 1.09
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 4 | 0 | 15
|  | Q, Мвар | 2.22 | 0 | 8.31
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -5 | -7 | -12
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.88 | -6.65
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 7 | 11 | 14
|  | Q, Мвар | 3.88 | 6.09 | 7.76
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -6 | -4 | -15
|  | Q, Мвар | -3.32 | -2.22 | -8.31
| СОВ-110 | Р, МВт | 36 | 39 | 37
|  | Q, Мвар | 19.94 | 21.61 | 20.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 118
|  | 2 с | 120 | 118 | 118
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.22 | 0.22
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 5 | 7 | 12
|  | Q, Мвар | 2.77 | 3.88 | 6.65
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -4.8 | -6.6 | -11.6
|  | Q, Мвар | -2.66 | -3.66 | -6.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 118
|  | 2 с | 120 | 118 | 118
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.42 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.23 | 0.23
| Т-2 | Р, МВт | 0.46 | 0.42 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.23 | 0.23
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -4.35 | -5.76 | -10.76
|  | Q, Мвар | -2.41 | -3.19 | -5.96
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 4.8 | 6.6 | 11.6
|  | Q, Мвар | 2.66 | 3.66 | 6.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 117 | 117
|  | 2 с | 119 | 117 | 117
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.17 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| СВ-110 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.11 | 0.55
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | 1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 0.55 | -1.11 | -0.55
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 0 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1.11 | 0.55
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| СВ-110 | Р, МВт | 5 | 3 | 4
|  | Q, Мвар | 2.77 | 1.66 | 2.22
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | 2.8 | 6.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 1.55 | 3.77 | 1
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | -2.7 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | -1.5 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
| ИТОГО: | Р, МВт | 34.93 | 53.55 | 51.99

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
16 июня 2021г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип устройства СК, БСК, УКРМ | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 16 июня 2021г.
10-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 10.8 | 18.1 | 97.47 | 116 | 36.5 | 6.1 | 2.17 | 8.68
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 14.8 | 30.77 | 102.88 | 116 | 36.5 | 6.1 | 3.03 | 12.12
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 | 23.38 | 11 | 222 | 116 | 35.8 | 10.4 | 4.68 | 29.25
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33.4 | 11 | 336 | 116 | 36.5 | 10.4 | 6.74 | 26.96
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.58 | 1 | 47.7 | 117 | 35 | 10 | 0.89 | 14.13
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.45 | 0 | 19.1 | 117 | 35 | 10 | 0.33 | 2.06
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.29 | 0 | 25.8 | 117 | 35 | 10.2 | 0.46 | 7.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 |  | 0 | 117 |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 43.8 |  |  | 10.4 | 0.79 | 31.6
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 23 | 103 |  | 36.2 | 10.5 | 3.31 | 20.69
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 15 | 170 |  | 36.4 | 10.1 | 3.91 | 24.44
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131 | 0.48 |  | 5.4 | 115 |  | 10.4 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | ремонт
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 15.1 |  |  | 10.2 | 0.27 | 10.8
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 30.47 | 11 | 299 | 117 | 36 | 10.6 | 6.17 | 24.68
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 31.9 | 9.4 | 324.1 | 117 | 35 | 10.5 | 6.46 | 25.84
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.78 |  | 9.1 | 117 |  | 10 | 0.16 | 6.4
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0 |  | 0 | 117 |  | 10 | 0 | 0 | резерв
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 7.5 |  |  | 10.1 | 0.13 | 5.2
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 0 |  | 0 | 117 |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 5.8 |  | 66 | 117 |  | 10.2 | 1.16 | 46.4
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 10.3 | 158 |  | 35 | 6 | 2.26 | 22.6
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 35 | 6 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.43 | 1.8 | 32.5 | 118 | 35 | 10.3 | 0.69 | 10.95
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.11 | 1.8 | 17.7 | 118 | 35 | 10.3 | 0.42 | 6.67
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 13.97 |  | 160 | 118 |  | 10.1 | 2.8 | 44.44
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 | 7.1 |  | 83.1 | 118 |  | 10.1 | 1.45 | 23.02
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.7 |  | 64.05 | 118 |  | 10.5 | 1.16 | 46.4
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0 |  | 0 | 118 |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0.23 |  | 2.4 | 118 |  | 10 | 0.04 | 0.16
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 2.01 |  | 23.1 | 118 |  | 10 | 0.4 | 1.6
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 2.37 |  | 26.04 | 117 |  | 10 | 0.45 | 7.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 2.37 |  | 27.28 | 117 |  | 10 | 0.47 | 7.46
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.1 |  | 56.8 | 117 |  | 10 | 0.98 | 15.56
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.78 | 0 | 66.5 | 117 | 35 | 10 | 1.15 | 11.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 9.7 | 10.5 | 78 | 117 | 35 | 10 | 1.99 | 19.9
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 57.9 |  |  | 10.7 | 1.07 | 10.7
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 25 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 523 |  |  | 6.3 | 5.7 | 20.8
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.7 |  |  | 10.1 | 0.61 | 24.4
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.4 |  |  | 10.4 | 0.4 | 16
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 10.8 |  |  | 10.4 | 0.19 | 11.88
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.4 |  |  | 10.5 | 0.33 | 13.2
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.8 |  |  | 10.2 | 0.24 | 15
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 1.9 |  |  | 6.4 | 0.02 | 1.25
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.4 |  |  | 10.3 | 0.17 | 6.8
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19.8 |  |  | 10.3 | 0.35 | 21.88
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 11.7 |  |  | 10.5 | 0.21 | 8.4
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18.5 |  |  | 10.3 | 0.33 | 13.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5.1 |  |  | 10.3 | 0.09 | 1.43
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.43
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 25.2 |  |  | 10.2 | 0.44 | 17.6
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 24.4 |  |  | 6.1 | 0.26 | 13
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл
293
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 29 |  |  | 10.2 | 0.51 | 20.4
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.17 |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.03 |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.08 |  |  | 10 | 0 | 0