## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
16 июня 2021 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.20733 | 0.20733 | 12.9579 |  | 1.4163
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.056378 | 0.056378 | 3.5236
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.037107 | 0.037107 | 2.3192 |  | 1.6429
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.5456 | 0.5456 | 21.8238 |  | 1.8248
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет нагрузки | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.030917 | 0.030917 | 1.9323 |  | 1.6163
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.032736 | 0.032736 | 2.046
7 | Палкино | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.0383 | 1.0383 | 25.9574 |  | 2.3861
7 | Палкино | Т-2 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.77558 | 0.77558 | 19.3894
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 367 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.12003 | 0.12003 | 3.0008 |  | 3.4458
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 | 0 | 202 | 337 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 3.1177
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 | 0 | 66 | 231 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 5.0013 |  | 3.9999
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.27872 | 0.27872 | 11.1489 |  | 1.14
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.26131 | 0.26131 | 16.3322
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.19274 | 0.19274 | 12.0464 |  | 1.4145
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.072746 | 0.072746 | 4.5466
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.31235 | 0.31235 | 19.5219 |  | 1.3676
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.20334 | 0.20334 | 3.2277 |  | 5.8961
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.51554 | 0.51554 | 8.1832
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.14376 | 0.14376 | 5.7504 |  | 2.3496
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.13164 | 0.13164 | 5.2654
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4296
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.25039 | 0.25039 | 15.6491
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5948
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.085155 | 0.085155 | 5.3222
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 252 | 0 | 19 | 114.2 | 0 | 10.3 | 49.8457 | 0.33896 | 50.1846 | 25.0923 |  | 108.5228
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 252 | 0 | 86 | 114 | 0 | 10.3 | 49.7584 | 1.5343 | 51.2926 | 25.6463
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 0 | 1554.2 | 0 | 10.3 | 6.2 | 0 | 16.6901 | 16.6901 | 41.7253 |  | 24.2805
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 10.3 | 6.2 | 0 | 1.0294 | 1.0294 | 2.5734
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 11.3 | 68.67 | 0 | 34 | 10.3 | 0.66545 | 1.2251 | 1.8905 | 18.9054 |  | 7.5058
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 7.43 | 37.3 | 0 | 34 | 10.31 | 0.43755 | 0.66608 | 1.1036 | 11.0363
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 6 | 23.2 | 0 | 35 | 10.3 | 0.36373 | 0.41389 | 0.77762 | 7.7762 |  | 9.3281
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 1 | 18.7 | 0 | 35 | 10.3 | 0.060622 | 0.33361 | 0.39423 | 3.9423
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 9.5 | 29 | 0 | 37 | 10.4 | 0.60882 | 0.52239 | 1.1312 | 11.312 |  | 4.2798
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 | 0 | 7 | 40.6 | 0 | 38.4 | 10.5 | 0.46558 | 0.73837 | 1.2039 | 19.1103
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.073855 | 0.073855 | 4.6159 |  | 1.5305
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.075656 | 0.075656 | 4.7285
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 7.3109 | 7.3109 | 45.693 |  | 5.5243
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 3.9648 | 3.9648 | 24.7799
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.5806 | 1.5806 | 15.8063 |  | 3.1525
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.8819 | 1.8819 | 29.871
80 | Чудская | Т-1 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.43648 | 0.43648 | 10.9119 |  | 3.5998
80 | Чудская | Т-2 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.22733 | 0.22733 | 14.2082 |  | 1.229
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.22369 | 0.22369 | 13.9809
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 1.9635 | 1.9635 | 31.1659 |  | 3.2136
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 | 0 | 331 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.4379 | 1.4379 | 22.824
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 | 10.164 | 0 | 0.35209 | 0.35209 | 0.17605 |  | 186.422
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 116.2 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 9.9 | 23.2259 | 0 | 23.2259 | 11.613
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0.35209 | 0.35209 | 0.88023
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0.29048 | 0.29048 | 0.72619
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 35.5 | 10.5 | 0 | 0.74201 | 0.74201 | 11.7779 |  | 4.9684
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 2.2 | 42.3 | 0 | 35.5 | 10.5 | 0.13527 | 0.76929 | 0.90456 | 14.3582
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.1572 | 3.1572 | 21.0479 |  | 9.3282
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.2646 | 3.2646 | 13.0583
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.44133 | 0.44133 | 7.0052 |  | 6.0646
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 1.7321
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.2185 | 1.2185 | 48.7399 |  | 1.2065
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 8.0021
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.9364
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.68863 | 0.68863 | 27.5452
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 1.4555 | 1.4555 | 14.5548 |  | 7.9081
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.1364 | 1.1364 | 11.3642
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв | 13.003
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.747 | 2.747 | 18.3136
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 3 | 62 | 0 | 35 | 10.5 | 0.18187 | 1.1276 | 1.3094 | 13.0943 |  | 7.4083
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 21 | 28 | 0 | 35 | 10.5 | 1.2731 | 0.50922 | 1.7823 | 17.8228
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 1.3 | 1.3 | 13.0002 |  | 3.8496
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1.4654 | 1.4654 | 23.2602
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.4358 | 3.4358 | 34.3577 |  | 7.0642
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.35937 | 0.35937 | 14.3746 |  | 2.2656
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.20733 | 0.20733 | 8.2931 |  | 2.1933
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.22436 | 0.22436 | 8.9742
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 133.77 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 2.3633 | 2.3633 | 23.633 |  | 6.8183
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.3184 | 1.3184 | 13.1839
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.7225 | 1.7225 | 27.3417 |  | 4.3608
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.53164 | 0.53164 | 8.4387
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 142.89 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 2.5343 | 2.5343 | 10.1373 |  | 20.1965
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 197.07 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 3.5192 | 3.5192 | 14.0767
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 474.35 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 8.4707 | 8.4707 | 21.1767 |  | 25.7821
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 434.68 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 7.7472 | 7.7472 | 19.368
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.32311 | 0.32311 | 12.9244 |  | 2.3019
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 64.9 | 210.3 | 0 | 10 | 6.2 | 0 | 3.3825 | 3.3825 | 13.5298 |  | 20.5424
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 36.8 | 162.4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2.3251 | 2.3251 | 9.3004
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 9.3 | 58 | 0 | 35.6 | 10.5 | 0.57345 | 1.0548 | 1.6283 | 25.8455 |  | 0.051734
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.82498 | 0.82498 | 32.999 |  | 1.8
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.14004 | 0.14004 | 5.6015 |  | 2.485
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.22697 | 0.22697 | 3.6027 |  | 6.388
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 | 0 | 4.2 | 10.1 | 0 | 36 | 10 | 0.26189 | 0.17494 | 0.43682 | 6.9337 |  | 6.1782
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 1.3752 | 1.3752 | 5.5007 |  | 22.7307
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 121.84 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 2.1441 | 2.1441 | 8.5764
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.1642 | 2.1642 | 13.5262 |  | 11.3586
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.2772 | 3.2772 | 20.4826
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.67971 | 0.67971 | 27.1883 |  | 1.9453
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 15.2767 |  | 1.9521
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 11.6394
Южные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.061315 | 0.061315 | 3.8322
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.12211 | 0.12211 | 7.6318 |  | 1.5579
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0.35896 | 0.35896 | 22.4349 |  | 1.1755
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.14558 | 0.14558 | 9.0985
29 | Максютино | Т-1 | 1 | 0 | 16.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.7393
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | -37.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | -0.68927 | -0.68927 | 43.0794 | Малая генерация (ГЭС) - обратная трансформация
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.8313
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 49 |  |  | 10 | 0 | 0.8487 | 0.8487 | 53.0441
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5553
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.12473 | 0.12473 | 7.7956
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2633
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.41668 | 0.41668 | 26.0425
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.429
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.21 |  |  | 10.2 | 0 | 0.25105 | 0.25105 | 15.6904
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.063012 | 0.063012 | 2.5205 |  | 2.4764
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.085633 | 0.085633 | 3.4253
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.021824 | 0.021824 | 1.364 |  | 1.6582
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13.9 |  |  | 10.6 | 0 | 0.2552 | 0.2552 | 10.208 |  | 1.2843
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1405 | 0.1405 | 8.7815
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 5.456 |  | 2.4886
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 64 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1418 | 1.1418 | 28.5442 |  | 3.0582
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 2.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.043232 | 0.043232 | 1.0808
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 41 |  |  | 10.3 | 0 | 0.73145 | 0.73145 | 18.2861 |  | 2.3839
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 62 |  |  | 10.1 | 0 | 1.0846 | 1.0846 | 27.1153
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.12246 | 0.12246 | 4.8982 |  | 2.5025
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2119
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 43.24 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0.46809 | 0.46809 | 29.2554
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.20975 | 0.20975 | 8.3901 |  | 2.318
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.097262 | 0.097262 | 3.8905
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 2.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.047701 | 0.047701 | 2.9813 |  | 1.6323
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.151
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 85.1 |  |  | 10 | 0 | 1.474 | 1.474 | 58.959
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0 | 0.46835 | 0.46835 | 29.2717 |  | 1.2117
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 5.7088 |  | 2.4823
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15822 | 0.15822 | 9.8889 |  | 1.5218
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 11 | 0 | 0.11432 | 0.11432 | 4.5726 |  | 2.5107
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.0018187 | 0.0018187 | 0.11367 |  | 1.6782
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5989
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0.081054 | 0.081054 | 5.0659
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.443
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18197 | 0.18197 | 7.2788
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4657
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.15935 | 0.15935 | 6.3739
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3306
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 17 |  |  | 10 | 0 | 0.29445 | 0.29445 | 11.7779
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 444 |  | 36 | 6.3 | 0 | 4.8449 | 4.8449 | 12.1122 |  | 24.8752
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 21.1 | 1021 |  | 36 | 6.2 | 1.3157 | 10.9642 | 12.2799 | 30.6997
71 | Духново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.604
71 | Духново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.075968 | 0.075968 | 4.748
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5222
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.15777 | 0.15777 | 9.8603
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.33183 | 0.33183 | 13.2731 |  | 2.1527
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1405 | 0.1405 | 8.7815
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 62 |  |  | 10.4 | 0 | 1.1168 | 1.1168 | 17.7274 |  | 5.4982
81 | Березка | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 209.9 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.35924 | 0.35924 | 8.9809 |  | 3.8408
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2837
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0 | 0.39629 | 0.39629 | 24.7683
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 30.23 | 172.3 |  | 37 | 10.4 | 1.9373 | 3.1037 | 5.041 | 31.5063 |  | 9.8162
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 7.54 | 80.3 |  | 38 | 10.4 | 0.49627 | 1.4465 | 1.9427 | 12.1421
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 130.2 |  |  | 10.4 | 0 | 2.3453 | 2.3453 | 23.4534 |  | 6.3396
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 99.8 |  |  | 10.5 | 0 | 1.815 | 1.815 | 18.1502
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 65.5 | 323.6 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 4.7337 | 4.7337 | 18.9346 |  | 15.8743
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 24.17 | 476 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 5.642 | 5.642 | 22.5681
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 237.85 |  | 0 | 114.82 |  | 0 | 47.3022 | 0 | 47.3022 | 37.8418 |  | 40.9274
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 216.32 |  | 0 | 114.82 |  | 0 | 43.0204 | 0 | 43.0204 | 34.4164
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 83.49 |  | 37.26 | 10.55 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 15.2562 |  | 7.6645
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5.07 | 53.88 |  | 37.26 | 10.53 | 0.3272 | 0.98269 | 1.3099 | 13.0989
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 35.4 | 10.1 | 0.49665 | 0 | 0.49665 | 3.1041 |  | 8.3449
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 35.7 | 10.1 | 0 | 1.6584 | 1.6584 | 16.584
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 82.3 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4825 | 1.4825 | 23.5317 |  | 5.1325
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 0.29 | 40 |  | 34.7 | 10.4 | 0.01743 | 0.72053 | 0.73796 | 7.3796 |  | 8.5804
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 1.3 | 61 |  | 36.8 | 10.4 | 0.082861 | 1.0988 | 1.1817 | 11.8167
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 172.918 |  |  | 6.2 | 0 | 1.8569 | 1.8569 | 7.4277 |  | 22.8088
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 147.529 |  |  | 6.2 | 0 | 1.5843 | 1.5843 | 6.3371
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.10812 | 0.10812 | 4.3249 |  | 2.5169
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 | 0 | 0 | 120 | 0 | 35 | 10.3 | 0 | 2.1408 | 2.1408 | 13.3801 |  | 11.9122
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 | 0 | 15.6 | 100 | 0 | 35 | 10.4 | 0.9457 | 1.8013 | 2.747 | 17.169
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 33.6 | 29.7 |  | 36.3 | 10.2 | 2.1125 | 0.52471 | 2.6373 | 41.8612 |  | 3.3188
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 9.6 | 3.7 |  | 35.7 | 10.2 | 0.59361 | 0.065368 | 0.65898 | 6.5898
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 2.5981 |  | 6.4513
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 6.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11061 | 0.11061 | 1.7557 |  | 6.1318
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 21.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.37262 | 0.37262 | 5.9145
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 24.8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.45962 | 0.45962 | 18.3847 |  | 2.1654
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 412 |  |  | 6.5 | 0 | 4.6384 | 4.6384 | 46.3843 |  | 5.8616
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.56375 | 0.56375 | 8.9484 |  | 5.3774
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 36.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.6738 | 0.6738 | 10.6953
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 1.6 | 98 | 0 | 36.3 | 10.22 | 0.1006 | 1.7348 | 1.8354 | 18.3535 |  | 7.4074
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0.8 | 68 | 0 | 36.1 | 10.25 | 0.050022 | 1.2072 | 1.2573 | 12.5726
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 22.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.39886 | 0.39886 | 6.3311 |  | 6.2161
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 3.853
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 3.4 | 146 | 0 | 35.3 | 10.1 | 0.20788 | 2.5541 | 2.762 | 43.8407
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.43466 | 0.43466 | 6.8993 |  | 5.6693
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.51104 | 0.51104 | 8.1118
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0 | 120 | 0 | 34.2 | 10.4 | 0 | 2.1616 | 2.1616 | 21.616 |  | 5.9285
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 7.5 | 110.4 | 0 | 33.9 | 10.3 | 0.44037 | 1.9695 | 2.4099 | 24.0992
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 0.50922 |  | 26.1227
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.088
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9.08 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16199 | 0.16199 | 0.64795
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 456.9 |  |  | 10.3 | 0 | 8.1512 | 8.1512 | 32.6046 |  | 13.3371
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 272.2 |  |  | 10.1 | 0 | 4.7618 | 4.7618 | 7.5584
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 24 |  |  | 10.6 | 0 | 0.44063 | 0.44063 | 6.9942 |  | 6.1744
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 14.4 | 38.4 |  | 35.9 | 10.3 | 0.8954 | 0.68506 | 1.5805 | 15.8046 |  | 5.9745
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 36.8 | 41.6 |  | 34.9 | 10 | 2.2245 | 0.72053 | 2.945 | 46.7467
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.12544 | 0.12544 | 5.0174 |  | 2.4996
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23057 | 0.23057 | 9.2228 |  | 2.3944
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 28.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.50798 | 0.50798 | 20.319 |  | 2.117
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 12.146 |  | 1.4857
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0.31582 | 0.31582 | 12.6326 |  | 2.0756
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0.23358 | 0.23358 | 9.3434
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14134 | 0.14134 | 8.8335 |  | 1.4877
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.050922 | 0.050922 | 3.1826
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 4.0888
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1112 | 0.1112 | 2.7799
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.048168 | 0.048168 | 4.8168 |  | 1.0018
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3946
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.3 | 0 | 0.28544 | 0.28544 | 17.8401
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4819
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19815 | 0.19815 | 12.3842
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5527
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 7.9566
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.17321 | 0.17321 | 6.9282 |  | 2.4518
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.035334 | 0.035334 | 2.2084 |  | 1.6447
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3 |  |  | 10 | 0 | 0.051962 | 0.051962 | 2.0785 |  | 2.573
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.10694 | 0.10694 | 4.2775 |  | 2.5181
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10 | 0 | 0.20785 | 0.20785 | 12.9904 |  | 1.4722
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4068
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 8.7295
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 17.0499 |  | 1.4072
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5688
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1112 | 0.1112 | 6.9499
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.046384 | 0.046384 | 2.899 |  | 1.6336
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 | 0 | 5.1 | 136 | 0 | 34.97 | 10.21 | 0.30891 | 2.4051 | 2.714 | 10.8559 |  | 9.2821
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 35.6 | 149.2 | 0 | 35.16 | 10.2 | 2.168 | 2.6359 | 4.8039 | 30.0244
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 58 |  | 35.8 | 10.27 | 0.12401 | 1.0317 | 1.1557 | 11.5573 |  | 7.3199
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 4 | 100 |  | 36.2 | 10.24 | 0.2508 | 1.7736 | 2.0244 | 12.6526
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.669
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 0.95602 | 0.95602 | 38.2409
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0.11662 | 0.11662 | 4.6648 |  | 2.5084
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 20 | 23 |  | 36 | 10.1 | 1.2471 | 0.40236 | 1.6494 | 26.1815 |  | 4.9656
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 203 |  |  | 10.2 | 0 | 3.5864 | 3.5864 | 22.4149 |  | 5.5399
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 77 |  |  | 10.3 | 0 | 1.3737 | 1.3737 | 13.7369
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10.3 | 0 | 1.784 | 1.784 | 11.1501 |  | 6.6659
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2 | 109.75 |  | 34.29 | 10.16 | 0.11878 | 1.9313 | 2.0501 | 20.5012
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3 | 68 |  | 36 | 10.6 | 0.18706 | 1.2485 | 1.4355 | 22.7861 |  | 4.7513
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 24 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.42816 | 0.42816 | 4.2816
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 6.297
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0 | 0.318 | 0.318 | 5.0477
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 50 |  | 36.1 | 10.2 | 0 | 0.88335 | 0.88335 | 8.8335 |  | 5.0317
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 29 |  | 36.1 | 10.2 | 0.18758 | 0.51234 | 0.69992 | 11.1099
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0.46655 | 0.46655 | 18.6618 |  | 2.1585
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 3 | 34 |  | 35 | 10.6 | 0.18187 | 0.62423 | 0.8061 | 8.061 |  | 8.1169
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 85 |  | 35 | 10.3 | 0.060622 | 1.5164 | 1.577 | 9.8565
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 49.27 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.87898 | 0.87898 | 13.9521 |  | 4.7414
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0.99461 | 0.99461 | 15.7875
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.27062 | 0.27062 | 4.2955 |  | 6.2438
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.1006 | 0.1006 | 1.5968
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.088
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 30.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.53699 | 0.53699 | 21.4795
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 1.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.029739 | 0.029739 | 1.1896 |  | 2.5253
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.069975 | 0.069975 | 2.799
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 6.3677
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 13 |  |  | 10.9 | 0 | 0.24543 | 0.24543 | 6.1358 |  | 3.9546
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 17.33 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0.30767 | 0.30767 | 12.3067 |  | 2.3173
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0.33957 | 0.33957 | 5.3901 |  | 5.8441
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0.43129 | 0.43129 | 6.8459
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 91 |  |  | 9.9 |  |  | 1.5604 | 24.7683 |  | 5.0546
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 75 |  |  | 6.5 | 0 | 0.84437 | 0.84437 | 13.4028 |  | 5.7706
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 3 |  | 34.5 | 10.1 | 0.21512 | 0.052481 | 0.2676 | 4.2476 |  | 6.3474
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 2.3094 |  | 6.4695
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 8.4801 |  | 2.273
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13995 | 0.13995 | 5.598
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.13558 | 0.13558 | 5.4234 |  | 2.1808
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30863 | 0.30863 | 12.3454
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 3.6 |  |  | 6.5 | 0 | 0.04053 | 0.04053 | 0.64333 |  | 6.5745
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.5 | 65 |  | 37.1 | 10.4 | 0.35342 | 1.1709 | 1.5243 | 24.1951 |  | 3.0001
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.2 | 94 |  | 37 | 10.4 | 0.39733 | 1.6933 | 2.0906 | 33.1839
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.3339 | 0.3339 | 13.3562 |  | 2.2911
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.23988 | 0.23988 | 9.5952 |  | 2.3851
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0.069701 | 0.069701 | 2.788 |  | 2.5553
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0 | 0.32112 | 0.32112 | 12.8449 |  | 2.3039
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 16.58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.28717 | 0.28717 | 2.8717 |  | 10.2128
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.079619 | 0.079619 | 1.2638 |  | 6.3901
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0.14528 | 0.14528 | 2.3061
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 1.7683
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 46 |  |  | 10.3 | 0 | 0.82065 | 0.82065 | 32.8258
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 4.9075 |  | 5.8955
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 10.3 | 0 | 0.41032 | 0.41032 | 6.5131
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.21642 | 0.21642 | 0 |  | 9.8669
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0.4167 | 0.4167 | 0
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0.15073 | 0.15073 | 0 |  | 2.4743
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.012609 | 0.012609 | 0.50437 |  | 2.5223
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 3.6027
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 8.4801 |  | 2.3185
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.094466 | 0.094466 | 3.7786
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 80 |  |  | 10.1 | 0 | 1.3995 | 1.3995 | 13.995 |  | 8.8123
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 16 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28821 | 0.28821 | 2.8821