## Сумма АЧР
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной разгрузки
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее-АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее-ЧАПВ)
2022-06-15
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей
|  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление | МВт | 1300.57 | 1559.33 | 1435.07
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) ТЭС | МВт
Спецочередь АЧР (далее-САЧР) | МВт | 43.2 | 51.9 | 47.8
Процент САЧР от потребления | % | 3.32% | 3.33% | 3.33%
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 668.8 | 787.7 | 741
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 51.42% | 50.52% | 51.6%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 132.2 | 158.3 | 147.7
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.16% | 10.15% | 10.29%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 801 | 946 | 888.7
Процент АЧР от потребления | % | 61.59% | 60.67% | 61.93%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 64% | 75.6% | 71.1%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 64% | 75.6% | 71.1%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 625.6 | 735.8 | 693.2
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100% | 100% | 100%
Дополнительная разгрузка (далее-ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 342.8 | 405 | 380.5
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 42.8% | 42.81% | 42.82%
Прогнозируемое потребление 2021г |  | 2068 | 2068 | 2068
САЧР |  | 68.3
Рнесовм (САЧР+АЧР-1)-задание |  | 1041.9
Рнесовм - задание |  | 1250.7 | 1250.7 | 1250.7

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [83 empty] | АЧР-2, МВт |  |  | АЧР-1, МВт |  |  | % совмещения по уставке |  |  | АЧР-1 |  |  | расчет
| 49,0 Гц | [14 empty] | 48,9 Гц | [23 empty] | 48,8 Гц | [23 empty] | 48,7 Гц | [29 empty] | Рср |  |  | 2054.6
| 5 с |  |  | 10 с |  |  | 15 с |  |  | 20с |  |  | > 20 с |  |  | <20 с |  |  | 20 с |  |  | 25 с |  |  | 28 с |  |  | 30 с |  |  | 32 с |  |  | 35 с |  |  | > 35 с |  |  | <35 с |  |  | 35 с |  |  | 40 с |  |  | 44 с |  |  | 45 с |  |  | 48 с |  |  | 50с |  |  | > 50 с |  |  | <50 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 60 с |  |  | 65 с |  |  | 67 с |  |  | 70 с | [11 empty] | 31.3 | 36.8 | 34.7 | 34.24 | 34.24 | 34.24
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
48,8 Гц | 11.6 | 16.3 | 13.2 | 13.7 | 18.8 | 15.9 | [78 empty] | 25.3 | 35.1 | 29.1 | 25.3 | 35.1 | 29.1 | 100% | 100% | 100% | 81% | 95% | 84% | 73.9% | 102.5% | 85%
48,7 Гц | [6 empty] | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 13.9 | 18.3 | 14.8 | [72 empty] | 29.6 | 34.8 | 31.7 | 29.6 | 34.8 | 31.7 | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 91% | 86.4% | 101.6% | 92.6%
48,6 Гц | [18 empty] | 35.1 | 38.1 | 36.5 | [63 empty] | 35.1 | 38.1 | 36.5 | 35.1 | 38.1 | 36.5 | 100% | 100% | 100% | 112% | 104% | 105% | 102.5% | 111.3% | 106.6%
48,5 Гц | [21 empty] | 25.6 | 33.8 | 28.7 | [60 empty] | 25.6 | 33.8 | 28.7 | 25.6 | 33.8 | 28.7 | 100% | 100% | 100% | 82% | 92% | 83% | 74.8% | 98.7% | 83.8%
48,4 Гц | [24 empty] | 32.1 | 43.1 | 37.2 | [57 empty] | 32.1 | 43.1 | 37.2 | 32.1 | 43.1 | 37.2 | 100% | 100% | 100% | 103% | 117% | 107% | 93.8% | 125.9% | 108.6%
48,3 Гц | [27 empty] | 35.5 | 38.9 | 36.9 | [54 empty] | 35.5 | 38.9 | 36.9 | 35.5 | 38.9 | 36.9 | 100% | 100% | 100% | 113% | 106% | 106% | 103.7% | 113.6% | 107.8%
48,2 Гц | [30 empty] | 24.3 | 26.2 | 25 | [51 empty] | 24.3 | 26.2 | 25 | 24.3 | 26.2 | 25 | 100% | 100% | 100% | 78% | 71% | 72% | 71% | 76.5% | 73%
48,1 Гц | [33 empty] | 36.3 | 42.6 | 40.1 | [48 empty] | 36.3 | 42.6 | 40.1 | 36.3 | 42.6 | 40.1 | 100% | 100% | 100% | 116% | 116% | 116% | 106% | 124.4% | 117.1%
48,0 Гц | [42 empty] | 22.7 | 33.7 | 33.8 | [39 empty] | 22.7 | 33.7 | 33.8 | 22.7 | 33.7 | 33.8 | 100% | 100% | 100% | 73% | 92% | 97% | 66.3% | 98.4% | 98.7%
47,9 Гц | [45 empty] | 25.6 | 36.7 | 33.8 | [36 empty] | 25.6 | 36.7 | 33.8 | 25.6 | 36.7 | 33.8 | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 97% | 74.8% | 107.2% | 98.7%
47,8 Гц | [48 empty] | 44.6 | 58.2 | 49.1 | [33 empty] | 44.6 | 58.2 | 49.1 | 44.6 | 58.2 | 49.1 | 100% | 100% | 100% | 142% | 158% | 141% | 130.3% | 170% | 143.4%
47,7 Гц | [51 empty] | 31 | 23.7 | 24.2 | [30 empty] | 31 | 23.7 | 24.2 | 31 | 23.7 | 24.2 | 100% | 100% | 100% | 99% | 64% | 70% | 90.5% | 69.2% | 70.7% |  | Цветочная
47,6 Гц | [54 empty] | 42.1 | 39.9 | 44.5 | [27 empty] | 42.1 | 39.9 | 44.5 | 42.1 | 39.9 | 44.5 | 100% | 100% | 100% | 135% | 108% | 128% | 123% | 116.5% | 130%
47,5 Гц | [57 empty] | 44.2 | 44.5 | 41.2 | [24 empty] | 44.2 | 44.5 | 41.2 | 44.2 | 44.5 | 41.2 | 100% | 100% | 100% | 141% | 121% | 119% | 129.1% | 130% | 120.3%
47,4 Гц | [84 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
47,3 Гц | [66 empty] | 36.4 | 31.5 | 38.2 | [15 empty] | 36.4 | 31.5 | 38.2 | 36.4 | 31.5 | 38.2 | 100% | 100% | 100% | 116% | 86% | 110% | 106.3% | 92% | 111.6%
47,2 Гц | [69 empty] | 33.2 | 33.6 | 26.4 | [12 empty] | 33.2 | 33.6 | 26.4 | 33.2 | 33.6 | 26.4 | 100% | 100% | 100% | 106% | 91% | 76% | 97% | 98.1% | 77.1% | СС (ГПП-3 САОН-часть), Апатит
47,0 Гц | [72 empty] | 23.2 | 25 | 23.9 | [9 empty] | 23.2 | 25 | 23.9 | 23.2 | 25 | 23.9 | 100% | 100% | 100% | 74% | 68% | 69% | 67.8% | 73% | 69.8% | ПС Ростилово КС-17, Новогрязовецкая
46,8 Гц | [75 empty] | 34.2 | 65.4 | 64.1 | [6 empty] | 34.2 | 65.4 | 64.1 | 34.2 | 65.4 | 64.1 | 100% | 100% | 100% | 109% | 178% | 185% | 99.9% | 191% | 187.2%
46,7 Гц | [78 empty] | 18.5 | 20.6 | 18.5 |  |  |  | 18.5 | 20.6 | 18.5 | 18.5 | 20.6 | 18.5 | 100% | 100% | 100% | 59% | 56% | 53% | 54% | 60.2% | 54% | СС (ГПП-6-САОН, ГПП-7А), Апатит, ПС Череповецкая
46,6 Гц | [84 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
46,5 Гц | [81 empty] | 26.1 | 30.4 | 30.3 | 26.1 | 30.4 | 30.3 | 26.1 | 30.4 | 30.3 | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 87% | 76.2% | 88.8% | 88.5%
Сумма АЧР-2, МВт | 11.6 | 16.3 | 13.2 | 13.7 | 18.8 | 15.9 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 13.9 | 18.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 38.1 | 36.5 | 25.6 | 33.8 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 37.2 | 35.5 | 38.9 | 36.9 | 24.3 | 26.2 | 25 | 36.3 | 42.6 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 33.7 | 33.8 | 25.6 | 36.7 | 33.8 | 44.6 | 58.2 | 49.1 | 31 | 23.7 | 24.2 | 42.1 | 39.9 | 44.5 | 44.2 | 44.5 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 31.5 | 38.2 | 33.2 | 33.6 | 26.4 | 23.2 | 25 | 23.9 | 34.2 | 65.4 | 64.1 | 18.5 | 20.6 | 18.5 | 26.1 | 30.4 | 30.3 | 625.6 | 735.8 | 693.2 | 625.6 | 735.8 | 693.2 | 100% | 100% | 100% |  | 50%-200%
Сумма АЧР-2 МВт | [9 empty] | 54.9 | 69.9 | 60.8 | [21 empty] | 188.9 | 222.7 | 204.4 | [21 empty] | 210.2 | 236.7 | 226.6 | [21 empty] | 171.6 | 206.5 | 201.4
% соотнош. очередей | [9 empty] | 8.8% | 9.5% | 8.8% | [21 empty] | 30.2% | 30.3% | 29.5% | [21 empty] | 33.6% | 32.2% | 32.7% | [21 empty] | 27.4% | 28.1% | 29.1%
[84 empty] | свод | 625.6 | 735.8 | 693.2
[30 empty] | ВЭС | АЧР-2 | [6 empty] | ЧЭС | АЧР-2 | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ВУЭС (ТЭС) |  |  |  |  | ЧЭС (КЭС) | АЧР-2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.8 | 49 | 5 | 6.6 | 11 | 8.4 |  |  | 48.6 | 48.9 | 20 | 24.5 | 24.6 | 25.2 |  | 48.8 | 49 | 10 | 4.5 | 7.2 | 5.5 |  | 48.8 | 49 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 48.8 | 49 | 10 | 3.6 | 3.9 | 3.7
[30 empty] | 48.8 | 49 | 10 | 5.6 | 7.7 | 6.7 |  |  | 48.5 | 48.9 | 25 | 9.4 | 12.5 | 11.1 |  | 48.7 | 49 | 15 | 0.4 | 1.1 | 0.7 |  | 48.7 | 49 | 20 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 48.6 | 48.9 | 20 | 3.4 | 4.9 | 3.5
[30 empty] | 48.7 | 49 | 15 | 15.3 | 15.4 | 16.2 |  |  | 48.4 | 48.9 | 28 | 17.2 | 22 | 20.3 |  | 48.7 | 49 | 20 | 4.9 | 7.3 | 5.4 |  | 48.2 | 48.9 | 32 | 9.2 | 9 | 8.5 |  |  |  | 7 | 8.8 | 7.2
[30 empty] | 48.7 | 49 | 20 | 6.7 | 8.6 | 7.1 |  |  | 48.3 | 48.9 | 30 | 10.8 | 9.8 | 10.4 |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 15.6 | 18.2 | 17 |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |  |  |  | 7 | 8.8 | 7.2
[30 empty] | 48.6 | 48.9 | 20 | 7.2 | 8.6 | 7.8 |  |  | 48.2 | 48.9 | 32 | 15.1 | 17.2 | 16.5 |  |  |  |  | 25.4 | 33.8 | 28.6 |  | АЧР-1 |  |  | 20.6 | 20.9 | 20.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.5 | 48.9 | 25 | 16.2 | 21.3 | 17.6 |  |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 16.6 | 20.2 | 18.6 |  |  |  |  | 25.4 | 33.8 | 28.6 |  |  |  |  | 20.6 | 20.9 | 20.1
[30 empty] | 48.4 | 48.9 | 28 | 14.9 | 21.1 | 16.9 |  |  | 48 | 48.8 | 35 | 10.1 | 18.1 | 19.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.3 | 48.9 | 30 | 24.7 | 29.1 | 26.5 |  |  | 47.9 | 48.8 | 40 | 15.3 | 20.2 | 20.7
[30 empty] | 48 | 48.8 | 35 | 12.6 | 15.6 | 13.9 |  |  | 47.8 | 48.8 | 44 | 21.8 | 23.9 | 22
[30 empty] | 47.9 | 48.8 | 40 | 10.3 | 16.5 | 13.1 |  |  | 47.7 | 48.8 | 45 | 31 | 23.7 | 24.2
[30 empty] | 47.8 | 48.8 | 44 | 22.8 | 34.3 | 27.1 |  |  | 47.6 | 48.8 | 48 | 39 | 36.2 | 41.1
[30 empty] | 47.6 | 48.7 | 48 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |  |  | 47.5 | 48.8 | 50 | 44.2 | 44.5 | 41.2
[30 empty] | 47 | 48.7 | 60 | 22.7 | 24.7 | 23.6 |  |  | 47.3 | 48.7 | 50 | 36.4 | 31.5 | 38.2
[30 empty] | АЧР-1 |  |  | 168.7 | 217.6 | 188.3 |  |  | 47.2 | 48.7 | 55 | 33.2 | 33.6 | 26.4
[33 empty] | 168.7 | 217.6 | 188.3 |  |  | 47 | 48.7 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.3
[33 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.8 | 48.7 | 65 | 34.2 | 65.4 | 64.1
[38 empty] | 46.7 | 48.7 | 67 | 18.5 | 20.6 | 18.5
[38 empty] | 46.5 | 48.7 | 70 | 26.1 | 30.4 | 30.3
[38 empty] | АЧР-1 |  |  | 403.9 | 454.7 | 449
[41 empty] | 403.9 | 454.7 | 449
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 1 | 49
[41 empty] | 2 | 49
[41 empty] | 3 | 49
[41 empty] | 4 | 49
[41 empty] | 1 | 48.9
[41 empty] | 2 | 48.9
[41 empty] | 3 | 48.9
[41 empty] | 4 | 48.9
[41 empty] | 1 | 48.8
[41 empty] | 2 | 48.8
[41 empty] | 3 | 48.8
[41 empty] | 4 | 48.8
[41 empty] | 1 | 48.7
[41 empty] | 2 | 48.7
[41 empty] | 3 | 48.7
[41 empty] | 4 | 48.7
[41 empty] | 5 | 48.7

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 193.4 | 248.6 | 214.9 | 168.7 | 217.6 | 188.3 | 37.8 | 52.7 | 44.9 | 175.8 | 215.6 | 194.2 | 231.2 | 301.3 | 259.8 | 231.2 | 301.3 | 259.8 | 0 | 0 | 0
ПО "ВУЭС" | 25.4 | 33.8 | 28.6 | 25.4 | 33.8 | 28.6 | 5.3 | 13.2 | 8.9 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 30.7 | 47 | 37.5 | 30.7 | 47 | 37.5 | 0 | 0 | 0
ПО "ВУЭС" участок | 23.3 | 23.8 | 23 | 20.6 | 20.9 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.9 | 22.2 | 23.3 | 23.8 | 23 | 23.3 | 23.8 | 23 | 0 | 0 | 0
ПО "ЧЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 414.3 | 466.3 | 460.7 | 403.9 | 454.7 | 449 | 64.2 | 68.7 | 68.7 | 113.4 | 133.3 | 130.9 | 478.5 | 535 | 529.4 | 478.5 | 535 | 529.4 | 0 | 0 | 0
ПО "ЧЭС" участок | 12.4 | 15.2 | 13.8 | 7 | 8.8 | 7.2 | 24.9 | 23.7 | 25.2 | 30.6 | 32.1 | 32.5 | 37.3 | 38.9 | 39 | 37.3 | 38.9 | 39 | 0 | 0 | 0
Итого: | 668.8 | 787.7 | 741 | 625.6 | 735.8 | 693.2 | 132.2 | 158.3 | 147.7 | 342.8 | 405 | 380.5 | 801 | 946 | 888.7 | 801 | 946 | 888.7 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 801 | 946 | 888.7

## ВЭС, ВПМЭС
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС"
ВТЭЦ | 4 с. РП-6 кВ | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 1.8 | 2.7 | 1.8
ПС 110 кВ АО "ВОМЗ" | 10кв яч.4, 33, 39, 10, 25А, 28, 32, 43, 45, 27, 34, 41, 26А, 48 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 2.4 | 5.2 | 3
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв яч.6, 42, 11, 33, 55 | САЧР | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 0.8 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.6 | 0.6
ПС 35 кВ Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 1.1 | 1.2 | 1.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.3
ПС 110 кВ Кипелово | ВВ 10кВ Т-2 4 СШ, ВВ-10кВ 3 СШ (Новгородово, Балакирево), | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.6 | 1.3 | 0.9
ПС 35 кВ Прожектор | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.9 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.9
ПС 35 кВ Снасудово | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.9 | 0.6
ПС 35 кВ У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.5
ПС 35 кВ Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, им.Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2, Шпилиха | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.1 | 1.7 | 1.3
ПС 110 кВ Чекшино | ВВ 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.2
ПС 35 кВ База | 10кВ МК-19, ЖБИ, АК-1116 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ПС 35 кВ Молочное | 10кВ УОМЗ-1, УОМЗ-2, Кубенское, Майский, Уч.опытный завод, Ильинское, Искра, Молочное-1, 2, 3, Очистные, Ивлево, Куркино, Красная звезда, Свинофабрика | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 6 | 5.8 | 6.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 6 | 5.8 | 6.1
ПС 35 кВ Калинкино | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.6 | 0.7 | 0.7
ПС 110 кВ Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки, Артемово, Батово | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ПС 110 кВ Пундуга | ВВ 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.2
ПС 110 кВ Шуйское | МВ-35 кВ Шуйское-Шейбухта, 10кВ ф.Пионерский, Завет, Макарово, Райцентр, Врагово, Школа, Биокомплекс, Шиченга | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.8
ПС 110 кВ Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ, Семигородняя | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.3 | 0.4
ПС 110 кВ Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольский-Биряково, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7
ПС 110 кВ Новленское | ВВ 10кв Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.7 | 1.2 | 0.8
ПС 35 кВ Надеево | ВВ 10кв Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.8 | 0.6
ПС 110 кВ ГДЗ | ВВ 6кВТ-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 2.9 | 2.5 | 2.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.9 | 2.5 | 2.7
ПС 35 кВ Сматанино | 10 кВ ф.Зарека, Центр, Калинино, Пеженьга | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.6
ПС 110 кВ ООО "Сухонский КБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67, 2, 19, 59 | 1 | 48.8 | 0.3 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 1.3 | 2 | 1.7
ПС 110 кВ Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.2 |  |  | 2 | 49 | 10 | 2.9 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.9 | 3 | 2.9
ПС 35 кВ Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 0.4 | 1.7 | 0.9
ПС 110 кВ Ананьино | ВВ 6 кВ Т-1 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 2 | 3.7 | 2.1
ПС 110 кВ Луговая | КРУН-10кВ Жилино, Щеглино, Чашниково, Родина, Горка-1, АЦ Щеглино, мкрн Южный-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 1.8 | 1.9 | 2.5
ПС 110 кВ Вохтога-р | КРУН-10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 1.6 | 1.5 | 1.7
ПС 110 кВ Воробьево | ВЛ 110кВ Воробьево-Шуйское, ВВ 10кВ Т-1 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 1 | 1 | 1.2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 1 | 1 | 1.2
ПС 110 кВ Ява | ВВ 10 кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 1.2 | 3.9 | 2.1
ПС 110 кВ Луговая | ВЛ 35кВ Луговая-Надеево, Луговая- Снасудово, Луговая-Паприха, 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, Ж/Д-1, 2, 3, 4, Льнобаза, ЭТМ-1, ЭТМ-2, ЭТМ-3, Строительное управление-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 11.8 | 11.9 | 12.9
ПС 110 кВ Сямжа | МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, ВВ 10 кВ Т-1, Т-2 | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 0.8 | 2.6 | 1.2
ПС 110 кВ Вожега | ВВ 10кв Т-1, 2, МВ-35 кВ Деревенька-1, 2, Гридино | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 2.8 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 2.8 | 3 | 2.9
ПС 35 кВ Маега | 10кВ ф.Борисово, Дубровское-1, Комплекс, Никитино, Фофанцево, Котельная, Поселок | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.5 | 3.5 | 3.3
ПС 110 кВ Чушевицы | 10кВ Верховье, Олюшино, Комплекс, Зерноток, Липки, Каменка, Россия, Ковда, Чушевицы ВЛ 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 3.1 | 3 | 3 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.1 | 3 | 3
ПС 110 кВ Кубенское | МВ 35 кв Т-1, 2, ВВ 10 кв Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 7.2 | 8.6 | 7.8
ПС 110 кВ Хаpовск | ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, ВВ 10кВ Т-1, 2, | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 6 | 6.1 | 6 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 6 | 6.1 | 6
ПС 110 кВ Ермаково | 10кв ф.Ермаково-1, 2, 3, Кон.завод, Сосновка, Рубцово, Молочное, Новый источник | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 1 | 3.2 | 1.8
ПС 110 кВ Вохтога | 10 кВ ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 1.1 | 1.2 | 1 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 1.1 | 1.2 | 1
ПС 110 кВ Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, ЦТБ-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 2.6 | 2.9 | 2.7
ПС 110 кВ Центpальная | 6кВ ф.РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, РП-8-2, Тяговая-2-1, Тяговая-2-2, РП-33-2, ТП-11-2, ТП-54-1, ТП 54-2, РП-33-1 10кВ Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21-1, РТП-21-2 | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 5.5 | 7.9 | 6.1 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 5.5 | 7.9 | 6.1
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 35кв Западная-Северная, Западная-Маега | 5 | 48.4 | 0.15 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 6.3 | 8.9 | 6.8 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 6.3 | 8.9 | 6.8
ПС 110 кВ Западная | 6кВ ф.ВМЗ-2, Севермаш-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1, Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, ВРЗ-3, П/Я-2, РМЗ-1, РМЗ-2, Спецпроект-1, 2, Грайф-2, Ж/д-1, Ж/д-2, Очистные-1, 2, Ягода, Котельная-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 8.6 | 12.2 | 10.1 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 8.6 | 12.2 | 10.1
ПС 110 кВ Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский, РМЗ-1, 2, Город-1, 2, 3, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон Плюс, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 ВЛ 35 кВ Восточная-Городская | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 13 | 17.6 | 14.9 | [6 empty] | 19 | 49.8 | 10 | 13 | 17.6 | 14.9
ПС 110 кВ Гpязовец | ВЛ 110 кВ Тяговая-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 5.2 | 4.7 | 5.1
ПС 110 кВ Гpязовец | ВВ 10 кВ Т-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 6.5 | 6.8 | 6.5
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ ф.Печаткино 1, Печаткино 2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 4.1 | 5.3 | 4.5
ПС 220 кВ Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 1, 3, 10, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2, Охмыльцево-1, 2, ТРЦ-1, Керамик-2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 8.5 | 10.3 | 9.4 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 45 | 8.5 | 10.3 | 9.4
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 2, Очистные I, 2 | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 6.8 | 11.1 | 8.5 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 6.8 | 11.1 | 8.5
ПС 220 кВ Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ ВЛ 35кВ ЛДК, Сокол-Устье Кубенское, Сокол-Корнилово | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 3.5 | 5.4 | 4.6 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 2.3 | 3.6 | 3.1
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110 кВ ОМЗ 1 | 11 | 47.8 | 0.15 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 6.6 | 12.2 | 8.6 | [6 empty] | 27 | 49.7 | 30 | 6.6 | 12.2 | 8.6
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110 кВ ОМЗ 2 | 11 | 47.8 | 0.15 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 16.2 | 22.1 | 18.5 | [6 empty] | 28 | 49.7 | 25 | 16.2 | 22.1 | 18.5
ПС 220 кВ Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 |  |  |  | 15 | 48.8 | 48 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 15 | 3.1 | 3.7 | 3.4
ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 10 | 5.6 | 5.8 | 5.6
ПС 220 кВ Вологда-Южная | КВЛ 110 кВ ГПЗ-1, 2 | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | [6 empty] | 31 | 49.7 | 10 | 7.8 | 9.3 | 8.6
ПС 110 кВ КС Новогрязовецкая | ЗРУ 10 кВ яч.1, 2, 9, 16, 25, 27, 36, 38, 50, 12, 52 | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 15 | 1.3 | 1.6 | 1.3
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кв Сухонский ЦБЗ-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 6.6 | 8.2 | 8.1 | 4 | 49.8 | 85 | 6.6 | 8.2 | 8.1
ПС 220 кВ Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 ВЛ 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.6 | 5.5 | 4.1 | 4 | 49.8 | 85 | 2.6 | 5.5 | 4.1
ПС 220 кВ ГПП-2 ООО "ЭЛИС" | 10кв яч.10, 12, 17, 19, 7, 23, 6, 24, 11 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.4 | 2.7 | 3 | 4 | 49.8 | 85 | 3.4 | 2.7 | 3
ПС 220 кВ ГПП-2 ООО "ЭЛИС" | 10кВ яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53, 33, 22, 52 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.1
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.1 | 4.1 | 3.8
ПС 110 кВ Нефедово | ВВ 10кВ Т-1, ВЛ 35кВ Нефедово-Талицы | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 5 | 49.8 | 80 | 0.6 | 0.7 | 0.7
ПС 110 кВ Гpязовец | МВ-35 кВ Т-1, МВ-35 кВ Т-2 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 4.2 | 4.5 | 4.4
ВТЭЦ | 2 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2 | 4.2 | 3
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 35 кВ Вологда-Можайское, Вологда-Надеево, Вологда-Молочное | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 2.3 | 2.8 | 2.6
ПС 110 кВ АО "ВОМЗ" | 10кВ яч.5, 22, 31, 47, 26В,44 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 20 | 7.3 | 9.7 | 7.8
ВТЭЦ | 1 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 1 | 2.4 | 1.7
ВТЭЦ | 3 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.6 | 1.2 | 0.9
ПС 110 кВ АО "Сокольский ДОК" | 10 кв яч.1 ЦРП-1, ТП-9, ТП Майский | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.6 | 2.5 | 0.7
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | 193.4 | 248.6 | 214.9 |  |  |  | 37.8 | 52.7 | 44.9 |  |  |  | 175.8 | 215.6 | 194.2
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 168.7 | 217.6 | 188.3
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 52.7 | 44.9 |  |  |  | 231.2 | 301.3 | 259.8
|  | САЧР | 49.2 |  | 5.2 | [5 empty] | 24.7 | 31 | 26.6
[11 empty] | 24.7 | 31 | 26.6
|  |  | 12.2 | 18.7 | 15.1
|  | 48.8 | 12.2 | 18.7 | 15.1 |  |  |  | 49 | 5 | 6.6 | 11 | 8.4 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 7.5 | 7.4 | 7.7
|  | 48.8 | [6 empty] | 49 | 10 | 5.6 | 7.7 | 6.7 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 9.5 | 9 | 9.5
| 22 | 48.7 | 22 | 24 | 23.3 |  |  |  | 49 | 15 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 12.6 | 16.4 | 15.2
|  | 48.7 | [6 empty] | 49 | 20 | 6.7 | 8.6 | 7.1 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 80 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | 48.6 | 7.2 | 8.6 | 7.8 |  |  |  | 48.9 | 20 | 7.2 | 8.6 | 7.8 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 75 | 5.7 | 5.9 | 6.6
|  | 48.5 | 16.2 | 21.3 | 17.6 |  |  |  | 48.9 | 25 | 16.2 | 21.3 | 17.6 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 1.6 | 1.5 | 1.7
|  | 48.4 | 14.9 | 21.1 | 16.9 |  |  |  | 48.9 | 28 | 14.9 | 21.1 | 16.9 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 65 | 11.8 | 11.9 | 12.9
|  | 48.3 | 24.7 | 29.1 | 26.5 |  |  |  | 48.9 | 30 | 24.7 | 29.1 | 26.5 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 9.4 | 9.5 | 9.2
|  | 48 | 12.6 | 15.6 | 13.9 |  |  |  | 48.8 | 35 | 12.6 | 15.6 | 13.9 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 3.7 | 4.1 | 3.7
|  | 47.9 | 10.3 | 16.5 | 13.1 |  |  |  | 48.8 | 40 | 10.3 | 16.5 | 13.1 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 40 | 11.5 | 14 | 12.1
|  | 47.8 | 22.8 | 34.3 | 27.1 |  |  |  | 48.8 | 44 | 22.8 | 34.3 | 27.1 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 25 | 14.9 | 21.1 | 16.9
|  | 47.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |  |  |  | 48.7 | 48 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 15 | 11.7 | 11.5 | 11.6
|  | 47 | 22.7 | 24.7 | 23.6 |  |  |  | 48.7 | 60 | 22.7 | 24.7 | 23.6 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 10 | 13 | 17.6 | 14.9
|  | АЧР-1 | 168.7 | 217.6 | 188.3 | [5 empty] | 168.7 | 217.6 | 188.3 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 45 | 8.5 | 10.3 | 9.4
|  | САЧР, АЧР-1 | 193.4 | 248.6 | 214.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 35 | 4.1 | 5.3 | 4.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 47.9 | 49.7 | 35 | 9.1 | 14.7 | 11.6
[20 empty] | 47.8 | 49.7 | 30 | 6.6 | 12.2 | 8.6
[20 empty] | 47.8 | 49.7 | 25 | 16.2 | 22.1 | 18.5
[20 empty] | 47.6 | 49.7 | 15 | 3.1 | 3.7 | 3.4
[20 empty] | 47 | 49.7 | 15 | 1.3 | 1.6 | 1.3
[20 empty] | 47 | 49.7 | 10 | 13.4 | 15.1 | 14.2
[23 empty] | 175.8 | 215.6 | 194.2
[23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Сокол | 23.6 | 35.5 | 29.8
|  | Вологда | 44.5 | 60.4 | 51.1
|  | Западная | [8 empty] | 14.9 | 21.1 | 16.9

## ЧЭС, ВПМЭС
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
ПС 110 кВ Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, ЖБИ 35кВ Подольская, Мочальская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 5.9 | 6 | 6.3 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 5.9 | 6 | 6.3
ПС 35 кВ Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ПС 110 кВ Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, ВЛ 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 2 | 2.1 | 2.3 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 2 | 2.1 | 2.3
ПС 110 кВ Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.8 | 1.4 | 1.1
ПС 35 кВ Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.5
ПС 110 кВ Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское ВЛ 35кв ф.Коврижинская, Поповка | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ Батран | МВ 10 кВ Т-1, 2 МВ 35 кВ Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 2.7 | 2.6 | 2.9
ПС 110 кВ Н.Углы | 10кв Сельца, Сафоново, Строитель, Кораблево, Котельная-1, 2, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, ВЛ 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 3.3 | 4.1 | 3.7
ПС 110 кВ Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 6.2 | 7.1 | 7.1
ПС 110 кВ Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 2.5 | 1.9 | 1.8
ПС 110 кВ Климовская | ВВ 10 кВ Т-1, яч.КУФ-2, Птицефабрика-3 ВЛ 35 кВ Климовская | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 2 | 2.1 | 1.8 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 2 | 2.1 | 1.8
ПС 110 кВ Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2, ЭСУ-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 3.6 | 2.8 | 3.1
ПС 110 кВ Южная | 10кВ ф.Матурино, Усадьба-1, 2, ЮЖР-1,2,3,4,5,6,7,8,9, Матинга, ВЛ 35кВ ф.Южная, Лапач | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 4.2 | 4 | 4.8 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4.2 | 4 | 4.8
ПС 110 кВ Заягоpба | 10кВ ф.ЖР-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2, Тепловая-1, 3, ЗСК-1, 2, 3, 4 | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 9.2 | 11.9 | 10.9 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 9.2 | 11.9 | 10.9
ПС 110 кВ ИП Череповец | 10 кВ яч.107, 112 КТП-1 яч.124, 129 ТПЗ яч.121, 130 ПФТ, 113, 118, 117, 122 | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 0.2 | 0.6 | 0.2
ПС 110 кВ Искpа | 10кв ф.Спич.ф-ка-1, ФМК-1, 2, 3, 4, Спич.ф.-2, СЖР-1, 2, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Северная котельная-1, 2, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3, Газовая-1, Склады | 5 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 13.3 | 18 | 16.8 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 13.3 | 18 | 16.8
ПС 110 кВ Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 3.9 | 4 | 3.5 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 3.9 | 4 | 3.5
ПС 35 кВ Поток | 10кВ КС-1, КС-2, Потеряево | 6 | 48.3 | 0.2 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 0.4 | 0.2 | 0.2
ПС 35 кВ Балатон | 10кВ ф.Телецентр, СЕП-3, 4, 5, 6 | 6 | 48.3 | 0.2 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 1.6 | 0.7 | 1.3
110 кВ Шексна | ВЛ-110 кв Тяговая-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.2 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 8.8 | 8.9 | 8.9
ПС 110 кВ Бабаево-р | 10кв ф.Колпь, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, ВЛ 35кв ф.Тешемля, Тимохинская, Компрессор-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 65 | 6.2 | 7.3 | 6.9
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кв Коротовская | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 60 | 5.1 | 5.2 | 5.3
ПС 110 кВ Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойволовское, Рощино, Дуброво, Котельная 1МВ 35 кВ, 2МВ 35кВ ф.Хохлово | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 65 | 3.8 | 4.7 | 4.3
ПС 110 кВ Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, РП-1, 2, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, ВЛ 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 16.6 | 20.2 | 18.6 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 50 | 13.3 | 15.7 | 14.4
ПС 220 кВ Зашекснинская | ВЛ 110 кВ ф.Батран-1, 2 | 9 | 48 | 0.2 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 45 | 1.5 | 2.6 | 2.9
ПС 220 кВ Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 3, 4, 5, 6, Берег, Городище, УСК 1, УСК 2, ЗОС 1, ЗОС 2 | 9 | 48 | 0.2 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 8.6 | 15.5 | 17 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 40 | 8.6 | 15.5 | 17
ПС 220 кВ Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-5, 11, 13, 14, ДКХимик-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-1, 2, ГС-4, Тепловая-2 | 10 | 47.9 | 0.2 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 6.3 | 11.4 | 11.8
ПС 220 кВ ГПП-2 Апатит | РП-65 РУ-10 кВ яч.7, 20 | 10 | 47.9 | 0.2 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 7.2 | 6.9 | 6.9
14 РП Апатит | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21 | 10 | 47.9 | 0.2 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 1.8 | 1.9 | 2
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | ГРУ 10кв яч.2-1, 8-1, 74-2, 11-2, 35-1, 50-2, 86-1, 87-1, 50-1, 83-1, ГПП-14 яч.106а, 203б, ПС-114 яч.9,10, ПС-111 яч.11, ТДС №1 | 11 | 47.8 | 0,15-0,3 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 21.8 | 23.9 | 22
ТЭЦ-ПВС ЧМК | ГРУ-10,5 кВ яч.154, 142, 155, 134 ПС 30Г | 12 | 47.7 | 0.2 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 23.8 | 16.3 | 17.5
ПС 220 кВ ГПП-7 ЧМК | РУ-10кв яч.1Е, Ж, 8А, Б, 11В, Г | 12 | 47.7 | 0.2 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 3.5 | 3.6 | 3.7
ПС 110 кВ Цветочная | 10 кВ яч.1, 2, 6, 7 | 12 | 47.7 | 0.2 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 3.7 | 3.8 | 3 | [6 empty] | 29 | 49.7 | 20 | 3.7 | 3.8 | 3
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | ПС 220 кВ ГПП-14 ЗРУ-10кв яч.503, 603 | 13 | 47.6 | 0.2 |  |  |  | 15 | 48.8 | 48 | 39 | 36.2 | 41.1
ТЭЦ-ПВС ЧМК | ГРУ-10,5кВ яч.10, 11 на ПС-7, яч.23 на ПС-6, 69 на ПС-36, яч.90, 74 ПС-35, яч.64 на ПС-88, РУ-10 кВ ПС-22 яч.22, 25, ,17, 36, 27, ПС-35 яч.16, 17 | 14 | 47.5 | 0.2 |  |  |  | 16 | 48.8 | 50 | 44.2 | 44.5 | 41.2
ПС 220 кВ ГПП-12 ЧМК | ЗРУ-10кв яч.4Б на ПС-70, яч.22Б, 16А на ПС-30Г, ПС-47 яч.1, 2, 11, 12, 19, 42, 20, 41 | 15 | 47.3 | 0.2 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 31 | 25.9 | 32.8
ПС 220 кВ ГПП-3АЧМК | ЗРУ-6 кВ яч.11, 12, 15, 24, 37, 48, ПС-100 яч.8, 11, 28, 33 | 15 | 47.3 | 0.2 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 2.9 | 3.1 | 2.9
13 РП Апатит | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 12, 19 | 15 | 47.3 | 0.2 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 2.5 | 2.5 | 2.5
ПС 220 кВ ГПП-3 ЧМК | ЗРУ-10 кВ яч.108, 122 на ПС-93, яч.137, 123 на ПС-31А, яч.14, 23, на ПС-108, ПС-51 яч.7, 20, 22, РУ-10 кВ ПС-22 яч.9,0, 12, ЗРУ-35кВ В-4, В-2 | 16 | 47.2 | 0.3 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 32.9 | 32.8 | 26
3 РП Апатит | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 1, 40, 3, 41, 12, 7, 27 | 16 | 47.2 | 0.2 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 0.2 | 0.5 | 0.2
4 РП Апатит | 10кВ яч.3, 21, 18, 4, 22, 6, 16, 26, 1, 2, 15 | 16 | 47.2 | 0.2 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 0.1 | 0.3 | 0.2
ПС 110 кВ ГПП-2 ЧМК | РУ-10кв яч.1, 21 РП-19, ПС-13б яч.17, 16, 2, 3, 4, 5 | 17 | 47 | 0.2 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.3
ПС 220 кВ ГПП-3 ЧМК | ЗРУ-35 кВ В-1, 3, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 | 18 | 46.8 | 0.3 |  |  |  | 20 | 48.7 | 65 | 30.6 | 61.2 | 59.6
ПС 220 кВ ГПП-3 Апатит | ЗРУ-10 кВ яч.49 ввод-1 на РП-2 ЗРУ-10 кВ яч.64 ввод-2 на РП-2 | 18 | 46.8 | 0.2 |  |  |  | 20 | 48.7 | 65 | 3.6 | 4.2 | 4.5
ПС 500 кВ Череповецкая | ВЛ 220 кВ Фосфат-3 | 19 | 46.7 | 0.2 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 16.4 | 17.3 | 16
ПС 220 кВ ГПП-6 ЧМК | РУ-10 кВ яч.7б,а; В-2 на ПС-88 (КХП) | 19 | 46.7 | 0.2 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 0.8 | 1 | 0.9
ПС 220 кВ ГПП-7АЧМК | ЗРУ-10 кВ яч.12, 18; В-1, 2 на ПС 216 | 19 | 46.7 | 0.2 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 0.1 | 0.3 | 0.1
ПС 220 кВ ГПП-5 Апатит | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 19 | 46.7 | 0.2 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 1.1 | 1.9 | 1.4
11 РП Апатит | 10кВ яч.3, 12 | 19 | 46.7 | 0.2 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 220 кВ ГПП-11 ЧМК | ПС-75 яч.318, 402, 425, 406, 315, 416, 306, 301, 309, 414, 335; клети с 1 по 12 ст. 2000 ЛПЦ-2 | 20 | 46.5 | 0.2 |  |  |  | 22 | 48.7 | 70 | 26.1 | 30.4 | 30.3
ПС 220 кВ РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.5 | 2.3 | 1.9
ПС 110 кВ Енюково | ВВ 10кВ Т-1 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.7 | 0.9 | 0.8
ПС 110 кВ ГПП-4 Северсталь-метиз | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 10 | 9.8 | 11.9
ПС 110 кВ ГПП-4 Северсталь-метиз | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 2.8 | 2.4 | 2
ПС 220 кВ ГПП-1 ЧМК | ПС-12, 14, 10, ПС 38-1, ЗРУ-10 кВ №2 яч.2а, 16б на ПС-15, ЗРУ-10 кВ №1 яч.14, 32 на ПС-53 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 23.1 | 25.5 | 25.5
ПС 220 кВ ГПП-7 ЧМК | ПС-80 яч. 2, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 36, 38 (ЦГП), РУ-10 кВ яч.17аб, 9бв, 8де, 4аб, 16вг, 3вг; В-1-6 на ПС-11 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 13 | 13.7 | 13.4
ТЭЦ-ПВС | ГРУ-10,5 кВ яч. 138; В-2 на ПС-48, ГРУ-10,5 кВ яч.111, 121; вводы на ПС-30Г | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 3.5 | 4.5 | 3.6
ПС 220 кВ ГПП-5А Апатит | 10 кв ввод-1, 2 на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9.6 | 9.6 | 9.6
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 414.3 | 466.3 | 460.7 |  |  |  | 64.2 | 68.7 | 68.7 |  |  |  | 113.4 | 133.3 | 130.9
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 403.9 | 454.7 | 449
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная | [8 empty] | 478.5 | 535 | 529.4
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 10.4 | 11.6 | 11.7
[11 empty] | 10.4 | 11.6 | 11.7 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.5 | 1.5
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 7.9 | 8.1 | 8.6
|  |  | 48.6 | 24.5 | 24.6 | 25.2 |  |  | 48.9 | 20 | 24.5 | 24.6 | 25.2 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 55 | 14 | 13.9 | 15
|  |  | 48.5 | 9.4 | 12.5 | 11.1 |  |  | 48.9 | 25 | 9.4 | 12.5 | 11.1 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 50 | 10.5 | 10.7 | 10.2
|  |  | 48.4 | 17.2 | 22 | 20.3 |  |  | 48.9 | 28 | 17.2 | 22 | 20.3 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 0.2 | 0.6 | 0.2
|  |  | 48.3 | 10.8 | 9.8 | 10.4 |  |  | 48.9 | 30 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 35 | 9.2 | 11.9 | 10.9
|  |  | 48.2 | 15.1 | 17.2 | 16.5 |  |  | 48.9 | 32 | 15.1 | 17.2 | 16.5 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 30 | 13.3 | 18 | 16.8
|  |  | 48.1 | 16.6 | 20.2 | 18.6 |  |  | 48.9 | 35 | 16.6 | 20.2 | 18.6 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 20 | 3.9 | 4 | 3.5
|  |  | 48 | 10.1 | 18.1 | 19.9 |  |  | 48.8 | 35 | 10.1 | 18.1 | 19.9 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 20 | 10.8 | 9.8 | 10.4
|  |  | 47.9 | 15.3 | 20.2 | 20.7 |  |  | 48.8 | 40 | 15.3 | 20.2 | 20.7 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 65 | 10 | 12 | 11.2
|  |  | 47.8 | 21.8 | 23.9 | 22 |  |  | 48.8 | 44 | 21.8 | 23.9 | 22 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 60 | 5.1 | 5.2 | 5.3
|  |  | 47.7 | 31 | 23.7 | 24.2 |  |  | 48.8 | 45 | 31 | 23.7 | 24.2 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 50 | 13.3 | 15.7 | 14.4
|  |  | 47.6 | 39 | 36.2 | 41.1 |  |  | 48.8 | 48 | 39 | 36.2 | 41.1 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 45 | 1.5 | 2.6 | 2.9
|  |  | 47.5 | 44.2 | 44.5 | 41.2 |  |  | 48.8 | 50 | 44.2 | 44.5 | 41.2 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 40 | 8.6 | 15.5 | 17
|  |  | 47.3 | 36.4 | 31.5 | 38.2 |  |  | 48.7 | 50 | 36.4 | 31.5 | 38.2 | [6 empty] | 47.7 | 49.7 | 20 | 3.7 | 3.8 | 3
|  |  | 47.2 | 33.2 | 33.6 | 26.4 |  |  | 48.7 | 55 | 33.2 | 33.6 | 26.4 | [9 empty] | 113.4 | 133.3 | 130.9
|  |  | 47 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  |  | 48.7 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 46.8 | 34.2 | 65.4 | 64.1 |  |  | 48.7 | 65 | 34.2 | 65.4 | 64.1
|  |  | 46.7 | 18.5 | 20.6 | 18.5 |  |  | 48.7 | 67 | 18.5 | 20.6 | 18.5
|  |  | 46.5 | 26.1 | 30.4 | 30.3 |  |  | 48.7 | 70 | 26.1 | 30.4 | 30.3
|  |  | АЧР-1 | 403.9 | 454.7 | 449 |  |  |  |  | 403.9 | 454.7 | 449
|  |  |  | 403.9 | 454.7 | 449 |  |  |  |  | 403.9 | 454.7 | 449
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | САЧР, АЧР-1 | 414.3 | 466.3 | 460.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | АК Апатит |  | 5.8 | 7.2 | 6.4
[9 empty] | ГПП-5А |  | 9.6 | 9.6 | 9.6
[9 empty] | ФК Апатит |  | 10.8 | 11.1 | 11.4
[9 empty] | итого |  | 26.2 | 27.9 | 27.4

## ВУЭС
Приложение №10
[20 empty] | к приказу Минэнерго России | [5 empty] | не менее 22,0 МВт - не более 35 МВт (ПС Дымково, В-Устюг, Борки, Приводино)
от 06 июня 2013 г. № 290
[8 empty] | Настройка АЧР | [17 empty] | 17.2 | 23.5 | 19.4
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
ПС 110 кВ Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Дымково-Благовещенье, Дымково-Новатор, Дымково-Морозовица | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 4.5 | 7.2 | 5.5
ПС 110 кВ Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 0.2 | 0.5 | 0.3
ПС 110 кВ У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.6 | 0.4
ПС 110 кВ В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково ВЛ 35кВ ф.В.Устюг-СРЗ-1, 2, В.Устюг-Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 4.9 | 7.3 | 5.4
ПС 110 кВ НПС | 10кВ ф.Газопровод-3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ ВЛ 35кВ НПС-Нюксеница-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 8.1 | 9.7 | 9
ПС 110 кВ Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, Ядриха-1 ж/д, Ядриха-2 ж/д, Красавино ж/д, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор КВЛ 35кВ Приводино-Удима | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 7.5 | 8.5 | 8
ПС 110 кВ Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, Больница ВЛ 35кВ Никольск-Завражье, Никольск-Ивантец, Никольск- Демино, Никольск-Коммунальная | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.7 | 5.4 | 3.4
ПС 110 кВ Борки | 6 кВ Город-9 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.5
ПС 110 кВ Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 4 ВЛ 35кВ К-Городок-Н-Енангск, К-Городок-Сараево, К-Городок-Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2 | 5.7 | 3.4
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | 10кВ ф.Валга, ФМК-3, ФМК-4 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.3 | 1.6 | 1.6
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) | [8 empty] | 25.4 | 33.8 | 28.6 |  |  |  | 5.3 | 13.2 | 8.9 |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 0.7
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 25.4 | 33.8 | 28.6
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная | [8 empty] | 30.7 | 47 | 37.5
|  |  |  | 5.3 | 8.4 | 6.1
|  |  | 48.8 | 4.5 | 7.2 | 5.5 |  |  | 49 | 10 | 4.5 | 7.2 | 5.5
|  |  | 48.7 | 5.3 | 8.4 | 6.1 |  |  | 49 | 15 | 0.4 | 1.1 | 0.7
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 20 | 4.9 | 7.3 | 5.4 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  | 48.1 | 15.6 | 18.2 | 17 |  |  | 48.9 | 35 | 15.6 | 18.2 | 17 | [6 empty] | 48.7 | 49.7 | 60 | 0.2 | 0.5 | 0.3
|  |  |  | 25.4 | 33.8 | 28.6 |  |  |  |  | 25.4 | 33.8 | 28.6 | [9 empty] | 0.4 | 1.1 | 0.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС участок
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС" (Участок)
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ВВ 10кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 110 кВ Ляменьга | 10кВ ф.Строитель, Логдуз, Калинино, Нива, Правда | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ПС 35 кВ Карица | 10кВ ф.Село, Поселок, Промзона-Карица | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.1
ПС 110 кВ Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.2 | 1.1 | 1.2 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1.2 | 1.1 | 1.2
ПС 110 кВ Власьевская | 10кВ ф.Заветы Ильича, Дружба, Першинская, Баранская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.7
ПС 110 кВ Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, Нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, ВЛ 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.7 |  |  | 1 | 49 | 5 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.7 | 2.9 | 2.4
ПС 110 кВ Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 2.3 | 2.4 | 2.4
ПС 110 кВ Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 2.3 | 2.4 | 2.3
ПС 110 кВ Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погореловский, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец ВЛ 35кВ Никольская | 7 | 48.2 | 0.15 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 9.2 | 9 | 8.5 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 55 | 8.5 | 8.1 | 7.7
ПС 110 кВ Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод ВЛ 35кВ ф.Тарнога-Нюксеница-1, 2, Айга | 8 | 48.1 | 0.15 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 55 | 4.1 | 4.2 | 4.5
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) | [8 empty] | 23.3 | 23.8 | 23 | [9 empty] | 22.6 | 22.9 | 22.2
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 20.6 | 20.9 | 20.1
АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 2.7 | 2.9 | 2.9
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 7.3 | 7.7 | 7.1 | [13 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  |  | 48.8 | 5 | 5.3 | 4.8 |  |  | 49 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.7 | 1.6 | 1.7
|  |  | 48.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |  |  | 49 | 20 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 75 | 2.7 | 2.9 | 2.4
|  |  | 48.2 | 9.2 | 9 | 8.5 |  |  | 48.9 | 32 | 9.2 | 9 | 8.5 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 2.3 | 2.4 | 2.4
|  |  | 48.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |  |  | 48.9 | 35 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 2.3 | 2.4 | 2.3
|  |  | АЧР-1 | 20.6 | 20.9 | 20.1 |  |  |  |  | 20.6 | 20.9 | 20.1 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 55 | 8.5 | 8.1 | 7.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 4.1 | 4.2 | 4.5
|  |  | САЧР, АЧР-1 | 23.3 | 23.8 | 23 | [16 empty] | 22.6 | 22.9 | 22.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧЭС участок
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС" (Участок)
ПС 35 кВ Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2
ПС 110 кВ Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.3
ПС 35 кВ Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4
ПС 35 кВ Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.3
ПС 110 кВ Феpапонтово | 10кВ ВВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.6
ПС 35 кВ Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.9 | 0.7
ПС 35 кВ Н.Мондома | 10кВ ВВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 2.7 | 2.8 | 2.9 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.7 | 2.8 | 2.9
ПС 110 кВ Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 0.8 | 0.8
ПС 110 кВ Коварзино | МВ 35кВ Т-2, ВВ 10кВ Т-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.3 | 0.4
ПС 110 кВ Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, 3, Промзона, Десятовская, Завод | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 3.6 | 3.9 | 3.7
ПС 110 кВ Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, ВЛ 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 3.4 | 4.9 | 3.5
ПС 110 кВ Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевская, Ухтома, Липин Бор ВЛ 35кВ Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 2.9 | 3 | 3.2 | 5 | 49.8 | 80 | 2.9 | 3 | 3.2
ПС 110 кВ Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, ВЛ 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 5 | 49.8 | 80 | 3.3 | 3.5 | 3.6
ПС 35 кВ Новинковская | 6 кВ ф.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 5 | 49.8 | 80 | 0.4 | 0.5 | 0.6
ПС 35 кВ Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 5 | 49.8 | 80 | 3.4 | 2.5 | 2.7
ПС 35 кВ Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд, Шлюз 6-1, Шлюз 6-2 | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 5 | 49.8 | 80 | 0.8 | 0.6 | 0.7
ПС 110 кВ Белоусово | ЭВ 35 кВ Т-1, 2, ВВ 6 кВ Т-1, 2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 5.8 | 5.2 | 5.2
ПС 35 кВ Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона, Шлюз 1-1, Шлюз 1-2, Аэропорт, Больница | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 5 | 49.8 | 80 | 2.4 | 2.4 | 2.6
ПС 110 кВ Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город, Стадион ВЛ 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5 | 49.8 | 80 | 4.9 | 5 | 5.4
ПС 110 кВ Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 5 | 49.8 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.7
ПС 110 кВ Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 5 | 49.8 | 80 | 0.4 | 0.4 | 0.5
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.4 | 15.2 | 13.8 |  |  |  | 24.9 | 23.7 | 25.2 |  |  |  | 30.6 | 32.1 | 32.5
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 7 | 8.8 | 7.2
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  | 24.9 | 23.7 | 25.2 |  |  |  | 37.3 | 38.9 | 39
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 5.4 | 6.4 | 6.6
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 3.5 | 3.7 | 4.1
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 1 | 1.1 | 1.2
|  |  |  | 48.8 | 3.6 |  |  |  | 49 | 10 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 80 | 19.1 | 18.5 | 20
|  |  |  | 48.6 | 3.4 |  |  |  | 48.9 | 20 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 3.6 | 3.9 | 3.7
|  |  |  | АЧР-1 | [6 empty] | 7 | 8.8 | 7.2 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 45 | 3.4 | 4.9 | 3.5
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30.6 | 32.1 | 32.5
[23 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 |  |  | 4-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [71 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10
49,2 Гц | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 12.2 | 11.7 | 12.4 | [87 empty] | 33.5 | 33.7 | 35.5
49,1 Гц | [9 empty] | 12.6 | 16.4 | 15.2 | 19.7 | 19.2 | 20.7 | [81 empty] | 32.3 | 35.6 | 35.9
48,8 Гц | [15 empty] | 8.4 | 8.8 | 9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | [75 empty] | 15.9 | 16.6 | 16.8
48,7 Гц | [21 empty] | 12 | 12.5 | 13.3 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | [69 empty] | 23.9 | 24.9 | 25.1
48,6 Гц | [27 empty] | 14 | 13.9 | 15 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | [60 empty] | 27.9 | 29.5 | 28.7
48,5 Гц | [33 empty] | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 11.5 | 14 | 12.1 | 9.2 | 11.9 | 10.9 | [54 empty] | 24.6 | 30.6 | 26.9
48,4 Гц | [42 empty] | 13.3 | 18 | 16.8 | 14.9 | 21.1 | 16.9 | 3.9 | 4 | 3.5 | [45 empty] | 32.1 | 43.1 | 37.2
48,3 Гц | [48 empty] | 10.8 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 13 | 17.6 | 14.9 | [39 empty] | 35.5 | 38.9 | 36.9
48,2 Гц | [57 empty] | 10 | 12 | 11.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | [30 empty] | 23.6 | 25.3 | 24.2
48,1 Гц | [63 empty] | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 13.3 | 15.7 | 14.4 | [27 empty] | 17.4 | 19.9 | 18.9
48,0 Гц | [69 empty] | 10 | 12.9 | 12.3 | 8.6 | 15.5 | 17 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | [18 empty] | 22.7 | 33.7 | 33.8
47,9 Гц | [75 empty] | 9.1 | 14.7 | 11.6 | [18 empty] | 9.1 | 14.7 | 11.6
47,8 Гц | [78 empty] | 6.6 | 12.2 | 8.6 | 16.2 | 22.1 | 18.5 | [12 empty] | 22.8 | 34.3 | 27.1
47,7 Гц | [84 empty] | 3.7 | 3.8 | 3 | [9 empty] | 3.7 | 3.8 | 3
47,6 Гц | [87 empty] | 3.1 | 3.7 | 3.4 | [6 empty] | 3.1 | 3.7 | 3.4
47,5 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,3 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,2 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,0 Гц | [87 empty] | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 13.4 | 15.1 | 14.2 |  |  |  | 14.7 | 16.7 | 15.5
46,8 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
46,7 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
46,5 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
ЧАПВ | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 12.2 | 11.7 | 12.4 | 12.6 | 16.4 | 15.2 | 19.7 | 19.2 | 20.7 | 8.4 | 8.8 | 9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 12 | 12.5 | 13.3 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | 14 | 13.9 | 15 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 7.3 | 9.6 | 7.4 | 11.5 | 14 | 12.1 | 9.2 | 11.9 | 10.9 | 13.3 | 18 | 16.8 | 14.9 | 21.1 | 16.9 | 14.7 | 13.8 | 13.9 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 13 | 17.6 | 14.9 | 10 | 12 | 11.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 13.3 | 15.7 | 14.4 | 10 | 12.9 | 12.3 | 8.6 | 15.5 | 17 | 13.2 | 20 | 16.1 | 6.6 | 12.2 | 8.6 | 16.2 | 22.1 | 18.5 | 3.7 | 3.8 | 3 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 13.4 | 15.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 342.8 | 405 | 380.5
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  |  | 22 | 23.1 | [90 empty] | скрыть
% соотнош. очередей | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.1% | 0.9% | 1% | 1.5% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.46% | 2% | 2.3% | 1% | 0.9% | 1% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.3% | 1.7% | 1.5% | 1.7% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 0.9% | 1% | 0.8% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 1.6% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.6% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 0.8% | 1.3% | 1% | 2% | 2.3% | 2.1% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 342.8 | 405 | 380.5
2.5% | -0.9% | -1.1% | -0.9% | -1.4% | -1.6% | -1.5% | -1% | -1.3% | -1.1% | -0.9% | -0.8% | -0.8% | 0% | -0.5% | -0.2% | -1.5% | -1.6% | -1.5% | -1.6% | -1.7% | -1.6% | -1% | -1.2% | -1% | -1% | -1.2% | -1.2% | -0.8% | -1% | -0.8% | -1.2% | -1.4% | -1.4% | -1.6% | -1.5% | -1.7% | -1.1% | -1% | -1.1% | -1.4% | -1.2% | -1.3% | -0.8% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.3% | -0.6% | -0.7% | -1% | -0.9% | -1% | -1.3% | -1.2% | -0.9% | -0.6% | -0.8% | -1.3% | -1.2% | -1.2% | -1.9% | -2% | -1.9% | -0.9% | -1.2% | -1.1% | -0.8% | -0.8% | -0.9% | -1.3% | -1.1% | -1.1% | -1.4% | -0.9% | -0.6% | -0.9% | -0.4% | -0.7% | -1.7% | -1.2% | -1.5% | -0.5% | -0.2% | -0.4% | -2% | -2.1% | -2.2% | -2% | -1.9% | -2% | -0.8% | -0.9% | -0.9% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ВУЭС (ТЭС) | [6 empty] | ЧЭС (КЭС)
|  |  |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 7.5 | 7.4 | 7.7 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  | 48.7 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 3.5 | 3.7 | 4.1
|  |  |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 9.5 | 9 | 9.5 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 7.9 | 8.1 | 8.6 |  | 48.7 | 49.7 | 60 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 1 | 1.1 | 1.2 | [38 empty] | свод
|  |  |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 12.6 | 16.4 | 15.2 |  | 48.6 | 49.8 | 55 | 14 | 13.9 | 15 |  |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 0.7 |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |  | 49.1 | 49.8 | 80 | 19.1 | 18.5 | 20 | [38 empty] | АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 801 | 946 | 888.7
|  |  |  | 49.1 | 49.8 | 80 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 48.6 | 49.8 | 50 | 10.5 | 10.7 | 10.2 |  |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 0.7 |  | 48.8 | 49.8 | 75 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 3.6 | 3.9 | 3.7
|  |  |  | 48.8 | 49.8 | 75 | 5.7 | 5.9 | 6.6 |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 48.6 | 49.8 | 45 | 3.4 | 4.9 | 3.5
|  |  |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |  | 48.5 | 49.8 | 35 | 9.2 | 11.9 | 10.9 | [8 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |  |  |  |  | 30.6 | 32.1 | 32.5
|  |  |  | 48.7 | 49.8 | 65 | 11.8 | 11.9 | 12.9 |  | 48.4 | 49.8 | 30 | 13.3 | 18 | 16.8 | [8 empty] | 48.2 | 49.7 | 55 | 8.5 | 8.1 | 7.7 |  |  |  |  | 30.6 | 32.1 | 32.5
|  |  |  | 48.7 | 49.8 | 60 | 9.4 | 9.5 | 9.2 |  | 48.4 | 49.8 | 20 | 3.9 | 4 | 3.5 | [8 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 3.7 | 4.1 | 3.7 |  | 48.3 | 49.8 | 20 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | [11 empty] | 22.6 | 22.9 | 22.2
|  |  |  | 48.5 | 49.8 | 40 | 11.5 | 14 | 12.1 |  | 48.2 | 49.7 | 65 | 10 | 12 | 11.2 | [11 empty] | 22.6 | 22.9 | 22.2
|  |  |  | 48.4 | 49.8 | 25 | 14.9 | 21.1 | 16.9 |  | 48.2 | 49.7 | 60 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | свод
|  |  |  | 48.3 | 49.8 | 15 | 11.7 | 11.5 | 11.6 |  | 48.1 | 49.7 | 50 | 13.3 | 15.7 | 14.4 | [17 empty] | АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 801 | 946 | 888.7
|  |  |  | 48.3 | 49.8 | 10 | 13 | 17.6 | 14.9 |  | 48 | 49.7 | 45 | 1.5 | 2.6 | 2.9
|  |  |  | 48 | 49.7 | 45 | 8.5 | 10.3 | 9.4 |  | 48 | 49.7 | 40 | 8.6 | 15.5 | 17
|  |  |  | 48 | 49.7 | 35 | 4.1 | 5.3 | 4.5 |  | 47.7 | 49.7 | 20 | 3.7 | 3.8 | 3
|  |  |  | 47.9 | 49.7 | 35 | 9.1 | 14.7 | 11.6 |  |  |  |  | 113.4 | 133.3 | 130.9
|  |  |  | 47.8 | 49.7 | 30 | 6.6 | 12.2 | 8.6 |  |  |  |  | 113.4 | 133.3 | 130.9
|  |  |  | 47.8 | 49.7 | 25 | 16.2 | 22.1 | 18.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47.6 | 49.7 | 15 | 3.1 | 3.7 | 3.4
|  |  |  | 47 | 49.7 | 15 | 1.3 | 1.6 | 1.3
|  |  |  | 47 | 49.7 | 10 | 13.4 | 15.1 | 14.2
[7 empty] | 175.8 | 215.6 | 194.2
[7 empty] | 175.8 | 215.6 | 194.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## коды ВЭ
Наименование отчитывающейся организации:
Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес:
160000, г.Вологда, ул.Пречистенская набережная д.68
Код формы по ОКУД | Код
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
Не применяется | 5793815 | 35.12, 35.13 | 19401 | 4210011 | 30002 | 34
| по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | коды по филиалу ВЭ
Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации |  | 211 | Котиков К.В. | Заместитель Генерального директора-директор филиала | (8172) 76-85-50 | KKotikov@ve.vologdaenergo.ru
Ответственный за заполнение формы |  | 212 | Уланова Г.Н. | Инженер ЦУС | (8172) 76-86-93 | GUlanova@ve.vologdaenergo.ru