## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 11:30-12:00 | 5359.2 | 1214.4 | 5495.0698 | 0.13738 | 0.31756
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 11:30-12:00 | 7048.8 | 1504.8 | 7207.6352 | 0.18019 | 0.31756
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 12408 | 2719.2 | 12702.4609
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 5281.664 | 1716 | 5553.4341 | 0.13884 | 0.49093
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 13114.96 | 5152.8 | 14090.9022 | 0.35227 | 0.49093
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 18396.624 | 6868.8 | 19637.1125
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 9388.224 | 3532.8 | 10030.9235 | 0.40124 | 0.58949
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 19:30-20:00 | 5077.488 | 588 | 5111.4214 | 0.20446 | 0.58949
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 14024.16 | 4528.8 | 14737.2688
Ява 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 04:00-04:30 | 3093.72 | 218.4 | 3101.4194 | 0.19384 | 0.26807
| Т-2 | ТДН | 16000 | 13:00-13:30 | 1564.944 | 775.2 | 1746.4206 | 0.10915 | 0.26807
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4075.536 | 1336.8 | 4289.1757
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2145
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 794.16 | 324.8 | 858.0123 | 0.2145 | 0.2145
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 794.16 | 324.8 | 858.0123
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 09:00-09:30 | 1701 | 1289.4 | 2134.4679 | 0.21345 | 0.49693
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 14:00-14:30 | 2482.2 | 1629.6 | 2969.3287 | 0.29693 | 0.49693
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 4048.8 | 2881.2 | 4969.3153
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 11:00-11:30 | 1242.16 | 834 | 1496.1676 | 0.37404 | 0.62367
| Т-2 | ТМ | 4000 | 10:00-10:30 | 679.548 | 763.2 | 1021.8903 | 0.25547 | 0.62367
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1925.308 | 1586.4 | 2494.6895
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 19:30-20:00 | 541.164 | 242.8 | 593.136 | 0.14828 | 0.19387
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:30-20:00 | 161.516 | 85.2 | 182.6101 | 0.045653 | 0.19387
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 702.68 | 328 | 775.4632
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 10:30-11:00 | 1525.124 | 926.4 | 1784.4383 | 0.44611 | 0.53547
| Т-2 | ТМН | 4000 | 12:00-12:30 | 342.584 | 169.6 | 382.2669 | 0.095567 | 0.53547
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1842.108 | 1092.8 | 2141.8622
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 16:00-16:30 | 612 | 280.8 | 673.3444 | 0.26934 | 0.36709
| Т-2 | ТМ | 2500 | 13:30-14:00 | 339.2 | 143.2 | 368.1886 | 0.14728 | 0.36709
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 824.8 | 402.4 | 917.7259
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 75.6 | 61.8 | 97.6453 | 0.039058 | -
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 13:30-14:00 | 8484.1133 | 5034.2246 | 9865.2722 | 0.15659 | 0.38308
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 10:00-10:30 | 13090.9707 | 5912.0225 | 14364.0358 | 0.228 | 0.38308
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 21443.0391 | 11074.272 | 24133.8647
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 13:00-13:30 | 5956.3125 | 3299.0703 | 6808.9297 | 0.27236 | 0.56223
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 10:30-11:00 | 6521.1914 | 3201.4751 | 7264.6666 | 0.29059 | 0.56223
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 12477.6885 | 6470.8464 | 14055.7662
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3686 | 2213.6 | 4299.6071 | 0.42996 | 0.80019
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 3753.856 | 1018 | 3889.442 | 0.38894 | 0.80019
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 7220.928 | 3448 | 8001.9063
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 20:00-20:30 | 3795.2 | 1990.4 | 4285.4679 | 0.17142 | 0.33169
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 3624 | 1894.4 | 4089.2698 | 0.16357 | 0.33169
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7230.4 | 4060 | 8292.3027
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 16:30-17:00 | 1440 | 192 | 1452.7436 | 0.090796 | 0.13825
| Т-2 | ТДН | 16000 | 09:30-10:00 | 740 | 480 | 882.0431 | 0.055128 | 0.13825
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2128 | 604 | 2212.0579
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 14:30-15:00 | 4173.536 | 2293.92 | 4762.4019 | 0.47624 | -
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 736.816 | 376 | 827.2084 | 0.082721 | 0.11841
| Т-2 | ТДН | 10000 | 12:00-12:30 | 300 | 232 | 379.2413 | 0.037924 | 0.11841
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1020.816 | 600 | 1184.0884
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 259.2 | 165.6 | 307.5841 | 0.048823 | -
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 268.944 | 120.4 | 294.6643 | 0.18417 | 0.35847
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 259.852 | 134 | 292.368 | 0.18273 | 0.35847
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 490.784 | 296.8 | 573.5496
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 566.348 | 409.2 | 698.7093 | 0.27948 | 0.27948
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 566.348 | 409.2 | 698.7093
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 16000 | 19:30-20:00 | 2732.8 | 761.6 | 2836.9403 | 0.17731 | 0.36515
| Т-2 | ТДНС | 16000 | 10:30-11:00 | 3072 | 1388.8 | 3371.3424 | 0.21071 | 0.36515
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 5427.2 | 2163.2 | 5842.4254
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 16:00-16:30 | 153 | 156.6 | 218.9351 | 0.087574 | 0.22899
| Т-2 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 350.811 | 136.8 | 376.5403 | 0.15062 | 0.22899
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 489.409 | 297 | 572.4772
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022351
| Т-2 | ТМН | 6300 | 16:30-17:00 | 42 | 134.4 | 140.8097 | 0.022351 | 0.022351
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 42 | 134.4 | 140.8097
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 13:30-14:00 | 6982.8 | 3498 | 7809.9616 | 0.3124 | 0.48957
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 5121.6 | 2890.8 | 5881.1148 | 0.23524 | 0.48957
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 10850.4 | 5662.8 | 12239.2191
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:30-14:00 | 1224.88 | 876 | 1505.8908 | 0.15059 | 0.35258
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 1638.88 | 1398 | 2154.1429 | 0.21541 | 0.35258
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 2719.48 | 2244 | 3525.7776
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 425.824 | 293.6 | 517.2302 | 0.20689 | 0.20689
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20689
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 425.824 | 293.6 | 517.2302
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 463.376 | 372 | 594.2233 | 0.094321 | -
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 07:30-08:00 | 1094.4 | 681.6 | 1289.2982 | 0.32232 | 0.43781
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 482.4 | 268.8 | 552.2347 | 0.13806 | 0.43781
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 1492.8 | 915.6 | 1751.2211
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60885
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 820.2 | 525.6 | 974.1578 | 0.60885 | 0.60885
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 820.2 | 525.6 | 974.1578
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24456
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 334.4 | 203.2 | 391.2973 | 0.24456 | 0.24456
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 334.4 | 203.2 | 391.2973
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8422
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 1168 | 672 | 1347.5192 | 0.53901 | 0.53901
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1168 | 672 | 1347.5192
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 1249.2 | 763.2 | 1463.8903 | 0.14639 | 0.25842
| Т-2 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 943.2 | 604.8 | 1120.4505 | 0.11205 | 0.25842
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2192.4 | 1368 | 2584.1907
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 145.2 | 118.8 | 187.6072 | 0.075043 | 0.17741
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 237.6 | 151.8 | 281.9521 | 0.11278 | 0.17741
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 356.4 | 264 | 443.5279
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 3011.8 | 2296.8 | 3787.6417 | 0.37876 | 0.37876
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37876
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3011.8 | 2296.8 | 3787.6417
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:30-12:00 | 244.432 | 201.6 | 316.8431 | 0.050293 | -
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 382.368 | 354.4 | 521.3489 | 0.20854 | -
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2786
| Т-2 | ТМ | 2500 | 16:30-17:00 | 499.8 | 485.1 | 696.507 | 0.2786 | 0.2786
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 499.8 | 485.1 | 696.507
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 671.304 | 79.8 | 676.0304 | 0.067603 | 0.32171
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2381.4 | 992.4 | 2579.9077 | 0.25799 | 0.32171
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3032.32 | 1074.6 | 3217.0996
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26292
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 384.8 | 170 | 420.6793 | 0.26292 | 0.26292
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 384.8 | 170 | 420.6793
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073614
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:00-15:30 | 95.6 | 68.8 | 117.7829 | 0.073614 | 0.073614
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 95.6 | 68.8 | 117.7829
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045798
| Т-2 | ТМН | 1000 | 19:00-19:30 | 41.2 | 20 | 45.7978 | 0.045798 | 0.045798
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 41.2 | 20 | 45.7978
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23713
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 208.8 | 112.4 | 237.1312 | 0.14821 | 0.14821
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 208.8 | 112.4 | 237.1312
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 20:00-20:30 | 656.6 | 319.2 | 730.0768 | 0.11589 | 0.14311
| Т-2 | ТМН | 6300 | 11:30-12:00 | 166.6 | 153.6 | 226.6021 | 0.035969 | 0.14311
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 806.4 | 403.2 | 901.5826
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 617.4 | 361.2 | 715.2959 | 0.07153 | 0.15972
| Т-2 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 789.6 | 394.8 | 882.7996 | 0.08828 | 0.15972
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1407 | 756 | 1597.2429
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24975
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 819.6 | 571.2 | 999.0063 | 0.24975 | 0.24975
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 819.6 | 571.2 | 999.0063
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 110.672 | 105.6 | 152.9694 | 0.061188 | -
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 4593.6 | 2904 | 5434.554 | 0.21738 | 0.28791
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 11:00-11:30 | 1768.8 | 739.2 | 1917.0472 | 0.076682 | 0.28791
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 6283.2 | 3511.2 | 7197.7168
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 224.4 | 165 | 278.5325 | 0.11141 | -
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075043
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 145.2 | 118.8 | 187.6072 | 0.075043 | 0.075043
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 145.2 | 118.8 | 187.6072
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 329.168 | 203.2 | 386.8356 | 0.15473 | -
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 52.168 | 44.4 | 68.5045 | 0.042815 | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30522
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 374.18 | 313.8 | 488.3453 | 0.30522 | 0.30522
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 374.18 | 313.8 | 488.3453
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058994
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 88.8 | 32 | 94.3898 | 0.037756 | 0.037756
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 88.8 | 32 | 94.3898
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078027
| Т-2 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 173.272 | 89.6 | 195.0675 | 0.048767 | 0.048767
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 173.272 | 89.6 | 195.0675
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 844.8 | 396 | 933.0075 | 0.093301 | 0.39262
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 2508 | 1716 | 3038.8682 | 0.30389 | 0.39262
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3326.4 | 2085.6 | 3926.1513
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 313.756 | 123.85 | 337.3154 | 0.033732 | 0.40606
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:30-17:00 | 2884 | 2468.8 | 3796.3706 | 0.37964 | 0.40606
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 3155.518 | 2555.55 | 4060.5578
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 160.8 | 138 | 211.8977 | 0.2119 | -
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25476
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 333.204 | 234.8 | 407.6223 | 0.25476 | 0.25476
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 333.204 | 234.8 | 407.6223
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90351
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 680.8 | 594 | 903.5069 | 0.90351 | 0.90351
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 680.8 | 594 | 903.5069
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25596
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 311.058 | 266.4 | 409.5437 | 0.25596 | 0.25596
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 311.058 | 266.4 | 409.5437
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1456.96 | 454.8 | 1526.2947 | 0.15263 | 0.28631
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1198.4 | 616 | 1347.4489 | 0.13474 | 0.28631
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2655.36 | 1070.8 | 2863.1363
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24299
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 305.4 | 240.6 | 388.7898 | 0.24299 | 0.24299
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 305.4 | 240.6 | 388.7898
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | - | - | - | - | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 76 | 72.8 | 105.2418 | 0.042097 | -
| Итого |  |  |  | - | - | - | - | -
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22765
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 282.6 | 229.8 | 364.24 | 0.1457 | 0.1457
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 282.6 | 229.8 | 364.24
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 753.216 | 387.6 | 847.0939 | 0.13446 | -
|  |  |  | 11:00-11:30 | 753.216 | 387.6 | 847.0939
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 197.2 | 110 | 225.8049 | 0.14113 | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12022
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 270.4 | 131.2 | 300.5488 | 0.12022 | 0.12022
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 270.4 | 131.2 | 300.5488

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 18:00-18:30 | 8744.0472 | 3298.4122 | 9345.474 | 0.23364 | 0.5075
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 13:00-13:30 | 10450.9126 | 4054.937 | 11209.9995 | 0.28025 | 0.5075
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 18963.9038 | 7242.498 | 20299.8381
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 705.6 | 297.6 | 765.7918 | 0.30632 | 0.30632
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30632
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 705.6 | 297.6 | 765.7918
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 636.512 | 228 | 676.115 | 0.067612 | 0.12461
| Т-2 | ТДН | 10000 | 19:30-20:00 | 548 | 224 | 592.0135 | 0.059201 | 0.12461
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1156.512 | 464 | 1246.1204
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 13:30-14:00 | 5227.2 | 1126.4 | 5347.1859 | 0.13368 | 0.30532
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 11:30-12:00 | 6969.6 | 1724.8 | 7179.8509 | 0.1795 | 0.30532
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 11862.4 | 2904 | 12212.6881
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 20:00-20:30 | 545.696 | 153.6 | 566.9013 | 0.089984 | 0.22509
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:30-23:00 | 792.576 | 453.6 | 913.1975 | 0.14495 | 0.22509
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1333.472 | 482.4 | 1418.047
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 13:30-14:00 | 3138.448 | 1719 | 3578.3819 | 0.14314 | 0.14314
| Т-2 | ТДТН | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14314
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 3138.448 | 1719 | 3578.3819
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 14:30-15:00 | 1939.312 | 1122 | 2240.4944 | 0.14003 | 0.17171
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 477.6 | 326.4 | 578.4797 | 0.057848 | 0.27473
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 2359.312 | 1407.6 | 2747.3061
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 14:00-14:30 | 224.195 | 144 | 266.4571 | 0.042295 | 0.22523
| Т-2 | ТМН | 6300 | 10:30-11:00 | 988.8 | 640 | 1177.8478 | 0.18696 | 0.22523
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1188.995 | 774.4 | 1418.9448
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 22:00-22:30 | 1011.2 | 347.2 | 1069.1461 | 0.16971 | 0.31549
| Т-2 | ТМ | 6300 | 14:30-15:00 | 974.4 | 404.4 | 1054.9856 | 0.16746 | 0.31549
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1889.6 | 616.4 | 1987.5958
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 20:30-21:00 | 315.2 | 128.8 | 340.5003 | 0.1362 | 0.23026
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 209.4 | 132 | 247.5325 | 0.099013 | 0.23026
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 514.2 | 258.8 | 575.6553
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 1782 | 501.6 | 1851.25 | 0.18512 | 0.22575
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 20:00-20:30 | 409.2 | 118.8 | 426.0963 | 0.04261 | 0.22575
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 2178 | 594 | 2257.5473
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 21:00-21:30 | 1185.48 | 248.4 | 1211.2247 | 0.12112 | 0.19764
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 19:30-20:00 | 710.4 | 335.1 | 785.4681 | 0.12468 | 0.31371
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1885.68 | 591.9 | 1976.3944
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 2194.4 | 1223.65 | 2512.5108 | 0.25125 | 0.40184
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:00-13:30 | 1424 | 728 | 1599.2998 | 0.15993 | 0.40184
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 3507.2 | 1961.4 | 4018.4004
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 311.2 | 140 | 341.241 | 0.1365 | 0.23463
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 238.312 | 110 | 262.474 | 0.10499 | 0.23463
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 530.64 | 250 | 586.5823
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:30-21:00 | 392.8 | 190.4 | 436.5135 | 0.27282 | -
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 21:00-21:30 | 399.828 | 120.8 | 417.6782 | 0.16707 | 0.20472
| Т-2 | ТМН | 2500 | 15:00-15:30 | 134.62 | 18.4 | 135.8716 | 0.054349 | 0.20472
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 492.056 | 140.8 | 511.8044
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 06:00-06:30 | 15.44 | 0.8 | 15.4607 | 0.061843 | -
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 175.2 | 98.4 | 200.9418 | 0.020094 | 0.31694
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 2798 | 999.4 | 2971.1285 | 0.29711 | 0.31694
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 2973.2 | 1097.8 | 3169.3979
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 20:30-21:00 | 2332 | 0 | 2332 | 0.0583 | 0.12132
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 21:30-22:00 | 2508 | 396 | 2539.0707 | 0.063477 | 0.12132
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 4840 | 352 | 4852.7831
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31692
| Т-2 | ТМН | 1600 | 21:30-22:00 | 468 | 195.2 | 507.077 | 0.31692 | 0.31692
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 468 | 195.2 | 507.077
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 22:00-22:30 | 412.134 | 136 | 433.9936 | 0.1736 | 0.33883
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 380.8 | 210.4 | 435.0595 | 0.17402 | 0.33883
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 769.734 | 353.6 | 847.0675
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:30-22:00 | 775.6 | 128.8 | 786.2219 | 0.1248 | 0.33365
| Т-2 | ТМН | 6300 | 20:30-21:00 | 1276.8 | 400.4 | 1338.11 | 0.2124 | 0.33365
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 2032.8 | 534.8 | 2101.9721
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 316.8 | 176.4 | 362.6006 | 0.14504 | 0.2872
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 335.2 | 152 | 368.053 | 0.14722 | 0.2872
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 638.8 | 327.8 | 717.996
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00 - 09:30 | 2662 | 1408 | 3011.4296 | 0.30114 | 0.66796
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00 - 11:30 | 3150.4 | 2002 | 3732.6966 | 0.37327 | 0.66796
| Итого |  |  | 09:00 - 09:30 | 5777.2 | 3352.8 | 6679.6188
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 972 | 468 | 1078.7993 | 0.43152 | 0.43152
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17124
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 972 | 468 | 1078.7993
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 535.656 | 260 | 595.422 | 0.23817 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18381
| Т-2 | ТМН | 1600 | 21:00-21:30 | 264.288 | 129 | 294.0904 | 0.18381 | 0.18381
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 264.288 | 129 | 294.0904
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 576.24 | 350 | 674.2051 | 0.26968 | 0.26968
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26968
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 576.24 | 350 | 674.2051
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 20:30-21:00 | 4184.4 | 597.3 | 4226.8157 | 0.26418 | 0.49824
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 3471.6 | 2349.6 | 4191.9717 | 0.262 | 0.49824
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 7550.4 | 2557.5 | 7971.7844
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99783
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 1915.0862 | 1598.5471 | 2494.5757 | 0.39596 | 0.39596
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1915.0862 | 1598.5471 | 2494.5757
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 117.24 | 49.6 | 127.3003 | 0.05092 | -
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 418.8 | 283.8 | 505.9011 | 0.05059 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 262.2 | 236.4 | 353.0351 | 0.22065 | -
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 418.8 | 283.8 | 505.9011
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 3792.8 | 1504.8 | 4080.4111 | 0.40804 | 0.40943
| Т-2 | ТДН | 10000 | 01:30-02:00 | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.40943
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3806 | 1509.2 | 4094.3034
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 340.8 | 290.4 | 447.7464 | 0.1791 | -
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 133.2 | 95.4 | 163.8396 | 0.1024 | 0.1024
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 133.2 | 95.4 | 163.8396
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 16:00-16:30 | 7200 | 3890.4 | 8183.8385 | 0.2046 | 0.52661
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 14:00-14:30 | 11720 | 6801.6 | 13550.6517 | 0.33877 | 0.52661
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 18237.6 | 10540 | 21064.2269
| Т-3 | ТМН | 6300 | 10:00-10:30 | 540.4 | 512.4 | 744.7053 | 0.11821 | 0.30305
| Т-4 | ТМН | 6300 | 10:00-10:30 | 646.8 | 982.8 | 1176.5399 | 0.18675 | 0.30305
| Итог 3,4 |  |  | 10:00-10:30 | 1187.2 | 1495.2 | 1909.2058
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:30-17:00 | 3524.816 | 2716 | 4449.8296 | 0.44498 | 0.73861
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 2612 | 1640 | 3084.1764 | 0.30842 | 0.73861
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 6016.816 | 4284 | 7386.1174
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 01:30-02:00 | 130.2 | 40.6 | 136.3833 | 0.034096 | 0.1912
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 616 | 175 | 640.3757 | 0.16009 | 0.1912
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 735 | 211.4 | 764.7973
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 00:30-01:00 | 100.8 | 107.8 | 147.5855 | 0.014759 | 0.031001
| Т-2 | ТДН | 10000 | 18:30-19:00 | 194.6 | 60.2 | 203.6988 | 0.02037 | 0.031001
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 263.2 | 163.8 | 310.0075
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07 - 08 | 361.2 | 232 | 429.2895 | 0.17172 | 0.17172
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17172
| Итого |  |  | 07 - 08 | 361.2 | 232 | 429.2895
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087327
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 188.58 | 110 | 218.3172 | 0.13645 | 0.13645
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 188.58 | 110 | 218.3172
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27145
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 600.128 | 316.8 | 678.6132 | 0.27145 | 0.27145
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 600.128 | 316.8 | 678.6132
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 550.57 | 342.4 | 648.3557 | 0.25934 | 0.27978
| Т-2 | ТМ | 2500 | 21:30-22:00 | 105.6 | 65.6 | 124.317 | 0.049727 | 0.27978
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 589.79 | 376 | 699.4485
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 781.6 | 794.4 | 1114.437 | 0.44577 | 0.53591
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 269.4 | 139.8 | 303.5134 | 0.12141 | 0.53591
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 989.2 | 903.6 | 1339.7797
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 245.552 | 121.8 | 274.1004 | 0.17131 | -
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 23:00-23:30 | 1.856 | 0.064 | 1.8571 | 0.018571 | -
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 1947 | 901.2 | 2145.4534 | 0.34055 | 0.45528
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 14:00-14:30 | 1794.112 | 881.6 | 1999.0139 | 0.3173 | 0.45528
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2606.536 | 1197.1 | 2868.2884
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 19:00-19:30 | 1157.44 | 460.4 | 1245.6466 | 0.12456 | 0.19841
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:00-20:30 | 744 | 148.8 | 758.7341 | 0.075873 | 0.19841
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1891.84 | 598 | 1984.1025
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972
| Т-2 | ТМН | 2500 | 15:30-16:00 | 1129.84 | 824.8 | 1398.8686 | 0.55955 | 0.55955
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1129.84 | 824.8 | 1398.8686
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 69.6 | 44 | 82.3417 | 0.051464 | -
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 20:00-20:30 | 139.2 | 67.6 | 154.7462 | 0.15475 | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39321
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 538.2 | 325.8 | 629.1303 | 0.39321 | 0.39321
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 538.2 | 325.8 | 629.1303
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 187.2 | 49.8 | 193.7108 | 0.19371 | -
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 18:00-18:30 | 6410.2 | 2104.8 | 6746.9139 | 0.42168 | 0.42168
| Т-2 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42168
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 6410.2 | 2104.8 | 6746.9139
Балатон 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 22:00-22:30 | 1120 | 274.4 | 1153.1242 | 0.11531 | 0.11531
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11531
| Итого |  |  | 22:00-22:30 | 1120 | 274.4 | 1153.1242
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 13:30-14:00 | 1000 | 691.2 | 1215.6305 | 0.30391 | 0.30391
| Т-2 | ТМ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30391
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1000 | 691.2 | 1215.6305
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 371.04 | 148.8 | 399.7651 | 0.15991 | -
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 249.356 | 208 | 324.719 | 0.32472 | 0.32472
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32472
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 249.356 | 208 | 324.719
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 254.493 | 175.8 | 309.3094 | 0.19332 | -
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 197.192 | 117.6 | 229.5963 | 0.2296 | -
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 266.4 | 114.4 | 289.9247 | 0.1812 | 0.1812
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 266.4 | 114.4 | 289.9247

## ЧЭС(КЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1610.4 | 541.2 | 1698.9072 | 0.16989 | 0.52112
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 12:00-12:30 | 3049.2 | 2230.8 | 3778.1066 | 0.37781 | 0.52112
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 4461.6 | 2692.8 | 5211.2423
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 13:00-13:30 | 590.72 | 398.4 | 712.5115 | 0.1131 | 0.1131
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1131
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 590.72 | 398.4 | 712.5115
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 466.4 | 360.8 | 589.6657 | 0.23587 | 0.23587
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093598
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 466.4 | 360.8 | 589.6657
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 19:30-20:00 | 223.82 | 62.4 | 232.3557 | 0.036882 | -
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 407.04 | 670.08 | 784.0209 | 0.78402 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 945.836 | 554.4 | 1096.3417 | 0.43854 | -
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 642.072 | 340.8 | 726.912 | 0.29076 | 0.29076
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29076
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 642.072 | 340.8 | 726.912
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 18:30-19:00 | 35.6 | 25.6 | 43.8488 | 0.069601 | 0.094994
| Т-2 | ТМ | 630 | 09:30-10:00 | 14.4 | 8.4 | 16.6709 | 0.026462 | 0.094994
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 48.4 | 35.2 | 59.8465
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073531
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 91.784 | 73.6 | 117.6489 | 0.073531 | 0.073531
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 91.784 | 73.6 | 117.6489
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2382.6 | 1521.3 | 2826.8598 | 0.28269 | 0.45264
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 1739.1 | 544.5 | 1822.3471 | 0.18223 | 0.45264
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4035.9 | 2049.3 | 4526.3804
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 114.608 | 82.8 | 141.3889 | 0.056556 | -
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 475.2 | 237.6 | 531.2898 | 0.084332 | 0.69279
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 14:30-15:00 | 3207.6 | 2257.2 | 3922.1996 | 0.62257 | 0.69279
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 3590.4 | 2481.6 | 4364.5516
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079567
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 156.8 | 122.4 | 198.9171 | 0.12432 | 0.12432
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 156.8 | 122.4 | 198.9171
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10375
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 215.6 | 144.2 | 259.3781 | 0.16211 | 0.16211
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 215.6 | 144.2 | 259.3781
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 226.74 | 85.2 | 242.219 | 0.096888 | 0.096888
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15139
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 226.74 | 85.2 | 242.219
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 14:30-15:00 | 2427.136 | 1653.6 | 2936.9001 | 0.46617 | -
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 365.792 | 212.8 | 423.1875 | 0.26449 | 0.26449
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16927
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 365.792 | 212.8 | 423.1875
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 26.8 | 46.4 | 53.5836 | 0.053584 | 0.053584
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053584
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 26.8 | 46.4 | 53.5836
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 944.8 | -97.6 | 949.8278 | 0.094983 | 0.20778
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1163.2 | 384 | 1224.945 | 0.12249 | 0.20778
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2056 | 300 | 2077.7719
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 194.476 | 92.8 | 215.4826 | 0.13468 | 0.13468
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13468
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 194.476 | 92.8 | 215.4826
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 135.8 | 54.6 | 146.3653 | 0.058546 | 0.058546
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058546
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 135.8 | 54.6 | 146.3653
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:30-17:00 | 45.888 | 22.4 | 51.0634 | 0.051063 | 0.051063
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051063
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 45.888 | 22.4 | 51.0634
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 243.072 | 78 | 255.2802 | 0.25528 | 0.25528
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 243.072 | 78 | 255.2802
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 04:30-05:00 | -2257.2 | 1755.6 | 2859.56 | 0.17872 | 0.23596
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 18:30-19:00 | 2072.4 | 1953.6 | 2848.051 | 0.178 | 0.23596
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 316.8 | 3762 | 3775.3154
| Т-3 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 23.04 |  | 23.04 | 0.02304 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 475.2 | 347.6 | 588.7621 | 0.2355 | 0.2355
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2355
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 475.2 | 347.6 | 588.7621
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 20:00-20:30 | 3576.032 | 2036 | 4115.0092 | 0.25719 | 0.30325
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 1140.176 | 1142.8 | 1614.3089 | 0.10089 | 0.30325
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3968.56 | 2791.6 | 4852.0613
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 17:30-18:00 | 280.5 | 181.5 | 334.0995 | 0.13364 | -
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 356.4 | 132 | 380.0592 | 0.15202 | -
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 07:30-08:00 | 599.04 | 387.36 | 713.37 | 0.11323 | 0.15938
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 319.68 | 951.84 | 1004.089 | 0.15938 | 0.15938
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 319.68 | 951.84 | 1004.089
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 04:00-04:30 | 434 | 585.2 | 728.5705 | 0.11565 | 0.37633
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 1366.4 | 1061.2 | 1730.0851 | 0.27462 | 0.37633
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 1780.8 | 1565.2 | 2370.8858
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 | 10:30-11:00 | 98.416 | 50.4 | 110.5707 | 0.019745 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 312.9 | 222.6 | 384.0015 | 0.096 | 0.096733
| Т-2 | ТМН | 4000 | 12:00-12:30 | 4.2 | 4.2 | 5.9397 | 0.0014849 | 0.096733
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 315 | 224.7 | 386.9303
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:00-12:30 | 170.78 | 116 | 206.4505 | 0.20645 | -
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 138.6 | 140.7 | 197.5005 | 0.049375 | 0.077168
| Т-2 | ТМН | 4000 | 11:30-12:00 | 102.9 | 174.3 | 202.4078 | 0.050602 | 0.077168
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 197.4 | 237.3 | 308.6714
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 09:30-10:00 | 632.8 | 266 | 686.4341 | 0.17161 | 0.54558
| Т-2 | ТМ | 4000 | 11:00-11:30 | 1058.4 | 1181.6 | 1586.3131 | 0.39658 | 0.54558
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1647.8 | 1430.8 | 2182.3
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 10:00-10:30 | 319.68 | 243.36 | 401.7703 | 0.071745 | -

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 1941.12 | 970.56 | 2170.2381 | 0.21702 | 0.37016
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 13:30-14:00 | 1422.72 | 900 | 1683.4881 | 0.16835 | 0.37016
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 3247.2 | 1776.96 | 3701.607
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 3154.2 | 1444.8 | 3469.3551 | 0.21683 | 0.51136
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 4318.2 | 1887.6 | 4712.7365 | 0.29455 | 0.51136
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 7472.4 | 3332.4 | 8181.7878
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 4963.6 | 4505.4 | 6703.4285 | 0.41896 | 0.61015
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 3454.4 | 2337.8 | 4171.1135 | 0.41711 | 0.97624
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7549.4 | 6189.6 | 9762.4069
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 649.6 | 712 | 963.8071 | 0.15299 | 0.15299
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15299
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 649.6 | 712 | 963.8071
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 244.2 | 132 | 277.5926 | 0.11104 | 0.11104
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11104
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 244.2 | 132 | 277.5926
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 14:00-14:30 | 6142.4 | 1997.6 | 6459.0621 | 0.40369 | 0.57856
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 12:30-13:00 | 2763.2 | 607.2 | 2829.1281 | 0.17682 | 0.57856
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 8888 | 2587.2 | 9256.8973
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 104.4 | 56.4 | 118.6605 | 0.047464 | -
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 20:30-21:00 | 652.32 | 180 | 676.6989 | 0.16917 | 0.40327
| Т-2 | ТМ | 3200 | 18:00-18:30 | 928.8 | 272.16 | 967.8536 | 0.30245 | 0.50409
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 1548 | 453.6 | 1613.0893
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 1216.816 | 875.4 | 1498.9884 | 0.93687 | 0.93687
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1216.816 | 875.4 | 1498.9884
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 391.808 | 320 | 505.8789 | 0.20235 | 0.20235
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20235
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 391.808 | 320 | 505.8789
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1669.2 | 1696.8 | 2380.2014 | 0.59505 | 0.76852
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 1348.8 | 853.2 | 1595.9986 | 0.399 | 0.76852
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2271.6 | 2071.2 | 3074.0911
Свеза-Новатор 35/10 кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 08:30-09:00 | 1825.584 | 1364 | 2278.871 | 0.22789 | -
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 18 | 14.6 | 23.1767 | 0.023177 | 0.023177
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023177
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 18 | 14.6 | 23.1767
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071599
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 45.6 | 55.2 | 71.5989 | 0.071599 | 0.071599
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 45.6 | 55.2 | 71.5989
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 553.858 | 303.6 | 631.6104 | 0.39476 | 0.9853
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 582.6 | 789 | 980.7873 | 0.39231 | 0.63059
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1136.458 | 1092.6 | 1576.4871
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 139.2 | 92.4 | 167.076 | 0.10442 | 0.10442
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10442
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 139.2 | 92.4 | 167.076
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:30-13:00 | 140 | 72 | 157.4293 | 0.098393 | -
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 09:00-09:30 | 49 | 17.6 | 52.065 | 0.013016 | 0.013016
| Т-2 | TDQ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013016
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 49 | 17.6 | 52.065
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3348.4 | 2582.8 | 4228.7869 | 0.42288 | 0.77749
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 2855.6 | 2195.6 | 3602.0981 | 0.36021 | 0.77749
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6116 | 4800.4 | 7774.9145
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 204 | 150 | 253.2114 | 0.15826 | 0.24129
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 133.2 | 90 | 160.7552 | 0.10047 | 0.24129
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 302.4 | 240 | 386.0645
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 248.124 | 205.2 | 321.9822 | 0.32198 | 0.32198
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 248.124 | 205.2 | 321.9822
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 296.25 | 283.8 | 410.2518 | 0.41025 | -
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 430.188 | 269.6 | 507.6868 | 0.50769 | 0.89179
| Т-2 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 302 | 242 | 386.9987 | 0.387 | 0.89179
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 733.788 | 506.8 | 891.7909
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 6573.6 | 2151.6 | 6916.7622 | 0.4323 | 0.64237
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 3286.8 | 976.8 | 3428.8763 | 0.2143 | 0.64237
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 9794.4 | 3115.2 | 10277.8764
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10176
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 191.04 | 168 | 254.4018 | 0.10176 | 0.10176
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 191.04 | 168 | 254.4018
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41908
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 469.416 | 478.8 | 670.5228 | 0.41908 | 0.41908
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 469.416 | 478.8 | 670.5228
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 759.6 | 496.8 | 907.6356 | 0.22691 | 0.43182
| Т-2 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 787.2 | 393.6 | 880.1164 | 0.22003 | 0.43182
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1477.2 | 895.2 | 1727.2819
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2235
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 218.358 | 283.2 | 357.6066 | 0.2235 | 0.2235
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 218.358 | 283.2 | 357.6066
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2844.288 | 1509.6 | 3220.0724 | 0.32201 | 0.67694
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3209.6 | 1666.4 | 3616.41 | 0.36164 | 0.67694
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6021.528 | 3092.8 | 6769.3583
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 501.6 | 369.6 | 623.0624 | 0.24922 | 0.24922
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098899
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 501.6 | 369.6 | 623.0624
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 378.688 | 206.4 | 431.2836 | 0.17251 | 0.17251
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17251
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 378.688 | 206.4 | 431.2836
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 593.2 | 620.4 | 858.3603 | 0.85836 | 0.85836
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85836
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 593.2 | 620.4 | 858.3603
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2731
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 14:00-14:30 | 352.538 | 342.6 | 491.587 | 0.2731 | 0.2731
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 352.538 | 342.6 | 491.587
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 319.8 | 287.4 | 429.966 | 0.26873 | 0.43582
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 204.8 | 201.6 | 287.3771 | 0.17961 | 0.43582
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 545 | 435 | 697.3163
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:30-09:00 | 67.2 | 32 | 74.4301 | 0.07443 | 0.18617
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 88.8 | 72.8 | 114.8272 | 0.071767 | 0.11636
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 156 | 101.6 | 186.1681
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 235.2 | 210 | 315.3078 | 0.12612 | 0.41889
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 610.4 | 422.8 | 742.5281 | 0.29701 | 0.41889
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 834.4 | 632.8 | 1047.215

## ВУЭС(ТЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 380.8 | 336.8 | 508.3728 | 0.20335 | -
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 628.8 | 576.8 | 853.2805 | 0.34131 | 0.34131
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 628.8 | 576.8 | 853.2805
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2508 | 2719.2 | 3699.2043 | 0.36992 | 0.57298
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1927.2 | 1082.4 | 2210.3596 | 0.22104 | 0.57298
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4356 | 3722.4 | 5729.834
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 13:30-14:00 | 121.2 | 152.4 | 194.7183 | 0.19472 | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 407.378 | 392.8 | 565.9052 | 0.35369 | -
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33229
| Т-2 | ТДН | 10000 | 14:30-15:00 | 2712 | 1920 | 3322.8518 | 0.33229 | 0.33229
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 2712 | 1920 | 3322.8518
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1167.2 | 656 | 1338.9144 | 0.13389 | 0.34715
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 2035.2 | 876.8 | 2216.0364 | 0.2216 | 0.34715
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3146.96 | 1465.6 | 3471.5041
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 12:00-12:30 | 3009.6 | 1795.2 | 3504.3452 | 0.21902 | 0.51361
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 4540.8 | 1953.6 | 4943.2194 | 0.30895 | 0.51361
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 7312.8 | 3748.8 | 8217.6971
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 10:00-10:30 | 383.152 | 310.4 | 493.1061 | 0.078271 | -
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 13:30-14:00 | 385.264 | 494 | 626.4698 | 0.39154 | 0.39154
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39154
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 385.264 | 494 | 626.4698
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 200.144 | 82.4 | 216.4426 | 0.21644 | 0.21644
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 200.144 | 82.4 | 216.4426
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 14:00-14:30 | 133.596 | 76.4 | 153.8988 | 0.096187 | 0.096187
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096187
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 133.596 | 76.4 | 153.8988
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:30-17:00 | 25.9 | 21 | 33.3438 | 0.033344 | -
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 3260.4 | 2877.6 | 4348.6538 | 0.69026 | 0.69026
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69026
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3260.4 | 2877.6 | 4348.6538
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 950.4 | 959.2 | 1350.3054 | 0.54012 | 0.54012
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54012
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 950.4 | 959.2 | 1350.3054
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 464.2 | 423.6 | 628.4255 | 0.25137 | -
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 340 | 370 | 502.4938 | 0.31406 | 0.32943
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 20 | 15 | 25 | 0.01 | 0.21084
| Итого |  |  |  | 360 | 385 | 527.0911
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 11:00-11:30 | 249.464 | 275.6 | 371.736 | 0.23233 | 0.23233
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14869
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 249.464 | 275.6 | 371.736
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 46.08 | 40.64 | 61.4408 | 0.038401 | -