## ВФ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.06.2022 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60885
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 820.2 | 525.6 | 974.1578 | 0.60885 | 0.60885
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 820.2 | 525.6 | 974.1578
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90351
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 680.8 | 594 | 903.5069 | 0.90351 | 0.90351
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 680.8 | 594 | 903.5069
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 407.04 | 670.08 | 784.0209 | 0.78402 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 945.836 | 554.4 | 1096.3417 | 0.43854 | -
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 475.2 | 237.6 | 531.2898 | 0.084332 | 0.69279
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 14:30-15:00 | 3207.6 | 2257.2 | 3922.1996 | 0.62257 | 0.69279
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 3590.4 | 2481.6 | 4364.5516
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 1216.816 | 875.4 | 1498.9884 | 0.93687 | 0.93687
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1216.816 | 875.4 | 1498.9884
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 593.2 | 620.4 | 858.3603 | 0.85836 | 0.85836
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85836
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 593.2 | 620.4 | 858.3603
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 3260.4 | 2877.6 | 4348.6538 | 0.69026 | 0.69026
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69026
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3260.4 | 2877.6 | 4348.6538