## ПА, АОСН
Приложение №10
[9 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  | Расчетное потребеление
[9 empty] | от 06 июня 2013 г. № 290 |  |  | 2068
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г. | [11 empty] | Фактическое потребеление
по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | [10 empty] | 4 | 1300.57
[11 empty] | 10 | 1559.33
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные |  | 22 | 1435.07
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации,
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
| 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110 кВ Печаткино 1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.04 | 0.07 | 0.06 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Печаткино 2 |  | 4.09 | 5.22 | 4.41
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные 1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1.57 | 3.73 | 2.18
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные 2 |  | 1.75 | 2.31 | 2.1
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 6.63 | 8.18 | 8.07
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 2 |  | 3.47 | 5.08 | 4.2
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Устье Кубенское | с/х потребители | 1.44 | 2.36 | 1.94
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Корнилово | с/х потребители | 0.79 | 1.24 | 1.15
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 2 |  | 1.31 | 2.58 | 2.17
|  |  |  | ВЛ 35 кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 10 кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.09 | 0.22 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ Сухонский |  | 0.1 | 0.36 | 0.23
Вологодское РДУ |  |  |  | 10 кВ Новое |  | 0.21 | 0.85 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ Агроснаб |  | 0.13 | 0.3 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ Обросово |  | 0.07 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | 10 кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.32 | 0.42 | 0.21
|  |  |  | 10 кВ База-2 | население | 0.2 | 0.33 | 0.41
|  |  |  | 10 кВ АБЗ | ПАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.21 | 0.34 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Керамик-1 | ООО "Северстрой" - промыш. строй. материалы | 0.47 | 0.68 | 0.64
|  |  |  | 6 кВ Керамик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ МКК-1 | ООО "СМК" - пищевая промышленость | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ МКК-2 |  | 0.26 | 0.63 | 0.52
|  |  |  | 6 кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.38 | 0.29 | 0.21
|  |  |  | 6 кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.13 | 0.19 | 0.11 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.68 | 35.53 | 29.73 |  | 30
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.87 | 22.62 | 20.82
|  |  |  | Выполнение |  | 125.5% | 157.1% | 142.8%
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | КВЛ 110 кВ ОМЗ 1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение, Филиал ОАО "РЖД" | 6.61 | 12.18 | 8.63 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ОМЗ 2 |  | 16.24 | 22.11 | 18.5
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ГПЗ 1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.9 | 4.68 | 4.33
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ГПЗ 2 |  | 3.87 | 4.66 | 4.28
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 2.33 | 2.78 | 2.57
|  |  |  | 6 кВ ф.Керамик | АО "ВОЭК" | 1.02 | 1.22 | 1.13
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.32 | 0.39 | 0.36
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 2 |  | 0.38 | 0.46 | 0.42
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 1 | ООО "ГЭСК" | 0.24 | 0.29 | 0.27
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 2 |  | 0.33 | 0.4 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ ф.РТП 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город 15 | АО "ВОЭК" | 0.27 | 0.32 | 0.3
|  |  |  | 6 кВ ф.Город 20 |  | 0.2 | 0.24 | 0.22
|  |  |  | 6 кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.34 | 0.42 | 0.38
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 1 | МУП "ПАТП №1" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 3 |  | 1.88 | 2.27 | 2.09
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 5 |  | 3.02 | 3.63 | 3.34
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 14 |  | 0.9 | 1.08 | 0.99
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 10 |  | 0.44 | 0.53 | 0.49
|  |  |  | 10 кВ ф.РП 27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф. Родионцево |  | 0.46 | 0.55 | 0.5
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 1 |  | 0.85 | 1.02 | 0.94
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 2 |  | 0.44 | 0.52 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ ф.ТРЦ 1 | ИП Сивков А.О. | 0.17 | 0.2 | 0.18
|  |  |  | 10 кВ ф.Керамик 2 | АО "ВОЭК" | 0.34 | 0.41 | 0.38 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 44.59 | 60.41 | 51.2 |  | 66.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 41.88 | 50.22 | 46.22
|  |  |  | Выполнение |  | 106.5% | 120.3% | 110.8%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | ВЛ 35 кВ Восточная-Городская | АО "ВОЭК" | 3.48 | 4.95 | 4.16
|  |  |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.84 | 0.85
|  |  |  | КХП-2 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.28 | 0.45 | 0.24
|  |  |  | ЖБИ | ООО "Бетонные технологии" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Стальремстрой" -машиностроение | 0.15 | 0.21 | 0.11
|  |  |  | ДОК-1 |  | 0.01 | 0.03 | 0.04
|  |  |  | СК-1 | АО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.06 | 0.21 | 0.08
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.06 | 0.15 | 0.06
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.4 | 2.52 | 2.51
|  |  |  | Город-2 |  | 2.95 | 3.46 | 3
|  |  |  | Город-3 |  | 0.22 | 0.4 | 0.55
|  |  |  | КХП-1 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | АО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.12 | 0.2 | 0.09
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.52 | 0.62
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.96 | 1.48 | 1.18
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.43 | 0.75 | 0.34
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ПКФ МОНЭЛ | 0.38 | 0.35 | 0.29
|  |  |  | Ротор-1 | АО "Ротор"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0.12 | 0.17 | 0.05
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 |  | 0.02 | 0.04 | 0.05
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.04 | 0.11 | 0.05
|  |  |  | Галон Плюс | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ООО "ВолДом" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0.09 | 0.13 | 0.02
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.27 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.17 | 0.18
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 12.95 | 17.64 | 14.94 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.58 | 15.08 | 13.88 |  | 20
|  |  |  | Выполнение |  | 102.9% | 117% | 107.6%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 АО "Апатит" | САОН Череповецкая | ПС 220 кВ ГПП-3 АО "Апатит" | АО "Апатит" - химическая промышленность |  |  |  | АО "Апатит"
|  |  |  | ЗРУ-10 кВ яч. 49 Ввод №1 на РП-2 |  | 1.5 | 2.4 | 2.4
|  |  |  | ЗРУ-10 кВ яч. 64 Ввод №2 на РП-2 |  | 2.1 | 1.8 | 2.1 |  | задание
|  |  |  | Итого: |  | 3.6 | 4.2 | 4.5 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.14 | 3.77 | 3.47
|  |  |  | Выполнение |  | 114.7% | 111.4% | 129.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 30.62 | 61.2 | 59.61
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 27.01 | 27.79 | 20.65 |  | задание
|  |  |  | Итого: |  | 57.63 | 88.99 | 80.26 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 42.14 | 50.52 | 46.49
|  |  |  | Выполнение |  | 136.8% | 176.2% | 172.6% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.063 | 0.076 | 0.071 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.063 | 0.075 | 0.069
|  |  |  | Выполнение |  | 100% | 101.3% | 102.9%
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.83 | 0.99 | 0.91 | ПАО "Северсталь" | задание
|  |  |  | Итого: |  | 0.83 | 0.99 | 0.91 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.82 | 0.98 | 0.9
|  |  |  | Выполнение |  | 101.2% | 101% | 101.1%
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 39.01 | 36.16 | 41.14 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 13.73 | 13.52 | 14.72
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 52.75 | 49.69 | 55.87 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 26.41 | 31.67 | 29.15
|  |  |  | Выполнение |  | 199.7% | 156.9% | 191.7% |  | задание
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 196.09 | 257.53 | 237.48 |  | 232
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 145.91 | 174.93 | 160.99
|  |  |  | Выполнение |  | 134.4% | 147.2% | 147.5%
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10 кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 8.02 | 8.05 | 8.16 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10 кВ НПС-1 | АО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.93 | 1.92 | 1.91
|  |  |  | 10 кВ НПС-2 |  | 3.38 | 3.37 | 3.35
|  |  |  | 10 кВ Желтиково |  | 0.06 | 0.13 | 0
|  |  |  | 10 кВ Свистуново |  | 0.12 | 0.2 | 0.19
|  |  |  | 10 кВ Юношеское |  | 0.05 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | 10 кВ Заемье |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 13.59 | 13.8 | 13.74 |  | 17.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 11.07 | 13.27 | 12.21
|  |  |  | Выполнение |  | 122.8% | 104% | 112.5%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35 кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 4.86 | 6.67 | 5.1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Западная-Маега | с/х потребители | 1.48 | 2.27 | 1.67
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-1 | АО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-2 |  | 0.27 | 0.31 | 0.29
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.27 | 0.25
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-3 | ООО "Северинвест плюс" | 0.11 | 0.18 | 0.15
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-4 |  | 0.03 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-1 | АО "ВРЗ" - машиностроение | 0.21 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-3 |  | 0.52 | 0.58 | 0.54
|  |  |  | 6 кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.23 | 0.3 | 0.26
|  |  |  | 6 кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 0.79 | 1.21 | 0.97
|  |  |  | 6 кВ П/я-2 |  | 1.29 | 1.78 | 1.63
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-2 |  | 0.3 | 0.34 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.64 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-2 |  | 0.93 | 1.43 | 1.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.04 | 0.06 | 0.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.24 | 1.64 | 1.27
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-2 |  | 0.66 | 1.2 | 0.76
|  |  |  | 6 кВ РП-35 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ РП-37 |  | 0.37 | 0.59 | 0.5
|  |  |  | 6 кВ Очистные-1 |  | 0.42 | 0.51 | 0.69
|  |  |  | 6 кВ Очистные-2 |  | 0.36 | 0.43 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ Ягода | ООО "РусБиоАльянс" - пищевая промышленность | 0.12 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | 6 кВ Котельная-1 | МУП "Вологдагортеплосеть" | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 6 кВ Котельная-2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 14.94 | 21.11 | 16.86
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.28 | 17.12 | 15.75 |  | 22.7
|  |  |  | Выполнение |  | 104.6% | 123.3% | 107% |  | задание
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6 кВ РП-4-1 | АО "ВОЭК" | 0.78 | 1.08 | 0.84
|  |  |  | 6 кВ РП-4-2 |  | 0.9 | 1.08 | 0.92
|  |  |  | 6 кВ Дормаш-1 | ООО "Мобикон" | 0.3 | 0.36 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ РП-8-2 | АО "ВОЭК" | 0.75 | 0.97 | 0.86
|  |  |  | 6 кВ Тяговая-2-1 | МУП "ПАТП №1" - транспорт | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ Тяговая-2-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ РП-33-2 | АО "ВОЭК" | 0.39 | 0.48 | 0.45
|  |  |  | 6 кВ ТП-11-2 |  | 0.13 | 0.43 | 0.14
|  |  |  | 6 кВ ТП-54-1 |  | 0.17 | 0.54 | 0.18
|  |  |  | 6 кВ ТП-54-2 |  | 0.31 | 0.47 | 0.33
|  |  |  | 6 кВ РП-33-1 |  | 0.1 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Торговля" - торговля | 0.2 | 0.28 | 0.23
|  |  |  | 10 кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Белладжио-1 | ООО "ПрофЦентр-В", ИП Кирсанов Э.М. | 0.09 | 0.13 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ РТП-21-1 | АО "ВОЭК" | 0.26 | 0.71 | 0.37
|  |  |  | 10 кВ РТП-21-2 |  | 1.1 | 1.24 | 1.27 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 5.49 | 7.92 | 6.12 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.35 | 6.41 | 5.9
|  |  |  | Выполнение |  | 102.6% | 123.6% | 103.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
|  |  |  | 416, 306, 301, 414, 419, 335 | [5 empty] | задание
|  |  |  | Итого: |  | 26.12 | 30.35 | 30.26 |  | 40
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 25.16 | 30.16 | 27.76
|  |  |  | Выполнение |  | 103.8% | 100.6% | 109%
|  | ТЭЦ-ПВС ПАО "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.12 | 0.2 | 0.13 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 8.44 | 8.92 | 8.57 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 8.56 | 9.12 | 8.7 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.55 | 9.05 | 8.33
|  |  |  | Выполнение |  | 113.4% | 100.8% | 104.4% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 7.04 | 8.59 | 7.75 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.29 | 7.54 | 6.94
|  |  |  | Выполнение |  | 111.9% | 113.9% | 111.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 4.39 | 4.63 | 4.43 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 6.09 | 7.92 | 7.72
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.62 | 0.79 | 0.67
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 1.7 | 1.78 | 1.26 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 12.8 | 15.12 | 14.08 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.58 | 15.08 | 13.88
|  |  |  | Выполнение |  | 101.8% | 100.3% | 101.4% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 16А ПС-30 Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 7.9 | 8.09 | 8.39 | ПАО "Северсталь" | 4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.52 | 3.02 | 2.78
|  |  |  | Выполнение |  | 313.5% | 267.9% | 301.8% |  | задание
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 96.44 | 114.1 | 105.9 |  | 134.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 84.78 | 101.64 | 93.54
|  |  |  | Выполнение |  | 113.8% | 112.3% | 113.2%
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | КВЛ 110 кВ ОМЗ 1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение, Филиал ОАО "РЖД" | 6.61 | 12.18 | 8.63 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ОМЗ 2 |  | 16.24 | 22.11 | 18.5
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ГПЗ 1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.9 | 4.68 | 4.33
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ГПЗ 2 |  | 3.87 | 4.66 | 4.28
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 2.33 | 2.78 | 2.57
|  |  |  | 6 кВ ф.Керамик | АО "ВОЭК" | 1.02 | 1.22 | 1.13
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.32 | 0.39 | 0.36
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 2 |  | 0.38 | 0.46 | 0.42
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 1 | ООО "ГЭСК" | 0.24 | 0.29 | 0.27
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 2 |  | 0.33 | 0.4 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ ф.РТП 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город 15 | АО "ВОЭК" | 0.27 | 0.32 | 0.3
|  |  |  | 6 кВ ф.Город 20 |  | 0.2 | 0.24 | 0.22
|  |  |  | 6 кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.34 | 0.42 | 0.38
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 1 | МУП "ПАТП №1" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 3 |  | 1.88 | 2.27 | 2.09
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 5 |  | 3.02 | 3.63 | 3.34
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 14 |  | 0.9 | 1.08 | 0.99
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 10 |  | 0.44 | 0.53 | 0.49
|  |  |  | 10 кВ ф.РП 27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф. Родионцево |  | 0.46 | 0.55 | 0.5
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 1 |  | 0.85 | 1.02 | 0.94
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 2 |  | 0.44 | 0.52 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ ф.ТРЦ 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.18
|  |  |  | 10 кВ ф.Керамик 2 |  | 0.34 | 0.41 | 0.38
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 44.6 | 60.4 | 51.2 |  | 66.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 41.88 | 50.22 | 46.22
|  |  |  | Выполнение |  | 106.5% | 120.3% | 110.8%
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Печаткино 1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.04 | 0.07 | 0.06 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Печаткино 2 |  | 4.09 | 5.22 | 4.41
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные 1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1.57 | 3.73 | 2.18
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные 2 |  | 1.75 | 2.31 | 2.1
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 6.63 | 8.18 | 8.07
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 2 |  | 3.47 | 5.08 | 4.2
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Устье Кубенское | с/х потребители | 1.44 | 2.36 | 1.94
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Корнилово |  | 0.79 | 1.24 | 1.15
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 2 |  | 1.31 | 2.58 | 2.17
|  |  |  | ВЛ 35 кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 10 кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.09 | 0.22 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ Сухонский |  | 0.1 | 0.36 | 0.23
|  |  |  | 10 кВ Новое |  | 0.21 | 0.85 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ Агроснаб |  | 0.13 | 0.3 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ Обросово |  | 0.07 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | 10 кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.32 | 0.42 | 0.21
|  |  |  | 10 кВ База-2 | население | 0.2 | 0.33 | 0.41
|  |  |  | 10 кВ АБЗ | ПАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.21 | 0.34 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Керамик-1 | ООО "Северстрой" - промыш. строй. материалы | 0.47 | 0.68 | 0.64
|  |  |  | 6 кВ Керамик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ МКК-1 | ООО "СМК" - пищевая промышленость | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ МКК-2 |  | 0.26 | 0.63 | 0.52
|  |  |  | 6 кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.38 | 0.29 | 0.21
|  |  |  | 6 кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.13 | 0.19 | 0.11
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.68 | 35.53 | 29.73 |  | 30
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.87 | 22.62 | 20.82
|  |  |  | Выполнение |  | 125.5% | 157.1% | 142.8%
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10 кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 8.02 | 8.05 | 8.16 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10 кВ НПС-1 | АО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.93 | 1.92 | 1.91
|  |  |  | 10 кВ НПС-2 |  | 3.38 | 3.37 | 3.35
|  |  |  | 10 кВ Желтиково |  | 0.06 | 0.13 | 0
|  |  |  | 10 кВ Свистуново |  | 0.12 | 0.2 | 0.19
|  |  |  | 10 кВ Юношеское |  | 0.05 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | 10 кВ Заемье |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 13.59 | 13.8 | 13.74 |  | 17.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 11.07 | 13.27 | 12.21
|  |  |  | Выполнение |  | 122.8% | 104% | 112.5%
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35 кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 4.86 | 6.67 | 5.1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Западная-Маега | с/х потребители | 1.48 | 2.27 | 1.67
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-1 | АО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-2 |  | 0.27 | 0.31 | 0.29
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.27 | 0.25
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-3 | ООО "Северинвест плюс" | 0.11 | 0.18 | 0.15
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-4 |  | 0.03 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-1 | АО "ВРЗ" - машиностроение | 0.21 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-3 |  | 0.52 | 0.58 | 0.54
|  |  |  | 6 кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.23 | 0.3 | 0.26
|  |  |  | 6 кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 0.79 | 1.21 | 0.97
|  |  |  | 6 кВ П/я-2 |  | 1.29 | 1.78 | 1.63
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-2 |  | 0.3 | 0.34 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.64 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-2 |  | 0.93 | 1.43 | 1.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.04 | 0.06 | 0.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.24 | 1.64 | 1.27
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-2 |  | 0.66 | 1.2 | 0.76
|  |  |  | 6 кВ РП-35 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ РП-37 |  | 0.37 | 0.59 | 0.5
|  |  |  | 6 кВ Очистные-1 |  | 0.42 | 0.51 | 0.69
|  |  |  | 6 кВ Очистные-2 |  | 0.36 | 0.43 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ Ягода | ООО "РусБиоАльянс" - пищевая промышленность | 0.12 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | 6 кВ Котельная-1 | МУП "Вологдагортеплосеть" | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 6 кВ Котельная-2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 14.94 | 21.11 | 16.86 |  | 22.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.28 | 17.12 | 15.75
|  |  |  | Выполнение |  | 104.6% | 123.3% | 107%
| ОН ПС 110 кВ Кубенское | ПС 110 кВ Кубенское | УОН СН ПС 110 кВ Кубенское | МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", | 5.94 | 7.12 | 6.49 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2 | с/х потребители | 1.22 | 1.44 | 1.35 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Кубенское: |  | 7.16 | 8.56 | 7.84 |  | 11
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.92 | 8.29 | 7.63
|  |  |  | Выполнение |  | 103.5% | 103.3% | 102.8%
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг-СРЗ-1 | ООО "Электротеплосеть", ООО "МеталлБетонСтрой" | 0.49 | 0.54 | 0.64 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ В.Устюг-СРЗ-2 |  | 0.67 | 0.87 | 0.79
|  |  |  | ВЛ 35 кВ В.Устюг-Золотавцево | ООО "Вотчина", АО "Дед Мороз" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0.81 | 1.24 | 0.83
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-2 |  | 0.75 | 1.62 | 0.78
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-3 |  | 0.72 | 0.87 | 0.74
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-4 |  | 0.78 | 1.03 | 0.8
|  |  |  | 6 кВ ф.Будрино |  | 0.04 | 0.06 | 0.07
|  |  |  | 6 кВ ф.Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.06 | 0.24 | 0.12
|  |  |  | 6 кВ ф.Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Промзона-1 | ООО "Русэнергосбыт", ООО "ГСК Ресурс" | 0.02 | 0.06 | 0.02
|  |  |  | 6 кВ ф.Промзона-2 |  | 0.02 | 0.05 | 0.03
|  |  |  | 6 кВ ф.Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.21 | 0.29 | 0.25
|  |  |  | 6 кВ ф.Ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.01 | 0.06 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ ф.Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ ф.Гор.водопровод |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 6 кВ ф.Птицефабрика | ООО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.05 | 0.09 | 0.05
|  |  |  | 6 кВ ф.Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.14 | 0.15 | 0.14
|  |  |  | 6 кВ ф.Глядково | ООО СХП "Устюгмолоко" | 0.04 | 0.07 | 0.05 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 4.87 | 7.3 | 5.38 |  | 7.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.78 | 5.73 | 5.27
|  |  |  | Выполнение |  | 101.9% | 127.4% | 102.1%
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | ВЛ 35 кв Дымково-Благовещенье | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 1.26 | 2.8 | 2.21 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кв Дымково-Новатор |  | 2.32 | 2.52 | 2.08
|  |  |  | ВЛ 35 кв Дымково-Морозовица | ООО "Патриот", ООО СХП "Устюгмолоко" | 0.55 | 1.02 | 0.8
|  |  |  | 10 кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.12 | 0.12 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.05 | 0.12 | 0.07
|  |  |  | 10 кВ ф.Добрынино | ООО "Электротеплосеть", ЗАО "Новаторский ЛПК" | 0.2 | 0.6 | 0.24
|  |  |  | 10 кВ ф.Мастерские | ООО "Электротеплосеть" | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4.51 | 7.19 | 5.54 |  | 7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.4 | 5.28 | 4.86
|  |  |  | Выполнение |  | 102.5% | 136.2% | 114%
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ НПС-Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 0.74 | 1.44 | 1.13 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ НПС-Нюксеница-2 |  | 0.43 | 0.75 | 0.76
|  |  |  | 10 кВ Газопровод-3 | КС-15 Нюксеница - трубопроводный газовый | 1.02 | 1.23 | 1.08
|  |  |  | 10 кВ Газопровод-4 |  | 0.76 | 1.06 | 0.88
|  |  |  | 10 кВ Нефть-1 | АО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.78 | 3.81 | 3.76
|  |  |  | 10 кВ Нефть-2 |  | 1.37 | 1.37 | 1.35
|  |  |  | 10 кВ ДРСУ | ПАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.02 | 0.05 | 0.04
|  |  |  | 10 кВ НГКМ | ООО "ГазЭнергоСервис-Урал" | 0 | 0 | 0 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 8.12 | 9.71 | 9 |  | 7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.4 | 5.28 | 4.86
|  |  |  | Выполнение |  | 184.5% | 183.9% | 185.2%
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 35 кВ Тешемля | население, | 0.19 | 0.25 | 0.25 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Тимохинская | с/х потребители | 1.63 | 1.76 | 1.71
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Компрессор-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" КС-2 - трубопроводный газовый транспорт | 1.07 | 1.12 | 1.09
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Компрессор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Колпь | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.01 | 0.04 | 0.01
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-1 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 1.52 | 1.65 | 1.61
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.27 | 0.34 | 0.3
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-3 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.65 | 0.99 | 0.79
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-4 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.52 | 0.77 | 0.72
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Горсеть-6 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | 10 кВ Тимошкино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.08 | 0.12 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ Дудино |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10 кВ Володино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.19 | 0.21 | 0.22
|  |  |  | 10 кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" КС-2 - трубопроводный газовый транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ СЕП-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 6.16 | 7.28 | 6.87 |  | 9.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.97 | 7.16 | 6.59
|  |  |  | Выполнение |  | 103.2% | 101.7% | 104.2%
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 35 кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Поповка |  | 0.28 | 0.32 | 0.3
|  |  |  | 10 кВ Дермянинское |  | 0.03 | 0.05 | 0.07
|  |  |  | 10 кВ Надпорожье | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.21 | 0.27 | 0.26
|  |  |  | 10 кВ Романово |  | 0.11 | 0.13 | 0.12
|  |  |  | 10 кВ Ерга |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
|  |  |  | 10 кВ Углы |  | 0.12 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ Ивановское |  | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 0.89 | 1.1 | 1.1 |  | 1.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.88 | 1.06 | 0.97
|  |  |  | Выполнение |  | 101.1% | 103.8% | 113.4%
| ОН ПС 110 кВ Чагода | ПС 110 кВ Чагода | УОН ПС 110 кВ Чагода | 1 с.ш. 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | Стекло-3 | ООО "Чагодощ. стекол.з-д и К"- промыш. строй. Материалы | 1.76 | 1.68 | 1.8
|  |  |  | Стекло-5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЭТС-1 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.27 | 0.64 | 0.58
|  |  |  | ЭТС-3 |  | 0.16 | 0.34 | 0.31
|  |  |  | Дедово поле |  | 0.11 | 0.19 | 0.23
|  |  |  | Пустынь |  | 0.07 | 0.12 | 0.11
|  |  |  | Промзона |  | 0.04 | 0.07 | 0.08 |  | задание
|  |  |  | Итого 1 с.ш. 10 кВ: |  | 2.41 | 3.04 | 3.11 |  | 3.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.39 | 2.87 | 2.64
|  |  |  | Выполнение |  | 100.8% | 105.9% | 117.8%
2 с.ш. 10 кВ
|  |  |  | Стекло-2 | ООО "Чагодощ. стекол.з-д и К"- промыш. строй. Материалы | 1.27 | 1.29 | 1.27
|  |  |  | Стекло-4 |  | 1.45 | 1.43 | 1.45
|  |  |  | Стекло-6 |  | 0.82 | 0.85 | 0.85
|  |  |  | ЛПХ |  | 0.09 | 0.15 | 0.16
|  |  |  | Сазоново |  | 0.05 | 0.12 | 0.13
|  |  |  | ЭТС-2 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | ЭТС-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ретранслятор |  | 0.09 | 0.19 | 0.14
|  |  |  | Мегрино |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | задание
|  |  |  | Итого 2 с.ш. 10 кВ: |  | 3.79 | 4.05 | 4.02 |  | 4.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.02 | 3.62 | 3.33
|  |  |  | Выполнение |  | 125.5% | 111.9% | 120.7% |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Чагода: |  | 6.2 | 7.09 | 7.13 |  | 8.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.41 | 6.48 | 5.97
|  |  |  | Выполнение |  | 114.6% | 109.4% | 119.4%
| ОН ПС 110 кВ Уйта (Т) | ПС 110 кВ Уйта (Т) | УОН ПС 110 кВ Уйта (Т) | Ф1-27,5, Ф2-27,5, Ф3-27,5, | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго
Ф4-27,5, Ф5-27,5
фидера 10 кВ
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Уйта (Т) |  | 10.89 | 13.79 | 9.67 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.92 | 8.29 | 7.63 |  | 11
|  |  |  | Выполнение |  | 157.4% | 166.3% | 126.7% |  | задание
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 173.69 | 211.02 | 206.29 | ПАО "Северсталь" | 196.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 123.52 | 148.09 | 136.29
|  |  |  | Выполнение |  | 140.6% | 142.5% | 151.4% |  | задание
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 292.53 | 371.63 | 343.38 |  | 366.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 230.68 | 276.58 | 254.54
|  |  |  | Выполнение |  | 126.8% | 134.4% | 134.9%
Note on K263: Василенко Ольга Николаевна: Исправила, было 0

## Вологда-Ю ПА, АОСН
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г.
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная | [10 empty] | Расчетное потребеление
2068
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные |  |  | Фактическое потребеление
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации, |  | 4 | 1300.57
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за |  | 10 | 1559.33
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение |  | 22 | 1435.07
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | КВЛ 110 кВ ГПЗ 1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.9 | 4.68 | 4.33 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ГПЗ 2 |  | 3.87 | 4.66 | 4.28
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35 кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 2.33 | 2.78 | 2.57
|  |  |  | 6 кВ ф.Керамик | АО "ВОЭК" | 1.02 | 1.22 | 1.13
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.32 | 0.39 | 0.36
|  |  |  | 6 кВ ф.Тепличный к-т 2 |  | 0.38 | 0.46 | 0.42
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 1 | ООО "ГЭСК" | 0.24 | 0.29 | 0.27
|  |  |  | 6 кВ ф.БМЗ 2 |  | 0.33 | 0.4 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ ф.РТП 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город 15 | АО "ВОЭК" | 0.27 | 0.32 | 0.3
Вологодское РДУ |  |  |  | 6 кВ ф.Город 20 |  | 0.2 | 0.24 | 0.22
|  |  |  | 6 кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.34 | 0.42 | 0.38
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 1 | МУП "ПАТП №1" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Тролейбусная 2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 3 |  | 1.88 | 2.27 | 2.09
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 5 |  | 3.02 | 3.63 | 3.34
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 14 |  | 0.9 | 1.08 | 0.99
|  |  |  | 10 кВ ф.Город 10 |  | 0.44 | 0.53 | 0.49
|  |  |  | 10 кВ ф.РП 27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ф. Родионцево |  | 0.46 | 0.55 | 0.5
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 1 |  | 0.85 | 1.02 | 0.94
|  |  |  | 10 кВ ф.Охмыльцево 2 |  | 0.44 | 0.52 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ ф.ТРЦ 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.18
|  |  |  | 10 кВ ф.Керамик 2 |  | 0.34 | 0.41 | 0.38
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 21.74 | 26.12 | 24.07 |  | 34
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 21.38 | 25.64 | 23.59 |  | 32.6
|  |  |  | Выполнение |  | 101.7% | 101.9% | 102% |  | 66.6
66.6
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | ВЛ 35 кВ Восточная-Городская | АО "ВОЭК" | 3.48 | 4.95 | 4.16 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
фидера 10 кВ
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.84 | 0.85
|  |  |  | КХП-2 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.28 | 0.45 | 0.24
|  |  |  | ЖБИ | ООО "Бетонные технологии" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Стальремстрой" -машиностроение | 0.15 | 0.21 | 0.11
|  |  |  | ДОК-1 |  | 0.01 | 0.03 | 0.04
|  |  |  | СК-1 | АО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.06 | 0.21 | 0.08
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.06 | 0.15 | 0.06
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.4 | 2.52 | 2.51
|  |  |  | Город-2 |  | 2.95 | 3.46 | 3
|  |  |  | Город-3 |  | 0.22 | 0.4 | 0.55
|  |  |  | КХП-1 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | АО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.12 | 0.2 | 0.09
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.52 | 0.62
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.96 | 1.48 | 1.18
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.43 | 0.75 | 0.34
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ПКФ МОНЭЛ | 0.38 | 0.35 | 0.29
|  |  |  | Ротор-1 | АО "Ротор"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0.12 | 0.17 | 0.05
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 |  | 0.02 | 0.04 | 0.05
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.04 | 0.11 | 0.05
|  |  |  | Галон Плюс | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ООО "ВолДом" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0.09 | 0.13 | 0.02
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.27 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.17 | 0.18
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 12.95 | 17.64 | 14.94
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.58 | 15.08 | 13.88 |  | 20
|  |  |  | Выполнение |  | 102.9% | 117% | 107.6%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6 кВ РП-4-1 |  | 0.78 | 1.08 | 0.84 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | 6 кВ РП-4-2 |  | 0.9 | 1.08 | 0.92
|  |  |  | 6 кВ Дормаш-1 | ООО "Мобикон" | 0.3 | 0.36 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ РП-8-2 | МУП "ПАТП №1" - транспорт | 0.75 | 0.97 | 0.86
|  |  |  | 6 кВ Тяговая-2-1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ Тяговая-2-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ РП-33-2 | АО "ВОЭК" | 0.39 | 0.48 | 0.45
|  |  |  | 6 кВ ТП-11-2 |  | 0.13 | 0.43 | 0.14
|  |  |  | 6 кВ ТП-54-1 |  | 0.17 | 0.54 | 0.18
|  |  |  | 6 кВ ТП-54-2 |  | 0.31 | 0.47 | 0.33
|  |  |  | 6 кВ РП-33-1 |  | 0.1 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Торговля" - торговля | 0.2 | 0.28 | 0.23
|  |  |  | 10 кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Белладжио-1 | ООО "ПрофЦентр-В", ИП Кирсанов Э.М. | 0.09 | 0.13 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ РТП-21-1 | АО "ВОЭК" | 0.26 | 0.71 | 0.37
|  |  |  | 10 кВ РТП-21-2 |  | 1.1 | 1.24 | 1.27
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 5.49 | 7.92 | 6.12 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.35 | 6.41 | 5.9
|  |  |  | Выполнение |  | 102.6% | 123.6% | 103.7%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 40.18 | 51.68 | 45.13 |  | 62.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 39.31 | 47.13 | 43.37
|  |  |  | Выполнение |  | 102.2% | 109.7% | 104.1%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | КВЛ 110 кВ ОМЗ 1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение, Филиал ОАО "РЖД" | 6.61 | 12.18 | 8.63 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110 кВ ОМЗ 2 |  | 16.24 | 22.11 | 18.5
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 22.85 | 34.29 | 27.13 |  | 32.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 20.5 | 24.58 | 22.62
|  |  |  | Выполнение |  | 111.5% | 139.5% | 119.9%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35 кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 4.86 | 6.67 | 5.1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Западная-Маега | с/х потребители | 1.48 | 2.27 | 1.67
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-1 | АО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВМЗ-2 |  | 0.27 | 0.31 | 0.29
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.27 | 0.25
|  |  |  | 6 кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-3 | ООО "Северинвест плюс" | 0.11 | 0.18 | 0.15
|  |  |  | 6 кВ Станкозавод-4 |  | 0.03 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-1 | АО "ВРЗ" - машиностроение | 0.21 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ВРЗ-3 |  | 0.52 | 0.58 | 0.54
|  |  |  | 6 кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.23 | 0.3 | 0.26
|  |  |  | 6 кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6 кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 0.79 | 1.21 | 0.97
|  |  |  | 6 кВ П/я-2 |  | 1.29 | 1.78 | 1.63
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Спецпроект-2 |  | 0.3 | 0.34 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.64 | 0.32
|  |  |  | 6 кВ РМЗ-2 |  | 0.93 | 1.43 | 1.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.04 | 0.06 | 0.04
|  |  |  | 6 кВ Ж/д-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.24 | 1.64 | 1.27
|  |  |  | 6 кВ ф.Город-2 |  | 0.66 | 1.2 | 0.76
|  |  |  | 6 кВ РП-35 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | 6 кВ РП-37 |  | 0.37 | 0.59 | 0.5
|  |  |  | 6 кВ Очистные-1 |  | 0.42 | 0.51 | 0.69
|  |  |  | 6 кВ Очистные-2 |  | 0.36 | 0.43 | 0.37
|  |  |  | 6 кВ Ягода | ООО "РусБиоАльянс" - пищевая промышленность | 0.12 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | 6 кВ Котельная-1 | МУП "Вологдагортеплосеть" | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 6 кВ Котельная-2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 14.94 | 21.11 | 16.86 |  | 22.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.28 | 17.12 | 15.75
|  |  |  | Выполнение |  | 104.6% | 123.3% | 107%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 37.79 | 55.4 | 43.99 |  | 55.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 34.78 | 41.7 | 38.37
|  |  |  | Выполнение |  | 108.7% | 132.8% | 114.7%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 77.97 | 107.08 | 89.12 |  | 117.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 74.08 | 88.82 | 81.75
|  |  |  | Выполнение |  | 105.2% | 120.6% | 109%

## АОПО Кубенское
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г.
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная | [10 empty] | Расчетное потребеление
| (АОПО КВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Кубенское с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайками на ПС 220 кВ Сокол, | [10 empty] | 2068
| АОПО ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) с отпайками), формирующей управляющее воздействие на отключение нагрузки на ПС 220 кВ Сокол. | [10 empty] | Фактическое потребеление
[11 empty] | 4 | 1300.57
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные |  | 10 | 1559.33
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации, |  | 22 | 1435.07
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 кВ Сокол | АОПО ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Печаткино 1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.04 | 0.07 | 0.06 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
Вологодское РДУ |  |  |  | ВЛ 110 кВ Печаткино 2 |  | 4.09 | 5.22 | 4.41
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 6.63 | 8.18 | 8.07
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокольский ЦБК 2 |  | 1.31 | 2.58 | 2.17
|  |  |  | 10 кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.09 | 0.22 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ Сухонский |  | 0.1 | 0.36 | 0.23
|  |  |  | 10 кВ Новое |  | 0.21 | 0.85 | 0.48
|  |  |  | 10 кВ Агроснаб |  | 0.13 | 0.3 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ Обросово |  | 0.07 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | 10 кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.32 | 0.42 | 0.21
|  |  |  | 10 кВ База-2 | население | 0.2 | 0.33 | 0.41
|  |  |  | 10 кВ АБЗ | ПАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.21 | 0.34 | 0.17
|  |  |  | 10 кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ Керамик-2 | ООО "Северстрой" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 кВ МКК-1 | ООО "СМК" - пищевая промышленость | 0 | 0 | 0
|  | Итого по I очереди: |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 13.4 | 19 | 16.66 |  | 14
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.8 | 10.56 | 9.72
|  |  |  | Выполнение |  | 152.3% | 179.9% | 171.4%
|  | ПС 220 кВ Сокол | АОПО ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Очистные 1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1.57 | 3.73 | 2.18 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные 2 |  | 1.75 | 2.31 | 2.1
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 2 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 3.47 | 5.08 | 4.2
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Устье Кубенское | с/х потребители | 1.44 | 2.36 | 1.94
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сокол-Корнилово | с/х потребители | 0.79 | 1.24 | 1.15
|  |  |  | ВЛ 35 кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 6 кВ Керамик-1 | ООО "Северстрой" - промыш. строй. материалы | 0.47 | 0.68 | 0.64
|  |  |  | 6 кВ МКК-2 | ООО "СМК" - пищевая промышленость | 0.26 | 0.63 | 0.52
|  |  |  | 6 кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.38 | 0.29 | 0.21
|  |  |  | 6 кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.13 | 0.19 | 0.11
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 10.28 | 16.53 | 13.07 |  | 16
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 10.06 | 12.06 | 11.1
|  |  |  | Выполнение |  | 102.2% | 137.1% | 117.8%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 23.68 | 35.53 | 29.73 |  | 30
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.87 | 22.62 | 20.82 |  | 30
|  |  |  | Выполнение |  | 125.5% | 157.1% | 142.8%

## АОПО РПП-1-Шексна-1, 2
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г.
|  | с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ РПП-1 | [9 empty] | Расчетное потребеление
|  | (АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна I цепь с отпайками, АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна II цепь с отпайками). | [9 empty] | 2068
Фактическое потребеление
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации, |  | 4 | 1300.57
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за |  | 10 | 1559.33
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение |  | 22 | 1435.07
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
Вологодское РДУ | ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 Шексна | АОПО ПС 110 Шексна | 2 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сизьма-2 | с/х потребители | 0.11 | 0.32 | 0.22
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Лесная | АО "Оборонэнерго", 'АО "Газпром Энергосбыт" | 1.72 | 1.94 | 1.87
|  |  |  | 10 кВ КХП-2 | ООО "Шекснинский комбинат хлебопродктов"-пищевая промышленность | 0.02 | 0.33 | 0.03
|  |  |  | 10 кВ Слизово | с/х потребители | 0.06 | 0.13 | 0.09
|  |  |  | 10 кВ АБЗ | АО "ВОЭК" | 0.02 | 0.04 | 0.03
|  |  |  | 10 кВ Фин-2 | ООО "Коскисилва"-деревообрабатывающая | 0 | 0 | 0
2 СШ 6 кВ
|  |  |  | 6 кВ РП-2 | АО "ВОЭК" | 1.58 | 1.83 | 1.62
|  |  |  | 6 кВ ДСП-1 | ООО "ШКДП"-деревообрабатывающая | 1.67 | 1.75 | 1.72
4 СШ 6 кВ
|  |  |  | 6 кВ Горсеть-3 | АО "ВОЭК" | 0.24 | 0.46 | 0.44
|  |  |  | 6 кВ Горсеть-4 | АО "ВОЭК" | 0.53 | 0.93 | 0.85
|  |  |  | 6 кВ ДВП-2 | ООО "ШКДП"-деревообрабатывающая | 2.29 | 2.4 | 2.38
|  |  |  | 6 кВ ДПМК-3 | ОАО "Дорстрой"-строительство | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Шексна: |  | 8.27 | 10.17 | 9.29 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.18 | 9.8 | 9.02 |  | 13
|  |  |  | Выполнение |  | 101.1% | 103.8% | 103%
|  | ПС 110 кВ Заягорба | АОПО ПС 110 кВ Заягорба | 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | 10 кВ ЖР-1 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.38 | 0.52 | 0.61
|  |  |  | 10 кВ ФБТ-1 |  | 0.41 | 0.66 | 0.56
|  |  |  | 10 кВ Снабсбыт-1 |  | 0.24 | 0.38 | 0.33
|  |  |  | ЗСК-1 | АО "ЧЗСК"- промышленность стройматериалов | 0.51 | 0.58 | 0.54
|  |  |  | 10 кВ Ивачево | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.05 | 0.1 | 0.09
|  |  |  | 10 кВ Трамвай-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЗСК-1 | [5 empty] | нет в схеме
|  |  |  | 10 кВ Сельстрой-1 |  | 0.33 | 0.81 | 0.44
3 СШ 10 кВ
|  |  |  | 10 кВ ЖР-3 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЖР-7 |  | 0.87 | 0.93 | 1.01
|  |  |  | 10 кВ ЖР-10 |  | 0.83 | 1.04 | 0.92
|  |  |  | 10 кВ ЖР-12 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ГС-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ГС-3 |  | 0.86 | 0.37 | 0.45
|  |  |  | 10 кВ Ягорба-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Тепловая-1 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЗСК-3 | АО "ЧЗСК"- промышленность стройматериалов | 0.13 | 0.18 | 0.18 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Заягорба: |  | 4.61 | 5.57 | 5.13 |  | 7.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.53 | 5.43 | 5
|  |  |  | Выполнение |  | 101.8% | 102.6% | 102.6%
|  | ПС 110 кВ Искра | АОПО ПС 110 кВ Искра | 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | 10 кВ СЖР-1 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.39 | 0.62 | 0.72
|  |  |  | 10 кВ Оросительная | АО "ВОЭК" | 0.22 | 0.38 | 0.55
|  |  |  | 10 кВ Северная котельная-1 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.17 | 0.17 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ Садовая | АО "ВОЭК" | 0.21 | 0.33 | 0.53
|  |  |  | 10 кВ ИЖР-1 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0 | 0 | 0
3 СШ 10 кВ
|  |  |  | 10 кВ Спичечная фабрика-1 | АО "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО"-деревообрабатывающая | 0.52 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 10 кВ ФМК-1 | АО "ЧФМК"-деревообрабатывающая | 1.84 | 1.9 | 1.79
|  |  |  | 10 кВ ФМК-3 |  | 1.84 | 1.89 | 1.79
|  |  |  | 10 кВ СЖР-3 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.4 | 0.64 | 0.75
|  |  |  | 10 кВ Молкомбинат-1 |  | 0.1 | 0.21 | 0.13
|  |  |  | 10 кВ ИЖР-2 |  | 0.58 | 1 | 1.02
|  |  |  | 10 кВ Газовая-1 | АО "ВОЭК" | 0.28 | 0.67 | 0.52
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Искра: |  | 6.55 | 8.51 | 8.6 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.41 | 7.69 | 7.08 |  | 10.2
|  |  |  | Выполнение |  | 102.2% | 110.7% | 121.5%
| Итого по I очереди: |  |  |  |  | 19.43 | 24.25 | 23.02 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 19.12 | 22.92 | 21.1 |  | 30.4
|  |  |  | Выполнение |  | 101.6% | 105.8% | 109.1%
| ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 кВ Шексна | АОПО ПС 110 Шексна | 1 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Сизьма-1 |  | 0.89 | 1.64 | 1.56
|  |  |  | ВЛ 35 кВ Газовая | АО "Газпром энергосбыт"-газопроводный транспорт | 0.58 | 0.62 | 0.56
|  |  |  | 10кВ ПМК-22 | АО "ВОЭК" | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10кВ Лютчик |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  |  |  | 10 кВ КХП-1 | ООО "Шекснинский комбинат хлебопродктов"-пищевая промышленность | 0.62 | 0.69 | 0.67
|  |  |  | 10 кВ Фин-1 | ООО "Коскисилва"-деревообрабатывающая | 0.31 | 0.35 | 0.34
1 СШ 6 кВ
|  |  |  | 6 кВ Горсеть-1 | АО "ВОЭК" | 0.77 | 0.8 | 0.79
|  |  |  | 6 кВ ДВП-1 | ООО "ШКДП"-деревообрабатывающая | 1.67 | 1.87 | 1.76
3 СШ 6 кВ
|  |  |  | 6 кВ Горсеть-2 | АО "ВОЭК" | 0.16 | 0.29 | 0.25
|  |  |  | 6 кВ ДСП-2 | ООО "ШКДП"-деревообрабатывающая | 2.41 | 2.52 | 2.31
|  |  |  | 6 кВ Битумная | АО "ВОЭК" | 0.24 | 0.33 | 0.26
|  |  |  | 6 кВ РП-1 |  | 0.6 | 0.83 | 0.78
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Шексна: |  | 8.31 | 10 | 9.35 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.18 | 9.8 | 9.02 |  | 13
|  |  |  | Выполнение |  | 101.6% | 102% | 103.7%
|  | ПС 110 кВ Заягорба | АОПО ПС 110 кВ Заягорба | 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | 10 кВ ЖР-8 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.69 | 0.91 | 0.93
|  |  |  | 10 кВ Рыбхолодильник |  | 0.72 | 0.99 | 1.02
|  |  |  | 10 кВ Ягорба-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Трамвай-3 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.02 | 0.14 | 0.08
|  |  |  | 10 кВ Сельстрой-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЗСК-2 | АО "ЧЗСК"- промышленность стройматериалов | 0.1 | 0.12 | 0.11
4 СШ 10 кВ
|  |  |  | 10 кВ ЖР-2 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЖР-4 |  | 0.92 | 1.12 | 1.11
|  |  |  | 10 кВ ЖР-6 |  | 1.05 | 1.49 | 1.13
|  |  |  | 10 кВ ЖР-9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ ЗСК-4 | АО "ЧЗСК"- промышленность стройматериалов | 0.38 | 0.41 | 0.39
|  |  |  | 10 кВ ФБТ-2 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.55 | 0.91 | 0.68
|  |  |  | 10 кВ Снабсбыт-2 |  | 0.14 | 0.26 | 0.33
|  |  |  | 10 кВ ГС-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ Тепловая-3 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Заягорба: |  | 4.59 | 6.37 | 5.8 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.47 | 5.35 | 4.93 |  | 7.1
|  |  |  | Выполнение |  | 102.7% | 119.1% | 117.6%
|  | ПС 110 кВ Искра | АОПО ПС 110 кВ Искра | 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | 10 кВ Спичечная фабрика-2 | АО "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО"-деревообрабатывающая | 0.5 | 0.75 | 0.61
|  |  |  | 10 кВ СЖР-4 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.43 | 0.7 | 0.77
|  |  |  | 10 кВ СЖР-5 |  | 0.22 | 0.49 | 0.3
|  |  |  | 10 кВ ИЖР-3 |  | 1.28 | 2.3 | 1.65
|  |  |  | 10 кВ Склады |  | 0.44 | 0.67 | 0.45
4 СШ 10 кВ
|  |  |  | 10 кВ ФМК-2 | АО "ЧФМК"-деревообрабатывающая | 1.54 | 1.57 | 1.56
|  |  |  | 10 кВ ФМК-4 |  | 1.55 | 1.58 | 1.56
|  |  |  | 10 кВ СЖР-2 | МУП г. Череповца " Электросеть" | 0.4 | 0.79 | 0.75
|  |  |  | 10 кВ Насосная |  | 0.04 | 0.11 | 0.08
|  |  |  | 10 кВ Северная котельная-2 |  | 0.2 | 0.22 | 0.23
|  |  |  | 10 кВ Молкомбинат-2 |  | 0.13 | 0.28 | 0.26 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Искра: |  | 6.73 | 9.46 | 8.22 |  | 10.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.54 | 7.84 | 7.22
|  |  |  | Выполнение |  | 102.9% | 120.7% | 113.9% |  | задание
| Итого по II очереди: |  |  |  |  | 19.63 | 25.83 | 23.37 |  | 30.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 19.18 | 23 | 21.17
|  |  |  | Выполнение |  | 102.3% | 112.3% | 110.4%
| Итого по I, II очередям: |  |  |  |  | 39.06 | 50.08 | 46.39 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 38.3 | 45.92 | 42.26 |  | 60.9
|  |  |  | Выполнение |  | 102% | 109.1% | 109.8%

## АОПО РПП-1-Суда-1, 2
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г.
|  | с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ РПП-1 | [9 empty] | Расчетное потребеление
|  | (АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда I цепь с отпайками, АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда II цепь с отпайками). | [9 empty] | 2068
Фактическое потребеление
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации, |  | 4 | 1300.57
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за |  | 10 | 1559.33
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение |  | 22 | 1435.07
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
Вологодское РДУ | ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 ИП Череповец | АОПО ПС 110 ИП Череповец | 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  | МУП г.Череповца " Электросеть"
яч.112 КТП-1
|  |  |  | яч.118 | ООО "Завод НАРТИС"
|  |  |  | яч.122 | "Завод СМК Prjects"
|  |  |  | яч.124 ТПЗ | Предпр. по произв.реш.настилов и обработке металла
|  |  |  | яч.130 ПФТ | ООО "Фибролит"
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ ИП Череповец: |  | 0.03 | 0.13 | 0.03 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.31 | 0.38 | 0.35 |  | 0.5
|  |  |  | Выполнение |  | 9.68% | 34.21% | 8.57%
|  | ПС 110 кВ Суда | АОПО ПС 110 кВ Суда | 1 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | Хохлово-1 | АО "ВОЭК", население | 0.98 | 1.21 | 1.1
1 СШ 10 кВ
|  |  |  | Неверов Бор |  | 0.22 | 0.24 | 0.23
|  |  |  | Дуброво | ООО "Череповецдорстрой" | 0.11 | 0.16 | 0.19
|  |  |  | Красный пресс-1 | ООО "Завод биржевого оборудования" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДСК-1 |  | 0.57 | 0.64 | 0.59
|  |  |  | Межное | АО "ВОЭК" | 0.5 | 0.6 | 0.53
|  |  |  | п.Суда-1 |  | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Суда: |  | 2.44 | 2.94 | 2.73 |  | 3.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.39 | 2.87 | 2.64
|  |  |  | Выполнение |  | 102.1% | 102.4% | 103.4%
|  | ПС 110 кВ Новые Углы | АОПО ПС 110 кВ Новые Углы | 1 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | Малечкино | АО "ВОЭК", население | 0.47 | 0.52 | 0.51
|  |  |  | Абаканово |  | 0.61 | 0.69 | 0.63
1 СШ 10 кВ
|  |  |  | Подсобное хозяйство-1 | АО "ВОЭК" | 0.24 | 0.25 | 0.26
|  |  |  | Сельца |  | 0.37 | 0.41 | 0.4
|  |  |  | Сафоново |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | Строитель | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.17 | 0.2 | 0.19
|  |  |  | Кораблево | АО "ВОЭК" | 0.5 | 0.58 | 0.54
|  |  |  | КПД-1 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.05 | 0.13 | 0.07
|  |  |  | Котельная-1 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГСЗ-1 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.09 | 0.18 | 0.09
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Новые Углы: |  | 2.53 | 3.01 | 2.74 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.45 | 2.94 | 2.71 |  | 3.9
|  |  |  | Выполнение |  | 103.3% | 102.4% | 101.1%
| Итого по I очереди: |  |  |  |  | 5 | 6.08 | 5.5 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.16 | 6.18 | 5.69 |  | 8.2
|  |  |  | Выполнение |  | 96.9% | 98.38% | 96.66%
| ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 кВ ИП Череповец | АОПО ПС 110 ИП Череповец | 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  | МУП г.Череповца " Электросеть"
яч.107 КТП-1
|  |  |  | яч.113 | ООО "Завод НАРТИС"
|  |  |  | яч.117 | "Завод СМК Prjects"
|  |  |  | яч.121 ПФТ | ООО "Фибролит"
|  |  |  | яч.129 ТПЗ | Предпр. по произв.реш.настилов и обработке металла
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ ИП Череповец: |  | 0.14 | 0.43 | 0.19 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.06 | 0.08 | 0.07 |  | 0.1
|  |  |  | Выполнение |  | 233.3% | 537.5% | 271.4%
|  | ПС 110 кВ Суда | АОПО ПС 110 кВ Суда | 2 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | Хохлово-2 | АО "ВОЭК", население | 0 | 0 | 0
2 СШ 10 кВ
|  |  |  | Рощино |  | 0.06 | 0.1 | 0.12
|  |  |  | Красный пресс-2 | ООО "Завод биржевого оборудования" | 0.19 | 0.25 | 0.2
|  |  |  | п.Суда-2 |  | 0.25 | 0.29 | 0.26
|  |  |  | Сойволовское | АО "ВОЭК" | 0.07 | 0.14 | 0.18
|  |  |  | Андога | АО "ВОЭК" | 0.6 | 0.67 | 0.61
|  |  |  | ЛПБ | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.23 | 0.17
|  |  |  | Котельная | АО "ВОЭК" | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | ДСК-2 | ООО "Теплоэнергия" | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Суда: |  | 1.4 | 1.72 | 1.58 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 1.38 | 1.66 | 1.53 |  | 2.2
|  |  |  | Выполнение |  | 101.4% | 103.6% | 103.3%
|  | ПС 110 кВ Новые Углы | АОПО ПС 110 кВ Новые Углы | 2 СШ 35 кВ |  |  |  |  | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  |  | Южная | АО "ВОЭК", население | 0.09 | 0.14 | 0.12
2 СШ 10 кВ
|  |  |  | КПД-2 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная-2 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.21 | 0.32 | 0.25
|  |  |  | ГСЗ-2 | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | Подсобное хозяйство-2 | АО "ВОЭК" | 0.48 | 0.57 | 0.51
|  |  |  | Карьер | ООО "Череповецкая электросетевая компания" | 0.06 | 0.01 | 0.06 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Новые Углы: |  | 0.85 | 1.06 | 0.96 |  | 1.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.75 | 0.9 | 0.83
|  |  |  | Выполнение |  | 113.3% | 117.8% | 115.7% |  | задание
| Итого по II очереди: |  |  |  |  | 2.39 | 3.21 | 2.73 |  | 3.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.2 | 2.64 | 2.43
|  |  |  | Выполнение |  | 108.6% | 121.6% | 112.3%
| Итого по I, II очередям: |  |  |  |  | 7.39 | 9.29 | 8.23 |  | задание
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.36 | 8.82 | 8.12 |  | 11.7
|  |  |  | Выполнение |  | 100.4% | 105.3% | 101.4%

## ип чер (hidden)
| Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 15.06.2022г. | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ РПП-1 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | Расчетное потребеление
| (АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда I цепь с отпайками, АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда II цепь с отпайками). | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 2068
Фактическое потребеление
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные | [5 empty] | 4 | 1300.57
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации, | [5 empty] | 10 | 1559.33
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за | [5 empty] | 22 | 1435.07
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под ПА
| ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 кВ ИП Череповец | АОПО ПС 110 кВ ИП Череповец | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  | МУП г.Череповца "Электросеть"
яч.107, 112 КТП-1
|  |  |  | яч.124, 129 ТПЗ | Предпр. по произв.реш.настилов и обработке металла
|  |  |  | яч.121, 130 ПФТ | ООО "Фибролит"
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ ИП Череповец: |  | 0.04 | 0.42 | 0.1 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.14 | 3.77 | 3.47
|  |  |  | Выполнение |  | 1.3% | 11.1% | 2.9%

## коды ВЭ
Наименование отчитывающейся организации:
Вологодский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
Почтовый адрес:
160000, г.Вологда, ул.Пречистенская набережная д.68
Код формы по ОКУД | Код
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
Не применяется | 5793815 | 35.12, 35.13 | 19401 | 4210011 | 30002 | 34
| по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | коды по филиалу ВЭ
Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации |  | 211 | Котиков К.В. | Заместитель Генерального директора-директор филиала | (8172) 76-85-50 | KKotikov@ve.vologdaenergo.ru
Ответственный за заполнение формы |  | 212 | Уланова Г.Н. | Инженер ЦУС | (8172) 76-86-93 | GUlanova@ve.vologdaenergo.ru