## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 4611.4624 | 4612.8112 | 60 | 80.928 | 80.928 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 1568.2824 | 1568.2824 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 961.246 | 961.89 | 12000 | 7728 | 7728 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап RS | 84.898 | 84.898 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 519.885 | 520.201 | 4000 | 1264 | 1263.6 | 0.4 | 0.03
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 836.237 | 836.659 | 4000 | 1688 | 1688.8 | -0.8 | -0.05
10 Калинино-Курилово ао RS | 712.846 | 713.299 | 4000 | 1812 | 1812.8 | -0.8 | -0.04
10 Калинино-Нигино ао RS | 603.696 | 604.074 | 4000 | 1512 | 1510.8 | 1.2 | 0.08
10 Калинино-Теребаево ао RS | 2229.2049 | 2229.4946 | 4000 | 1158.8 | 1158.8 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 107.848 | 107.923 | 4000 | 300 | 298 | 2 | 0.67
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 4279.2272 | 4279.2287 | 88000 | 132 | 132 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 7394.9524 | 7397.7526 | 88000 | 246417.6 | 246426.4 | -8.8 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 13504.3189 | 13504.5621 | 33000 | 8025.6 | 8025.6 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 0.1119 | 0.1119 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 11503.0432 | 11503.0432 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 481.0246 | 481.3421 | 88000 | 27940 | 27940 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 232.8729 | 232.8729 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 4121.5833 | 4121.5848 | 88000 | 132 | 132 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 7449.4622 | 7452.2623 | 88000 | 246408.8 | 246408.8 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 6286.5682 | 6288.9867 | 88000 | 212828 | 212828 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 3633.1157 | 3633.1406 | 88000 | 2191.2 | 2191.2 | 0 | 0
|  |  |  | 759618.928 | 759625.728 | -6.8
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Калинино Т 1 ап RS | 575.699 | 576.212 | 12000 | 6156 | 6165.6 | -9.6 | -0.16
10 Калинино Т 2 ап RS | 39.911 | 39.911 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 312.774 | 313.058 | 4000 | 1136 | 1135.2 | 0.8 | 0.07
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 425.636 | 425.968 | 4000 | 1328 | 1327.2 | 0.8 | 0.06
10 Калинино-Курилово ао RS | 294.736 | 294.936 | 4000 | 800 | 797.6 | 2.4 | 0.3
10 Калинино-Нигино ао RS | 380.39 | 380.673 | 4000 | 1132 | 1133.2 | -1.2 | -0.11
10 Калинино-Теребаево ао RS | 1669.4611 | 1669.8144 | 4000 | 1413.2 | 1412.8 | 0.4 | 0.03
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 82.978 | 83.062 | 4000 | 336 | 338.8 | -2.8 | -0.83
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 5304.2918 | 5306.992 | 88000 | 237617.6 | 237617.6 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 2803.9509 | 2803.9509 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0.0783 | 0.0783 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 2835.0556 | 2835.2617 | 33000 | 6801.3 | 6801.3 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 16.9449 | 16.9449 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 1515.0229 | 1515.0229 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 31.9497 | 31.9497 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 780.6454 | 781.071 | 88000 | 37452.8 | 37452.8 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 5206.115 | 5208.8164 | 88000 | 237723.2 | 237732 | -8.8 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2837.4617 | 2837.4617 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 3222.9879 | 3222.9879 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 3476.4456 | 3478.8119 | 88000 | 208234.4 | 208234.4 | 0 | 0
|  |  |  | 740130.5 | 740148.5 | -18

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 3.792 | 3.744 | 3.648 | 3.6 | 3.672 | 3.768 | 3.912 | 3.672 | 3.168 | 3.168 | 3.216 | 3.096 | 3.24 | 3.048 | 3.144 | 3.12 | 3.36 | 3.192 | 3.216 | 3.144 | 3.24 | 3.192 | 3.288 | 3.288 | 80.928
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 188.4 | 180 | 178.8 | 178.8 | 196.8 | 278.4 | 343.2 | 379.2 | 475.2 | 458.4 | 432 | 394.8 | 344.4 | 427.2 | 392.4 | 352.8 | 346.8 | 375.6 | 363.6 | 358.8 | 326.4 | 298.8 | 249.6 | 207.6 | 7728
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 33.2 | 30.4 | 29.2 | 28.8 | 32.4 | 42 | 57.2 | 58.4 | 68 | 61.2 | 60 | 61.6 | 58.4 | 68.8 | 65.6 | 62.8 | 66 | 68.4 | 61.6 | 61.6 | 53.2 | 53.2 | 46.8 | 34.8 | 1263.6
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 40.8 | 40.8 | 37.2 | 41.2 | 48 | 73.6 | 82.8 | 91.6 | 90 | 94.8 | 82 | 78.8 | 77.2 | 76 | 74.4 | 70 | 79.2 | 89.2 | 83.2 | 82.4 | 78.8 | 71.6 | 56 | 49.2 | 1688.8
10 Калинино-Курилово ао RS | 55.2 | 53.6 | 52 | 54.4 | 55.6 | 72 | 86 | 90.8 | 87.2 | 80.8 | 82.8 | 77.2 | 81.6 | 78 | 77.6 | 78.4 | 84.8 | 95.2 | 100 | 91.6 | 83.6 | 71.2 | 64.8 | 58.4 | 1812.8
10 Калинино-Нигино ао RS | 30 | 28.8 | 32.4 | 28.8 | 32.8 | 48.8 | 70.4 | 86.8 | 95.2 | 97.6 | 88.4 | 89.6 | 83.6 | 80.4 | 66.8 | 62.4 | 64.8 | 77.6 | 72.4 | 68.8 | 62.4 | 59.2 | 47.6 | 35.2 | 1510.8
10 Калинино-Теребаево ао RS | 21.6 | 20 | 20 | 19.6 | 21.2 | 29.2 | 34 | 36.8 | 114.8 | 110 | 103.2 | 72.8 | 30.4 | 110.4 | 94 | 62 | 35.6 | 31.2 | 33.6 | 40.4 | 37.6 | 32 | 26.8 | 21.6 | 1158.8
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 19.6 | 15.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 14 | 17.6 | 16.4 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 11.2 | 10.8 | 8.8 | 7.6 | 298
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.8 | 0 | 0 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 19201.6 | 21903.2 | 25476 | 27262.4 | 26153.6 | 20680 | 13877.6 | 11096.8 | 6652.8 | 3520 | 2604.8 | 3537.6 | 5755.2 | 2640 | 1997.6 | 2059.2 | 2992 | 4505.6 | 4056.8 | 5148 | 5579.2 | 6265.6 | 9671.2 | 13789.6 | 246426.4
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 201.3 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 207.9 | 290.4 | 356.4 | 389.4 | 488.4 | 471.9 | 442.2 | 409.2 | 356.4 | 438.9 | 405.9 | 366.3 | 359.7 | 389.4 | 376.2 | 369.6 | 339.9 | 310.2 | 260.7 | 221.1 | 8025.6
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 721.6 | 677.6 | 642.4 | 624.8 | 704 | 880 | 1117.6 | 1258.4 | 1680.8 | 1707.2 | 1636.8 | 1619.2 | 1223.2 | 1610.4 | 1496 | 1531.2 | 1452 | 1240.8 | 1223.2 | 1170.4 | 1091.2 | 994.4 | 880 | 756.8 | 27940
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.8 | 0 | 0 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 19201.6 | 21903.2 | 25476 | 27271.2 | 26153.6 | 20671.2 | 13877.6 | 11088 | 6652.8 | 3520 | 2604.8 | 3537.6 | 5755.2 | 2640 | 1997.6 | 2059.2 | 2983.2 | 4505.6 | 4056.8 | 5156.8 | 5570.4 | 6265.6 | 9671.2 | 13789.6 | 246408.8
110 Калинино-Никольск ао RS | 18295.2 | 21076 | 24684 | 26488 | 25282.4 | 19536 | 12408 | 9460 | 4488 | 1469.6 | 1012 | 1619.2 | 4188.8 | 800.8 | 598.4 | 642.4 | 1284.8 | 2895.2 | 2481.6 | 3625.6 | 4144.8 | 4963.2 | 8544.8 | 12839.2 | 212828
110 Калинино-Никольск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 528 | 123.2 | 0 | 211.2 | 563.2 | 492.8 | 114.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2
Сумма | 58001.092 | 66115.944 | 76830.648 | 82199.4 | 78899.172 | 62617.768 | 42328.312 | 34054.672 | 20915.968 | 11733.068 | 9784.216 | 11656.296 | 17971.24 | 9199.948 | 7952.244 | 7913.02 | 9883.06 | 14308.992 | 12942.616 | 16191.544 | 17381.94 | 19398.992 | 29531.588 | 41813.988 | 759625.728
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 214.8 | 198 | 175.2 | 162 | 174 | 228 | 255.6 | 254.4 | 336 | 342 | 349.2 | 302.4 | 265.2 | 328.8 | 303.6 | 283.2 | 267.6 | 292.8 | 296.4 | 270 | 225.6 | 229.2 | 217.2 | 194.4 | 6165.6
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 39.6 | 36.8 | 33.2 | 32.8 | 34.4 | 41.2 | 46 | 45.2 | 52.8 | 52.8 | 54.8 | 51.2 | 50.4 | 50.8 | 52 | 54.4 | 58.8 | 59.6 | 58.4 | 55.6 | 46 | 47.6 | 44.8 | 36 | 1135.2
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 55.2 | 49.6 | 39.2 | 36 | 41.2 | 57.2 | 61.6 | 59.2 | 55.2 | 58 | 63.6 | 55.2 | 64.8 | 50.4 | 54 | 55.6 | 60.8 | 69.6 | 70.8 | 63.6 | 54.4 | 54.8 | 51.2 | 46 | 1327.2
10 Калинино-Курилово ао RS | 30.8 | 28.8 | 24.8 | 24 | 24 | 34.4 | 42.4 | 42 | 31.6 | 34.4 | 33.6 | 30.8 | 36.4 | 30.8 | 30.4 | 33.2 | 34.4 | 41.6 | 47.6 | 41.6 | 32 | 31.2 | 28.8 | 28 | 797.6
10 Калинино-Нигино ао RS | 38 | 35.6 | 36.4 | 30.4 | 33.2 | 46 | 51.2 | 52.4 | 58.4 | 53.2 | 54.4 | 59.2 | 56 | 51.2 | 48.4 | 50.8 | 49.6 | 58.4 | 56.8 | 49.6 | 41.6 | 44.4 | 42 | 36 | 1133.2
10 Калинино-Теребаево ао RS | 37.6 | 35.2 | 31.2 | 28.4 | 30 | 36 | 39.2 | 41.2 | 117.6 | 129.2 | 124.8 | 90 | 40.8 | 129.2 | 102.4 | 71.2 | 44.4 | 45.6 | 47.2 | 44.4 | 36.8 | 37.6 | 37.6 | 35.2 | 1412.8
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 12.4 | 11.6 | 10 | 8.8 | 10 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 17.6 | 14.8 | 17.2 | 15.6 | 16 | 15.6 | 16.8 | 18 | 17.2 | 16.8 | 15.6 | 14.8 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 11.2 | 338.8
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 15672.8 | 17934.4 | 19984.8 | 21313.6 | 20812 | 16913.6 | 11431.2 | 9134.4 | 6432.8 | 4743.2 | 3634.4 | 5051.2 | 6626.4 | 4848.8 | 4426.4 | 3916 | 4945.6 | 6063.2 | 5570.4 | 7066.4 | 7796.8 | 8580 | 11114.4 | 13604.8 | 237617.6
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 240.9 | 221.1 | 194.7 | 181.5 | 194.7 | 254.1 | 283.8 | 280.5 | 363 | 369.6 | 379.5 | 326.7 | 293.7 | 356.4 | 330 | 310.2 | 293.7 | 323.4 | 326.7 | 300.3 | 254.1 | 257.4 | 244.2 | 221.1 | 6801.3
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 1830.4 | 1865.6 | 1892 | 1865.6 | 1848 | 1839.2 | 1768.8 | 1716 | 1126.4 | 985.6 | 1047.2 | 1091.2 | 1636.8 | 985.6 | 1056 | 1170.4 | 1328.8 | 1689.6 | 1716 | 1760 | 1760 | 1821.6 | 1821.6 | 1830.4 | 37452.8
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 15672.8 | 17934.4 | 19984.8 | 21313.6 | 20812 | 16922.4 | 11422.4 | 9143.2 | 6432.8 | 4752 | 3643.2 | 5068.8 | 6626.4 | 4857.6 | 4435.2 | 3924.8 | 4954.4 | 6063.2 | 5588 | 7066.4 | 7805.6 | 8580 | 11114.4 | 13613.6 | 237732
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 14124 | 16332.8 | 18374.4 | 19712 | 19228 | 15408.8 | 9988 | 7735.2 | 5711.2 | 4171.2 | 3009.6 | 4356 | 5324 | 4285.6 | 3748.8 | 3115.2 | 3968.8 | 4743.2 | 4250.4 | 5640.8 | 6336 | 7048.8 | 9583.2 | 12038.4 | 208234.4
Сумма | 47969.3 | 54683.9 | 60780.7 | 64708.7 | 63241.5 | 51793.3 | 35403.8 | 28518.1 | 20735.4 | 15706 | 12411.5 | 16498.3 | 21036.9 | 15990.8 | 14604 | 13003 | 16024.1 | 19467 | 18044.3 | 22373.5 | 24402.1 | 26745.4 | 34311.8 | 41695.1 | 740148.5