## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Карьер ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 | 0.448 | 0 | 1002 | 0 | 94.4 | 15 | 56.4 | 250.4 | 0 | 0 | 47.4 | 58.2 | 0 | 56.8 | 312.4 | 38.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 120.4 | 39.2 | 0
01 - 02 | 0.448 | 0 | 948 |  | 95.2 | 14.4 | 55.8 | 118.4 | 0 | 0 | 48.6 | 57.6 | 0 | 53.2 | 284.4 | 37.4 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 189 | 0 | 110.6
02 - 03 | 0.544 | 0 | 930 |  | 94.4 | 14.4 | 55.8 |  |  | 0 | 46.2 | 55.8 |  | 41.6 | 284.8 | 39.6 | 0 | 68.4 | 0 |  | 178.5 | 0 | 109.2
03 - 04 | 0.48 | 0 | 912 |  | 88 | 13.2 | 56.1 |  |  | 0 | 57.6 | 54.6 |  | 36.8 | 280.4 | 34.8 | 0 | 65.2 | 0 |  | 178.5 | 0 | 112
04 - 05 | 0.432 | 0 | 930 | 0 | 99.2 | 14.4 | 55.8 | 239.6 | 0 | 0 | 41.4 | 57.6 | 0 | 34.8 | 293.2 | 30.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 189 | 0 | 106.4 | 35 | 0
05 - 06 | 0.448 | 0 | 1008 | 0 | 99.2 | 14.4 | 56.1 | 322.4 | 0 | 0 | 40.8 | 57 | 0 | 36 | 277.6 | 30 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 127.4 | 39.2 | 0
06 - 07 | 0.448 | 0 | 1446 | 0 | 136 | 14.4 | 41.1 | 366 | 0 | 0 | 53.4 | 58.8 | 0 | 40.4 | 353.2 | 32.2 | 0 | 350.8 | 0 | 0 | 273 | 0 | 158.2 | 91 | 0
07 - 08 | 0.48 | 0 | 1800 | 0 | 149.6 | 15 | 7.2 | 380.8 | 0 | 0 | 66.6 | 79.2 | 0 | 46.4 | 489.6 | 42 | 0 | 520 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 170.8 | 138.6 | 0
08 - 09 | 0.464 | 0 | 2184 | 0 | 144 | 15 | 7.2 | 438.8 | 0 | 0 | 117.6 | 143.4 | 0 | 44 | 572 | 41.6 | 0 | 656.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 180.6 | 169.4 | 0
09 - 10 | 0.48 | 0 | 2514 | 0 | 181.6 | 15 | 6.9 | 575.6 | 0 | 0 | 318.6 | 131.4 | 0 | 46.8 | 574.8 | 49.4 | 0 | 616 | 0 | 0 | 378 | 0 | 187.6 | 198.8 | 0
10 - 11 | 0.448 | 0 | 2310 | 0 | 215.2 | 15 | 7.5 | 531.6 | 0 | 0 | 366 | 109.2 | 0 | 52.8 | 536 | 48 | 0 | 429.6 | 0 | 0 | 357 | 0 | 176.4 | 175 | 0
11 - 12 | 0.448 | 0 | 2640 | 0 | 224 | 15.6 | 39.3 | 601.6 | 0 | 0 | 389.4 | 163.8 | 0 | 53.6 | 510.4 | 50.4 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 177.8 | 204.4 | 0
12 - 13 | 0.448 | 0 | 2412 | 0 | 173.6 | 15 | 59.4 | 588.4 | 0 | 0 | 389.4 | 79.8 | 0 | 52.4 | 381.6 | 53.6 | 0 | 618.4 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 169.4 | 162.4 | 0
13 - 14 | 0.448 | 0 | 2688 | 0 | 229.6 | 14.4 | 58.5 | 566.4 | 0 | 0 | 403.2 | 144 | 0 | 52 | 501.2 | 48.6 | 0 | 680.8 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 179.2 | 169.4 | 0
14 - 15 | 0.432 | 0 | 2544 | 0 | 259.2 | 13.8 | 57 | 498 | 0 | 0 | 349.2 | 156 | 0 | 53.2 | 495.6 | 51.8 | 0 | 609.2 | 0 | 0 | 399 | 0 | 175 | 218.4 | 0
15 - 16 | 0.448 | 0 | 2232 | 0 | 222.4 | 15 | 55.8 | 583.2 | 0 | 0 | 357 | 130.8 | 0 | 49.6 | 501.2 | 50.8 | 0 | 266.8 | 0 | 0 | 357 | 0 | 175 | 184.8 | 0
16 - 17 | 0.448 | 0 | 2052 | 0 | 202.4 | 15.6 | 56.4 | 597.6 | 0 | 0 | 138.6 | 197.4 | 0 | 48.4 | 481.6 | 48.6 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 180.6 | 210 | 0
17 - 18 | 0.448 | 0 | 1608 | 0 | 127.2 | 13.8 | 54.3 | 428 | 0 | 0 | 87.6 | 102 | 0 | 57.6 | 430.4 | 48.8 | 0 | 260.8 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 186.2 | 173.6 | 0
18 - 19 | 0.448 | 0 | 1632 | 0 | 96.8 | 14.4 | 53.1 | 669.2 | 0 | 0 | 94.8 | 76.2 | 0 | 52.4 | 425.2 | 52.6 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 198.8 | 168 | 0
19 - 20 | 0.448 | 0 | 1464 | 0 | 99.2 | 14.4 | 52.8 | 534.4 | 0 | 0 | 76.2 | 76.8 | 0 | 56 | 426 | 57.6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 357 | 0 | 208.6 | 154 | 0
20 - 21 | 0.448 | 0 | 1332 | 0 | 92.8 | 14.4 | 53.7 | 445.6 | 0 | 0 | 66 | 74.4 | 0 | 58.4 | 401.6 | 52.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 198.8 | 127.4 | 0
21 - 22 | 0.448 | 0 | 1278 | 0 | 89.6 | 15.6 | 55.8 | 404.4 | 0 | 0 | 49.2 | 70.2 | 0 | 59.2 | 413.6 | 50.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 207.2 | 121.8 | 0
22 - 23 | 0.448 | 0 | 1152 | 0 | 81.6 | 15 | 55.2 | 344.4 | 0 | 0 | 52.2 | 57 | 0 | 63.2 | 355.6 | 52 | 0 | 74 | 0 | 0 | 294 | 0 | 184.8 | 117.6 | 0
23 - 00 | 0.448 | 0 | 1086 | 0 | 87.2 | 14.4 | 57 | 302.4 | 0 | 0 | 54.6 | 57 | 0 | 61.2 | 335.2 | 48.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 147 | 100.8 | 0
Сумма | 10.928 | 0 | 40104 | 0 | 3382.4 | 351.6 | 1114.2 | 9787.2 | 0 | 0 | 3711.6 | 2248.2 | 0 | 1206.8 | 9917.6 | 1090 | 0 | 6728.4 | 0 | 0 | 7276.5 | 0 | 3948 | 2998.8 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Карьер ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 282 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 202.8 | 23.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 85.4 | 23.8 | 0
01 - 02 |  |  | 264 |  | 0 | 0 | 44.7 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 193.6 | 24.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 126 | 0 | 77
02 - 03 |  |  | 252 |  | 0.8 | 0 | 44.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | 192.8 | 23.2 | 0 | 48 | 0 |  | 115.5 | 0 | 78.4
03 - 04 |  |  | 252 |  | 0 | 0 | 44.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | 193.6 | 20.8 | 0 | 48.8 | 0 |  | 126 | 0 | 81.2
04 - 05 |  |  | 258 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.6 | 174.4 | 19.6 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 77 | 21 | 0
05 - 06 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 11.6 | 180 | 20.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 126 | 0 | 81.2 | 22.4 | 0
06 - 07 |  |  | 588 | 0 | 0 | 0 | 33 | 188 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11.6 | 211.2 | 20.6 | 0 | 295.6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 81.2 | 51.8 | 0
07 - 08 |  |  | 804 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 187.2 | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 0 | 11.2 | 312.4 | 21.4 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 81.2 | 89.6 | 0
08 - 09 |  |  | 1086 | 0 | 2.4 | 0 | 7.5 | 220.4 | 0 | 0 | 43.8 | 33 | 0 | 8.8 | 365.6 | 21.2 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 84 | 109.2 | 0
09 - 10 |  |  | 1344 | 0 | 0.8 | 0 | 7.2 | 314.4 | 0 | 0 | 211.2 | 27 | 0 | 10 | 372.4 | 22.2 | 0 | 489.2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 88.2 | 134.4 | 0
10 - 11 |  |  | 1200 | 0 | 28.8 | 0 | 7.5 | 289.2 | 0 | 0 | 219 | 17.4 | 0 | 10 | 340.8 | 24.4 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 82.6 | 103.6 | 0
11 - 12 |  |  | 1356 | 0 | 35.2 | 0 | 30.3 | 330.4 | 0 | 0 | 211.2 | 33 | 0 | 10.8 | 328.8 | 20.6 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | 210 | 0 | 79.8 | 134.4 | 0
12 - 13 |  |  | 1182 | 0 | 12 | 0 | 43.8 | 307.6 | 0 | 0 | 195.6 | 4.8 | 0 | 11.2 | 215.2 | 20.2 | 0 | 494.4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 81.2 | 88.2 | 0
13 - 14 |  |  | 1422 | 0 | 36.8 | 0 | 43.2 | 316.8 | 0 | 0 | 234.6 | 16.2 | 0 | 17.6 | 334.4 | 22.2 | 0 | 503.2 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 82.6 | 109.2 | 0
14 - 15 |  |  | 1338 | 0 | 73.6 | 0 | 42.3 | 261.6 | 0 | 0 | 200.4 | 26.4 | 0 | 19.2 | 314.4 | 23 | 0 | 471.2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 78.4 | 144.2 | 0
15 - 16 |  |  | 1098 | 0 | 44.8 | 0 | 43.2 | 313.2 | 0 | 0 | 210 | 17.4 | 0 | 17.6 | 314.8 | 22.2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 81.2 | 99.4 | 0
16 - 17 |  |  | 954 | 0 | 32.8 | 0 | 42.9 | 334.8 | 0 | 0 | 59.4 | 52.8 | 0 | 10.8 | 294.4 | 21 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 81.2 | 135.8 | 0
17 - 18 |  |  | 630 | 0 | 7.2 | 0 | 43.5 | 221.6 | 0 | 0 | 17.4 | 5.4 | 0 | 12.4 | 234.8 | 20.6 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 86.8 | 93.8 | 0
18 - 19 |  |  | 624 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 367.6 | 0 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 11.2 | 244.4 | 21.4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 91 | 82.6 | 0
19 - 20 |  |  | 486 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 258.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1.8 | 0 | 15.2 | 242 | 21.4 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 92.4 | 67.2 | 0
20 - 21 |  |  | 372 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 223.2 | 19.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 91 | 51.8 | 0
21 - 22 |  |  | 312 | 0 | 0 | 0 | 45 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14.4 | 199.2 | 19.8 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 88.2 | 53.2 | 0
22 - 23 |  |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 201.2 | 22 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 126 | 0 | 78.4 | 49 | 0
23 - 00 |  |  | 258 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 194.4 | 22.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 77 | 46.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 16932 | 0 | 275.2 | 0 | 884.4 | 5064 | 0 | 0 | 1648.2 | 246 | 0 | 316 | 6080.8 | 518 | 0 | 5215.2 | 0 | 0 | 3916.5 | 0 | 1986.6 | 1710.8 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 15.06.2022 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 912 | 2514 | 1278 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.024 | 0.3332
| Q н нн, квар | 252 | 1344 | 312 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.9004 | 1.5666
| S н нн, кВА | 946.1755 | 2850.7073 | 1315.5334 |  |  | S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.607 | 0.4534
| Р н cн, кВт | 112 | 386.4 | 329 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 81.2 | 222.6 | 141.4 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 138.3381 | 445.9324 | 358.0991 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1076.8464 | 3296.4459 | 1669.7367 |  |  | S нагр, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.037847 | 0.11403 | 0.052621 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0
| К з сн | 0.0055335 | 0.017837 | 0.014324 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.043074 | 0.13186 | 0.066789 |  |  | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.5322 | 38.4536 | 36.8275 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 187.1848 | 246.6322 | 196.1484 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 195 | 195 | 195
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч