## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 | 0.416 | 0.64 | 666 | 418.8 | 241.2 | 285 | 243.6 | 0 | 32.6 | 0 | 125.1 | 145.6 | 0 | 13.5 | 0 | 486.15 | 0
01 - 02 | 0.208 | 0.56 | 600 | 373.2 | 211.6 | 255.6 | 214.2 | 0 | 30.4 | 0 | 117.9 | 132.2 | 0 | 14.1 | 0 | 463.05 | 0
02 - 03 |  | 0.656 | 543.6 | 355.2 | 201 | 220.2 | 200.4 | 0 | 25.8 | 0 | 110.4 | 129 | 0 | 13.8 | 0 | 453.6 | 0
03 - 04 | 0.4 | 0.688 | 513.6 | 345.6 | 191.8 | 203.8 | 194.1 | 0 | 26.6 | 0 | 104.1 | 127.8 | 0 | 13.2 | 0 | 471.45 | 0
04 - 05 | 0.416 | 0.56 | 517.2 | 361.2 | 203.2 | 215 | 187.5 | 0 | 28.4 | 0 | 103.8 | 130.2 | 0 | 12.6 | 0 | 483 | 0
05 - 06 | 0.4 | 0.624 | 579.6 | 366 | 198.2 | 232.6 | 209.4 | 0 | 29.4 | 0 | 125.7 | 139.4 | 0 | 12.6 | 0 | 540.75 | 0
06 - 07 | 0.416 | 0.672 | 727.2 | 430.8 | 239.8 | 295 | 267.6 | 0 | 36.8 | 0 | 152.1 | 155.2 | 0 | 12.6 | 0 | 614.25 | 0
07 - 08 | 0.416 | 0.72 | 876 | 488.4 | 261 | 376 | 322.8 | 0 | 42.2 | 0 | 167.7 | 186.2 | 0 | 12.3 | 0 | 727.65 | 0
08 - 09 | 0.4 | 0.784 | 1054.8 | 610.8 | 306.6 | 486.4 | 366.9 | 0 | 49.8 | 0 | 190.2 | 256.2 | 0 | 14.4 | 0 | 813.75 | 0
09 - 10 | 0.416 | 0.688 | 1144.8 | 634.8 | 320.6 | 572.6 | 371.4 | 0 | 41 | 0 | 186.9 | 274.8 | 0 | 16.8 | 0 | 806.4 | 0
10 - 11 | 0.208 | 0.768 | 829.2 | 907.2 | 315 | 599.4 | 350.7 | 0 | 38.2 | 0 | 172.8 | 248.2 | 0 | 16.5 | 0 | 729.75 | 0
11 - 12 |  | 1.2 | 0 | 1765.2 | 322.2 | 591.2 | 347.4 | 0 | 38 | 0 | 177 | 283 | 0 | 15.6 | 0 | 486.15 | 0
12 - 13 |  | 1.264 | 0 | 1701.6 | 348.8 | 514.4 | 371.7 | 0 | 50.6 | 0 | 185.4 | 224.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 1.2 | 0 | 1737.6 | 329.4 | 531.6 | 372 | 0 | 42 | 0 | 199.5 | 261.6 | 0 | 10.5 | 0
14 - 15 |  | 1.328 | 0 | 1755.6 | 330 | 530 | 354.6 | 0 | 52.8 | 0 | 207.9 | 278.4 | 0 | 10.2 | 0
15 - 16 |  | 1.344 | 0 | 1617.6 | 317 | 505 | 356.7 | 0 | 40.4 | 0 | 169.5 | 225.6 | 0 | 12 | 0
16 - 17 |  | 1.312 | 0 | 1641.6 | 335.6 | 503 | 358.8 | 0 | 42.4 | 0 | 181.5 | 216.8 | 0 | 10.8 | 0
17 - 18 |  | 1.008 | 0 | 1566 | 338 | 422.6 | 353.7 | 0 | 42.4 | 0 | 177.9 | 230.6 | 0 | 7.5 | 0
18 - 19 |  | 1.184 | 0 | 1666.8 | 362 | 433.4 | 375.9 | 0 | 48.4 | 0 | 185.7 | 260 | 0 | 7.8 | 0
19 - 20 |  | 1.024 | 0 | 1766.4 | 397.2 | 437.8 | 423.6 | 0 | 50.2 | 0 | 183.3 | 271.8 | 0 | 9.6 | 0
20 - 21 |  | 1.104 | 0 | 1755.6 | 388.4 | 428.4 | 412.5 | 0 | 47 | 0 | 192.6 | 283.8 | 0 | 9.3 | 0
21 - 22 |  | 1.072 | 0 | 1712.4 | 373 | 414.8 | 405 | 0 | 45.2 | 0 | 187.2 | 285.2 | 0 | 8.1 | 0
22 - 23 |  | 1.04 | 0 | 1538.4 | 350.2 | 367.4 | 363 | 0 | 36.2 | 0 | 166.2 | 252.6 | 0 | 7.8 | 0
23 - 00 |  | 1.088 | 0 | 1378.8 | 321.2 | 343 | 311.7 | 0 | 32.6 | 0 | 148.8 | 216.8 | 0 | 9 | 0
Сумма | 3.696 | 22.528 | 8052 | 26895.6 | 7203 | 9764.2 | 7735.2 | 0 | 949.4 | 0 | 3919.2 | 5215.6 | 0 | 282.6 | 0 | 7075.95 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 352.8 | 228.8 | 116.4 | 122.2 | 86.1 | 0 | 16.8 | 0 | 133.5 | 112.4 | 0 | 22.2 | 0 | 247.8 | 0
01 - 02 |  |  | 342 | 225 | 113 | 117.8 | 83.7 | 0 | 16.4 | 0 | 129.6 | 112 | 0 | 21.3 | 0 | 234.15 | 0
02 - 03 |  |  | 349.2 | 224.2 | 111.4 | 119 | 87.9 | 0 | 16.8 | 0 | 130.8 | 112.8 | 0 | 21.6 | 0 | 235.2 | 0
03 - 04 |  |  | 333.6 | 226.8 | 115 | 115 | 84.3 | 0 | 16.8 | 0 | 123 | 111.8 | 0 | 21.6 | 0 | 236.25 | 0
04 - 05 |  |  | 332.4 | 225.2 | 114.6 | 116 | 81.3 | 0 | 16.4 | 0 | 124.2 | 110.6 | 0 | 21 | 0 | 244.65 | 0
05 - 06 |  |  | 354 | 228 | 121.2 | 117.2 | 84.9 | 0 | 16.4 | 0 | 140.7 | 106.8 | 0 | 21.6 | 0 | 263.55 | 0
06 - 07 |  |  | 366 | 222.8 | 124.6 | 116.2 | 90.9 | 0 | 17.2 | 0 | 147.3 | 98.2 | 0 | 21.3 | 0 | 264.6 | 0
07 - 08 |  |  | 399.6 | 228.2 | 124.6 | 147 | 97.5 | 0 | 14.6 | 0 | 143.4 | 103.6 | 0 | 21.3 | 0 | 263.55 | 0
08 - 09 |  |  | 501.6 | 307.8 | 119.8 | 182 | 132.9 | 0 | 23.4 | 0 | 177.3 | 188 | 0 | 22.5 | 0 | 302.4 | 0
09 - 10 |  |  | 559.2 | 312.6 | 125 | 210.4 | 143.7 | 0 | 18 | 0 | 191.7 | 187.6 | 0 | 25.5 | 0 | 318.15 | 0
10 - 11 |  |  | 366 | 282.8 | 123.4 | 202.4 | 106.5 | 0 | 14.6 | 0 | 172.8 | 159.4 | 0 | 24 | 0 | 286.65 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 735.7 | 116 | 200.6 | 99.6 | 0 | 13.2 | 0 | 170.1 | 212.4 | 0 | 23.4 | 0 | 239.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 594.7 | 112.6 | 180.2 | 106.2 | 0 | 19.4 | 0 | 160.8 | 100.4 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 720.2 | 111.8 | 190 | 129.3 | 0 | 13.8 | 0 | 192.3 | 190.4 | 0 | 21.9 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 767.1 | 113 | 191.8 | 105.6 | 0 | 25 | 0 | 222 | 192.8 | 0 | 22.5 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 637.1 | 114.6 | 185.2 | 108.9 | 0 | 14 | 0 | 158.4 | 144.2 | 0 | 20.7 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 639.1 | 118.4 | 186.2 | 111 | 0 | 13 | 0 | 169.8 | 131 | 0 | 20.7 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 572 | 126.6 | 155.6 | 90.6 | 0 | 11 | 0 | 145.2 | 114.4 | 0 | 19.2 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 572.1 | 128.8 | 149.6 | 95.7 | 0 | 11.4 | 0 | 144.3 | 118.2 | 0 | 19.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 556.3 | 121.6 | 146 | 100.2 | 0 | 11.8 | 0 | 135.9 | 121.2 | 0 | 19.8 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 515.5 | 118 | 127.6 | 98.1 | 0 | 11 | 0 | 122.4 | 116.4 | 0 | 20.1 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 512.3 | 116.6 | 125.6 | 96.6 | 0 | 10.8 | 0 | 124.8 | 114.4 | 0 | 20.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 505.1 | 116.2 | 122.8 | 88.8 | 0 | 9.6 | 0 | 123.9 | 112.2 | 0 | 20.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 508 | 122.6 | 114.4 | 86.7 | 0 | 9.4 | 0 | 126.9 | 114 | 0 | 20.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4256.4 | 0 | 2845.8 | 3640.8 | 2397 | 0 | 360.8 | 0 | 3611.1 | 3185.2 | 0 | 514.5 | 0 | 3136.35 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 513.6 | 1144.8 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 345.6 | 634.8 | 1712.4 | 4 | 1.3307 | 0.79665
| Q н нн, квар | 333.6 | 559.2 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 226.8 | 312.6 | 512.3 | 10 | 2.586 | 1.19
| S н нн, кВА | 612.4328 | 1274.0768 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 413.3734 | 707.5944 | 1787.3906 | 22 | 1.7124 | 0.5123
| Р н cн, кВт | 471.45 | 806.4 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 236.25 | 318.15 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 527.3321 | 866.8912 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1138.0037 | 2139.3748 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 413.3734 | 707.5944 | 1787.3906
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.097212 | 0.20223 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.065615 | 0.11232 | 0.28371
| К з сн | 0.083704 | 0.1376 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.18064 | 0.33958 | 0 |  |  | К з | 0.065615 | 0.11232 | 0.28371
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.71 | 29.7822 | 24.1 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.711 | 13.1181 | 16.4442
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 189.1381 | 256.2189 | 163.8 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 61.5551 | 70.9259 | 147.4719
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч