## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 1.358 | 530.4 | 0 | 197 | 42.8 | 51 | 150.3 | 91.2 | 0
01 - 02 | 1.35 | 484.4 | 0 | 174.8 | 36.5 | 45 | 145.6 | 84 | 0
02 - 03 | 1.344 | 463.6 | 0 | 169.8 | 37.2 | 46 | 132.3 | 79.8 | 0
03 - 04 | 1.424 | 421.2 | 0 | 166.2 | 32.5 | 40.2 | 112.5 | 71.6 | 0
04 - 05 | 1.348 | 434 | 0 | 173.4 | 33.1 | 39.2 | 117.9 | 71.6 | 0
05 - 06 | 1.348 | 480.4 | 0 | 173.8 | 38.5 | 47 | 144.4 | 78.4 | 0
06 - 07 | 1.364 | 572.8 | 0 | 208.4 | 45.7 | 57.6 | 164.5 | 98.6 | 0
07 - 08 | 1.8 | 709.6 | 0 | 271 | 54.8 | 68.6 | 202.9 | 114 | 0
08 - 09 | 2.276 | 910.4 | 0 | 319.6 | 73.6 | 82.6 | 297.9 | 138.4 | 0
09 - 10 | 1.364 | 929.2 | 0 | 274.2 | 80.4 | 133.6 | 302.2 | 140.8 | 0
10 - 11 | 1.51 | 781.2 | 0 | 177.4 | 73.9 | 112.2 | 287.5 | 131.8 | 0
11 - 12 | 1.442 | 690 | 0 | 162.6 | 67.8 | 89.8 | 248 | 123.2 | 0
12 - 13 | 1.536 | 640.8 | 0 | 152.2 | 69.4 | 81.4 | 209.2 | 130.6 | 0
13 - 14 | 1.444 | 790.8 | 0 | 175.2 | 67.3 | 118.4 | 299 | 132.2 | 0
14 - 15 | 1.436 | 789.2 | 0 | 175.2 | 68.5 | 119 | 294.4 | 133.8 | 0
15 - 16 | 1.454 | 725.6 | 0 | 171 | 67.7 | 129.4 | 231.2 | 128.4 | 0
16 - 17 | 2.244 | 783.2 | 0 | 225.2 | 66.5 | 111 | 247.2 | 134.8 | 0
17 - 18 | 1.512 | 886 | 0 | 346.6 | 62.1 | 84.2 | 264.5 | 130.2 | 0
18 - 19 | 1.436 | 893.6 | 0 | 366.8 | 72.9 | 86 | 235 | 134.6 | 0
19 - 20 | 1.438 | 885.2 | 0 | 345.2 | 75.6 | 84.4 | 234.4 | 147.6 | 0
20 - 21 | 1.516 | 934.4 | 0 | 378.2 | 84.1 | 87.2 | 237.7 | 149 | 0
21 - 22 | 1.416 | 909.6 | 0 | 378 | 74.9 | 86 | 236.1 | 135.8 | 0
22 - 23 | 1.378 | 795.2 | 0 | 308.4 | 70.1 | 77.2 | 216.7 | 124 | 0
23 - 00 | 1.368 | 652.8 | 0 | 249.8 | 57.6 | 63 | 177.1 | 107.2 | 0
Сумма | 36.106 | 17093.6 | 0 | 5740 | 1453.5 | 1940 | 5188.5 | 2811.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 377.2 | 0 | 168.6 | 8.7 | 42.2 | 85 | 76.6 | 0
01 - 02 |  | 367.6 | 0 | 165 | 7 | 40.8 | 83.7 | 74.2 | 0
02 - 03 |  | 355.2 | 0 | 161.2 | 6.9 | 41 | 77.2 | 72.6 | 0
03 - 04 |  | 359.2 | 0 | 165.2 | 8 | 39.8 | 75.1 | 75 | 0
04 - 05 |  | 355.2 | 0 | 164.2 | 9.2 | 39.2 | 76 | 72.4 | 0
05 - 06 |  | 370.4 | 0 | 166.4 | 7.5 | 40.4 | 85.7 | 73 | 0
06 - 07 |  | 381.6 | 0 | 166.6 | 8.3 | 42.2 | 89.3 | 77.6 | 0
07 - 08 |  | 366.8 | 0 | 156.8 | 7.2 | 41.2 | 88.9 | 74 | 0
08 - 09 |  | 410.4 | 0 | 139 | 3.8 | 42.6 | 153.8 | 71.2 | 0
09 - 10 |  | 454 | 0 | 119.8 | 4 | 91.6 | 162.2 | 76.2 | 0
10 - 11 |  | 386 | 0 | 88.2 | 5.1 | 66.8 | 153.3 | 72.2 | 0
11 - 12 |  | 328 | 0 | 84.4 | 4.7 | 49.6 | 118.3 | 71 | 0
12 - 13 |  | 280.8 | 0 | 77 | 5 | 43.8 | 80.5 | 74.6 | 0
13 - 14 |  | 414 | 0 | 90.8 | 4.9 | 81 | 166.2 | 71.8 | 0
14 - 15 |  | 384.4 | 0 | 87.8 | 4.1 | 74.6 | 147.7 | 69.8 | 0
15 - 16 |  | 347.2 | 0 | 89.4 | 4.3 | 90.4 | 92.1 | 70.8 | 0
16 - 17 |  | 326.8 | 0 | 92.6 | 5.4 | 65.8 | 91.7 | 72.4 | 0
17 - 18 |  | 358.8 | 0 | 153.6 | 5.1 | 39.2 | 90.8 | 70.8 | 0
18 - 19 |  | 340.8 | 0 | 148.4 | 5.7 | 39.8 | 73.6 | 73.6 | 0
19 - 20 |  | 338.4 | 0 | 143.4 | 5.6 | 38.4 | 73.9 | 76 | 0
20 - 21 |  | 320.8 | 0 | 130 | 5.8 | 37.8 | 71.4 | 74 | 0
21 - 22 |  | 315.6 | 0 | 129.4 | 5.5 | 38.4 | 69.9 | 71 | 0
22 - 23 |  | 306.4 | 0 | 126.4 | 6 | 35.4 | 71.1 | 67.8 | 0
23 - 00 |  | 294.4 | 0 | 124.4 | 6.2 | 36 | 66.2 | 64.4 | 0
Сумма | 0 | 8540 | 0 | 3138.6 | 144 | 1198 | 2343.6 | 1743 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 421.2 | 929.2 | 909.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4212 | 0.3592
| Q н, кВар | 359.2 | 454 | 315.6 |  |  | Q н, кВар | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9292 | 0.454
| S н, кВА | 553.5649 | 1034.1802 | 962.7957 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.9096 | 0.3156
Коэффициент загрузки | К з | 0.22143 | 0.41367 | 0.38512 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 10.9071 | 13.7885 | 13.2503 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 57.1764 | 86.8761 | 81.3279 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 30 | 30 | 30

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч