## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0.184 | 75.6 | 158.4 | 114.6 | 37.5 | 27.8 | 28 | 14.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 721 | 0
01 - 02 | 0.184 | 62.4 | 152.4 | 107.7 | 28.5 | 29.1 | 26.8 | 14.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 677.6 | 0
02 - 03 | 0.184 | 61.2 | 147.6 | 103.2 | 29.1 | 29.5 | 24.8 | 13.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 665 | 0
03 - 04 | 0.184 | 60 | 142.8 | 100.5 | 29.7 | 26.3 | 23.2 | 13.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 681.1 | 0
04 - 05 | 0.184 | 67.2 | 147.6 | 99.9 | 34.5 | 33.2 | 24.8 | 13.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 707.7 | 0
05 - 06 | 0.184 | 106.8 | 174 | 109.5 | 44.7 | 49.2 | 52.8 | 13.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 745.5 | 0
06 - 07 | 0.192 | 139.2 | 220.8 | 144.6 | 57.9 | 59.6 | 70 | 15 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 867.3 | 0
07 - 08 | 0.192 | 145.2 | 258 | 176.4 | 63.9 | 58.8 | 66 | 21.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 994 | 0
08 - 09 | 0.224 | 130.8 | 314.4 | 222.6 | 61.2 | 52.7 | 56.8 | 38.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1068.9 | 0
09 - 10 | 0.216 | 109.2 | 322.8 | 235.8 | 57.3 | 50.1 | 37.2 | 36 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1098.3 | 0
10 - 11 | 0.216 | 121.2 | 296.4 | 219.3 | 59.4 | 41.5 | 47.6 | 33.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1045.1 | 0
11 - 12 | 0.344 | 127.2 | 297.6 | 214.8 | 64.8 | 43.4 | 48.4 | 39 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1065.4 | 0
12 - 13 | 0.216 | 121.2 | 289.2 | 222.6 | 54.6 | 39.4 | 50.4 | 25.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1096.2 | 0
13 - 14 | 0.224 | 102 | 312 | 231.6 | 51 | 40.5 | 36 | 39.3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1127.7 | 0
14 - 15 | 0.216 | 104.4 | 301.2 | 217.8 | 54.3 | 41.3 | 35.2 | 41.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1119.3 | 0
15 - 16 | 0.2 | 92.4 | 292.8 | 206.7 | 45.9 | 45.2 | 32 | 38.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1075.2 | 0
16 - 17 | 0.192 | 123.6 | 289.2 | 217.8 | 57 | 46.7 | 51.6 | 24.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1099.7 | 0
17 - 18 | 0.184 | 128.4 | 312 | 222.9 | 68.7 | 57.9 | 46 | 29.4 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1144.5 | 0
18 - 19 | 0.184 | 162 | 324 | 231 | 80.7 | 64.7 | 62.4 | 27.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1188.6 | 0
19 - 20 | 0.184 | 168 | 348 | 251.7 | 81 | 66.4 | 71.2 | 29.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1190 | 0
20 - 21 | 0.184 | 153.6 | 328.8 | 250.8 | 70.5 | 53.3 | 65.6 | 24.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1183 | 0
21 - 22 | 0.184 | 134.4 | 332.4 | 256.2 | 66.9 | 49 | 49.6 | 25.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1217.3 | 0
22 - 23 | 0.184 | 117.6 | 285.6 | 223.5 | 59.1 | 39 | 46 | 22.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1150.8 | 0
23 - 00 | 0.184 | 98.4 | 240 | 183.6 | 50.4 | 35.2 | 37.6 | 20.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 959 | 0
Сумма | 4.824 | 2712 | 6288 | 4565.1 | 1308.6 | 1079.8 | 1090 | 615.9 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46806.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23888.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 79.2 | 156 | 83.1 | 28.2 | 53.4 | 41.2 | 20.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 257.6 | 0
01 - 02 |  | 79.2 | 152.4 | 81.3 | 27.9 | 53.7 | 42 | 19.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 261.1 | 0
02 - 03 |  | 79.2 | 151.2 | 81 | 28.2 | 52.9 | 41.2 | 18.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 252.7 | 0
03 - 04 |  | 75.6 | 146.4 | 77.4 | 27 | 50.7 | 39.6 | 18.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.2 | 0
04 - 05 |  | 75.6 | 141.6 | 75.3 | 27.3 | 50 | 39.2 | 18.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 265.3 | 0
05 - 06 |  | 92.4 | 152.4 | 77.4 | 31.8 | 57.6 | 52.4 | 18.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 294 | 0
06 - 07 |  | 105.6 | 159.6 | 80.1 | 41.4 | 62.2 | 55.6 | 18.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.8 | 0
07 - 08 |  | 102 | 157.2 | 81 | 42.6 | 60.1 | 50 | 19.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 263.9 | 0
08 - 09 |  | 93.6 | 169.2 | 83.1 | 35.7 | 49.5 | 48.8 | 39.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 226.1 | 0
09 - 10 |  | 82.8 | 181.2 | 84 | 37.8 | 51 | 36.4 | 48.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 260.4 | 0
10 - 11 |  | 78 | 172.8 | 84 | 30.9 | 50.8 | 37.2 | 41.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 271.6 | 0
11 - 12 |  | 74.4 | 177.6 | 83.7 | 29.4 | 50.8 | 37.2 | 46.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 289.1 | 0
12 - 13 |  | 76.8 | 154.8 | 86.4 | 29.4 | 49.3 | 37.2 | 21 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 294.7 | 0
13 - 14 |  | 78 | 171.6 | 84.6 | 31.2 | 49.5 | 36.8 | 41.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 308.7 | 0
14 - 15 |  | 80.4 | 176.4 | 82.2 | 35.4 | 50.1 | 36 | 46.8 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 271.6 | 0
15 - 16 |  | 75.6 | 171.6 | 83.4 | 31.5 | 50.5 | 36 | 40.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 268.1 | 0
16 - 17 |  | 85.2 | 152.4 | 83.7 | 33.6 | 51.2 | 40.8 | 20.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 296.8 | 0
17 - 18 |  | 96 | 153.6 | 84 | 39.6 | 53.1 | 47.2 | 19.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 322 | 0
18 - 19 |  | 96 | 160.8 | 82.8 | 37.8 | 60.2 | 48.8 | 20.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 287.7 | 0
19 - 20 |  | 99.6 | 160.8 | 84.6 | 38.4 | 60.7 | 53.6 | 20.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 231 | 0
20 - 21 |  | 94.8 | 154.8 | 83.7 | 33.9 | 54.9 | 50.8 | 19.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 231 | 0
21 - 22 |  | 75.6 | 150 | 81 | 27.6 | 52.8 | 40 | 20.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 | 0
22 - 23 |  | 76.8 | 148.8 | 79.8 | 27.6 | 52.4 | 39.2 | 19.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 259 | 0
23 - 00 |  | 78 | 147.6 | 78 | 28.2 | 52.3 | 41.6 | 19.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 247.8 | 0
Сумма | 0 | 2030.4 | 3820.8 | 1965.6 | 782.4 | 1279.7 | 1028.8 | 638.4 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479.2 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 60 | 109.2 | 134.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 142.8 | 322.8 | 332.4 | 1.4726 | 2.5894 | 2.8657 | P
| Q н нн, квар | 75.6 | 82.8 | 75.6 |  |  | Q н нн, квар | 146.4 | 181.2 | 150 | 0.978 | 1.0879 | 1.0138 | Q
| S н нн, кВА | 96.5161 | 137.0419 | 154.2035 |  |  | S н нн, кВА | 204.5111 | 370.1801 | 364.6776
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 1269.8 | 2157.4 | 2398.9
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 756 | 823.9 | 788.2
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 1477.8119 | 2309.3692 | 2525.0704
| S нагр, кВА | 96.5161 | 137.0419 | 154.2035 |  |  | S нагр, кВА | 1676.2352 | 2676.12 | 2887.9437
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0096516 | 0.013704 | 0.01542 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.020451 | 0.037018 | 0.036468
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.14778 | 0.23094 | 0.25251
| К з | 0.0096516 | 0.013704 | 0.01542 |  |  | К з | 0.16762 | 0.26761 | 0.28879
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.5069 | 16.514 | 16.5177 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.0838 | 20.8677 | 21.6661
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 84.1713 | 84.3454 | 84.4373 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 120.1974 | 167.3128 | 179.756
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч