## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS УСПД | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS УСПД
00 - 01 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.3688 | 0 | 66 | 1683.6 | 1683.6 | 0 | 67.2 |  |  |  |  | 0 | 1837.1613 | 0 | 0 | 0 | 14256
01 - 02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.5934 | 0 | 60.4 | 1639.2 | 1639.2 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | 1777.1838 | 0 | 0 | 0 | 13754.4
02 - 03 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.81 | 0 | 57.2 | 1585.8 | 1585.8 | 0 | 53.6 |  |  |  |  | 0 | 1715.2059 | 0 | 0 | 0 | 13345.2
03 - 04 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.9785 | 0 | 56.8 | 1587 | 1587 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | 1714.177 | 0 | 0 | 0 | 13239.6
04 - 05 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.7086 | 0 | 56 | 1582.2 | 1582.8 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | 1704.5555 | 0 | 0 | 0 | 13292.4
05 - 06 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.769 | 0 | 89.2 | 1570.8 | 1570.8 | 0 | 52.4 |  |  |  |  | 0 | 1730.7337 | 0 | 0 | 0 | 13741.2
06 - 07 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.7599 | 0 | 94.6 | 1580.4 | 1580.1 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | 1768.9912 | 0 | 0 | 0 | 14770.8
07 - 08 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.7271 | 0 | 121.6 | 1592.4 | 1592.7 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1820.6808 | 0 | 0 | 0 | 15787.2
08 - 09 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.0238 | 0 | 111 | 1646.4 | 1646.4 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1864.6922 | 0 | 0 | 0 | 16684.8
09 - 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.5291 | 0 | 108 | 1662.6 | 1662.3 | 0 | 89.4 |  |  |  |  | 0 | 1881.2679 | 0 | 0 | 0 | 16698
10 - 11 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.5472 | 0 | 94.2 | 1603.2 | 1603.2 | 0 | 98.6 |  |  |  |  | 0 | 1816.2225 | 0 | 0 | 0 | 16539.6
11 - 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.5662 | 0 | 82.4 | 1636.8 | 1637.1 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1836.3801 | 0 | 0 | 0 | 16486.8
12 - 13 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.2257 | 0 | 81.8 | 1657.2 | 1656.9 | 0 | 110.4 |  |  |  |  | 0 | 1869.4744 | 0 | 0 | 0 | 16288.8
13 - 14 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.6751 | 0 | 77.2 | 1589.4 | 1589.7 | 0 | 100.8 |  |  |  |  | 0 | 1787.3579 | 0 | 0 | 0 | 16394.4
14 - 15 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 871.5676 | 0 | 67.4 | 1615.8 | 1615.5 | 0 | 101.4 |  |  |  |  | 0 | 884.3241 | 0 | 0 | 0 | 15985.2
15 - 16 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.0403 | 0 | 78.4 | 1586.4 | 1586.4 | 0 | 98.4 |  |  |  |  | 0 | 1773.7924 | 0 | 0 | 0 | 15853.2
16 - 17 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.4004 | 0 | 86.8 | 1549.2 | 1549.2 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1742.9464 | 0 | 0 | 0 | 15945.6
17 - 18 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.1152 | 0 | 112.6 | 1552.8 | 1553.1 | 0 | 97 |  |  |  |  | 0 | 1782.2137 | 0 | 0 | 0 | 16104
18 - 19 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.378 | 0 | 110.2 | 1533.6 | 1532.7 | 0 | 97.8 |  |  |  |  | 0 | 1760.4366 | 0 | 0 | 0 | 16156.8
19 - 20 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.2868 | 0 | 90.4 | 1549.2 | 1549.5 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1759.122 | 0 | 0 | 0 | 16196.4
20 - 21 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.793 | 0 | 95 | 1642.8 | 1643.4 | 0 | 101.8 |  |  |  |  | 0 | 1860.0625 | 0 | 0 | 0 | 16394.4
21 - 22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.5846 | 0 | 86.6 | 1632.6 | 1632.6 | 0 | 101.4 |  |  |  |  | 0 | 1840.4955 | 0 | 0 | 0 | 16341.6
22 - 23 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.641 | 0 | 71.2 | 1626.6 | 1626.9 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1807.1344 | 0 | 0 | 0 | 15919.2
23 - 00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.8031 | 0 | 69.8 | 1657.2 | 1656.9 | 0 | 84.4 |  |  |  |  | 0 | 1831.5598 | 0 | 0 | 0 | 15338.4
Сумма | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41555.8923 | 0 | 2024.8 | 38563.2 | 38563.8 | 0 | 2038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42166.1717 | 0 | 0 | 0 | 371514
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS УСПД | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1457.6656 | 0 | 66 | 1351.8 | 1351.2 | 0 | 67.2 |  |  |  |  | 0 | 1603.2531 | 0 | 0 | 2191.2 | 2178
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1385.3213 | 0 | 60.4 | 1281.6 | 1281.9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | 1522.337 | 0 | 0 | 2006.4 | 2006.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1266.4958 | 0 | 57.2 | 1174.8 | 1174.2 | 0 | 53.6 |  |  |  |  | 0 | 1392.3223 | 0 | 0 | 1795.2 | 1808.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1264.7776 | 0 | 56.8 | 1172.4 | 1172.4 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | 1390.4171 | 0 | 0 | 1795.2 | 1782
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1255.7952 | 0 | 56 | 1162.8 | 1163.1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | 1380.3001 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1269.856 | 0 | 89.2 | 1155.6 | 1155.6 | 0 | 52.4 |  |  |  |  | 0 | 1395.5231 | 0 | 0 | 2085.6 | 2098.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1301.2546 | 0 | 94.6 | 1183.2 | 1183.8 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | 1430.9227 | 0 | 0 | 2059.2 | 2046
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1313.0879 | 0 | 121.6 | 1185 | 1185 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1447.1746 | 0 | 0 | 2112 | 2112
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1365.6522 | 0 | 111 | 1248.6 | 1248.3 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1506.9996 | 0 | 0 | 2824.8 | 2838
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1436.7979 | 0 | 108 | 1318.2 | 1317.9 | 0 | 89.4 |  |  |  |  | 0 | 1582.8859 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1368.278 | 0 | 94.2 | 1254.6 | 1254.9 | 0 | 98.6 |  |  |  |  | 0 | 1505.8946 | 0 | 0 | 2851.2 | 2851.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1399.7632 | 0 | 82.4 | 1279.8 | 1279.8 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1541.1227 | 0 | 0 | 2930.4 | 2917.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1415.2443 | 0 | 81.8 | 1291.2 | 1291.2 | 0 | 110.4 |  |  |  |  | 0 | 1559.5084 | 0 | 0 | 2560.8 | 2574
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1293.6509 | 0 | 77.2 | 1179.6 | 1179.6 | 0 | 100.8 |  |  |  |  | 0 | 1425.1688 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 648.5003 | 0 | 67.4 | 1242.6 | 1242.6 | 0 | 101.4 |  |  |  |  | 0 | 713.518 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1325.7146 | 0 | 78.4 | 1221.6 | 1221.6 | 0 | 98.4 |  |  |  |  | 0 | 1458.0345 | 0 | 0 | 2798.4 | 2785.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1289.7711 | 0 | 86.8 | 1171.8 | 1171.5 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1417.8147 | 0 | 0 | 2719.2 | 2732.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1305.796 | 0 | 112.6 | 1173.6 | 1173.6 | 0 | 97 |  |  |  |  | 0 | 1437.5911 | 0 | 0 | 2376 | 2376
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1311.0892 | 0 | 110.2 | 1173.6 | 1173.3 | 0 | 97.8 |  |  |  |  | 0 | 1441.5922 | 0 | 0 | 2164.8 | 2164.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1284.1731 | 0 | 90.4 | 1167 | 1167 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1412.9753 | 0 | 0 | 2217.6 | 2204.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400.889 | 0 | 95 | 1294.8 | 1295.4 | 0 | 101.8 |  |  |  |  | 0 | 1543.9806 | 0 | 0 | 2349.6 | 2349.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1383.1909 | 0 | 86.6 | 1284.6 | 1284.6 | 0 | 101.4 |  |  |  |  | 0 | 1523.6706 | 0 | 0 | 2349.6 | 2349.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1375.0087 | 0 | 71.2 | 1275 | 1275.3 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1512.7154 | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1420.6274 | 0 | 69.8 | 1315.2 | 1315.2 | 0 | 84.4 |  |  |  |  | 0 | 1563.4333 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31538.4009 | 0 | 2024.8 | 29559 | 29559 | 0 | 2038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34709.1558 | 0 | 0 | 57129.6 | 57116.4
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1689.9785 | 1853.5291 | 1813.5846 | 1.69 | 1.2648
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1264.7776 | 1436.7979 | 1383.1909 | 1.8535 | 1.4368
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 2110.8505 | 2345.199 | 2280.8564 | 1.8136 | 1.3832
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.33506 | 0.37225 | 0.36204
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.0503 | 17.1754 | 16.8547
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 134.4978 | 152.731 | 147.5339

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч