## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.42 | 0 | 0 | 158.7 | 20.8 | 0 | 55.65 | 0 | 13 | 0 | 35.25 | 34 | 68.4
01 - 02 | 0.42 | 0 | 0 | 135.3 | 18 | 0 | 48.9 | 0 | 9.4 | 0 | 34.5 | 24.4 | 64.5
02 - 03 | 0.419 | 0 | 0 | 123 | 15.2 | 0 | 48.45 | 0 | 9.2 | 0 | 28.65 | 21.6 | 60
03 - 04 | 0.417 | 0 | 0 | 105.6 | 14.2 | 0 | 40.35 | 0 | 6.8 | 0 | 26.85 | 17.6 | 64.5
04 - 05 | 0.417 | 0 | 0 | 123 | 14 | 0 | 51.6 | 0 | 6.6 | 0 | 31.35 | 19.8 | 75.6
05 - 06 | 0.411 | 0 | 0 | 201.9 | 14.8 | 0 | 84.45 | 0 | 6.8 | 0 | 72.6 | 23.4 | 96
06 - 07 | 0.414 | 0 | 0 | 263.1 | 17.2 | 0 | 99.45 | 0 | 11.8 | 0 | 100.2 | 34.6 | 109.8
07 - 08 | 0.414 | 0 | 0 | 244.2 | 25.2 | 0 | 91.2 | 0 | 14.8 | 0 | 74.1 | 39 | 115.2
08 - 09 | 0.409 | 0 | 0 | 238.5 | 31.8 | 0 | 94.35 | 0 | 13.2 | 0 | 52.95 | 46 | 104.1
09 - 10 | 0.408 | 0 | 0 | 248.4 | 28 | 0 | 101.4 | 0 | 11 | 0 | 43.5 | 64.6 | 107.4
10 - 11 | 0.41 | 0 | 0 | 237 | 29.6 | 0 | 94.65 | 0 | 11.2 | 0 | 42.75 | 58.8 | 101.7
11 - 12 | 0.408 | 0 | 0 | 231 | 30.4 | 0 | 88.95 | 0 | 9.2 | 0 | 41.55 | 60.8 | 98.7
12 - 13 | 0.412 | 0 | 0 | 182.4 | 27.4 | 0 | 71.4 | 0 | 10.6 | 0 | 35.4 | 38 | 98.1
13 - 14 | 0.411 | 0 | 0 | 216.9 | 25.2 | 0 | 77.1 | 0 | 7.8 | 0 | 41.4 | 65.2 | 98.1
14 - 15 | 0.41 | 0 | 0 | 214.2 | 26 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 42.3 | 66 | 106.8
15 - 16 | 0.409 | 0 | 0 | 194.4 | 21.2 | 0 | 64.5 | 0 | 11 | 0 | 41.55 | 56.4 | 75.3
16 - 17 | 0.412 | 0 | 0 | 217.2 | 22.8 | 0 | 77.85 | 0 | 10.6 | 0 | 55.95 | 49.6 | 75
17 - 18 | 0.412 | 0 | 0 | 252.3 | 24.4 | 0 | 95.25 | 0 | 13 | 0 | 90.3 | 29.4 | 115.5
18 - 19 | 0.413 | 0 | 0 | 281.1 | 24.2 | 0 | 108.75 | 0 | 15 | 0 | 96.3 | 37 | 130.8
19 - 20 | 0.411 | 0 | 0 | 240.6 | 31.4 | 0 | 99.9 | 0 | 14.6 | 0 | 57.45 | 37.2 | 125.4
20 - 21 | 0.411 | 0 | 0 | 215.1 | 27.6 | 0 | 94.2 | 0 | 13.2 | 0 | 42.9 | 36.6 | 115.2
21 - 22 | 0.412 | 0 | 0 | 191.4 | 25.8 | 0 | 78.15 | 0 | 13 | 0 | 32.25 | 42.2 | 99.3
22 - 23 | 0.414 | 0 | 0 | 166.2 | 29.8 | 0 | 64.5 | 0 | 11.6 | 0 | 25.65 | 34.6 | 85.8
23 - 00 | 0.416 | 0 | 0 | 155.1 | 25 | 0 | 61.65 | 0 | 9.2 | 0 | 31.8 | 27.6 | 79.2
Сумма | 9.91 | 0 | 0 | 4836.6 | 570 | 0 | 1861.65 | 0 | 263.6 | 0 | 1177.5 | 964.4 | 2270.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 14 | 0 | 55.05 | 0 | 10 | 0 | 54.75 | 46.4 | 74.7
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 170.7 | 14.8 | 0 | 53.25 | 0 | 10.2 | 0 | 54.75 | 38.4 | 78.9
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 14 | 0 | 54.15 | 0 | 10.4 | 0 | 51.9 | 35.4 | 85.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 162 | 13.4 | 0 | 52.65 | 0 | 10.6 | 0 | 51.3 | 34.6 | 84.6
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 13.8 | 0 | 61.2 | 0 | 10.2 | 0 | 52.05 | 33.8 | 88.5
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 12 | 0 | 67.35 | 0 | 8.6 | 0 | 76.05 | 29.6 | 90.3
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 11.6 | 0 | 72.9 | 0 | 8.8 | 0 | 88.05 | 30.4 | 88.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 13.8 | 0 | 64.95 | 0 | 9.4 | 0 | 69 | 30 | 78.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 195 | 14.8 | 0 | 71.1 | 0 | 7.8 | 0 | 61.05 | 41 | 72.6
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 10.2 | 0 | 74.1 | 0 | 6.8 | 0 | 49.8 | 62.2 | 75
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 10.8 | 0 | 80.1 | 0 | 6.6 | 0 | 46.95 | 55 | 74.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 212.7 | 11.2 | 0 | 83.55 | 0 | 7.2 | 0 | 49.95 | 62 | 71.1
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 12.4 | 0 | 58.5 | 0 | 8.2 | 0 | 48.9 | 35.8 | 70.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 11.4 | 0 | 72.3 | 0 | 7.6 | 0 | 51.6 | 63.2 | 77.1
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 11.2 | 0 | 65.25 | 0 | 7.6 | 0 | 52.65 | 62.8 | 95.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 11.8 | 0 | 64.2 | 0 | 8 | 0 | 52.35 | 54 | 68.7
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 11.6 | 0 | 77.25 | 0 | 8.6 | 0 | 61.95 | 50.4 | 75.9
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 12.6 | 0 | 64.05 | 0 | 8.8 | 0 | 80.4 | 31.4 | 93.9
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 12.6 | 0 | 68.7 | 0 | 9 | 0 | 73.65 | 30.8 | 96.9
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 16.6 | 0 | 67.5 | 0 | 8.8 | 0 | 63.9 | 30 | 87.3
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 12.4 | 0 | 62.55 | 0 | 8.4 | 0 | 53.85 | 37 | 82.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 156.9 | 12.4 | 0 | 49.8 | 0 | 8.8 | 0 | 49.2 | 38.4 | 75.3
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 12.4 | 0 | 48.75 | 0 | 9.2 | 0 | 47.7 | 34.8 | 69.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 12.8 | 0 | 49.8 | 0 | 9.4 | 0 | 52.35 | 33.8 | 68.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4426.2 | 304.6 | 0 | 1539 | 0 | 209 | 0 | 1394.1 | 1001.2
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 170.1 | 355.8 | 290.7 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 246.6 | 277.5 | 232.2
| S н сн, кВА | 299.5756 | 451.2204 | 372.0529 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 299.5756 | 451.2204 | 372.0529 |  |  |  | 4 | 0.1701 | 0.2466
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.3558 | 0.2775
| К з сн | 0.029958 | 0.045122 | 0.037205 |  |  |  | 18 | 0.2907 | 0.2322
| К з | 0.029958 | 0.045122 | 0.037205
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.817 | 18.9019 | 18.8533
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 62.8831 | 64.0034 | 63.3621
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч