## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3738 | 2844 | 1.2 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 127.8 | 3 | 104.4 | 3.6 | 52.8 | 75 | 72.6 | 62.4 | 0 | 0 | 1808 | 1806 | 1448 | 1448 | 1336.8 | 1336.8 | 958.8 | 487.8 | 357 | 3.6 | 0 | 197.6 | 3781.8 | 2989.8 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 12355.2 | 0 | 0 | 114.8 | 0
01 - 02 | 3660 | 2760 | 1.2 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 117.6 | 3 | 93 | 4.8 | 74.4 | 74 | 66.6 | 51 | 0 | 0 | 1808 | 1810 | 1452 | 1450 | 1292 | 1292 | 910.8 | 912 | 309 | 5.4 | 0 | 178.4 | 3709.2 | 2890.8 | 0 | 0 | 3280.2 | 0 | 2019.6 | 0 | 0 | 11932.8 | 0 | 0 | 103.6 | 0
02 - 03 | 3558 | 2688 | 1.8 | 4.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.2 | 110.4 | 3 | 92.4 | 5.4 | 45 | 68 | 61.8 | 50.4 | 0 | 0 | 1804 | 1802 | 1452 | 1454 | 1260 | 1259.6 | 849.6 | 852.6 | 287.4 | 11.4 | 0 | 168.8 | 3603.6 | 2818.2 | 0 | 6.6 | 3214.2 | 0 | 1920.6 | 0 | 0 | 11576.4 | 0 | 0 | 95.2 | 0
03 - 04 | 3510 | 2664 | 1.2 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 107.4 | 3 | 86.4 | 4.8 | 40.8 | 72 | 90.6 | 51.6 | 0 | 0 | 1764 | 1764 | 1448 | 1448 | 1268.8 | 1268.8 | 818.4 | 819 | 270 | 3 | 0 | 164.8 | 3550.8 | 2811.6 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 11477.4 | 0 | 0 | 114.8 | 0
04 - 05 | 3534 | 2616 | 1.2 | 4.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 106.2 | 3 | 85.2 | 4.8 | 40.8 | 91.5 | 65.4 | 52.8 | 0 | 0 | 1760 | 1758 | 1448 | 1446 | 1259.2 | 1259.2 | 805.2 | 805.2 | 287.4 | 3.6 | 0 | 157.6 | 3583.8 | 2765.4 | 0 | 0 | 3253.8 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 11556.6 | 0 | 0 | 120.4 | 0
05 - 06 | 3558 | 2664 | 1.8 | 4.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 119.4 | 3 | 94.8 | 5.4 | 42 | 101 | 64.8 | 55.8 | 0 | 0 | 1756 | 1756 | 1444 | 1446 | 1259.2 | 1258.8 | 816 | 816 | 294 | 12.6 | 0 | 167.2 | 3616.8 | 2851.2 | 0 | 6.6 | 3280.2 | 0 | 2158.2 | 0 | 0 | 11919.6 | 0 | 0 | 154 | 0
06 - 07 | 3804 | 2796 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 162 | 3 | 115.2 | 4.2 | 48.6 | 122 | 89.4 | 79.8 | 0 | 0 | 1760 | 1762 | 1448 | 1446 | 1270.4 | 1270.8 | 858 | 856.2 | 440.4 | 3.6 | 0 | 208.8 | 3847.8 | 3055.8 | 0 | 0 | 3385.8 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 12922.8 | 0 | 0 | 226.8 | 0
07 - 08 | 4026 | 2904 | 1.8 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 192.6 | 3 | 130.8 | 3 | 91.8 | 119.5 | 105 | 123.6 | 0 | 0 | 1780 | 1780 | 1444 | 1444 | 1270.4 | 1270.4 | 824.4 | 826.2 | 583.2 | 7.8 | 0 | 265.6 | 4078.8 | 3201 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 13893 | 0 | 0 | 263.2 | 0
08 - 09 | 4008 | 3042 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 195.6 | 4.2 | 150.6 | 4.2 | 62.4 | 118.5 | 165 | 117.6 | 0 | 0 | 1824 | 1824 | 1452 | 1454 | 1214.4 | 1214.4 | 808.8 | 809.4 | 596.4 | 12.6 | 0 | 334.4 | 4045.8 | 3412.2 | 0 | 6.6 | 3676.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 14718 | 0 | 0 | 341.6 | 0
09 - 10 | 3978 | 3066 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 187.8 | 4.2 | 145.2 | 5.4 | 72 | 117 | 189.6 | 115.2 | 0 | 0 | 1680 | 1678 | 1428 | 1426 | 1292 | 1292 | 852 | 850.2 | 639.6 | 3.6 | 0 | 338.4 | 4026 | 3319.8 | 0 | 0 | 3795 | 0 | 3550.8 | 0 | 0 | 14724.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0
10 - 11 | 3900 | 3060 | 1.8 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 195.6 | 4.2 | 133.8 | 7.8 | 67.2 | 105.5 | 164.4 | 121.2 | 0 | 0 | 1648 | 1648 | 1400 | 1404 | 1257.6 | 1257.6 | 888 | 886.2 | 637.2 | 6.6 | 0 | 338.4 | 3960 | 3392.4 | 0 | 6.6 | 3735.6 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 14619 | 0 | 0 | 299.6 | 0
11 - 12 | 3876 | 2988 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 192 | 7.2 | 139.2 | 0 | 72 | 110.5 | 130.8 | 104.4 | 0 | 0 | 1628 | 1628 | 1404 | 1400 | 1268.8 | 1268.4 | 870 | 870 | 606.6 | 9.6 | 0 | 335.2 | 3920.4 | 3359.4 | 0 | 0 | 3735.6 | 0 | 3491.4 | 0 | 0 | 14546.4 | 0 | 0 | 341.6 | 0
12 - 13 | 4014 | 2988 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 203.4 | 7.2 | 136.2 | 0.6 | 91.8 | 130 | 103.8 | 112.2 | 0 | 0 | 1632 | 1634 | 1400 | 1402 | 1329.6 | 1329.6 | 890.4 | 892.8 | 628.8 | 6.6 | 0 | 344.8 | 4059 | 3326.4 | 0 | 6.6 | 3702.6 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 14328.6 | 0 | 0 | 302.4 | 0
13 - 14 | 3990 | 3030 | 2.4 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 196.8 | 3.6 | 135 | 0 | 95.4 | 138.5 | 150 | 108.6 | 0 | 0 | 1668 | 1670 | 1392 | 1394 | 1321.6 | 1323.2 | 900 | 898.8 | 571.8 | 6 | 0 | 339.2 | 4032.6 | 3372.6 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 14520 | 0 | 0 | 310.8 | 0
14 - 15 | 3888 | 3012 | 2.4 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 172.8 | 4.2 | 133.2 | 0 | 70.8 | 115.5 | 166.2 | 97.2 | 0 | 0 | 1660 | 1662 | 1396 | 1396 | 1342.4 | 1342.4 | 888 | 887.4 | 534 | 9 | 0 | 335.2 | 3940.2 | 3260.4 | 0 | 6.6 | 3570.6 | 0 | 3280.2 | 0 | 0 | 14084.4 | 0 | 0 | 207.2 | 0
15 - 16 | 3912 | 3042 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 180.6 | 4.2 | 135.6 | 0.6 | 69 | 104.5 | 144 | 104.4 | 0 | 0 | 1700 | 1698 | 1436 | 1434 | 1328.8 | 1328.8 | 902.4 | 898.8 | 535.8 | 3.6 | 0 | 323.2 | 3953.4 | 3359.4 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 13972.2 | 0 | 0 | 282.8 | 0
16 - 17 | 4008 | 3186 | 1.8 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 179.4 | 7.8 | 139.8 | 0.6 | 69 | 103 | 179.4 | 103.2 | 0 | 0 | 1832 | 1832 | 1452 | 1454 | 1306.4 | 1306.8 | 970.8 | 973.2 | 529.8 | 12.6 | 0 | 326.4 | 4059 | 3438.6 | 0 | 6.6 | 3458.4 | 0 | 3108.6 | 0 | 0 | 14104.2 | 0 | 0 | 224 | 0
17 - 18 | 3996 | 3114 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 196.8 | 3 | 141.6 | 0.6 | 70.2 | 109.5 | 146.4 | 106.2 | 0 | 0 | 1812 | 1812 | 1452 | 1450 | 1259.2 | 1258.8 | 925.2 | 927 | 555.6 | 5.4 | 0 | 341.6 | 4039.2 | 3352.8 | 0 | 0 | 3517.8 | 0 | 3280.2 | 0 | 0 | 14236.2 | 0 | 0 | 210 | 0
18 - 19 | 4044 | 2994 | 2.4 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 201 | 3 | 156 | 3.6 | 73.8 | 135 | 116.4 | 115.8 | 0 | 0 | 1804 | 1804 | 1452 | 1454 | 1251.2 | 1251.2 | 822 | 825 | 582.6 | 8.4 | 0 | 324.8 | 4092 | 3247.2 | 0 | 6.6 | 3550.8 | 0 | 3392.4 | 0 | 0 | 14308.8 | 0 | 0 | 215.6 | 0
19 - 20 | 4068 | 3006 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 219.6 | 3 | 169.2 | 3.6 | 77.4 | 138.5 | 129.6 | 124.2 | 0 | 0 | 1808 | 1808 | 1448 | 1448 | 1259.2 | 1259.2 | 806.4 | 806.4 | 565.2 | 9 | 0 | 317.6 | 4111.8 | 3267 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 14348.4 | 0 | 0 | 226.8 | 0
20 - 21 | 4128 | 3012 | 1.8 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 228 | 3 | 169.8 | 3 | 110.4 | 138 | 132.6 | 135 | 0 | 0 | 1800 | 1802 | 1448 | 1448 | 1260.8 | 1260.4 | 817.2 | 814.8 | 591.6 | 3.6 | 0 | 306.4 | 4171.2 | 3253.8 | 0 | 6.6 | 3465 | 0 | 3504.6 | 0 | 0 | 14434.2 | 0 | 0 | 210 | 0
21 - 22 | 4068 | 3042 | 1.8 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 231.6 | 3 | 163.2 | 3 | 76.2 | 110 | 137.4 | 127.2 | 0 | 0 | 1804 | 1804 | 1452 | 1452 | 1274.4 | 1274.8 | 849.6 | 850.2 | 577.2 | 9 | 0 | 305.6 | 4111.8 | 3280.2 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 14414.4 | 0 | 0 | 201.6 | 0
22 - 23 | 4002 | 2958 | 2.4 | 4.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 205.2 | 3 | 151.8 | 3.6 | 75 | 97 | 120.6 | 107.4 | 0 | 0 | 1828 | 1826 | 1456 | 1456 | 1259.2 | 1259.6 | 846 | 846.6 | 546 | 5.4 | 0 | 272 | 4052.4 | 3181.2 | 0 | 6.6 | 3537.6 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 14011.8 | 0 | 0 | 190.4 | 0
23 - 00 | 3906 | 2922 | 1.8 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 165 | 3 | 139.2 | 3 | 67.2 | 85 | 94.8 | 85.2 | 0 | 0 | 1844 | 1846 | 1452 | 1452 | 1304.8 | 1304.8 | 914.4 | 910.2 | 448.2 | 9 | 0 | 229.6 | 3946.8 | 3128.4 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 2851.2 | 0 | 0 | 13437.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0
Сумма | 93174 | 70398 | 38.4 | 92.4 | 0 | 384 | 0 | 9.4 | 4194.6 | 91.8 | 3141.6 | 75.6 | 1656 | 2579 | 2887.2 | 2312.4 | 0 | 0 | 42212 | 42214 | 34504 | 34506 | 30747.2 | 30748.4 | 20792.4 | 20322 | 11974.8 | 171 | 0 | 6621.6 | 94294.2 | 76335.6 | 0 | 66 | 83859.6 | 0 | 71115 | 0 | 0 | 326442.6 | 0 | 0 | 5149.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 606 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2254.4 | 0 | 0 | 34.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 1140 | 1138 | 808 | 810 | 989.6 | 990 | 789.6 | 413.4 | 154.8 | 14.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 877.8 | 0 | 0 | 2065.8 | 0 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 612 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 34.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 804 | 806 | 958.4 | 958 | 673.2 | 675 | 160.2 | 15.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 871.2 | 0 | 0 | 2072.4 | 6.6 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 600 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 35.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1132 | 1134 | 812 | 810 | 906.4 | 906.4 | 597.6 | 603 | 162.6 | 23.4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 851.4 | 0 | 0 | 2065.8 | 26.4 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 606 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 2276.8 | 0 | 0 | 34.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 1136 | 1136 | 812 | 812 | 916 | 915.6 | 546 | 546 | 160.2 | 13.8 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 844.8 | 0 | 0 | 2098.8 | 151.8 | 1115.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 606 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 33.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 1124 | 1122 | 808 | 808 | 899.2 | 899.6 | 520.8 | 521.4 | 163.8 | 13.8 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 844.8 | 0 | 0 | 2145 | 349.8 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 600 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 35.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1120 | 1122 | 804 | 806 | 896.8 | 896.4 | 532.8 | 532.2 | 155.4 | 24.6 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 871.2 | 0 | 0 | 2395.8 | 1537.8 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 606 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 0 | 0 | 41.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 1156 | 1154 | 820 | 820 | 924 | 924 | 566.4 | 566.4 | 175.2 | 14.4 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 844.8 | 0 | 0 | 2191.2 | 138.6 | 1603.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 588 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 48.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1140 | 1142 | 820 | 818 | 920 | 920.8 | 541.2 | 542.4 | 177 | 19.2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 462 | 884.4 | 0 | 0 | 2098.8 | 19.8 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 522 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 0 | 0 | 47.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 804 | 804 | 891.2 | 890.8 | 529.2 | 527.4 | 165 | 24 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 1075.8 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 540 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 41.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1096 | 1094 | 812 | 814 | 923.2 | 923.6 | 656.4 | 652.2 | 166.2 | 14.4 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 1069.2 | 0 | 0 | 1867.8 | 0 | 2600.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 528 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 2236.8 | 0 | 0 | 39 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 1084 | 1086 | 812 | 812 | 890.4 | 889.6 | 674.4 | 676.2 | 172.8 | 18.6 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 462 | 970.2 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 534 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 2249.6 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 800 | 798 | 914.4 | 914.4 | 685.2 | 681.6 | 172.2 | 19.2 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 957 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 528 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 2254.4 | 0 | 0 | 48 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 1108 | 1106 | 792 | 792 | 990.4 | 990.4 | 730.8 | 735 | 172.2 | 16.2 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 462 | 937.2 | 0 | 0 | 2171.4 | 66 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 546 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 2243.2 | 0 | 0 | 45.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1112 | 1116 | 788 | 788 | 1006.4 | 1007.6 | 688.8 | 687 | 166.8 | 15.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 462 | 930.6 | 0 | 0 | 1894.2 | 79.2 | 2389.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 528 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 2227.2 | 0 | 0 | 42 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1112 | 1110 | 788 | 788 | 1025.6 | 1026 | 674.4 | 673.8 | 160.2 | 18 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 963.6 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 528 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 2233.6 | 0 | 0 | 43.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 1124 | 1126 | 812 | 814 | 993.6 | 993.6 | 716.4 | 713.4 | 163.2 | 14.4 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 924 | 0 | 0 | 2158.2 | 330 | 2237.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 558 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 2249.6 | 0 | 0 | 40.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 816 | 816 | 980.8 | 980.8 | 763.2 | 765.6 | 164.4 | 21 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 871.2 | 0 | 0 | 2085.6 | 66 | 2435.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 510 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 2278.4 | 0 | 0 | 40.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 816 | 816 | 923.2 | 923.2 | 733.2 | 733.8 | 162.6 | 14.4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 462 | 871.2 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 2065.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 516 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 2283.2 | 0 | 0 | 39 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 1164 | 1162 | 824 | 822 | 908 | 908 | 579.6 | 585.6 | 173.4 | 18.6 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 844.8 | 0 | 0 | 2085.6 | 224.4 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 522 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 46.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 816 | 816 | 908.8 | 908.8 | 532.8 | 533.4 | 168 | 19.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 871.2 | 0 | 0 | 2244 | 785.4 | 1201.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 504 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 0 | 0 | 45.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1144 | 1146 | 812 | 814 | 906.4 | 906 | 567.6 | 562.8 | 174 | 14.4 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 844.8 | 0 | 0 | 2151.6 | 250.8 | 1597.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 504 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 2257.6 | 0 | 0 | 40.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 816 | 816 | 930.4 | 930.8 | 632.4 | 633.6 | 171 | 18.6 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 864.6 | 0 | 0 | 2224.2 | 204.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 498 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 38.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 820 | 820 | 911.2 | 910.8 | 616.8 | 617.4 | 174 | 15.6 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 864.6 | 0 | 0 | 2277 | 772.2 | 1240.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 546 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 2289.6 | 0 | 0 | 36.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1168 | 1164 | 820 | 818 | 976 | 976 | 727.2 | 720 | 156.6 | 18.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 877.8 | 0 | 0 | 2197.8 | 178.2 | 1729.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 13236 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 54344 | 0 | 0 | 971.4 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 27160 | 27158 | 19436 | 19438 | 22490.4 | 22491.2 | 15276 | 14898.6 | 3991.8 | 420 | 0 | 2924.8 | 0 | 0 | 0 | 11187 | 21628.2 | 0 | 0 | 50285.4 | 5187.6 | 43612.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3510 | 3978 | 4068 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2664 | 3066 | 3042 | 4 | 6.2888 | 2.25
| Q н нн, квар | 606 | 540 | 504 |  |  | Q н нн, квар | 1644 | 1926 | 1788 | 10 | 7.2596 | 2.466
| S н нн, кВА | 3561.9287 | 4014.4843 | 4099.1023 |  |  | S н нн, кВА | 3130.4364 | 3620.7502 | 3528.5561 | 22 | 7.3116 | 2.292
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 114.8 | 215.6 | 201.6
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 114.8 | 215.6 | 201.6
| S нагр, кВА | 3561.9287 | 4014.4843 | 4099.1023 |  |  | S нагр, кВА | 3228.6941 | 3805.0459 | 3703.7663
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.22262 | 0.25091 | 0.25619 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19565 | 0.2263 | 0.22053
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.007175 | 0.013475 | 0.0126
| К з | 0.22262 | 0.25091 | 0.25619 |  |  | К з | 0.20179 | 0.23782 | 0.23149
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 28.1525 | 29.599 | 29.8886 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0971 | 28.6898 | 28.3848
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 174.9559 | 211.6006 | 218.9382 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 148.2432 | 188.5552 | 180.8387
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч