## АЧР
[12 empty] | График | % MAX
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" (МВт)
№ ПС | Присоединения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 15 июня 2022
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4 час | 10 час | 21час
Уч. эл.к. | РП 3 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | - | - | " | " | 0.213 | 0.279 | 0.361
| ВП-11 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
| ВП-13 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0.113 | 0.135 | 0.181
| РП 15 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.33 | 0.587
[8 empty] | ∑ | 0.326 | 0.744 | 1.129 | 5.9 | 19.14%
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.22 | 0.282 | 0.302
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.28 | 0.21
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.1 | 0.79
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.19 | 0.22
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.17 | 0.17 | ,
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.65 | 1.022 | 1.692
[8 empty] | Р6 | 1.08 | 1.75 | 2.61
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.18 | 0.21 | 0.24
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.86 | 1.292 | 1.982 | 6 | 33.03%
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.549 | 1.072 | 1.58
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.231 | 0.362 | 0.443
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.005
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.062 | 1.993 | 2.786
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.112 | 2.235 | 2.925
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.431 | 1.052 | 1.202
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.279 | 0.28 | 0.268
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.823 | 1.606 | 2.315
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.023 | 0.013
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.488 | 0.97 | 1.413
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.364 | 0.481 | 0.454
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.007 | 0.169 | 0.123
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.411 | 0.847 | 1.248
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.067 | 0.055
[8 empty] | ∑ | 5.774 | 11.161 | 14.83 | 15 | 98.87%
[8 empty] | Р6 | 9.29 | 17.56 | 23.45
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 1.101 | 1.642 | 1.912
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.468 | 1.133 | 0.721
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.213 | 0.347 | 0.24
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.309 | 0.66 | 0.633
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.172 | 0.588 | 0.434
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.887 | 1.155 | 1.023
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.644 | 1.446 | 0.782
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 1.875 | 3.235 | 2.852
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.826 | 1.383 | 1.489
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.676 | 1.489 | 0.774
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 1.14 | 1.402 | 1.642
[8 empty] | ∑ | 8.311 | 14.48 | 12.502 | 22 | 65.82%
[8 empty] | Р6 | 14.2 | 25.33 | 22.61
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0.229 | 0.282 | 0.301
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.129 | 0.239 | 0.161
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.428 | 0.2
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.186 | 0.335 | 0.219
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.537 | 1.14 | 1.04
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.525 | 1.457 | 0.748
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.428 | 0.669 | 0.914
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.264 | 0.485 | 0.509
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.545 | 0.724 | 0.612
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.444 | 0.838 | 0.937
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.011 | 0.011
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.213 | 0.306 | 0.207
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.002 | 0.001
[8 empty] | ∑ | 3.691 | 6.917 | 5.861
[8 empty] | Р6 | 4.1 | 7.61 | 6.32
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 4.893 | 8.393 | 9.727 | 27.4 | 55.88%
[8 empty] | ∑ | 4.893 | 8.393 | 9.727
[8 empty] | Р35 | 17.62 | 28.09 | 28.69
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.467 | 1.189 | 1.032
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.008 | 0.042 | 0.012
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.157 | 0.337 | 0.255
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.218 | 0.254 | 0.288
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.025 | 0.029 | 0.036
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.461 | 0.523
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.174 | 0.218 | 0.367
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.129 | 0.119
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.025 | 0.012
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.057 | 0.069 | 0.07
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.592 | 1.029 | 1.027
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.126 | 0.103
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.251 | 3.908 | 3.844 | 8.5 | 45.98%
[8 empty] | Р6 | 2.96 | 5.09 | 5.06
20А | № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.008 | 0.009 | 0.008
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.069 | 0.068
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.007 | 0.01 | 0.008
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.005 | 0.005 | 0.005
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.074 | 0.074 | 0.073
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 0.003 | 0.002 | 0.002
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.045 | 0.051 | 0.046
[8 empty] | ∑ | 0.215 | 0.223 | 0.213 | 3.5 | 6.086%
[8 empty] | Р10 | 0.44 | 0.45 | 0.44
21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.206 | 0.635 | 0.237
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.163 | 0.163 | 0.162
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.072 | 0.106 | 0.107
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.009 | 0.003
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.068 | 0.093 | 0.077
[8 empty] | ∑ф | 0.512 | 1.006 | 0.586
[8 empty] | Р6 | 4.45 | 4.91 | 4.24
| шинопроводы | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 5.9 | 5.472 | 5.977
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 4.17 | 4.607 | 4.238 | 19 | 42.99% | Шинопровод 6кВ № 2 и ЛЭП 35кВ № М-60,М-105,М-106 по MAX
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 35 | 34.9 | 34.88 | 26 | 39.4% | Шинопроводы 6кВ № 1,3 и ЛЭП 35кВ № М-59,М-64 по MAX
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | - |  |  |  | 12 | 69.17% | Фид. 6кВ № 2,3,5,16,18,19 и ЛЭП 35кВ № М-50,М-65 по MAX
[8 empty] | ∑ш | 45.07 | 44.979 | 45.095
[8 empty] | ∑ф+ш | 45.582 | 45.985 | 45.681
[8 empty] | ∑Р6 | 49.52 | 49.89 | 49.34
21 | ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 1.619 | 2.184 | 2.502
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 0.442 | 0.771 | 0.456
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.241 | 0.097 | 0.097
|  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 3.173 | 4.144 | 4.792
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 0.58 | 0.9 | 0.843
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.863 | 2.605 | 2.643
[8 empty] | ∑35 | 7.918 | 10.701 | 11.333
[8 empty] | Р35 | 9.91 | 13.06 | 12.77
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 53.5 | 56.686 | 57.014
28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.203 | 0.308 | 0.34
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.259 | 0.313 | 0.318
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
[8 empty] | ∑ | 0.464 | 0.623 | 0.66
[8 empty] | Р6 | 0.48 | 0.67 | 0.68
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.1 | 1.18
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 0.89 | 1.25 | 1.39
[8 empty] | ∑ | 1.67 | 2.35 | 2.57 | 6 | 39.17%
[8 empty] | Р35 | 1.67 | 2.35 | 2.57
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.046 | 0.052 | 0.051
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.394 | 0.642 | 0.297
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.046 | 0.197 | 0.119
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.925 | 0.604
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.242 | 0.4 | 0.266
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.062 | 0.268 | 0.081
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.044 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 1.255 | 2.528 | 1.468
[8 empty] | Р6 | 2.36 | 4.6 | 2.53
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 2.484 | 3.665 | 3.599 | 14 | 71.04%
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 2.692 | 3.753 | 4.093
[8 empty] | ∑ | 5.176 | 7.418 | 7.692
[8 empty] | Р35 | 15.17 | 21.02 | 23.27
36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.012 | 0.012 | 0.015
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.006 | 0.012 | 0.012
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.008 | 0.008 | 0.009
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.029 | 0.035 | 0.039 | 4.8 | 0.7292%
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 1.24 | 0.95
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.3
[8 empty] | ∑ | 1.15 | 1.3 | 1.25
[8 empty] | Р35 | 1.51 | 1.68 | 1.59
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.372 | 0.442 | 0.379
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 4 | 64.85%
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.013 | 0.012
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.501 | 0.83 | 0.915
[8 empty] | ∑ | 0.889 | 1.294 | 1.32
[8 empty] | Р6 | 1.74 | 2.49 | 2.72
52 | В-10 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.818 | 1.248 | 1.409
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 1.284 | 2.066 | 2.447
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.083 | 0.083 | 0.141 | 23 | 17.36%
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.046 | 0.054 | 0.085
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑6 | 0.129 | 0.137 | 0.226
[8 empty] | Р6 | 0.15 | 0.17 | 0.25
[8 empty] | ∑10 | 2.102 | 3.314 | 3.856
[8 empty] | Р10 | 2.1 | 3.31 | 3.86
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.447 | 0.739 | 0.492
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.735 | 1.265 | 1.88
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.795 | 1.357 | 1.762
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.213 | 2.085 | 2.598
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.439 | 0.802 | 1.003
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.516 | 0.957 | 1.284
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.034 | 0.044 | 0.051
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.006 | 0.194 | 0.133
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.091 | 0.125 | 0.15
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.186 | 0.334 | 0.27
[8 empty] | ∑ | 4.463 | 7.903 | 9.623
[8 empty] | Р6 | 4.57 | 9.13 | 9.99
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 1.6 | 3.23 | 3.55
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 1.63 | 3.15 | 3.44 | 18.8 | 88.37%
[8 empty] | ∑ | 3.23 | 6.38 | 6.99
[8 empty] | Р35 | 4.8 | 10.67 | 8.88
57 | № фидера | 9 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 0.979 | 1.913 | 1.194
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.238 | 0.704 | 0.378
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.226 | 0.448 | 0.279
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.413 | 0.468 | 0.405
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.359 | 0.266
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.338 | 1.017 | 0.938
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.126 | 0.131 | 0.149
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.044 | 0.056 | 0.037
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.053 | 0.186 | 0.058
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.041 | 0.089 | 0.05
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.607 | 1.078 | 1.172
[8 empty] | ∑ | 3.285 | 6.449 | 4.926 | 11.8 | 54.65%
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.588 | 0.898 | 1.291
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.794 | 1.067
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 1.144 | 1.295
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.186 | 0.221 | 0.315
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.719 | 1.106 | 1.624
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.104 | 0.018 | 0.091
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.015 | 0.032 | 0.018
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.121 | 0.379 | 0.516
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.033 | 0.04 | 0.049
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.214 | 0.314 | 0.449
[8 empty] | ∑ | 3.02 | 4.946 | 6.715 | 9.4 | 71.44%
[8 empty] | Р6 | 6.09 | 9.99 | 11.52
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.2 | 0.4 | 0.21
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 1.1 | 1
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.4 | 1.3
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 1 | 1
[8 empty] | ∑ | 2.46 | 3.9 | 3.51 | 12 | 32.5%
[8 empty] | Р35 | 2.42 | 3.84 | 3.82
| № фидера | 119 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 0.002 | 2.513 | 0.002
|  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 224 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.003 | 2.514 | 0.003 | 4.2 | 0.07143%
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 3.76 | 1.25
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0.008 | 0.008 | 0.008
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.039 | 0.253 | 0.072
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.017 | 0.014
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.116 | 0.212 | 0.236
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.047 | 0.025
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.019 | 0.018 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.006 | 0.131 | 0.039
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.077 | 0.074
[8 empty] | ∑ | 0.264 | 0.763 | 0.488 | 1.3 | 58.69%
[8 empty] | Р6 | 0.27 | 0.77 | 0.5
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.212 | 0.374 | 0
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.212 | 0.374 | 0 | 3 | 12.47%
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 115 | 0.012 | 0.02 | 0.015
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.025 | 0.038 | 0.033
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.41 | 1.694 | 1.453
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.008 | 0.01 | 0.008
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.404 | 0.455 | 0.332
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.859 | 2.217 | 1.841 | 4.9 | 45.24%
[8 empty] | Р10 | 2.3 | 2.92 | 2.42
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.362 | 0.464 | 0.509
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.007 | 0.007 | 0.007
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.178 | 0.143
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.113 | 0.237 | 0.166
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.034 | 0.074 | 0.047
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.902 | 1.728 | 2.147
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.045 | 0.071 | 0.086
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.298 | 0.517 | 0.651
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.861 | 3.276 | 3.756 | 5.4 | 69.56%
[8 empty] | Р6 | 1.93 | 3.38 | 3.89
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.706 | 1.46 | 1.356
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.109 | 0.156 | 0.202
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.211 | 0.137
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.184 | 0.263 | 0.247
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.183 | 0.367 | 0.395
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.494 | 0.872 | 0.633
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.482 | 0.64 | 0.618
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.494 | 0.971 | 0.5
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.393 | 0.875 | 0.835
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.167 | 0.302 | 0.172
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.394 | 0.736 | 0.678
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.066 | 0.164 | 0.131
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.068 | 0.168 | 0.197
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.755 | 0.438
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.384 | 0.894 | 0.706
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.063 | 0.08 | 0.078
[8 empty] | ∑ | 4.59 | 8.914 | 7.323 | 13.5 | 66.03%
[8 empty] | Р6 | 5.43 | 10.11 | 9.02
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.996 | 1.796 | 2.076
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.101 | 0.253 | 0.157
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.051 | 0.121 | 0.059
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.177 | 0.218 | 0.181
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.227 | 0.586 | 0.333
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.546 | 1.127 | 1.078
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.274 | 0.444 | 0.481
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.014 | 0.048 | 0.027
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.018 | 0.017 | 0.018
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.191 | 0.14
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.287 | 0.365 | 0.298
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.172 | 0.314 | 0.253
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.873 | 5.48 | 5.101 | 8 | 68.5%
[8 empty] | Р6 | 2.87 | 5.58 | 5.25
303 | № фидера | 3 насосная | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.458 | 0.48 | 0.506
|  | 4 насосная | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.082 | 0.119 | 0.139
[8 empty] | ∑ | 0.54 | 0.599 | 0.645 | 2 | 29.95%
[8 empty] | Р6 | 0.64 | 0.72 | 0.72
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.186 | 0.233 | 0.28
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.197 | 0.272 | 0.329
[8 empty] | ∑ | 0.383 | 0.505 | 0.609 | 1 | 60.9%
306 | № фидера | 23 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0.272 | 0.418 | 0.554
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.394 | 0.782 | 0.991
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.875 | 1.499 | 1.973
|  | 26 |  |  | " | " | " | " | 0.203 | 0.36 | 0.412
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0.238 | 0.539 | 0.332
|  | 28 |  |  | " | " | " | " | 0.635 | 1.084 | 1.326
|  | 29 |  |  | " | " | " | " | 0.383 | 0.832 | 0.548
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.003 | 0.01 | 0.003
|  | 31 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 32 |  |  | " | " | " | " | 0.392 | 0.918 | 0.498
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.045 | 0.068 | 0.085
[8 empty] | ∑ | 3.45 | 6.52 | 6.732 | 11 | 59.27%
[8 empty] | Р6 | 3.7 | 6.82 | 6.94
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 2.449 | 3.158 | 2.081
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.449 | 3.158 | 2.081 | 3.5 | 90.23%
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 70 | 0.035 | 0.037 | 0.04
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.064 | 0.144 | 0.048
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.084 | 0.125 | 0.145
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.134 | 0.234 | 0.199
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.029 | 0.03 | 0.04
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.138 | 0.174 | 0.222
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.092 | 0.166 | 0.201
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.086 | 0.058
[8 empty] | ∑ | 0.626 | 0.996 | 0.953 | 2.7 | 36.89%
[8 empty] | Р6 | 0.97 | 1.56 | 1.65
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.009 | 0.017 | 0.009
|  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0.286 | 0.375 | 0.458
|  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0.122 | 0.213 | 0.159
|  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.034 | 0.048 | 0.067
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.432 | 0.944 | 1.125
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.105 | 0.17 | 0.168
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.171 | 0.181 | 0.257
[8 empty] | ∑ | 1.159 | 1.948 | 2.243 | 3.3 | 67.97%
[8 empty] | Р6 | 1.54 | 2.55 | 2.94
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.083 | 0.12 | 0.167
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.181 | 0.335 | 0.48
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.221 | 0.341
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.324 | 0.378
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.001 | 0.004
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.249 | 0.435 | 0.6
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.029 | 0.046 | 0.033
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.862 | 1.502 | 2.013 | 4.5 | 44.73%
[8 empty] | Р6 | 1.07 | 1.82 | 2.36
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.023 | 0.024
|  | 5 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 4%
[8 empty] | Р6 | 0.073 | 0.124 | 0.099
340 | Т-1 |  | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 85 | 0.556 | 0.85 | 1.117
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.094 | 0.446 | 0.105
[8 empty] | ∑ | 0.65 | 1.296 | 1.222 | 2.7 | 48%
341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.118 | 0.157 | 0.146
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.855 | 0.959 | 1.375
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.365 | 0.552 | 0.507
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.189 | 0.119
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.002 | 0.03 | 0.021
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.282 | 0.555 | 0.489
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.948 | 1.306 | 1.274
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.398 | 0.719 | 0.731
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.269 | 0.596 | 0.433
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.012 | 0.263 | 0.157
[8 empty] | ∑ | 3.259 | 5.326 | 5.252 | 10 | 53.26%
[8 empty] | Р6 | 4.86 | 7.72 | 7.85
342 | № фидера | 15 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.029 | 0.053 | 0.039
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0.011 | 0
|  | 40 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 41 | " | " | - | - | " | " | 0.008 | 0.082 | 0.101
[8 empty] | ∑ | 0.037 | 0.146 | 0.14 | 0.3 | 48.67%
[8 empty] | Р10 | 1.24 | 1.47 | 1.39
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.224 | 0.246 | 0.292
[8 empty] | ∑ | 0.224 | 0.246 | 0.292 | 0.3 | 82%
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0.107 | 0.078 | 0.088
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.107 | 0.078 | 0.088 | 0.1 | 88%
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.313 | 0.31 | 0.321
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.407 | 0.727 | 0.846
|  | 16 | " |  | - | - | " | " | 0.336 | 0.542 | 0.729
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.207 | 0.309 | 0.622
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.36 | 0.562 | 0.852
[8 empty] | ∑ | 1.623 | 2.45 | 3.37 | 4 | 84.25%
[8 empty] | Р6 | 2.26 | 3.35 | 4.63
388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0.307 | 0.64 | 0.374
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0.091 | 0.288 | 0.245
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.268 | 0.311 | 0.257
[8 empty] | ∑ | 0.666 | 1.239 | 0.876 | 2.5 | 49.56%
[8 empty] | Р6 | 1.08 | 4.16 | 3.2
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.025 | 0.056 | 0.038
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.466 | 0.118 | 0.081
|  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0.626 | 0.943 | 1.27
|  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0.434 | 0.716 | 0.982
[8 empty] | ∑ | 1.551 | 1.833 | 2.371 | 2 | 118.5%
[8 empty] | Р6 | 1.76 | 2.56 | 2.96
394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 1.171 | 1.393 | 1.271
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.171 | 1.393 | 1.271 | 0.8 | 174.1%
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
[8 empty] | Р6 | 0.79 | 1.38 | 1.22
408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 0.765 | 0.248 | 0.305
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.765 | 0.248 | 0.305 | 2 | 15.25%
417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.395 | 0.483 | 0.445
[8 empty] | ∑ | 0.395 | 0.483 | 0.445 | 3 | 16.1%
[8 empty] | Р6 | 0.41 | 0.5 | 0.47
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | - | - | 0.3108 | 0.6592 | 0.7252
|  | РП5-5 |  |  | " | " | - | - | 0.3179 | 0.446 | 0.4988
|  | РП5-63 |  |  | " | " | - | - | 0.1403 | 0.3032 | 0.2339
| № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.154 | 0.29 | 0.342
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.157 | 0.314 | 0.346
[8 empty] | ∑ | 1.08 | 2.0124 | 2.1459 | 1 | 214.6%
11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.02 | 0.3 | 0.02
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.12 | 0.1
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.78 | 0.54
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 3.31 | 4.3
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 1.86 | 1.96 | 1.93
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.35 | 0.05
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.14
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.13 | 0.14
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 7.55 | 4.43 | 4.2
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 1.09 | 1.23 | 1.19
[8 empty] | ∑ | 12.15 | 12.66 | 12.61 | 10 | 126.6%
[8 empty] | Р | 36.3 | 46.4 | 46
11Б | № фидера | 22 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | - | - | 6.66 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | " | " | - | - | 0.27 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 6.93 | 0 | 0 | 7.5 | 0%
[8 empty] | Р10 | 27.3 | 20.5 | 20.8
15 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.09 | 0.17 | 0.13
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.7 | 0.39
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.3 | 0.22
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.43 | 0.56
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.62 | 0.56
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.37 | 0.29
[8 empty] | ∑ | 1.73 | 2.86 | 2.42
[8 empty] | Р6 | 2.1 | 3.09 | 2.61
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.12 | 0.12 | 0.12
[8 empty] | ∑6,110 | 2.22 | 3.21 | 2.73 | 15.3 | 36.54%
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 2.73 | 2.79 | 2.74
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.36 | 0.23
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 1.35 | 1.53
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.51 | 0.61
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.03
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.76 | 1.77 | 1.97
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.35 | 1.43
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.29 | 0.26
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.14 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 5.42 | 8.63 | 8.96 | 12 | 74.67%
[8 empty] | Р10 | 5.5 | 8.7 | 8.98
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.37 | 0.17
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.17 | 0.16
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.53 | 0.66
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.08
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.05 | 0.08
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.03 | 0.05
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 1 | 0.83
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.02 | 0.02
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.18 | 0.2
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.24 | 0.23
[8 empty] | ∑ | 5.15 | 5.94 | 5.78 | 7 | 84.86%
[8 empty] | Р10 | 6 | 6.9 | 6
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 45 | 0.45759 | 0.47748 | 0.57695
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.19895 | 0.29842 | 0.378
[8 empty] | ∑ | 0.65653 | 0.77591 | 0.95496 | 1.7 | 56.17%
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.53 | 1.6 | 1.75
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.02 | 0.14
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.5 | 0.64
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.06 | 0.3
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.45 | 2.41
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.09 | 0.2
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.15 | 0.73
[8 empty] | ∑ | 1.55 | 2.87 | 6.17 | 6 | 47.83%
[8 empty] | Р10 | 1.56 | 2.89 | 6.21
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.15 | 0.41 | 0.27
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.27 | 0.52 | 0.32
[8 empty] | ∑ | 0.42 | 0.93 | 0.59 | 3 | 31%
30 | В-6-3 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 3.4859 | 3.9358 | 3.9358
| В-6-4 Т-1 |  |  |  | " | " | - | - | 5.2852 | 4.8354 | 5.6225
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 5.1727 | 5.2852 | 5.7349
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 3.1486 | 3.4859 | 3.7109
| шин. | [6 empty] | ∑ | 17.0924 | 17.5422 | 19.004 | 22 | 79.74%
|  | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 5.6 | 4.04 | 5.5
|  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 9.62 | 8.91 | 8.36
| ЛЭП 110кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 6.07 | 5.76 | 5.86
|  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 3.08 | 3.83 | 2.92
[8 empty] | ∑ | 24.37 | 22.54 | 22.64 | 28 | 87.04%
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 4 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | - | - | " | 0.6 | 2.2309 | 2.2309 | 2.6215
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.2309 | 2.2309 | 2.6215 | 1.8 | 145.6%
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.04 | 0.1 | 0.07
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.12 | 0.18
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.34 | 0.27
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.45 | 0.63
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 0.56 | 0.68
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.09 | 0.08
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.23 | 0.23
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.38 | 0.39
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.55 | 2.28 | 2.54 | 3.5 | 65.14%
[8 empty] | Р6 | 1.73 | 2.48 | 2.7
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0.059166 | 0.059166 | 0.059166
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511
[8 empty] | ∑ | 0.24428 | 0.24428 | 0.24428 | 0.5 | 48.86%
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.25 | 0.2
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.1 | 0.12
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.5 | 0.9
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 15.13 | 15.25 | 15.48
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 5.5 | 5.76 | 5.47
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 0.7 | 1
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.45
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.13
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 0.8 | 1
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 11.78 | 11.53 | 11.32
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 4.5 | 5.2 | 4.5
[8 empty] | ∑ | 40.23 | 41.16 | 41.2
[8 empty] | Р6 | 47 | 50 | 55
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.35 | 0.56 | 0.35
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 47 | 96.91%
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.26 | 0.23
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 3.31 | 3.32 | 3.93
[8 empty] | ∑ | 3.96 | 4.35 | 4.72
[8 empty] | Р35 | 3.96 | 4.35 | 4.72
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.05
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.04
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.01 | 0.01
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.28 | 0.32
[8 empty] | ∑ | 0.22 | 0.39 | 0.44
[8 empty] | Р10,35 | 0.37 | 0.71 | 0.63 | 2 | 26%
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.06 | 0.21 | 0.08
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0%
[8 empty] | Р6 | 0.05 | 0.09 | 0.09
42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.14 | 0.25 | 0.25
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.17 | 0.36 | 0.47
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.31 | 0.61 | 0.72 | 2 | 36%
[8 empty] | Р6 | 0.33 | 0.63 | 0.74
44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.23 | 0.31 | 0.33
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.11 | 0.13
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.17 | 0.14
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.69 | 1.28 | 1.27
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.15 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 1.13 | 2.04 | 1.99 | 4 | 49.75%
[8 empty] | Р10 | 1.15 | 2.03 | 2
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.12 | 0.13
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.4 | 52.5%
[8 empty] | Р10 | 0.18 | 0.26 | 0.23
54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 45 | 0.10899 | 0.16348 | 0.16348
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.10899 | 0.16348 | 0.38146
[8 empty] | ∑ | 0.21798 | 0.32697 | 0.54495 | 3 | 10.9%
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.091344 | 0.091344 | 0.091344
[8 empty] | ∑ | 0.091344 | 0.091344 | 0.091344 | 0.3 | 30.45%
69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.3 | 1.92 | 2.12
| № фидера | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.26 | 0.5 | 0.59
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.7 | 1.41 | 1.6
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.25 | 0.54 | 0.51
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.07
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 2.57 | 4.46 | 4.91 | 7 | 70.14%
[8 empty] | Р10 | 2.78 | 4.7 | 5.14
70 |  | 11 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 25%
[8 empty] | Р6 | 0.15 | 0.15 | 0.15
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.25 | 0.47 | 0.5
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.01 | 1.77 | 1.8
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.04
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.19 | 0.27
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 1.25 | 1.41
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.08
[8 empty] | ∑ | 2.55 | 4.19 | 4.46 | 11 | 40.55%
[8 empty] | Р6 | 3.01 | 4.86 | 5.45
79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.8234 | 1.8234 | 1.8771
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.8234 | 1.8234 | 1.8771 | 3 | 60.78%
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 1.34 | 2.04 | 2.15
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 1.92 | 2.7 | 2.91
[8 empty] | ∑ | 3.26 | 4.74 | 5.06 | 9 | 56.22%
92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.01 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1 | 2%
[8 empty] | Р10 | 0.01 | 0.02 | 0.02
93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.18 | 0.29 | 0.26
[8 empty] | ∑ | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.5 | 58%
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.01
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.02 | 0.12
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.5 | 22%
[8 empty] | Р10 | 0.25 | 0.4 | 0.44
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.14 | 0.16
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.03
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.33 | 0.3
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.35 | 0.47
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.16 | 0.19
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.07
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.46 | 0.5
[8 empty] | ∑ | 1.06 | 1.62 | 1.73 | 1.5 | 115.3%
[8 empty] | Р10 | 1.11 | 1.8 | 1.91
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 115 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.01
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.27 | 0.1
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.02
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.32 | 0.41 | 0.17 | 3.5 | 4.857%
[8 empty] | Р10 | 0.61 | 0.49 | 0.18
106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.12 | 0.14
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.16 | 0.2
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.13 | 0.01
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 5 | 5.6%
[8 empty] | Р10 | 0.28 | 0.53 | 0.46
112 | № фидера | 12 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.09 | 0.25 | 0.24
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.15 | 0.17 | 0.16
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.46 | 0.43 | 1.1 | 41.82%
[8 empty] | Р10 | 0.55 | 0.75 | 0.8
360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.7 | 1.33 | 1.45
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.32 | 0.56 | 0.51
|  | 5 | [6 empty] | 0.27 | 0.4 | 0.51
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.47 | 0.92 | 0.93
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.36 | 0.6 | 0.77
|  | 18 | [6 empty] | 0.34 | 0.57 | 0.72
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.58 | 1.13 | 1.27
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.26 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 3.09 | 5.77 | 6.25 | 9 | 69.44%
[8 empty] | Р10 | 4.14 | 7.63 | 8.21
361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.65 | 0.89 | 0.85
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.34 | 0.63 | 0.59
[8 empty] | ∑ | 0.99 | 1.52 | 1.44 | 3 | 50.67%
Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | - | -
[8 empty] | ∑ |  |  |  | 7.8 | 0%
Заместитель ГИ по ОТиСУ - начальник центра А.Ф.Слатинский
подпись
Быкова ТИ 2026
УТВЕРЖДАЮ
И.о. первого заместителя директора -
главного инженера Мурманского филиала ПАО "Россети Северо - Запад"
______________ И.А. Исаев
" _______ " ___________ 2022 г.
Note on I131: Морозов Алексей Константинович: ф+ш
Note on J489: Ефимова О.В.: Данные ПО ЦЭС
Note on L531: Ефимова О.В.: от ЦЭС
Note on J618: kolu1007: Резерв
Note on J624: kolu1007: Резерв
Note on J627: kolu1007: Резерв
Note on J660: kolu1007: Котельная
Note on J661: kolu1007: КУРС
Note on J692: kolu1007: РЭС Александровский
Note on J712: kolu1007: Резерв (ОМЗ)
Note on J715: kolu1007: Резерв
Note on J724: kolu1007: Резерв