## нагрузки отчет полный
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора -главный инженер Мурманского филиала ПАО "Россети Северо - Запад" ___________________ И.А.Исаев " _____ " ________________ 2022г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ И ЛЭП 35, 110, 150 кВ
МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" 15 июня 2022
ПС | Присоединение | Мощность, МВА / №секции | Кт |  |  | 15 июня 2022 |  |  |  |  | 15 июня 2022 |  |  |  |  | 15 июня 2022
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  |  | 10-00 час |  |  |  |  | 21-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | S | U | I | P | Q | S | U | I | P | Q | S | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | МВА | кВ | A | МВт | МВар | МВА | кВ | A | МВт | МВар | МВА | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3 | Т-1 | 16 | 4: 7.5; 5: VIII
|  |  | 36.75 |  |  | 11.5766 | 0.6 | 0.418 | 0.729 | 36.4 | 18.183 | 0.986 | 0.539 | 1.123 | 35.7 | 18.9834 | 1.05 | 0.536 | 1.179 | 35.9
|  |  | 6.3 |  |  | 66.0482 | 0.6 | 0.418 | 0.729 | 6.38 | 103.2008 | 0.986 | 0.539 | 1.123 | 6.29 | 108.1751 | 1.05 | 0.536 | 1.179 | 6.3
| Т-2 | 16 | 115 |  |  | 3.5749 | 0.675 | 0.294 | 0.757 | 122.4 | 5.0411 | 0.988 | 0.333 | 1.057 | 121.2 | 8.6538 | 1.78 | 0.335 | 1.816 | 121.3
|  |  | 38.5 | -10,68 | IV | 2.8723 | 0.193 | 0 | 0.193 | 38.84 | 3.3594 | 0.223 | 0 | 0.223 | 38.37 | 3.2816 | 0.218 | 0 | 0.218 | 38.4
|  |  | 6.6 | 0 | III | 50.6229 | 0.482 | 0.294 | 0.564 | 6.44 | 75.6799 | 0.765 | 0.333 | 0.834 | 6.37 | 145.0078 | 1.562 | 0.335 | 1.598 | 6.37
| ∑Т 6 КВ |  | 7: 1.08; 8: 0.71; 9: 1.29; 12: 1.75; 13: 0.87; 14: 1.96; 17: 2.61; 18: 0.87; 19: 2.78
| ∑Т 6,35 КВ |  | 7: 1.273; 8: 0.71; 9: 1.483; 12: 1.973; 13: 0.87; 14: 2.183; 17: 2.828; 18: 0.87; 19: 2.998
| Л-120 (Л121+Т2) |  | 115 |  |  | 3.5749 | 0.675 | 0.294 | 0.757 | 122.4 | 5.0411 | 0.988 | 0.333 | 1.057 | 121.2 | 8.6538 | 1.78 | 0.335 | 1.816 | 121.3
| Л-121 |  | 115 | ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| М-40 | 2 | 35 |  |  | -3.2567 | 0.027 | 0.205 | -0.20677 | 36.7 | -3.6801 | 0.058 | 0.227 | -0.23429 | 36.8 | -3.658 | 0.048 | 0.224 | -0.22909 | 36.2
| М-43 | 1 | 35 |  |  | 3.1324 | 0.178 | 0.085 | 0.19725 | 36.4 | 3.5961 | 0.212 | 0.076 | 0.22521 | 36.2 | 3.9547 | 0.235 | 0.076 | 0.24698 | 36.1
| М-77 | 1 | 35 |  |  | 14.8002 | 0.776 | 0.517 | 0.932 | 36.4 | 21.8746 | 1.198 | 0.625 | 1.351 | 35.7 | 22.9765 | 1.285 | 0.621 | 1.427 | 35.9
4 | Т-1 | 40 | 115 | -10,68 | IV | 25.3083 | 5.165 | 0.968 | 5.254 | 120 | 49.5337 | 9.872 | 1.232 | 9.949 | 116.1 | 64.5635 | 13.112 | 1.334 | 13.18 | 118
|  |  | 6.6 |  |  | 498.6854 | 5.165 | 0.968 | 5.254 | 6.09 | 950.5565 | 9.872 | 1.232 | 9.949 | 6.05 | 1257.1777 | 13.112 | 1.334 | 13.18 | 6.06
| Т-2 | 40 | 115 | -10,68 | IV | 20.236 | 4.128 | 0.778 | 4.201 | 120 | 38.5838 | 7.69 | 0.901 | 7.743 | 116 | 50.9298 | 10.333 | 1.072 | 10.388 | 117.9
|  |  | 6.6 |  |  | 399.3953 | 4.128 | 0.778 | 4.201 | 6.08 | 739.7889 | 7.69 | 0.901 | 7.743 | 6.05 | 987.6027 | 10.333 | 1.072 | 10.388 | 6.08
| ∑Т |  | 7: 9.29; 8: 1.75; 9: 9.46; 12: 17.56; 13: 2.13; 14: 17.69; 17: 23.45; 18: 2.41; 19: 23.57
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 24.8 | 5.165 | 0.968 | 5.254 | 120 | 49.7 | 9.872 | 1.232 | 9.949 | 116 | 63.5 | 13.112 | 1.334 | 13.18 | 118
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 19.6 | 4.128 | 0.778 | 4.201 | 120 | 38.3 | 7.69 | 0.901 | 7.743 | 116 | 48.8 | 10.333 | 1.072 | 10.388 | 118
5 | Т-1 | 40 | 115 | -8.9 | V | 20.3645 | 4.169 | 1.065 | 4.302 | 122.11 | 16.9374 | 3.473 | 0.494 | 3.508 | 119.72 | 14.2251 | 2.927 | 0.443 | 2.961 | 120.32
|  |  | 38.5 |  |  | 64.4558 | 4.169 | 1.065 | 4.302 | 38.58 | 53.6299 | 3.473 | 0.494 | 3.508 | 37.81 | 44.8993 | 2.927 | 0.443 | 2.961 | 38.12
|  |  | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23
| Т-2 | 63 | 115 | -10,68 | IV | 55.1076 | 11.016 | 3.33 | 11.529 | 120.93 | 103.7188 | 20.681 | 4.95 | 21.288 | 118.64 | 91.305 | 18.412 | 4.188 | 18.887 | 119.57
|  |  | 38.5 |  |  | 55.2299 | 3.467 | 0.72 | 3.541 | 37.06 | 97.7847 | 6.094 | 1.012 | 6.178 | 36.52 | 97.9152 | 6.14 | 1.189 | 6.254 | 36.92
|  |  | 6.6 |  |  | 725.997 | 7.549 | 2.61 | 7.988 | 6.36 | 1411.0023 | 14.587 | 3.938 | 15.11 | 6.19 | 1172.1207 | 12.272 | 2.999 | 12.633 | 6.23
| Т-3 | 40 | 115 | -10,68 | IV | 33.3431 | 6.65 | 2.362 | 7.057 | 122.34 | 53.3541 | 10.742 | 2.614 | 11.056 | 119.78 | 51.0437 | 10.334 | 2.561 | 10.647 | 120.57
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.12
|  |  | 6.6 |  |  | 642.3922 | 6.65 | 2.362 | 7.057 | 6.35 | 1032.4316 | 10.742 | 2.614 | 11.056 | 6.19 | 989.443 | 10.334 | 2.561 | 10.647 | 6.22
| ∑Т-35 КВ |  | 7: 7.636; 8: 1.785; 9: 7.843; 12: 9.567; 13: 1.506; 14: 9.686; 17: 9.067; 18: 1.632; 19: 9.215
| ∑Т-6 КВ |  | 7: 14.199; 8: 4.972; 9: 15.045; 12: 25.329; 13: 6.552; 14: 26.166; 17: 22.606; 18: 5.56; 19: 23.28
| ∑Т- 6, 35 КВ |  | 7: 21.835; 8: 6.757; 9: 22.888; 12: 34.896; 13: 8.058; 14: 35.852; 17: 31.673; 18: 7.192; 19: 32.495
| Л-122 |  | 115 |  |  | 38.6354 | -7.67 | -2.71 | 8.135 | 121.71 | 86.2535 | -15.94 | -7.83 | 17.76 | 119.02 | 34.328 | -6.52 | -2.82 | 7.117 | 119.84
| Л-123 |  | 115 |  |  | 32.4 | -5.57 | -2.24 | 6.01 | 122.34 | 166.7 | -32.88 | -5.95 | 33.41 | 119.78 | 65.3 | -12.62 | -3.47 | 13.09 | 120.57
| Л-125 |  | 115 |  |  | 34.4 | -7.18 | -2.8 | 7.67 | 120.67 | 72.4 | 14.81 | 2.39 | 15.11 | 118.45 | 71.8 | -14.35 | -3.67 | 14.84 | 119.01
| М-5 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-6 | 2 | 35 |  |  | 39 | 2.331 | 0.921 | 2.506 | 37.06 | 60 | 3.528 | 1.394 | 3.793 | 36.52 | 42 | 2.496 | 0.987 | 2.684 | 36.92
| М-12 | 2 | 35 |  |  | 6 | 0.359 | 0.142 | 0.386 | 37.06 | 10 | 0.588 | 0.232 | 0.632 | 36.52 | 10 | 0.594 | 0.235 | 0.639 | 36.92
| М-113 | 1 | 35 |  |  | 26.1 | 1.701 | 0.378 | 1.742 | 38.58 | 54.165 | 3.503 | 0.53 | 3.543 | 37.81 | 45.3087 | 2.951 | 0.475 | 2.988 | 38.12
| М-114 | 2 | 35 |  |  | 16.2991 | 1.027 | 0.193 | 1.045 | 37.06 | 36.3883 | 2.262 | 0.412 | 2.299 | 36.52 | 34.2249 | 2.129 | 0.494 | 2.186 | 36.92
6 | Т-1 | 63 | 158 | -6 | V | 57.3159 | 14.861 | 5.868 | 15.986 | 161.22 | 83.4392 | 23.515 | 6.534 | 22.865 | 158.4 | 86.5517 | 23.182 | 6.058 | 23.968 | 160.07
|  |  | 38.5 |  |  | 221.9252 | 13.156 | 5.192 | 14.144 | 36.84 | 333.1908 | 20.013 | 5.68 | 20.803 | 36.09 | 338.4858 | 20.538 | 5.412 | 21.239 | 36.27
|  |  | 6.6 |  |  | 169.5446 | 1.705 | 0.676 | 1.842 | 6.28 | 194.1217 | 3.502 | 0.854 | 2.062 | 6.14 | 253.6104 | 2.644 | 0.646 | 2.729 | 6.22
| Т-2 | 63 | 158 | -6 | V | 25.367 | 6.861 | 1.868 | 7.119 | 162.22 | 45.3939 | 12.179 | 2.628 | 12.481 | 158.93 | 43.1257 | 11.819 | 2.136 | 12.023 | 161.15
|  |  | 38.5 |  |  | 71.5454 | 4.462 | 1.086 | 4.592 | 37.1 | 130.3433 | 8.074 | 1.527 | 8.217 | 36.44 | 130.188 | 8.148 | 1.296 | 8.25 | 36.63
|  |  | 6.6 |  |  | 230.7573 | 2.399 | 0.782 | 2.527 | 6.33 | 398.8252 | 4.105 | 1.101 | 4.264 | 6.18 | 348.3906 | 3.671 | 0.84 | 3.773 | 6.26
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 21.72; 8: 7.74; 9: 23.11; 12: 35.69; 13: 9.16; 14: 35.35; 17: 35; 18: 8.19; 19: 35.99
| Л-171 |  | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-172 |  | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-179 |  |  |  |  | 112.7441 | 31.545 | 0 | 31.545 | 161.73 | 62.992 | 17.276 | 0 | 17.276 | 158.53 | 83.3173 | 23.117 | 0 | 23.117 | 160.38
| Л-183 |  |  |  |  | 16.2 | 4.47 | 1.49 | 4.77 | 162.16 | 26.3 | 7.19 | 1.96 | 7.41 | 158.96 | 28.2 | 7.96 | 1.68 | 8.02 | 160.82
| Л-184 |  |  |  |  | 92.6835 | 25.511 | 4.73 | 25.945 | 161.81 | 135.7331 | 36.585 | 7.101 | 37.268 | 158.71 | 128.9977 | 35.366 | 5.608 | 35.807 | 160.45
| Л-226 |  |  |  |  | 310.3 | -85.38 | 13.47 | 86.34 | 161.73 | 348 | -95.69 | 12.07 | 93.95 | 158.62 | 377.3 | -103.56 | 15.76 | 104.23 | 160.41
| М-19 | 1 |  |  |  | 78.9446 | 4.515 | 2.184 | 5.015 | 36.72 | 116.3128 | 6.808 | 2.496 | 7.25 | 36.03 | 98.4764 | 5.817 | 2.069 | 6.174 | 36.24
| М-20 | 2 |  |  |  | 27.9433 | 1.764 | 0.322 | 1.793 | 37.09 | 54.504 | 3.388 | 0.571 | 3.436 | 36.44 | 53.5211 | 3.364 | 0.399 | 3.387 | 36.58
| М-21 | 1 |  |  |  | 63.2839 | 3.703 | 1.589 | 4.03 | 36.81 | 79.1256 | 4.75 | 1.369 | 4.943 | 36.11 | 81.4431 | 4.928 | 1.4 | 5.123 | 36.36
| М-22 | 2 |  |  |  | 43.4615 | 2.685 | 0.774 | 2.794 | 37.16 | 75.3504 | 4.662 | 0.952 | 4.758 | 36.5 | 76.2936 | 4.757 | 0.893 | 4.84 | 36.67
| М-38 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.54
| М-39 | 1 |  |  |  | 79.8762 | 4.893 | 1.397 | 5.088 | 36.82 | 137.3613 | 8.393 | 1.789 | 8.581 | 36.11 | 158.0865 | 9.727 | 1.922 | 9.914 | 36.25
8 | Т-1 | 25 | 110 | -10,68 | IV | 16.2572 | 2.986 | 1.56 | 3.375 | 120 | 28.7423 | 5.351 | 2.068 | 5.768 | 116 | 27.3979 | 5.138 | 2.124 | 5.593 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 29.4164 | 1.626 | 0.954 | 1.886 | 37.06 | 49.387 | 2.779 | 1.397 | 3.11 | 36.4 | 51.6922 | 2.889 | 1.523 | 3.265 | 36.51
|  |  | 6.6 |  |  | 136.1857 | 1.36 | 0.606 | 1.489 | 6.32 | 247.41 | 2.572 | 0.671 | 2.658 | 6.21 | 215.9976 | 2.249 | 0.601 | 2.328 | 6.23
| Т-2 | 25 | 110 | -10,68 | IV | 14.9085 | 2.866 | 1.112 | 3.095 | 120 | 21.1282 | 4.146 | 0.844 | 4.24 | 116 | 20.9268 | 4.182 | 0.796 | 4.272 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 21.0265 | 1.268 | 0.426 | 1.355 | 37.25 | 26.1022 | 1.63 | 0.195 | 1.641 | 36.34 | 21.5783 | 1.372 | 0.095 | 1.376 | 36.86
|  |  | 6.3 |  |  | 158.6404 | 1.598 | 0.686 | 1.74 | 6.34 | 243.4866 | 2.516 | 0.649 | 2.599 | 6.17 | 267.4103 | 2.81 | 0.701 | 2.896 | 6.26
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 5.85; 8: 2.67; 9: 6.47; 12: 9.5; 13: 2.91; 14: 10.01; 17: 9.32; 18: 2.92; 19: 9.87
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 16.2572 | 2.986 | 1.56 | 3.375 | 120 | 28.7423 | 5.351 | 2.068 | 5.768 | 116 | 27.3979 | 5.138 | 2.124 | 5.593 | 118
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 14.9085 | 2.866 | 1.112 | 3.095 | 120 | 21.1282 | 4.146 | 0.844 | 4.24 | 116 | 20.9268 | 4.182 | 0.796 | 4.272 | 118
| М-25 | 1 |  |  |  | 4.7209 | 0.278 | 0.12 | 0.303 | 37.1 | 5.5428 | 0.332 | 0.11 | 0.35 | 36.5 | 6.8284 | 0.416 | 0.12 | 0.43 | 36.4
| М-34 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-35 | 2 |  |  |  | 20.4627 | 1.258 | 0.32 | 1.3204 | 37.3 | 24.8644 | 1.534 | 0.096 | 1.5615 | 36.3 | 22.4368 | 1.394 | -0.006 | 1.4284 | 36.8
| М-41 | 1 |  |  |  | 18.0718 | 1.023 | 0.54 | 1.1568 | 37 | 31.7692 | 1.791 | 0.879 | 1.9951 | 36.3 | 36.8859 | 2.058 | 1.077 | 2.3228 | 36.4
53 | АТ | 90 | 158 | 0 | II | 64.7 | 14 | 11.7 | 18.2453 | 167.1 | 126.6 | 31.1 | 19 | 36.4446 | 164.3 | 93.6 | 22.4 | 14.9 | 26.903 | 164.8
|  |  | 121 |  |  | 84.2 | 13.4 | 11.1 | 16.568 | 122.9 | 165 | 30.7 | 17.4 | 34.4217 | 120.1 | 122.6 | 22.2 | 14.4 | 25.7938 | 120.5
| Т-1 (Л230) | 40 | 154 | +9 | III | 19.0537 | 5.443 | 0.45 | 5.487 | 166.46 | 31.7584 | 8.967 | 0.668 | 9.016 | 164.1 | 35.5197 | 10.069 | 0.269 | 10.101 | 164.38
|  |  | 38.5 | +5 | II | 48.9094 | 3.173 | 0 | 3.173 | 37.5 | 69.1193 | 4.404 | 0 | 4.404 | 36.83 | 78.8556 | 5.038 | 0 | 5.038 | 36.93
|  |  | 6.6 |  |  | 213.3289 | 2.27 | 0.45 | 2.314 | 6.27 | 432.0739 | 4.563 | 0.668 | 4.612 | 6.17 | 473.5582 | 5.031 | 0.269 | 5.063 | 6.18
| Т-2 (Л229) | 40 | 154 | 7,5 | IV | 13.8457 | 3.934 | 0.736 | 4.004 | 167.16 | 27.7676 | 10.84 | 0.923 | 7.896 | 164.37 | 31.0583 | 8.798 | 0.998 | 8.857 | 164.84
|  |  | 38.5 | +5 | II | 25.4903 | 1.63 | 0.365 | 1.67 | 37.87 | 51.3118 | 6.27 | 0.473 | 3.304 | 37.22 | 60.0177 | 3.837 | 0.548 | 3.876 | 37.33
|  |  | 6.6 |  |  | 214.1481 | 2.304 | 0.371 | 2.334 | 6.3 | 429.5041 | 4.57 | 0.45 | 4.592 | 6.18 | 462.1494 | 4.961 | 0.45 | 4.981 | 6.23
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 9.38; 8: 1.19; 9: 9.49; 12: 19.81; 13: 1.59; 14: 19.91; 17: 18.87; 18: 1.27; 19: 18.96
| Л-230 |  |  |  |  | 19.2 | -5.8 | 0.09 | 5.8007 | 166.4 | 32 | -10 | -0.52 | 10.1 | 164.1 | 34.9 | -10.1 | -0.52 | 10.1134 | 164.38
| Л-229 |  |  |  |  | 77.3 | -18 | -12.9 | 22.1452 | 167.1 | 155.5 | -40 | -20.9 | 45.131 | 164.3 | 120.2 | -31.2 | -16.5 | 35.2943 | 164.8
| Л-74 |  | 44 |  |  | 24 | 4.3 | 8.1 | 9.1706 | 123.1 | 79.8 | 13.3 | 9.5 | 16.3444 | 120.2 | 99.2 | 16.9 | 14.4 | 22.2029 | 120.8
| Л-122 |  |  |  |  | 45.1 | 9.11 | 2.9 | 9.5604 | 122.9 | 89 | 17.4 | 7.5 | 18.9476 | 120.1 | 21.4 | 5.3 | 2.4 | 4.9244 | 120.5
| М-1 | 1 |  |  |  | 28 | 1.691 | 0.668 | 1.819 | 37.54 | 30 | 1.783 | 0.705 | 1.917 | 36.93 | 30 | 1.788 | 0.707 | 1.923 | 37.03
| М-83 | 1 | пс108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
53 | М-29 | 1 |  |  |  | 25.8 | 1.63 | 0.41 | 1.6808 | 37.9 | 49.2 | 3.15 | 0.53 | 3.1943 | 37.1 | 54.2 | 3.44 | 0.59 | 3.4902 | 37.3
| М-33 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-2 | 2 |  |  |  | 12 | 0.733 | 0.29 | 0.788 | 37.9 | 11 | 0.659 | 0.261 | 0.709 | 37.21 | 10 | 0.602 | 0.238 | 0.648 | 37.36
| М-84 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-28 | 2 |  |  |  | 24.8 | 1.6 | 0.46 | 1.6648 | 37.91 | 51.4 | 3.23 | 0.53 | 3.2732 | 37.21 | 56.4 | 3.55 | 0.59 | 3.5987 | 37.36
57 | Т-1 | 16 | 115 | -12,46 | III | 11.3006 | 2.093 | 1.06 | 2.346 | 120 | 19.6582 | 3.653 | 1.489 | 3.945 | 116 | 13.3928 | 2.53 | 1.036 | 2.734 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9
|  |  | 6.6 |  |  | 216.9711 | 2.093 | 1.06 | 2.346 | 6.25 | 374.4412 | 3.653 | 1.489 | 3.945 | 6.09 | 255.7196 | 2.53 | 1.036 | 2.734 | 6.18
| Т-2 | 16 | 115 | -12.46 | III | 6.3202 | 1.224 | 0.503 | 1.323 | 121 | 14.4953 | 2.764 | 0.982 | 2.934 | 117 | 12.2514 | 2.374 | 0.788 | 2.501 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9
|  |  | 6.6 |  |  | 121.1949 | 1.224 | 0.503 | 1.323 | 6.31 | 276.6646 | 2.764 | 0.982 | 2.934 | 6.13 | 233.9263 | 2.374 | 0.788 | 2.501 | 6.18
| ∑Т-6 КВ |  | 7: 3.32; 8: 1.56; 9: 3.67; 12: 6.42; 13: 2.47; 14: 6.88; 17: 4.9; 18: 1.82; 19: 5.24
| ОЛ-123 |  |  |  |  | 11.3006 | 2.093 | 1.06 | 2.346 | 120 | 19.6582 | 3.653 | 1.489 | 3.945 | 116 | 13.3928 | 2.53 | 1.036 | 2.734 | 118
| ОЛ-125 |  |  |  |  | 6.3202 | 1.224 | 0.503 | 1.323 | 121 | 14.4953 | 2.764 | 0.982 | 2.934 | 117 | 12.2514 | 2.374 | 0.788 | 2.501 | 118
| М-12/33 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
64 | Т-1 | 40 | 115 | -8,90 | VI | 40 | 7.4 | 1.263 | 7.5 | 123 | 120 | 24.23 | 3.104 | 25 | 120.84 | 130 | 24.52 | 4 | 25 | 121.41
|  |  | 38.5 |  |  | 93 | 5.2 | 0.753 | 5.25 | 38.15 | 240 | 14.234 | 3.104 | 14.5685 | 36.93 | 230 | 13 | 2.879 | 13.3286 | 37.08
|  |  | 6.6 |  |  | 220 | 2.234 | 0.51 | 2.2915 | 6.38 | 1000 | 9.989 | 1.626 | 10.1205 | 6.14 | 1150 | 11.517 | 1.638 | 11.6329 | 6.17
| Т-2 | 40 | 115 | -12,46 | III | 30 | 6.57 | 1.083 | 6.65 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 |  |  | 50 | 2.72 | 0.7 | 2.8 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 400 | 3.854 | 1.083 | 4.0033 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 14.008; 8: 3.046; 9: 14.3447; 12: 24.223; 13: 4.73; 14: 24.689; 17: 24.517; 18: 4.517; 19: 24.9615
| Л-74 |  |  |  |  | 22 | 4.5 | 1.083 | 4.15 | 123.08 | 72 | 13 | 1.626 | 13.1 | 120.67 | 90 | 16.9 | 1.638 | 16.6 | 121.3
| Л-75 |  |  |  |  | 27 | 8 | 1.263 | 5.1784 | 123 | 65 | 11.5 | 3.104 | 12.2 | 120.84 | 39 | 8 | 2.879 | 8.6 | 121.41
| М-31 | 1 |  |  |  | 42.3123 | 2.717 | 0.661 | 2.7962 | 38.2 | 84.6632 | 5.341 | 0.827 | 5.4046 | 36.9 | 69.3487 | 4.388 | 0.671 | 4.439 | 37
| М-5 | 1 |  |  |  | 38.2834 | 2.45 | 0.631 | 2.53 | 38.2 | 60.685 | 3.827 | 0.607 | 3.875 | 36.91 | 60.3635 | 3.823 | 0.581 | 3.867 | 37.03
| М-6 | 2 | 4: откл
| М-30 | 2 |  |  |  | 43.9354 | 2.715 | 0.762 | 2.8199 | 38.2 | 76.5513 | 4.768 | 1.071 | 4.8868 | 36.9 | 74.4276 | 4.633 | 1.164 | 4.777 | 37.1
36 | Т-1 | 16 | 115 | -14,24 | II | 5.0048 | 1.02 | 0.151 | 1.039 | 120 | 6.7678 | 1.357 | 0.3 | 1.405 | 120 | 5.6503 | 1.148 | 0.11 | 1.173 | 120
|  |  | 38.5 | 0 | III | 3.2929 | 0.197 | 0.057 | 0.20508 | 36 | 4.4495 | 0.272 | 0.053 | 0.27712 | 36 | 5.3559 | 0.329 | 0.055 | 0.33357 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 74.594 | 0.81 | 0.068 | 0.813 | 6.3 | 100.2844 | 1.067 | 0.238 | 1.093 | 6.3 | 76.062 | 0.828 | 0.048 | 0.829 | 6.3
| Т-2 | 16 | 115 | -14,24 | II | 5 | 0.83 | 0.23 | 0.86 | 120 | 8.5 | 1.54 | 0.23 | 1.56 | 120 | 10 | 1.9 | 0.25 | 1.91 | 120
|  |  | 38.5 | 0 | III | 12.219 | 0.729 | 0.218 | 0.761 | 36 | 22.3507 | 1.374 | 0.224 | 1.392 | 36 | 28.7893 | 1.778 | 0.238 | 1.793 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 9.3587 | 0.102 | 0.008 | 0.102 | 6.3 | 15.5978 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 6.3 | 11.2854 | 0.122 | 0.008 | 0.123 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 1.84; 8: 0.36; 9: 1.9; 12: 2.88; 13: 0.644; 14: 2.95; 17: 3.06; 18: 0.542; 19: 3.07
| Л-83 |  |  |  |  | 150 | -28 | -11 | 30.08 | 120 | 155 | -30 | -11 | 32 | 120 | 155 | -30 | -12 | 32.3 | 120
| Л-124 |  |  |  |  | 150 | 26 | 11.5 | 30 | 120 | 150 | 27 | 11.8 | 30 | 120 | 150 | 27 | 12 | 30 | 120
| М-24 | 1 |  |  |  | 3.2929 | 0.197 | 0.057 | 0.20508 | 36 | 4.4495 | 0.272 | 0.053 | 0.27712 | 36 | 5.3559 | 0.329 | 0.055 | 0.33357 | 36
| М-26 | 2 |  |  |  | 12.219 | 0.729 | 0.218 | 0.761 | 36 | 22.3507 | 1.374 | 0.224 | 1.392 | 36 | 28.7893 | 1.778 | 0.238 | 1.793 | 36
81 | Т-1 | 25 | 158 | +8 | I | 4.0906 | 0.993 | 0.611 | 1.1677 | 165 | 16.4866 | 4.586 | 0.737 | 4.7061 | 165 | 6.9552 | 1.874 | 0.654 | 1.9854 | 165
|  |  | 38.5 |  |  | 15.7896 | 0.872 | 0.511 | 1.0107 | 37 | 29.9197 | 1.796 | 0.665 | 1.9152 | 37 | 27.088 | 1.642 | 0.557 | 1.7339 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 14.8749 | 0.121 | 0.1 | 0.15697 | 6.1 | 264.4678 | 2.79 | 0.072 | 2.7909 | 6.1 | 23.8285 | 0.232 | 0.097 | 0.25146 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 | +8 | I | 8.934 | 2.336 | 1.018 | 2.5502 | 165 | 11.1741 | 3.022 | 1.018 | 3.1897 | 165 | 11.7403 | 3.2 | 0.994 | 3.3513 | 165
|  |  | 38.5 |  |  | 26.767 | 1.551 | 0.728 | 1.7134 | 37 | 33.9406 | 2.048 | 0.725 | 2.1725 | 37 | 35.8039 | 2.181 | 0.704 | 2.2918 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 79.3001 | 0.785 | 0.29 | 0.83685 | 6.1 | 96.3817 | 0.974 | 0.293 | 1.0171 | 6.1 | 100.3944 | 1.019 | 0.29 | 1.0595 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 3.33; 8: 1.63; 9: 3.7075; 12: 7.61; 13: 1.76; 14: 7.9; 17: 5.07; 18: 1.65; 19: 5.34
81 | Т-3 | 32 | 158 | -3 | XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Т-4 | 32 | 158 | -3 | XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т3,4 |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
| Л-161 |  |  |  |  | 140 | 35 | -10 | 36.4005 | 165 | 120 | 25 | -15 | 29.1548 | 165 | 200 | 55 | 10 | 55.9017 | 165
| Л-162 |  |  |  |  | 140 | 40 | -20 | 44.7214 | 165 | 120 | 30 | -40 | 50 | 165 | 200 | 60 | -25 | 65 | 165
| Л-223 |  |  |  |  | 140 | -40 | 5 | 40.3113 | 165 | 120 | -30 | 10 | 31.6228 | 165 | 200 | -60 | 10 | 61 | 165
| Л-224 |  |  |  |  | 140 | -40 | 5 | 40.41 | 165 | 120 | -30 | 10 | 31.6 | 165 | 200 | -60 | 5 | 60.25 | 165
| М-13 | 1 |  |  |  | 10 | 0.6 | 0.237 | 0.645 | 37 | 23 | 1.4 | 0.553 | 1.505 | 37 | 20.3 | 1.3 | 0.514 | 1.398 | 37
| М-3 | 1 |  |  |  | 4 | 0.204 | 0.081 | 0.219 | 37 | 6 | 0.4 | 0.158 | 0.43 | 37 | 4 | 0.21 | 0.083 | 0.226 | 37
| М-4 | 2 |  |  |  | 16 | 0.955 | 0.377 | 1.027 | 37 | 18 | 1.1 | 0.435 | 1.183 | 37 | 16 | 1 | 0.395 | 1.075 | 37
| М-14 | 2 |  |  |  | 12 | 0.7 | 0.277 | 0.753 | 37 | 16 | 1 | 0.395 | 1.075 | 37 | 17 | 1 | 0.395 | 1.075 | 37
89 | Т-1 | 25 | 158 | +6 | III | 7.3523 | 1.797 | 1.006 | 2.086 | 164 | 7.5425 | 1.77 | 1.216 | 2.153 | 165 | 7.6625 | 1.891 | 1.065 | 2.174 | 164
|  |  | 38.5 | 0 | III | 25.7616 | 1.502 | 0.683 | 1.649 | 37 | 26.574 | 1.45 | 0.894 | 1.701 | 37 | 21.1529 | 1.205 | 0.616 | 1.354 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 39.4689 | 0.295 | 0.323 | 0.437 | 6.4 | 40.8237 | 0.318 | 0.322 | 0.452 | 6.4 | 74.0607 | 0.686 | 0.449 | 0.82 | 6.4
| Т-2 | 25 | 3: 158; 4: +6; 5: III
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 25.6503 | 0.234 | 0.161 | 0.284 | 6.4 | 24.2052 | 0.24 | 0.12 | 0.268 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т-6 КВ |  | 7: 0.529; 8: 0.484; 9: 0.721; 12: 0.558; 13: 0.442; 14: 0.72; 17: 0.686; 18: 0.449; 19: 0.82
| ∑Т-6, 35 КВ |  | 7: 2.031; 8: 1.167; 9: 2.37; 12: 1.997; 13: 1.366; 14: 2.479; 17: 1.891; 18: 1.065; 19: 2.174
| Л-219 |  |  |  |  | 7.3523 | 1.797 | 1.006 | 2.086 | 164 | 7.5425 | 1.708 | 1.216 | 2.153 | 165 | 7.6625 | 1.891 | 1.065 | 2.174 | 164
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-23 | 1 |  |  |  | 23.1683 | 1.397 | 0.499 | 1.483 | 37 | 16.9817 | 0.984 | 0.462 | 1.087 | 37 | 18.5752 | 1.089 | 0.477 | 1.189 | 37
| М-34 | 1 | 2.16 |  |  | 3.312 | 0.113 | 0.18 | 0.212 | 37 | 10.1078 | 0.462 | 0.454 | 0.647 | 37 | 3.4682 | 0.124 | 0.184 | 0.222 | 37
| М-88 | 2 | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Т-1 | 25 | 158 | +6 | V | 5.1593 | 1.385 | 0.306 | 1.4281 | 160 | 9.3744 | 2.471 | 0.696 | 2.5705 | 158.5 | 6.8221 | 1.826 | 0.384 | 1.8754 | 158.9
|  |  | 38.5 | 0 | III | 18.5793 | 1.173 | 0.196 | 1.1893 | 37 | 33.1171 | 2.097 | 0.541 | 2.1657 | 37.8 | 22.7952 | 1.461 | 0.229 | 1.4788 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 21.6391 | 0.212 | 0.11 | 0.23884 | 6.38 | 37.3827 | 0.374 | 0.155 | 0.40485 | 6.26 | 36.4997 | 0.365 | 0.155 | 0.39655 | 6.28
| Т-2 | 25 | 158 | +6 | V | 4.7607 | 1.251 | 0.387 | 1.3178 | 160 | 9.4371 | 2.398 | 0.928 | 2.5812 | 158.1 | 7.7671 | 1.948 | 0.834 | 2.1244 | 158.1
|  |  | 38.5 | 0 | III | 15.0372 | 0.949 | 0.226 | 0.97554 | 37.5 | 35.2589 | 2.125 | 0.742 | 2.2508 | 36.9 | 30.5081 | 1.797 | 0.723 | 1.937 | 36.7
|  |  | 6.6 |  |  | 31.1534 | 0.302 | 0.161 | 0.34224 | 6.35 | 30.6991 | 0.273 | 0.186 | 0.33034 | 6.22 | 17.3604 | 0.151 | 0.111 | 0.18741 | 6.24
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 2.64; 8: 0.69; 9: 2.75; 12: 4.87; 13: 1.62; 14: 5.15; 17: 3.77; 18: 1.22; 19: 4
| ОЛ-183 |  |  |  |  | 5.1593 | 1.385 | 0.306 | 1.4281 | 161 | 9.3744 | 2.471 | 0.696 | 2.5705 | 159 | 6.8221 | 1.826 | 0.384 | 1.8754 | 159
| ОЛ-184 |  |  |  |  | 4.7607 | 1.251 | 0.387 | 1.3178 | 160 | 9.4371 | 2.398 | 0.928 | 2.5812 | 158 | 7.7671 | 1.948 | 0.834 | 2.1244 | 158
| М-9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-17 | 1 |  |  |  | 18.5793 | 1.173 | 0.196 | 1.1893 | 37 | 33.1171 | 2.097 | 0.541 | 2.1657 | 37.8 | 22.7952 | 1.461 | 0.229 | 1.4788 | 37.5
| М-32 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-18 | 2 |  |  |  | 15.0372 | 0.949 | 0.226 | 0.97554 | 37.5 | 35.2589 | 2.125 | 0.742 | 2.2508 | 36.9 | 30.5081 | 1.797 | 0.723 | 1.937 | 36.7
98 | Т-1 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
| Т-2 | 16 | 158 | 0 | XI | 0.046965 | 0.013 | 0 | 0.013 | 160 | 0.051544 | 0.014 | 0 | 0.014 | 157 | 0.047863 | 0.013 | 0 | 0.013 | 157
|  |  | 11 |  |  | 0.65343 | 0.013 | 0 | 0.013 | 11.5 | 0.72254 | 0.014 | 0 | 0.014 | 11.2 | 0.67093 | 0.013 | 0 | 0.013 | 11.2
| ∑Т |  | 7: 0.013; 8: 0; 9: 0.013; 12: 0.014; 13: 0; 14: 0.014; 17: 0.013; 18: 0; 19: 0.013
| Л-160 | 2 |  |  |  | 100 | 26.8 | 16 | 31.5 | 160 | 137 | 36.9 | 15 | 39.8 | 157 | 150 | 41 | 11 | 42.75 | 157
| Л-221 | 1 |  |  |  | 100 | -26.8 | -16 | 31.5 | 160 | 137 | -36.9 | -15 | 39.8 | 157 | 150 | -41 | -11 | 42.75 | 157
100 | Т-1 | 16 | 158 | +3 | VII | 15.0431 | 3.686 | 2.077 | 4.242 | 163 | 19.4854 | 4.966 | 2.192 | 5.434 | 161.2 | 18.1933 | 4.691 | 2.006 | 5.102 | 162.1
|  |  | 38.5 | 0 | III | 26.9483 | 1.385 | 0.956 | 1.683 | 36.1 | 37.1686 | 2.051 | 1.044 | 2.302 | 35.8 | 40.0116 | 2.267 | 1.019 | 2.485 | 35.9
|  |  | 11 |  |  | 147.9191 | 2.301 | 1.121 | 2.559 | 10 | 167.6301 | 2.915 | 1.148 | 3.132 | 10.8 | 144.0683 | 2.424 | 0.987 | 2.617 | 10.5
| Т-2 ремонт | 16 | 150 | +6 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т-10 КВ |  | 7: 2.301; 8: 1.121; 9: 2.559; 12: 2.915; 13: 1.148; 14: 3.132; 17: 2.424; 18: 0.987; 19: 2.617
| ∑Т-10,35 КВ |  | 7: 3.686; 8: 2.077; 9: 4.242; 12: 4.966; 13: 2.192; 14: 5.434; 17: 4.691; 18: 2.006; 19: 5.102
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 15.0431 | 3.686 | 2.077 | 4.242 | 163.1 | 19.4854 | 4.966 | 2.192 | 5.434 | 162.2 | 18.1933 | 4.691 | 2.006 | 5.102 | 162.3
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7
| М-77 | 1 |  |  |  | 14.841 | 0.776 | 0.517 | 0.932 | 36.3 | 21.8135 | 1.198 | 0.625 | 1.351 | 35.8 | 22.9765 | 1.285 | 0.621 | 1.427 | 35.9
| М-42 | 2 |  |  |  | 11.8731 | 0.631 | 0.424 | 0.76 | 37 | 15.2031 | 0.875 | 0.397 | 0.96 | 36.5 | 16.7913 | 1.002 | 0.374 | 1.069 | 36.8
101 | Т-1 | 6.3 | 110 | +5,34 | IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОЛ-135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОЛ-136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
108 | Т-3 | 25 | 158 | -9 | III | 1.3235 | 0.381 | 0.021 | 0.381 | 166.4 | 2.2685 | 0.644 | 0.022 | 0.644 | 164.1 | 2.7355 | 0.778 | 0.031 | 0.778 | 164.4
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6.3 |  |  | 34.9573 | 0.381 | 0.021 | 0.381 | 6.3 | 59.088 | 0.644 | 0.022 | 0.644 | 6.3 | 71.3827 | 0.778 | 0.031 | 0.778 | 6.3
| Т-4 | 25 | 158 | +12 | I | 7.7357 | 2.085 | 0.572 | 2.164 | 161.7 | 14.6204 | 3.832 | 1.031 | 4.009 | 158.5 | 14.6383 | 3.946 | 0.85 | 4.062 | 160.4
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 9.0238 | 0.532 | 0.18 | 0.562 | 36 | 19.894 | 1.1 | 0.57 | 1.239 | 36 | 14.6757 | 0.835 | 0.373 | 0.914 | 36
|  |  | 6.3 |  |  | 146.986 | 1.553 | 0.392 | 1.602 | 6.3 | 254.1518 | 2.732 | 0.461 | 2.77 | 6.3 | 288.8338 | 3.111 | 0.477 | 3.148 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 7: 2.47; 8: 0.59; 9: 2.55; 12: 4.48; 13: 1.05; 14: 4.65; 17: 4.72; 18: 0.88; 19: 4.84
| ОЛ-179 |  |  |  |  | 7.7357 | 2.085 | 0.572 | 2.164 | 161.7 | 14.6204 | 3.832 | 1.031 | 4.009 | 158.5 | 14.6383 | 3.946 | 0.85 | 4.062 | 160.4
| ОЛ-230 |  |  |  |  | 1.3235 | 0.381 | 0.021 | 0.381 | 166.4 | 2.2685 | 0.644 | 0.022 | 0.644 | 164.1 | 2.7355 | 0.778 | 0.031 | 0.778 | 164.4
| М-83 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
| ОМ-84 | 2 |  |  |  | 9.0238 | 0.533 | 0.177 | 0.562 | 36 | 19.8459 | 1.099 | 0.566 | 1.236 | 36 | 14.6435 | 0.834 | 0.37 | 0.912 | 36
20 | Т-1 | 36 | 110 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
| Т-2 | 40 | 110 | 5,34 | VII | 8.0925 | 1.485 | 0.621 | 1.61 | 115 | 9.9221 | 1.857 | 0.669 | 1.974 | 115 | 10.4247 | 1.98 | 0.618 | 2.074 | 115
|  |  | 11 |  |  | 89.4842 | 1.485 | 0.621 | 1.61 | 10.4 | 110.7806 | 1.857 | 0.669 | 1.974 | 10.3 | 116.3926 | 1.98 | 0.618 | 2.074 | 10.3
| ∑Т |  | 7: 1.485; 8: 0.621; 9: 1.61; 12: 1.857; 13: 0.669; 14: 1.974; 17: 1.98; 18: 0.618; 19: 2.074
| Л-132 |  | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
| Л-133 |  |  |  |  | -502.6389 | -100 | 0 | -100 | 115 | -502.6389 | -100 | 0 | -100 | 115 | -502.6389 | -100 | 0 | -100 | 115
| Л-135 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115
| Л-136 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 115
| Л-134/АТ2/ |  |  |  |  | 261.0455 | 51.935 | 0 | 51.935 | 115 | 260.186 | 51.764 | 0 | 51.764 | 115 | 258.2961 | 51.388 | 0 | 51.388 | 115
| Л-71/АТ1/ |  |  |  |  | 246.8258 | 46.319 | 16.309 | 49.106 | 115 | 246.6449 | 46.16 | 16.645 | 49.07 | 115 | 245.5944 | 45.837 | 16.922 | 48.861 | 115
20А | АТ-1 | 125 | 158 |  |  | 178 | -47 | 18 | -50 | 164 | 179 | -47 | 18 | -50 | 163 | 175 | -46 | 18 | -49 | 163
|  |  | 121 | -2 | XII | 254 | 47 | 18 | 50 | 115 | 254 | 47 | 18 | 50 | 115 | 248 | 46 | 18 | 49 | 115
| АТ-2 | 90 | 158 |  |  | 196 | -52 | 21 | -56 | 164 | 198 | -52 | 21 | -56 | 163 | 194 | -51 | 20 | -55 | 163
|  |  | 121 | +2,5 | I | 281 | 52 | 21 | 56 | 115 | 281 | 52 | 21 | 56 | 115 | 275 | 51 | 20 | 55 | 115
| ∑АТ |  | 7: 99; 8: 39; 9: 106; 12: 99; 13: 39; 14: 106; 17: 97; 18: 38; 19: 104
| Т-1 | 60 | 158 | +2,5 | II | 0.8882 | 0.248 | 0.047 | 0.252 | 164 | 0.89719 | 0.251 | 0.038 | 0.253 | 163 | 0.87592 | 0.243 | 0.044 | 0.247 | 163
|  |  | 38.5 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | 13.0058 | 0.248 | 0.047 | 0.252 | 11.2 | 13.175 | 0.251 | 0.038 | 0.253 | 11.1 | 12.8626 | 0.243 | 0.044 | 0.247 | 11.1
| Т-2 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 0.6873 | 0.195 | 0 | 0.195 | 164 | 0.71279 | 0.201 | 0 | 0.201 | 163 | 0.68797 | 0.194 | 0 | 0.194 | 163
|  |  | 38.5 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | 10.247 | 0.195 | 0 | 0.195 | 11 | 10.5623 | 0.201 | 0 | 0.201 | 11 | 10.288 | 0.194 | 0 | 0.194 | 10.9
| Т-3 | 60 | 152 | +5 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑Т-35 КВ
∑Т-11,35 КВ
| Л-165 |  |  |  |  | 260 | 70 | 26 | 74.5 | 164 | 220 | 60 | 23 | 64.2 | 163 | 205 | 55 | 23 | 60 | 163
| Л-166 |  | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-403 |  |  |  |  | 117 | 31 | 12 | 33 | 164 | 149 | 39 | 15 | 42 | 163 | 149 | 40 | 15 | 42.7 | 163
| СК-1 |  | 10: 11.2; 15: 11.1
| СК-2 |  | 10: 11; 15: 11
| М-81/эп4/ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-82/эп3/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-86/эп5/ |  | ч/ во |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Т-1 | 32 | 158 | -3 | XIII | 3.2567 | 0.906 | 0.174 | 0.924 | 164 | 4.8393 | 1.348 | 0.239 | 1.373 | 164 | 5.583 | 1.558 | 0.236 | 1.584 | 164
|  |  | 10.5 |  |  | 43.6153 | 0.818 | 0.141 | 0.83 | 11 | 66.3163 | 1.248 | 0.191 | 1.262 | 11 | 74.4614 | 1.409 | 0.159 | 1.417 | 11
|  |  | 6.3 |  |  | 8.1097 | 0.088 | 0.033 | 0.094 | 6.7 | 9.5764 | 0.1 | 0.048 | 0.111 | 6.7 | 14.1959 | 0.149 | 0.077 | 0.167 | 6.8
| Т-2 | 32 | 158 | -3 | XIII | 4.9344 | 1.343 | 0.321 | 1.4 | 164 | 7.7118 | 2.135 | 0.382 | 2.188 | 164 | 9.1781 | 2.546 | 0.377 | 2.604 | 164
|  |  | 10.5 |  |  | 68.7336 | 1.284 | 0.251 | 1.308 | 11 | 109.774 | 2.066 | 0.312 | 2.089 | 11 | 129.3747 | 2.447 | 0.275 | 2.462 | 11
|  |  | 6.3 |  |  | 7.8205 | 0.059 | 0.07 | 0.092 | 6.8 | 8.5411 | 0.069 | 0.07 | 0.099 | 6.7 | 12.2509 | 0.099 | 0.102 | 0.142 | 6.7
| ∑Т |  | 7: 2.249; 8: 0.495; 9: 2.324; 12: 3.483; 13: 0.621; 14: 3.561; 17: 4.104; 18: 0.613; 19: 4.188
| Л-186 | т2 |  |  |  | 4.9344 | 1.343 | 0.321 | 1.4 | 164 | 7.7118 | 2.135 | 0.382 | 2.188 | 164 | 9.1781 | 2.546 | 0.377 | 2.604 | 164
| ОЛ-165 | т1 |  |  |  | 3.2567 | 0.906 | 0.174 | 0.924 | 164 | 4.8393 | 1.348 | 0.239 | 1.373 | 164 | 5.583 | 1.558 | 0.236 | 1.584 | 164
21 | Т-1 | 63 | 158 | 0 | XI | 50 | 13.5 | 9.6 | 16.6 | 162.56 | 57 | 15.3 | 9.6 | 18.1 | 162.04 | 55 | 14.34 | 9 | 16.93 | 161.87
|  |  | 38.5 | 0 | III | 81.9649 | 4.351 | 3.101 | 5.343 | 37.68 | 100.2682 | 5.506 | 3.549 | 6.55 | 37.76 | 85.6263 | 4.858 | 2.776 | 5.595 | 37.77
|  |  | 6.6 |  |  | 338.5506 | 3.47 | 1.663 | 3.848 | 6.57 | 373.2478 | 3.852 | 1.73 | 4.223 | 6.54 | 312.1035 | 3.228 | 1.457 | 3.542 | 6.56
|  | Ш-1 |  |  |  | 638.6535 | 5.896 | 4.234 | 7.259 | 6.57 | 572.2013 | 5.472 | 3.459 | 6.474 | 6.54 | 637.6886 | 5.977 | 4.08 | 7.237 | 6.56
| Т-2 | 63 | 158 | 0 | XI | 43.9858 | 11.9 | 6.5 | 13.56 | 163.86 | 53 | 14.4 | 6.7 | 15.9 | 162.98 | 49 | 13.235 | 5.3 | 14.3 | 162.34
|  |  | 38.5 | 0 | III | 88.451 | 5.558 | 1.663 | 5.801 | 37.91 | 118.2399 | 7.557 | 1.806 | 7.769 | 37.98 | 123.7208 | 7.91 | 1.799 | 8.112 | 37.9
|  |  | 6.6 |  |  | 113.8632 | 0.984 | 0.858 | 1.306 | 6.63 | 118.8524 | 1.057 | 0.847 | 1.355 | 6.59 | 115.5196 | 1.014 | 0.85 | 1.323 | 6.62
|  | Ш-2 |  |  |  | 430.5181 | 4.174 | 2.639 | 4.938 | 6.63 | 483.6545 | 4.607 | 3.029 | 5.514 | 6.59 | 430.3826 | 4.238 | 2.516 | 4.929 | 6.62
| ∑Т |  | 7: 25.4; 12: 29.7; 17: 27.575
| Т-3 /Л-198/ | 60 | 150 | +5 | I | 146.216 | 35 | 22 | 41.449 | 163.86 | 146.9878 | 34.9 | 21.6 | 41.444 | 162.98 | 146.054 | 34.881 | 21.585 | 41.019 | 162.34
|  |  | 6.6 |  |  | 3613.7194 | 35 | 22 | 41.449 | 6.63 | 3490 | 34.9 | 21.6 | 41.444 | 6.59 | 3581.6321 | 34.881 | 21.585 | 41.019 | 6.62
| Л-221 |  |  |  |  | 99 | 26.85 | -16 | 31.4 | 163.86 | 137 | 36.9 | -15 | 39.8 | 162.98 | 150 | 41.17 | -11.5 | 42.75 | 162.34
| Л-186 |  |  |  |  | 61 | 16.6 | -2.2 | 16.75 | 163.86 | 72 | 19.5 | -0.8 | 19.5 | 162.98 | 52 | 14 | -1.9 | 14.12 | 162.34
| Л-163 |  |  |  |  | 53.4 | 4 | -13 | 13.6 | 162.56 | 63.6 | -8.8 | -16 | 18.26 | 162.04 | -68.6093 | -11.8 | -16 | 20 | 161.87
21 | Л-164 |  |  |  |  | 60 | 5.4 | -13.4 | 14.4 | 163.86 | 68 | -8.4 | -16.8 | 18.8 | 162.98 | 71 | -11.1 | -16.8 | 20.1 | 162.34
| Л-165 |  |  |  |  | -204.627 | -60 | 13.53 | 60.1 | 162.56 | -180.4307 | -52.6 | 9.5 | 53.5 | 162.04 | -167.6861 | -43.5 | 10.7 | 44.8 | 161.87
| Л-166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-167 |  |  |  |  | 180.707 | -50.82 | 1.6 | 50.85 | 162.56 | 181.2869 | -50.82 | -0.3 | 50.9 | 162.04 | 181.3451 | -50.8 | -0.3 | 50.8 | 161.87
| М-51 | 1 |  |  |  | 41.5884 | 2.097 | 1.718 | 2.711 | 37.68 | 43.4904 | 2.199 | 1.799 | 2.841 | 37.76 | 34.1128 | 1.72 | 1.418 | 2.229 | 37.77
| М-50 | 1 |  |  |  | 26.9995 | 1.619 | 0.691 | 1.76 | 37.68 | 35.3311 | 2.184 | 0.745 | 2.308 | 37.76 | 39.5916 | 2.502 | 0.658 | 2.587 | 37.77
| М-64 | 1 |  |  |  | 6.1056 | 0.241 | 0.317 | 0.398 | 37.68 | 6.46 | 0.097 | 0.411 | 0.422 | 37.76 | 6.3971 | 0.097 | 0.407 | 0.418 | 37.77
| М-105 | 1 |  |  |  | 11.3214 | 0.58 | 0.456 | 0.738 | 37.68 | 15.9204 | 0.9 | 0.521 | 1.04 | 37.76 | 14.6766 | 0.843 | 0.0458 | 0.959 | 37.77
| М-106 | 2 |  |  |  | 31.8521 | 1.863 | 0.944 | 2.089 | 37.91 | 42.4166 | 2.605 | 0.99 | 2.787 | 37.98 | 42.9332 | 2.643 | 0.969 | 2.815 | 37.9
| М-59 | 2 | ремонт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| М-65 | 2 |  |  |  | 48.5635 | 3.173 | 0.279 | 3.185 | 37.91 | 63.2977 | 4.144 | 0.35 | 4.159 | 37.98 | 73.5431 | 4.792 | 0.437 | 4.822 | 37.9
| М-60 | 2 |  |  |  | 9.4077 | 0.442 | 0.43 | 0.617 | 37.91 | 13.7127 | 0.771 | 0.467 | 0.901 | 37.98 | 9.2272 | 0.456 | 0.397 | 0.605 | 37.9
28 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 4.5233 | 1.107 | 0.68 | 1.299 | 166 | 6.0851 | 1.608 | 0.655 | 1.737 | 165 | 6.5205 | 1.751 | 0.598 | 1.85 | 164
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 16.4349 | 0.89 | 0.561 | 1.052 | 37 | 21.3248 | 1.254 | 0.54 | 1.365 | 37 | 23.0589 | 1.392 | 0.491 | 1.476 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 22.6626 | 0.217 | 0.119 | 0.247 | 6.3 | 34.1316 | 0.354 | 0.115 | 0.372 | 6.3 | 34.3151 | 0.359 | 0.107 | 0.374 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 4.2169 | 1.04 | 0.612 | 1.211 | 166 | 5.3775 | 1.411 | 0.599 | 1.535 | 165 | 5.6429 | 1.496 | 0.568 | 1.601 | 164
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 14.3507 | 0.781 | 0.506 | 0.931 | 37.5 | 18.6204 | 1.1 | 0.498 | 1.208 | 37.5 | 19.5607 | 1.178 | 0.473 | 1.269 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 25.6904 | 0.259 | 0.106 | 0.28 | 6.3 | 30.0028 | 0.311 | 0.101 | 0.327 | 6.3 | 30.4615 | 0.318 | 0.095 | 0.332 | 6.3
| ∑Т |  | 7: 2.147; 8: 1.292; 9: 2.51; 12: 3.019; 13: 1.254; 14: 3.272; 17: 3.247; 18: 1.166; 19: 3.451
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 66 | -16.3 | -7.1 | 18 | 166 | 100 | -25 | -10.7 | 27.2 | 165 | 130 | -34 | -10 | 35.4 | 164
| Л-185 |  |  |  |  | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 166 | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 165 | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 164
| Л-192 |  |  |  |  | 42 | 11 | 2.8 | 11.35 | 166 | 72 | 19 | 5 | 19.6 | 165 | 99.6 | 26 | 7 | 27 | 164
29 | Т-1 | 40 | 158 | 0 | XI | 33.244 | 7.933 | 5.103 | 9.432 | 164 | 49.7543 | 12.453 | 5.874 | 13.772 | 160 | 47.172 | 12.031 | 4.569 | 12.894 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 115.4884 | 6.57 | 4.19 | 7.792 | 39 | 156.8845 | 9.62 | 4.415 | 10.585 | 39 | 171.798 | 10.649 | 3.763 | 11.294 | 38
|  |  | 6.6 |  |  | 145.8426 | 1.363 | 0.913 | 1.64 | 6.5 | 283.4149 | 2.833 | 1.459 | 3.187 | 6.5 | 142.2855 | 1.382 | 0.806 | 1.6 | 6.5
| Т-2 | 40 | 158 | 0 | X | 39.3028 | 9.599 | 5.655 | 11.151 | 164 | 51.8461 | 13.17 | 5.645 | 14.351 | 160 | 53.7463 | 13.766 | 5.026 | 14.691 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 146.6281 | 8.6 | 4.891 | 9.893 | 39 | 184.4456 | 11.4 | 4.58 | 12.285 | 38.5 | 200.0751 | 12.616 | 4.291 | 13.326 | 38.5
|  |  | 6.6 |  |  | 113.6199 | 0.999 | 0.764 | 1.258 | 6.4 | 186.5968 | 1.77 | 1.065 | 2.066 | 6.4 | 123.284 | 1.15 | 0.735 | 1.365 | 6.4
| ∑Т |  | 7: 17.532; 8: 10.758; 9: 20.583; 12: 25.623; 13: 11.519; 14: 28.123; 17: 25.797; 18: 9.595; 19: 27.585
| Л-170 |  |  |  |  | 35 | -6 | -7 | 9.2 | 164 | 25 | -5 | -5 | 7.1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-192 |  |  |  |  | 42 | -11 | -2 | 11.35 | 164 | 72 | -19 | -5 | 19.6 | 160 | 99 | -26 | -7 | 27 | 158
| Л Александровская №1 |  |  |  |  | 4 | 0 | -1 | 1 | 164 | 4 | 0 | -1 | 1 | 160 | 4 | 0 | -1 | 1 | 158
| Л Александровская№2 |  |  |  |  | 5 | 0 | -1 | 1 | 164 | 5 | 0 | -1 | 1 | 160 | 5 | 0 | -1 | 1 | 158
| М-78 | 2 |  |  |  | 65.5254 | 3.637 | 2.513 | 4.421 | 39 | 79.3538 | 4.822 | 2.327 | 5.354 | 39 | 85.399 | 5.236 | 2.221 | 5.688 | 38.5
| М-80 | 2 |  |  |  | 18.4823 | 1.197 | 0.351 | 1.247 | 39 | 20.1719 | 1.315 | 0.351 | 1.361 | 39 | 19.7733 | 1.3 | 0.212 | 1.317 | 38.5
| М-76 | 2 |  |  |  | 44.983 | 2.692 | 1.401 | 3.035 | 39 | 58.5149 | 3.753 | 1.226 | 3.948 | 39 | 64.1844 | 4.093 | 1.233 | 4.275 | 38.5
| М-92 | 2 |  |  |  | 18.26 | 1.088 | 0.578 | 1.232 | 39 | 24.3516 | 1.52 | 0.622 | 1.643 | 39 | 31.1538 | 1.995 | 0.571 | 2.075 | 38.5
| М-93 | 1 |  |  |  | 20.0385 | 1.24 | 0.539 | 1.352 | 39 | 29.6074 | 1.897 | 0.538 | 1.972 | 38.5 | 42.0901 | 2.709 | 0.566 | 2.767 | 38
| М-45 | 1 |  |  |  | 46.0649 | 2.484 | 1.867 | 3.108 | 39 | 62.8331 | 3.665 | 2.022 | 4.185 | 38.5 | 59.8266 | 3.599 | 1.586 | 3.933 | 38
| М-79 | 1 |  |  |  | 0.97821 | 0.066 | 0 | 0.066 | 39 | 0.84078 | 0.056 | 0 | 0.056 | 38.5 | 0.62367 | 0.041 | 0 | 0.041 | 38
| М-95 | 1 |  |  |  | 46.2576 | 2.682 | 1.597 | 3.121 | 39 | 62.0074 | 3.775 | 1.675 | 4.13 | 38.5 | 66.474 | 4.124 | 1.445 | 4.37 | 38
50 | Т-1 | 25 | 158 | +7,5 | VI | 7.208 | 1.688 | 1.192 | 2.07 | 166 | 8.2659 | 1.961 | 1.166 | 2.288 | 160 | 8.0559 | 1.928 | 1.047 | 2.202 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 19.9234 | 1.052 | 0.809 | 1.327 | 38.5 | 20.5811 | 1.119 | 0.76 | 1.353 | 38 | 20.3776 | 1.113 | 0.714 | 1.322 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 68.1714 | 0.636 | 0.383 | 0.743 | 6.3 | 85.7877 | 0.842 | 0.406 | 0.935 | 6.3 | 82.0436 | 0.815 | 0.333 | 0.88 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +7,5 | VI | 6.0171 | 1.553 | 0.739 | 1.728 | 166 | 8.4574 | 2.217 | 0.745 | 2.341 | 160 | 9.029 | 2.379 | 0.645 | 2.468 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 7.1016 | 0.454 | 0.134 | 0.473 | 38.5 | 8.8378 | 0.565 | 0.137 | 0.581 | 38 | 7.4913 | 0.479 | 0.081 | 0.486 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 115.1482 | 1.099 | 0.605 | 1.255 | 6.3 | 161.4827 | 1.652 | 0.608 | 1.76 | 6.3 | 184.7846 | 1.9 | 0.564 | 1.982 | 6.2
| ∑Т |  | 7: 3.241; 8: 1.931; 9: 3.798; 12: 4.178; 13: 1.911; 14: 4.629; 17: 4.307; 18: 1.692; 19: 4.67
| Л-185 |  |  |  |  | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 166 | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 165 | 17.6 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 164
51 | Т-1 нд | 16 | 158 | +12 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0 |  |  |  | 6.1 | 0 |  |  |  | 6.1
| Т-2 нд | 16 | 158 | +12 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0 |  |  |  | 6.1 | 0 |  |  |  | 6.1
| ∑Т |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
| Л-177 |  |  |  |  | 49 | 1.2 | 13.75 | 13.8 | 163 | 48 | 1.4 | 13 | 13.1 | 162 | 48 | 1.5 | 13 | 13.1 | 162
82 | Т-1 | 16 | 158 | +7,5 | IV | 0.31879 | 0.052 | 0.074 | 0.091 | 165 | 0.41689 | 0.089 | 0.079 | 0.119 | 165 | 0.35032 | 0.065 | 0.076 | 0.1 | 165
|  |  | 6.6 |  |  | 8.2189 | 0.052 | 0.074 | 0.091 | 6.4 | 10.7478 | 0.089 | 0.079 | 0.119 | 6.4 | 9.0318 | 0.065 | 0.076 | 0.1 | 6.4
| Т-2 | 16 | 158 | +10,5 | II | 1.0194 | 0.218 | 0.193 | 0.291 | 165 | 2.8937 | 0.682 | 0.466 | 0.826 | 165 | 1.643 | 0.43 | 0.188 | 0.469 | 165
|  |  | 6.6 |  |  | 26.2825 | 0.218 | 0.193 | 0.291 | 6.4 | 74.6026 | 0.682 | 0.466 | 0.826 | 6.4 | 42.3591 | 0.43 | 0.188 | 0.469 | 6.4
| ∑Т |  | 7: 0.27; 8: 0.267; 9: 0.382; 12: 0.771; 13: 0.545; 14: 0.945; 17: 0.495; 18: 0.264; 19: 0.569
| ОЛ-223 |  |  |  |  | 0.31879 | 0.052 | 0.074 | 0.091 | 165 | 0.41689 | 0.089 | 0.079 | 0.119 | 165 | 0.35032 | 0.065 | 0.076 | 0.1 | 165
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 1.0194 | 0.218 | 0.193 | 0.291 | 165 | 2.8937 | 0.682 | 0.466 | 0.826 | 165 | 1.643 | 0.43 | 0.188 | 0.469 | 165
11А | Т-1 | 70 | 150 | 5 | I | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 10 |  | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 3: 150; 4: 0; 5: XI; 6: 70; 10: 163; 11: 71; 15: 163; 16: 135; 20: 163
|  |  | 10 |  |  | 1200 | 19.3 | 9 | 21.2953 | 10.6 | 1200 | 19.4 | 10.4 | 22.0118 | 10.5 | 1440 | 24 | 11.2 | 26.4847 | 10.5
| Т-6 | 60 | 150 | 5 | I | 63 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | 1000 | 17 | 8 | 18.7883 | 11.1 | 1600 | 27 | 14.3 | 30.5531 | 10.9 |  | 22 | 11.3 | 24.7324 | 11
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 36.3; 9: 40.0836; 12: 46.4; 14: 52.5649; 17: 46; 19: 51.2171
| Л-152 |  |  |  |  | 60 | 14.3 | 5.7 | 15.3942 | 162 | 55 | 15.2 | 5.5 | 16.1645 | 162 | 70 | 19.5 | 7.5 | 20.8926 | 162
| Л-153 |  |  |  |  | 85 | -23.4 | 9 | 25.0711 | 162 | 114 | -31 | 12.8 | 33.5386 | 162 | 125 | -34 | 14.2 | 36.8462 | 162
| Л-154 |  |  |  |  | 65 | -18 | 7.2 | 19.3866 | 162 | 95 | -26 | 10.5 | 28.0401 | 162 | 108 | -29 | 11.7 | 31.2712 | 162
| Л-157 |  |  |  |  | 55 | 15.2 | 6 | 16.3414 | 162 | 48 | 13.5 | 5.2 | 14.4669 | 162 | 62 | 17.3 | 6.6 | 18.5162 | 162
| Л-204 |  |  |  |  | 330 | -89 | -100 | 133.8693 | 162 | 329 | -89 | -101.5 | 134.9935 | 162 | 318 | -86 | -103.8 | 134.7978 | 162
| Л-205 |  |  |  |  | 125 | 34.1 | 25.2 | 42.4011 | 162 | 133 | 36 | 18.4 | 40.4297 | 162 | 128 | 35 | 16.5 | 38.6943 | 162
| Л-206 |  |  |  |  | 114 | 30.9 | 21.8 | 37.816 | 162 | 125 | 34 | 15.9 | 37.5341 | 162 | 114 | 31.2 | 14.3 | 34.321 | 162
11Б | Т-3 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 100 | 6 | 2.4 | 6.4622 | 10.6 | 350 | 6 | 2.3 | 6.4257 | 10.6 | 350 | 5.8 | 2.2 | 6.2032 | 10.7
| Т-4 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 1300 | 21.3 | 10 | 23.5306 | 10.4 | 850 | 14.5 | 3.9 | 15.0153 | 10.6 | 850 | 15 | 4.2 | 15.5769 | 10.6
| Т-5 | 63 | 3: 150; 4: -1.5; 5: XII
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 27.3; 9: 29.9928; 12: 20.5; 14: 21.4411; 17: 20.8; 19: 21.7801
| Л-168 | т3 |  |  |  | 20 | -6 | 2.4 | 6.4622 | 163 | 20 | -6 | 2.3 | 6.4257 | 163 | 20 | -5.8 | 2.2 | 6.2032 | 163
| Л-169 | т4 |  |  |  | 78 | -21.3 | 10 | 23.5306 | 162 | 52 | -14.5 | 4.6 | 15.2122 | 162 | 55 | -15 | 4.6 | 15.6895 | 162
| ОЛ-216 | т5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11В | Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1111 | 18.85 | 8.28 | 20.59 | 10.7 | 1090 | 18.24 | 7.76 | 19.82 | 10.7 | 1120 | 18.78 | 8.18 | 20.49 | 10.8
| Т-3 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1300 | 22 | 8.81 | 23.7 | 10.5 | 1330 | 22.5 | 8.8 | 24.16 | 10.5 | 1380 | 23 | 9.39 | 24.87 | 10.6
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 40.85; 9: 44.29; 12: 40.74; 14: 43.98; 17: 41.78; 19: 45.36
11Г | Т-1 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 30 | 0.44 | 0.34 | 0.55 | 10.6 | 34 | 0.52 | 0.34 | 0.63 | 10.5 | 34 | 0.52 | 0.34 | 0.62 | 10.6
| Т-2 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 0.44; 9: 0.55; 12: 0.52; 14: 0.63; 17: 0.52; 19: 0.62
11Д | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
∑Т 10 КВ
11Е | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1859 | 30.41 | 15.51 | 34.13 | 10.6 | 1820 | 30.3 | 15.21 | 66.9 | 10.6 | 1846 | 30.39 | 15.74 | 34.22 | 10.7
15 | Тгр-1 | 22.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 | 2,5 | II
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 20 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 135 | 1.38 | 0.82 | 1.68 | 6.7 | 205 | 2.07 | 0.97 | 2.07 | 6.7 | 158 | 1.6 | 0.92 | 1.85 | 6.7
| Т-3 | 10 | 3: 35; 4: 5.75; 5: XIII
|  |  | 6 |  |  | 70 | 0.72 | 0.33 | 0.8 | 6.6 | 100 | 1.02 | 0.35 | 1.08 | 6.6 | 100 | 1.01 | 0.35 | 1.07 | 6.6
| ∑Т 6 КВ |  | 7: 2.1; 9: 2.5; 12: 3.09; 14: 3.15; 17: 2.61; 19: 2.92
| Л-106 |  | 110 |  |  | 11.2 | 2.1 | 0.5 | 2.1587 | 119.3 | 16 | 3.3 | 0.5 | 3.3377 | 118 | 18 | 3.6 | 0.5 | 3.6346 | 119
| Л-107 |  | 110 |  |  | 17 | -3 | 1.5 | 3.3541 | 118.7 | 23 | -4.5 | 1.3 | 4.684 | 117.5 | 22 | -4.3 | 1.5 | 4.5541 | 118
| Л-108 |  | 110 |  |  | 0.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 119 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 118.4 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 119
| ЛК-32 | 3 | 3: 35; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| ОЛК-33 | 3 | 3: 35; 10: 38; 15: 37.7; 20: 38
18 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 320 | 5.4 | 0.6 | 5.42 | 10.5 | 510 | 8.52 | 0.83 | 8.5603 | 10.5 | 530 | 8.86 | 0.72 | 8.89 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 | 0 | 0.07 | 10.6 | 10 | 0.18 | 0 | 0.18 | 10.3 | 7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 10.6
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 5.5; 9: 5.49; 12: 8.7; 14: 8.7403; 17: 8.98; 19: 9.01
18А | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 300 | 5 | 2 | 5.3852 | 10.6 | 330 | 5.5 | 2.1 | 5.8873 | 10.6 | 300 | 5 | 2.1 | 5.4231 | 10.6
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 1.077 | 10.5 | 84 | 1.4 | 0.5 | 1.4866 | 10.5 | 60 | 1 | 0.4 | 1.077 | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 6; 9: 6.4622; 12: 6.9; 14: 7.3739; 17: 6; 19: 6.5001
22 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 11.5 | 24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 11.5 | 29 | 0.58 | 0 | 0.58 | 11.5
| Т-2 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.2 | 0 | 0.2 | 11.5 | 15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11.5 | 19 | 0.38 | 0 | 0.38 | 11.5
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 0.66; 9: 0.66; 12: 0.78; 14: 0.78; 17: 0.96; 19: 0.96
24 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 10,68; 5: IV
35
|  |  | 10 |  |  | 27 | 0.45 | 0.15 | 0.47434 | 10.5 | 32 | 0.54 | 0.15 | 0.56045 | 10.5 | 88 | 1.59 | 0.36 | 1.6302 | 10.5
| Т-2 | 25 | 3: 110; 4: 7,12; 5: VI
35
|  |  | 10 |  |  | 65 | 1.11 | 0.39 | 1.1765 | 10.6 | 140 | 2.35 | 0.71 | 0.3 | 10.6 | 270 | 4.62 | 1.44 | 4.8392 | 10.6
| ∑Т |  | 7: 1.56; 12: 2.89; 17: 6.21
25 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 22 | 0.34 | 0 | 0.34 | 10.3 | 36 | 0.62 | 0.03 | 0.62 | 10.3 | 24 | 0.44 | 0 | 0.44 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 0.34; 9: 0.34; 12: 0.62; 14: 0.62; 17: 0.44; 19: 0.44
25А | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 0; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 22 | 0.37 | 0 | 0.37 | 10.9 | 39 | 0.65 | 0 | 0.65 | 10.9 | 28 | 0.47 | 0 | 0.47 | 10.9
| Л-88 |  | 7: 0.37; 9: 0.41; 12: 0.65; 14: 0.41; 17: 0.47; 19: 0.41
26 | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 8 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 10.3 | 24 | 0.41 | 0.38 | 0.56 | 10.3 | 15 | 0.27 | 0.19 | 0.33 | 10.3
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.27 | 0.14 | 0.3 | 10.4 | 29 | 0.52 | 0.22 | 0.56 | 10.4 | 18 | 0.32 | 0.14 | 0.35 | 10.4
| ∑Т 10 КВ |  | 7: 0.42; 9: 0.53; 12: 0.93; 14: 1.12; 17: 0.59; 19: 0.68
30 | АТ-1 | 90 | 150 | 2.5 | I | 19 | 2.3 | 7 | 7.37 | 161 | 18 | 2.5 | 6 | 6.5 | 161 | 16 | 2.9 | 8 | 8.51 | 161
|  |  | 110 |  |  | 25 | -2.3 | -7 | 7.37 | 119 | 25 | -2.5 | -6 | 6.5 | 119 | 22 | -2.9 | -6 | 6.66 | 119
| АТ-2 | 90 | 150 | 2.5 | I | 4 | 0.1 | 6 | 6 | 161 | 4 | 0.12 | 6 | 6.0012 | 161 | 7 | 1.2 | 5.5 | 5.63 | 161
|  |  | 110 |  |  | 7 | -0.1 | -6 | 6 | 119 | 7 | -0.12 | -6 | 6.0012 | 119 | 9 | -1.2 | -5.5 | 5.63 | 119
| ∑АТ 110 КВ |  | 7: -2.4; 8: -13; 9: 13.37; 12: -2.62; 13: -12; 14: 12.5012; 17: -4.1; 18: -11.5; 19: 12.29
| Т-1 | 31.5 | 3: 150; 4: 7.5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 590 | 6.6345 | 2 | 6.93 | 6.5 | 660 | 7.42 | 2 | 7.69 | 6.5 | 680 | 7.65 | 2 | 7.9 | 6.5
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 2; 5: IV
|  |  | 6 |  |  | 930 | 10.4578 | 2 | 10.65 | 6.5 | 900 | 10.12 | 2 | 10.32 | 6.5 | 1010 | 11.36 | 2 | 11.53 | 6.5
| Т-3 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т1,2 6 КВ+Ш |  | 3: -0.09; 4: 0.11; 5: -0.03; 7: 32.31; 9: 33.12; 12: 30.49; 14: 31.34; 17: 32.87; 19: 33.5
| Л-95 |  | -1.95 | 1.17 | -1.92 | 33 | 6.07 | 4.51 | 7.54 | 119 | 30 | 5.76 | 4.42 | 7.23 | 119 | 32 | 5.86 | 4.65 | 7.48 | 119
| Л-96 |  |  |  |  | 19 | 3.08 | 1.88 | 3.61 | 119 | 21 | 3.83 | 1.82 | 4.24 | 119 | 16 | 2.92 | 1.54 | 3.3 | 119
| Л-98 |  |  |  |  | 33 | -6.2 | 0 | 6.2 | 119 | 33 | -6.1 | 0.13 | 6.21 | 119 | 30 | -5.6 | 0.15 | 5.32 | 119
| Л-129 |  |  |  |  | 14 | -2.5 | -0.2 | 2.51 | 119 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.52 | 119 | 6 | -1 | -1 | 1.41 | 119
| ОЛ-153 |  |  |  |  | 56 | -14.8 | -9 | 17.32 | 161 | 52 | -14 | -8 | 16.12 | 161 | 60 | -16 | -8 | 17.89 | 161
| ОЛ-154 |  |  |  |  | 78 | -20 | -8 | 21.54 | 161 | 70 | -19 | -8 | 20.62 | 161 | 78 | -21 | -7.5 | 22.3 | 161
| Ш-1 |  |  |  |  | 520 | 5.6 | 1.34 | 5.76 | 6.5 | 400 | 4.04 | 1.48 | 4.3 | 6.5 | 500 | 5.5 | 1.2 | 5.63 | 6.5
| Ш-2 |  |  |  |  | 860 | 9.62 | 1.73 | 9.78 | 6.5 | 800 | 8.91 | 1.46 | 9.03 | 6.5 | 750 | 8.36 | 1.19 | 8.44 | 6.5
31 | Т-1 | 16 | 3: 110
|  |  | 35 | 3.56 | VIII |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | III | 527 | 5.83 | 0 | 5.83 | 6.4 | 528 | 5.85 | 0 | 5.85 | 6.4 | 569 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 389 | 4.31 | 0 | 4.31 | 6.4 | 389 | 4.31 | 0 | 4.31 | 6.4 | 387 | 4.28 | 0 | 4.28 | 6.4
| ∑Т |  | 7: 10.14; 8: 0; 9: 10.14; 12: 10.15; 13: 0; 14: 10.15; 17: 10.58; 18: 0; 19: 10.58
| Л-92 | 2 |  |  |  | 23 | -4.32 | 1.7 | 4.6425 | 117 | 23 | -4.32 | 1.7 | 4.6425 | 117 | 23 | -4.28 | 1.7 | 4.6053 | 117
| Л-93 | 1 |  |  |  | 32 | -5.84 | 2.2 | 6.2406 | 117 | 32 | -5.86 | 2.3 | 6.2952 | 117 | 34 | -6.31 | 2.5 | 6.7872 | 117
| М-71 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
6
| ∑Т 6 КВ |  | 7: 0; 8: 0; 10: 6.4; 12: 0; 13: 0; 15: 6.4; 17: 0; 18: 0; 20: 6.4
ОЛ-92
ОЛ-93
33 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 1 | 0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39 | 1 | 0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39 | 1 | 0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39
|  |  | 6 |  |  | 60 | 0.65 | 0.39 | 0.76 | 6.6 | 91 | 0.97 | 0.39 | 1.04 | 6.6 | 100 | 1.07 | 0.41 | 1.14 | 6.6
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | -2,5 | IV | 18 | 1.04 | 0.4 | 1.11 | 37.5 | 25 | 1.56 | 0.6 | 1.67 | 37.5 | 25 | 1.48 | 0.6 | 1.6 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 108 | 1.08 | 0.57 | 1.22 | 6.5 | 146 | 1.51 | 0.65 | 1.65 | 6.5 | 154 | 1.63 | 0.58 | 1.74 | 6.5
| ∑Т 6 КВ |  | 7: 1.73; 9: 1.98; 12: 2.48; 14: 2.69; 17: 2.7; 19: 2.88
| ∑Т 6 ,35 КВ |  | 7: 2.84; 9: 3.1662; 12: 4.11; 14: 4.4362; 17: 4.25; 19: 4.5562
| М-72 | 2 |  |  |  | 18 | -1.04 | 0.4 | 1.1143 | 37.5 | 25 | -1.56 | 0.6 | 1.6714 | 37.5 | 25 | -1.48 | 0.6 | 1.597 | 37.5
| М-100 | 1 |  |  |  | 1 | -0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39 | 1 | -0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39 | 1 | -0.07 | 0.03 | 0.076158 | 39
| ОЛ-92 | 2
| ОЛ-93 | 1
34 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 11.4 | 3 | 0.049 | 0.008 | 0.05 | 11.4 | 3 | 0.05 | 0.006 | 0.05 | 11.4
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 10.7 | 12 | 0.21 | 0.12 | 0.24 | 10.7 | 7 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 10.7
| ∑Т |  | 7: 0.13; 9: 0.16; 12: 0.259; 14: 0.29; 17: 0.17; 19: 0.19
35 | Л-92 |  |  |  |  | 33 | 6.77 | 1 | 6.84 | 119 | 37 | 7.7 | 1 | 7.76 | 119 | 34 | 6.69 | 1 | 6.76 | 119
| Л-94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-131 |  |  |  |  | 44 | -9 | -1 | 9.06 | 119 | 49 | -10 | -1 | 10.05 | 119 | 44 | -9 | -1 | 9.06 | 119
| Л-139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12%; 5: VI; 11: 48
| I-III |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12%; 5: VI
| II-IV |  | 10 |  |  | 110 | 2.02 | 0.8 | 2.1726 | 10.6 | 114 | 2.09 | 0.8 | 2.2379 | 10.6 | 119 | 2.18 | 0.8 | 2.3222 | 10.6
| ∑Т |  | 7: 2.02; 9: 2.1726; 12: 2.09; 14: 2.2379; 17: 2.18; 19: 2.3222
40А | АТ-1 | 90 | 150 |  |  | 90 | -15 | 2 | 15.1 | 146 | 90 | -15 | 2 | 15.1 | 146 | 90 | -20 | 5 | 20.1 | 147
|  |  | 110 | 0 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 112
|  |  | 6 | 23.93 | II |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.3
| Т-1 | 40 | 3: 150; 10: 146; 15: 146; 20: 147
|  |  | 35 | 23.22 | XIII | 65 | 3.66 |  | 3.66 | 37 | 69 | 3.88 |  | 3.9 | 37 | 77 | 4.28 |  | 4.3 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2400 | 25 | 6 | 25.7099 | 6.3 | 2700 | 28 | 6 | 28.6356 | 6.3 | 2700 | 28 | 5 | 28.4429 | 6.3
| Т-2 | 40 | 3: 150; 10: 146; 15: 146; 20: 147
|  |  | 35 | 23.22 | XIII | 5 | 0.3 |  | 0.3 | 37 | 8 | 0.47 |  | 0.5 | 37 | 8 | 0.44 |  | 0.45 | 38
|  |  | 6 |  |  | 2000 | 22 | 3 | 22.2036 | 6.3 | 2000 | 22 | 3 | 22.2036 | 6.3 | 26000 | 27 | 3 | 27.1662 | 6.3
| ∑Т |  | 7: 50.96; 9: 51.87; 12: 54.35; 14: 55.24; 17: 59.72; 19: 60.36
| Л-79 |  |  |  |  | 90 | -15 | 2 | 15.1 | 112 | 90 | -15 | 2 | 15.1327 | 112 | 90 | -20 | 5 | 20.6155 | 112
| Л-188 |  |  |  |  | 70 | -19 | -5 | 19.65 | 146 | 74 | -20 | -5 | 20.1 | 146 | 74 | -20 | -5 | 20.1 | 147
| Л-189 |  |  |  |  | 70 | -19 | -5 | 19.65 | 146 | 74 | -20 | -5 | 20.1 | 146 | 74 | -20 | -5 | 20.1 | 147
| ЛК-50 | 1 |  |  |  | 8 | 0.35 | 0.21 | 0.40817 | 37 | 8 | 0.56 | 0.28 | 0.6261 | 37 | 8 | 0.35 | 0.14 | 0.37696 | 37
| ЛК-51 | 2 |  |  |  | 2 | 0.14 | 0.07 | 0.15652 | 37 | 2 | 0.21 | 0.07 | 0.22136 | 37 | 2 | 0.21 | 0.07 | 0.22136 | 37
| ЛК-55 | 2 |  |  |  | 2.5 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 37 | 4 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 37 | 5 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 38
| ЛК-56 | 1 |  |  |  | 58 | 3.31 | 0 | 3.31 | 37 | 58 | 3.32 | 0 | 3.32 | 37 | 70 | 3.93 | 0.05 | 3.93 | 38
| БСК-1 | 4,6 МВАр | 5: резерв; 10: 6.4; 15: 6.3; 20: 6.3
| БСК-2 | 4.6 | 5: резерв; 10: 6.3; 15: 60.2; 20: 6.2
| БСК-3 | 4.6 | 5: резерв; 10: 6.3; 15: 6.2; 20: 6.2
| БСК-4 | 4.6 | 5: резерв; 10: 6.3; 15: 6.2; 20: 6.2
| БСК-5 | 10.2 | 6: 857; 8: 0; 10: 6.4; 11: 857; 13: 0; 15: 6.4; 16: 848; 18: 0; 20: 6.4
| БСК-6 | 10.2 | 6: 825; 8: 0; 10: 6.3; 11: 825; 13: 0; 15: 6.3; 16: 825; 18: 0; 20: 6.3
41 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 |  |  | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.067082 | 39.2 | 3 | 0.21 | 0.1 | 0.23259 | 39.2 | 1.5 | 0.08 | 0.03 | 0.08544 | 39.2
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 18 | 0.31 | 0.14 | 0.34 | 10.5 | 30 | 0.5 | 0.13 | 0.51 | 10.5 | 33 | 0.55 | 0.12 | 0.57 | 10.5
| ∑Т |  | 7: 0.37; 9: 0.40708; 12: 0.71; 14: 0.74259; 17: 0.63; 19: 0.65544
41А | Т-1 | 7.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 6.6 | 9 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 6.6 | 9 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 6.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 7: 0.05; 9: 0.07; 12: 0.09; 14: 0.12; 17: 0.09; 19: 0.11
42 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: IV
|  |  | 35 | 5 | V
|  |  | 6 |  |  | 39 | 0.33 | 0.21 | 0.39 | 6.2 | 64 | 0.63 | 0.24 | 0.67 | 6.2 | 70 | 0.74 | 0.21 | 0.77 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 5: II
|  |  | 35 |  | III
|  |  | 6 |  | на х..ходу | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 7: 0.33; 9: 0.39; 12: 0.63; 14: 0.67; 17: 0.74; 19: 0.77
| Л-142 | т1 |  |  |  | 1.8 | -0.33 | 0.15 | 0.36249 | 118 | 3 | -0.63 | 0.25 | 0.67779 | 118 | 4 | -0.74 | 0.28 | 0.7912 | 118
| ОЛ-85 |  | 7: 0; 12: 0; 17: 0
44 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 18 | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 10.4 | 25 | 0.42 | 0.17 | 0.45 | 10.4 | 28 | 0.47 | 0.17 | 0.5 | 10.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.84 | 0.48 | 0.97 | 10.3 | 95 | 1.61 | 0.61 | 1.72 | 10.3 | 90 | 1.53 | 0.56 | 1.64 | 10.3
| ∑Т |  | 7: 1.15; 9: 1.32; 12: 2.03; 14: 2.17; 17: 2; 19: 2.14
48 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: -5; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 9 | 0.18 | 0.09 | 0.2 | 10.3 | 15 | 0.26 | 0.09 | 0.28 | 10.3 | 14 | 0.23 | 0.07 | 0.24 | 10.3
49 | Т-1 | 16 | 3: 158; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 6.6 |  |  | 1 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 6.6 | 1 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 6.6 | 1 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 6.6
Л-151
Л-180
Л-217
54 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.097 | 0.08 | 0.13 | 6.3 | 15 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 6.3 | 18 | 0.19 | 0.08 | 0.2 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 6.3 | 11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 6.3 | 35 | 0.37 | 0.14 | 0.4 | 6.3
| ∑Т |  | 7: 0.187; 9: 0.29; 12: 0.27; 14: 0.35; 17: 0.56; 19: 0.6
65 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 8 | 0.091344 | 0 | 0.091344 | 6.6 | 8 | 0.091344 | 0 | 0.091344 | 6.6 | 8 | 0.091344 | 0 | 0.091344 | 6.6
ОЛ-89
69 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 75 | 1.3 | 0.5 | 1.39 | 10.4 | 115 | 1.92 | 0.54 | 2 | 10.4 | 127 | 2.12 | 0.54 | 2.19 | 10.4
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 88 | 1.48 | 0.37 | 1.53 | 10.4 | 166 | 2.78 | 0.46 | 2.81 | 10.4 | 180 | 3.02 | 0.42 | 3.05 | 10.4
| ∑Т |  | 7: 2.78; 9: 2.92; 12: 4.7; 14: 4.81; 17: 5.14; 19: 5.24
70 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 6.1 | 10 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 6.1 | 10 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 6.1
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.053852 | 6.1 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.053852 | 6.1 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.053852 | 6.1
| ∑Т |  | 7: 0.15; 9: 0.16155; 12: 0.15; 14: 0.16155; 17: 0.15; 19: 0.16155
75 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 3,56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 100 | 1.01 | 0.39 | 1.0827 | 10.3 | 140 | 1.42 | 0.39 | 1.4726 | 10.3 | 155 | 1.58 | 0.39 | 1.6274 | 10.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3,56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 195 | 2 | 0.76 | 2.1395 | 10.3 | 340 | 3.44 | 0.67 | 3.5046 | 10.3 | 380 | 3.87 | 0.76 | 3.9439 | 10.3
| ∑Т |  | 7: 3.01; 9: 3.2222; 12: 4.86; 14: 4.9772; 17: 5.45; 19: 5.5713
78 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 100 | 1.07 | 0.4 | 1.1423 | 6.2 | 100 | 1.07 | 0.4 | 1.1423 | 6.2 | 100 | 1.07 | 0.4 | 1.1423 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 50 | 0.56 | 0.22 | 0.60166 | 6.5 | 50 | 0.56 | 0.22 | 0.60166 | 6.5 | 50 | 0.56 | 0.22 | 0.60166 | 6.5
| ∑Т |  | 7: 1.63; 9: 1.744; 12: 1.6867; 14: 1.744; 17: 1.6867; 19: 1.744
79 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 170 | 1.82 | 0.72 | 1.9572 | 6.2 | 200 | 2.08 | 0.8 | 2.2285 | 6.2 | 230 | 2.33 | 0.9 | 2.4978 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 7: 1.82; 9: 1.9572; 12: 2.08; 14: 2.2285; 17: 2.33; 19: 2.4978
80 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 130 | 1.34 | 0 | 1.34 | 6.3 | 190 | 2.04 | 0 | 2.04 | 6.3 | 190 | 2.15 | 0 | 2.15 | 6.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 180 | 1.92 | 0.42 | 1.96 | 6.5 | 250 | 2.7 | 0.47 | 2.74 | 6.5 | 280 | 2.91 | 0.44 | 2.94 | 6.5
| ∑Т |  | 7: 3.26; 9: 3.3; 12: 4.74; 14: 4.78; 17: 5.06; 19: 5.09
83 | Т-1 | 3.5 | 3: 150; 4: 1.5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 10.5 | 6 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 10.5 | 4 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 10.5
87 | Л-215 |  |  |  |  | 2 | 0.59 | 0.43 | 0.73 | 164 | 2 | 0.7 | 0.41 | 0.79 | 164 | 2 | 0.7 | 0.41 | 0.78 | 164
| Л-216 | ремонт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
| Л-168 |  |  |  |  | 130 | 35.9 | 17.8 | 40 | 164 | 133 | 36 | 17.56 | 40.17 | 164 | 132 | 35.8 | 18.04 | 40.12 | 164
| Л-169 |  |  |  |  | 77 | 21.3 | 10.07 | 23.58 | 164 | 52 | 14.5 | 4.64 | 15.4 | 164 | 55 | 15 | 4.63 | 15.67 | 164
| Л-213 |  |  |  |  | 80 | 21.98 | 9.43 | 23.92 | 164 | 84 | 22.8 | 9.5 | 24.4 | 164 | 85 | 22.995 | 10.09 | 25.11 | 164
| Л-214 |  |  |  |  | 68 | 18.8 | 9.04 | 20.87 | 164 | 68 | 18.5 | 8.48 | 20.15 | 164 | 69 | 18.7 | 8.9 | 20.74 | 164
| Л-205 |  |  |  |  | 128 | -34.1 | -25.2 | 42.4011 | 164 | 132 | -36 | -18.4 | 40.4297 | 164 | 128 | -35 | -16.5 | 38.6943 | 164
| Л-206 |  |  |  |  | 113 | -30.9 | -21.8 | 37.816 | 164 | 124 | -34 | -15.9 | 37.5341 | 164 | 115 | -31.2 | -14.3 | 34.321 | 164
| Л-155 |  |  |  |  | 72 | 20 | 2 | 20.0998 | 164 | 100 | 27 | 0 | 27 | 164 | 77 | 21 | 0 | 21 | 164
| Л-156 |  |  |  |  | 72 | 20 | 2 | 20.0998 | 164 | 80 | 22 | 0 | 22 | 164 | 77 | 21 | 0 | 21 | 164
| Л-201 |  |  |  |  | 90 | 24.2 | 2.78 | 24.3592 | 164 | 100 | 27 | 0.83 | 27.0128 | 164 | 100 | 27 | 1.04 | 27.02 | 164
| Л-203 |  |  |  |  | 348 | -98.6 | -7.2 | 98.8625 | 164 | 360 | -99 | -8.5 | 99.3642 | 164 | 350 | -97 | -9.9 | 97.5039 | 164
88 | Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 10.5; 5: II; 10: 160; 15: 160; 20: 160
|  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 10.1 | 1 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| Л-157 |  |  |  |  | 60 | -15 | -8 | 17 | 160 | 50 | -13 | -4 | 13.6 | 160 | 60 | -17 | -4 | 17.5 | 160
| Л-152 |  |  |  |  | 60 | -14 | -8 | 16 | 160 | 55 | -15 | -7 | 16.5 | 160 | 70 | -19 | -6 | 20 | 160
| Л-239 |  |  |  |  | 100 | -27 | -16 | 31.4 | 160 | 90 | -24 | -19 | 30.6 | 160 | 67 | -18 | -22 | 28.4 | 160
| Л-189 |  |  |  |  | 180 | 48 | 21 | 52.4 | 160 | 170 | 46 | 20 | 50 | 160 | 170 | 46 | 21 | 50.6 | 160
| Л-180 |  |  |  |  | 145 | -40 | -9 | 41 | 160 | 145 | -40 | -9 | 41 | 160 | 140 | -38 | -10 | 39.3 | 160
| Л-188 |  |  |  |  | 180 | 48 | 21 | 52.4 | 160 | 170 | 46 | 20 | 50 | 160 | 170 | 46 | 21 | 50.6 | 160
91 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.024 | 0 | 0.02 | 10.4 | 2 | 0.03 | 0 | 0.03 | 10.4 | 1 | 0.024 | 0 | 0.02 | 10.4
| Л-81 |  | 7: -0.1; 10: 115; 12: -0.11; 15: 115; 17: -0.1; 20: 115
| Л-84 |  | 7: -0.8; 10: 115; 12: -0.9; 15: 115; 17: -0.8; 20: 115
92 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 10 | 1.5 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 10 | 1.5 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 10
93 | Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 11 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 10 | 17.5 | 0.29 | 0.11 | 0.31 | 10 | 15 | 0.26 | 0.08 | 0.27 | 10
94 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 10 | 7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 10 | 10 | 0.17 | 0 | 0.17 | 10
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 8 | 0.13 | 0 | 0.13 | 10.2 | 17 | 0.28 | 0 | 0.28 | 10.2 | 16 | 0.27 | 0 | 0.27 | 10.2
| ∑Т |  | 7: 0.25; 9: 0.25; 12: 0.4; 14: 0.4; 17: 0.44; 19: 0.44
95 | Т-1 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 19 | 0.33 | 0.11 | 0.34785 | 10.7 | 33 | 0.55 | 0.12 | 0.56294 | 10.7 | 30 | 0.5 | 0.12 | 0.5142 | 10.7
| Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 46 | 0.78 | 0.04 | 0.78102 | 10.7 | 75 | 1.25 | 0.17 | 1.2615 | 10.7 | 84 | 1.41 | 0.14 | 1.4169 | 10.7
| ∑Т 10КВ |  | 7: 1.11; 9: 1.1289; 12: 1.8; 14: 1.8244; 17: 1.91; 19: 1.9311
| Т-3 | 4 | 35 | 3 | VII | 0.9 | 0.05 | 0.01 | 0.05099 | 34.5 | 2 | 0.12 |  |  | 34.5 | 2 | 0.12 | 0.01 |  | 34.5
|  |  | 10 |  |  | 3 | 0.05 | 0.01 | 0.05099 | 10.7 | 7 | 0.12 | 0.01 | 0.12042 | 10.7 | 7 | 0.12 | 0.01 | 0.12042 | 10.7
| Т-4 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5
| ∑Т 35 КВ |  | 7: 0.05; 12: 0.12; 17: 0.12
| Л-217 |  |  |  |  | 20 | -1.18 | 0.47 | 1.2702 |  | 30 | -1.7 | 0.68 | 1.831 |  | 36 | -2 | 0.8 | 2.1541
| ЛК-70 | 3 |  |  |  | 2.4 | 0.13 | 0 | 0.13 | 34.5 | 2.7 | 0.15 | 0 | 0.15 | 34.5 | 2.7 | 0.15 | 0 | 0.15 | 34.5
96 | Т-1 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 6 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 10.5 | 7 | 0.11 | 0.14 | 0.17804 | 10.5 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.036056 | 10.5
| Т-2 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.52 | 0.22 | 0.56462 | 10.1 | 23 | 0.38 | 0.25 | 0.45486 | 10.1 | 7 | 0.11 | 0.11 | 0.15556 | 10.1
| ∑Т |  | 7: 0.088057; 8: 0; 9: 0.088057; 12: 0.12369; 13: 0; 14: 0.12369; 17: 0.19289; 18: 0; 19: 0.19289
106 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 11 | 0.19 | 0.12 | 0.22472 | 10.5 | 15 | 0.26 | 0.12 | 0.28636 | 10.5 | 17 | 0.29 | 0.12 | 0.31385 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.09 | 0.05 | 0.10296 | 10.5 | 16 | 0.27 | 0.13 | 0.29967 | 10.5 | 10 | 0.17 | 0.05 | 0.1772 | 10.5
| ∑Т |  | 7: 0.28; 9: 0.32768; 12: 0.53; 14: 0.58602; 17: 0.46; 19: 0.49105
112 | Т-1 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 33 | 0.55 | 0.13 | 0.57 | 10.5 | 45 | 0.75 | 0.14 | 0.77 | 10.5 | 46 | 0.8 | 0.23 | 0.83 | 10.5
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 7: 0.55; 9: 0.57; 12: 0.75; 14: 0.77; 17: 0.8; 19: 0.83
203А | Т-1 | 6.3 | 3: 115; 4: 2.5; 5: I
|  |  | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7
ОЛ-114
Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник центра _______________А.Ф.Слатинский
Быкова Т.И.
2026
примечание | ПС 40А напряжения на стороне 150кВ записаны с протоколов ручной записи, по РСДУ-5 напряжение 149-150 КВ