Пояснительная записка

по результатам контрольных замеров 15.06.2022 г.

Мурманского филиала ПАО «Россети Северо - Запад»

- Подстанции, на которых напряжение на шинах выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, утвержденными диспетчерскими центрами, по данным контрольных замеров отсутствуют.

- ЛЭП, токовая нагрузка которых превышает 90% от длительно допустимой на период замера, по данным контрольных замеров отсутствуют.

- Перечень трансформаторов, токовая нагрузка которых превышает  60% от номинальной на период замера:

Т-1 ПС 150 кВ ПС 40А – 81,85% (32,74 МВА)

Т-2 ПС 150 кВ ПС 40А – 69,125% (27,65 МВА)

- Регулирование средств  компенсации реактивной мощности на подстанциях филиала в период замера не осуществлялось.

- Регулирование коэффициента трансформации трансформаторов филиала в период замера не осуществлялось.

Заместитель главного инженера филиала-

начальник центра                                                                             А.Ф. Слатинский

Быкова ТИ

2026