## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 15 июня 2022 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС кв.29, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Ввод №1 | расчет | I, А | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 39 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29 | tg | 0.21909
|  | амперметр | I, А | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 39 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26784 | 0.23652 | 0.21756 | 0.21672 | 0.23496 | 0.27108 | 0.33252 | 0.40536 | 0.405 | 0.44136 | 0.45492 | 0.45072 | 0.4614 | 0.44256 | 0.42912 | 0.4146 | 0.41784 | 0.44916 | 0.46968 | 0.49236 | 0.47784 | 0.43044 | 0.3768 | 0.31764 | -0.26784 | -0.05868 | 2.4 | 0.1116 | 0.09855 | 0.09065 | 0.0903 | 0.0979 | 0.11295 | 0.13855 | 0.1689 | 0.16875 | 0.1839 | 0.18955 | 0.1878 | 0.19225 | 0.1844 | 0.1788 | 0.17275 | 0.1741 | 0.18715 | 0.1957 | 0.20515 | 0.1991 | 0.17935 | 0.157 | 0.13235
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05868 | 0.05976 | 0.05844 | 0.05856 | 0.05952 | 0.05748 | 0.05988 | 0.06036 | 0.06048 | 0.06372 | 0.06696 | 0.07176 | 0.06996 | 0.06972 | 0.06744 | 0.06744 | 0.06684 | 0.0654 | 0.0672 | 0.06924 | 0.06648 | 0.0636 | 0.054 | 0.0528 |  |  |  | 0.02445 | 0.0249 | 0.02435 | 0.0244 | 0.0248 | 0.02395 | 0.02495 | 0.02515 | 0.0252 | 0.02655 | 0.0279 | 0.0299 | 0.02915 | 0.02905 | 0.0281 | 0.0281 | 0.02785 | 0.02725 | 0.028 | 0.02885 | 0.0277 | 0.0265 | 0.0225 | 0.022
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.21909 | 0.25266 | 0.26862 | 0.27021 | 0.25332 | 0.21204 | 0.18008 | 0.1489 | 0.14933 | 0.14437 | 0.14719 | 0.15921 | 0.15163 | 0.15754 | 0.15716 | 0.16266 | 0.15997 | 0.14561 | 0.14308 | 0.14063 | 0.13913 | 0.14776 | 0.14331 | 0.16623
яч.2 | Ввод №2 | расчет | I, А | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | tg | 0.2549
|  | амперметр | I, А | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12852 | 0.10668 | 0.09996 | 0.09888 | 0.1056 | 0.12192 | 0.15504 | 0.17976 | 0.18276 | 0.18 | 0.198 | 0.21228 | 0.19944 | 0.201 | 0.20112 | 0.21492 | 0.22872 | 0.21888 | 0.22608 | 0.25344 | 0.24228 | 0.20928 | 0.19128 | 0.15624 | -0.12852 | -0.03276 | 2.4 | 0.05355 | 0.04445 | 0.04165 | 0.0412 | 0.044 | 0.0508 | 0.0646 | 0.0749 | 0.07615 | 0.075 | 0.0825 | 0.08845 | 0.0831 | 0.08375 | 0.0838 | 0.08955 | 0.0953 | 0.0912 | 0.0942 | 0.1056 | 0.10095 | 0.0872 | 0.0797 | 0.0651
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03276 | 0.03132 | 0.02976 | 0.03036 | 0.03072 | 0.03012 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03408 | 0.03396 | 0.03468 | 0.03588 | 0.03552 | 0.03672 | 0.03588 | 0.03528 | 0.0348 | 0.0342 | 0.036 | 0.03756 | 0.03456 | 0.0318 | 0.03096 | 0.02952 |  |  |  | 0.01365 | 0.01305 | 0.0124 | 0.01265 | 0.0128 | 0.01255 | 0.0126 | 0.01275 | 0.0142 | 0.01415 | 0.01445 | 0.01495 | 0.0148 | 0.0153 | 0.01495 | 0.0147 | 0.0145 | 0.01425 | 0.015 | 0.01565 | 0.0144 | 0.01325 | 0.0129 | 0.0123
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0006 | 0.00024 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 5e-05 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0
|  |  | tgφ | 0.2521 | 0.29359 | 0.29772 | 0.30704 | 0.29091 | 0.24705 | 0.19505 | 0.17023 | 0.18647 | 0.18867 | 0.17515 | 0.16902 | 0.1781 | 0.18269 | 0.17661 | 0.1636 | 0.15215 | 0.15625 | 0.15817 | 0.14583 | 0.14165 | 0.15195 | 0.15809 | 0.18894
яч.10 | ТП-УМС |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-52-2 |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-Хладокомбината | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП-52-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1: не работает | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1: не работает
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 1: не работает
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-1250 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | расчет | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-1250 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | расчет | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q+, МВАр | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q-, МВАр | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-1250 кВА |  |  | P, % | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6516 | 99.8832 | 100 | 100 | 99.7674 | 99.4382 | 99.7625 | 100 | 99.1525 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0.3432 | 0.31752 | 0.3156 | 0.34056 | 0.393 | 0.48756 | 0.58512 | 0.58776 | 0.62136 | 0.65292 | 0.663 | 0.66084 | 0.64356 | 0.63024 | 0.62952 | 0.64656 | 0.66804 | 0.69576 | 0.7458 | 0.72012 | 0.63972 | 0.56808 | 0.47388
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.09108 | 0.0882 | 0.08892 | 0.09024 | 0.0876 | 0.09012 | 0.09096 | 0.09456 | 0.09768 | 0.10164 | 0.10764 | 0.10548 | 0.10644 | 0.10296 | 0.1026 | 0.10164 | 0.0996 | 0.10296 | 0.1062 | 0.1008 | 0.0954 | 0.08424 | 0.08232
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 28 | 22 | 22 | 21 | 23 | 27 | 36 | 44 | 42 | 43 | 41 | 43 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 | 43 | 44 | 45 | 49 | 42 | 35 | 31
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 32 | 28 | 27 | 28 | 30 | 35 | 46 | 51 | 46 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 53 | 52 | 54 | 54 | 68 | 67 | 63 | 58 | 48 | 40
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24 |  |  | Часы замеров 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Т-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0198 | 0.01908 | 0.0198 | 0.02016 | 0.0234 | 0.0234 | 0.02232 | 0.01944 | 0.05724 | 0.0558 | 0.02124 | 0.02232 | 0.04356 | 0.02592 | 0.05328 | 0.0216 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01944 | 0.13248 | 0.02412 | 0.02268 | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02484 | 0.02592 | 0.0252 | 0.0252 | 0.02952 | 0.02952 | 0.02736 | 0.02412 | 0.11232 | 0.10764 | 0.02808 | 0.02952 | 0.0792 | 0.03384 | 0.10224 | 0.02844 | 0.0234 | 0.0234 | 0.02484 | 0.3366 | 0.02988 | 0.02916 | 0.02376 | 0.02412
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2545 | 1.3585 | 1.2727 | 1.25 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2258 | 1.2407 | 1.9623 | 1.929 | 1.322 | 1.3226 | 1.8182 | 1.3056 | 1.9189 | 1.3167 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2778 | 2.5408 | 1.2388 | 1.2857 | 1.2 | 1.2182
яч.14 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 1.2795
|  | расчет | I, А | 103 | 81 | 124 | 108 | 119 | 114 | 97 | 57 | 88 | 13 | 7 | 5 | 53 | 15 | 67 | 116 | 110 | 108 | 116 | 38 | 110 | 64 | 110 | 119
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.56 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.82 | 0.68 | 0.36 | 0.6 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.1 | 0.42 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.8 | 0.26 | 0.74 | 0.4 | 0.77 | 0.84 | 13.2566 | 16.9618 | 3.6 | 2926.7987 | 2926.9854 | 2927.1418 | 2927.3863 | 2927.5965 | 2927.8258 | 2928.0536 | 2928.2434 | 2928.3439 | 2928.5119 | 2928.5346 | 2928.5485 | 2928.5598 | 2928.652 | 2928.6811 | 2928.7982 | 2929.0154 | 2929.2238 | 2929.426 | 2929.6475 | 2929.7198 | 2929.9247 | 2930.0361 | 2930.2488 | 2930.4811
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.92 | 0.7 | 1.02 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.82 | 0.53 | 0.78 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.5 | 0.18 | 0.62 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.36 | 0.95 | 0.59 | 0.95 | 1.01 |  |  |  | 4176.0932 | 4176.3487 | 4176.5418 | 4176.8254 | 4177.0777 | 4177.3553 | 4177.6166 | 4177.8439 | 4177.99 | 4178.2065 | 4178.2539 | 4178.2817 | 4178.3057 | 4178.4456 | 4178.4945 | 4178.6667 | 4178.9446 | 4179.2045 | 4179.463 | 4179.7341 | 4179.8338 | 4180.0971 | 4180.2615 | 4180.5252 | 4180.8048
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0.02268 | 0 | 0.00576 | 0 | 0.00504 | 0.01152 | 0.02196 | 0.00684 | 0.05076 | 0.04968 | 0.05832 | 0.03024 | 0.054 | 0.02232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03456 | 0 | 0.01584 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3731 | 1.2095 | 1.1591 | 1.1898 | 1.2048 | 1.1402 | 1.1889 | 1.4112 | 1.2886 | 1.4905 | 1.0064 | 0.792 | 1.4235 | 1.26 | 1.423 | 1.2821 | 1.2533 | 1.274 | 1.225 | 1.2517 | 1.2838 | 1.4354 | 1.2338 | 1.2024
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 102 | 81 | 123 | 108 | 118 | 114 | 97 | 58 | 88 | 16 | 9 | 8 | 54 | 17 | 68 | 116 | 109 | 108 | 115 | 39 | 109 | 64 | 109 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6648 | 0.55584 | 0.87264 | 0.74976 | 0.81792 | 0.81312 | 0.67632 | 0.3552 | 0.59808 | 0.07584 | 0.04464 | 0.03504 | 0.32544 | 0.09936 | 0.41472 | 0.7752 | 0.744 | 0.72096 | 0.79008 | 0.25392 | 0.72912 | 0.3912 | 0.75504 | 0.82944 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.912 | 0.68544 | 1.0147 | 0.90144 | 0.99312 | 0.93504 | 0.8112 | 0.51648 | 0.7704 | 0.15936 | 0.08976 | 0.07488 | 0.49344 | 0.16272 | 0.61008 | 0.99504 | 0.93072 | 0.92496 | 0.9696 | 0.34704 | 0.93456 | 0.57552 | 0.936 | 1.0003
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3718 | 1.2332 | 1.1628 | 1.2023 | 1.2142 | 1.1499 | 1.1994 | 1.4541 | 1.2881 | 2.1013 | 2.0108 | 2.137 | 1.5162 | 1.6377 | 1.4711 | 1.2836 | 1.251 | 1.283 | 1.2272 | 1.3667 | 1.2818 | 1.4712 | 1.2397 | 1.206
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0.29636
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0018648 | 0.0005364 | 0.000492 | 0.0004908 | 0.000489 | 0.0004896 | 0.0006348 | 0.0007002 | 0.0008598 | 0.0008448 | 0.0006558 | 0.000822 | 0.0008526 | 0.0009222 | 0.0007038 | 0.0004716 | 0.0014868 | 0.001026 | 0.0014046 | 0.0016368 | 0.0016098 | 0.0015582 | 0.0015918 | 0.002187 | 0.024331 | 0.0072108 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0001962 | 0.0001836 | 0.0001806 | 0.0001794 | 0.000177 | 0.0001776 | 0.0001794 | 0.0001776 | 0.0005916 | 0.0003204 | 0.000216 | 0.0001914 | 0.000465 | 0.0008682 | 0.0003948 | 0.0002436 | 0.000243 | 0.0002436 | 0.0002562 | 0.000498 | 0.0002136 | 0.0002598 | 0.0002448 | 0.0005094
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 7.2e-05 | 4.32e-05 | 2.88e-05 | 2.88e-05 | 2.88e-05 | 2.94e-05 | 2.94e-05 | 7.74e-05 | 8.82e-05 | 7.62e-05 | 7.74e-05 | 7.32e-05 | 0.0001044 | 9.6e-05 | 7.62e-05 | 5.4e-06 | 0 | 3.6e-06 | 1.8e-06 | 4.98e-05 | 7.68e-05 | 7.44e-05 | 8.88e-05 | 2.88e-05
|  |  | tgφ | 0.066602 | 0.26174 | 0.30854 | 0.30685 | 0.30307 | 0.3027 | 0.23629 | 0.1431 | 0.58548 | 0.28906 | 0.21134 | 0.1438 | 0.42294 | 0.83735 | 0.45269 | 0.50509 | 0.16344 | 0.23392 | 0.18112 | 0.27383 | 0.08498 | 0.11898 | 0.098002 | 0.21975
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0001068 | 0.0001104 | 0.0001062 | 0.0001074 | 0.0001056 | 0.0001062 | 0.0001062 | 0.000108 | 0.0001098 | 0.000108 | 0.0001074 | 0.000108 | 0.000108 | 0.0001128 | 0.0001074 | 0.0001038 | 0.000102 | 0.0001032 | 0.000105 | 0.0001074 | 0.0001062 | 0.0001068 | 0.0001044 | 0.0001056 | 0 | 0 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0003606 | 0.0003714 | 0.0003588 | 0.0003612 | 0.0003558 | 0.000357 | 0.0003576 | 0.0003642 | 0.0003678 | 0.0003648 | 0.0003606 | 0.0003636 | 0.0003642 | 0.0003792 | 0.0003624 | 0.0003498 | 0.0003444 | 0.0003468 | 0.0003546 | 0.000363 | 0.0003582 | 0.00036 | 0.0003528 | 0.0003564
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.3764 | 3.3641 | 3.3785 | 3.3631 | 3.3693 | 3.3616 | 3.3672 | 3.3722 | 3.3497 | 3.3778 | 3.3575 | 3.3667 | 3.3722 | 3.3617 | 3.3743 | 3.3699 | 3.3765 | 3.3605 | 3.3771 | 3.3799 | 3.3729 | 3.3708 | 3.3793 | 3.375
яч.7 | КБ №1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ШСУ-1-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01512 | 0.01548 | 0.01656 | 0.01656 | 0.0162 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01584 | 0.05472 | 0.05256 | 0.01764 | 0.018 | 0.03672 | 0.01836 | 0.0486 | 0.018 | 0.01476 | 0.01548 | 0.01512 | 0.1296 | 0.01584 | 0.01476 | 0.0144 | 0.01476
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01152 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01116 | 0.0108 | 0.01116 | 0.0108 | 0.0108 | 0.09864 | 0.0936 | 0.01368 | 0.01368 | 0.05904 | 0.0144 | 0.0864 | 0.01548 | 0.0108 | 0.01116 | 0.01116 | 0.32112 | 0.01116 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7619 | 0.76744 | 0.69565 | 0.67391 | 0.66667 | 0.67391 | 0.65217 | 0.68182 | 1.8026 | 1.7808 | 0.77551 | 0.76 | 1.6078 | 0.78431 | 1.7778 | 0.86 | 0.73171 | 0.72093 | 0.7381 | 2.4778 | 0.70455 | 0.70732 | 0.725 | 0.70732
яч.12 | ШСУ-1-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01296 | 0.01368 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01224 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01332 | 0.01296 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01332 | 0.01404 | 0.01296 | 0.01224 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01224 | 0.01404 | 0.01692 | 0.018 | 0.01728 | 0.0126
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00756 | 0.00828 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00828 | 0.009 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00684 | 0.0072 | 0.00792 | 0.00612 | 0.00072 | 0.00216 | 0.0036 | 0.00756
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.0126 | 0.01008 | 0.00756 | 0
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.60526 | 0.6 | 0.58333 | 0.61765 | 0.57143 | 0.6 | 0.61111 | 0.62162 | 0.63889 | 0.62857 | 0.61111 | 0.62162 | 0.64103 | 0.61111 | 0.61765 | 0.59375 | 0.60606 | 0.64706 | 0.23077 | -0.70213 | -0.44 | -0.22917 | 0.6
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00336 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00192 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00336 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00288 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00192 | 0.00096 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00336 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00288 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.00384 | 0.00432 | 0.00384 | 0.00336 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.00336
|  |  | tgφ | -3.5 | -4 | -2.3333 | -2.3333 | 0.1 | 0.1 | -0.28571 | -3.5 | -2.6667 | -3.5 | -2.6667 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | -0.57143 | -4 | -3 | -4 | -2.3333 | -0.66667 | 0.1 | 0.1 | -1.5 | -3.5
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0312 | 0.03168 | 0.03072 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03168 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03168 | 0.0312 | 0.03072 | 0.03024 | 0.03072 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312
|  |  | tgφ | -32.5 | -66 | -64 | -32.5 | -65 | -64 | -32.5 | -65 | -65 | -33 | -65 | -65 | -32.5 | -66 | -65 | -64 | -31.5 | -64 | -65 | -32.5 | -64 | -65 | -32 | -65
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 0 |  | 1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.69677 | 0.58709 | 0.90432 | 0.78228 | 0.85223 | 0.84816 | 0.71054 | 0.38625 | 0.66901 | 0.14423 | 0.077563 | 0.06933 | 0.3822 | 0.13808 | 0.48093 | 0.80746 | 0.77427 | 0.75089 | 0.82087 | 0.40314 | 0.76888 | 0.43091 | 0.7913 | 0.86053
|  |  | Q+, МВАр | 0.93164 | 0.70615 | 1.0343 | 0.9207 | 1.0125 | 0.95441 | 0.83058 | 0.53574 | 0.87828 | 0.26193 | 0.11194 | 0.097035 | 0.56207 | 0.18833 | 0.70516 | 1.0187 | 0.94895 | 0.94391 | 0.98929 | 0.67562 | 0.94749 | 0.58922 | 0.95064 | 1.0192
|  |  | Q-, МВАр | 0.034632 | 0.035563 | 0.034109 | 0.034589 | 0.031229 | 0.030749 | 0.032669 | 0.034637 | 0.035128 | 0.035116 | 0.035117 | 0.034153 | 0.031304 | 0.031776 | 0.033196 | 0.034565 | 0.03456 | 0.034564 | 0.034562 | 0.03653 | 0.043397 | 0.041354 | 0.041249 | 0.034589
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.0107 | -1.3827 | -0.50213 | -0.27151 | 0.13656 | -0.56388 | -1.1705 | -1.7943 | -1.7908 | -6.2097 | -8.8759 | -11.2484 | -2.313 | -9.653 | -1.6166 | -0.73046 | -0.67468 | -0.24152 | -0.17446 | -2.7171 | -0.62242 | -1.9459 | -0.18944 | -0.085206
|  |  | Q, % | 4.8838 | 4.2874 | 4.1665 | 4.4678 | 4.5492 | 4.0804 | 4.3104 | 5.2748 | 4.564 | 0.022701 | 0.96864 | -1.0944 | 2.9804 | 1.3389 | 3.701 | 4.1704 | 4.9113 | 4.459 | 4.8211 | 3.1303 | 7.4061 | 8.3957 | 6.3419 | 4.6339
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0069716 | -0.0080068 | -0.0045182 | -0.0021182 | 0.0011654 | -0.0047558 | -0.008221 | -0.0068082 | -0.01177 | -0.0084328 | -0.0063232 | -0.00701 | -0.0086406 | -0.012155 | -0.0076512 | -0.0058554 | -0.0051888 | -0.0018092 | -0.0014296 | -0.010664 | -0.004756 | -0.008225 | -0.0014962 | -0.0007326
|  |  | Q, МВАр | 0.047835 | 0.032648 | 0.044969 | 0.043328 | 0.048256 | 0.040815 | 0.037932 | 0.031056 | 0.042329 | 7.1e-05 | 0.0015808 | -0.0016818 | 0.018195 | 0.0032886 | 0.027959 | 0.044332 | 0.049013 | 0.044053 | 0.050111 | 0.022949 | 0.075785 | 0.055455 | 0.064371 | 0.049523
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ-10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.17 | Ввод-1-10 |  |  | Часы замеров 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.75528
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.111 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.1095 | 0.12 | 0.129 | 0.126 | 0.168 | 0.159 | 0.1545 | 0.162 | 0.174 | 0.1425 | 0.153 | 0.1755 | 0.15 | 0.1515 | 0.135 | 0.135 | 0.1485 | 0.138 | 0.1455 | 0.132 | 3.3405 | 2.523 | 30 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.00365 | 0.004 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0056 | 0.0053 | 0.00515 | 0.0054 | 0.0058 | 0.00475 | 0.0051 | 0.00585 | 0.005 | 0.00505 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00495 | 0.0046 | 0.00485 | 0.0044
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.096 | 0.093 | 0.084 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.09 | 0.0915 | 0.1515 | 0.132 | 0.123 | 0.1545 | 0.147 | 0.111 | 0.1455 | 0.1755 | 0.096 | 0.0885 | 0.0855 | 0.0885 | 0.0855 | 0.075 | 0.0765 | 0.084 |  |  |  | 0.0032 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0028 | 0.003 | 0.00305 | 0.00505 | 0.0044 | 0.0041 | 0.00515 | 0.0049 | 0.0037 | 0.00485 | 0.00585 | 0.0032 | 0.00295 | 0.00285 | 0.00295 | 0.00285 | 0.0025 | 0.00255 | 0.0028
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86486 | 0.86111 | 0.8 | 0.77778 | 0.73973 | 0.7 | 0.69767 | 0.72619 | 0.90179 | 0.83019 | 0.79612 | 0.9537 | 0.84483 | 0.77895 | 0.95098 | 1 | 0.64 | 0.58416 | 0.63333 | 0.65556 | 0.57576 | 0.54348 | 0.52577 | 0.63636
яч.5 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | tg | 1.9792
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0304 | 0.0404 | 0.0432 | 0.0596 | 0.0564 | 0.0512 | 0.0628 | 0.0696 | 0.0464 | 0.0572 | 0.0808 | 0.0456 | 0.0336 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0336 | 0.034 | 0.0432 | 0.0324 | 1.0212 | 2.0212 | 8 | 0.00345 | 0.00345 | 0.00345 | 0.00335 | 0.00335 | 0.0038 | 0.00505 | 0.0054 | 0.00745 | 0.00705 | 0.0064 | 0.00785 | 0.0087 | 0.0058 | 0.00715 | 0.0101 | 0.0057 | 0.0042 | 0.00395 | 0.0041 | 0.0042 | 0.00425 | 0.0054 | 0.00405
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0688 | 0.07 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0652 | 0.0664 | 0.07 | 0.07 | 0.1048 | 0.1036 | 0.0976 | 0.1312 | 0.1104 | 0.0888 | 0.1312 | 0.1612 | 0.0816 | 0.07 | 0.0676 | 0.0696 | 0.0656 | 0.0636 | 0.0644 | 0.0668 |  |  |  | 0.0086 | 0.00875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.00815 | 0.0083 | 0.00875 | 0.00875 | 0.0131 | 0.01295 | 0.0122 | 0.0164 | 0.0138 | 0.0111 | 0.0164 | 0.02015 | 0.0102 | 0.00875 | 0.00845 | 0.0087 | 0.0082 | 0.00795 | 0.00805 | 0.00835
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.4928 | 2.5362 | 2.4058 | 2.4776 | 2.4328 | 2.1842 | 1.7327 | 1.6204 | 1.7584 | 1.8369 | 1.9062 | 2.0892 | 1.5862 | 1.9138 | 2.2937 | 1.995 | 1.7895 | 2.0833 | 2.1392 | 2.122 | 1.9524 | 1.8706 | 1.4907 | 2.0617
яч.6 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | 0.11326
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0344 | 0.0336 | 0.0348 | 0.0404 | 0.0416 | 0.0388 | 0.036 | 0.0332 | 0.0496 | 0.0464 | 0.0468 | 0.048 | 0.0512 | 0.044 | 0.0424 | 0.0444 | 0.0464 | 0.0456 | 0.0424 | 0.0416 | 0.0424 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0424 | 1.0136 | 0.1148 | 8 | 0.0043 | 0.0042 | 0.00435 | 0.00505 | 0.0052 | 0.00485 | 0.0045 | 0.00415 | 0.0062 | 0.0058 | 0.00585 | 0.006 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0053 | 0.00555 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0053 | 0.00545 | 0.00545 | 0.0053
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0064 | 0.006 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0044 | 0.004 | 0.0124 | 0.0052 | 0.004 | 0.0072 | 0.0108 | 0.0076 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0056 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0024 | 0.004 |  |  |  | 0.0008 | 0.00075 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.00155 | 0.00065 | 0.0005 | 0.0009 | 0.00135 | 0.00095 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.00015 | 0.0007 | 0.00055 | 0.00045 | 0.0003 | 0.0005
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0192 | 0.0192 | 0.02 | 0.0208 | 0.0204 | 0.0196 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0108 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0152 | 0.0112 | 0.0132 | 0.0196 | 0.0208 | 0.0216 | 0.0204 | 0.0188 | 0.0168 | 0.018 | 0.0188 | 0.0196 | 0.018 |  |  |  | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00255 | 0.00245 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00135 | 0.0021 | 0.00215 | 0.0019 | 0.0014 | 0.00165 | 0.00245 | 0.0026 | 0.0027 | 0.00255 | 0.00235 | 0.0021 | 0.00225 | 0.00235 | 0.00245 | 0.00225
|  |  | tgφ | -0.37209 | -0.39286 | -0.42529 | -0.37624 | -0.375 | -0.38144 | -0.41111 | -0.45783 | 0.032258 | -0.25 | -0.28205 | -0.16667 | -0.0078125 | -0.12727 | -0.38679 | -0.45045 | -0.44828 | -0.4386 | -0.41509 | -0.26923 | -0.32075 | -0.34862 | -0.3945 | -0.33019
яч.9 | ТП-КНС-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 2.92
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.0584 | 8 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.10 | ТП-КНС-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | tg | 1.3633
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0176 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0172 | 0.0204 | 0.0208 | 0.0176 | 0.0184 | 0.0152 | 0.0156 | 0.0204 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0168 | 0.0204 | 0.0156 | 0.0184 | 0.0204 | 0.016 | 0.0188 | 0.018 | 0.4184 | 0.5704 | 8 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00215 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0019 | 0.00195 | 0.00255 | 0.00195 | 0.0019 | 0.0021 | 0.00255 | 0.00195 | 0.0023 | 0.00255 | 0.002 | 0.00235 | 0.00225
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0288 | 0.0272 | 0.0256 | 0.026 | 0.026 | 0.0256 | 0.0276 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0268 | 0.024 | 0.0192 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0196 | 0.022 | 0.0224 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0212 |  |  |  | 0.0036 | 0.0034 | 0.0032 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0032 | 0.00345 | 0.00405 | 0.0041 | 0.00335 | 0.003 | 0.0024 | 0.00245 | 0.00285 | 0.00235 | 0.00235 | 0.00245 | 0.00285 | 0.00245 | 0.00275 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0027 | 0.00265
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.6364 | 1.7 | 1.6 | 1.625 | 1.625 | 1.6 | 1.6047 | 1.5882 | 1.5769 | 1.5227 | 1.3043 | 1.2632 | 1.2564 | 1.1176 | 1.2051 | 1.2368 | 1.1667 | 1.1176 | 1.2564 | 1.1957 | 1.098 | 1.2 | 1.1489 | 1.1778
яч.11 | ТП-142-1 |  |  | Часы замеров 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-142-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0.244
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.022 | 0.0212 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0184 | 0.0276 | 0.0288 | 0.0268 | 0.0284 | 0.0312 | 0.03 | 0.0308 | 0.03 | 0.0276 | 0.0296 | 0.028 | 0.0368 | 0.0444 | 0.0376 | 0.0384 | 0.0416 | 0.036 | 0.0332 | 0.0288 | 0.7164 | 0.1748 | 8 | 0.00275 | 0.00265 | 0.00245 | 0.00245 | 0.0023 | 0.00345 | 0.0036 | 0.00335 | 0.00355 | 0.0039 | 0.00375 | 0.00385 | 0.00375 | 0.00345 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0046 | 0.00555 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0045 | 0.00415 | 0.0036
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0144 | 0.0064 | 0.0072 | 0.0068 | 0.008 | 0.0072 | 0.0068 | 0.006 | 0.006 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |  |  |  | 0.00075 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0012 | 0.00135 | 0.00145 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0009 | 0.00085 | 0.001 | 0.0009 | 0.00085 | 0.00075 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0008 | 0.002 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 5e-05 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | 5e-05 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 5e-05
|  |  | tgφ | 0.25455 | 0.22642 | 0.2449 | 0.28571 | 0.23913 | 0.17391 | 0.16667 | 0.19403 | 0.33803 | 0.34615 | 0.36 | 0.33766 | 0.46667 | 0.2029 | 0.22973 | 0.2 | 0.19565 | 0.11712 | 0.15957 | 0.14583 | 0.13462 | 0.15556 | 0.16867 | 0.18056
яч.13 | КТП Промбазы | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0.19419
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0067 | 0.0078 | 0.0058 | 0.00555 | 0.0058 | 0.00625 | 0.0056 | 0.00525 | 0.00655 | 0.0066 | 0.00695 | 0.00585 | 0.0061 | 0.0059 | 0.00615 | 0.0079 | 0.0056 | 0.0052 | 0.00635 | 0.00685 | 0.007 | 0.0065 | 0.0074 | 0.00755 | 0.1532 | 0.02975 | 1 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0058 | 0.00555 | 0.0058 | 0.00625 | 0.0056 | 0.00525 | 0.00655 | 0.0066 | 0.00695 | 0.00585 | 0.0061 | 0.0059 | 0.00615 | 0.0079 | 0.0056 | 0.0052 | 0.00635 | 0.00685 | 0.007 | 0.0065 | 0.0074 | 0.00755
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00135 | 0.00115 | 0.0012 | 0.00115 | 0.001 | 0.001 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0013 | 0.00125 | 0.00145 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00365 | 0.001 | 0.0011 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0011 | 0.0011 |  |  |  | 0.00135 | 0.00115 | 0.0012 | 0.00115 | 0.001 | 0.001 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0013 | 0.00125 | 0.00145 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00365 | 0.001 | 0.0011 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0011 | 0.0011
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00105 | 0.001 | 0.0009 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00165 | 0.00155 | 0.0017 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.00105 | 0.001 | 0.00095 | 0.001 | 0.001 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115 |  |  |  | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00105 | 0.001 | 0.0009 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00165 | 0.00155 | 0.0017 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.00105 | 0.001 | 0.00095 | 0.001 | 0.001 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115
|  |  | tgφ | 0.022388 | 0.0064103 | 0.017241 | 0.018018 | 0 | 0.016 | 0.017857 | 0.028571 | -0.053435 | -0.045455 | -0.035971 | 0.017094 | 0.016393 | 0.0084746 | 0.01626 | 0.38608 | -0.0089286 | 0.019231 | 0.015748 | 0.014599 | 0.014286 | 0 | -0.0067568 | -0.0066225
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0
яч.18 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.222 | 0.222 | 0.22125 | 0.222 | 0.22125 | 0.2205 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.225 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.2205 | 0.21975 | 0.2205 | 0.21975 | 0.2205 | 0.222 | 0.222 | 0.2205 | 0.21975 | 0.21975 | 0.222 | 5.313 |  | 15 | 0.0148 | 0.0148 | 0.01475 | 0.0148 | 0.01475 | 0.0147 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.015 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0147 | 0.01465 | 0.0147 | 0.01465 | 0.0147 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0147 | 0.01465 | 0.01465 | 0.0148
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.1091 | 0.107 | 0.1046 | 0.10915 | 0.1094 | 0.11985 | 0.1288 | 0.12965 | 0.16575 | 0.159 | 0.15415 | 0.16345 | 0.1733 | 0.1451 | 0.15175 | 0.1771 | 0.152 | 0.15 | 0.13515 | 0.13885 | 0.1458 | 0.1369 | 0.147 | 0.12995
|  |  | Q+, МВАр | 0.11375 | 0.11235 | 0.1064 | 0.10715 | 0.105 | 0.1058 | 0.11185 | 0.1155 | 0.1633 | 0.15005 | 0.14105 | 0.1723 | 0.15875 | 0.12905 | 0.1639 | 0.19365 | 0.1134 | 0.1039 | 0.09945 | 0.1067 | 0.1019 | 0.09555 | 0.0975 | 0.1011
|  |  | Q-, МВАр | 0.0208 | 0.0211 | 0.0219 | 0.02185 | 0.0226 | 0.0213 | 0.02175 | 0.02055 | 0.01245 | 0.01835 | 0.0197 | 0.017 | 0.01265 | 0.015 | 0.021 | 0.0226 | 0.02345 | 0.0234 | 0.02055 | 0.0182 | 0.0194 | 0.01995 | 0.02075 | 0.01955
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 1.7117 | 0.92593 | 0.38095 | -1.0648 | 0.091324 | 0.125 | 0.15504 | -2.8968 | 1.3393 | 0 | 0.22654 | -0.89506 | 0.4023 | -1.8246 | 0.81699 | -0.91168 | -1.3333 | 0.9901 | -0.11111 | -2.8519 | 1.8182 | 0.7971 | -1.0309 | 1.553
|  |  | Q, % | 2.6113 | 1.5337 | -0.47214 | -1.2282 | -1.3514 | -0.47483 | -0.089485 | -3.079 | 0.39646 | 0.19953 | 1.1563 | -0.46647 | 0.56373 | -2.4206 | 1.5616 | 2.2463 | 5.0649 | 7.1492 | 6.2235 | 0 | 2.8599 | -0.63191 | -0.25707 | 2.366
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | tg | 1.1844
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01872 | 0.01896 | 0.0192 | 0.01824 | 0.01824 | 0.02136 | 0.03168 | 0.03384 | 0.05112 | 0.04896 | 0.04248 | 0.05328 | 0.06336 | 0.03696 | 0.0492 | 0.07248 | 0.03936 | 0.0264 | 0.0228 | 0.02376 | 0.02496 | 0.0252 | 0.03456 | 0.02472 | 0.81984 | 0.97104 | 4.8 | 0.0039 | 0.00395 | 0.004 | 0.0038 | 0.0038 | 0.00445 | 0.0066 | 0.00705 | 0.01065 | 0.0102 | 0.00885 | 0.0111 | 0.0132 | 0.0077 | 0.01025 | 0.0151 | 0.0082 | 0.0055 | 0.00475 | 0.00495 | 0.0052 | 0.00525 | 0.0072 | 0.00515
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.024 | 0.02472 | 0.02304 | 0.0228 | 0.02232 | 0.02304 | 0.0264 | 0.02568 | 0.05784 | 0.0588 | 0.05208 | 0.08448 | 0.0684 | 0.04368 | 0.08808 | 0.11688 | 0.04344 | 0.02736 | 0.02352 | 0.02472 | 0.02304 | 0.02184 | 0.02184 | 0.02304 |  |  |  | 0.005 | 0.00515 | 0.0048 | 0.00475 | 0.00465 | 0.0048 | 0.0055 | 0.00535 | 0.01205 | 0.01225 | 0.01085 | 0.0176 | 0.01425 | 0.0091 | 0.01835 | 0.02435 | 0.00905 | 0.0057 | 0.0049 | 0.00515 | 0.0048 | 0.00455 | 0.00455 | 0.0048
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2821 | 1.3038 | 1.2 | 1.25 | 1.2237 | 1.0787 | 0.83333 | 0.75887 | 1.1315 | 1.201 | 1.226 | 1.5856 | 1.0795 | 1.1818 | 1.7902 | 1.6126 | 1.1037 | 1.0364 | 1.0316 | 1.0404 | 0.92308 | 0.86667 | 0.63194 | 0.93204
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | tg | 0.010352
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0288 | 0.0279 | 0.0288 | 0.0342 | 0.036 | 0.0324 | 0.0306 | 0.027 | 0.0432 | 0.0396 | 0.0405 | 0.0423 | 0.045 | 0.0387 | 0.0369 | 0.0387 | 0.0405 | 0.0396 | 0.036 | 0.0351 | 0.036 | 0.0378 | 0.0378 | 0.036 | 0.8694 | 0.009 | 18 | 0.0016 | 0.00155 | 0.0016 | 0.0019 | 0.002 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0022 | 0.00225 | 0.00235 | 0.0025 | 0.00215 | 0.00205 | 0.00215 | 0.00225 | 0.0022 | 0.002 | 0.00195 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0387 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0387 | 0.0234 | 0.0369 | 0.0378 | 0.0324 | 0.0243 | 0.0297 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0396 | 0.0378 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0378 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0378 |  |  |  | 0.00215 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00215 | 0.0013 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0018 | 0.00135 | 0.00165 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00205 | 0.00205 | 0.0021 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0021
|  |  | tgφ | -1.3437 | -1.4194 | -1.375 | -1.1579 | -1.1 | -1.2222 | -1.2941 | -1.4333 | -0.45833 | -0.93182 | -0.93333 | -0.74468 | -0.46 | -0.74419 | -1.0488 | -1 | -0.97778 | -0.95455 | -1.025 | -1.0513 | -1.05 | -1.0238 | -1.0238 | -1.05
яч.5 | РП-УМС-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | tg | 1.0823
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01368 | 0.01413 | 0.01386 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01737 | 0.02727 | 0.02979 | 0.04707 | 0.04311 | 0.03861 | 0.04869 | 0.0576 | 0.03339 | 0.04455 | 0.06849 | 0.03393 | 0.02178 | 0.01809 | 0.01836 | 0.01827 | 0.01926 | 0.02862 | 0.01818 | 0.70092 | 0.75861 | 1.8 | 0.0076 | 0.00785 | 0.0077 | 0.00745 | 0.00745 | 0.00965 | 0.01515 | 0.01655 | 0.02615 | 0.02395 | 0.02145 | 0.02705 | 0.032 | 0.01855 | 0.02475 | 0.03805 | 0.01885 | 0.0121 | 0.01005 | 0.0102 | 0.01015 | 0.0107 | 0.0159 | 0.0101
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01422 | 0.01458 | 0.01395 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01449 | 0.01683 | 0.01674 | 0.0504 | 0.04932 | 0.04356 | 0.07704 | 0.05859 | 0.0369 | 0.08136 | 0.11124 | 0.03249 | 0.01827 | 0.01377 | 0.01404 | 0.01332 | 0.01314 | 0.01332 | 0.01368 |  |  |  | 0.0079 | 0.0081 | 0.00775 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00805 | 0.00935 | 0.0093 | 0.028 | 0.0274 | 0.0242 | 0.0428 | 0.03255 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0618 | 0.01805 | 0.01015 | 0.00765 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0076
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0395 | 1.0318 | 1.0065 | 1.0201 | 1.0201 | 0.8342 | 0.61716 | 0.56193 | 1.0707 | 1.1441 | 1.1282 | 1.5823 | 1.0172 | 1.1051 | 1.8263 | 1.6242 | 0.95756 | 0.83884 | 0.76119 | 0.76471 | 0.72906 | 0.68224 | 0.46541 | 0.75248
яч.6 | РП-УМС-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП-ДОК-1 |  |  | отключено, тел. в рем.пол. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 4.8
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.0009 | 0.00036 | 0.00054 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0081 | 0.03888 | 3.6 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00025
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00288 | 0.00234 | 0.0018 | 0.00162 | 0.0009 | 0.00036 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00108 | 0.0009 | 0.00072 | 0.00018 | 0.00108 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00306 | 0.0027 | 0.00306 |  |  |  | 0.0008 | 0.00065 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00025 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 | 5e-05 | 0.0003 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00085 | 0.00075 | 0.00085
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00054 | 0.00072 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00015 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4 | 2.6 | 5 | 3 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 4.3333 | 5.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.5 | 4.25 | 3 | 3.4
яч.8 | ТП-ДОК-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01188 | 0.0117 | 0.01368 | 0.02106 | 0.02196 | 0.02178 | 0.01998 | 0.01782 | 0.03294 | 0.03096 | 0.03078 | 0.03114 | 0.036 | 0.02916 | 0.02772 | 0.03024 | 0.03132 | 0.02862 | 0.02466 | 0.02034 | 0.01836 | 0.01998 | 0.02106 | 0.02034 | 0.57348 | 0 | 3.6 | 0.0033 | 0.00325 | 0.0038 | 0.00585 | 0.0061 | 0.00605 | 0.00555 | 0.00495 | 0.00915 | 0.0086 | 0.00855 | 0.00865 | 0.01 | 0.0081 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0087 | 0.00795 | 0.00685 | 0.00565 | 0.0051 | 0.00555 | 0.00585 | 0.00565
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0026 | 0.00275 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0023 | 0.00235 | 0.00255 | 0.00225 | 0.00555 | 0.00335 | 0.0031 | 0.00375 | 0.0052 | 0.00405 | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | 0.0032 | 0.00345 | 0.00285 | 0.00215 | 0.00185 | 0.002 | 0.00215
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00414 | 0.00414 | 0.0045 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00126 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00324 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00342 | 0.00414 |  |  |  | 0.00115 | 0.00115 | 0.00125 | 0.00135 | 0.0013 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00095 | 0.00115
|  |  | tgφ | -0.34848 | -0.35385 | -0.32895 | -0.23077 | -0.21311 | -0.22314 | -0.23423 | -0.26263 | -0.032787 | -0.046512 | -0.046784 | -0.052023 | -0.04 | -0.04321 | -0.038961 | 0 | 0 | 0 | -0.014599 | -0.15929 | -0.20588 | -0.18919 | -0.16239 | -0.20354
яч.18 | УСА-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.03072 | 0.0312 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03096 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03048 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03048 | 0.03072 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03048 | 0.03048 | 0.03048 | 0.03072 |  |  |  | 0.0064 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00645 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00635 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00635 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0065 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.0064
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Г/У-7/8-1 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 2.048 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00396 | 0.00468 | 0.0036 | 0.00396 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00684 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00612 | 0.11988 | 0.24552 | 7.2 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00065 | 0.00055 | 0.00065 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.00095 | 0.0009 | 0.00085 | 0.00085
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0108 | 0.01116 | 0.01008 | 0.01044 | 0.00972 | 0.00972 | 0.01044 | 0.01008 | 0.0108 | 0.01116 | 0.0108 | 0.01044 | 0.01044 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00972 | 0.01044 | 0.01152 | 0.01044 | 0.00936 | 0.00936 | 0.01044 |  |  |  | 0.0015 | 0.00155 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00145 | 0.0014 | 0.0015 | 0.00155 | 0.0015 | 0.00145 | 0.00145 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00135 | 0.00145 | 0.0016 | 0.00145 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00145
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.1429 | 2.2143 | 2 | 2.0714 | 1.9286 | 2.25 | 2.2308 | 2 | 2.3077 | 2.2143 | 2.5 | 2.0714 | 2.2308 | 2.4545 | 2.0769 | 2.6 | 2.3636 | 2.25 | 2.0714 | 2 | 1.5263 | 1.4444 | 1.5294 | 1.7059
яч.10 | РП-Г/У-7/8-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | tg | 0.13913
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01548 | 0.01548 | 0.01404 | 0.0126 | 0.01368 | 0.0108 | 0.01008 | 0.009 | 0.01008 | 0.009 | 0.01008 | 0.01044 | 0.009 | 0.009 | 0.00864 | 0.00828 | 0.00936 | 0.01152 | 0.01116 | 0.01476 | 0.01764 | 0.01764 | 0.0162 | 0.01584 | 0.2898 | 0.04032 | 7.2 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00195 | 0.00175 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0014 | 0.00125 | 0.0014 | 0.00125 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00125 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00115 | 0.0013 | 0.0016 | 0.00155 | 0.00205 | 0.00245 | 0.00245 | 0.00225 | 0.0022
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00252 | 0.00252 | 0.00216 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 |  |  |  | 0.00035 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00025 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0054 | 0.00576 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.0054 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0008 | 0.00075 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
|  |  | tgφ | -0.2093 | -0.2093 | -0.25641 | -0.31429 | -0.26316 | -0.43333 | -0.39286 | -0.44 | -0.28571 | -0.4 | -0.32143 | -0.2069 | -0.36 | -0.44 | -0.41667 | -0.43478 | -0.38462 | -0.3125 | -0.35484 | -0.19512 | -0.22449 | -0.2449 | -0.26667 | -0.27273
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0468 | 0.04725 | 0.04698 | 0.05265 | 0.05445 | 0.05427 | 0.06201 | 0.06165 | 0.09495 | 0.08847 | 0.08415 | 0.09549 | 0.10746 | 0.07551 | 0.08559 | 0.11079 | 0.07911 | 0.0666 | 0.05895 | 0.05922 | 0.06147 | 0.06408 | 0.0729 | 0.06138
|  |  | Q+, МВАр | 0.03042 | 0.0306 | 0.02799 | 0.02754 | 0.0261 | 0.02565 | 0.02925 | 0.02934 | 0.06408 | 0.06336 | 0.05724 | 0.09072 | 0.07173 | 0.04842 | 0.0927 | 0.12312 | 0.04563 | 0.03177 | 0.02763 | 0.02988 | 0.02772 | 0.027 | 0.02682 | 0.02862
|  |  | Q-, МВАр | 0.04062 | 0.0411 | 0.04098 | 0.04134 | 0.0408 | 0.04134 | 0.0408 | 0.0408 | 0.03684 | 0.03744 | 0.03684 | 0.03666 | 0.0372 | 0.03678 | 0.03684 | 0.03576 | 0.03552 | 0.03612 | 0.03702 | 0.0402 | 0.04056 | 0.04002 | 0.03966 | 0.04062
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.5152 | -0.83227 | 2.125 | -0.40046 | -0.38717 | -0.94866 | 0.43353 | -1.3314 | -0.66794 | 0.10163 | -1.41 | 0.094162 | 0.83056 | 0.19826 | 0.59233 | 0.35078 | 0.93914 | -0.90909 | -0.2551 | -0.61162 | -0.83661 | -1.7143 | -0.74627 | -1.087
|  |  | Q, % | -6.9638 | -6.6545 | -5.5764 | -4.6773 | -4.0875 | -1.3514 | -2.4554 | -2.3466 | 10.989 | -4.1771 | -6.8826 | -0.88496 | 12.0604 | 3.9823 | -5.1873 | -6.0142 | -7.9407 | -9.5936 | -6.5907 | -2.8651 | -3.0189 | -6.2076 | -6.5366 | -4.3355
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00262 | 0.00061 | 0.00142 | -0.00136 | -0.00011 | -0.00036 | 0.00047 | -0.00446 | 0.00162 | 9e-05 | -0.00082 | -0.00136 | 0.0016 | -0.00245 | 0.00176 | -0.00121 | -0.00125 | 0.0009 | -0.0003 | -0.00421 | 0.00219 | 2e-05 | -0.00204 | 0.00139
|  |  | Q, МВАр | -0.00145 | -0.00263 | -0.00407 | -0.0043 | -0.00398 | -0.00137 | -0.00175 | -0.00501 | 0.01145 | -0.00372 | -0.00447 | -0.00188 | 0.01407 | 0.00019 | -0.00388 | -0.00473 | -0.00022 | 0.00191 | 0.00261 | -0.00186 | 0.00108 | -0.00444 | -0.00427 | -0.00031
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 0.0196; 10: 0.0312; 18: 0.0444; 21: 0.0416
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 0.03501; 10: 0.07443; 18: 0.05076; 21: 0.03699
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 12.5546 | 0 | 12.5546 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 0 | 12.5546 | 12.5546
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | #REF! |  | 1.2 | 5436.3 | 5436.4 | 5436.4 | 5436.5 | 5436.5 | 5436.6 | 5436.6 | 5436.6 | 5436.7 | 5436.7 | 5436.7 | 5436.8 | 5436.8 | 5436.8 | 5436.9 | 5436.9 | 5436.9 | 5437 | 5437 | 5437 | 5437.1 | 5437.1 | 5437.1 | 5437.2 | 5437.3
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0.0625
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0018 | 1.8 | 2018.22 | 2018.221 | 2018.221 | 2018.222 | 2018.222 | 2018.223 | 2018.223 | 2018.223 | 2018.224 | 2018.224 | 2018.224 | 2018.225 | 2018.225 | 2018.225 | 2018.226 | 2018.227 | 2018.228 | 2018.228 | 2018.228 | 2018.229 | 2018.23 | 2018.231 | 2018.233 | 2018.235 | 2018.236
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.115 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116 | 379.116
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 19.408 | 19.409 | 19.41 | 19.411 | 19.412 | 19.413 | 19.413 | 19.414 | 19.414 | 19.414 | 19.415 | 19.415 | 19.416 | 19.416 | 19.417 | 19.417 | 19.417 | 19.418 | 19.419 | 19.419 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.421 | 19.421
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | 1.2222
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.108 | 0.132 | 1.2 | 2288.8 | 2288.81 | 2288.82 | 2288.82 | 2288.82 | 2288.83 | 2288.83 | 2288.83 | 2288.84 | 2288.84 | 2288.84 | 2288.85 | 2288.85 | 2288.85 | 2288.86 | 2288.86 | 2288.86 | 2288.86 | 2288.86 | 2288.87 | 2288.87 | 2288.88 | 2288.88 | 2288.89 | 2288.89
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 361.72 | 361.72 | 361.73 | 361.74 | 361.74 | 361.75 | 361.75 | 361.76 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | 361.78 | 361.78 | 361.78 | 361.79 | 361.79 | 361.8 | 361.8 | 361.81 | 361.81 | 361.81 | 361.82 | 361.82 | 361.83 | 361.83
|  |  | tgφ | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 12.9532 | 12.9532 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 0 | 0 | 12.9532 | 0 | 0 | 12.9532 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 12.9532 | 12.9532 | 12.9532
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.8 |  | 1.2 | 8839.7 | 8839.8 | 8839.9 | 8840 | 8840 | 8840.1 | 8840.2 | 8840.2 | 8840.3 | 8840.3 | 8840.3 | 8840.4 | 8840.4 | 8840.4 | 8840.5 | 8840.6 | 8840.6 | 8840.7 | 8840.7 | 8840.8 | 8840.8 | 8840.9 | 8841 | 8841.1 | 8841.2
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.24
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод №1 | расчет | I, А | 59 | 53 | 45 | 32 | 29 | 30 | 34 | 39 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 49 | 47 | 50 | 60 | 60 | 51 | 50 | 49 | 67 | 74 | 72 | tg | 0.47018
|  | ТИ | I, А | 59 | 48 | 48 | 32 | 29 | 30 | 34 | 39 | 48 | 46 | 51 | 45 | 47 | 54 | 51 | 50 | 58 | 55 | 51 | 50 | 48 | 67 | 69 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.60066 | 0.5247 | 0.42372 | 0.27198 | 0.24219 | 0.24183 | 0.29556 | 0.33984 | 0.39492 | 0.44532 | 0.40734 | 0.4392 | 0.38916 | 0.44982 | 0.4131 | 0.45612 | 0.60174 | 0.62532 | 0.51678 | 0.49104 | 0.45864 | 0.68868 | 0.77004 | 0.74466 | -0.60066 | -0.28242 | 3.6 | 0.16685 | 0.14575 | 0.1177 | 0.07555 | 0.06245 | 0.0625 | 0.0821 | 0.0944 | 0.1097 | 0.1237 | 0.11315 | 0.122 | 0.1081 | 0.12495 | 0.11475 | 0.1267 | 0.16715 | 0.1737 | 0.14355 | 0.1364 | 0.1274 | 0.1913 | 0.2139 | 0.20685
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.31164 | 0.29124 | 0.26856 | 0.23358 | 0.22521 | 0.22785 | 0.23895 | 0.27822 | 0.32085 | 0.32385 | 0.34095 | 0.31989 | 0.29022 | 0.32511 | 0.3246 | 0.32097 | 0.31575 | 0.25128 | 0.25251 | 0.28248 | 0.29658 | 0.30189 | 0.31077 | 0.31059 |  |  |  | 0.07845 | 0.07255 | 0.06635 | 0.05625 | 0.0538 | 0.05485 | 0.05805 | 0.069 | 0.0809 | 0.08135 | 0.0859 | 0.0805 | 0.07205 | 0.0827 | 0.0821 | 0.0809 | 0.0794 | 0.06165 | 0.06175 | 0.07015 | 0.07395 | 0.0761 | 0.0789 | 0.07825
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51883 | 0.55506 | 0.63381 | 0.85881 | 0.92989 | 0.94219 | 0.80847 | 0.81868 | 0.81199 | 0.72723 | 0.83702 | 0.72835 | 0.74576 | 0.72276 | 0.78577 | 0.7037 | 0.52473 | 0.40184 | 0.48862 | 0.57527 | 0.64665 | 0.43836 | 0.40358 | 0.41709
яч.6 | Ввод №2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | tg | 1.0971
|  | ТИ | I, А | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0612 | 0.05904 | 0.06354 | 0.10944 | 0.10638 | 0.09342 | 0.11556 | 0.1458 | 0.19422 | 0.21924 | 0.20736 | 0.18054 | 0.2052 | 0.18504 | 0.1764 | 0.13914 | 0.13626 | 0.15282 | 0.15354 | 0.1359 | 0.13032 | 0.1278 | 0.08658 | 0.06174 | -0.0612 | -0.06714 | 3.6 | 0.017 | 0.0164 | 0.01765 | 0.0304 | 0.02955 | 0.02595 | 0.0321 | 0.0405 | 0.05395 | 0.0609 | 0.0576 | 0.05015 | 0.057 | 0.0514 | 0.049 | 0.03865 | 0.03785 | 0.04245 | 0.04265 | 0.03775 | 0.0362 | 0.0355 | 0.02405 | 0.01715
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06714 | 0.06642 | 0.06534 | 0.06426 | 0.06732 | 0.0666 | 0.06642 | 0.0639 | 0.07524 | 0.0774 | 0.08154 | 0.07794 | 0.08712 | 0.07614 | 0.07326 | 0.0666 | 0.06246 | 0.06588 | 0.06516 | 0.06588 | 0.06282 | 0.06426 | 0.06246 | 0.06318 |  |  |  | 0.01865 | 0.01845 | 0.01815 | 0.01785 | 0.0187 | 0.0185 | 0.01845 | 0.01775 | 0.0209 | 0.0215 | 0.02265 | 0.02165 | 0.0242 | 0.02115 | 0.02035 | 0.0185 | 0.01735 | 0.0183 | 0.0181 | 0.0183 | 0.01745 | 0.01785 | 0.01735 | 0.01755
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0971 | 1.125 | 1.0283 | 0.58717 | 0.63283 | 0.71291 | 0.57477 | 0.43827 | 0.3874 | 0.35304 | 0.39323 | 0.4317 | 0.42456 | 0.41148 | 0.41531 | 0.47865 | 0.45839 | 0.4311 | 0.42438 | 0.48477 | 0.48204 | 0.50282 | 0.72141 | 1.0233
яч.9 | УАТХ-1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | tg | 1.1594
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 20 | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04104 | 0.04176 | 0.04224 | 0.05316 | 0.05706 | 0.04842 | 0.06198 | 0.12978 | 0.15546 | 0.15468 | 0.14274 | 0.1371 | 0.1131 | 0.14112 | 0.13668 | 0.13614 | 0.10098 | 0.08286 | 0.06612 | 0.05508 | 0.05034 | 0.04752 | 0.04398 | 0.04416 | -0.04104 | -0.04758 | 1.2 | 0.0342 | 0.0348 | 0.0352 | 0.0443 | 0.04755 | 0.04035 | 0.05165 | 0.10815 | 0.12955 | 0.1289 | 0.11895 | 0.11425 | 0.09425 | 0.1176 | 0.1139 | 0.11345 | 0.08415 | 0.06905 | 0.0551 | 0.0459 | 0.04195 | 0.0396 | 0.03665 | 0.0368
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04758 | 0.04878 | 0.0486 | 0.04782 | 0.048 | 0.04776 | 0.05886 | 0.09102 | 0.12348 | 0.13134 | 0.1227 | 0.10632 | 0.08088 | 0.1236 | 0.12498 | 0.12054 | 0.1011 | 0.054 | 0.04776 | 0.04902 | 0.04782 | 0.04638 | 0.0459 | 0.04716 |  |  |  | 0.03965 | 0.04065 | 0.0405 | 0.03985 | 0.04 | 0.0398 | 0.04905 | 0.07585 | 0.1029 | 0.10945 | 0.10225 | 0.0886 | 0.0674 | 0.103 | 0.10415 | 0.10045 | 0.08425 | 0.045 | 0.0398 | 0.04085 | 0.03985 | 0.03865 | 0.03825 | 0.0393
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1594 | 1.1681 | 1.1506 | 0.89955 | 0.84122 | 0.98637 | 0.94966 | 0.70134 | 0.79429 | 0.84911 | 0.8596 | 0.77549 | 0.71512 | 0.87585 | 0.9144 | 0.88541 | 1.0012 | 0.6517 | 0.72232 | 0.88998 | 0.94994 | 0.97601 | 1.0437 | 1.0679
яч.10 | УАТХ-2 | расчет | I, А | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | tg | 0.64275
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04014 | 0.03942 | 0.04404 | 0.08472 | 0.08322 | 0.07668 | 0.09828 | 0.12096 | 0.13026 | 0.1221 | 0.09534 | 0.07884 | 0.08652 | 0.10422 | 0.10308 | 0.08748 | 0.0798 | 0.0945 | 0.0897 | 0.06768 | 0.06108 | 0.057 | 0.04656 | 0.04284 | -0.04014 | -0.0258 | 1.2 | 0.03345 | 0.03285 | 0.0367 | 0.0706 | 0.06935 | 0.0639 | 0.0819 | 0.1008 | 0.10855 | 0.10175 | 0.07945 | 0.0657 | 0.0721 | 0.08685 | 0.0859 | 0.0729 | 0.0665 | 0.07875 | 0.07475 | 0.0564 | 0.0509 | 0.0475 | 0.0388 | 0.0357
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0258 | 0.02688 | 0.02658 | 0.02748 | 0.02634 | 0.0285 | 0.02862 | 0.02862 | 0.03186 | 0.03192 | 0.03102 | 0.03036 | 0.03042 | 0.02994 | 0.03 | 0.02868 | 0.02742 | 0.0267 | 0.02688 | 0.02736 | 0.02616 | 0.02538 | 0.02544 | 0.0258 |  |  |  | 0.0215 | 0.0224 | 0.02215 | 0.0229 | 0.02195 | 0.02375 | 0.02385 | 0.02385 | 0.02655 | 0.0266 | 0.02585 | 0.0253 | 0.02535 | 0.02495 | 0.025 | 0.0239 | 0.02285 | 0.02225 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0218 | 0.02115 | 0.0212 | 0.0215
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64275 | 0.68189 | 0.60354 | 0.32436 | 0.31651 | 0.37167 | 0.29121 | 0.23661 | 0.24459 | 0.25946 | 0.32536 | 0.38508 | 0.3516 | 0.28728 | 0.29104 | 0.32785 | 0.34361 | 0.28254 | 0.29967 | 0.40426 | 0.42829 | 0.44526 | 0.54639 | 0.60224
яч.15 | ТП-109-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | tg | 0.39086
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03546 | 0.03285 | 0.02979 | 0.02097 | 0.02043 | 0.02475 | 0.03852 | 0.05013 | 0.045 | 0.05445 | 0.05967 | 0.05454 | 0.04599 | 0.06318 | 0.05715 | 0.05013 | 0.04383 | 0.03375 | 0.0387 | 0.03825 | 0.03762 | 0.03483 | 0.03006 | 0.04014 | -0.03546 | -0.01386 | 1.8 | 0.0197 | 0.01825 | 0.01655 | 0.01165 | 0.01135 | 0.01375 | 0.0214 | 0.02785 | 0.025 | 0.03025 | 0.03315 | 0.0303 | 0.02555 | 0.0351 | 0.03175 | 0.02785 | 0.02435 | 0.01875 | 0.0215 | 0.02125 | 0.0209 | 0.01935 | 0.0167 | 0.0223
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01386 | 0.01512 | 0.0135 | 0.01098 | 0.01107 | 0.01071 | 0.01197 | 0.01098 | 0.01161 | 0.01485 | 0.01431 | 0.01413 | 0.0153 | 0.01701 | 0.01692 | 0.01575 | 0.01539 | 0.01188 | 0.01341 | 0.0117 | 0.01152 | 0.01251 | 0.01107 | 0.01323 |  |  |  | 0.0077 | 0.0084 | 0.0075 | 0.0061 | 0.00615 | 0.00595 | 0.00665 | 0.0061 | 0.00645 | 0.00825 | 0.00795 | 0.00785 | 0.0085 | 0.00945 | 0.0094 | 0.00875 | 0.00855 | 0.0066 | 0.00745 | 0.0065 | 0.0064 | 0.00695 | 0.00615 | 0.00735
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39086 | 0.46027 | 0.45317 | 0.52361 | 0.54185 | 0.43273 | 0.31075 | 0.21903 | 0.254 | 0.27273 | 0.23982 | 0.25908 | 0.33268 | 0.26923 | 0.29606 | 0.31418 | 0.35113 | 0.352 | 0.34651 | 0.30588 | 0.30622 | 0.35917 | 0.36826 | 0.3296
яч.16 | ТП-109-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | tg | 4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00459 | 0.00459 | 0.00459 | 0.00459 | 0.0045 | 0.00459 | 0.00495 | 0.00801 | 0.04446 | 0.07884 | 0.09243 | 0.07938 | 0.09567 | 0.06111 | 0.05544 | 0.03339 | 0.03573 | 0.03582 | 0.03609 | 0.036 | 0.036 | 0.03591 | 0.02232 | 0.00522 | -0.00459 | -0.01836 | 1.8 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.0025 | 0.00255 | 0.00275 | 0.00445 | 0.0247 | 0.0438 | 0.05135 | 0.0441 | 0.05315 | 0.03395 | 0.0308 | 0.01855 | 0.01985 | 0.0199 | 0.02005 | 0.02 | 0.02 | 0.01995 | 0.0124 | 0.0029
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01836 | 0.01872 | 0.01827 | 0.01836 | 0.01791 | 0.01809 | 0.01782 | 0.01782 | 0.0207 | 0.02502 | 0.02979 | 0.02916 | 0.03303 | 0.02547 | 0.02394 | 0.0189 | 0.01791 | 0.01845 | 0.0189 | 0.01908 | 0.01881 | 0.01845 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.0102 | 0.0104 | 0.01015 | 0.0102 | 0.00995 | 0.01005 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0115 | 0.0139 | 0.01655 | 0.0162 | 0.01835 | 0.01415 | 0.0133 | 0.0105 | 0.00995 | 0.01025 | 0.0105 | 0.0106 | 0.01045 | 0.01025 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.00072 | 0.00045 | 0.00117 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0004 | 0.00025 | 0.00065 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4 | 4.0784 | 3.9804 | 4 | 3.98 | 3.9412 | 3.6 | 2.2247 | 0.44332 | 0.30822 | 0.31743 | 0.35261 | 0.34525 | 0.41532 | 0.43182 | 0.56604 | 0.50126 | 0.51508 | 0.52369 | 0.53 | 0.5225 | 0.51378 | 0.80645 | 3.4483
яч.2 | ТП-87 | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | tg | 1.1846
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0117 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01386 | 0.01242 | 0.00882 | 0.00864 | 0.01224 | 0.01278 | 0.01098 | 0.01188 | 0.01548 | 0.01512 | 0.01008 | 0.0117 | 0.01206 | 0.01458 | 0.01674 | 0.0225 | 0.02736 | 0.02808 | 0.0306 | 0.01404 | 0.00864 | -0.0117 | -0.01386 | 3.6 | 0.00325 | 0.0028 | 0.0028 | 0.00385 | 0.00345 | 0.00245 | 0.0024 | 0.0034 | 0.00355 | 0.00305 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0028 | 0.00325 | 0.00335 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00625 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0085 | 0.0039 | 0.0024
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01386 | 0.0108 | 0.01062 | 0.00882 | 0.01386 | 0.01134 | 0.01098 | 0.00882 | 0.01458 | 0.01188 | 0.01224 | 0.01026 | 0.01476 | 0.01116 | 0.01206 | 0.0117 | 0.01026 | 0.01332 | 0.01188 | 0.01098 | 0.00972 | 0.01188 | 0.0108 | 0.01044 |  |  |  | 0.00385 | 0.003 | 0.00295 | 0.00245 | 0.00385 | 0.00315 | 0.00305 | 0.00245 | 0.00405 | 0.0033 | 0.0034 | 0.00285 | 0.0041 | 0.0031 | 0.00335 | 0.00325 | 0.00285 | 0.0037 | 0.0033 | 0.00305 | 0.0027 | 0.0033 | 0.003 | 0.0029
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1846 | 1.0714 | 1.0536 | 0.63636 | 1.1159 | 1.2857 | 1.2708 | 0.72059 | 1.1408 | 1.082 | 1.0303 | 0.66279 | 0.97619 | 1.1071 | 1.0308 | 0.97015 | 0.7037 | 0.7957 | 0.528 | 0.40132 | 0.34615 | 0.38824 | 0.76923 | 1.2083
яч.14 | ТП Хлебозавода | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-Хладокомбината-1 | расчет | I, А | 48 | 42 | 34 | 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 21 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 27 | 42 | 46 | 38 | 38 | 36 | 56 | 64 | 61 | tg | 0.3955
|  | ТИ | I, А | 35 | 42 | 34 | 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 21 | 23 | 27 | 40 | 43 | 38 | 42 | 35 | 56 | 59 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51156 | 0.44172 | 0.34164 | 0.18864 | 0.1386 | 0.14292 | 0.18396 | 0.14904 | 0.18468 | 0.22752 | 0.1962 | 0.23832 | 0.21996 | 0.23364 | 0.2106 | 0.26424 | 0.44568 | 0.49752 | 0.4014 | 0.38664 | 0.3618 | 0.59904 | 0.6858 | 0.65124 | -0.51156 | -0.20232 | 7.2 | 0.07105 | 0.06135 | 0.04745 | 0.0262 | 0.01925 | 0.01985 | 0.02555 | 0.0207 | 0.02565 | 0.0316 | 0.02725 | 0.0331 | 0.03055 | 0.03245 | 0.02925 | 0.0367 | 0.0619 | 0.0691 | 0.05575 | 0.0537 | 0.05025 | 0.0832 | 0.09525 | 0.09045
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.20232 | 0.18 | 0.15984 | 0.12672 | 0.11844 | 0.1224 | 0.12204 | 0.12816 | 0.13932 | 0.13032 | 0.15552 | 0.153 | 0.14508 | 0.13896 | 0.13536 | 0.14004 | 0.153 | 0.14076 | 0.144 | 0.17496 | 0.19008 | 0.198 | 0.20952 | 0.20304 |  |  |  | 0.0281 | 0.025 | 0.0222 | 0.0176 | 0.01645 | 0.017 | 0.01695 | 0.0178 | 0.01935 | 0.0181 | 0.0216 | 0.02125 | 0.02015 | 0.0193 | 0.0188 | 0.01945 | 0.02125 | 0.01955 | 0.02 | 0.0243 | 0.0264 | 0.0275 | 0.0291 | 0.0282
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3955 | 0.4075 | 0.46786 | 0.67176 | 0.85455 | 0.85642 | 0.66341 | 0.8599 | 0.75439 | 0.57278 | 0.79266 | 0.64199 | 0.65957 | 0.59476 | 0.64274 | 0.52997 | 0.3433 | 0.28292 | 0.35874 | 0.45251 | 0.52537 | 0.33053 | 0.30551 | 0.31177
яч.18 | ТП-Хладокомбината-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 |  |  |  | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Битумохранилище | [26 empty] | tg | 3.3778
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0054 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00672 | 0.0069 | 0.00444 | 0.00426 | 0.00456 | 0.00672 | 0.00792 | 0.00714 | 0.00684 | 0.0084 | 0.00942 | 0.00618 | 0.006 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00486 | 0.0045 | 0.00486 | 0.0042 | 0.00498 | 0.00522 | -0.0054 | -0.01824 | 1.2 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0056 | 0.00575 | 0.0037 | 0.00355 | 0.0038 | 0.0056 | 0.0066 | 0.00595 | 0.0057 | 0.007 | 0.00785 | 0.00515 | 0.005 | 0.0051 | 0.00495 | 0.00405 | 0.00375 | 0.00405 | 0.0035 | 0.00415 | 0.00435
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01824 | 0.0186 | 0.0183 | 0.01818 | 0.01812 | 0.018 | 0.018 | 0.01788 | 0.01878 | 0.01932 | 0.0189 | 0.01914 | 0.01914 | 0.01902 | 0.01752 | 0.01734 | 0.01716 | 0.01716 | 0.01758 | 0.01788 | 0.01782 | 0.01752 | 0.01746 | 0.01788 |  |  |  | 0.0152 | 0.0155 | 0.01525 | 0.01515 | 0.0151 | 0.015 | 0.015 | 0.0149 | 0.01565 | 0.0161 | 0.01575 | 0.01595 | 0.01595 | 0.01585 | 0.0146 | 0.01445 | 0.0143 | 0.0143 | 0.01465 | 0.0149 | 0.01485 | 0.0146 | 0.01455 | 0.0149
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.3778 | 3.3696 | 3.3152 | 2.7054 | 2.6261 | 4.0541 | 4.2254 | 3.9211 | 2.7946 | 2.4394 | 2.6471 | 2.7982 | 2.2786 | 2.0191 | 2.835 | 2.89 | 2.8039 | 2.8889 | 3.6173 | 3.9733 | 3.6667 | 4.1714 | 3.506 | 3.4253
яч.11 | МУП ВТВК |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-Пивзавода-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | tg | 1.6625
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0288 | 0.0252 | 0.02538 | 0.02556 | 0.0261 | 0.02574 | 0.0243 | 0.02754 | 0.02502 | 0.02736 | 0.02916 | 0.02628 | 0.0297 | 0.02682 | 0.03006 | 0.02754 | 0.0297 | 0.02934 | 0.03204 | 0.02988 | 0.02826 | 0.02394 | 0.02268 | 0.02358 | -0.0288 | -0.04788 | 3.6 | 0.008 | 0.007 | 0.00705 | 0.0071 | 0.00725 | 0.00715 | 0.00675 | 0.00765 | 0.00695 | 0.0076 | 0.0081 | 0.0073 | 0.00825 | 0.00745 | 0.00835 | 0.00765 | 0.00825 | 0.00815 | 0.0089 | 0.0083 | 0.00785 | 0.00665 | 0.0063 | 0.00655
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04788 | 0.04734 | 0.04662 | 0.04806 | 0.0477 | 0.04698 | 0.04608 | 0.04806 | 0.04644 | 0.04734 | 0.04842 | 0.04644 | 0.04896 | 0.04554 | 0.04734 | 0.04464 | 0.04626 | 0.04464 | 0.04734 | 0.0468 | 0.04716 | 0.045 | 0.04428 | 0.04716 |  |  |  | 0.0133 | 0.01315 | 0.01295 | 0.01335 | 0.01325 | 0.01305 | 0.0128 | 0.01335 | 0.0129 | 0.01315 | 0.01345 | 0.0129 | 0.0136 | 0.01265 | 0.01315 | 0.0124 | 0.01285 | 0.0124 | 0.01315 | 0.013 | 0.0131 | 0.0125 | 0.0123 | 0.0131
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.6625 | 1.8786 | 1.8369 | 1.8803 | 1.8276 | 1.8252 | 1.8963 | 1.7451 | 1.8561 | 1.7303 | 1.6605 | 1.7671 | 1.6485 | 1.698 | 1.5749 | 1.6209 | 1.5576 | 1.5215 | 1.4775 | 1.5663 | 1.6688 | 1.8797 | 1.9524 | 2
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 20 | 2492.76 | 2492.76 | 2492.76 | 2492.77 | 2492.77 | 2492.77 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.78 | 2492.79 | 2492.79 | 2492.79 | 2492.79 | 2492.79 | 2492.8 | 2492.8 | 2492.8 | 2492.81 | 2492.81 | 2492.81 | 2492.81
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 170.32
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.67869 | 0.60114 | 0.50328 | 0.39822 | 0.34923 | 0.33636 | 0.42489 | 0.50226 | 0.60438 | 0.68385 | 0.63456 | 0.63678 | 0.61446 | 0.64959 | 0.61089 | 0.61698 | 0.75642 | 0.79647 | 0.69141 | 0.64539 | 0.60804 | 0.83304 | 0.87042 | 0.82104
|  |  | Q+, МВАр | 0.3879 | 0.36624 | 0.34233 | 0.30642 | 0.30144 | 0.30378 | 0.31437 | 0.35136 | 0.40677 | 0.41199 | 0.4329 | 0.40881 | 0.38757 | 0.4107 | 0.40812 | 0.39759 | 0.3885 | 0.32691 | 0.32775 | 0.35778 | 0.36909 | 0.37512 | 0.38247 | 0.38271
|  |  | Q-, МВАр | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00945 | 0.00924 | 0.00873 | 0.00945 | 0.00828 | 0.00837 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -2.5428 | -2.9808 | -3.2878 | -4.4046 | -0.18935 | -0.3311 | -3.3494 | -3.4223 | -2.5868 | -2.9027 | -3.2308 | -2.7495 | -3.3818 | -2.3202 | -3.6285 | -3.6488 | -2.4959 | -2.3556 | -3.1463 | -2.9429 | -3.2396 | -2.0282 | -1.611 | -1.8155
|  |  | Q, % | -0.21702 | -0.081981 | -0.043837 | -0.098001 | -0.20943 | -0.34684 | -0.22956 | -0.27397 | -0.34768 | -0.36542 | -0.38959 | -0.37566 | -0.50568 | -0.26366 | -0.48752 | -0.43956 | -0.52007 | -0.4517 | -0.55223 | -0.31965 | -0.38349 | -0.18428 | -0.25163 | -0.17275
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.01683 | -0.0174 | -0.01602 | -0.0168 | -0.00066 | -0.00111 | -0.01377 | -0.01662 | -0.01524 | -0.01929 | -0.01986 | -0.01704 | -0.0201 | -0.01473 | -0.02139 | -0.02172 | -0.01842 | -0.01833 | -0.02109 | -0.01845 | -0.01908 | -0.01656 | -0.0138 | -0.01464
|  |  | Q, МВАр | -0.00084 | -0.0003 | -0.00015 | -0.0003 | -0.00063 | -0.00105 | -0.00072 | -0.00096 | -0.00141 | -0.0015 | -0.00168 | -0.00153 | -0.00195 | -0.00108 | -0.00198 | -0.00174 | -0.00201 | -0.00147 | -0.0018 | -0.00114 | -0.00141 | -0.00069 | -0.00096 | -0.00066
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 0.1773; Часы замеров 10: 0.42105; Часы замеров 18: 0.26367; Часы замеров 21: 0.21312
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.15 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01764 | 0.017352 | 0.016128 | 0.014904 | 0.013608 | 0.013896 | 0.015552 | 0.015696 | 0.0162 | 0.015048 | 0.019944 | 0.0216 | 0.020376 | 0.017496 | 0.020088 | 0.018864 | 0.017856 | 0.02088 | 0.020448 | 0.01548 | 0.01584 | 0.015336 | 0.018864 | 0.019944 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.023544 | 0.024408 | 0.023832 | 0.023832 | 0.023256 | 0.023544 | 0.0234 | 0.024048 | 0.029808 | 0.025272 | 0.026856 | 0.028656 | 0.023904 | 0.0234 | 0.025272 | 0.022248 | 0.021024 | 0.021456 | 0.022608 | 0.023832 | 0.023112 | 0.022176 | 0.022536 | 0.0234
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3347 | 1.4066 | 1.4777 | 1.599 | 1.709 | 1.6943 | 1.5046 | 1.5321 | 1.84 | 1.6794 | 1.3466 | 1.3267 | 1.1731 | 1.3374 | 1.2581 | 1.1794 | 1.1774 | 1.0276 | 1.1056 | 1.5395 | 1.4591 | 1.446 | 1.1947 | 1.1733
яч.8 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06192 | 0.064512 | 0.062136 | 0.06228 | 0.059832 | 0.10418 | 0.10584 | 0.1121 | 0.13572 | 0.1435 | 0.14278 | 0.1458 | 0.1319 | 0.12247 | 0.095976 | 0.094032 | 0.09324 | 0.080208 | 0.080352 | 0.076176 | 0.079272 | 0.071496 | 0.074088 | 0.063576 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0558 | 0.0594 | 0.055512 | 0.059832 | 0.055872 | 0.06588 | 0.062424 | 0.066456 | 0.065376 | 0.075024 | 0.07488 | 0.075456 | 0.076032 | 0.0792 | 0.062352 | 0.06012 | 0.061272 | 0.056592 | 0.06156 | 0.059472 | 0.06084 | 0.055296 | 0.060048 | 0.057024
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.90116 | 0.92076 | 0.8934 | 0.96069 | 0.93381 | 0.63234 | 0.5898 | 0.59281 | 0.4817 | 0.52283 | 0.52446 | 0.51753 | 0.57642 | 0.64668 | 0.64966 | 0.63936 | 0.65714 | 0.70557 | 0.76613 | 0.78072 | 0.76748 | 0.77341 | 0.8105 | 0.89694
яч.7 | ТП-Печоруглеразведка-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Печоруглеразведка-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01752 | 0.01728 | 0.01608 | 0.014832 | 0.013584 | 0.01392 | 0.015456 | 0.015648 | 0.016224 | 0.015024 | 0.01992 | 0.021552 | 0.020352 | 0.017472 | 0.020064 | 0.018816 | 0.017856 | 0.020736 | 0.0204 | 0.015408 | 0.015888 | 0.015312 | 0.018768 | 0.019872 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.034224 | 0.035184 | 0.03456 | 0.03456 | 0.033936 | 0.034176 | 0.034128 | 0.034848 | 0.040656 | 0.036096 | 0.037728 | 0.039648 | 0.034704 | 0.034176 | 0.035904 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035904 | 0.035904 | 0.035904 | 0.032736 | 0.033216 | 0.03408
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.9534 | 2.0361 | 2.1493 | 2.3301 | 2.4982 | 2.4552 | 2.2081 | 2.227 | 2.5059 | 2.4026 | 1.894 | 1.8396 | 1.7052 | 1.956 | 1.7895 | 1.5944 | 1.6801 | 1.4468 | 1.76 | 2.3302 | 2.2598 | 2.1379 | 1.7698 | 1.715
яч.19 | ТП-ТМХ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.001944 | 0.001962 | 0.001962 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001926 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001962 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001908 | 0.001926 | 0.001944
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-ТМХ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.010332 | 0.009486 | 0.01044 | 0.009126 | 0.009342 | 0.009306 | 0.008982 | 0.011358 | 0.018504 | 0.01764 | 0.022212 | 0.0198 | 0.020502 | 0.020898 | 0.023202 | 0.021492 | 0.017028 | 0.01305 | 0.011736 | 0.012114 | 0.010962 | 0.010998 | 0.010062 | 0.010422 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.007938 | 0.008136 | 0.007902 | 0.007866 | 0.008118 | 0.008028 | 0.007884 | 0.010026 | 0.01161 | 0.01152 | 0.013662 | 0.012384 | 0.015444 | 0.015678 | 0.013788 | 0.012042 | 0.0117 | 0.009702 | 0.009162 | 0.00954 | 0.009144 | 0.008334 | 0.008298 | 0.00846
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.76829 | 0.85769 | 0.7569 | 0.86193 | 0.86898 | 0.86267 | 0.87776 | 0.88273 | 0.62743 | 0.65306 | 0.61507 | 0.62545 | 0.75329 | 0.75022 | 0.59426 | 0.5603 | 0.6871 | 0.74345 | 0.78067 | 0.78752 | 0.83415 | 0.75777 | 0.82469 | 0.81174
яч.21 | РП-АТП-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.002688 | 0.002592 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002592 | 0.00264 | 0.002688 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002592 | 0.002688 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.003024 | 0.003072 | 0.003072 | 0.003024 | 0.003072 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003072 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003072 | 0.003024 | 0.003072 | 0.003024 | 0.002976 | 0.003024 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003072 | 0.002976 | 0.003024 | 0.002976 | 0.002976 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002976 | 0.002976 | 0.002976 | 0.003024
|  |  | tgφ | 0 | 0.017857 | 0.018182 | 0 | 0.017857 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.017857 | -0.018519 | 0.018182 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.018519 | 0
яч.18 | РП-АТП-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.023664 | 0.025968 | 0.02352 | 0.024768 | 0.02256 | 0.025488 | 0.021888 | 0.02328 | 0.024432 | 0.031152 | 0.025488 | 0.029568 | 0.026208 | 0.031296 | 0.025056 | 0.022656 | 0.024864 | 0.020448 | 0.023472 | 0.019728 | 0.02352 | 0.019728 | 0.025632 | 0.020784 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.036096 | 0.038928 | 0.03576 | 0.039888 | 0.035904 | 0.039504 | 0.035904 | 0.03744 | 0.038496 | 0.0468 | 0.044448 | 0.046992 | 0.046032 | 0.048576 | 0.03624 | 0.036624 | 0.037104 | 0.035136 | 0.039456 | 0.036768 | 0.038496 | 0.03456 | 0.039168 | 0.036672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5254 | 1.4991 | 1.5204 | 1.6105 | 1.5915 | 1.5499 | 1.6404 | 1.6082 | 1.5756 | 1.5023 | 1.7439 | 1.5893 | 1.7564 | 1.5521 | 1.4464 | 1.6165 | 1.4923 | 1.7183 | 1.681 | 1.8637 | 1.6367 | 1.7518 | 1.5281 | 1.7644
яч.3 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.026114 | 0.027348 | 0.026417 | 0.026592 | 0.026158 | 0.067324 | 0.072683 | 0.075095 | 0.090823 | 0.092616 | 0.093053 | 0.094358 | 0.083237 | 0.068396 | 0.045892 | 0.048077 | 0.049536 | 0.044959 | 0.04331 | 0.04257 | 0.043004 | 0.039059 | 0.036662 | 0.030541
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004182 | 0.0044136 | 0.0041328 | 0.0042336 | 0.0041544 | 0.0097644 | 0.0099552 | 0.010858 | 0.0090192 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0066096 | 0.0068868 | 0.0060996 | 0.0068808 | 0.0069804 | 0.0067668 | 0.0054168 | 0.004416 | 0.0037344
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 5.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15807 | 0.16139 | 0.15645 | 0.15921 | 0.15882 | 0.14504 | 0.13697 | 0.14459 | 0.099305 | 0.10797 | 0.10747 | 0.10598 | 0 | 0 | 0 | 0.13748 | 0.13893 | 0.13567 | 0.15887 | 0.16397 | 0.15735 | 0.13868 | 0.12045 | 0.12227
яч.9 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0908 | 0.0915 | 0.091 | 0.091 | 0.0905 | 0.0907 | 0.0905 | 0.0902 | 0.1645 | 0.5856 | 0.6775 | 0.6824 | 0.6838 | 0.6795 | 0.6338 | 0.1079 | 0.1074 | 0.1082 | 0.1088 | 0.1098 | 0.109 | 0.1082 | 0.1086 | 0.1094 | 0 |  | 10
яч.12 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.08027 | 0.08277 | 0.079097 | 0.077958 | 0.074332 | 0.11868 | 0.1217 | 0.12802 | 0.15262 | 0.15912 | 0.16331 | 0.16797 | 0.15294 | 0.14075 | 0.11681 | 0.11368 | 0.11192 | 0.1018 | 0.10156 | 0.092508 | 0.096014 | 0.087737 | 0.093716 | 0.084307
|  |  | Q+, МВАр | 0.085464 | 0.089734 | 0.085427 | 0.089572 | 0.085184 | 0.094496 | 0.090895 | 0.096244 | 0.10281 | 0.10744 | 0.10891 | 0.11205 | 0.099252 | 0.10145 | 0.088908 | 0.0883 | 0.088667 | 0.083962 | 0.094427 | 0.092216 | 0.093287 | 0.084071 | 0.088122 | 0.08597
|  |  | Q-, МВАр | 0.005022 | 0.004986 | 0.004986 | 0.004968 | 0.004968 | 0.004968 | 0.004968 | 0.00495 | 0.004968 | 0.004968 | 0.004968 | 0.004986 | 0.005016 | 0.00492 | 0.00495 | 0.002976 | 0.0029808 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002976 | 0.004884 | 0.004902 | 0.004968
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.89291 | -1.1067 | -1.0641 | -1.0028 | -1.2141 | -0.5061 | -0.25109 | -0.17277 | -0.46288 | -0.36331 | -0.36431 | -0.33835 | -0.43262 | -0.55898 | -0.63896 | -0.69515 | -0.7453 | -0.7075 | -0.75238 | -0.92956 | -0.94878 | -1.042 | -0.82236 | -0.94253
|  |  | Q, % | -1.3015 | -1.0582 | -1.3006 | -1.0601 | -1.2942 | -0.1106 | -0.11367 | -0.8272 | -2.6492 | -2.0672 | -2.0674 | -2.704 | 5.4311 | 5.6417 | 3.9601 | -3.4632 | -3.9753 | -3.6256 | -8.2976 | -6.821 | -7.315 | -2.0822 | -0.72697 | -0.67735
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.0007104 | -0.000906 | -0.0008328 | -0.000774 | -0.0008916 | -0.0005976 | -0.0003048 | -0.0002208 | -0.0007032 | -0.000576 | -0.0005928 | -0.0005664 | -0.0006588 | -0.0007824 | -0.0007416 | -0.0007848 | -0.000828 | -0.0007152 | -0.0007584 | -0.000852 | -0.0009024 | -0.0009048 | -0.0007644 | -0.0007872
|  |  | Q, МВАр | -0.001098 | -0.0009396 | -0.0010968 | -0.0009396 | -0.0010884 | -0.0001044 | -0.0001032 | -0.0007896 | -0.0026532 | -0.002176 | -0.002206 | -0.00295 | 0.0057 | 0.006066 | 0.003666 | -0.0029556 | -0.00339 | -0.0029376 | -0.0072348 | -0.0058884 | -0.0063588 | -0.0017148 | -0.000636 | -0.0005784
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.15 | Ввод №1 | расчет | I, А | 37 | 31 | 28 | 27 | 29 | 33 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 61 | 64 | 61 | 60 | 53 | 45
|  | ТИ | I, А | 31 | 26 | 23 | 23 | 29 | 37 | 44 | 46 | 48 | 52 | 50 | 47 | 51 | 45 | 49 | 51 | 50 | 55 | 60 | 58 | 59 | 53 | 46 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.642 | 0.5316 | 0.4848 | 0.4644 | 0.4902 | 0.5778 | 0.7746 | 0.852 | 0.8652 | 0.8946 | 0.9216 | 0.8886 | 0.9222 | 0.8916 | 0.879 | 0.9096 | 0.9336 | 0.954 | 1.0806 | 1.1274 | 1.0842 | 1.0578 | 0.939 | 0.7974 | -0.642 | -0.153 | 12 | 0.0535 | 0.0443 | 0.0404 | 0.0387 | 0.04085 | 0.04815 | 0.06455 | 0.071 | 0.0721 | 0.07455 | 0.0768 | 0.07405 | 0.07685 | 0.0743 | 0.07325 | 0.0758 | 0.0778 | 0.0795 | 0.09005 | 0.09395 | 0.09035 | 0.08815 | 0.07825 | 0.06645
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.153 | 0.15 | 0.1482 | 0.144 | 0.1428 | 0.1476 | 0.1596 | 0.1662 | 0.1842 | 0.1992 | 0.2034 | 0.2016 | 0.2064 | 0.198 | 0.1926 | 0.192 | 0.1902 | 0.1824 | 0.1926 | 0.201 | 0.1884 | 0.1788 | 0.1638 | 0.1596 |  |  |  | 0.01275 | 0.0125 | 0.01235 | 0.012 | 0.0119 | 0.0123 | 0.0133 | 0.01385 | 0.01535 | 0.0166 | 0.01695 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0165 | 0.01605 | 0.016 | 0.01585 | 0.0152 | 0.01605 | 0.01675 | 0.0157 | 0.0149 | 0.01365 | 0.0133
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.23832 | 0.28217 | 0.30569 | 0.31008 | 0.29131 | 0.25545 | 0.20604 | 0.19507 | 0.2129 | 0.22267 | 0.2207 | 0.22687 | 0.22381 | 0.22207 | 0.21911 | 0.21108 | 0.20373 | 0.19119 | 0.17823 | 0.17829 | 0.17377 | 0.16903 | 0.17444 | 0.20015
яч.8 | Ввод №2 | расчет | I, А | 34 | 28 | 25 | 24 | 27 | 32 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | 51 | 54 | 60 | 62 | 64 | 60 | 53 | 42
|  | ТИ | I, А | 30 | 26 | 21 | 24 | 28 | 37 | 48 | 49 | 44 | 48 | 44 | 47 | 47 | 48 | 42 | 49 | 50 | 59 | 62 | 64 | 63 | 57 | 48 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5868 | 0.477 | 0.4212 | 0.4092 | 0.4602 | 0.5448 | 0.7824 | 0.8658 | 0.8394 | 0.8454 | 0.8112 | 0.8052 | 0.8376 | 0.8358 | 0.8436 | 0.84 | 0.9012 | 0.9438 | 1.0596 | 1.0992 | 1.1334 | 1.062 | 0.9318 | 0.7338 | -0.5868 | -0.1554 | 12 | 0.0489 | 0.03975 | 0.0351 | 0.0341 | 0.03835 | 0.0454 | 0.0652 | 0.07215 | 0.06995 | 0.07045 | 0.0676 | 0.0671 | 0.0698 | 0.06965 | 0.0703 | 0.07 | 0.0751 | 0.07865 | 0.0883 | 0.0916 | 0.09445 | 0.0885 | 0.07765 | 0.06115
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1554 | 0.1548 | 0.1494 | 0.1482 | 0.147 | 0.1518 | 0.1776 | 0.192 | 0.1968 | 0.2052 | 0.195 | 0.186 | 0.2028 | 0.2058 | 0.1962 | 0.2016 | 0.204 | 0.2058 | 0.2226 | 0.2244 | 0.2268 | 0.216 | 0.1854 | 0.1602 |  |  |  | 0.01295 | 0.0129 | 0.01245 | 0.01235 | 0.01225 | 0.01265 | 0.0148 | 0.016 | 0.0164 | 0.0171 | 0.01625 | 0.0155 | 0.0169 | 0.01715 | 0.01635 | 0.0168 | 0.017 | 0.01715 | 0.01855 | 0.0187 | 0.0189 | 0.018 | 0.01545 | 0.01335
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0.00035 | 5e-05 | 0.0002 | 0.001 | 0.00215 | 0.00345 | 0.00385 | 0.0035 | 0.00365 | 0.0033 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0036 | 0.00365 | 0.00365 | 0.0037 | 0.00445 | 0.00465 | 0.0055 | 0.00555 | 0.00435 | 0.00315
|  |  | tgφ | 0.26483 | 0.32453 | 0.3547 | 0.36217 | 0.31943 | 0.27863 | 0.22699 | 0.22176 | 0.23445 | 0.24273 | 0.24038 | 0.231 | 0.24212 | 0.24623 | 0.23257 | 0.24 | 0.22636 | 0.21805 | 0.21008 | 0.20415 | 0.20011 | 0.20339 | 0.19897 | 0.21832
яч.7 | ТП-37-1
|  | расчет | I, А | 22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 30 | 34 | 36 | 35 | 35 | 30 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3852 | 0.312 | 0.2872 | 0.2672 | 0.2828 | 0.3316 | 0.4388 | 0.4808 | 0.49 | 0.4904 | 0.5196 | 0.4928 | 0.5016 | 0.4868 | 0.488 | 0.5212 | 0.5356 | 0.5168 | 0.5908 | 0.6304 | 0.6096 | 0.606 | 0.5212 | 0.4468 | -0.3852 | -0.1224 | 8 | 0.04815 | 0.039 | 0.0359 | 0.0334 | 0.03535 | 0.04145 | 0.05485 | 0.0601 | 0.06125 | 0.0613 | 0.06495 | 0.0616 | 0.0627 | 0.06085 | 0.061 | 0.06515 | 0.06695 | 0.0646 | 0.07385 | 0.0788 | 0.0762 | 0.07575 | 0.06515 | 0.05585
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1224 | 0.1148 | 0.1108 | 0.1076 | 0.1084 | 0.1136 | 0.1292 | 0.1352 | 0.1416 | 0.1432 | 0.1552 | 0.1504 | 0.1524 | 0.148 | 0.144 | 0.15 | 0.1532 | 0.142 | 0.152 | 0.1596 | 0.156 | 0.1476 | 0.1376 | 0.128 |  |  |  | 0.0153 | 0.01435 | 0.01385 | 0.01345 | 0.01355 | 0.0142 | 0.01615 | 0.0169 | 0.0177 | 0.0179 | 0.0194 | 0.0188 | 0.01905 | 0.0185 | 0.018 | 0.01875 | 0.01915 | 0.01775 | 0.019 | 0.01995 | 0.0195 | 0.01845 | 0.0172 | 0.016
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0052 | 0.0008 | 0 | 0.0032 | 0.0088 | 0.0008 | 0.0008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00065 | 0.0001 | 0 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0001
|  |  | tgφ | 0.31776 | 0.36795 | 0.38579 | 0.40269 | 0.38331 | 0.34258 | 0.29444 | 0.27953 | 0.28816 | 0.29201 | 0.29638 | 0.30519 | 0.30383 | 0.30403 | 0.29508 | 0.2878 | 0.28305 | 0.26471 | 0.25592 | 0.25317 | 0.25066 | 0.22904 | 0.26247 | 0.28469
яч.6 | ТП-37-2
|  | расчет | I, А | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 33 | 28 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3128 | 0.2512 | 0.2192 | 0.2188 | 0.2424 | 0.2972 | 0.4228 | 0.4444 | 0.4512 | 0.4564 | 0.4456 | 0.4376 | 0.448 | 0.4492 | 0.4568 | 0.464 | 0.494 | 0.5172 | 0.57 | 0.6088 | 0.6328 | 0.5892 | 0.4992 | 0.3812 | -0.3128 | -0.0744 | 8 | 0.0391 | 0.0314 | 0.0274 | 0.02735 | 0.0303 | 0.03715 | 0.05285 | 0.05555 | 0.0564 | 0.05705 | 0.0557 | 0.0547 | 0.056 | 0.05615 | 0.0571 | 0.058 | 0.06175 | 0.06465 | 0.07125 | 0.0761 | 0.0791 | 0.07365 | 0.0624 | 0.04765
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0744 | 0.0708 | 0.0668 | 0.0684 | 0.0692 | 0.0716 | 0.076 | 0.0796 | 0.0844 | 0.0892 | 0.0868 | 0.0848 | 0.0892 | 0.0884 | 0.084 | 0.0868 | 0.0888 | 0.088 | 0.0944 | 0.0956 | 0.0928 | 0.086 | 0.0752 | 0.0708 |  |  |  | 0.0093 | 0.00885 | 0.00835 | 0.00855 | 0.00865 | 0.00895 | 0.0095 | 0.00995 | 0.01055 | 0.01115 | 0.01085 | 0.0106 | 0.01115 | 0.01105 | 0.0105 | 0.01085 | 0.0111 | 0.011 | 0.0118 | 0.01195 | 0.0116 | 0.01075 | 0.0094 | 0.00885
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.23785 | 0.28185 | 0.30474 | 0.31261 | 0.28548 | 0.24092 | 0.17975 | 0.17912 | 0.18706 | 0.19544 | 0.19479 | 0.19378 | 0.19911 | 0.19679 | 0.18389 | 0.18707 | 0.17976 | 0.17015 | 0.16561 | 0.15703 | 0.14665 | 0.14596 | 0.15064 | 0.18573
яч.17 | ТП-74-1
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0828 | 0.0732 | 0.072 | 0.0712 | 0.0716 | 0.0988 | 0.1192 | 0.1248 | 0.1436 | 0.162 | 0.162 | 0.1644 | 0.1892 | 0.1692 | 0.1624 | 0.1644 | 0.1728 | 0.1964 | 0.2024 | 0.1884 | 0.1736 | 0.1684 | 0.1448 | 0.1256 | -0.0828 | -0.0024 | 8 | 0.01035 | 0.00915 | 0.009 | 0.0089 | 0.00895 | 0.01235 | 0.0149 | 0.0156 | 0.01795 | 0.02025 | 0.02025 | 0.02055 | 0.02365 | 0.02115 | 0.0203 | 0.02055 | 0.0216 | 0.02455 | 0.0253 | 0.02355 | 0.0217 | 0.02105 | 0.0181 | 0.0157
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.0016 | 0.002 | 0.002 | 0.0032 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.0116 | 0.016 | 0.0148 | 0.0132 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0124 | 0.014 | 0.0124 | 0.014 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0104 | 0.0076 | 0.0064 |  |  |  | 0.0003 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00075 | 0.001 | 0.00145 | 0.002 | 0.00185 | 0.00165 | 0.00195 | 0.00165 | 0.00155 | 0.00175 | 0.00155 | 0.00175 | 0.0021 | 0.0018 | 0.00135 | 0.0013 | 0.00095 | 0.0008
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0072 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0076 | 0.006 | 0.0012 | 0.0004 | 0.002 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0052 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0044 |  |  |  | 0.0009 | 0.00105 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00095 | 0.00075 | 0.00015 | 5e-05 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00065 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055
|  |  | tgφ | -0.057971 | -0.092896 | -0.072222 | -0.073034 | -0.055866 | -0.032389 | -0.013423 | 0.016026 | 0.072423 | 0.096296 | 0.079012 | 0.07056 | 0.07611 | 0.070922 | 0.05665 | 0.07056 | 0.05787 | 0.06721 | 0.059289 | 0.063694 | 0.032258 | 0.035629 | 0.019337 | 0.015924
яч.14 | ТП-74-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.074 | 0.0636 | 0.0544 | 0.0508 | 0.0624 | 0.068 | 0.1044 | 0.1236 | 0.1148 | 0.116 | 0.104 | 0.104 | 0.1116 | 0.1212 | 0.1144 | 0.1048 | 0.116 | 0.1236 | 0.1372 | 0.1336 | 0.1332 | 0.1228 | 0.1244 | 0.0964 | -0.074 | -0.03 | 8 | 0.00925 | 0.00795 | 0.0068 | 0.00635 | 0.0078 | 0.0085 | 0.01305 | 0.01545 | 0.01435 | 0.0145 | 0.013 | 0.013 | 0.01395 | 0.01515 | 0.0143 | 0.0131 | 0.0145 | 0.01545 | 0.01715 | 0.0167 | 0.01665 | 0.01535 | 0.01555 | 0.01205
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0292 | 0.0304 | 0.0296 | 0.0304 | 0.0324 | 0.0344 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0344 | 0.036 | 0.0356 | 0.0344 | 0.034 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0356 | 0.0364 | 0.0332 | 0.0296 | 0.03 | 0.0296 |  |  |  | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00365 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0038 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0045 | 0.00445 | 0.0043 | 0.00425 | 0.00435 | 0.00435 | 0.00445 | 0.00455 | 0.00415 | 0.0037 | 0.00375 | 0.0037
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40541 | 0.4717 | 0.55147 | 0.5748 | 0.48718 | 0.43529 | 0.29119 | 0.26214 | 0.29965 | 0.30345 | 0.33846 | 0.33077 | 0.32258 | 0.29373 | 0.3007 | 0.32443 | 0.3 | 0.28155 | 0.25948 | 0.27246 | 0.24925 | 0.24104 | 0.24116 | 0.30705
яч.19 | ТП-70-1
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.124 | 0.106 | 0.0892 | 0.0932 | 0.1024 | 0.1212 | 0.1804 | 0.1936 | 0.1808 | 0.18 | 0.174 | 0.176 | 0.1776 | 0.1672 | 0.1676 | 0.166 | 0.1748 | 0.1868 | 0.2332 | 0.2444 | 0.2412 | 0.2244 | 0.2096 | 0.1696 | -0.124 | -0.0332 | 8 | 0.0155 | 0.01325 | 0.01115 | 0.01165 | 0.0128 | 0.01515 | 0.02255 | 0.0242 | 0.0226 | 0.0225 | 0.02175 | 0.022 | 0.0222 | 0.0209 | 0.02095 | 0.02075 | 0.02185 | 0.02335 | 0.02915 | 0.03055 | 0.03015 | 0.02805 | 0.0262 | 0.0212
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0332 | 0.0332 | 0.0316 | 0.0304 | 0.0312 | 0.0328 | 0.0344 | 0.0352 | 0.0372 | 0.0368 | 0.0384 | 0.04 | 0.038 | 0.0372 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.0368 | 0.0396 | 0.0412 | 0.0384 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |  |  |  | 0.00415 | 0.00415 | 0.00395 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0044 | 0.00465 | 0.0046 | 0.0048 | 0.005 | 0.00475 | 0.00465 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00425 | 0.0046 | 0.00495 | 0.00515 | 0.0048 | 0.00475 | 0.0045 | 0.00425
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
|  |  | tgφ | 0.26774 | 0.31321 | 0.35426 | 0.32618 | 0.30469 | 0.27063 | 0.19069 | 0.17975 | 0.20575 | 0.20444 | 0.22069 | 0.22727 | 0.21396 | 0.22249 | 0.2148 | 0.21687 | 0.19451 | 0.197 | 0.16981 | 0.16858 | 0.1592 | 0.16934 | 0.17176 | 0.19811
яч.16 | ТП-70-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0424 | 0.034 | 0.0312 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0356 | 0.0388 | 0.0496 | 0.0564 | 0.0576 | 0.056 | 0.0564 | 0.05 | 0.0612 | 0.0568 | 0.052 | 0.052 | 0.0576 | 0.0552 | 0.0528 | 0.0556 | 0.0512 | 0.05 | 0.0424 | -0.0424 | -0.0132 | 8 | 0.0053 | 0.00425 | 0.0039 | 0.00395 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00485 | 0.0062 | 0.00705 | 0.0072 | 0.007 | 0.00705 | 0.00625 | 0.00765 | 0.0071 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0066 | 0.00695 | 0.0064 | 0.00625 | 0.0053
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0132 | 0.014 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0124 | 0.012 | 0.012 | 0.0144 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.022 | 0.0248 | 0.0204 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0176 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0144 | 0.0132 | 0.0132 |  |  |  | 0.00165 | 0.00175 | 0.00155 | 0.0016 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00275 | 0.0031 | 0.00255 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0022 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0018 | 0.00165 | 0.00165
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31132 | 0.41176 | 0.39744 | 0.40506 | 0.37805 | 0.33708 | 0.30928 | 0.29032 | 0.37589 | 0.36806 | 0.37857 | 0.37589 | 0.44 | 0.40523 | 0.35915 | 0.33077 | 0.33077 | 0.29861 | 0.31884 | 0.32576 | 0.30935 | 0.28125 | 0.264 | 0.31132
яч.3 | ТП-49-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0424 | 0.034 | 0.0312 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0356 | 0.0388 | 0.0496 | 0.0564 | 0.0576 | 0.056 | 0.0564 | 0.05 | 0.0612 | 0.0568 | 0.052 | 0.052 | 0.0576 | 0.0552 | 0.0528 | 0.0556 | 0.0512 | 0.05 | 0.0424 | -0.0424 | -0.0132 | 8 | 0.0053 | 0.00425 | 0.0039 | 0.00395 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00485 | 0.0062 | 0.00705 | 0.0072 | 0.007 | 0.00705 | 0.00625 | 0.00765 | 0.0071 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0066 | 0.00695 | 0.0064 | 0.00625 | 0.0053
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0132 | 0.014 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0124 | 0.012 | 0.012 | 0.0144 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.022 | 0.0248 | 0.0204 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0176 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0144 | 0.0132 | 0.0132 |  |  |  | 0.00165 | 0.00175 | 0.00155 | 0.0016 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00275 | 0.0031 | 0.00255 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0022 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0018 | 0.00165 | 0.00165
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31132 | 0.41176 | 0.39744 | 0.40506 | 0.37805 | 0.33708 | 0.30928 | 0.29032 | 0.37589 | 0.36806 | 0.37857 | 0.37589 | 0.44 | 0.40523 | 0.35915 | 0.33077 | 0.33077 | 0.29861 | 0.31884 | 0.32576 | 0.30935 | 0.28125 | 0.264 | 0.31132
яч.18 | ТП-79
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.114 | 0.098 | 0.0836 | 0.0812 | 0.0892 | 0.0988 | 0.1472 | 0.1588 | 0.1436 | 0.1528 | 0.148 | 0.1512 | 0.1536 | 0.148 | 0.148 | 0.1536 | 0.1592 | 0.1624 | 0.1912 | 0.1988 | 0.2056 | 0.2016 | 0.176 | 0.1348 | -0.114 | -0.0316 | 8 | 0.01425 | 0.01225 | 0.01045 | 0.01015 | 0.01115 | 0.01235 | 0.0184 | 0.01985 | 0.01795 | 0.0191 | 0.0185 | 0.0189 | 0.0192 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0192 | 0.0199 | 0.0203 | 0.0239 | 0.02485 | 0.0257 | 0.0252 | 0.022 | 0.01685
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0316 | 0.0308 | 0.0292 | 0.03 | 0.0288 | 0.028 | 0.0308 | 0.0328 | 0.0364 | 0.0376 | 0.034 | 0.0352 | 0.0352 | 0.036 | 0.0364 | 0.0376 | 0.0392 | 0.0396 | 0.0384 | 0.038 | 0.0384 | 0.0356 | 0.032 | 0.0284 |  |  |  | 0.00395 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00375 | 0.0036 | 0.0035 | 0.00385 | 0.0041 | 0.00455 | 0.0047 | 0.00425 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0045 | 0.00455 | 0.0047 | 0.0049 | 0.00495 | 0.0048 | 0.00475 | 0.0048 | 0.00445 | 0.004 | 0.00355
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27719 | 0.31429 | 0.34928 | 0.36946 | 0.32287 | 0.2834 | 0.20924 | 0.20655 | 0.25348 | 0.24607 | 0.22973 | 0.2328 | 0.22917 | 0.24324 | 0.24595 | 0.24479 | 0.24623 | 0.24384 | 0.20084 | 0.19115 | 0.18677 | 0.17659 | 0.18182 | 0.21068
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 20 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.6 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7 | 11959.7
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67 | 816.67
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.1776 | 0.972 | 0.868 | 0.8456 | 0.9164 | 1.0868 | 1.4904 | 1.6252 | 1.6368 | 1.6728 | 1.6652 | 1.6388 | 1.6816 | 1.664 | 1.6508 | 1.678 | 1.7564 | 1.8184 | 2.0352 | 2.11 | 2.1072 | 2.0148 | 1.7752 | 1.4392
|  |  | Q+, МВАр | 0.3204 | 0.3092 | 0.2952 | 0.2932 | 0.296 | 0.3036 | 0.3308 | 0.352 | 0.388 | 0.4004 | 0.4068 | 0.4004 | 0.4104 | 0.408 | 0.388 | 0.3928 | 0.3968 | 0.3896 | 0.412 | 0.4196 | 0.404 | 0.376 | 0.3448 | 0.3236
|  |  | Q-, МВАр | 0.0072 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0024 | 0.004 | 0.006 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0084 | 0.0132 | 0.0056 | 0.0056
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 4.1667 | 3.6288 | 4.1943 | 3.2051 | 3.5774 | 3.189 | 4.2775 | 5.3906 | 3.9775 | 3.8621 | 3.9012 | 3.2471 | 4.4437 | 3.6703 | 4.1681 | 4.0924 | 4.2729 | 4.1838 | 4.9061 | 5.2367 | 4.9784 | 4.9533 | 5.1101 | 6.0084
|  |  | Q, % | -1.5209 | 1.2771 | 3.1496 | 2.0708 | 0.3367 | 0.97847 | 4.0603 | 3.6672 | -1.4114 | 1.087 | -1.2948 | -2.8777 | 0 | -0.74074 | 1.0204 | 0.80808 | 0.35158 | 1.1669 | 2.0913 | 1.9168 | 4.627 | 7.8431 | 2.8185 | 0.55317
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0512 | 0.0366 | 0.038 | 0.028 | 0.034 | 0.0358 | 0.0666 | 0.0926 | 0.0678 | 0.0672 | 0.0676 | 0.055 | 0.0782 | 0.0634 | 0.0718 | 0.0716 | 0.0784 | 0.0794 | 0.105 | 0.1166 | 0.1104 | 0.105 | 0.0956 | 0.092
|  |  | Q, МВАр | -0.0048 | 0.004 | 0.0096 | 0.0062 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.0134 | -0.0054 | 0.0044 | -0.0052 | -0.0112 | 0 | -0.003 | 0.004 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0046 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0196 | 0.032 | 0.01 | 0.0018
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 0.8456; Часы замеров 10: 1.6728; Часы замеров 18: 1.8184; Часы замеров 21: 2.1072
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.17 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.0132 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0168 | 0.018 | 0.018 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | -0.012 | 0 | 12 | 0.001 | 0.0011 | 0.001 | 0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.0132 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0168 | 0.018 | 0.018 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | -0.0088 | 0 | 2 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0039 | 0.004 | 0.0046 | 0.0059 | 0.006 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0064 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0055
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0032 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0032 | 0.003 |  |  |  | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0015
|  |  | tgφ | -0.26667 | -0.22727 | -0.25 | -0.24242 | -0.25 | -0.25 | -0.43333 | -0.21667 | -0.21212 | -0.17949 | -0.17949 | -0.19444 | -0.17949 | -0.20513 | -0.17857 | -0.125 | -0.17857 | -0.097222 | 0 | 0 | 0 | -0.076923 | -0.20513 | -0.20833
яч.7 | Т-1-1000 кВА | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 10 | 6296.9 | 6296.9 | 6296.9 | 6296.9 | 6297 | 6297 | 6297 | 6297 | 6297.1 | 6297.1 | 6297.1 | 6297.1 | 6297.2 | 6297.2 | 6297.2 | 6297.3 | 6297.3 | 6297.3 | 6297.4 | 6297.4 | 6297.4 | 6297.5 | 6297.5 | 6297.5 | 6297.5
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.0132 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.0132 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0168 | 0.018 | 0.018 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144
|  |  | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q-, МВАр | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0032 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0032 | 0.003
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0032 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0032 | 0.003
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.3 | Ввод №1 |  |  | Часы замеров 1: Отключен В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.132
|  | расчет | I, А | 29 | 23 | 20 | 19 | 20 | 23 | 35 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 39 | 41 | 47 | 48 | 51 | 49 | 43 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.402 | 0.348 | 0.331 | 0.35 | 0.402 | 0.611 | 0.708 | 0.672 | 0.691 | 0.676 | 0.683 | 0.662 | 0.654 | 0.641 | 0.622 | 0.671 | 0.717 | 0.827 | 0.85 | 0.88 | 0.859 | 0.745 | 0.599 | -0.5 | -0.066 | 20 | 0.025 | 0.0201 | 0.0174 | 0.01655 | 0.0175 | 0.0201 | 0.03055 | 0.0354 | 0.0336 | 0.03455 | 0.0338 | 0.03415 | 0.0331 | 0.0327 | 0.03205 | 0.0311 | 0.03355 | 0.03585 | 0.04135 | 0.0425 | 0.044 | 0.04295 | 0.03725 | 0.02995
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.066 | 0.062 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 0.068 | 0.075 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.082 | 0.078 | 0.076 | 0.073 | 0.071 | 0.074 | 0.078 | 0.088 | 0.092 | 0.09 | 0.087 | 0.076 | 0.068 |  |  |  | 0.0033 | 0.0031 | 0.00295 | 0.00295 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0034 | 0.00375 | 0.0039 | 0.00405 | 0.00395 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0038 | 0.00365 | 0.00355 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0045 | 0.00435 | 0.0038 | 0.0034
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.132 | 0.15423 | 0.16954 | 0.17825 | 0.16 | 0.14428 | 0.11129 | 0.10593 | 0.11607 | 0.11722 | 0.11686 | 0.12006 | 0.11782 | 0.11621 | 0.11388 | 0.11415 | 0.11028 | 0.10879 | 0.10641 | 0.10824 | 0.10227 | 0.10128 | 0.10201 | 0.11352
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | -0.0048 | -0.0048 | 8 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.16 | ТП-Онкологии-2 | [26 empty] | tg | 0.14919
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0744 | 0.0732 | 0.0681 | 0.0699 | 0.0693 | 0.0774 | 0.1092 | 0.1329 | 0.1473 | 0.1701 | 0.1755 | 0.1761 | 0.1677 | 0.1626 | 0.1473 | 0.1347 | 0.1311 | 0.126 | 0.1392 | 0.1305 | 0.1263 | 0.1176 | 0.105 | 0.0861 | -0.0744 | -0.0111 | 6 | 0.0124 | 0.0122 | 0.01135 | 0.01165 | 0.01155 | 0.0129 | 0.0182 | 0.02215 | 0.02455 | 0.02835 | 0.02925 | 0.02935 | 0.02795 | 0.0271 | 0.02455 | 0.02245 | 0.02185 | 0.021 | 0.0232 | 0.02175 | 0.02105 | 0.0196 | 0.0175 | 0.01435
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0111 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0099 | 0.0114 | 0.0126 | 0.0147 | 0.0198 | 0.0183 | 0.0183 | 0.021 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0153 | 0.0138 | 0.0138 | 0.015 | 0.0147 | 0.0153 | 0.0144 | 0.0117 | 0.0111 | 0.0111 |  |  |  | 0.00185 | 0.00185 | 0.0016 | 0.0018 | 0.00165 | 0.0019 | 0.0021 | 0.00245 | 0.0033 | 0.00305 | 0.00305 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0031 | 0.00255 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | 0.00245 | 0.00255 | 0.0024 | 0.00195 | 0.00185 | 0.00185
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0015 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0015 |  |  |  | 0.00025 | 0.00025 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00015 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00045 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00025 | 5e-05 | 0.0002 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00025
|  |  | tgφ | 0.12903 | 0.13115 | 0.10573 | 0.12876 | 0.11255 | 0.11628 | 0.10714 | 0.10835 | 0.13442 | 0.10582 | 0.10427 | 0.11925 | 0.10197 | 0.10886 | 0.08554 | 0.093541 | 0.098398 | 0.11429 | 0.094828 | 0.11494 | 0.10451 | 0.076531 | 0.082857 | 0.1115
яч.19 | ТП-139-1 | [26 empty] | tg | 3
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0036 | 6 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0036 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.003 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00055 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0004
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |  |  |  | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 5e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 2.8 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 1.3333 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1
яч.18 | ТП-139-2 | [26 empty] | tg | 1.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | -0.0012 | -0.0018 | 6 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0018 | 0.0015 | 0.0006 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0.003 | 0.0033 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |  |  |  | 0.0003 | 0.00025 | 0.0001 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00035 | 0.00025 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00035 | 0.00015 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.003 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0021 | 0.003 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0033 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.0027 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.0005 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00045 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00045 | 0.00055 | 0.00035 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | -1 | -1.5 | -2.5 | -3.5 | -3.25 | -0.75 | 1.6667 | 2 | -0.5 | -1.5 | 0.25 | -1 | -0.5 | -0.5 | 1 | -0.25 | -2.6667 | -1.3333 | -1 | -1.3333 | -0.5 | -1 | -1.3333 | -1.3333
яч.23 | ТП-141-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | 8 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | ТП-141-2 | [26 empty] | tg | 0.16496
|  | расчет | I, А | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2055 | 0.1671 | 0.1428 | 0.1284 | 0.1326 | 0.1617 | 0.2514 | 0.2733 | 0.2589 | 0.2592 | 0.2469 | 0.27 | 0.2724 | 0.2565 | 0.2421 | 0.2499 | 0.27 | 0.2883 | 0.3378 | 0.3645 | 0.3726 | 0.3768 | 0.3294 | 0.2616 | -0.2055 | -0.0339 | 6 | 0.03425 | 0.02785 | 0.0238 | 0.0214 | 0.0221 | 0.02695 | 0.0419 | 0.04555 | 0.04315 | 0.0432 | 0.04115 | 0.045 | 0.0454 | 0.04275 | 0.04035 | 0.04165 | 0.045 | 0.04805 | 0.0563 | 0.06075 | 0.0621 | 0.0628 | 0.0549 | 0.0436
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0339 | 0.0315 | 0.0309 | 0.0312 | 0.03 | 0.0315 | 0.0345 | 0.0378 | 0.036 | 0.0369 | 0.0372 | 0.0378 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0372 | 0.0351 | 0.0378 | 0.0396 | 0.0432 | 0.0453 | 0.0423 | 0.0447 | 0.0408 | 0.036 |  |  |  | 0.00565 | 0.00525 | 0.00515 | 0.0052 | 0.005 | 0.00525 | 0.00575 | 0.0063 | 0.006 | 0.00615 | 0.0062 | 0.0063 | 0.00615 | 0.00615 | 0.0062 | 0.00585 | 0.0063 | 0.0066 | 0.0072 | 0.00755 | 0.00705 | 0.00745 | 0.0068 | 0.006
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.16204 | 0.18851 | 0.21639 | 0.24299 | 0.22624 | 0.19481 | 0.13723 | 0.13831 | 0.13905 | 0.14236 | 0.15067 | 0.14 | 0.13546 | 0.14386 | 0.15366 | 0.14046 | 0.14 | 0.13736 | 0.12789 | 0.12428 | 0.11353 | 0.11863 | 0.12386 | 0.13761
яч.26 | ТП-128 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.006 | 0.0063 | 0.006 | 0.0063 | 0.006 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.006 | 0.0063 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0063 | 0.0066 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.00105 | 0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.168 | 0.168 | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.167 | 0.168 | 0.391 | 0.399 | 0.391 | 0.165 | 0.165 | 0.166 | 0.165 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.167 | 0.165 | 0.164 | 0.166 |  |  | 20 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00835 | 0.00835 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.00835 | 0.0084 | 0.01955 | 0.01995 | 0.01955 | 0.00825 | 0.00825 | 0.0083 | 0.00825 | 0.00825 | 0.00835 | 0.0084 | 0.00835 | 0.00825 | 0.0082 | 0.0083
яч.4 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | откл.
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.2895 | 0.2499 | 0.2205 | 0.2079 | 0.2115 | 0.2487 | 0.3699 | 0.4158 | 0.4161 | 0.4395 | 0.4326 | 0.4563 | 0.4503 | 0.4293 | 0.3987 | 0.3942 | 0.4104 | 0.4236 | 0.4866 | 0.5043 | 0.5085 | 0.5037 | 0.4437 | 0.357
|  |  | Q+, МВАр | 0.0576 | 0.0549 | 0.0516 | 0.0525 | 0.0498 | 0.0543 | 0.0609 | 0.0663 | 0.0693 | 0.0681 | 0.0693 | 0.072 | 0.069 | 0.0675 | 0.0648 | 0.0615 | 0.0621 | 0.066 | 0.0702 | 0.0732 | 0.0681 | 0.0675 | 0.063 | 0.0585
|  |  | Q-, МВАр | 0.0178 | 0.0175 | 0.019 | 0.0187 | 0.0202 | 0.0187 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0154 | 0.0163 | 0.0148 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0163 | 0.0181 | 0.0163 | 0.0178 | 0.0172 | 0.0175 | 0.0166 | 0.0172 | 0.019 | 0.019 | 0.0181
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 42.1 | 37.8358 | 36.6379 | 37.1903 | 39.5714 | 38.1343 | 39.4599 | 41.2712 | 38.0804 | 36.3965 | 36.0059 | 33.1918 | 31.9789 | 34.3578 | 37.8003 | 36.6238 | 38.8376 | 40.9205 | 41.1608 | 40.6706 | 42.2159 | 41.362 | 40.443 | 40.4007
|  |  | Q, % | 31.2649 | 30.9434 | 33.8462 | 32.4324 | 34.6457 | 29.2047 | 26.7148 | 26.4151 | 25.803 | 30.0103 | 26.1194 | 26.078 | 27.2919 | 26.8689 | 28.8694 | 29.5533 | 32.3529 | 30.6723 | 33.4597 | 32.5967 | 36.4739 | 36.3208 | 33.6842 | 32.0557
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.2105 | 0.1521 | 0.1275 | 0.1231 | 0.1385 | 0.1533 | 0.2411 | 0.2922 | 0.2559 | 0.2515 | 0.2434 | 0.2267 | 0.2117 | 0.2247 | 0.2423 | 0.2278 | 0.2606 | 0.2934 | 0.3404 | 0.3457 | 0.3715 | 0.3553 | 0.3013 | 0.242
|  |  | Q, МВАр | 0.0262 | 0.0246 | 0.0264 | 0.0252 | 0.0264 | 0.0224 | 0.0222 | 0.0238 | 0.0241 | 0.0292 | 0.0245 | 0.0254 | 0.0259 | 0.0248 | 0.0263 | 0.0258 | 0.0297 | 0.0292 | 0.0353 | 0.0354 | 0.0391 | 0.0385 | 0.032 | 0.0276
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв.20, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.44639
|  | расчет | I, А | 45 | 41 | 38 | 39 | 40 | 50 | 61 | 66 | 67 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 67 | 67 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 61 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.45324 | 0.40068 | 0.36972 | 0.387 | 0.39348 | 0.50904 | 0.63108 | 0.69264 | 0.70704 | 0.75384 | 0.73872 | 0.74556 | 0.747 | 0.7524 | 0.73944 | 0.70956 | 0.69948 | 0.7362 | 0.76752 | 0.76176 | 0.75708 | 0.7218 | 0.64764 | 0.54612 | -0.45324 | -0.20232 | 7.2 | 0.06295 | 0.05565 | 0.05135 | 0.05375 | 0.05465 | 0.0707 | 0.08765 | 0.0962 | 0.0982 | 0.1047 | 0.1026 | 0.10355 | 0.10375 | 0.1045 | 0.1027 | 0.09855 | 0.09715 | 0.10225 | 0.1066 | 0.1058 | 0.10515 | 0.10025 | 0.08995 | 0.07585
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.20232 | 0.20484 | 0.19224 | 0.20016 | 0.19692 | 0.20196 | 0.20592 | 0.21096 | 0.21996 | 0.22752 | 0.23112 | 0.2322 | 0.22968 | 0.22572 | 0.22212 | 0.21924 | 0.21852 | 0.22032 | 0.22284 | 0.22284 | 0.21312 | 0.20448 | 0.20016 | 0.19944 |  |  |  | 0.0281 | 0.02845 | 0.0267 | 0.0278 | 0.02735 | 0.02805 | 0.0286 | 0.0293 | 0.03055 | 0.0316 | 0.0321 | 0.03225 | 0.0319 | 0.03135 | 0.03085 | 0.03045 | 0.03035 | 0.0306 | 0.03095 | 0.03095 | 0.0296 | 0.0284 | 0.0278 | 0.0277
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44639 | 0.51123 | 0.51996 | 0.51721 | 0.50046 | 0.39675 | 0.3263 | 0.30457 | 0.3111 | 0.30181 | 0.31287 | 0.31144 | 0.30747 | 0.3 | 0.30039 | 0.30898 | 0.3124 | 0.29927 | 0.29034 | 0.29253 | 0.2815 | 0.28329 | 0.30906 | 0.36519
яч.16 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.36861
|  | расчет | I, А | 59 | 54 | 50 | 50 | 53 | 61 | 74 | 83 | 85 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 92 | 101 | 100 | 98 | 95 | 84 | 70
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.60552 | 0.53928 | 0.49752 | 0.50112 | 0.53172 | 0.62172 | 0.77616 | 0.87336 | 0.8946 | 0.95472 | 0.94608 | 0.94932 | 0.93492 | 0.9252 | 0.91044 | 0.89748 | 0.91116 | 0.97344 | 1.0753 | 1.0602 | 1.0426 | 1.0116 | 0.88992 | 0.73116 | -0.60552 | -0.2232 | 7.2 | 0.0841 | 0.0749 | 0.0691 | 0.0696 | 0.07385 | 0.08635 | 0.1078 | 0.1213 | 0.12425 | 0.1326 | 0.1314 | 0.13185 | 0.12985 | 0.1285 | 0.12645 | 0.12465 | 0.12655 | 0.1352 | 0.14935 | 0.14725 | 0.1448 | 0.1405 | 0.1236 | 0.10155
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2232 | 0.22284 | 0.21492 | 0.2214 | 0.21492 | 0.22104 | 0.22716 | 0.23616 | 0.25704 | 0.25452 | 0.25308 | 0.24408 | 0.25344 | 0.24876 | 0.243 | 0.23436 | 0.23292 | 0.2394 | 0.2484 | 0.24912 | 0.23652 | 0.23292 | 0.21996 | 0.21492 |  |  |  | 0.031 | 0.03095 | 0.02985 | 0.03075 | 0.02985 | 0.0307 | 0.03155 | 0.0328 | 0.0357 | 0.03535 | 0.03515 | 0.0339 | 0.0352 | 0.03455 | 0.03375 | 0.03255 | 0.03235 | 0.03325 | 0.0345 | 0.0346 | 0.03285 | 0.03235 | 0.03055 | 0.02985
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.36861 | 0.41322 | 0.43198 | 0.44181 | 0.4042 | 0.35553 | 0.29267 | 0.2704 | 0.28732 | 0.26659 | 0.2675 | 0.25711 | 0.27108 | 0.26887 | 0.2669 | 0.26113 | 0.25563 | 0.24593 | 0.231 | 0.23497 | 0.22686 | 0.23025 | 0.24717 | 0.29394
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.4
|  | расчет | I, А | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19755 | 0.15966 | 0.14472 | 0.15453 | 0.16758 | 0.19755 | 0.25704 | 0.28197 | 0.28359 | 0.28944 | 0.28143 | 0.27819 | 0.27279 | 0.26307 | 0.25641 | 0.25443 | 0.26775 | 0.29241 | 0.31329 | 0.33264 | 0.33498 | 0.33192 | 0.30636 | 0.24399 | -0.19755 | -0.07902 | 1.8 | 0.10975 | 0.0887 | 0.0804 | 0.08585 | 0.0931 | 0.10975 | 0.1428 | 0.15665 | 0.15755 | 0.1608 | 0.15635 | 0.15455 | 0.15155 | 0.14615 | 0.14245 | 0.14135 | 0.14875 | 0.16245 | 0.17405 | 0.1848 | 0.1861 | 0.1844 | 0.1702 | 0.13555
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.07902 | 0.07965 | 0.07686 | 0.07767 | 0.07668 | 0.0774 | 0.07938 | 0.07803 | 0.08406 | 0.08883 | 0.09108 | 0.09171 | 0.08937 | 0.08379 | 0.08307 | 0.0837 | 0.08172 | 0.08379 | 0.08523 | 0.08802 | 0.08478 | 0.07965 | 0.07866 | 0.07812 |  |  |  | 0.0439 | 0.04425 | 0.0427 | 0.04315 | 0.0426 | 0.043 | 0.0441 | 0.04335 | 0.0467 | 0.04935 | 0.0506 | 0.05095 | 0.04965 | 0.04655 | 0.04615 | 0.0465 | 0.0454 | 0.04655 | 0.04735 | 0.0489 | 0.0471 | 0.04425 | 0.0437 | 0.0434
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.49887 | 0.53109 | 0.50262 | 0.45757 | 0.3918 | 0.30882 | 0.27673 | 0.29641 | 0.3069 | 0.32363 | 0.32967 | 0.32761 | 0.31851 | 0.32397 | 0.32897 | 0.30521 | 0.28655 | 0.27205 | 0.26461 | 0.25309 | 0.23997 | 0.25676 | 0.32018
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | 0.17328
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14283 | 0.13131 | 0.12249 | 0.1251 | 0.13914 | 0.17118 | 0.21978 | 0.23238 | 0.21168 | 0.2214 | 0.22626 | 0.2394 | 0.2394 | 0.22068 | 0.22608 | 0.22815 | 0.24345 | 0.28656 | 0.31068 | 0.31545 | 0.31491 | 0.28647 | 0.23301 | 0.19071 | -0.14283 | -0.02475 | 1.8 | 0.07935 | 0.07295 | 0.06805 | 0.0695 | 0.0773 | 0.0951 | 0.1221 | 0.1291 | 0.1176 | 0.123 | 0.1257 | 0.133 | 0.133 | 0.1226 | 0.1256 | 0.12675 | 0.13525 | 0.1592 | 0.1726 | 0.17525 | 0.17495 | 0.15915 | 0.12945 | 0.10595
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02475 | 0.02574 | 0.02439 | 0.02286 | 0.02448 | 0.02574 | 0.0297 | 0.03024 | 0.03078 | 0.03141 | 0.0315 | 0.03294 | 0.03636 | 0.03276 | 0.03186 | 0.03168 | 0.03303 | 0.03708 | 0.03834 | 0.03645 | 0.03618 | 0.03249 | 0.02835 | 0.02529 |  |  |  | 0.01375 | 0.0143 | 0.01355 | 0.0127 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0165 | 0.0168 | 0.0171 | 0.01745 | 0.0175 | 0.0183 | 0.0202 | 0.0182 | 0.0177 | 0.0176 | 0.01835 | 0.0206 | 0.0213 | 0.02025 | 0.0201 | 0.01805 | 0.01575 | 0.01405
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00432 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00117 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00234 | 0.00018 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00027 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00117 | 0 |  |  |  | 0.0024 | 0.0016 | 0.0017 | 0.00065 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.00015 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00065 | 0
|  |  | tgφ | 0.14304 | 0.17409 | 0.17414 | 0.17338 | 0.17076 | 0.14196 | 0.12449 | 0.12936 | 0.14116 | 0.13943 | 0.13803 | 0.13759 | 0.15075 | 0.14845 | 0.14092 | 0.13886 | 0.13235 | 0.12657 | 0.12341 | 0.11555 | 0.11489 | 0.11122 | 0.11665 | 0.13261
яч.9 | ТП-3-1 | [26 empty] | tg | 0.62681
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06624 | 0.06144 | 0.05832 | 0.06288 | 0.05928 | 0.08616 | 0.10176 | 0.10704 | 0.09456 | 0.10824 | 0.10704 | 0.108 | 0.11088 | 0.11808 | 0.11736 | 0.12048 | 0.10992 | 0.11952 | 0.13872 | 0.13944 | 0.14472 | 0.12144 | 0.11232 | 0.08376 | -0.06624 | -0.04152 | 4.8 | 0.0138 | 0.0128 | 0.01215 | 0.0131 | 0.01235 | 0.01795 | 0.0212 | 0.0223 | 0.0197 | 0.02255 | 0.0223 | 0.0225 | 0.0231 | 0.0246 | 0.02445 | 0.0251 | 0.0229 | 0.0249 | 0.0289 | 0.02905 | 0.03015 | 0.0253 | 0.0234 | 0.01745
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04152 | 0.04224 | 0.04152 | 0.04224 | 0.04176 | 0.0408 | 0.03576 | 0.03696 | 0.03576 | 0.03864 | 0.0408 | 0.0384 | 0.03816 | 0.03912 | 0.03888 | 0.0396 | 0.04296 | 0.04464 | 0.04656 | 0.04632 | 0.04536 | 0.04296 | 0.0408 | 0.03864 |  |  |  | 0.00865 | 0.0088 | 0.00865 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0085 | 0.00745 | 0.0077 | 0.00745 | 0.00805 | 0.0085 | 0.008 | 0.00795 | 0.00815 | 0.0081 | 0.00825 | 0.00895 | 0.0093 | 0.0097 | 0.00965 | 0.00945 | 0.00895 | 0.0085 | 0.00805
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.62681 | 0.6875 | 0.71193 | 0.67176 | 0.70445 | 0.47354 | 0.35142 | 0.34529 | 0.37817 | 0.35698 | 0.38117 | 0.35556 | 0.34416 | 0.3313 | 0.33129 | 0.32869 | 0.39083 | 0.37349 | 0.33564 | 0.33219 | 0.31343 | 0.35375 | 0.36325 | 0.46132
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.44181
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12168 | 0.11088 | 0.1032 | 0.11136 | 0.13776 | 0.16608 | 0.18264 | 0.20856 | 0.20376 | 0.21648 | 0.19944 | 0.19728 | 0.18408 | 0.18792 | 0.18792 | 0.19032 | 0.18672 | 0.19488 | 0.22416 | 0.222 | 0.21096 | 0.20328 | 0.1872 | 0.15816 | -0.12168 | -0.05376 | 4.8 | 0.02535 | 0.0231 | 0.0215 | 0.0232 | 0.0287 | 0.0346 | 0.03805 | 0.04345 | 0.04245 | 0.0451 | 0.04155 | 0.0411 | 0.03835 | 0.03915 | 0.03915 | 0.03965 | 0.0389 | 0.0406 | 0.0467 | 0.04625 | 0.04395 | 0.04235 | 0.039 | 0.03295
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05376 | 0.054 | 0.05232 | 0.05184 | 0.05304 | 0.05544 | 0.05376 | 0.05544 | 0.05424 | 0.054 | 0.05136 | 0.054 | 0.05592 | 0.05448 | 0.05328 | 0.05208 | 0.05088 | 0.05328 | 0.05568 | 0.05688 | 0.05448 | 0.05232 | 0.05112 | 0.0492 |  |  |  | 0.0112 | 0.01125 | 0.0109 | 0.0108 | 0.01105 | 0.01155 | 0.0112 | 0.01155 | 0.0113 | 0.01125 | 0.0107 | 0.01125 | 0.01165 | 0.01135 | 0.0111 | 0.01085 | 0.0106 | 0.0111 | 0.0116 | 0.01185 | 0.01135 | 0.0109 | 0.01065 | 0.01025
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44181 | 0.48701 | 0.50698 | 0.46552 | 0.38502 | 0.33382 | 0.29435 | 0.26582 | 0.2662 | 0.24945 | 0.25752 | 0.27372 | 0.30378 | 0.28991 | 0.28352 | 0.27364 | 0.27249 | 0.2734 | 0.24839 | 0.25622 | 0.25825 | 0.25738 | 0.27308 | 0.31108
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.3586
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12348 | 0.1176 | 0.10656 | 0.1032 | 0.10236 | 0.1524 | 0.19116 | 0.21432 | 0.21648 | 0.24432 | 0.24072 | 0.246 | 0.25008 | 0.2448 | 0.24492 | 0.21804 | 0.20232 | 0.21048 | 0.2034 | 0.18708 | 0.18 | 0.16512 | 0.14904 | 0.14376 | -0.12348 | -0.04428 | 2.4 | 0.05145 | 0.049 | 0.0444 | 0.043 | 0.04265 | 0.0635 | 0.07965 | 0.0893 | 0.0902 | 0.1018 | 0.1003 | 0.1025 | 0.1042 | 0.102 | 0.10205 | 0.09085 | 0.0843 | 0.0877 | 0.08475 | 0.07795 | 0.075 | 0.0688 | 0.0621 | 0.0599
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04428 | 0.04548 | 0.04284 | 0.04332 | 0.04224 | 0.04644 | 0.05436 | 0.05808 | 0.06072 | 0.06348 | 0.06228 | 0.0642 | 0.06684 | 0.06396 | 0.06276 | 0.06108 | 0.05532 | 0.05568 | 0.05148 | 0.05172 | 0.04812 | 0.04596 | 0.04524 | 0.04548 |  |  |  | 0.01845 | 0.01895 | 0.01785 | 0.01805 | 0.0176 | 0.01935 | 0.02265 | 0.0242 | 0.0253 | 0.02645 | 0.02595 | 0.02675 | 0.02785 | 0.02665 | 0.02615 | 0.02545 | 0.02305 | 0.0232 | 0.02145 | 0.02155 | 0.02005 | 0.01915 | 0.01885 | 0.01895
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3586 | 0.38673 | 0.40203 | 0.41977 | 0.41266 | 0.30472 | 0.28437 | 0.271 | 0.28049 | 0.25982 | 0.25872 | 0.26098 | 0.26727 | 0.26127 | 0.25625 | 0.28013 | 0.27343 | 0.26454 | 0.2531 | 0.27646 | 0.26733 | 0.27834 | 0.30354 | 0.31636
яч.20 | ТП-88-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.25213
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05283 | 0.04374 | 0.03834 | 0.03996 | 0.04203 | 0.05058 | 0.05841 | 0.0684 | 0.06984 | 0.07992 | 0.07803 | 0.06939 | 0.07011 | 0.06966 | 0.06354 | 0.07056 | 0.07353 | 0.07497 | 0.08352 | 0.08982 | 0.08415 | 0.08226 | 0.06993 | 0.0576 | -0.05283 | -0.01332 | 1.8 | 0.02935 | 0.0243 | 0.0213 | 0.0222 | 0.02335 | 0.0281 | 0.03245 | 0.038 | 0.0388 | 0.0444 | 0.04335 | 0.03855 | 0.03895 | 0.0387 | 0.0353 | 0.0392 | 0.04085 | 0.04165 | 0.0464 | 0.0499 | 0.04675 | 0.0457 | 0.03885 | 0.032
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01332 | 0.01359 | 0.01215 | 0.01314 | 0.01314 | 0.01305 | 0.0126 | 0.01359 | 0.01449 | 0.01656 | 0.01764 | 0.01719 | 0.01593 | 0.01521 | 0.01404 | 0.01413 | 0.01602 | 0.0144 | 0.01467 | 0.01566 | 0.01593 | 0.0144 | 0.01269 | 0.0126 |  |  |  | 0.0074 | 0.00755 | 0.00675 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00725 | 0.007 | 0.00755 | 0.00805 | 0.0092 | 0.0098 | 0.00955 | 0.00885 | 0.00845 | 0.0078 | 0.00785 | 0.0089 | 0.008 | 0.00815 | 0.0087 | 0.00885 | 0.008 | 0.00705 | 0.007
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00099 | 0.00063 | 0.00099 | 0.00171 | 0.00198 | 0.00126 | 0.00117 | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0.00072 | 9e-05 | 0.00162 | 0.00135 | 0.00081 | 0.00234 | 0.00072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00055 | 0.00035 | 0.00055 | 0.00095 | 0.0011 | 0.0007 | 0.00065 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0.0004 | 5e-05 | 0.0009 | 0.00075 | 0.00045 | 0.0013 | 0.0004
|  |  | tgφ | 0.25213 | 0.3107 | 0.3169 | 0.32883 | 0.31049 | 0.24377 | 0.20339 | 0.18421 | 0.19845 | 0.19482 | 0.20415 | 0.2192 | 0.20924 | 0.20155 | 0.22096 | 0.19898 | 0.21297 | 0.18247 | 0.17457 | 0.15631 | 0.17326 | 0.16521 | 0.14801 | 0.20625
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.5453
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06855 | 0.06561 | 0.0594 | 0.0648 | 0.06237 | 0.06378 | 0.07512 | 0.09036 | 0.11091 | 0.11037 | 0.11025 | 0.11166 | 0.11367 | 0.12831 | 0.12048 | 0.11847 | 0.1191 | 0.11223 | 0.10917 | 0.1029 | 0.10023 | 0.10443 | 0.0849 | 0.0786 | -0.06855 | -0.03738 | 0.6 | 0.11425 | 0.10935 | 0.099 | 0.108 | 0.10395 | 0.1063 | 0.1252 | 0.1506 | 0.18485 | 0.18395 | 0.18375 | 0.1861 | 0.18945 | 0.21385 | 0.2008 | 0.19745 | 0.1985 | 0.18705 | 0.18195 | 0.1715 | 0.16705 | 0.17405 | 0.1415 | 0.131
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03738 | 0.03738 | 0.03093 | 0.03699 | 0.03579 | 0.03681 | 0.03597 | 0.03768 | 0.03912 | 0.03597 | 0.03774 | 0.03753 | 0.03588 | 0.03882 | 0.03756 | 0.03564 | 0.03813 | 0.03684 | 0.03927 | 0.03714 | 0.03585 | 0.03636 | 0.03648 | 0.03744 |  |  |  | 0.0623 | 0.0623 | 0.05155 | 0.06165 | 0.05965 | 0.06135 | 0.05995 | 0.0628 | 0.0652 | 0.05995 | 0.0629 | 0.06255 | 0.0598 | 0.0647 | 0.0626 | 0.0594 | 0.06355 | 0.0614 | 0.06545 | 0.0619 | 0.05975 | 0.0606 | 0.0608 | 0.0624
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5453 | 0.56973 | 0.52071 | 0.57083 | 0.57383 | 0.57714 | 0.47883 | 0.41667 | 0.35272 | 0.3259 | 0.34231 | 0.33611 | 0.31565 | 0.30255 | 0.31175 | 0.30084 | 0.32015 | 0.32825 | 0.35971 | 0.36093 | 0.35768 | 0.34645 | 0.42968 | 0.47634
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.72681
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02361 | 0.02262 | 0.02088 | 0.02064 | 0.01941 | 0.02175 | 0.03138 | 0.03612 | 0.03828 | 0.03654 | 0.03915 | 0.0429 | 0.0447 | 0.0447 | 0.04683 | 0.04779 | 0.05283 | 0.04986 | 0.05055 | 0.04908 | 0.04389 | 0.04242 | 0.03522 | 0.027 | -0.02361 | -0.01716 | 0.6 | 0.03935 | 0.0377 | 0.0348 | 0.0344 | 0.03235 | 0.03625 | 0.0523 | 0.0602 | 0.0638 | 0.0609 | 0.06525 | 0.0715 | 0.0745 | 0.0745 | 0.07805 | 0.07965 | 0.08805 | 0.0831 | 0.08425 | 0.0818 | 0.07315 | 0.0707 | 0.0587 | 0.045
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01716 | 0.01761 | 0.01521 | 0.0174 | 0.01725 | 0.0174 | 0.01707 | 0.01818 | 0.01848 | 0.01677 | 0.01836 | 0.01737 | 0.01719 | 0.01746 | 0.01698 | 0.01536 | 0.0186 | 0.0186 | 0.01929 | 0.01851 | 0.0171 | 0.01845 | 0.0168 | 0.01686 |  |  |  | 0.0286 | 0.02935 | 0.02535 | 0.029 | 0.02875 | 0.029 | 0.02845 | 0.0303 | 0.0308 | 0.02795 | 0.0306 | 0.02895 | 0.02865 | 0.0291 | 0.0283 | 0.0256 | 0.031 | 0.031 | 0.03215 | 0.03085 | 0.0285 | 0.03075 | 0.028 | 0.0281
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.72681 | 0.77851 | 0.72845 | 0.84302 | 0.88872 | 0.8 | 0.54398 | 0.50332 | 0.48276 | 0.45895 | 0.46897 | 0.4049 | 0.38456 | 0.3906 | 0.36259 | 0.32141 | 0.35207 | 0.37304 | 0.3816 | 0.37714 | 0.38961 | 0.43494 | 0.477 | 0.62444
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.45886
|  | расчет | I, А | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 35 | 35 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 33 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25047 | 0.22338 | 0.21015 | 0.20511 | 0.19899 | 0.23031 | 0.29439 | 0.33147 | 0.36171 | 0.40329 | 0.4032 | 0.40554 | 0.39132 | 0.40059 | 0.3843 | 0.36045 | 0.36 | 0.38493 | 0.40707 | 0.38664 | 0.38493 | 0.38007 | 0.3402 | 0.28098 | -0.25047 | -0.11493 | 1.8 | 0.13915 | 0.1241 | 0.11675 | 0.11395 | 0.11055 | 0.12795 | 0.16355 | 0.18415 | 0.20095 | 0.22405 | 0.224 | 0.2253 | 0.2174 | 0.22255 | 0.2135 | 0.20025 | 0.2 | 0.21385 | 0.22615 | 0.2148 | 0.21385 | 0.21115 | 0.189 | 0.1561
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11493 | 0.11367 | 0.11295 | 0.11673 | 0.11007 | 0.11214 | 0.11853 | 0.12123 | 0.14148 | 0.13869 | 0.1359 | 0.1251 | 0.1305 | 0.13086 | 0.1287 | 0.12195 | 0.11745 | 0.12024 | 0.12204 | 0.12348 | 0.11565 | 0.11565 | 0.11286 | 0.11304 |  |  |  | 0.06385 | 0.06315 | 0.06275 | 0.06485 | 0.06115 | 0.0623 | 0.06585 | 0.06735 | 0.0786 | 0.07705 | 0.0755 | 0.0695 | 0.0725 | 0.0727 | 0.0715 | 0.06775 | 0.06525 | 0.0668 | 0.0678 | 0.0686 | 0.06425 | 0.06425 | 0.0627 | 0.0628
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45886 | 0.50886 | 0.53747 | 0.56911 | 0.55314 | 0.48691 | 0.40263 | 0.36573 | 0.39114 | 0.3439 | 0.33705 | 0.30848 | 0.33349 | 0.32667 | 0.33489 | 0.33833 | 0.32625 | 0.31237 | 0.2998 | 0.31937 | 0.30044 | 0.30429 | 0.33175 | 0.40231
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 |  |  | 959.68 | 959.69 | 959.7 | 959.71 | 959.72 | 959.73 | 959.74 | 959.75 | 959.76 | 959.77 | 959.78 | 959.79 | 959.79 | 959.79 | 959.79 | 959.8 | 959.8 | 959.8 | 959.8 | 959.81 | 959.81 | 959.82 | 959.83 | 959.84 | 959.85
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.0472 | 0.93624 | 0.86406 | 0.88758 | 0.92892 | 1.1398 | 1.4117 | 1.5706 | 1.5908 | 1.71 | 1.6855 | 1.6984 | 1.677 | 1.6778 | 1.6478 | 1.6087 | 1.6156 | 1.7258 | 1.8406 | 1.8251 | 1.7988 | 1.7174 | 1.5182 | 1.2646
|  |  | Q+, МВАр | 0.42612 | 0.42936 | 0.40917 | 0.42219 | 0.41445 | 0.42522 | 0.43713 | 0.44943 | 0.47913 | 0.48435 | 0.48666 | 0.47844 | 0.48615 | 0.47646 | 0.46713 | 0.45522 | 0.45411 | 0.46455 | 0.47256 | 0.47418 | 0.45345 | 0.43824 | 0.423 | 0.41667
|  |  | Q-, МВАр | 0.00432 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00117 | 0.00081 | 0.00216 | 0.00306 | 0.0012 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00153 | 0.00117 | 0 | 9e-05 | 0.00117 | 0.00153 | 9e-05 | 0.00162 | 0.00135 | 0.00162 | 0.00351 | 0.00072
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.0881 | 0.39576 | 0.36668 | 0.060803 | -0.40208 | -0.79858 | -0.31551 | -0.29502 | 0.67618 | -0.084282 | -0.042735 | -0.20532 | 0.29074 | -0.012518 | 0.12365 | -0.10267 | -0.30919 | -0.94757 | 0.12372 | -0.1696 | 0.048343 | 0.92246 | 1.2604 | 0.99587
|  |  | Q, % | 0.86544 | 0.27871 | 0.25596 | 0.12774 | -0.43621 | -0.014112 | -0.22699 | -0.24759 | -0.12538 | -0.1613 | -0.098729 | -0.037636 | -0.3095 | -0.17029 | -0.43215 | -0.33723 | -0.33141 | -0.71545 | -0.26096 | -0.12669 | -0.54547 | 0.17767 | 0.14871 | -0.38306
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01152 | 0.00372 | 0.00318 | 0.00054 | -0.00372 | -0.00903 | -0.00444 | -0.00462 | 0.01083 | -0.00144 | -0.00072 | -0.00348 | 0.00489 | -0.00021 | 0.00204 | -0.00165 | -0.00498 | -0.0162 | 0.00228 | -0.00309 | 0.00087 | 0.01599 | 0.01938 | 0.01272
|  |  | Q, МВАр | 0.00372 | 0.0012 | 0.00105 | 0.00054 | -0.0018 | -6e-05 | -0.00099 | -0.00111 | -0.0006 | -0.00078 | -0.00048 | -0.00018 | -0.0015 | -0.00081 | -0.00201 | -0.00153 | -0.0015 | -0.0033 | -0.00123 | -0.0006 | -0.00246 | 0.00078 | 0.00063 | -0.00159
РП Энергетик, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.13 | Ввод-1
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0264 | 0.02664 | 0.02616 | 0.02616 | 0.02712 | 0.02592 | 0.02436 | 0.02496 | 0.03 | 0.02892 | 0.0294 | 0.02916 | 0.0324 | 0.02976 | 0.0294 | 0.03168 | 0.03456 | 0.03204 | 0.02868 | 0.02556 | 0.02616 | 0.02604 | 0.02496 | 0.02484 | 0.67128 | 0.438 | 12 | 0.0022 | 0.00222 | 0.00218 | 0.00218 | 0.00226 | 0.00216 | 0.00203 | 0.00208 | 0.0025 | 0.00241 | 0.00245 | 0.00243 | 0.0027 | 0.00248 | 0.00245 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00267 | 0.00239 | 0.00213 | 0.00218 | 0.00217 | 0.00208 | 0.00207
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.018 | 0.01848 | 0.01896 | 0.01812 | 0.018 | 0.018 | 0.01764 | 0.01788 | 0.01812 | 0.0186 | 0.01968 | 0.01956 | 0.02016 | 0.0186 | 0.01848 | 0.01764 | 0.01704 | 0.0168 | 0.01764 | 0.01812 | 0.0192 | 0.01752 | 0.01788 | 0.01788 |  |  |  | 0.0015 | 0.00154 | 0.00158 | 0.00151 | 0.0015 | 0.0015 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00151 | 0.00155 | 0.00164 | 0.00163 | 0.00168 | 0.00155 | 0.00154 | 0.00147 | 0.00142 | 0.0014 | 0.00147 | 0.00151 | 0.0016 | 0.00146 | 0.00149 | 0.00149
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.68182 | 0.69369 | 0.72477 | 0.69266 | 0.66372 | 0.69444 | 0.72414 | 0.71635 | 0.604 | 0.64315 | 0.66939 | 0.67078 | 0.62222 | 0.625 | 0.62857 | 0.55682 | 0.49306 | 0.52434 | 0.61506 | 0.70892 | 0.73394 | 0.67281 | 0.71635 | 0.71981
яч.4 | Ввод-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01656 | 0.01608 | 0.01572 | 0.01584 | 0.01536 | 0.0168 | 0.01656 | 0.02052 | 0.02472 | 0.02916 | 0.02736 | 0.0288 | 0.02952 | 0.027 | 0.02532 | 0.02544 | 0.0294 | 0.0246 | 0.02604 | 0.02496 | 0.02436 | 0.02148 | 0.02196 | 0.02028 | 0.54384 | 1.0686 | 12 | 0.00138 | 0.00134 | 0.00131 | 0.00132 | 0.00128 | 0.0014 | 0.00138 | 0.00171 | 0.00206 | 0.00243 | 0.00228 | 0.0024 | 0.00246 | 0.00225 | 0.00211 | 0.00212 | 0.00245 | 0.00205 | 0.00217 | 0.00208 | 0.00203 | 0.00179 | 0.00183 | 0.00169
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04272 | 0.04344 | 0.045 | 0.04308 | 0.04224 | 0.0426 | 0.04296 | 0.0432 | 0.04452 | 0.04896 | 0.04524 | 0.045 | 0.04668 | 0.0486 | 0.04764 | 0.04404 | 0.04356 | 0.04284 | 0.04488 | 0.04692 | 0.04392 | 0.04428 | 0.04296 | 0.04332 |  |  |  | 0.00356 | 0.00362 | 0.00375 | 0.00359 | 0.00352 | 0.00355 | 0.00358 | 0.0036 | 0.00371 | 0.00408 | 0.00377 | 0.00375 | 0.00389 | 0.00405 | 0.00397 | 0.00367 | 0.00363 | 0.00357 | 0.00374 | 0.00391 | 0.00366 | 0.00369 | 0.00358 | 0.00361
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.5797 | 2.7015 | 2.8626 | 2.7197 | 2.75 | 2.5357 | 2.5942 | 2.1053 | 1.801 | 1.679 | 1.6535 | 1.5625 | 1.5813 | 1.8 | 1.8815 | 1.7311 | 1.4816 | 1.7415 | 1.7235 | 1.8798 | 1.803 | 2.0615 | 1.9563 | 2.1361
яч.11 | РП-Насосная-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.002256 | 0.00228 | 0.002304 | 0.002256 | 0.002256 | 0.002256 | 0.002232 | 0.002256 | 0.002256 | 0.002304 | 0.002328 | 0.002328 | 0.002352 | 0.002304 | 0.002256 | 0.002232 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002256 | 0.002328 | 0.002232 | 0.002256 | 0.002256 | 0.054432 | 0.3553 | 2.4 | 0.00094 | 0.00095 | 0.00096 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00093 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00096 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00098 | 0.00096 | 0.00094 | 0.00093 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00093 | 0.00094 | 0.00097 | 0.00093 | 0.00094 | 0.00094
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.014736 | 0.01488 | 0.01524 | 0.014712 | 0.01452 | 0.014616 | 0.014424 | 0.014448 | 0.014712 | 0.015264 | 0.015528 | 0.015576 | 0.015912 | 0.015192 | 0.01488 | 0.014424 | 0.014088 | 0.013992 | 0.014352 | 0.014808 | 0.01536 | 0.014544 | 0.014448 | 0.01464 |  |  |  | 0.00614 | 0.0062 | 0.00635 | 0.00613 | 0.00605 | 0.00609 | 0.00601 | 0.00602 | 0.00613 | 0.00636 | 0.00647 | 0.00649 | 0.00663 | 0.00633 | 0.0062 | 0.00601 | 0.00587 | 0.00583 | 0.00598 | 0.00617 | 0.0064 | 0.00606 | 0.00602 | 0.0061
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 6.5319 | 6.5263 | 6.6146 | 6.5213 | 6.4362 | 6.4787 | 6.4624 | 6.4043 | 6.5213 | 6.625 | 6.6701 | 6.6907 | 6.7653 | 6.5938 | 6.5957 | 6.4624 | 6.3804 | 6.337 | 6.4301 | 6.5638 | 6.5979 | 6.5161 | 6.4043 | 6.4894
яч.6 | РП-Насосная-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003984 | 0.003984 | 0.00408 | 0.004008 | 0.00396 | 0.003984 | 0.004008 | 0.004896 | 0.005112 | 0.00516 | 0.005088 | 0.005064 | 0.005112 | 0.005184 | 0.00516 | 0.005088 | 0.004632 | 0.003912 | 0.00396 | 0.004056 | 0.005688 | 0.005352 | 0.006408 | 0.00636 | 0.11424 | 0.66326 | 2.4 | 0.00166 | 0.00166 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00165 | 0.00166 | 0.00167 | 0.00204 | 0.00213 | 0.00215 | 0.00212 | 0.00211 | 0.00213 | 0.00216 | 0.00215 | 0.00212 | 0.00193 | 0.00163 | 0.00165 | 0.00169 | 0.00237 | 0.00223 | 0.00267 | 0.00265
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02712 | 0.027408 | 0.028272 | 0.02724 | 0.026832 | 0.027 | 0.027096 | 0.028032 | 0.028704 | 0.029424 | 0.02808 | 0.02808 | 0.028704 | 0.02952 | 0.029544 | 0.028104 | 0.026736 | 0.025848 | 0.026448 | 0.02748 | 0.026832 | 0.027264 | 0.026592 | 0.026904 |  |  |  | 0.0113 | 0.01142 | 0.01178 | 0.01135 | 0.01118 | 0.01125 | 0.01129 | 0.01168 | 0.01196 | 0.01226 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01196 | 0.0123 | 0.01231 | 0.01171 | 0.01114 | 0.01077 | 0.01102 | 0.01145 | 0.01118 | 0.01136 | 0.01108 | 0.01121
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 6.8072 | 6.8795 | 6.9294 | 6.7964 | 6.7758 | 6.7771 | 6.7605 | 5.7255 | 5.615 | 5.7023 | 5.5189 | 5.545 | 5.615 | 5.6944 | 5.7256 | 5.5236 | 5.772 | 6.6074 | 6.6788 | 6.7751 | 4.7173 | 5.0942 | 4.1498 | 4.2302
яч.14 | ТП-137-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-137-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012096 | 0.011328 | 0.011016 | 0.01116 | 0.010776 | 0.01212 | 0.011976 | 0.014928 | 0.019008 | 0.0234 | 0.021696 | 0.02316 | 0.023688 | 0.021216 | 0.019584 | 0.019776 | 0.024048 | 0.02016 | 0.021456 | 0.02028 | 0.018096 | 0.015504 | 0.014976 | 0.013224 | 0.41467 | 0.42034 | 2.4 | 0.00504 | 0.00472 | 0.00459 | 0.00465 | 0.00449 | 0.00505 | 0.00499 | 0.00622 | 0.00792 | 0.00975 | 0.00904 | 0.00965 | 0.00987 | 0.00884 | 0.00816 | 0.00824 | 0.01002 | 0.0084 | 0.00894 | 0.00845 | 0.00754 | 0.00646 | 0.00624 | 0.00551
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.016464 | 0.016608 | 0.017256 | 0.016512 | 0.016056 | 0.016176 | 0.016536 | 0.015984 | 0.016512 | 0.020136 | 0.017904 | 0.017832 | 0.018528 | 0.019656 | 0.018504 | 0.01656 | 0.01764 | 0.01764 | 0.018936 | 0.01992 | 0.017592 | 0.0174 | 0.01692 | 0.017064 |  |  |  | 0.00686 | 0.00692 | 0.00719 | 0.00688 | 0.00669 | 0.00674 | 0.00689 | 0.00666 | 0.00688 | 0.00839 | 0.00746 | 0.00743 | 0.00772 | 0.00819 | 0.00771 | 0.0069 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00789 | 0.0083 | 0.00733 | 0.00725 | 0.00705 | 0.00711
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3611 | 1.4661 | 1.5664 | 1.4796 | 1.49 | 1.3347 | 1.3808 | 1.0707 | 0.86869 | 0.86051 | 0.82522 | 0.76995 | 0.78217 | 0.92647 | 0.94485 | 0.83738 | 0.73353 | 0.875 | 0.88255 | 0.98225 | 0.97215 | 1.1223 | 1.1298 | 1.2904
яч.3 | ТП-23
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001512 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001464 |  |  |  | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00063 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00061
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | -62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-Базы ВАИИсКУЭ
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.023184 | 0.023376 | 0.022992 | 0.022896 | 0.023904 | 0.0228 | 0.021192 | 0.02172 | 0.026808 | 0.025752 | 0.026112 | 0.02592 | 0.029136 | 0.026568 | 0.026304 | 0.028488 | 0.03156 | 0.02904 | 0.02556 | 0.022368 | 0.022896 | 0.022896 | 0.021912 | 0.021624 | 0.59501 | 0.06732 | 2.4 | 0.00966 | 0.00974 | 0.00958 | 0.00954 | 0.00996 | 0.0095 | 0.00883 | 0.00905 | 0.01117 | 0.01073 | 0.01088 | 0.0108 | 0.01214 | 0.01107 | 0.01096 | 0.01187 | 0.01315 | 0.0121 | 0.01065 | 0.00932 | 0.00954 | 0.00954 | 0.00913 | 0.00901
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00264 | 0.002784 | 0.002736 | 0.002592 | 0.002712 | 0.002544 | 0.002448 | 0.00276 | 0.002832 | 0.003144 | 0.00348 | 0.00324 | 0.003648 | 0.003264 | 0.00336 | 0.003 | 0.002664 | 0.002448 | 0.002712 | 0.002448 | 0.002736 | 0.002232 | 0.00252 | 0.002376 |  |  |  | 0.0011 | 0.00116 | 0.00114 | 0.00108 | 0.00113 | 0.00106 | 0.00102 | 0.00115 | 0.00118 | 0.00131 | 0.00145 | 0.00135 | 0.00152 | 0.00136 | 0.0014 | 0.00125 | 0.00111 | 0.00102 | 0.00113 | 0.00102 | 0.00114 | 0.00093 | 0.00105 | 0.00099
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.000168 | 0.000264 | 0.000144 | 0.000168 | 0.00036 | 0.000264 | 0.000672 | 0.000696 | 0.00012 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 7e-05 | 0.00011 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00028 | 0.00029 | 5e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.11387 | 0.1191 | 0.119 | 0.11321 | 0.11345 | 0.11158 | 0.11552 | 0.12707 | 0.10385 | 0.12022 | 0.12684 | 0.11481 | 0.12026 | 0.11653 | 0.11405 | 0.09604 | 0.063118 | 0.060331 | 0.10141 | 0.10944 | 0.1195 | 0.096436 | 0.11501 | 0.10988
яч.16 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.3944 | 0.3948 | 0.3962 | 0.3946 | 0.3938 | 0.3942 | 0.3934 | 0.3936 | 0.3936 | 0.386 | 0.3868 | 0.387 | 0.3882 | 0.3848 | 0.384 | 0.3818 | 0.381 | 0.3806 | 0.3818 | 0.3836 | 0.3854 | 0.382 | 0.3822 | 0.383 |  |  | 20 | 0.01972 | 0.01974 | 0.01981 | 0.01973 | 0.01969 | 0.01971 | 0.01967 | 0.01968 | 0.01968 | 0.0193 | 0.01934 | 0.01935 | 0.01941 | 0.01924 | 0.0192 | 0.01909 | 0.01905 | 0.01903 | 0.01909 | 0.01918 | 0.01927 | 0.0191 | 0.01911 | 0.01915
яч.1 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04152 | 0.040968 | 0.040416 | 0.04032 | 0.040896 | 0.04116 | 0.039432 | 0.0438 | 0.053184 | 0.056616 | 0.055224 | 0.056496 | 0.060288 | 0.055272 | 0.053304 | 0.055584 | 0.062472 | 0.05532 | 0.053208 | 0.04896 | 0.049032 | 0.045984 | 0.045552 | 0.043464
|  |  | Q+, МВАр | 0.06096 | 0.06168 | 0.063504 | 0.061056 | 0.06012 | 0.060336 | 0.060504 | 0.061224 | 0.06276 | 0.067968 | 0.064992 | 0.064728 | 0.066792 | 0.067632 | 0.066288 | 0.062088 | 0.061128 | 0.059928 | 0.062448 | 0.064656 | 0.06252 | 0.06144 | 0.06048 | 0.060984
|  |  | Q-, МВАр | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001536 | 0.001536 | 0.001656 | 0.001728 | 0.001632 | 0.001656 | 0.001872 | 0.001728 | 0.002136 | 0.00216 | 0.001584 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001464
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.352 | 4.1011 | 3.4957 | 4 | 3.7288 | 3.6517 | 3.6364 | 3.6939 | 2.807 | 2.5207 | 2.7061 | 2.5259 | 2.6357 | 2.6216 | 2.5877 | 2.6891 | 2.3265 | 2.3305 | 2.7632 | 3.0879 | 2.9454 | 3.2323 | 2.9156 | 3.6702
|  |  | Q, % | 2.0062 | 2.7252 | 2.9703 | 2.6034 | 2.5671 | 2.8218 | 2.5135 | 2.1481 | 2.2064 | 1.6325 | 2.3792 | 2.3534 | 2.4536 | 1.7776 | 2.5062 | 2.0818 | 2.5631 | 3.0291 | 2.5833 | 2.8139 | 3.2318 | 2.92 | 2.965 | 2.681
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00144 | 0.001752 | 0.001464 | 0.00168 | 0.001584 | 0.00156 | 0.001488 | 0.00168 | 0.001536 | 0.001464 | 0.001536 | 0.001464 | 0.001632 | 0.001488 | 0.001416 | 0.001536 | 0.001488 | 0.00132 | 0.001512 | 0.00156 | 0.001488 | 0.001536 | 0.001368 | 0.001656
|  |  | Q, МВАр | 0.001248 | 0.001728 | 0.001944 | 0.001632 | 0.001584 | 0.001752 | 0.00156 | 0.001344 | 0.001416 | 0.001128 | 0.001584 | 0.00156 | 0.00168 | 0.001224 | 0.001704 | 0.00132 | 0.001608 | 0.001872 | 0.001656 | 0.001872 | 0.002088 | 0.001848 | 0.001848 | 0.00168
ПС ш.25, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-40
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насос-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насос-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.0012013
|  | расчет | I, А | 59 | 52 | 95 | 72 | 58 | 49 | 55 | 58 | 53 | 51 | 50 | 53 | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 | 61 | 55 | 52 | 54 | 57 | 53 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.59 | 1.03 | 0.77 | 0.65 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.6 | 15.1838 | 0.01824 | 4.8 | 28915.0552 | 28915.194 | 28915.3176 | 28915.5313 | 28915.6921 | 28915.8282 | 28915.9421 | 28916.0685 | 28916.2047 | 28916.3311 | 28916.4503 | 28916.5703 | 28916.6973 | 28916.8162 | 28916.9363 | 28917.0592 | 28917.1872 | 28917.3242 | 28917.461 | 28917.5899 | 28917.713 | 28917.8394 | 28917.969 | 28918.0926 | 28918.2185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4022.1979 | 4022.1981 | 4022.1982 | 4022.1993 | 4022.1999 | 4022.2001 | 4022.2002 | 4022.2003 | 4022.2004 | 4022.2004 | 4022.2005 | 4022.2006 | 4022.2006 | 4022.2007 | 4022.2008 | 4022.2008 | 4022.2009 | 4022.201 | 4022.2011 | 4022.2012 | 4022.2013 | 4022.2015 | 4022.2016 | 4022.2016 | 4022.2017
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.14569
|  | расчет | I, А | 107 | 106 | 137 | 107 | 133 | 131 | 109 | 125 | 83 | 119 | 56 | 116 | 90 | 116 | 121 | 134 | 138 | 152 | 131 | 107 | 124 | 131 | 124 | 125
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.18 | 1.19 | 1.52 | 1.19 | 1.39 | 1.38 | 1.19 | 1.37 | 0.93 | 1.31 | 0.63 | 1.3 | 1.01 | 1.28 | 1.32 | 1.41 | 1.47 | 1.59 | 1.42 | 1.19 | 1.36 | 1.43 | 1.33 | 1.36 | 30.75 | 4.48 | 3.6 | 46372.7246 | 46373.0526 | 46373.382 | 46373.803 | 46374.1333 | 46374.5187 | 46374.903 | 46375.2324 | 46375.6117 | 46375.8703 | 46376.2345 | 46376.4095 | 46376.7708 | 46377.0503 | 46377.4048 | 46377.7701 | 46378.163 | 46378.5708 | 46379.012 | 46379.4055 | 46379.7368 | 46380.1139 | 46380.51 | 46380.8806 | 46381.2588
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.35 | 0.2 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |  |  |  | 12469.9629 | 12469.9741 | 12469.9741 | 12469.978 | 12469.9794 | 12470.1092 | 12470.2068 | 12470.2626 | 12470.3272 | 12470.3396 | 12470.365 | 12470.3662 | 12470.3952 | 12470.4034 | 12470.431 | 12470.5002 | 12470.6048 | 12470.7249 | 12470.8589 | 12470.9328 | 12470.9798 | 12471.0261 | 12471.085 | 12471.1423 | 12471.2085
|  |  | tgφ | 0.033898 | 0 | 0.0065789 | 0.0084034 | 0.33813 | 0.25362 | 0.16807 | 0.16788 | 0.043011 | 0.068702 | 0 | 0.076923 | 0.029703 | 0.078125 | 0.18939 | 0.2695 | 0.29252 | 0.30189 | 0.19014 | 0.14286 | 0.125 | 0.14685 | 0.15789 | 0.17647
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 1.2 | 1801.3592 | 1801.3593 | 1801.3593 | 1801.3594 | 1801.3594 | 1801.3595 | 1801.3595 | 1801.3596 | 1801.3596 | 1801.3597 | 1801.3598 | 1801.3598 | 1801.3599 | 1801.3599 | 1801.36 | 1801.36 | 1801.3601 | 1801.3601 | 1801.3602 | 1801.3602 | 1801.3603 | 1801.3603 | 1801.3604 | 1801.3604 | 1801.3605
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892 | 5454.2892
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.88712
|  | расчет | I, А | 85 | 89 | 116 | 87 | 103 | 109 | 100 | 118 | 57 | 77 | 6 | 61 | 56 | 97 | 114 | 121 | 123 | 132 | 122 | 97 | 103 | 121 | 116 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.74 | 0.76 | 1.08 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 0.92 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.6 | 0.55 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.08 | 0.96 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 0.9 | 19.1822 | 17.017 | 4.8 | 16929.8329 | 16929.9867 | 16930.1457 | 16930.3701 | 16930.5267 | 16930.6988 | 16930.8805 | 16931.0348 | 16931.2257 | 16931.3308 | 16931.4758 | 16931.4854 | 16931.6094 | 16931.7248 | 16931.9002 | 16932.079 | 16932.2754 | 16932.4827 | 16932.7086 | 16932.9084 | 16933.0661 | 16933.2513 | 16933.4562 | 16933.6413 | 16933.8292
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.6 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.4 | 0.48 | 0.04 | 0.34 | 0.31 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 0.71 | 0.91 | 0.9 | 0.93 |  |  |  | 17542.4934 | 17542.6165 | 17542.7516 | 17542.895 | 17543.0196 | 17543.1846 | 17543.3526 | 17543.5264 | 17543.7196 | 17543.8034 | 17543.9037 | 17543.9118 | 17543.9822 | 17544.0468 | 17544.1857 | 17544.3779 | 17544.5688 | 17544.7616 | 17544.9596 | 17545.1576 | 17545.3201 | 17545.4673 | 17545.6574 | 17545.8455 | 17546.0386
|  |  | tgφ | 0.7973 | 0.85526 | 0.63889 | 0.8 | 0.95181 | 0.93103 | 1.1216 | 1.0109 | 0.8 | 0.68571 | 0.8 | 0.56667 | 0.56364 | 0.79762 | 1.0698 | 0.97872 | 0.93 | 0.87963 | 0.98958 | 1.0263 | 0.79775 | 0.92857 | 1.0112 | 1.0333
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.529
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27312 | 0.14448 | 4.8 | 4237.7749 | 4237.7765 | 4237.7781 | 4237.7858 | 4237.7952 | 4237.7996 | 4237.802 | 4237.8036 | 4237.8053 | 4237.807 | 4237.8087 | 4237.8104 | 4237.8122 | 4237.8139 | 4237.8156 | 4237.8173 | 4237.8189 | 4237.8205 | 4237.822 | 4237.8237 | 4237.8254 | 4237.827 | 4237.8286 | 4237.8302 | 4237.8318
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2658.8032 | 2658.8032 | 2658.8032 | 2658.8133 | 2658.8263 | 2658.8312 | 2658.8329 | 2658.8329 | 2658.8329 | 2658.8329 | 2658.833 | 2658.8331 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8332 | 2658.8333 | 2658.8333 | 2658.8333 | 2658.8333 | 2658.8333
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 1.25 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 1.0555
|  | расчет | I, А | 51 | 51 | 50 | 51 | 49 | 50 | 50 | 49 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 9.245 | 9.7582 | 1.2 | 30484.3432 | 30484.6647 | 30484.9869 | 30485.3082 | 30485.6296 | 30485.9497 | 30486.2703 | 30486.5909 | 30486.9117 | 30487.2337 | 30487.5563 | 30487.8797 | 30488.2025 | 30488.5246 | 30488.845 | 30489.1647 | 30489.4841 | 30489.8028 | 30490.1219 | 30490.4421 | 30490.7635 | 30491.0846 | 30491.4048 | 30491.7256 | 30492.0474
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.4 |  |  |  | 27186.7699 | 27187.1075 | 27187.4574 | 27187.7915 | 27188.1308 | 27188.4532 | 27188.7803 | 27189.1098 | 27189.4389 | 27189.7935 | 27190.1536 | 27190.5283 | 27190.8943 | 27191.2648 | 27191.6084 | 27191.9417 | 27192.266 | 27192.5799 | 27192.8955 | 27193.2246 | 27193.5753 | 27193.9165 | 27194.2433 | 27194.5696 | 27194.9017
|  |  | tgφ | 1.0513 | 1.0769 | 1.0256 | 1.0513 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0526 | 1.0263 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1538 | 1.1282 | 1.1282 | 1.0789 | 1.0526 | 1.0263 | 1 | 1 | 1.0263 | 1.0769 | 1.0513 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0256
яч.12 | Вспомогательный подъем-2 | [26 empty] | tg | 2.9064
|  | расчет | I, А | 6 | 0 | 2 | 1 | 30 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 21 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.57672 | 1.6762 | 1.2 | 1537.5391 | 1537.5572 | 1537.5572 | 1537.5625 | 1537.5666 | 1537.6648 | 1537.7257 | 1537.7338 | 1537.742 | 1537.7499 | 1537.754 | 1537.754 | 1537.7914 | 1537.8057 | 1537.8057 | 1537.8186 | 1537.8597 | 1537.9129 | 1537.973 | 1537.9844 | 1537.9844 | 1538.0057 | 1538.0057 | 1538.01 | 1538.0197
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 4442.7056 | 4442.7551 | 4442.7551 | 4442.7701 | 4442.7767 | 4443.0355 | 4443.1966 | 4443.2241 | 4443.2494 | 4443.2769 | 4443.2909 | 4443.2909 | 4443.3922 | 4443.4372 | 4443.4372 | 4443.4768 | 4443.6069 | 4443.779 | 4443.9661 | 4443.9993 | 4443.9993 | 4444.0601 | 4444.0601 | 4444.0739 | 4444.1024
|  |  | tgφ | 3 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2.5833 | 2.7143 | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2.5 | #DIV/0! | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1429 | 4 | #DIV/0! | 2.3333 | #DIV/0! | 2 | 3
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 1.2036
|  | расчет | I, А | 48 | 50 | 49 | 52 | 49 | 51 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 53 | 53 | 49 | 51 | 50 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.6852 | 10.4539 | 1.8 | 20232.1974 | 20232.398 | 20232.5992 | 20232.7994 | 20233.0001 | 20233.2006 | 20233.4018 | 20233.6023 | 20233.8033 | 20234.0053 | 20234.2074 | 20234.409 | 20234.6118 | 20234.8143 | 20235.0149 | 20235.2161 | 20235.4166 | 20235.6162 | 20235.816 | 20236.0169 | 20236.2188 | 20236.4204 | 20236.6209 | 20236.8213 | 20237.0225
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.43 |  |  |  | 19981.5535 | 19981.7847 | 19982.026 | 19982.2493 | 19982.4846 | 19982.7123 | 19982.9595 | 19983.1931 | 19983.4365 | 19983.6958 | 19983.9588 | 19984.2146 | 19984.4893 | 19984.758 | 19984.9976 | 19985.2469 | 19985.4828 | 19985.7032 | 19985.9245 | 19986.1646 | 19986.4208 | 19986.669 | 19986.8966 | 19987.1216 | 19987.3612
|  |  | tgφ | 1.1667 | 1.1944 | 1.1111 | 1.1667 | 1.1389 | 1.2222 | 1.1667 | 1.2222 | 1.3056 | 1.3056 | 1.2778 | 1.3243 | 1.3333 | 1.1944 | 1.25 | 1.1667 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1944 | 1.2778 | 1.25 | 1.1389 | 1.1111 | 1.1944
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 0.5264
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.7092 | 0.37332 | 3.6 | 3372.1365 | 3372.1379 | 3372.1396 | 3372.1413 | 3372.1426 | 3372.1442 | 3372.1455 | 3372.1468 | 3372.1482 | 3372.1494 | 3372.203 | 3372.252 | 3372.3148 | 3372.316 | 3372.3175 | 3372.3189 | 3372.3201 | 3372.3217 | 3372.3243 | 3372.3261 | 3372.3272 | 3372.3283 | 3372.3298 | 3372.3318 | 3372.3335
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 3611.0246 | 3611.0252 | 3611.0264 | 3611.0276 | 3611.0281 | 3611.0292 | 3611.0295 | 3611.03 | 3611.0307 | 3611.031 | 3611.0588 | 3611.0843 | 3611.1172 | 3611.1173 | 3611.1181 | 3611.1187 | 3611.119 | 3611.1199 | 3611.1229 | 3611.1242 | 3611.1243 | 3611.1244 | 3611.1253 | 3611.1271 | 3611.1283
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.52632 | 0.5 | 0.52174 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | 0
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.5776
|  | расчет | I, А | 34 | 16 | 70 | 47 | 24 | 6 | 14 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.1 | 0.51 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 2.7888 | 4.3997 | 4.8 | 7234.1205 | 7234.1563 | 7234.1777 | 7234.2843 | 7234.3357 | 7234.3643 | 7234.3736 | 7234.3894 | 7234.4071 | 7234.4155 | 7234.4244 | 7234.4335 | 7234.4398 | 7234.4471 | 7234.4598 | 7234.4774 | 7234.4998 | 7234.5292 | 7234.5586 | 7234.5845 | 7234.605 | 7234.6284 | 7234.6573 | 7234.6786 | 7234.7015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.35 | 0.15 | 0.57 | 0.44 | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |  |  |  | 11273.0548 | 11273.1283 | 11273.1596 | 11273.278 | 11273.3691 | 11273.418 | 11273.4308 | 11273.4577 | 11273.4874 | 11273.5042 | 11273.5169 | 11273.5326 | 11273.5407 | 11273.5491 | 11273.5665 | 11273.6062 | 11273.6453 | 11273.6859 | 11273.7248 | 11273.7668 | 11273.8107 | 11273.8536 | 11273.8938 | 11273.9311 | 11273.9714
|  |  | tgφ | 2.0588 | 1.5 | 1.1176 | 1.76 | 1.6429 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 2.375 | 1.7273 | 1.3571 | 1.3571 | 1.6667 | 2.1 | 1.9091 | 1.3571 | 1.8 | 1.7273
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.12349
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0145 | 0.12528 | 3.6 | 10184.849 | 10184.8572 | 10184.8653 | 10184.8761 | 10184.8876 | 10184.8989 | 10184.9102 | 10184.9233 | 10184.9365 | 10184.944 | 10184.9525 | 10184.9588 | 10184.9705 | 10184.9829 | 10184.9949 | 10185.0092 | 10185.021 | 10185.0327 | 10185.0459 | 10185.0605 | 10185.0732 | 10185.0876 | 10185.1019 | 10185.1156 | 10185.1308
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5838.4007 | 5838.402 | 5838.4034 | 5838.4048 | 5838.4064 | 5838.4078 | 5838.4093 | 5838.4107 | 5838.4121 | 5838.4136 | 5838.4152 | 5838.4169 | 5838.4187 | 5838.4204 | 5838.422 | 5838.4234 | 5838.4248 | 5838.4262 | 5838.4275 | 5838.4288 | 5838.4304 | 5838.4319 | 5838.4331 | 5838.4343 | 5838.4355
|  |  | tgφ | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 3.4129
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.39492 | 1.3478 | 3.6 | 232.357 | 232.3623 | 232.3665 | 232.3716 | 232.3771 | 232.3824 | 232.3876 | 232.3923 | 232.3964 | 232.4003 | 232.4044 | 232.4084 | 232.4125 | 232.4168 | 232.4217 | 232.4261 | 232.4307 | 232.4351 | 232.4396 | 232.4438 | 232.4478 | 232.4523 | 232.4569 | 232.462 | 232.4667
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 306.3783 | 306.3974 | 306.4136 | 306.4318 | 306.4518 | 306.4711 | 306.491 | 306.5084 | 306.5224 | 306.5363 | 306.5508 | 306.5646 | 306.5797 | 306.595 | 306.6104 | 306.6252 | 306.6395 | 306.6528 | 306.666 | 306.6797 | 306.6938 | 306.7087 | 306.7226 | 306.7378 | 306.7527
|  |  | tgφ | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.71177
|  | расчет | I, А | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 2.8602 | 2.0358 | 3.6 | 12739.6776 | 12739.7056 | 12739.7331 | 12739.7585 | 12739.7844 | 12739.8146 | 12739.8435 | 12739.8822 | 12739.9317 | 12739.9799 | 12740.0172 | 12740.0555 | 12740.0992 | 12740.1375 | 12740.1716 | 12740.2031 | 12740.2352 | 12740.2709 | 12740.3061 | 12740.3348 | 12740.3626 | 12740.3907 | 12740.4165 | 12740.4438 | 12740.4721
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |  |  | 9402.7089 | 9402.7268 | 9402.7455 | 9402.7623 | 9402.7799 | 9402.7999 | 9402.8202 | 9402.8382 | 9402.8571 | 9402.8816 | 9402.9117 | 9402.9486 | 9402.9923 | 9403.0326 | 9403.0627 | 9403.0873 | 9403.1094 | 9403.1362 | 9403.1638 | 9403.1836 | 9403.2028 | 9403.2222 | 9403.2389 | 9403.2558 | 9403.2744
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.7 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63636 | 0.7 | 0.42857 | 0.38889 | 0.52941 | 0.84615 | 0.92857 | 1 | 1.0714 | 0.91667 | 0.81818 | 0.66667 | 0.76923 | 0.76923 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66667 | 0.6 | 0.7
яч.25 | РВД-6 УОФ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307 | 4.4307
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696 | 2.6696
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 |  | 1 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.51 | 5.51 | 5.51
| СН-2 | счетчик | P, кВт | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 1 | нет
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.85 | 1.78 | 2.55 | 1.95 | 2.03 | 1.89 | 1.79 | 2.01 | 1.52 | 1.86 | 1.2 | 1.88 | 1.57 | 1.84 | 1.9 | 2.03 | 2.15 | 2.25 | 2.02 | 1.78 | 1.96 | 2.04 | 1.93 | 1.96
|  |  | Q, МВАр | 1.96 | 1.79 | 2.27 | 2.08 | 2.3 | 2.05 | 1.94 | 2.06 | 1.56 | 1.73 | 1.31 | 1.77 | 1.54 | 1.77 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.3 | 2.13 | 2 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 2.1
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0 | -2.4949e-14 | -1.7415e-14 | 0.5102 | 0.4902 | 2.0725 | 0.55556 | 0.49505 | 1.2987 | 1.0638 | 0.82645 | 1.5707 | 0.63291 | 1.0753 | 0.52356 | -0.49505 | -0.93897 | 0 | 0.98039 | -2.4949e-14 | 0.50761 | 0.4878 | -0.52083 | 0
|  |  | Q, % | -4800 | #DIV/0! | -11250 | -20700 | -389.3617 | -485.7143 | -870 | -795.6522 | -3800 | -1822.2222 | #DIV/0! | -1670 | -5033.3333 | -1670 | -764 | -484.2105 | -427.907 | -379.1667 | -688.8889 | -1076.4706 | -1064.7059 | -857.1429 | -857.1429 | -775
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0
|  |  | Q, МВАр | -1.92 | -1.79 | -2.25 | -2.07 | -1.83 | -1.7 | -1.74 | -1.83 | -1.52 | -1.64 | -1.31 | -1.67 | -1.51 | -1.67 | -1.91 | -1.84 | -1.84 | -1.82 | -1.86 | -1.83 | -1.81 | -1.8 | -1.8 | -1.86
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.17816
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 3.48 | 0.62 | 20 | 2247.262 | 2247.269 | 2247.276 | 2247.284 | 2247.291 | 2247.298 | 2247.305 | 2247.313 | 2247.32 | 2247.327 | 2247.334 | 2247.342 | 2247.349 | 2247.356 | 2247.363 | 2247.371 | 2247.378 | 2247.385 | 2247.392 | 2247.399 | 2247.407 | 2247.414 | 2247.421 | 2247.428 | 2247.436
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 1055.53 | 1055.531 | 1055.533 | 1055.534 | 1055.535 | 1055.536 | 1055.538 | 1055.539 | 1055.54 | 1055.542 | 1055.543 | 1055.544 | 1055.546 | 1055.547 | 1055.548 | 1055.549 | 1055.551 | 1055.552 | 1055.553 | 1055.555 | 1055.556 | 1055.557 | 1055.558 | 1055.56 | 1055.561
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.28571 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | 0.125 | 0.14286 | 0.28571 | 0.14286 | 0.125 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.125 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | 0.125
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01776 | 0.00624 | 0.05248 | 0.05824 | 0.05576 | 0.05344 | 0.05184 | 0.05064 | 0.05088 | 0.05488 | 0.0596 | 0.02056 | 0.0072 | 0.00688 | 0.0068 | 0.00664 | 0.00648 | 0.01576 | 0.0392 | 0.04432 | 0.04864 | 0.05248 | 0.04704 | 0.00608 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0068 | 0.00704 | 0.00744 | 0.00768 | 0.00728 | 0.0072 | 0.00712 | 0.0072 | 0.00816 | 0.00888 | 0.00864 | 0.00768 | 0.00736 | 0.00704 | 0.00672 | 0.00648 | 0.00616 | 0.00656 | 0.00736 | 0.00784 | 0.00736 | 0.00704 | 0.00688 | 0.0064 | 0.0196
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00216 | 0.00208 | 0.00232 | 0.00232 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00232 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00248 | 0.00224 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00208 | 0.00224 | 0.00232 | 0.00232 | 0.0024 | 0.00232 | 0.002
|  |  | tgφ | 0.26126 | 0.79487 | 0.097561 | 0.092033 | 0.087518 | 0.08982 | 0.092593 | 0.094787 | 0.11321 | 0.11808 | 0.10336 | 0.26459 | 0.74444 | 0.73256 | 0.69412 | 0.6747 | 0.64198 | 0.28426 | 0.13061 | 0.12455 | 0.10362 | 0.088415 | 0.096939 | 0.72368
яч.12 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01608 | 0.01616 | 0.01624 | 0.01608 | 0.01592 | 0.01536 | 0.01488 | 0.01456 | 0.01672 | 0.02048 | 0.02176 | 0.01968 | 0.01912 | 0.01808 | 0.01664 | 0.01664 | 0.01592 | 0.01536 | 0.01552 | 0.01536 | 0.0152 | 0.01512 | 0.01464 | 0.01472 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00752 | 0.00808 | 0.00808 | 0.008 | 0.00728 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0068 | 0.00848 | 0.022 | 0.02192 | 0.02208 | 0.02256 | 0.0104 | 0.00656 | 0.00616 | 0.00688 | 0.00728 | 0.00816 | 0.00904 | 0.00816 | 0.0072 | 0.00704 | 0.00744
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00208 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00208 | 0.00216 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00192 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.00176 | 0.00176 | 0.002 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00216 | 0.00216 | 0.002 | 0.00192 | 0.00208
|  |  | tgφ | 0.33831 | 0.36634 | 0.36453 | 0.36816 | 0.32161 | 0.33333 | 0.34409 | 0.33516 | 0.41627 | 1.0742 | 1.0074 | 1.122 | 1.1799 | 0.48673 | 0.28846 | 0.26442 | 0.30653 | 0.33854 | 0.39175 | 0.44792 | 0.39474 | 0.34392 | 0.34973 | 0.36413
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.272 | 0 | 8 | 1647.465 | 1647.466 | 1647.468 | 1647.469 | 1647.471 | 1647.472 | 1647.473 | 1647.475 | 1647.476 | 1647.478 | 1647.479 | 1647.481 | 1647.482 | 1647.483 | 1647.485 | 1647.486 | 1647.488 | 1647.489 | 1647.49 | 1647.492 | 1647.493 | 1647.495 | 1647.496 | 1647.497 | 1647.499
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54 | 544.54
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.356 | 14.356 | 14.356 | 14.356 | 14.357 | 14.357 | 14.357 | 14.357 | 14.358 | 14.358 | 14.358 | 14.358 | 14.359 | 14.359 | 14.359 | 14.359 | 14.359 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.361
|  |  | tgφ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.5
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 247.091 | 247.092 | 247.094 | 247.095 | 247.096 | 247.097 | 247.098 | 247.099 | 247.101 | 247.102 | 247.106 | 247.107 | 247.108 | 247.109 | 247.11 | 247.111 | 247.112 | 247.113 | 247.114 | 247.115 | 247.116 | 247.117 | 247.118 | 247.119 | 247.12
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | нет амперметра
|  |  | P, МВт | нет учета | [26 empty] | 247.091: нет учета
|  |  | Q, МВАр | нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 8 | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 164.151 | 164.151 | 164.151 | 164.151 | 164.151 | 164.152 | 164.152 | 164.152 | 164.152 | 164.153 | 164.153 | 164.153 | 164.153 | 164.154 | 164.154 | 164.154 | 164.154 | 164.155 | 164.155 | 164.155 | 164.155 | 164.155
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 135.128 | 135.129 | 135.13 | 135.131 | 135.131 | 135.132 | 135.133 | 135.134 | 135.135 | 135.136 | 135.136 | 135.136 | 135.137 | 135.138 | 135.139 | 135.14 | 135.141 | 135.141 | 135.142 | 135.143 | 135.144 | 135.145 | 135.145 | 135.146 | 135.147
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.084337
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.664 | 0.056 | 8 | 1216.166 | 1216.169 | 1216.173 | 1216.176 | 1216.18 | 1216.183 | 1216.187 | 1216.19 | 1216.194 | 1216.197 | 1216.201 | 1216.204 | 1216.208 | 1216.211 | 1216.215 | 1216.218 | 1216.222 | 1216.225 | 1216.228 | 1216.23 | 1216.235 | 1216.239 | 1216.242 | 1216.246 | 1216.249
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 461.462 | 461.462 | 461.463 | 461.463 | 461.463 | 461.463 | 461.464 | 461.464 | 461.464 | 461.465 | 461.465 | 461.465 | 461.466 | 461.466 | 461.466 | 461.466 | 461.467 | 461.467 | 461.467 | 461.468 | 461.468 | 461.468 | 461.469 | 461.469 | 461.469
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97
|  |  | tgφ | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
яч.5 | Т-1-630
|  |  | I, А | нет амперметра
|  |  | P, МВт | нет учета | [26 empty] | 247.091: нет учета
|  |  | Q, МВАр | нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28 | 634.28
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 |  | 20 | 408.1 | 408.12 | 408.13 | 408.14 | 408.15 | 408.16 | 408.17 | 408.18 | 408.19 | 408.2 | 408.21 | 408.22 | 408.23 | 408.24 | 408.25 | 408.26 | 408.27 | 408.28 | 408.29 | 408.3 | 408.31 | 408.32 | 408.33 | 408.34 | 408.35
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.06384 | 0.0724 | 0.10872 | 0.12432 | 0.10168 | 0.1088 | 0.10672 | 0.1152 | 0.1076 | 0.11536 | 0.12136 | 0.09024 | 0.05632 | 0.07496 | 0.05344 | 0.08328 | 0.0524 | 0.06112 | 0.09472 | 0.11968 | 0.11384 | 0.0976 | 0.10168 | 0.0608
|  |  | Q+, МВАр | 0.01432 | 0.02512 | 0.01552 | 0.01568 | 0.01456 | 0.0244 | 0.01432 | 0.014 | 0.02664 | 0.03088 | 0.03056 | 0.03976 | 0.02992 | 0.01744 | 0.01328 | 0.02264 | 0.01304 | 0.01384 | 0.02552 | 0.01688 | 0.01552 | 0.02424 | 0.01392 | 0.01384
|  |  | Q-, МВАр | 0.02424 | 0.03424 | 0.03448 | 0.0144 | 0.02456 | 0.02448 | 0.0344 | 0.03432 | 0.02392 | 0.0324 | 0.02248 | 0.02224 | 0.022 | 0.0236 | 0.03376 | 0.02376 | 0.014 | 0.02416 | 0.02432 | 0.03448 | 0.02448 | 0.0144 | 0.02424 | 0.03408
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | 54.4 | 48.2857 | 32.05 | 11.2 | 27.3714 | 22.2857 | 33.3 | 17.7143 | 23.1429 | 17.6 | 24.15 | 35.5429 | 59.7714 | 46.4571 | 66.6 | 40.5143 | 62.5714 | 56.3429 | 32.3429 | 25.2 | 18.6857 | 30.2857 | 27.3714 | 62
|  |  | Q, % | 67.6311 | 66.1638 | 71.5125 | 54.4186 | 67.325 | 62.1588 | 73.6765 | 74.2268 | 58.3229 | 41.0687 | 28.0603 | 36.1183 | 28.7619 | 60 | 75.2976 | 64.4918 | 61.6471 | 68.6594 | 60.3234 | 69.0162 | 65.1079 | 29.5349 | 78.3313 | 74.4083
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.07616 | 0.0676 | 0.05128 | 0.01568 | 0.03832 | 0.0312 | 0.05328 | 0.0248 | 0.0324 | 0.02464 | 0.03864 | 0.04976 | 0.08368 | 0.06504 | 0.10656 | 0.05672 | 0.0876 | 0.07888 | 0.04528 | 0.04032 | 0.02616 | 0.0424 | 0.03832 | 0.0992
|  |  | Q, МВАр | 0.02992 | 0.04912 | 0.03896 | 0.01872 | 0.03 | 0.04008 | 0.04008 | 0.04032 | 0.03728 | 0.02152 | 0.01192 | 0.02248 | 0.01208 | 0.02616 | 0.04048 | 0.04112 | 0.02096 | 0.03032 | 0.0388 | 0.0376 | 0.02896 | 0.01016 | 0.05032 | 0.04024
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
РП пос.Комсомольского, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | Часы замеров 1: #VALUE!; Часы замеров 2: #DIV/0!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162.0056 | 0 | 3.6 | 1989.443 | 1989.443 | 1989.443 | 1989.443 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.444 | 1989.445 | 1989.445 | 1989.445 | 1989.445 | 1989.445 | 1989.445 | 1989.446 | 1989.446 | 1989.446 | 1989.446
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.422 | 59.422 | 59.422 | 59.422 | 59.422 | 59.423 | 59.423 | 59.423 | 59.423 | 59.424 | 59.424 | 59.424 | 59.424 | 59.424 | 59.424 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425 | 59.425
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-64-2 | [26 empty] | tg | 0.6
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.288 | 0.1728 | 3.6 | 2222.463 | 2222.466 | 2222.47 | 2222.473 | 2222.476 | 2222.48 | 2222.483 | 2222.486 | 2222.49 | 2222.493 | 2222.496 | 2222.5 | 2222.503 | 2222.506 | 2222.51 | 2222.513 | 2222.516 | 2222.52 | 2222.523 | 2222.526 | 2222.53 | 2222.533 | 2222.536 | 2222.54 | 2222.543
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1105.457 | 1105.459 | 1105.461 | 1105.463 | 1105.465 | 1105.467 | 1105.469 | 1105.471 | 1105.473 | 1105.475 | 1105.477 | 1105.479 | 1105.481 | 1105.483 | 1105.485 | 1105.487 | 1105.489 | 1105.491 | 1105.493 | 1105.495 | 1105.497 | 1105.499 | 1105.501 | 1105.503 | 1105.505
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | ТП-43 | [26 empty] | tg | 0.94318
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.4224 | 0.3984 | 4.8 | 3747.741 | 3747.745 | 3747.748 | 3747.752 | 3747.756 | 3747.759 | 3747.763 | 3747.767 | 3747.77 | 3747.774 | 3747.778 | 3747.781 | 3747.785 | 3747.789 | 3747.792 | 3747.796 | 3747.8 | 3747.803 | 3747.807 | 3747.811 | 3747.814 | 3747.818 | 3747.822 | 3747.825 | 3747.829
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 2183.731 | 2183.734 | 2183.738 | 2183.741 | 2183.745 | 2183.748 | 2183.752 | 2183.755 | 2183.759 | 2183.762 | 2183.765 | 2183.769 | 2183.772 | 2183.776 | 2183.779 | 2183.783 | 2183.786 | 2183.79 | 2183.793 | 2183.796 | 2183.8 | 2183.803 | 2183.807 | 2183.81 | 2183.814
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248 | 4.248
|  |  | tgφ | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1
яч.11 | ТП-Г/У-4А-1 | [26 empty] | tg | 0.41883
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.6388 | 1.1052 | 3.6 | 3294.83 | 3294.861 | 3294.891 | 3294.922 | 3294.952 | 3294.983 | 3295.013 | 3295.044 | 3295.074 | 3295.105 | 3295.136 | 3295.166 | 3295.197 | 3295.227 | 3295.258 | 3295.288 | 3295.319 | 3295.349 | 3295.38 | 3295.411 | 3295.441 | 3295.472 | 3295.502 | 3295.533 | 3295.563
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1648.82 | 1648.833 | 1648.846 | 1648.858 | 1648.871 | 1648.884 | 1648.897 | 1648.909 | 1648.922 | 1648.935 | 1648.948 | 1648.961 | 1648.973 | 1648.986 | 1648.999 | 1649.012 | 1649.024 | 1649.037 | 1649.05 | 1649.063 | 1649.076 | 1649.088 | 1649.101 | 1649.114 | 1649.127
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 461.92 | 461.929 | 461.938 | 461.947 | 461.956 | 461.964 | 461.973 | 461.982 | 461.991 | 462 | 462.009 | 462.018 | 462.027 | 462.036 | 462.044 | 462.053 | 462.062 | 462.071 | 462.08 | 462.089 | 462.098 | 462.107 | 462.116 | 462.124 | 462.133
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182
яч.18 | ТП-Г/У-4А-2 | [26 empty] | tg | 1.3333
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.864 | 1.152 | 3.6 | 4834.04 | 4834.05 | 4834.06 | 4834.07 | 4834.08 | 4834.09 | 4834.1 | 4834.11 | 4834.12 | 4834.13 | 4834.14 | 4834.15 | 4834.16 | 4834.17 | 4834.18 | 4834.19 | 4834.2 | 4834.21 | 4834.22 | 4834.23 | 4834.24 | 4834.25 | 4834.26 | 4834.27 | 4834.28
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |  |  |  | 4022.55 | 4022.56 | 4022.57 | 4022.59 | 4022.6 | 4022.61 | 4022.63 | 4022.64 | 4022.65 | 4022.67 | 4022.68 | 4022.69 | 4022.71 | 4022.72 | 4022.73 | 4022.75 | 4022.76 | 4022.77 | 4022.79 | 4022.8 | 4022.81 | 4022.83 | 4022.84 | 4022.85 | 4022.87
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75
яч.13 | ТП-1-1М | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 3.6 | 939.282 | 939.283 | 939.283 | 939.284 | 939.284 | 939.285 | 939.285 | 939.286 | 939.286 | 939.287 | 939.287 | 939.288 | 939.288 | 939.289 | 939.289 | 939.29 | 939.29 | 939.291 | 939.291 | 939.292 | 939.292 | 939.293 | 939.293 | 939.294 | 939.294
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912 | 805.912
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.909 | 14.909 | 14.91 | 14.911 | 14.912 | 14.913 | 14.914 | 14.915 | 14.916 | 14.917 | 14.918 | 14.918 | 14.919 | 14.92 | 14.921 | 14.922 | 14.923 | 14.924 | 14.925 | 14.926 | 14.927 | 14.928 | 14.929 | 14.93 | 14.931
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-1-2М | [26 empty] | tg | 0.11111
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3.1104 | 0.3456 | 3.6 | 5449.506 | 5449.542 | 5449.578 | 5449.614 | 5449.65 | 5449.686 | 5449.722 | 5449.758 | 5449.794 | 5449.83 | 5449.866 | 5449.902 | 5449.938 | 5449.974 | 5450.01 | 5450.046 | 5450.082 | 5450.118 | 5450.154 | 5450.19 | 5450.226 | 5450.262 | 5450.298 | 5450.334 | 5450.37
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 3276.219 | 3276.223 | 3276.227 | 3276.231 | 3276.235 | 3276.239 | 3276.243 | 3276.247 | 3276.251 | 3276.255 | 3276.259 | 3276.263 | 3276.267 | 3276.271 | 3276.275 | 3276.279 | 3276.283 | 3276.287 | 3276.291 | 3276.295 | 3276.299 | 3276.303 | 3276.307 | 3276.311 | 3276.315
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535
|  |  | tgφ | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31
|  |  | Q+, МВАр | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16
|  |  | Q-, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
РП ВДС, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.019224 | 0.022176 | 0.019008 | 0.02196 | 0.021888 | 0.019008 | 0.022608 | 0.022536 | 0.019872 | 0.023688 | 0.024336 | 0.025344 | 0.025776 | 0.025272 | 0.028296 | 0.026064 | 0.027 | 0.028008 | 0.029664 | 0.028152 | 0.025488 | 0.027792 | 0.026136 | 0.024768 | 0.58406 | 0.29362 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.014616 | 0.015696 | 0.014544 | 0.015408 | 0.015408 | 0.014328 | 0.015768 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007704 | 0.017856 | 0.016992 | 0.016992 | 0.01692 | 0.017352 | 0.017784 | 0.016992 | 0.017784 | 0.017208 | 0.017064 | 0.57589 | 0.85914
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.016128 | 0.014616 | 0.016128 | 0.014688 | 0.01476 | 0.016056 | 0.014328 | 0.007992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006912 | 0.01116 | 0.012168 | 0.01188 | 0.011592 | 0.010728 | 0.010872 | 0.012456 | 0.011376 | 0.011808 | 0.01224
|  |  | tgφ | -0.078652 | 0.048701 | -0.083333 | 0.032787 | 0.029605 | -0.090909 | 0.063694 | -0.035144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0.23664 | 0.18508 | 0.18933 | 0.19023 | 0.2233 | 0.24552 | 0.17797 | 0.23057 | 0.20661 | 0.19477
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.054912 | 0.070272 | 0.074304 | 0.053856 | 0.061824 | 0.074016 | 0.058464 | 0.05616 | 0.075456 | 0.04128 | 0.026208 | 0.056352 | 0.072768 | 0.068736 | 0.052896 | 0.077088 | 0.063168 | 0.05376 | 0.066528 | 0.070848 | 0.046272 | 0.070464 | 0.065952 | 0.048384 | 1.46 | 1.581 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.064032 | 0.072768 | 0.0744 | 0.062304 | 0.066624 | 0.074688 | 0.064512 | 0.06384 | 0.075936 | 0.054432 | 0.043968 | 0.063168 | 0.072768 | 0.07104 | 0.061824 | 0.075168 | 0.065664 | 0.060384 | 0.06768 | 0.071808 | 0.05712 | 0.070848 | 0.067584 | 0.058464 | 1.4576 | 1.512
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1661 | 1.0355 | 1.0013 | 1.1569 | 1.0776 | 1.0091 | 1.1034 | 1.1368 | 1.0064 | 1.3186 | 1.6777 | 1.121 | 1 | 1.0335 | 1.1688 | 0.97509 | 1.0395 | 1.1232 | 1.0173 | 1.0136 | 1.2344 | 1.0054 | 1.0247 | 1.2083
яч.5 | ТП-230-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.002646 | 0.002808 | 0.002682 | 0.002664 | 0.00261 | 0.002844 | 0.00351 | 0.003636 | 0.003654 | 0.004842 | 0.005292 | 0.005274 | 0.005868 | 0.005346 | 0.00576 | 0.005544 | 0.005634 | 0.006264 | 0.006354 | 0.005472 | 0.003672 | 0.003582 | 0.003132 | 0.00261 | 0.0013 | 0.06462 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002106 | 0.002268 | 0.002268 | 0.002268 | 0.002232 | 0.00225 | 0.003006 | 0.002538 | 0.002358 | 0.002898 | 0.002844 | 0.003078 | 0.003294 | 0.002826 | 0.003168 | 0.003366 | 0.003168 | 0.002844 | 0.002952 | 0.003294 | 0.002448 | 0.002376 | 0.002448 | 0.002322
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 1.8e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0.000198 | 0.000162 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05
|  |  | tgφ | 0.79592 | 0.80769 | 0.84564 | 0.85135 | 0.85517 | 0.78481 | 0.85641 | 0.69802 | 0.64532 | 0.58364 | 0.53401 | 0.57679 | 0.55521 | 0.52189 | 0.55 | 0.60714 | 0.55911 | 0.42241 | 0.43909 | 0.59868 | 0.66667 | 0.66332 | 0.78161 | 0.88276
яч.8а | Т-63
|  | расчет | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 0.34518
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01428 | 0.014328 | 0.014232 | 0.014208 | 0.014196 | 0.014184 | 0.01422 | 0.014208 | 0.014268 | 0.014292 | 0.014292 | 0.014328 | 0.014292 | 0.014256 | 0.014232 | 0.014196 | 0.0141 | 0.014184 | 0.014184 | 0.014268 | 0.01422 | 0.014208 | 0.014208 | 0.014244 | 0.34163 | 0.11792 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004944 | 0.00498 | 0.004908 | 0.004872 | 0.004848 | 0.00486 | 0.004872 | 0.004884 | 0.004944 | 0.00498 | 0.00498 | 0.005016 | 0.004992 | 0.004944 | 0.004932 | 0.004872 | 0.0048 | 0.00486 | 0.004896 | 0.004956 | 0.004908 | 0.004872 | 0.004884 | 0.00492
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.034044 | 0.03408 | 0.033984 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033924 | 0.033924 | 0.033924 | 0.033972 | 0.034032 | 0.03402 | 0.034044 | 0.034008 | 0.03396 | 0.033936 | 0.0339 | 0.033792 | 0.033876 | 0.033864 | 0.033984 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033948 | 0.03396
|  |  | tgφ | -2.0378 | -2.031 | -2.043 | -2.0456 | -2.049 | -2.0491 | -2.043 | -2.0439 | -2.0345 | -2.0327 | -2.0319 | -2.026 | -2.0302 | -2.0354 | -2.0379 | -2.0448 | -2.0562 | -2.0457 | -2.0423 | -2.0345 | -2.0414 | -2.0456 | -2.0456 | -2.0388
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 3.0682
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005688 | 0.0057 | 0.005652 | 0.00564 | 0.005628 | 0.005628 | 0.00564 | 0.00564 | 0.005952 | 0.005832 | 0.005712 | 0.005712 | 0.0057 | 0.005688 | 0.005748 | 0.00564 | 0.005592 | 0.00564 | 0.005652 | 0.005676 | 0.005664 | 0.00564 | 0.005652 | 0.005676 | 0.13639 | 0.41848 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.017532 | 0.017628 | 0.017328 | 0.017268 | 0.017184 | 0.017196 | 0.01728 | 0.017268 | 0.017664 | 0.01776 | 0.017688 | 0.017736 | 0.017664 | 0.017496 | 0.01752 | 0.017328 | 0.017076 | 0.017328 | 0.017352 | 0.017592 | 0.017436 | 0.017364 | 0.01734 | 0.017448
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.0823 | 3.0926 | 3.0658 | 3.0617 | 3.0533 | 3.0554 | 3.0638 | 3.0617 | 2.9677 | 3.0453 | 3.0966 | 3.105 | 3.0989 | 3.0759 | 3.048 | 3.0723 | 3.0536 | 3.0723 | 3.0701 | 3.0994 | 3.0784 | 3.0787 | 3.0679 | 3.074
яч.13 | РП КНС-1 | [26 empty] | tg | 3.4444
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0018 | 0.001809 | 0.001791 | 0.001791 | 0.001791 | 0.001782 | 0.001791 | 0.001791 | 0.0018 | 0.001782 | 0.002385 | 0.003429 | 0.003429 | 0.003429 | 0.003411 | 0.003411 | 0.003402 | 0.003402 | 0.003411 | 0.003429 | 0.00342 | 0.003429 | 0.003429 | 0.003429 | 0.064773 | 0.2231 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.007812 | 0.007884 | 0.007731 | 0.007686 | 0.007659 | 0.007659 | 0.007704 | 0.007695 | 0.007794 | 0.007857 | 0.008775 | 0.010737 | 0.010674 | 0.010593 | 0.010566 | 0.010458 | 0.010287 | 0.010431 | 0.010458 | 0.010629 | 0.010494 | 0.010503 | 0.010467 | 0.010548
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.34 | 4.3582 | 4.3166 | 4.2915 | 4.2764 | 4.298 | 4.3015 | 4.2965 | 4.33 | 4.4091 | 3.6792 | 3.1312 | 3.1129 | 3.0892 | 3.0976 | 3.066 | 3.0238 | 3.0661 | 3.066 | 3.0997 | 3.0684 | 3.063 | 3.0525 | 3.0761
яч.14 | РП КНС-2 | [26 empty] | tg | 0.73791
|  | расчет | I, А | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.047529 | 0.062829 | 0.066951 | 0.046494 | 0.054495 | 0.066681 | 0.051156 | 0.048744 | 0.067923 | 0.033678 | 0.018756 | 0.048915 | 0.065376 | 0.061389 | 0.045423 | 0.069723 | 0.055989 | 0.046368 | 0.05922 | 0.063513 | 0.038916 | 0.063036 | 0.058671 | 0.041049 | 1.2828 | 0.94661 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.037404 | 0.046053 | 0.048177 | 0.036153 | 0.0405 | 0.048708 | 0.038376 | 0.037593 | 0.049275 | 0.027369 | 0.01692 | 0.036243 | 0.04599 | 0.044523 | 0.035289 | 0.04896 | 0.039843 | 0.034182 | 0.04131 | 0.045234 | 0.030537 | 0.044667 | 0.041355 | 0.03195
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78697 | 0.73299 | 0.71959 | 0.77758 | 0.74319 | 0.73046 | 0.75018 | 0.77123 | 0.72545 | 0.81267 | 0.90211 | 0.74094 | 0.70347 | 0.72526 | 0.7769 | 0.70221 | 0.71162 | 0.73719 | 0.69757 | 0.7122 | 0.78469 | 0.7086 | 0.70486 | 0.77834
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | 2.6963
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00261 | 0.006264 | 0.002358 | 0.00621 | 0.006228 | 0.002322 | 0.0063 | 0.006138 | 0.002718 | 0.006516 | 0.006336 | 0.006444 | 0.006714 | 0.006498 | 0.009936 | 0.007236 | 0.008568 | 0.009468 | 0.01152 | 0.010206 | 0.008046 | 0.011358 | 0.009684 | 0.008514 | 0.16819 | 0.45349 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.015408 | 0.01827 | 0.016254 | 0.018054 | 0.017856 | 0.016146 | 0.018576 | 0.018396 | 0.016326 | 0.018648 | 0.018702 | 0.018522 | 0.018792 | 0.01908 | 0.021042 | 0.019512 | 0.02007 | 0.020682 | 0.021888 | 0.02133 | 0.01989 | 0.020826 | 0.020214 | 0.019008
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 5.9034 | 2.9167 | 6.8931 | 2.9072 | 2.8671 | 6.9535 | 2.9486 | 2.9971 | 6.0066 | 2.8619 | 2.9517 | 2.8743 | 2.7989 | 2.9363 | 2.1178 | 2.6965 | 2.3424 | 2.1844 | 1.9 | 2.0899 | 2.472 | 1.8336 | 2.0874 | 2.2326
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | 3.827
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00162 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001584 | 0.001602 | 0.001584 | 0.001602 | 0.001584 | 0.001602 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001566 | 0.001584 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001602 | 0.001584 | 0.001602 | 0.001602 | 0.038394 | 0.14693 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006174 | 0.00621 | 0.006066 | 0.00603 | 0.005994 | 0.005994 | 0.006066 | 0.006048 | 0.006138 | 0.006246 | 0.006264 | 0.006282 | 0.006264 | 0.006174 | 0.006174 | 0.006084 | 0.005958 | 0.006066 | 0.006102 | 0.00621 | 0.00612 | 0.006084 | 0.006066 | 0.00612
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.8111 | 3.8764 | 3.7865 | 3.8068 | 3.7416 | 3.7841 | 3.7865 | 3.8182 | 3.8315 | 3.8556 | 3.8667 | 3.8778 | 3.9101 | 3.8539 | 3.8539 | 3.7978 | 3.8046 | 3.8295 | 3.809 | 3.8764 | 3.8202 | 3.8409 | 3.7865 | 3.8202
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0002146 | 0.000215 | 0.000214 | 0.0002134 | 0.0002132 | 0.0002132 | 0.0002136 | 0.0002136 | 0.0002142 | 0.0002204 | 0.0002148 | 0.0002152 | 0.0002148 | 0.000214 | 0.0002138 | 0.0002132 | 0.0002118 | 0.000213 | 0.000213 | 0.0002144 | 0.0002136 | 0.0002134 | 0.0002134 | 0.0002138 |  |  | 20
яч.20 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.076173 | 0.09534 | 0.095268 | 0.078591 | 0.08655 | 0.095025 | 0.084219 | 0.081741 | 0.097917 | 0.068562 | 0.054393 | 0.085722 | 0.10298 | 0.098208 | 0.086112 | 0.10735 | 0.094851 | 0.08691 | 0.10194 | 0.10417 | 0.07554 | 0.10284 | 0.096378 | 0.077124
|  |  | Q+, МВАр | 0.09138 | 0.10329 | 0.10273 | 0.092331 | 0.096273 | 0.10281 | 0.09588 | 0.094422 | 0.1045 | 0.085758 | 0.076173 | 0.097614 | 0.10767 | 0.10564 | 0.098691 | 0.11058 | 0.1012 | 0.096393 | 0.10496 | 0.10925 | 0.091833 | 0.10669 | 0.10277 | 0.092316
|  |  | Q-, МВАр | 0.034044 | 0.03408 | 0.033984 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033942 | 0.033924 | 0.033924 | 0.033972 | 0.034104 | 0.034038 | 0.03408 | 0.034044 | 0.033996 | 0.033936 | 0.0339 | 0.03381 | 0.034074 | 0.034026 | 0.034002 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033948 | 0.033978
Небаланс мощностей 6 кВ- нет данных по прис.Т-63 |  |  | P, % | -2.7477 | -3.1282 | -2.0962 | -3.6602 | -3.3902 | -2.1511 | -3.8817 | -3.8693 | -2.7159 | -5.532 | -7.6151 | -4.928 | -4.5026 | -4.4677 | -6.0597 | -4.0717 | -5.1936 | -6.2885 | -5.9787 | -5.2182 | -5.2676 | -4.6623 | -4.6586 | -5.4298
|  |  | Q, % | 4.6001 | 3.7823 | 3.3093 | 4.1461 | 4.2555 | 3.3255 | 3.499 | 2.4294 | 4.9214 | 3.1377 | 2.3498 | -0.37636 | -0.80328 | 0.1703 | 3.3138 | 2.6273 | 2.9056 | 3.0464 | 2.8322 | 2.8132 | 3.479 | 3.6714 | 3.5018 | 4.5203
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.002037 | -0.002892 | -0.001956 | -0.002775 | -0.002838 | -0.002001 | -0.003147 | -0.003045 | -0.002589 | -0.003594 | -0.003849 | -0.004026 | -0.004437 | -0.0042 | -0.00492 | -0.0042 | -0.004683 | -0.005142 | -0.005751 | -0.005166 | -0.00378 | -0.004581 | -0.00429 | -0.003972
|  |  | Q, МВАр | 0.005184 | 0.004635 | 0.004068 | 0.004629 | 0.004935 | 0.004089 | 0.003996 | 0.00255 | 0.005409 | 0.002778 | 0.001833 | -0.000366 | -0.000858 | 0.000192 | 0.003765 | 0.003312 | 0.003384 | 0.003393 | 0.003372 | 0.003477 | 0.003759 | 0.0045 | 0.004158 | 0.00495
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 1.0353
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13812 | 0.13764 | 0.13752 | 0.1374 | 0.13752 | 0.13776 | 0.1392 | 0.13968 | 0.13992 | 0.14028 | 0.14184 | 0.14064 | 0.13956 | 0.13956 | 0.14172 | 0.14136 | 0.14136 | 0.14148 | 0.13932 | 0.14496 | 0.14076 | 0.13992 | 0.1398 | 0.13896 | 3.3563 | 3.4748 | 2.4 | 0.05755 | 0.05735 | 0.0573 | 0.05725 | 0.0573 | 0.0574 | 0.058 | 0.0582 | 0.0583 | 0.05845 | 0.0591 | 0.0586 | 0.05815 | 0.05815 | 0.05905 | 0.0589 | 0.0589 | 0.05895 | 0.05805 | 0.0604 | 0.05865 | 0.0583 | 0.05825 | 0.0579
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1452 | 0.14604 | 0.14412 | 0.14376 | 0.14316 | 0.1434 | 0.14412 | 0.144 | 0.14496 | 0.14604 | 0.14604 | 0.14688 | 0.14628 | 0.14532 | 0.1452 | 0.14424 | 0.14256 | 0.144 | 0.14424 | 0.14592 | 0.14484 | 0.1446 | 0.14448 | 0.14544 |  |  |  | 0.0605 | 0.06085 | 0.06005 | 0.0599 | 0.05965 | 0.05975 | 0.06005 | 0.06 | 0.0604 | 0.06085 | 0.06085 | 0.0612 | 0.06095 | 0.06055 | 0.0605 | 0.0601 | 0.0594 | 0.06 | 0.0601 | 0.0608 | 0.06035 | 0.06025 | 0.0602 | 0.0606
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0513 | 1.061 | 1.048 | 1.0463 | 1.041 | 1.0409 | 1.0353 | 1.0309 | 1.036 | 1.0411 | 1.0296 | 1.0444 | 1.0482 | 1.0413 | 1.0246 | 1.0204 | 1.0085 | 1.0178 | 1.0353 | 1.0066 | 1.029 | 1.0334 | 1.0335 | 1.0466
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КТП-1-630
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Насос-5
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-86-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | КТП-2-630
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Насос-6
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-2 | [26 empty] | tg | 3.1631
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00528 | 0.00528 | 0.00522 | 0.00516 | 0.0051 | 0.00516 | 0.00528 | 0.00576 | 0.00546 | 0.00546 | 0.00744 | 0.00612 | 0.0057 | 0.00564 | 0.00798 | 0.00744 | 0.00672 | 0.00756 | 0.00576 | 0.01074 | 0.0072 | 0.00654 | 0.00648 | 0.00564 | 0.15012 | 0.47485 | 1.2 | 0.0044 | 0.0044 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00425 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0048 | 0.00455 | 0.00455 | 0.0062 | 0.0051 | 0.00475 | 0.0047 | 0.00665 | 0.0062 | 0.0056 | 0.0063 | 0.0048 | 0.00895 | 0.006 | 0.00545 | 0.0054 | 0.0047
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0216 | 0.02178 | 0.02136 | 0.0213 | 0.02112 | 0.02118 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02148 | 0.00145 | 0.02178 | 0.02208 | 0 | 0.02166 | 0.02172 | 0.02148 | 0.02112 | 0.02142 | 0.02154 | 0.02184 | 0.0216 | 0.0216 | 0.02154 | 0.02172 |  |  |  | 0.018 | 0.01815 | 0.0178 | 0.01775 | 0.0176 | 0.01765 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0179 | 0.0181 | 0.01815 | 0.0184 | 0.0183 | 0.01805 | 0.0181 | 0.0179 | 0.0176 | 0.01785 | 0.01795 | 0.0182 | 0.018 | 0.018 | 0.01795 | 0.0181
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.0909 | 4.125 | 4.092 | 4.1279 | 4.1412 | 4.1047 | 4.0227 | 3.6875 | 3.9341 | 0.26557 | 2.9274 | 3.6078 | 0 | 3.8404 | 2.7218 | 2.8871 | 3.1429 | 2.8333 | 3.7396 | 2.0335 | 3 | 3.3028 | 3.3241 | 3.8511
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 10 | 11159.6 | 11159.6 | 11159.7 | 11159.7 | 11159.7 | 11159.8 | 11159.8 | 11159.8 | 11159.9 | 11159.9 | 11159.9 | 11160 | 11160 | 11160 | 11160.1 | 11160.1 | 11160.1 | 11160.2 | 11160.2 | 11160.2 | 11160.3 | 11160.3 | 11160.3 | 11160.4 | 11160.4
яч.18 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6 | 8454.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная, ЗРУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.4993
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0972 | 0.093744 | 0.092376 | 0.089568 | 0.10454 | 0.11174 | 0.12715 | 0.16654 | 0.17986 | 0.18691 | 0.19073 | 0.20722 | 0.18576 | 0.18022 | 0.1615 | 0.14998 | 0.12276 | 0.12737 | 0.12931 | 0.12982 | 0.12852 | 0.12067 | 0.11117 | 0.10267 | 3.2973 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06012 | 0.059688 | 0.059616 | 0.059328 | 0.059184 | 0.057816 | 0.060048 | 0.06876 | 0.085896 | 0.082512 | 0.081792 | 0.087696 | 0.085248 | 0.084312 | 0.078624 | 0.078552 | 0.06084 | 0.06264 | 0.062424 | 0.064512 | 0.062784 | 0.061992 | 0.06084 | 0.061128 |  | 1.6464 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61852 | 0.63671 | 0.64536 | 0.66238 | 0.56612 | 0.5174 | 0.47225 | 0.41288 | 0.47758 | 0.44145 | 0.42884 | 0.42321 | 0.45891 | 0.46784 | 0.48685 | 0.52376 | 0.4956 | 0.4918 | 0.48274 | 0.49695 | 0.48852 | 0.51372 | 0.54728 | 0.59537
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.54956
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.079272 | 0.080136 | 0.083016 | 0.078552 | 0.077616 | 0.084744 | 0.080208 | 0.088992 | 0.059616 | 0.063432 | 0.064944 | 0.056808 | 0.065592 | 0.069768 | 0.10051 | 0.094176 | 0.094536 | 0.097416 | 0.089208 | 0.08676 | 0.093528 | 0.08568 | 0.084456 | 0.086976 | 1.9459 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.047808 | 0.04608 | 0.048672 | 0.046944 | 0.044352 | 0.049464 | 0.045576 | 0.045072 | 0.03276 | 0.031464 | 0.03204 | 0.029952 | 0.02988 | 0.031248 | 0.05688 | 0.053136 | 0.0504 | 0.053856 | 0.049032 | 0.046728 | 0.053856 | 0.049464 | 0.044856 | 0.049896 |  | 1.0694 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60309 | 0.57502 | 0.5863 | 0.59762 | 0.57143 | 0.58369 | 0.56822 | 0.50647 | 0.54952 | 0.49603 | 0.49335 | 0.52725 | 0.45554 | 0.44788 | 0.5659 | 0.56422 | 0.53313 | 0.55285 | 0.54964 | 0.53859 | 0.57583 | 0.57731 | 0.53112 | 0.57368
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.49038
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.096888 | 0.092736 | 0.091968 | 0.088704 | 0.10327 | 0.11018 | 0.12588 | 0.16332 | 0.18036 | 0.18487 | 0.19075 | 0.20566 | 0.18614 | 0.17933 | 0.16212 | 0.14887 | 0.12266 | 0.12674 | 0.12835 | 0.12929 | 0.12742 | 0.12079 | 0.11059 | 0.10258 | 3.2795 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.058512 | 0.058032 | 0.05808 | 0.057696 | 0.0576 | 0.056112 | 0.05856 | 0.066072 | 0.08448 | 0.080424 | 0.080232 | 0.085968 | 0.084024 | 0.082704 | 0.077208 | 0.077088 | 0.059568 | 0.061416 | 0.060456 | 0.063144 | 0.060888 | 0.060888 | 0.059256 | 0.059784 |  | 1.6082 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60391 | 0.62578 | 0.63152 | 0.65043 | 0.55775 | 0.50926 | 0.4652 | 0.40456 | 0.4684 | 0.43503 | 0.42061 | 0.41802 | 0.45139 | 0.46119 | 0.47624 | 0.51781 | 0.48562 | 0.48457 | 0.47102 | 0.4884 | 0.47787 | 0.50407 | 0.53581 | 0.58283
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 0.59379
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0606 | 0.062976 | 0.065928 | 0.0612 | 0.060072 | 0.065904 | 0.060816 | 0.0696 | 0.03996 | 0.044064 | 0.04524 | 0.03744 | 0.045984 | 0.05016 | 0.081264 | 0.074448 | 0.074736 | 0.077184 | 0.06888 | 0.066888 | 0.074232 | 0.06636 | 0.0654 | 0.068304 | 1.4876 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.039912 | 0.038232 | 0.040896 | 0.039216 | 0.0366 | 0.041832 | 0.03768 | 0.037344 | 0.024936 | 0.02364 | 0.024 | 0.02208 | 0.021912 | 0.02352 | 0.0492 | 0.04572 | 0.042816 | 0.04632 | 0.041376 | 0.038808 | 0.0462 | 0.041688 | 0.037104 | 0.042312 |  | 0.88334 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65861 | 0.60709 | 0.62031 | 0.64078 | 0.60927 | 0.63474 | 0.61957 | 0.53655 | 0.62402 | 0.53649 | 0.5305 | 0.58974 | 0.47651 | 0.4689 | 0.60543 | 0.61412 | 0.5729 | 0.60012 | 0.6007 | 0.58019 | 0.62237 | 0.62821 | 0.56734 | 0.61947
яч.28 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.13297
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.017664 | 0.016008 | 0.016104 | 0.016296 | 0.016536 | 0.018 | 0.018144 | 0.018456 | 0.018456 | 0.018432 | 0.018504 | 0.018432 | 0.01836 | 0.018552 | 0.01824 | 0.018816 | 0.018744 | 0.019176 | 0.019392 | 0.018672 | 0.018408 | 0.018168 | 0.018024 | 0.017784 | 0.43337 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002424 | 0.0024 | 0.002376 | 0.0024 | 0.002328 | 0.002352 | 0.002424 | 0.002424 | 0.002472 | 0.002472 | 0.00252 | 0.002496 | 0.002472 | 0.002448 | 0.00228 | 0.002304 | 0.002304 | 0.002256 | 0.002376 | 0.002424 | 0.002424 | 0.002424 | 0.002424 | 0.0024 |  | 0.057624 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 7.2e-05 | 0.000168 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 0.000192 | 9.6e-05 | 2.4e-05 | 9.6e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 4.8e-05 | 0.000168 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 2.4e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 2.4e-05 | 9.6e-05
|  |  | tgφ | 0.13315 | 0.13943 | 0.14158 | 0.14138 | 0.12917 | 0.12533 | 0.13228 | 0.12614 | 0.13004 | 0.13151 | 0.13359 | 0.12891 | 0.1281 | 0.12937 | 0.11579 | 0.1199 | 0.11908 | 0.11139 | 0.12129 | 0.12339 | 0.12516 | 0.13342 | 0.13316 | 0.12955
яч.13 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
яч.16 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.17515 | 0.17172 | 0.174 | 0.1662 | 0.17988 | 0.19409 | 0.20484 | 0.25138 | 0.23878 | 0.24737 | 0.2545 | 0.26153 | 0.25049 | 0.24804 | 0.26162 | 0.24214 | 0.21614 | 0.2231 | 0.21662 | 0.21485 | 0.22006 | 0.20532 | 0.19402 | 0.18866
|  |  | Q+, МВАр | 0.10085 | 0.098664 | 0.10135 | 0.099312 | 0.096528 | 0.1003 | 0.098664 | 0.10584 | 0.11189 | 0.10654 | 0.10675 | 0.11054 | 0.10841 | 0.10867 | 0.12869 | 0.12511 | 0.10469 | 0.10999 | 0.10421 | 0.10438 | 0.10951 | 0.105 | 0.098784 | 0.1045
|  |  | Q-, МВАр | 7.2e-05 | 0.000168 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 0.000192 | 9.6e-05 | 2.4e-05 | 9.6e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 4.8e-05 | 0.000168 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 2.4e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 2.4e-05 | 9.6e-05
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.74799 | 1.2422 | 0.79365 | 1.142 | 1.2516 | 1.2214 | 1.2153 | 1.6249 | 0.29064 | 1.1888 | 0.45996 | 0.94537 | 0.34374 | 0.77765 | 0.14656 | 0.82572 | 0.53015 | 0.74738 | 0.86766 | 0.79787 | 0.8971 | 0.50012 | 0.82199 | 0.51886
|  |  | Q, % | 6.6222 | 6.8645 | 6.488 | 6.6336 | 6.9412 | 6.5937 | 6.6106 | 7.0992 | 5.7611 | 6.567 | 6.2592 | 6.1341 | 5.935 | 5.9996 | 5.1477 | 5.0282 | 5.9508 | 5.6802 | 6.5231 | 6.2716 | 6.2076 | 5.7924 | 6.5607 | 5.9611
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.00132 | 0.00216 | 0.001392 | 0.00192 | 0.00228 | 0.0024 | 0.00252 | 0.004152 | 0.000696 | 0.002976 | 0.001176 | 0.002496 | 0.000864 | 0.001944 | 0.000384 | 0.002016 | 0.001152 | 0.00168 | 0.001896 | 0.001728 | 0.001992 | 0.001032 | 0.001608 | 0.000984
|  |  | Q, МВАр | 0.007152 | 0.007272 | 0.007032 | 0.007056 | 0.0072 | 0.00708 | 0.006984 | 0.008088 | 0.00684 | 0.007488 | 0.007128 | 0.007224 | 0.00684 | 0.006936 | 0.006984 | 0.006624 | 0.006624 | 0.006624 | 0.007272 | 0.006984 | 0.007248 | 0.006456 | 0.006936 | 0.006624
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 0.1662; Часы замеров 10: 0.24737; Часы замеров 18: 0.2231; Часы замеров 21: 0.22006
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.026748 | 0.024012 | 0.02304 | 0.023904 | 0.024012 | 0.025488 | 0.029268 | 0.028368 | 0.031644 | 0.029592 | 0.030456 | 0.028764 | 0.032976 | 0.032688 | 0.032436 | 0.031716 | 0.032328 | 0.031248 | 0.034776 | 0.03366 | 0.034956 | 0.031536 | 0.029736 | 0.02754 | 0.88 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.028368 | 0.028548 | 0.027684 | 0.027972 | 0.02772 | 0.026892 | 0.02826 | 0.027576 | 0.028764 | 0.028764 | 0.028368 | 0.02808 | 0.029736 | 0.028656 | 0.029484 | 0.027972 | 0.028872 | 0.02898 | 0.02988 | 0.029952 | 0.029196 | 0.0288 | 0.02862 | 0.028692 |  | 0.23 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0606 | 1.1889 | 1.2016 | 1.1702 | 1.1544 | 1.0551 | 0.96556 | 0.97208 | 0.90899 | 0.97202 | 0.93144 | 0.97622 | 0.90175 | 0.87665 | 0.90899 | 0.88195 | 0.8931 | 0.92742 | 0.85921 | 0.88984 | 0.83522 | 0.91324 | 0.96247 | 1.0418
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.94
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.056988 | 0.053712 | 0.052776 | 0.051624 | 0.058032 | 0.05652 | 0.0621 | 0.06426 | 0.073044 | 0.072036 | 0.07146 | 0.072828 | 0.072108 | 0.0747 | 0.075492 | 0.076752 | 0.072828 | 0.07434 | 0.087516 | 0.078264 | 0.074412 | 0.070056 | 0.067068 | 0.060444 | 4.82 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.081468 | 0.082008 | 0.081072 | 0.080784 | 0.083052 | 0.080136 | 0.079992 | 0.080172 | 0.083376 | 0.08694 | 0.084456 | 0.087516 | 0.084924 | 0.08424 | 0.086508 | 0.083484 | 0.081864 | 0.082872 | 0.08586 | 0.084384 | 0.082116 | 0.080856 | 0.079596 | 0.08064 |  | 4.53 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4296 | 1.5268 | 1.5362 | 1.5649 | 1.4311 | 1.4178 | 1.2881 | 1.2476 | 1.1414 | 1.2069 | 1.1819 | 1.2017 | 1.1777 | 1.1277 | 1.1459 | 1.0877 | 1.1241 | 1.1148 | 0.98108 | 1.0782 | 1.1035 | 1.1542 | 1.1868 | 1.3341
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.55
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.015456 | 0.013224 | 0.012528 | 0.012768 | 0.012432 | 0.013992 | 0.016032 | 0.017976 | 0.01884 | 0.01908 | 0.019584 | 0.018648 | 0.01848 | 0.020688 | 0.0198 | 0.024936 | 0.022296 | 0.024312 | 0.028392 | 0.026448 | 0.024768 | 0.022824 | 0.02028 | 0.017904 | 0.85 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.009264 | 0.009432 | 0.009216 | 0.008928 | 0.008688 | 0.009 | 0.00864 | 0.009144 | 0.009072 | 0.009528 | 0.009192 | 0.009408 | 0.009984 | 0.009888 | 0.010056 | 0.010512 | 0.010176 | 0.010296 | 0.010296 | 0.010296 | 0.009912 | 0.00972 | 0.008928 | 0.009312 |  | 0.47 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59938 | 0.71325 | 0.73563 | 0.69925 | 0.69884 | 0.64322 | 0.53892 | 0.50868 | 0.48153 | 0.49937 | 0.46936 | 0.5045 | 0.54026 | 0.47796 | 0.50788 | 0.42156 | 0.4564 | 0.42349 | 0.36264 | 0.38929 | 0.40019 | 0.42587 | 0.44024 | 0.52011
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 1.19
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012 | 0.01176 | 0.01128 | 0.011088 | 0.015456 | 0.011712 | 0.012192 | 0.013104 | 0.01536 | 0.014352 | 0.0156 | 0.016656 | 0.015888 | 0.016176 | 0.01776 | 0.013488 | 0.012864 | 0.012528 | 0.017088 | 0.012672 | 0.013248 | 0.013584 | 0.01536 | 0.012864 | 1.59 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.036192 | 0.036576 | 0.036048 | 0.036048 | 0.038832 | 0.036 | 0.036192 | 0.03576 | 0.037152 | 0.038112 | 0.03768 | 0.039408 | 0.037104 | 0.036912 | 0.039312 | 0.036096 | 0.03552 | 0.035424 | 0.038016 | 0.035952 | 0.035568 | 0.035472 | 0.035568 | 0.035664 |  | 1.89 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.016 | 3.1102 | 3.1957 | 3.2511 | 2.5124 | 3.0738 | 2.9685 | 2.7289 | 2.4188 | 2.6555 | 2.4154 | 2.366 | 2.3353 | 2.2819 | 2.2135 | 2.6762 | 2.7612 | 2.8276 | 2.2247 | 2.8371 | 2.6848 | 2.6113 | 2.3156 | 2.7724
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.11
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.007584 | 0.00768 | 0.00744 | 0.007344 | 0.007536 | 0.007392 | 0.007632 | 0.007776 | 0.00744 | 0.007776 | 0.008064 | 0.007392 | 0.007968 | 0.0072 | 0.00768 | 0.007392 | 0.00744 | 0.007488 | 0.007248 | 0.00768 | 0.007296 | 0.007488 | 0.0072 | 0.007728 | 0.8 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.008928 | 0.00912 | 0.008832 | 0.008784 | 0.008832 | 0.008592 | 0.008688 | 0.00864 | 0.008496 | 0.008592 | 0.008832 | 0.008688 | 0.008784 | 0.008304 | 0.008496 | 0.008208 | 0.008208 | 0.008352 | 0.008448 | 0.00888 | 0.008448 | 0.0084 | 0.0084 | 0.008832 |  | 0.09 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1772 | 1.1875 | 1.1871 | 1.1961 | 1.172 | 1.1623 | 1.1384 | 1.1111 | 1.1419 | 1.1049 | 1.0952 | 1.1753 | 1.1024 | 1.1533 | 1.1063 | 1.1104 | 1.1032 | 1.1154 | 1.1656 | 1.1563 | 1.1579 | 1.1218 | 1.1667 | 1.1429
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.91
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02928 | 0.028656 | 0.028848 | 0.027648 | 0.029904 | 0.030576 | 0.0336 | 0.032784 | 0.038352 | 0.038208 | 0.035856 | 0.037056 | 0.037296 | 0.037296 | 0.037536 | 0.037824 | 0.0372 | 0.037056 | 0.041424 | 0.038688 | 0.035856 | 0.033168 | 0.031008 | 0.029376 | 2.46 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.033456 | 0.03336 | 0.033168 | 0.033216 | 0.032928 | 0.03264 | 0.03264 | 0.032832 | 0.03456 | 0.036768 | 0.035088 | 0.036336 | 0.035472 | 0.03504 | 0.034848 | 0.034512 | 0.033936 | 0.034896 | 0.035472 | 0.036 | 0.034464 | 0.033456 | 0.032784 | 0.033408 |  | 2.23 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1426 | 1.1642 | 1.1498 | 1.2014 | 1.1011 | 1.0675 | 0.97143 | 1.0015 | 0.90113 | 0.96231 | 0.97858 | 0.98057 | 0.95109 | 0.93951 | 0.92839 | 0.91244 | 0.91226 | 0.94171 | 0.85632 | 0.93052 | 0.96118 | 1.0087 | 1.0573 | 1.1373
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01872 | 0.015936 | 0.015216 | 0.016224 | 0.016032 | 0.017664 | 0.021264 | 0.020112 | 0.023808 | 0.02136 | 0.021984 | 0.020928 | 0.024528 | 0.025104 | 0.024288 | 0.023952 | 0.024432 | 0.023328 | 0.027072 | 0.025536 | 0.027264 | 0.023616 | 0.02208 | 0.019344 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.018768 | 0.018768 | 0.018192 | 0.01848 | 0.01824 | 0.017616 | 0.018912 | 0.018336 | 0.019632 | 0.019536 | 0.018864 | 0.018816 | 0.020256 | 0.019728 | 0.0204 | 0.019152 | 0.020064 | 0.020016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0026 | 1.1777 | 1.1956 | 1.1391 | 1.1377 | 0.99728 | 0.88939 | 0.91169 | 0.8246 | 0.91461 | 0.85808 | 0.89908 | 0.82583 | 0.78585 | 0.83992 | 0.7996 | 0.82122 | 0.85802 | 0.73877 | 0.78321 | 0.73357 | 0.84688 | 0.9058 | 1.0339
яч.3 | ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.08304 | 0.077256 | 0.075312 | 0.075072 | 0.08136 | 0.081336 | 0.09072 | 0.091752 | 0.1038 | 0.10078 | 0.10109 | 0.10068 | 0.10416 | 0.10646 | 0.10706 | 0.10759 | 0.10423 | 0.10471 | 0.12122 | 0.11102 | 0.10843 | 0.10068 | 0.095928 | 0.087216
|  |  | Q+, МВАр | 0.10661 | 0.10726 | 0.10546 | 0.10546 | 0.10752 | 0.10385 | 0.10507 | 0.10471 | 0.10891 | 0.11254 | 0.10966 | 0.11266 | 0.1116 | 0.10987 | 0.11311 | 0.10848 | 0.1079 | 0.10898 | 0.11223 | 0.11113 | 0.10839 | 0.10705 | 0.10568 | 0.10722
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.83118 | 0.60213 | 0.66477 | 0.60375 | 0.8337 | 0.81943 | 0.70922 | 0.94572 | 0.84823 | 0.83835 | 0.81243 | 0.89771 | 0.8793 | 0.86043 | 0.80053 | 0.80761 | 0.87869 | 0.82964 | 0.87332 | 0.80412 | 0.85583 | 0.89771 | 0.90492 | 0.87289
|  |  | Q, % | 2.9389 | 2.9849 | 3.0343 | 3.0343 | 2.9358 | 2.9712 | 2.9376 | 2.8177 | 2.8785 | 2.738 | 2.8079 | 2.5433 | 2.6688 | 2.6786 | 2.4829 | 2.6701 | 2.5574 | 2.5641 | 3.0309 | 2.8058 | 2.6233 | 2.3783 | 2.3435 | 1.9354
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.000696 | 0.000468 | 0.000504 | 0.000456 | 0.000684 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000876 | 0.000888 | 0.000852 | 0.000828 | 0.000912 | 0.000924 | 0.000924 | 0.000864 | 0.000876 | 0.000924 | 0.000876 | 0.001068 | 0.0009 | 0.000936 | 0.000912 | 0.000876 | 0.000768
|  |  | Q, МВАр | 0.003228 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.003252 | 0.00318 | 0.00318 | 0.003036 | 0.003228 | 0.003168 | 0.003168 | 0.00294 | 0.00306 | 0.003024 | 0.00288 | 0.002976 | 0.002832 | 0.002868 | 0.003508 | 0.003208 | 0.00292 | 0.002608 | 0.002536 | 0.002116
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РТП-Абезь, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.9 | ВЛ-93 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0112 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0128 | 0.014 | 0.0128 | 0.0124 | 0.014 | 0.012 | 0.0144 | 0.0128 | 0.0152 | 0.0136 | 0.0144 | 0.014 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0168 | 0.0152 | 0.0172 | 0.016 | 0.0136 | 0.3276 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0024 | 0.002 | 0.0016 | 0.002 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0008 | 0.0048 | 0.0008 |  | 0.0468 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0028 | 0.002 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0036 | 0.004 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0012 | 0.002 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0004
|  |  | tgφ | -0.21429 | -0.25926 | -0.21429 | -0.2069 | -0.25 | -0.15625 | -0.085714 | -0.1875 | -0.064516 | -0.085714 | -0.16667 | -0.083333 | -0.09375 | -0.026316 | -0.088235 | -0.055556 | 0.17143 | 0.10526 | 0.18421 | 0.19048 | 0.23684 | -0.093023 | 0.225 | 0.029412
яч.8 | ВЛ-94 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0528 | 0.0488 | 0.0436 | 0.0456 | 0.0484 | 0.048 | 0.0592 | 0.0804 | 0.0932 | 0.0996 | 0.1016 | 0.096 | 0.0944 | 0.0896 | 0.0816 | 0.086 | 0.0904 | 0.0944 | 0.0928 | 0.0924 | 0.0968 | 0.0904 | 0.068 | 0.0636 | 1.8576 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0276 | 0.028 | 0.0276 | 0.0264 | 0.0288 | 0.0276 | 0.0272 | 0.0292 | 0.0304 | 0.0316 | 0.034 | 0.0308 | 0.0288 | 0.0344 | 0.0288 | 0.03 | 0.0312 | 0.03 | 0.0296 | 0.0308 | 0.0288 | 0.0296 | 0.0276 | 0.0272 |  | 0.706 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52273 | 0.57377 | 0.63303 | 0.57895 | 0.59504 | 0.575 | 0.45946 | 0.36318 | 0.32618 | 0.31727 | 0.33465 | 0.32083 | 0.30508 | 0.38393 | 0.35294 | 0.34884 | 0.34513 | 0.3178 | 0.31897 | 0.33333 | 0.29752 | 0.32743 | 0.40588 | 0.42767
яч.5 | ВЛ-95 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0124 | 0.0108 | 0.0132 | 0.0112 | 0.014 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0124 | 0.014 | 0.014 | 0.0156 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0148 | 0.012 | 0.2968 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0028 | 0.002 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0044 | 0.0056 | 0.004 | 0.0032 | 0.0036 | 0.004 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0032 | 0.002 |  | 0.084 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0124 | 0.0108 | 0.0132 | 0.0112 | 0.014 | 0.0124 | 0.0132 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012
|  |  | tgφ | -0.72 | -0.79167 | -0.75 | -0.76923 | -0.84615 | -0.71429 | -0.875 | -0.75 | -0.58621 | -0.6129 | -0.59259 | -0.57576 | -0.5 | -0.68571 | -0.54839 | -0.69697 | -0.54839 | -0.45714 | -0.42857 | -0.41026 | -0.52941 | -0.39024 | -0.45946 | -0.83333
яч.3 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.03 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0066 |  | 0.1552 | 2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.5 | 5.3333 | 5.3333 | 4.5714 | 5.3333 | 4.7143 | 5.3333 | 4.5714 | 4.7143 | 5.3333 | 5.5 | 4.5714 | 5.5 | 5.3333 | 4.7143 | 5.3333 | 5.3333 | 5.5 | 5.3333 | 5.5
яч.4 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0526 | 0.0488 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0484 | 0.0478 | 0.0594 | 0.0806 | 0.0928 | 0.0998 | 0.1016 | 0.0958 | 0.0944 | 0.0896 | 0.0816 | 0.0862 | 0.0902 | 0.0944 | 0.0928 | 0.0924 | 0.097 | 0.0902 | 0.068 | 0.0636 | 1.8574 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0274 | 0.028 | 0.0274 | 0.0264 | 0.0286 | 0.0276 | 0.0272 | 0.0294 | 0.0304 | 0.0316 | 0.034 | 0.0306 | 0.0286 | 0.0344 | 0.029 | 0.0298 | 0.031 | 0.0302 | 0.0296 | 0.0308 | 0.0288 | 0.0296 | 0.0276 | 0.0272 |  | 0.7052 | 2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52091 | 0.57377 | 0.62557 | 0.57895 | 0.59091 | 0.57741 | 0.45791 | 0.36476 | 0.32759 | 0.31663 | 0.33465 | 0.31942 | 0.30297 | 0.38393 | 0.35539 | 0.34571 | 0.34368 | 0.31992 | 0.31897 | 0.33333 | 0.29691 | 0.32816 | 0.40588 | 0.42767
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0638 | 0.0596 | 0.0546 | 0.0572 | 0.06 | 0.0602 | 0.0734 | 0.0932 | 0.1056 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1104 | 0.107 | 0.1048 | 0.0952 | 0.1008 | 0.1038 | 0.1096 | 0.1082 | 0.1092 | 0.1118 | 0.1078 | 0.084 | 0.0768
|  |  | Q+, МВАр | 0.0366 | 0.0364 | 0.0362 | 0.0352 | 0.0368 | 0.0372 | 0.0352 | 0.0386 | 0.0416 | 0.043 | 0.0448 | 0.0426 | 0.0408 | 0.0452 | 0.0412 | 0.0402 | 0.0408 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0408 | 0.038 | 0.0398 | 0.0372 | 0.0358
|  |  | Q-, МВАр | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0124 | 0.0108 | 0.0132 | 0.0112 | 0.014 | 0.0124 | 0.0132 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.3125 | 1.1642e-14 | 0.36496 | 0 | -0.67114 | 0.98684 | -0.27322 | 1.489e-14 | 0 | 0 | -1.2216e-14 | 0 | 0.18657 | 0 | 0 | -0.39841 | 0.57471 | 0 | -0.18519 | 0 | 0.17857 | -0.18587 | -1.6521e-14 | 0.51813
|  |  | Q, % | -3.6842 | -4.2553 | -3.7234 | -2.1739 | -1.0204 | -1.0101 | 8.8235 | -1.4563 | -0.9009 | -0.4386 | -4.3103 | 0.42735 | -4.717 | 5.5556 | -2.8037 | 4.8673 | 6.25 | 3.211 | 5 | 7.0796 | 10.0917 | -4.4554 | 9.434 | 9.5
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | -0.0004 | 0.0006 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0006 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002 | -0.0002 | 0 | 0.0004
|  |  | Q, МВАр | -0.0014 | -0.0016 | -0.0014 | -0.0008 | -0.0004 | -0.0004 | 0.0036 | -0.0006 | -0.0004 | -0.0002 | -0.002 | 0.0002 | -0.002 | 0.0028 | -0.0012 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0044 | -0.0018 | 0.004 | 0.0038

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 15 июня 2022 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 24
яч.5 | ВТ-6 | расчет | I, А | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 | 29 | 6 | 18 | 28 | 28 | 27 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | tg | 1.4432
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 30 | 29 | 5.2 | 18 | 28 | 29.2 | 29.4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0336 | 0.03264 | 0.03912 | 0.03696 | 0.20016 | 0.19416 | 0.03312 | 0.1188 | 0.18168 | 0.1908 | 0.17544 | 0.06528 | 0.03048 | 0.02568 | 0.02712 | 0.0288 | 0.02808 | 0.02688 | 0.02568 | 0.02616 | 0.0276 | 0.02688 | 0.02688 | 0.03336 | 1.6354 | 2.3602 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04992 | 0.048 | 0.05664 | 0.0528 | 0.25896 | 0.25464 | 0.05184 | 0.15912 | 0.24984 | 0.2508 | 0.24696 | 0.10296 | 0.054 | 0.04656 | 0.04608 | 0.04776 | 0.04584 | 0.04608 | 0.04584 | 0.0468 | 0.05208 | 0.04752 | 0.04704 | 0.05208
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4857 | 1.4706 | 1.4479 | 1.4286 | 1.2938 | 1.3115 | 1.5652 | 1.3394 | 1.3752 | 1.3145 | 1.4077 | 1.5772 | 1.7717 | 1.8131 | 1.6991 | 1.6583 | 1.6325 | 1.7143 | 1.785 | 1.789 | 1.887 | 1.7679 | 1.75 | 1.5612
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.060174 | 0.058046 | 0.068837 | 0.064451 | 0.3273 | 0.32022 | 0.061517 | 0.19858 | 0.30891 | 0.31513 | 0.30293 | 0.12191 | 0.062008 | 0.053172 | 0.053468 | 0.055771 | 0.053757 | 0.053347 | 0.052543 | 0.053615 | 0.058941 | 0.054596 | 0.054178 | 0.061848 | 0.3273
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.1а | КТП-ШЛАМОВОЙ НАСОСНОЙ УКХ ПШС
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.35e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2.95e-05 | 2.95e-05 | 3e-05 | 2.9e-05 | 3e-05 | 2.95e-05 | 6.75e-05 | 6.2e-05 | 3e-05 | 2.55e-05 | 2.4e-05 | 2.35e-05 | 2.3e-05 | 2.45e-05 | 2.8e-05 | 3e-05 | 2.8e-05 | 3.3e-05 | 2.5e-05 | 2.9e-05 | 0 |  | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.1e-05 | 4.25e-05 | 4.1e-05 | 4.15e-05 | 4e-05 | 4.05e-05 | 4.05e-05 | 4e-05 | 4.1e-05 | 4.1e-05 | 3.7e-05 | 3.9e-05 | 4.25e-05 | 3.6e-05 | 3.4e-05 | 3.35e-05 | 3.3e-05 | 3.55e-05 | 3.9e-05 | 4.15e-05 | 3.9e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 4e-05
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.34 |  | 1.8 | 4331.4 | 4331.4 | 4331.4 | 4331.5 | 4331.5 | 4331.6 | 4331.6 | 4331.6 | 4331.6 | 4331.7 | 4331.7 | 4331.7 | 4331.8 | 4331.8 | 4331.9 | 4332 | 4332 | 4332.1 | 4332.1 | 4332.2 | 4332.3 | 4332.4 | 4332.5 | 4332.6 | 4332.7
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Горные работы №1
I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.7 | КБ |  |  | 1: отключена
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | КТП-250 |  |  | 1: отключена
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19-17 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 85 | 80 | 75 | 77 | 79 | 90 | 106 | 118 | 124 | 130 | 126 | 124 | 127 | 128 | 123 | 119 | 121 | 123 | 126 | 128 | 130 | 123 | 114 | 98
|  | ТИ | I, А | 86 | 80 | 75 | 76 | 83 | 101 | 120 | 124 | 137 | 132 | 132 | 137 | 128 | 129 | 125 | 127 | 123 | 124 | 138 | 135 | 128 | 121 | 112 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8472 | 0.7692 | 0.7104 | 0.7236 | 0.7632 | 0.8916 | 1.0776 | 1.2492 | 1.3008 | 1.3668 | 1.32 | 1.3032 | 1.3284 | 1.3224 | 1.2708 | 1.2276 | 1.2564 | 1.2816 | 1.3104 | 1.3584 | 1.3584 | 1.29 | 1.182 | 1.0116 | 0 | 11.2848 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.4488 | 0.4608 | 0.4476 | 0.444 | 0.4356 | 0.4512 | 0.4536 | 0.4572 | 0.4884 | 0.5112 | 0.5016 | 0.4992 | 0.5088 | 0.4956 | 0.4932 | 0.4824 | 0.4728 | 0.4716 | 0.4752 | 0.48 | 0.4656 | 0.4512 | 0.4428 | 0.4464
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52975 | 0.59906 | 0.63007 | 0.6136 | 0.57075 | 0.50606 | 0.42094 | 0.36599 | 0.37546 | 0.37401 | 0.38 | 0.38306 | 0.38302 | 0.37477 | 0.3881 | 0.39296 | 0.37631 | 0.36798 | 0.36264 | 0.35336 | 0.34276 | 0.34977 | 0.37462 | 0.44128
яч.22-20 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 131 | 125 | 118 | 118 | 119 | 135 | 152 | 173 | 201 | 227 | 225 | 226 | 198 | 217 | 213 | 211 | 203 | 197 | 202 | 195 | 192 | 187 | 172 | 152
|  | ТИ | I, А | 125 | 119 | 113 | 125 | 116 | 149 | 166 | 186 | 201 | 212 | 250 | 208 | 200 | 209 | 197 | 215 | 198 | 191 | 201 | 199 | 209 | 182 | 168 | 152
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4436 | 1.368 | 1.2708 | 1.2768 | 1.2888 | 1.464 | 1.644 | 1.878 | 2.1504 | 2.3952 | 2.3664 | 2.4216 | 2.136 | 2.3028 | 2.2668 | 2.2476 | 2.1768 | 2.136 | 2.1888 | 2.112 | 2.0772 | 2.0256 | 1.8684 | 1.65 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1776 | 0.1956 | 0.1812 | 0.1884 | 0.1668 | 0.1884 | 0.1752 | 0.2136 | 0.432 | 0.6396 | 0.648 | 0.6348 | 0.2916 | 0.5268 | 0.4908 | 0.4692 | 0.372 | 0.258 | 0.2604 | 0.2436 | 0.2304 | 0.234 | 0.1944 | 0.18
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.12303 | 0.14298 | 0.14259 | 0.14756 | 0.12942 | 0.12869 | 0.10657 | 0.11374 | 0.20089 | 0.26703 | 0.27383 | 0.26214 | 0.13652 | 0.22876 | 0.21652 | 0.20876 | 0.17089 | 0.12079 | 0.11897 | 0.11534 | 0.11092 | 0.11552 | 0.10405 | 0.10909
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.2908 | 2.1372 | 1.9812 | 2.0004 | 2.052 | 2.3556 | 2.7216 | 3.1272 | 3.4512 | 3.762 | 3.6864 | 3.7248 | 3.4644 | 3.6252 | 3.5376 | 3.4752 | 3.4332 | 3.4176 | 3.4992 | 3.4704 | 3.4356 | 3.3156 | 3.0504 | 2.6616
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.6264 | 0.6564 | 0.6288 | 0.6324 | 0.6024 | 0.6396 | 0.6288 | 0.6708 | 0.9204 | 1.1508 | 1.1496 | 1.134 | 0.8004 | 1.0224 | 0.984 | 0.9516 | 0.8448 | 0.7296 | 0.7356 | 0.7236 | 0.696 | 0.6852 | 0.6372 | 0.6264
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.3749 | 2.2357 | 2.0786 | 2.098 | 2.1386 | 2.4409 | 2.7933 | 3.1983 | 3.5718 | 3.9341 | 3.8615 | 3.8936 | 3.5557 | 3.7666 | 3.6719 | 3.6031 | 3.5356 | 3.4946 | 3.5757 | 3.545 | 3.5054 | 3.3857 | 3.1162 | 2.7343 | 3.9341
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.5724 | 0.5928 | 0.5712 | 0.57 | 0.5548 | 0.5576 | 0.5552 | 0.5504 | 0.5636 | 0.5776 | 0.5796 | 0.5904 | 0.5928 | 0.5524 | 0.5368 | 0.5264 | 0.5192 | 0.5264 | 0.5408 | 0.5748 | 0.5532 | 0.5292 | 0.5332 | 0.5556 | 13.3764 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | ТП-29-1 | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 27 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14856 | 0.14088 | 0.1404 | 0.13344 | 0.15024 | 0.14976 | 0.15864 | 0.1848 | 0.20256 | 0.228 | 0.20856 | 0.20112 | 0.22056 | 0.22152 | 0.2028 | 0.19344 | 0.228 | 0.20664 | 0.1872 | 0.19896 | 0.19344 | 0.19872 | 0.1872 | 0.16008 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.18264 | 0.19008 | 0.19104 | 0.18528 | 0.17808 | 0.1896 | 0.18624 | 0.18816 | 0.20184 | 0.216 | 0.20184 | 0.20232 | 0.20352 | 0.20304 | 0.20784 | 0.20592 | 0.19176 | 0.18624 | 0.18936 | 0.19536 | 0.18504 | 0.18288 | 0.1812 | 0.18936
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2294 | 1.3492 | 1.3607 | 1.3885 | 1.1853 | 1.266 | 1.174 | 1.0182 | 0.99645 | 0.94737 | 0.96778 | 1.006 | 0.92274 | 0.91658 | 1.0249 | 1.0645 | 0.84105 | 0.90128 | 1.0115 | 0.98191 | 0.95658 | 0.92029 | 0.96795 | 1.1829
яч.5 | РУ-6-1 ВМЗ | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-29-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.012 | 0.012 | 0.01176 | 0.01152 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.012 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.012
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 24.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 16.6667
яч.7 | РП-Аэропорта-1 | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.076506 | 0.077232 | 0.072528 | 0.071298 | 0.08064 | 0.07995 | 0.084684 | 0.093126 | 0.10822 | 0.10484 | 0.11112 | 0.10832 | 0.10684 | 0.10219 | 0.096822 | 0.094848 | 0.088206 | 0.08472 | 0.079368 | 0.087372 | 0.095376 | 0.093804 | 0.09306 | 0.089646 | 0 | 0 | 0.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.001758 | 0.00324 | 0.001446 | 0.000948 | 0.001584 | 0.00105 | 0.00276 | 0.000648 | 0.002142 | 0.002658 | 0.003306 | 0.005538 | 0.004764 | 0.003918 | 0.001434 | 0.000774 | 0.00081 | 0.00039 | 0.000864 | 0.001272 | 0.000828 | 0.00198 | 0.001848 | 0.001578
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00642 | 0.005874 | 0.006792 | 0.007206 | 0.006606 | 0.007224 | 0.006342 | 0.007518 | 0.007044 | 0.006966 | 0.005664 | 0.004044 | 0.004386 | 0.004836 | 0.007578 | 0.006876 | 0.007134 | 0.007242 | 0.006798 | 0.006618 | 0.00588 | 0.005988 | 0.006306 | 0.006198
|  |  | tgφ | -0.060936 | -0.034105 | -0.073709 | -0.087772 | -0.062277 | -0.077223 | -0.042298 | -0.073771 | -0.045298 | -0.041092 | -0.02122 | 0.013792 | 0.0035379 | -0.0089831 | -0.063457 | -0.064335 | -0.071696 | -0.080878 | -0.074766 | -0.061187 | -0.052969 | -0.042727 | -0.047905 | -0.051536
яч.8 | РУ-6-2 ВМЗ | расчет | I, А | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 48 | 67 | 84 | 82 | 87 | 66 | 78 | 79 | 79 | 71 | 62 | 57 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47
|  | ТИ | I, А | 44 | 40 | 40 | 47 | 36 | 48 | 42 | 55 | 67 | 74 | 82 | 87 | 69 | 78 | 79 | 71 | 71 | 56 | 59 | 56 | 52 | 47 | 53 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4692 | 0.46032 | 0.43992 | 0.4368 | 0.43788 | 0.44688 | 0.45468 | 0.51936 | 0.72036 | 0.86964 | 0.84348 | 0.91236 | 0.71724 | 0.82716 | 0.83832 | 0.84276 | 0.76932 | 0.6786 | 0.61716 | 0.5772 | 0.55188 | 0.53244 | 0.51456 | 0.50412 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.1434 | 0.27372 | 0.2796 | 0.29268 | 0.04896 | 0.18504 | 0.18852 | 0.18336 | 0.10572 | 0.03408 | 0.02616 | 0.02004 | 0.02088 | 0.01608 | 0.003 | 0.00012
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.08436 | 0.08376 | 0.08568 | 0.08604 | 0.08544 | 0.08208 | 0.08316 | 0.08256 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0.01212 | 0.003 | 0.0042 | 0.00012 | 0.00408 | 0.01428 | 0.02004 | 0.02808 | 0.024 | 0.03024 | 0.06132 | 0.06804
|  |  | tgφ | -0.17928 | -0.18196 | -0.19476 | -0.19698 | -0.19512 | -0.18367 | -0.1829 | -0.15873 | 0.16558 | 0.31475 | 0.33148 | 0.32079 | 0.051364 | 0.22008 | 0.21987 | 0.21743 | 0.13212 | 0.029178 | 0.0099164 | -0.013929 | -0.0056534 | -0.026595 | -0.11334 | -0.13473
яч.9 | РП-кв.20-1 | расчет | I, А | 44 | 39 | 37 | 39 | 40 | 50 | 60 | 64 | 66 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | 70 | 67 | 66 | 69 | 72 | 70 | 71 | 67 | 60 | 51
|  | ТИ | I, А | 43 | 39 | 39 | 39 | 41 | 57 | 66 | 66 | 71 | 74 | 70 | 71 | 70 | 73 | 72 | 68 | 68 | 70 | 79 | 71 | 69 | 65 | 60 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4512 | 0.39696 | 0.37056 | 0.3888 | 0.39744 | 0.51984 | 0.64032 | 0.69504 | 0.7104 | 0.75648 | 0.73968 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7536 | 0.74112 | 0.70752 | 0.70224 | 0.74016 | 0.77184 | 0.7632 | 0.75552 | 0.72144 | 0.64032 | 0.54096 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.192 | 0.19392 | 0.1824 | 0.1896 | 0.1872 | 0.192 | 0.1944 | 0.1992 | 0.20784 | 0.21552 | 0.21888 | 0.21984 | 0.21648 | 0.2136 | 0.20976 | 0.2064 | 0.20784 | 0.20784 | 0.21072 | 0.21024 | 0.19968 | 0.192 | 0.18864 | 0.18768
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42553 | 0.48851 | 0.49223 | 0.48765 | 0.47101 | 0.36934 | 0.3036 | 0.2866 | 0.29257 | 0.2849 | 0.29591 | 0.29359 | 0.2891 | 0.28344 | 0.28303 | 0.29172 | 0.29597 | 0.2808 | 0.27301 | 0.27547 | 0.26429 | 0.26613 | 0.2946 | 0.34694
яч.10 | РП-Аэропорта-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006672 | 0.006666 | 0.006354 | 0.006342 | 0.006402 | 0.007968 | 0.008328 | 0.009654 | 0.013704 | 0.013092 | 0.014526 | 0.01467 | 0.015228 | 0.014544 | 0.01623 | 0.012336 | 0.01029 | 0.008754 | 0.008382 | 0.008028 | 0.007122 | 0.00582 | 0.005682 | 0.005616 | 0 | 0 | 0.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.009306 | 0.009492 | 0.009294 | 0.00924 | 0.009 | 0.00918 | 0.00945 | 0.008868 | 0.010794 | 0.01065 | 0.010572 | 0.009888 | 0.010818 | 0.01002 | 0.009444 | 0.01014 | 0.011688 | 0.009588 | 0.008604 | 0.009234 | 0.008988 | 0.008544 | 0.008874 | 0.009042
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0.000348 | 0.00027 | 0 | 0.000372 | 0.00132 | 0.001086 | 0.000924 | 0.001344 | 0.000192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3948 | 1.4239 | 1.4627 | 1.457 | 1.4058 | 1.1521 | 1.1318 | 0.88254 | 0.76795 | 0.81347 | 0.70219 | 0.58405 | 0.63909 | 0.62541 | 0.49908 | 0.80642 | 1.1359 | 1.0953 | 1.0265 | 1.1502 | 1.262 | 1.468 | 1.5618 | 1.61
яч.11 | Т-5-1000 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004554 | 0.004608 | 0.004554 | 0.004554 | 0.004518 | 0.004518 | 0.004518 | 0.0045 | 0.004518 | 0.004536 | 0.004554 | 0.004554 | 0.004572 | 0.004482 | 0.004464 | 0.004428 | 0.004428 | 0.004446 | 0.004482 | 0.004554 | 0.0045 | 0.004446 | 0.004482 | 0.004518 | 0 | 0 | 0.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.023742 | 0.024156 | 0.023778 | 0.02376 | 0.023436 | 0.02349 | 0.023418 | 0.023274 | 0.023454 | 0.02367 | 0.023706 | 0.023904 | 0.02394 | 0.023238 | 0.022968 | 0.022788 | 0.022554 | 0.022842 | 0.02322 | 0.023724 | 0.023346 | 0.022932 | 0.02304 | 0.023472
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 5.2134 | 5.2422 | 5.2213 | 5.2174 | 5.1873 | 5.1992 | 5.1833 | 5.172 | 5.1912 | 5.2183 | 5.2055 | 5.249 | 5.2362 | 5.1847 | 5.1452 | 5.1463 | 5.0935 | 5.1377 | 5.1807 | 5.2095 | 5.188 | 5.1579 | 5.1406 | 5.1952
яч.12 | Т-4-630 | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.076848 | 0.071784 | 0.065448 | 0.069516 | 0.07254 | 0.097488 | 0.095244 | 0.10307 | 0.14357 | 0.16291 | 0.1433 | 0.13747 | 0.13124 | 0.13948 | 0.13567 | 0.1317 | 0.13198 | 0.11867 | 0.10656 | 0.091104 | 0.094296 | 0.090696 | 0.09276 | 0.090684 | 0 | 0 | 0.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006852 | 0.0069 | 0.006888 | 0.00762 | 0.008076 | 0.014556 | 0.011652 | 0.01146 | 0.013752 | 0.017508 | 0.016944 | 0.01752 | 0.017376 | 0.015672 | 0.01578 | 0.017316 | 0.011436 | 0.007572 | 0.007788 | 0.00786 | 0.007332 | 0.011892 | 0.012576 | 0.007932
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00312 | 0.003612 | 0.003168 | 0.00222 | 0.002064 | 3.6e-05 | 0.000156 | 0.00048 | 0.00096 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.000312 | 0 | 0.002352 | 0.0039 | 0.003576 | 0.00354 | 0.003432 | 0.000876 | 0.00036 | 0.003276
|  |  | tgφ | 0.048563 | 0.045804 | 0.056839 | 0.07768 | 0.082878 | 0.14894 | 0.1207 | 0.10653 | 0.089101 | 0.10703 | 0.11824 | 0.12744 | 0.13239 | 0.11064 | 0.11401 | 0.13148 | 0.068831 | 0.030943 | 0.039527 | 0.047418 | 0.041359 | 0.12146 | 0.13169 | 0.051343
яч.13 | СОК-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | КТП Депо | расчет | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ЦМК 1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ЦПД | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0
|  |  | tgφ | -0.33333 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.25 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.25 | 0 | -0.33333 | 0 | -0.25 | 0 | -0.33333 | 0
яч.24 | РП-кв.20-2 | расчет | I, А | 59 | 53 | 50 | 50 | 52 | 60 | 73 | 82 | 86 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 86 | 85 | 86 | 91 | 101 | 100 | 98 | 96 | 85 | 71
|  | ТИ | I, А | 56 | 50 | 46 | 52 | 54 | 63 | 79 | 88 | 86 | 93 | 91 | 90 | 90 | 85 | 88 | 86 | 86 | 96 | 101 | 94 | 96 | 95 | 78 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6144 | 0.54576 | 0.50256 | 0.5016 | 0.53184 | 0.61632 | 0.7704 | 0.87024 | 0.90336 | 0.95184 | 0.95472 | 0.95376 | 0.9408 | 0.93168 | 0.9144 | 0.9048 | 0.91488 | 0.9696 | 1.0805 | 1.0661 | 1.0502 | 1.02 | 0.90672 | 0.74208 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.21024 | 0.20928 | 0.20208 | 0.20832 | 0.2016 | 0.2064 | 0.21168 | 0.21984 | 0.24192 | 0.23808 | 0.23952 | 0.22848 | 0.2376 | 0.23472 | 0.22848 | 0.2208 | 0.21792 | 0.22368 | 0.2328 | 0.23424 | 0.22128 | 0.21744 | 0.20496 | 0.20112
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34219 | 0.38347 | 0.4021 | 0.41531 | 0.37906 | 0.33489 | 0.27477 | 0.25262 | 0.2678 | 0.25013 | 0.25088 | 0.23956 | 0.25255 | 0.25193 | 0.24987 | 0.24403 | 0.2382 | 0.23069 | 0.21546 | 0.21972 | 0.21069 | 0.21318 | 0.22605 | 0.27102
яч.25 | КТП-44 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00468 | 0.0045 | 0.00468 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00522 | 0.00486 | 0.00576 | 0.00918 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01098 | 0.01062 | 0.01116 | 0.01044 | 0.0108 | 0.00972 | 0.00756 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00486 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00486 | 0.00504 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00504 | 0.0063 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00756 | 0.00738 | 0.0072 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00486 | 0.00504
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0385 | 1.12 | 1.0385 | 1.08 | 1.04 | 0.89655 | 0.96296 | 0.875 | 0.68627 | 0.68333 | 0.68333 | 0.68852 | 0.69492 | 0.64516 | 0.67241 | 0.65 | 0.66667 | 0.80952 | 0.93548 | 0.90625 | 1.037 | 1.0769 | 1.0385 | 1.037
яч.26 | Электроцех 2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП-68-1 | расчет | I, А | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 24 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 25 | 22 | 18
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 22 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 26 | 27 | 28 | 23 | 20 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15498 | 0.13536 | 0.12006 | 0.12474 | 0.13248 | 0.1602 | 0.20466 | 0.26946 | 0.2745 | 0.2682 | 0.24426 | 0.23598 | 0.23994 | 0.22968 | 0.21618 | 0.2124 | 0.22752 | 0.24174 | 0.27288 | 0.29952 | 0.29862 | 0.26424 | 0.2367 | 0.19764 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06066 | 0.0603 | 0.05904 | 0.05472 | 0.05832 | 0.05832 | 0.0585 | 0.05652 | 0.06462 | 0.06606 | 0.06444 | 0.05994 | 0.06678 | 0.063 | 0.06192 | 0.05472 | 0.0621 | 0.06228 | 0.06336 | 0.0585 | 0.0648 | 0.06156 | 0.05904 | 0.05472
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39141 | 0.44548 | 0.49175 | 0.43867 | 0.44022 | 0.36404 | 0.28584 | 0.20975 | 0.23541 | 0.24631 | 0.26382 | 0.254 | 0.27832 | 0.27429 | 0.28643 | 0.25763 | 0.27294 | 0.25763 | 0.23219 | 0.19531 | 0.217 | 0.23297 | 0.24943 | 0.27687
яч.29 | ТП-11 (ВЖД) | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ТП-68-2 | расчет | I, А | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13698 | 0.12168 | 0.10602 | 0.10692 | 0.10782 | 0.14166 | 0.18648 | 0.21762 | 0.2034 | 0.20358 | 0.20088 | 0.19854 | 0.189 | 0.18324 | 0.1782 | 0.18378 | 0.1854 | 0.21006 | 0.2322 | 0.23904 | 0.24426 | 0.23634 | 0.21168 | 0.17622 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04464 | 0.04842 | 0.04464 | 0.04536 | 0.04698 | 0.0432 | 0.04842 | 0.04932 | 0.05058 | 0.0504 | 0.0522 | 0.05166 | 0.0504 | 0.05058 | 0.04788 | 0.04878 | 0.04806 | 0.04518 | 0.05076 | 0.05076 | 0.05004 | 0.04878 | 0.04716 | 0.04644
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.32589 | 0.39793 | 0.42105 | 0.42424 | 0.43573 | 0.30496 | 0.25965 | 0.22663 | 0.24867 | 0.24757 | 0.25986 | 0.2602 | 0.26667 | 0.27603 | 0.26869 | 0.26543 | 0.25922 | 0.21508 | 0.2186 | 0.21235 | 0.20486 | 0.2064 | 0.22279 | 0.26353
яч.31 | Электроцех 1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002592 | 0.002628 | 0.002628 | 0.002592 | 0.002628 | 0.002592 | 0.002628 | 0.002592 | 0.002628 | 0.002628 | 0.002592 | 0.002664 | 0.002628 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002628 | 0.002556 | 0.002592 | 0.002592
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | КТП-Печорская | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02412 | 0.024 | 0.02406 | 0.02406 | 0.02412 | 0.02424 | 0.02436 | 0.02526 | 0.02556 | 0.02712 | 0.0276 | 0.02946 | 0.02934 | 0.02874 | 0.02916 | 0.02928 | 0.02946 | 0.02994 | 0.0279 | 0.02766 | 0.0267 | 0.02478 | 0.0243 | 0.02412 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00018 | 6e-05 | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00156 | 0.00162 | 0.00156 | 0.00162 | 0.00168 | 0.0015 | 0.00174 | 0.00138 | 0.0015 | 0.00132 | 0.00168 | 0.00114 | 0.00168 | 0.00138 | 0.00132 | 0.00114 | 0.00144 | 0.00102 | 0.00156 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.00156 | 0.0015
|  |  | tgφ | -0.064677 | -0.0675 | -0.064838 | -0.067332 | -0.069652 | -0.061881 | -0.071429 | -0.052257 | -0.056338 | -0.048673 | -0.06087 | -0.03055 | -0.05726 | -0.041754 | -0.04321 | -0.038934 | -0.044807 | -0.022044 | -0.055914 | -0.041215 | -0.044944 | -0.060533 | -0.064198 | -0.062189
яч.34 | КТП ЦМК-2-2 | расчет | I, А | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 18 | 20 | 18 | 11 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11
|  | ТИ | I, А | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 18 | 20 | 18 | 10 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11743 | 0.1382 | 0.12812 | 0.13338 | 0.1093 | 0.13129 | 0.10649 | 0.13579 | 0.14378 | 0.17028 | 0.18598 | 0.17852 | 0.11578 | 0.18137 | 0.15779 | 0.14645 | 0.13806 | 0.12312 | 0.12013 | 0.10649 | 0.10703 | 0.11923 | 0.11434 | 0.10897 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.003168 | 0.014256 | 0.00936 | 0.012168 | 0 | 0.011592 | 0.00108 | 0.031824 | 0.0495 | 0.099468 | 0.11405 | 0.098136 | 0 | 0.11671 | 0.078336 | 0.056772 | 0.034308 | 0.008388 | 0.005004 | 0.000108 | 0.001692 | 0.007632 | 0.002232 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.039276 | 0.059976 | 0.046296 | 0.054684 | 0.031896 | 0.055152 | 0.041652 | 0.047376 | 0.025164 | 0.003384 | 0.00738 | 0.007884 | 0.033912 | 0.001836 | 0.00774 | 0.011736 | 0.009144 | 0.050112 | 0.050508 | 0.036828 | 0.042084 | 0.043308 | 0.03978 | 0.036576
|  |  | tgφ | -0.30748 | -0.33082 | -0.28828 | -0.31876 | -0.29183 | -0.33178 | -0.381 | -0.11453 | 0.16925 | 0.56427 | 0.57356 | 0.50555 | -0.29291 | 0.63339 | 0.44741 | 0.30752 | 0.18227 | -0.33889 | -0.37878 | -0.34483 | -0.3774 | -0.29921 | -0.3284 | -0.33565
яч.35 | КТП-ЦМК-2-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | пос.ВМЗ | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00228 | 0.00216 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00216
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.1667 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.2884 | 2.1305 | 1.9874 | 2.0081 | 2.0619 | 2.3879 | 2.7458 | 3.1358 | 3.4653 | 3.7738 | 3.6916 | 3.7367 | 3.4725 | 3.631 | 3.5438 | 3.4767 | 3.442 | 3.4263 | 3.5163 | 3.4771 | 3.4364 | 3.3188 | 3.0386 | 2.6519
|  |  | Q+, МВАр | 0.75439 | 0.77924 | 0.74911 | 0.75568 | 0.73324 | 0.76811 | 0.76632 | 0.80837 | 1.0301 | 1.2349 | 1.2464 | 1.2317 | 0.90218 | 1.1408 | 1.0929 | 1.0487 | 0.93448 | 0.82848 | 0.83766 | 0.83078 | 0.80287 | 0.79068 | 0.75123 | 0.74066
|  |  | Q-, МВАр | 0.13769 | 0.15747 | 0.14648 | 0.15436 | 0.13067 | 0.14858 | 0.13606 | 0.14225 | 0.062046 | 0.01437 | 0.018048 | 0.017052 | 0.056172 | 0.014808 | 0.025446 | 0.022656 | 0.027102 | 0.079146 | 0.085434 | 0.078858 | 0.079584 | 0.084468 | 0.11228 | 0.11818
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.10424 | 0.31471 | -0.31435 | -0.38542 | -0.48129 | -1.3693 | -0.88999 | -0.27629 | -0.40768 | -0.31467 | -0.1416 | -0.31959 | -0.23329 | -0.16005 | -0.17402 | -0.043163 | -0.2569 | -0.25421 | -0.48937 | -0.19381 | -0.02218 | -0.096453 | 0.38552 | 0.36384
|  |  | Q, % | 1.2697 | 4.2545 | 3.3766 | 3.9511 | -0.022099 | 2.5471 | -0.19062 | 0.57561 | -4.8528 | -5.9857 | -6.7407 | -7.0105 | -5.3242 | -9.9914 | -8.2655 | -7.6421 | -7.1767 | -2.4401 | -2.025 | -3.5292 | -3.5176 | -2.73 | -0.23376 | 0.5262
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002388 | 0.006726 | -0.006228 | -0.00771 | -0.009876 | -0.032256 | -0.024222 | -0.00864 | -0.01407 | -0.011838 | -0.00522 | -0.011904 | -0.008082 | -0.005802 | -0.006156 | -0.0015 | -0.00882 | -0.008688 | -0.017124 | -0.006726 | -0.000762 | -0.003198 | 0.01176 | 0.009684
|  |  | Q, МВАр | 0.009702 | 0.034626 | 0.026178 | 0.031086 | -0.000162 | 0.020076 | -0.001458 | 0.00468 | -0.047676 | -0.069744 | -0.078708 | -0.080694 | -0.045606 | -0.10363 | -0.083436 | -0.074454 | -0.062574 | -0.019734 | -0.016626 | -0.02832 | -0.027282 | -0.021012 | -0.001752 | 0.003918
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.39 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 439 | 445 | 475 | 516 | 491 | 493 | 421 | 439 | 398 | 352 | 350 | 345 | 356 | 327 | 310 | 400 | 508 | 429 | 449 | 402 | 432 | 338 | 367 | 377
|  | ТИ | I, А | 439 | 445 | 510 | 555 | 501 | 493 | 421 | 439 | 398 | 345 | 351 | 368 | 356 | 327 | 316 | 400 | 536 | 429 | 523 | 402 | 432 | 338 | 367 | 377
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.1177 | 4.1177 | 4.284 | 4.5133 | 4.4201 | 4.4806 | 3.9161 | 4.0723 | 3.6842 | 3.3692 | 3.3592 | 3.334 | 3.3844 | 3.0895 | 2.9534 | 3.6439 | 4.5662 | 3.9715 | 4.1152 | 3.7447 | 4.0244 | 3.2357 | 3.4398 | 3.4978 | 0 | 0 | 25.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.714 | 2.714 | 2.9131 | 3.1979 | 3.0164 | 3.1147 | 2.52 | 2.6536 | 2.2831 | 1.9606 | 1.9303 | 1.8598 | 2.0185 | 2.0009 | 1.6456 | 2.2554 | 2.9812 | 2.331 | 2.4923 | 2.1269 | 2.4494 | 1.8749 | 2.1546 | 2.147
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65912 | 0.65912 | 0.68 | 0.70854 | 0.68244 | 0.69516 | 0.6435 | 0.65161 | 0.6197 | 0.5819 | 0.57464 | 0.55782 | 0.59643 | 0.64763 | 0.55717 | 0.61895 | 0.65287 | 0.58693 | 0.60563 | 0.56797 | 0.60864 | 0.57944 | 0.62637 | 0.61383
яч.28 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 187 | 199 | 332 | 366 | 367 | 348 | 331 | 284 | 232 | 192 | 175 | 167 | 185 | 251 | 229 | 267 | 355 | 269 | 285 | 268 | 293 | 234 | 278 | 328
|  | ТИ | I, А | 165 | 199 | 325 | 366 | 345 | 348 | 326 | 284 | 232 | 192 | 170 | 190 | 161 | 251 | 229 | 267 | 355 | 269 | 285 | 268 | 293 | 208 | 278 | 328
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5624 | 1.6052 | 2.5981 | 2.8325 | 2.9812 | 2.8123 | 2.6258 | 2.2781 | 1.8749 | 1.5826 | 1.4767 | 1.4238 | 1.5876 | 2.0639 | 1.8724 | 2.1193 | 2.8073 | 2.205 | 2.1647 | 2.0689 | 2.2882 | 1.9076 | 2.1672 | 2.6964 | 0 | 0 | 25.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.3054 | 1.4137 | 2.4368 | 2.6258 | 2.5654 | 2.5502 | 2.3864 | 2.1647 | 1.696 | 1.3608 | 1.2499 | 1.1718 | 1.3003 | 1.8572 | 1.706 | 1.9278 | 2.5704 | 1.9253 | 2.0891 | 1.9984 | 2.147 | 1.759 | 2.1193 | 2.4343
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.83548 | 0.88069 | 0.93792 | 0.92705 | 0.86052 | 0.90681 | 0.90883 | 0.95022 | 0.90457 | 0.85987 | 0.84642 | 0.82301 | 0.81905 | 0.89988 | 0.91117 | 0.90963 | 0.91562 | 0.87314 | 0.96508 | 0.9659 | 0.93833 | 0.92206 | 0.97791 | 0.9028
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.6801 | 5.7229 | 6.8821 | 7.3458 | 7.4012 | 7.2929 | 6.5419 | 6.3504 | 5.5591 | 4.9518 | 4.8359 | 4.7578 | 4.972 | 5.1534 | 4.8258 | 5.7632 | 7.3735 | 6.1765 | 6.2798 | 5.8136 | 6.3126 | 5.1433 | 5.607 | 6.1942
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.0194 | 4.1278 | 5.35 | 5.8237 | 5.5818 | 5.665 | 4.9064 | 4.8182 | 3.9791 | 3.3214 | 3.1802 | 3.0316 | 3.3188 | 3.8581 | 3.3516 | 4.1832 | 5.5516 | 4.2563 | 4.5814 | 4.1252 | 4.5965 | 3.6338 | 4.2739 | 4.5814
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.9584 | 7.0562 | 8.717 | 9.3742 | 9.2701 | 9.2346 | 8.1774 | 7.9714 | 6.8364 | 5.9625 | 5.7879 | 5.6415 | 5.9779 | 6.4376 | 5.8755 | 7.1214 | 9.2298 | 7.501 | 7.7734 | 7.1285 | 7.8087 | 6.2975 | 7.0502 | 7.7043 | 9.3742
| ТСН-1 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.42 |  | 40 | 3016.27 | 3016.27 | 3016.27 | 3016.27 | 3016.27 | 3016.27 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28 | 3016.28
| ТСН-2 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8619.6 |  | 40 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.93 | 8630.94 | 8630.94 | 8630.94 | 8630.94
| ТСН-1 35 кВ новый щит | АИИсКУЭ | P, кВт | [24 empty] | 196.12 |  | 100
| ТСН-2 35 кВ новый щит | АИИсКУЭ | P, кВт | [24 empty] | 2305.84 |  | 100
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.3 | Вентствол-3 №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | КБ №4 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.5 | ВЦ-5 №1 | расчет | I, А | 117 | 119 | 119 | 121 | 119 | 116 | 117 | 117 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 | 118 | 119 | 118 | 119 | 119 | 120 | 118 | 117 | 117 | 119
|  | ТИ | I, А | 120 | 119 | 121 | 121 | 119 | 122 | 119 | 117 | 118 | 122 | 122 | 119 | 122 | 118 | 121 | 120 | 118 | 117 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 121
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 7.56
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.20155 | 0.2093 | 0.17969 | 0.16406 | 0.16406 | 0.16535 | 0.18898 | 0.17969 | 0.20312 | 0.22656 | 0.22656 | 0.23438 | 0.23438 | 0.22047 | 0.1811 | 0.15079 | 0.10317 | 0.14286 | 0.13492 | 0.15748 | 0.14173 | 0.16406 | 0.15625 | 0.15625
яч.6 | Вентствол-3 №2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.013986 | 0.013608 | 0.012096 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.018144 | 0.01323 | 0.020412 | 0.038556 | 0.018144 | 0 | 0.020412 | 0.011718 | 0.013986 | 0.00567 | 0 | 0.013608 | 0.014742 | 0.014364 | 0.009072 | 0.031752 | 0.03402 | 0.05292 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.027972 | 0.030996 | 0.027594 | 0.014742 | 0 | 0 | 0.036666 | 0.029106 | 0.041958 | 0.072198 | 0.04158 | 0 | 0.052164 | 0.03024 | 0.0378 | 0.01323 | 0 | 0.037422 | 0.036666 | 0.041958 | 0.024948 | 0.089586 | 0.076734 | 0.14666
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2 | 2.2778 | 2.2812 | 1.95 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0208 | 2.2 | 2.0556 | 1.8725 | 2.2917 | #DIV/0! | 2.5556 | 2.5806 | 2.7027 | 2.3333 | #DIV/0! | 2.75 | 2.4872 | 2.9211 | 2.75 | 2.8214 | 2.2556 | 2.7714
яч.7 | КБ №1 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.9 | Породный ПМ №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВЦ-5 №2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006804 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.005292 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006804 | 0 | 0 | 7.56
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01512 | 0.015876 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.01512 | 0.015876 | 0.016632 | 0.017388 | 0.017388 | 0.016632 | 0.015876 | 0.016632 | 0.015876 | 0.014364 | 0.015876 | 0.01512 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.2222 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.5714 | 2.25 | 2.5 | 2.3333 | 2.75 | 2.5556 | 2.875 | 2.4444 | 2.625 | 2.4444 | 2.625 | 2.375 | 2.625 | 2.5 | 2.3333 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.3333
яч.11 | Мех.цех | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.075978 | 0.075222 | 0.074088 | 0.069552 | 0.08127 | 0.077112 | 0.092232 | 0.097524 | 0.09828 | 0.10206 | 0.10811 | 0.12965 | 0.10962 | 0.11113 | 0.10433 | 0.085428 | 0.066528 | 0.068796 | 0.075978 | 0.072198 | 0.074088 | 0.067284 | 0.061992 | 0.067662 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.046116 | 0.046116 | 0.044604 | 0.042714 | 0.043092 | 0.043848 | 0.054054 | 0.061614 | 0.063882 | 0.067662 | 0.073332 | 0.076734 | 0.08 | 0.056322 | 0.044982 | 0.039312 | 0.03591 | 0.038556 | 0.038556 | 0.046116 | 0.043092 | 0.044982 | 0.041958 | 0.03969
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60697 | 0.61307 | 0.60204 | 0.61413 | 0.53023 | 0.56863 | 0.58607 | 0.63178 | 0.65 | 0.66296 | 0.67832 | 0.59184 | 0.72979 | 0.5068 | 0.43116 | 0.46018 | 0.53977 | 0.56044 | 0.50746 | 0.63874 | 0.58163 | 0.66854 | 0.67683 | 0.58659
яч.12 | КБ №2 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.14 | ОБ.Ф-КА №2 | расчет | I, А | 32 | 33 | 37 | 37 | 36 | 39 | 42 | 45 | 43 | 36 | 33 | 33 | 22 | 32 | 30 | 34 | 37 | 33 | 39 | 37 | 37 | 34 | 37 | 36
|  | ТИ | I, А | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 45 | 42 | 35 | 33 | 37 | 22 | 32 | 30 | 35 | 39 | 33 | 39 | 35 | 35 | 30 | 33 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21017 | 0.21092 | 0.23587 | 0.23512 | 0.23587 | 0.26082 | 0.27821 | 0.30845 | 0.29484 | 0.24343 | 0.2336 | 0.23738 | 0.16405 | 0.22756 | 0.21017 | 0.22453 | 0.22453 | 0.20488 | 0.2336 | 0.24041 | 0.2457 | 0.23209 | 0.24721 | 0.24343 | 0 | 0 | 7.56
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.28123 | 0.2835 | 0.31752 | 0.30996 | 0.30769 | 0.33188 | 0.35154 | 0.39236 | 0.35759 | 0.30996 | 0.28048 | 0.2835 | 0.17464 | 0.2714 | 0.25326 | 0.28879 | 0.3281 | 0.29106 | 0.33869 | 0.31752 | 0.31828 | 0.29106 | 0.31525 | 0.31072
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3381 | 1.3441 | 1.3462 | 1.3183 | 1.3045 | 1.2725 | 1.2636 | 1.2721 | 1.2128 | 1.2733 | 1.2006 | 1.1943 | 1.0645 | 1.1927 | 1.205 | 1.2862 | 1.4613 | 1.4207 | 1.4498 | 1.3208 | 1.2954 | 1.2541 | 1.2752 | 1.2764
яч.15 | ТП-95
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01386 | 0.013104 | 0.012348 | 0.012096 | 0.012096 | 0.012096 | 0.013104 | 0.012852 | 0.015372 | 0.015624 | 0.016632 | 0.01512 | 0.013608 | 0.014616 | 0.016128 | 0.014364 | 0.014112 | 0.0126 | 0.018648 | 0.02016 | 0.02016 | 0.013608 | 0.013104 | 0.013104 |  | 0 | 2.52
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.015372 | 0.015372 | 0.014616 | 0.014364 | 0.014112 | 0.014112 | 0.01512 | 0.014616 | 0.015876 | 0.016632 | 0.016884 | 0.016884 | 0.015624 | 0.016884 | 0.015624 | 0.014364 | 0.013104 | 0.013356 | 0.018144 | 0.019908 | 0.019152 | 0.014112 | 0.01386 | 0.01386
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1091 | 1.1731 | 1.1837 | 1.1875 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1538 | 1.1373 | 1.0328 | 1.0645 | 1.0152 | 1.1167 | 1.1481 | 1.1552 | 0.96875 | 1 | 0.92857 | 1.06 | 0.97297 | 0.9875 | 0.95 | 1.037 | 1.0577 | 1.0577
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | расчет | I, А | 99 | 115 | 135 | 146 | 122 | 142 | 89 | 106 | 58 | 13 | 10 | 4 | 6 | 51 | 37 | 60 | 139 | 85 | 109 | 58 | 100 | 52 | 94 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7119 | 0.79632 | 0.92308 | 0.99162 | 0.851 | 1.0002 | 0.60228 | 0.7245 | 0.40522 | 0.084168 | 0.06174 | 0.019908 | 0.033012 | 0.36666 | 0.26435 | 0.4216 | 0.9644 | 0.58615 | 0.74945 | 0.40547 | 0.67889 | 0.36439 | 0.66704 | 0.69754 | 0 | 0 | 2.52
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.85428 | 0.99212 | 1.1476 | 1.2164 | 1.0193 | 1.2204 | 0.7754 | 0.92207 | 0.48384 | 0.11592 | 0.093492 | 0.038556 | 0.054432 | 0.4478 | 0.30618 | 0.49266 | 1.1438 | 0.70358 | 0.89132 | 0.47225 | 0.85025 | 0.44755 | 0.7996 | 0.80035
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2 | 1.2456 | 1.2432 | 1.2264 | 1.1978 | 1.22 | 1.2874 | 1.2723 | 1.194 | 1.3772 | 1.5143 | 1.9367 | 1.6489 | 1.2213 | 1.1582 | 1.168 | 1.186 | 1.1999 | 1.1893 | 1.1647 | 1.252 | 1.2282 | 1.1987 | 1.1474
яч.18 | Вспомог. ПМ №2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземн.№7 | расчет | I, А | 43 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43
|  | ТИ | I, А | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41983 | 0.42084 | 0.42134 | 0.41933 | 0.41026 | 0.4158 | 0.41983 | 0.42084 | 0.42134 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.41782 | 0.42134 | 0.42185 | 0.42286 | 0.41278 | 0.4158 | 0.42134 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42235 | 0.42235 | 0.40874 | 0 | 0 | 5.04
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2389 | 0.2394 | 0.23738 | 0.23436 | 0.23134 | 0.23234 | 0.23688 | 0.23638 | 0.2394 | 0.24142 | 0.24192 | 0.24242 | 0.24041 | 0.24041 | 0.23638 | 0.23386 | 0.22478 | 0.23033 | 0.23134 | 0.23436 | 0.23234 | 0.23537 | 0.23436 | 0.22932
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56903 | 0.56886 | 0.5634 | 0.55889 | 0.56388 | 0.55879 | 0.56423 | 0.56168 | 0.56818 | 0.57228 | 0.57348 | 0.57467 | 0.57539 | 0.57057 | 0.56033 | 0.55304 | 0.54457 | 0.55394 | 0.54904 | 0.55556 | 0.55078 | 0.55728 | 0.55489 | 0.56104
яч.20 | ВНС №2 | расчет | I, А | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39
|  | ТИ | I, А | 39 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 43 | 44 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34285 | 0.34285 | 0.34285 | 0.34266 | 0.36288 | 0.37403 | 0.3695 | 0.34341 | 0.34322 | 0.34322 | 0.34304 | 0.34322 | 0.34322 | 0.34304 | 0.34304 | 0.34304 | 0.37611 | 0.3814 | 0.38348 | 0.3453 | 0.34247 | 0.34266 | 0.34285 | 0.34304 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.25704 | 0.2578 | 0.25118 | 0.24986 | 0.25912 | 0.26384 | 0.26195 | 0.25477 | 0.26025 | 0.26347 | 0.26422 | 0.26573 | 0.27 | 0.26063 | 0.26214 | 0.25874 | 0.268 | 0.27443 | 0.27367 | 0.25817 | 0.25534 | 0.2595 | 0.25799 | 0.25742
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.74972 | 0.75193 | 0.73264 | 0.72918 | 0.71406 | 0.70541 | 0.70895 | 0.74188 | 0.75826 | 0.76762 | 0.77025 | 0.77423 | 0.78666 | 0.75978 | 0.76419 | 0.75427 | 0.71256 | 0.71952 | 0.71365 | 0.74767 | 0.74558 | 0.75731 | 0.75248 | 0.75041
яч.21 | Вспомог. ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн.№8 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Подземн.№3 | расчет | I, А | 59 | 60 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 1 | 1 | 39 | 67 | 67 | 61 | 59 | 58 | 11 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 39 | 68 | 67 | 59 | 59 | 58 | 11 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59069 | 0.58968 | 0.58918 | 0.58867 | 0.58766 | 0.58716 | 0.58766 | 0.58817 | 0.58867 | 0.58867 | 0.58867 | 0.58918 | 0.57305 | 0.003024 | 0.003024 | 0.28678 | 0.65016 | 0.65117 | 0.58918 | 0.5675 | 0.5675 | 0.11038 | 0.003024 | 0.003024 | 0 | 0 | 5.04
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.29585 | 0.29686 | 0.29333 | 0.29131 | 0.29081 | 0.2903 | 0.29282 | 0.29232 | 0.29534 | 0.29736 | 0.29786 | 0.29887 | 0.3 | 0.006048 | 0.005544 | 0.31 | 0.31198 | 0.3155 | 0.2893 | 0.28224 | 0.28073 | 0.057456 | 0.00504 | 0.00504
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.50085 | 0.50342 | 0.49786 | 0.49486 | 0.49485 | 0.49442 | 0.49828 | 0.497 | 0.50171 | 0.50514 | 0.50599 | 0.50727 | 0.52352 | 2 | 1.8333 | 1.081 | 0.47984 | 0.48452 | 0.49102 | 0.49734 | 0.49467 | 0.52055 | 1.6667 | 1.6667
яч.24 | Угольный ПМ №2
|  | расчет | I, А | 21 | 38 | 155 | 152 | 127 | 152 | 139 | 112 | 56 | 14 | 7 | 3 | 2 | 77 | 57 | 67 | 142 | 72 | 107 | 102 | 114 | 52 | 107 | 104
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14641 | 0.26057 | 1.0841 | 1.0455 | 0.89384 | 1.0851 | 0.96466 | 0.77364 | 0.37271 | 0.091476 | 0.037296 | 0.014364 | 0.009828 | 0.52265 | 0.3654 | 0.45965 | 0.97448 | 0.48712 | 0.71719 | 0.69124 | 0.77818 | 0.36515 | 0.7492 | 0.74214 | 0 | 0 | 2.52
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.16909 | 0.31072 | 1.2605 | 1.2207 | 1.0327 | 1.2479 | 1.1403 | 0.96592 | 0.48359 | 0.11869 | 0.069552 | 0.02394 | 0.019908 | 0.67208 | 0.51887 | 0.55138 | 1.1708 | 0.60833 | 0.87822 | 0.84319 | 0.94702 | 0.44932 | 0.88906 | 0.87973
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1549 | 1.1915 | 1.1627 | 1.1675 | 1.1551 | 1.15 | 1.1821 | 1.2482 | 1.2975 | 1.2975 | 1.8649 | 1.6667 | 2.0256 | 1.2859 | 1.42 | 1.199 | 1.2014 | 1.2488 | 1.2242 | 1.2198 | 1.2166 | 1.2305 | 1.1867 | 1.1854
яч.25 | ВНС №1 | расчет | I, А | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48
|  | ТИ | I, А | 49 | 49 | 48 | 48 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37554 | 0.37592 | 0.37517 | 0.37498 | 0.39633 | 0.40692 | 0.40238 | 0.37403 | 0.37441 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37441 | 0.3746 | 0.37384 | 0.37309 | 0.4037 | 0.40824 | 0.41013 | 0.37403 | 0.37214 | 0.37384 | 0.37384 | 0.37403 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.37894 | 0.38121 | 0.3729 | 0.36798 | 0.37668 | 0.37951 | 0.38367 | 0.37101 | 0.37894 | 0.38537 | 0.38594 | 0.38839 | 0.38518 | 0.38329 | 0.37101 | 0.36156 | 0.36099 | 0.37214 | 0.37044 | 0.36307 | 0.35721 | 0.3659 | 0.36326 | 0.36439
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0091 | 1.0141 | 0.99395 | 0.98135 | 0.95041 | 0.93265 | 0.9535 | 0.99192 | 1.0121 | 1.0282 | 1.0298 | 1.0363 | 1.0288 | 1.0232 | 0.99242 | 0.9691 | 0.89419 | 0.91157 | 0.90323 | 0.97069 | 0.95988 | 0.97877 | 0.97169 | 0.97423
яч.26 | Породный ПМ №2 | расчет | I, А
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12919 | 0.12421 | 0.091624 | 0.12904 | 0.13601 | 0.12632 | 0.086046 | 0.11111 | 0.062958 | 0.090894 | 0.11831 | 0.11718 | 0.033074 | 0.054474 | 0.104 | 0.13852 | 0.12353 | 0.12745 | 0.13052 | 0.14184 | 0.1375 | 0.13331 | 0.13704 | 0.13654 | 0 | 0 | 0.12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00603 | 0.005364 | 0.0045912 | 0.0069372 | 0.0062508 | 0.0062052 | 0.0058536 | 0.0057612 | 0.0039744 | 0.0064572 | 0.0062856 | 0.0057852 | 0.01 | 0.0036612 | 0.0072336 | 0.0080712 | 0.0069576 | 0.007596 | 0.0072396 | 0.0068436 | 0.0071688 | 0.007716 | 0.0070632 | 0.0069888
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.046676 | 0.043185 | 0.050109 | 0.05376 | 0.045958 | 0.049122 | 0.068029 | 0.051851 | 0.063128 | 0.071041 | 0.053126 | 0.049372 | 0.30235 | 0.06721 | 0.069551 | 0.058266 | 0.056321 | 0.059601 | 0.055467 | 0.04825 | 0.052138 | 0.057879 | 0.051541 | 0.051184
яч.29 | Подземн.№1
|  | расчет | I, А | 10 | 5 | 8 | 22 | 22 | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 23 | 13 | 7 | 23 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11189 | 0.058968 | 0.091224 | 0.23789 | 0.23738 | 0.1759 | 0.05796 | 0.05544 | 0.06048 | 0.058464 | 0.058464 | 0.0882 | 0.2525 | 0.14213 | 0.072576 | 0.24746 | 0.21974 | 0.059976 | 0.052416 | 0.053424 | 0.051408 | 0.052416 | 0.053928 | 0.054936 | 0 | 0 | 5.04
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | Подземн.№6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006426 | 0.006048 | 0.00567 | 0.007938 | 0.008316 | 0.007938 | 0.00567 | 0.006426 | 0.00756 | 0.012474 | 0.012096 | 0.00945 | 0.006804 | 0.006426 | 0.006426 | 0.006048 | 0.00567 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006426 | 0.006048 | 0.006426 | 0.006426 | 0.006048 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.029106 | 0.027594 | 0.02457 | 0.031752 | 0.03213 | 0.031374 | 0.02457 | 0.02835 | 0.031752 | 0.042336 | 0.040824 | 0.03591 | 0.04 | 0.03024 | 0.030996 | 0.027972 | 0.025704 | 0.028728 | 0.028728 | 0.029862 | 0.027972 | 0.031374 | 0.029484 | 0.02835
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.5294 | 4.5625 | 4.3333 | 4 | 3.8636 | 3.9524 | 4.3333 | 4.4118 | 4.2 | 3.3939 | 3.375 | 3.8 | 5.8789 | 4.7059 | 4.8235 | 4.625 | 4.5333 | 4.75 | 4.75 | 4.6471 | 4.625 | 4.8824 | 4.5882 | 4.6875
яч.32 | Подземн.№4 | расчет | I, А | 15 | 8 | 22 | 58 | 86 | 38 | 24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 38 | 24 | 24 | 47 | 58 | 42 | 12 | 7 | 22 | 24 | 10 | 62
|  | ТИ | I, А | 15 | 8 | 22 | 58 | 86 | 38 | 23 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 38 | 23 | 24 | 47 | 68 | 42 | 12 | 7 | 23 | 24 | 10 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13495 | 0.066528 | 0.20299 | 0.48649 | 0.77036 | 0.33566 | 0.22529 | 0.061992 | 0.066528 | 0.077112 | 0.079002 | 0.089208 | 0.31752 | 0.22907 | 0.22604 | 0.37271 | 0.5224 | 0.39425 | 0.10697 | 0.062748 | 0.20488 | 0.22945 | 0.089964 | 0.59686 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.088074 | 0.054432 | 0.12172 | 0.37006 | 0.50501 | 0.24872 | 0.12625 | 0.046116 | 0.055944 | 0.068418 | 0.066528 | 0.082404 | 0.27329 | 0.13759 | 0.13797 | 0.34 | 0.33642 | 0.2234 | 0.074466 | 0.050274 | 0.12096 | 0.14099 | 0.068796 | 0.33415
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65266 | 0.81818 | 0.59963 | 0.76068 | 0.65554 | 0.74099 | 0.5604 | 0.7439 | 0.84091 | 0.88725 | 0.84211 | 0.92373 | 0.86071 | 0.60066 | 0.61037 | 0.91224 | 0.64399 | 0.56663 | 0.69611 | 0.8012 | 0.59041 | 0.6145 | 0.76471 | 0.55985
яч.34 | Подземн.№2 | расчет | I, А | 67 | 68 | 67 | 68 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 | 68 | 67 | 67 | 69 | 68 | 68 | 66 | 67 | 66
|  | ТИ | I, А | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.63 | 0.62849 | 0.62698 | 0.62698 | 0.62698 | 0.62698 | 0.62647 | 0.62798 | 0.62798 | 0.62849 | 0.62899 | 0.6295 | 0.62849 | 0.62899 | 0.62899 | 0.62849 | 0.62748 | 0.62798 | 0.62698 | 0.62798 | 0.62748 | 0.62849 | 0.62798 | 0.62849 | 0 | 0 | 5.04
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.37044 | 0.37044 | 0.35834 | 0.35532 | 0.35482 | 0.35431 | 0.35683 | 0.36641 | 0.37447 | 0.37951 | 0.38052 | 0.38304 | 0.38002 | 0.37397 | 0.37699 | 0.38 | 0.36036 | 0.37044 | 0.36842 | 0.37296 | 0.36893 | 0.37447 | 0.37094 | 0.36943
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.588 | 0.58941 | 0.57154 | 0.56672 | 0.56592 | 0.56511 | 0.56959 | 0.58347 | 0.59631 | 0.60385 | 0.60497 | 0.60849 | 0.60465 | 0.59455 | 0.59936 | 0.60463 | 0.5743 | 0.58989 | 0.58762 | 0.5939 | 0.58795 | 0.59583 | 0.59069 | 0.58781
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10962 | 0.1071 | 0.099036 | 0.099036 | 0.097524 | 0.091728 | 0.096516 | 0.10559 | 0.1003 | 0.08946 | 0.10156 | 0.10534 | 0.11844 | 0.10559 | 0.11138 | 0.11617 | 0.1013 | 0.094752 | 0.10282 | 0.10105 | 0.1008 | 0.096012 | 0.089712 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04788 | 0.047628 | 0.046368 | 0.045612 | 0.04662 | 0.045612 | 0.046872 | 0.046368 | 0.047376 | 0.048888 | 0.048888 | 0.048888 | 0.048888 | 0.048384 | 0.04662 | 0.05 | 0.043596 | 0.044604 | 0.044352 | 0.045108 | 0.044352 | 0.046116 | 0.044604 | 0.044856
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43678 | 0.44471 | 0.46819 | 0.46056 | 0.47804 | 0.49725 | 0.48564 | 0.43914 | 0.47236 | 0.54648 | 0.48139 | 0.46411 | 0.41277 | 0.45823 | 0.41855 | 0.4304 | 0.43035 | 0.47074 | 0.43137 | 0.44638 | 0.44 | 0.48031 | 0.49719 | 0.40732
яч.37 | ОБ.Ф-КА №1 | расчет | I, А | 40 | 36 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 40 | 38 | 30 | 29 | 30 | 30 | 35 | 41 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43
|  | ТИ | I, А | 43 | 36 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 37 | 41 | 42 | 40 | 29 | 29 | 30 | 35 | 41 | 42 | 34 | 36 | 41 | 38 | 42 | 39 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3024 | 0.27518 | 0.33415 | 0.31676 | 0.33264 | 0.31374 | 0.29106 | 0.30845 | 0.27972 | 0.26762 | 0.23512 | 0.20185 | 0.16556 | 0.22982 | 0.21017 | 0.23663 | 0.31979 | 0.27443 | 0.29484 | 0.31072 | 0.32432 | 0.31525 | 0.32886 | 0.34322 | 0 | 0 | 7.56
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.3402 | 0.28426 | 0.34096 | 0.33264 | 0.33718 | 0.3334 | 0.34171 | 0.34474 | 0.35759 | 0.3591 | 0.34474 | 0.26687 | 0.27 | 0.2525 | 0.25099 | 0.28728 | 0.29862 | 0.29333 | 0.3092 | 0.3334 | 0.31979 | 0.33113 | 0.33264 | 0.32508
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.125 | 1.033 | 1.0204 | 1.0501 | 1.0136 | 1.0627 | 1.174 | 1.1176 | 1.2784 | 1.3418 | 1.4662 | 1.3221 | 1.6308 | 1.0987 | 1.1942 | 1.2141 | 0.93381 | 1.0689 | 1.0487 | 1.073 | 0.98601 | 1.0504 | 1.0115 | 0.94714
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.053617 | 0.052691 | 0.052489 | 0.053567 | 0.053598 | 0.086164 | 0.099257 | 0.098527 | 0.098207 | 0.096896 | 0.093337 | 0.061009 | 0.058405 | 0.057008 | 0.055501 | 0.056869 | 0.054089 | 0.053708 | 0.051696 | 0.052309 | 0.051059 | 0.051799 | 0.052024 | 0.053562 | 0 | 0 | 0.12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0085512 | 0.0085236 | 0.0079356 | 0.0078348 | 0.0077436 | 0.0084132 | 0.0087588 | 0.0099492 | 0.0095628 | 0.0095892 | 0.021919 | 0.021275 | 0.02 | 0.00897 | 0.0092316 | 0.017045 | 0.011852 | 0.0087012 | 0.0083616 | 0.008526 | 0.0082404 | 0.0084336 | 0.008142 | 0.0082368
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15949 | 0.16177 | 0.15119 | 0.14626 | 0.14448 | 0.097642 | 0.088244 | 0.10098 | 0.097374 | 0.098963 | 0.23484 | 0.34871 | 0.34244 | 0.15735 | 0.16633 | 0.29972 | 0.21913 | 0.16201 | 0.16175 | 0.16299 | 0.16139 | 0.16281 | 0.15651 | 0.15378
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.029484 | 0.029484 | 0.036036 | 0.03024 | 0.027972 | 0.03402 | 0.043848 | 0.048384 | 0.048888 | 0.06048 | 0.035784 | 0.044352 | 0.04662 | 0.041328 | 0.030492 | 0.028728 | 0.02898 | 0.037548 | 0.034524 | 0.033516 | 0.029484 | 0.03402 | 0.030492 | 0.034776 | 0 | 0 | 0.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02646 | 0.02646 | 0.023688 | 0.021924 | 0.019656 | 0.0189 | 0.0252 | 0.025704 | 0.028224 | 0.040068 | 0.033768 | 0.030996 | 0.032004 | 0.02772 | 0.02898 | 0.025956 | 0.02268 | 0.028728 | 0.028728 | 0.02898 | 0.027216 | 0.035784 | 0.031248 | 0.035028
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.89744 | 0.89744 | 0.65734 | 0.725 | 0.7027 | 0.55556 | 0.57471 | 0.53125 | 0.57732 | 0.6625 | 0.94366 | 0.69886 | 0.68649 | 0.67073 | 0.95041 | 0.90351 | 0.78261 | 0.7651 | 0.83212 | 0.86466 | 0.92308 | 1.0519 | 1.0248 | 1.0072
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.7056 | 5.7438 | 6.8964 | 7.3611 | 7.4081 | 7.293 | 6.5562 | 6.3666 | 5.5739 | 4.9718 | 4.8533 | 4.7776 | 4.9733 | 5.1672 | 4.8385 | 5.7347 | 7.3558 | 6.172 | 6.2866 | 5.8193 | 6.3191 | 5.1567 | 5.6171 | 6.197
|  |  | Q+, МВАр | 3.7567 | 3.9647 | 5.139 | 5.3581 | 5.1079 | 5.2947 | 4.7381 | 4.6587 | 3.8054 | 3.1497 | 3.0161 | 2.8281 | 2.9832 | 3.564 | 3.1874 | 3.9061 | 5.108 | 4.0861 | 4.421 | 3.9706 | 4.4489 | 3.4567 | 4.1059 | 4.4152
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0.000504 | 0 | 0.000252 | 0.000252 | 0.000252 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000504 | 0 | 0.000252 | 0.000252 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.44905 | -0.36452 | -0.20685 | -0.20838 | -0.092047 | -0.0013054 | -0.21769 | -0.25502 | -0.2659 | -0.40364 | -0.36087 | -0.41685 | -0.025998 | -0.26808 | -0.26313 | 0.49577 | 0.23974 | 0.073964 | -0.10767 | -0.097949 | -0.10246 | -0.26057 | -0.1803 | -0.045753
|  |  | Q, % | 6.5369 | 3.963 | 3.943 | 7.9996 | 8.4946 | 6.5396 | 3.4316 | 3.3219 | 4.3637 | 5.169 | 5.1607 | 6.7115 | 10.1135 | 7.6226 | 4.8982 | 6.6357 | 7.989 | 4.0039 | 3.5063 | 3.7484 | 3.2223 | 4.874 | 3.9314 | 3.6272
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.025507 | -0.020861 | -0.014236 | -0.015307 | -0.0068126 | -9.52e-05 | -0.014241 | -0.016195 | -0.014782 | -0.019987 | -0.017451 | -0.019833 | -0.0012926 | -0.013815 | -0.012698 | 0.028573 | 0.017677 | 0.0045684 | -0.0067614 | -0.0056944 | -0.0064678 | -0.013402 | -0.01011 | -0.002834
|  |  | Q, МВАр | 0.26275 | 0.1636 | 0.21095 | 0.4659 | 0.47417 | 0.37048 | 0.16837 | 0.16007 | 0.17364 | 0.17168 | 0.16412 | 0.20346 | 0.33565 | 0.29409 | 0.16417 | 0.27762 | 0.44352 | 0.17043 | 0.16065 | 0.15463 | 0.14813 | 0.17711 | 0.16802 | 0.16618
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 5.1673; 10: 2.7414; 18: 3.9215; 21: 4.1308
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 37 | 42 | 44 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | 32
|  | ТИ | I, А | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 40 | 46 | 48 | 41 | 43 | 40 | 41 | 38 | 39 | 36 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30578 | 0.30312 | 0.29401 | 0.29635 | 0.30762 | 0.3046 | 0.3028 | 0.32242 | 0.38264 | 0.42394 | 0.44284 | 0.43445 | 0.41872 | 0.41551 | 0.40064 | 0.38797 | 0.38092 | 0.36227 | 0.35179 | 0.33613 | 0.31932 | 0.32026 | 0.31813 | 0.32652 | 8.4587 | 3.6519 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.13104 | 0.13424 | 0.12794 | 0.12542 | 0.12406 | 0.12348 | 0.12596 | 0.13712 | 0.15628 | 0.18025 | 0.19771 | 0.19303 | 0.16862 | 0.16985 | 0.16704 | 0.16081 | 0.14836 | 0.15343 | 0.17161 | 0.17064 | 0.15592 | 0.15476 | 0.14036 | 0.13399 | #REF! | #REF!
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42854 | 0.44287 | 0.43517 | 0.42323 | 0.40328 | 0.40539 | 0.416 | 0.4253 | 0.40841 | 0.42519 | 0.44647 | 0.44432 | 0.40272 | 0.40877 | 0.41693 | 0.41449 | 0.38947 | 0.42353 | 0.48782 | 0.50766 | 0.48828 | 0.48325 | 0.44121 | 0.41036
яч.20 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | откл. В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.30578 | 0.30312 | 0.29401 | 0.29635 | 0.30762 | 0.3046 | 0.3028 | 0.32242 | 0.38264 | 0.42394 | 0.44284 | 0.43445 | 0.41872 | 0.41551 | 0.40064 | 0.38797 | 0.38092 | 0.36227 | 0.35179 | 0.33613 | 0.31932 | 0.32026 | 0.31813 | 0.32652
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.13104 | 0.13424 | 0.12794 | 0.12542 | 0.12406 | 0.12348 | 0.12596 | 0.13712 | 0.15628 | 0.18025 | 0.19771 | 0.19303 | 0.16862 | 0.16985 | 0.16704 | 0.16081 | 0.14836 | 0.15343 | 0.17161 | 0.17064 | 0.15592 | 0.15476 | 0.14036 | 0.13399
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.33268 | 0.33152 | 0.32064 | 0.3218 | 0.33169 | 0.32867 | 0.32795 | 0.35036 | 0.41333 | 0.46067 | 0.48497 | 0.4754 | 0.45139 | 0.44889 | 0.43407 | 0.41998 | 0.40879 | 0.39342 | 0.39142 | 0.37697 | 0.35535 | 0.35569 | 0.34772 | 0.35294 | 0.48497
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.8924 | 0.8952 | 0.8888 | 0.8884 | 0.8872 | 0.8888 | 0.892 | 0.8924 | 0.8964 | 0.898 | 0.8976 | 0.8996 | 0.898 | 0.8932 | 0.8952 | 0.8896 | 0.8808 | 0.8884 | 0.8864 | 0.8944 | 0.8896 | 0.8928 | 0.8904 | 0.8892 | 0 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.8892 | 0.8916 | 0.8848 | 0.8852 | 0.8804 | 0.884 | 0.8816 | 0.884 | 0.8844 | 0.8888 | 0.8908 | 0.894 | 0.892 | 0.8872 | 0.892 | 0.8844 | 0.8768 | 0.8872 | 0.882 | 0.8888 | 0.884 | 0.8888 | 0.8836 | 0.888 | 0 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.6 | БКТП-1-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.022992 | 0.024624 | 0.022512 | 0.023328 | 0.022992 | 0.021312 | 0.0228 | 0.024336 | 0.034416 | 0.039408 | 0.03936 | 0.034032 | 0.032256 | 0.031536 | 0.036672 | 0.03432 | 0.03576 | 0.025776 | 0.026208 | 0.022128 | 0.025632 | 0.022272 | 0.029664 | 0.0228 | 0.67714 | 0.07776 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.000768 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00072 | 0.000864 | 0.00024 | 0.000576 | 0.000336 | 0.003744 | 0.006 | 0.006672 | 0.004032 | 0.004464 | 0.00312 | 0.003792 | 0.00312 | 0.00336 | 0.003456 | 0.005136 | 0.004176 | 0.005664 | 0.004176 | 0.006864 | 0.00504
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.004656 | 0.00504 | 0.004704 | 0.004656 | 0.00456 | 0.004608 | 0.004464 | 0.004512 | 0.00216 | 0.00144 | 0.001008 | 0.002208 | 0.002208 | 0.00288 | 0.002352 | 0.002688 | 0.002208 | 0.002352 | 0.001296 | 0.002064 | 0.001392 | 0.002016 | 0.00144 | 0.00168
|  |  | tgφ | -0.1691 | -0.16569 | -0.18763 | -0.16872 | -0.16075 | -0.20495 | -0.17053 | -0.1716 | 0.046025 | 0.11571 | 0.1439 | 0.053597 | 0.06994 | 0.0076104 | 0.039267 | 0.012587 | 0.032215 | 0.042831 | 0.14652 | 0.095445 | 0.16667 | 0.096983 | 0.18285 | 0.14737
яч.7 | ТП-Нефтебаза-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012042 | 0.011988 | 0.012168 | 0.011934 | 0.011772 | 0.012078 | 0.014058 | 0.01251 | 0.016218 | 0.018396 | 0.018558 | 0.01773 | 0.016902 | 0.017856 | 0.018288 | 0.012708 | 0.01296 | 0.013986 | 0.014004 | 0.012492 | 0.011862 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011988 | 0.33629 | 0.25486 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.010224 | 0.01035 | 0.010422 | 0.009972 | 0.009828 | 0.009936 | 0.009864 | 0.009954 | 0.011628 | 0.012744 | 0.01323 | 0.01116 | 0.010188 | 0.012564 | 0.012402 | 0.0099 | 0.009702 | 0.009882 | 0.009954 | 0.01062 | 0.010062 | 0.010116 | 0.010044 | 0.010116
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.84903 | 0.86336 | 0.85651 | 0.8356 | 0.83486 | 0.82265 | 0.70166 | 0.79568 | 0.71698 | 0.69276 | 0.7129 | 0.62944 | 0.60277 | 0.70363 | 0.67815 | 0.77904 | 0.74861 | 0.70656 | 0.7108 | 0.85014 | 0.84825 | 0.85023 | 0.84418 | 0.84384
яч.3 | БКТП-1-1 | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.083184 | 0.080352 | 0.075936 | 0.075312 | 0.077184 | 0.077136 | 0.078576 | 0.08376 | 0.10786 | 0.11323 | 0.11674 | 0.1188 | 0.11678 | 0.1115 | 0.11299 | 0.10891 | 0.102 | 0.0936 | 0.080256 | 0.077952 | 0.073056 | 0.077232 | 0.081408 | 0.082704 | 2.2065 | 0.25757 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.008928 | 0.010896 | 0.008304 | 0.008544 | 0.007488 | 0.005664 | 0.006048 | 0.007248 | 0.012048 | 0.015696 | 0.016512 | 0.01848 | 0.016512 | 0.015024 | 0.015696 | 0.01464 | 0.012048 | 0.011664 | 0.00888 | 0.009888 | 0.005904 | 0.00576 | 0.007104 | 0.008592
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00168 | 0.00048 | 0.001536 | 0.001248 | 0.00192 | 0.003168 | 0.003024 | 0.002448 | 0.000912 | 9.6e-05 | 0.000144 | 4.8e-05 | 0.000192 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 0.000768 | 0.001872 | 0.001824 | 0.001392 | 0.001152 | 0.002448 | 0.003024 | 0.0024 | 0.001824
|  |  | tgφ | 0.087132 | 0.12963 | 0.089128 | 0.096877 | 0.072139 | 0.032358 | 0.038485 | 0.057307 | 0.10325 | 0.13777 | 0.14021 | 0.15515 | 0.13975 | 0.13388 | 0.13849 | 0.12737 | 0.099765 | 0.10513 | 0.093301 | 0.11207 | 0.047306 | 0.035426 | 0.057783 | 0.081834
яч.30 | ТП-Нефтебаза-2 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003006 | 0.002988 | 0.00315 | 0.002934 | 0.002952 | 0.003078 | 0.002916 | 0.003168 | 0.003726 | 0.004842 | 0.007686 | 0.005454 | 0.006228 | 0.00711 | 0.006534 | 0.005742 | 0.003438 | 0.006048 | 0.006336 | 0.004536 | 0.004194 | 0.004248 | 0.004248 | 0.004302 | 0.10886 | 0.13837 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.005652 | 0.005616 | 0.005508 | 0.005418 | 0.0054 | 0.005418 | 0.005382 | 0.005454 | 0.005346 | 0.006012 | 0.007326 | 0.005256 | 0.00621 | 0.0072 | 0.007236 | 0.0072 | 0.005202 | 0.005256 | 0.00531 | 0.005454 | 0.005346 | 0.005436 | 0.005292 | 0.005436
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.8802 | 1.8795 | 1.7486 | 1.8466 | 1.8293 | 1.7602 | 1.8457 | 1.7216 | 1.4348 | 1.2416 | 0.95316 | 0.9637 | 0.99711 | 1.0127 | 1.1074 | 1.2539 | 1.5131 | 0.86905 | 0.83807 | 1.2024 | 1.2747 | 1.2797 | 1.2458 | 1.2636
яч.9 | КТП-СЛ | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00828 | 0.008304 | 0.008232 | 0.008208 | 0.008184 | 0.008352 | 0.008232 | 0.008256 | 0.008208 | 0.008256 | 0.008424 | 0.008232 | 0.008352 | 0.00816 | 0.008208 | 0.008112 | 0.00804 | 0.007968 | 0.008088 | 0.008088 | 0.007968 | 0.008016 | 0.007968 | 0.007968 | 0.1961 | 0.14321 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.005712 | 0.00576 | 0.005592 | 0.00552 | 0.00552 | 0.005544 | 0.00564 | 0.005568 | 0.005616 | 0.005808 | 0.006048 | 0.005784 | 0.005736 | 0.005664 | 0.005688 | 0.005568 | 0.005448 | 0.006576 | 0.0066 | 0.006936 | 0.0066 | 0.006864 | 0.006696 | 0.00672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.001152 | 0.001152 | 0.001128 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001128 | 0.001128 | 0.00108 | 0.001152 | 0.001152 | 0.001128 | 0.001152 | 0.001104 | 0.001032 | 0.000288 | 0.000288 | 7.2e-05 | 0.000288 | 0.000144 | 0.00024 | 0.000216
|  |  | tgφ | 0.55072 | 0.55491 | 0.54227 | 0.53801 | 0.53959 | 0.53161 | 0.55102 | 0.5407 | 0.54678 | 0.56686 | 0.58974 | 0.56268 | 0.54885 | 0.55588 | 0.55263 | 0.5503 | 0.54925 | 0.78916 | 0.78042 | 0.84866 | 0.79217 | 0.83832 | 0.81024 | 0.81627
яч.19 | В/ч-1 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.091746 | 0.090108 | 0.089226 | 0.092214 | 0.0963 | 0.094968 | 0.086544 | 0.08172 | 0.087498 | 0.099576 | 0.10723 | 0.12134 | 0.11754 | 0.11306 | 0.09684 | 0.09558 | 0.096066 | 0.089172 | 0.090072 | 0.09207 | 0.081846 | 0.089802 | 0.083412 | 0.098982 | 2.2829 | 1.3627 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.055314 | 0.055134 | 0.053712 | 0.052776 | 0.052254 | 0.05346 | 0.05382 | 0.05319 | 0.05796 | 0.063612 | 0.06309 | 0.063162 | 0.06327 | 0.063378 | 0.061254 | 0.060408 | 0.057636 | 0.056376 | 0.053712 | 0.055836 | 0.052848 | 0.054216 | 0.0531 | 0.053136
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6029 | 0.61187 | 0.60198 | 0.57232 | 0.54262 | 0.56293 | 0.62188 | 0.65088 | 0.66242 | 0.63883 | 0.58838 | 0.52055 | 0.53828 | 0.56058 | 0.63253 | 0.63202 | 0.59996 | 0.63222 | 0.59632 | 0.60645 | 0.6457 | 0.60373 | 0.6366 | 0.53682
яч.14 | В/ч-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.069642 | 0.069192 | 0.068022 | 0.068256 | 0.073566 | 0.07317 | 0.075186 | 0.096948 | 0.11018 | 0.1289 | 0.12982 | 0.11212 | 0.10582 | 0.10976 | 0.10642 | 0.1066 | 0.10714 | 0.10917 | 0.11331 | 0.10168 | 0.098802 | 0.09189 | 0.0855 | 0.082764 | 2.2938 | 1.4611 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.046836 | 0.04734 | 0.045144 | 0.044424 | 0.044208 | 0.05 | 0.06 | 0.057078 | 0.061074 | 0.073548 | 0.085734 | 0.083016 | 0.063198 | 0.06201 | 0.061146 | 0.05931 | 0.05697 | 0.06237 | 0.084474 | 0.077274 | 0.070452 | 0.069084 | 0.050868 | 0.045576
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67253 | 0.68418 | 0.66367 | 0.65084 | 0.60093 | 0.68334 | 0.79802 | 0.58875 | 0.55432 | 0.57059 | 0.66043 | 0.74041 | 0.59721 | 0.56494 | 0.57459 | 0.5564 | 0.53175 | 0.57131 | 0.74551 | 0.75996 | 0.71306 | 0.75181 | 0.59495 | 0.55067
яч.21 | ТП-Электрокотельной-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.003276 | 0.003276 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.003276 | 0.00324 | 0.00324 | 0.003276 | 0.003276 | 0.003276 | 0.003276 | 0.00324 | 0.003276 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.003276 | 0.00324 | 0.003276 | 0.00324 | 0.003276
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-Электрокотельной-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00384 | 0.003864 | 0.00384 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.00384 | 0.003816 | 0.00384 | 0.00384 | 0.003864 | 0.003864 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.003816 | 0.003792 | 0.003816 | 0.00384 | 0.00384 | 0.003816 | 0.00384 | 0.003816 | 0.00384
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Т-3-250
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.29089 | 0.28756 | 0.27925 | 0.28219 | 0.29295 | 0.29009 | 0.28831 | 0.3107 | 0.3681 | 0.41261 | 0.42781 | 0.41771 | 0.40388 | 0.39899 | 0.38595 | 0.37197 | 0.36544 | 0.34572 | 0.33827 | 0.31895 | 0.30336 | 0.30536 | 0.3041 | 0.31151
|  |  | Q+, МВАр | 0.13343 | 0.13606 | 0.12916 | 0.12737 | 0.12556 | 0.13026 | 0.14133 | 0.13883 | 0.15742 | 0.18342 | 0.19861 | 0.19089 | 0.16958 | 0.16896 | 0.16721 | 0.16015 | 0.15037 | 0.15558 | 0.17407 | 0.17018 | 0.15688 | 0.15565 | 0.13997 | 0.13462
|  |  | Q-, МВАр | 0.014604 | 0.013812 | 0.014448 | 0.014064 | 0.01464 | 0.015936 | 0.015708 | 0.01512 | 0.01128 | 0.00978 | 0.009372 | 0.010548 | 0.010668 | 0.011184 | 0.010668 | 0.011616 | 0.012144 | 0.01152 | 0.010056 | 0.010404 | 0.011184 | 0.0123 | 0.011136 | 0.010836
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.8701 | 5.1346 | 5.0222 | 4.7801 | 4.7689 | 4.7611 | 4.7834 | 3.6344 | 3.8009 | 2.6721 | 3.394 | 3.8532 | 3.5423 | 3.9768 | 3.6676 | 4.1245 | 4.0639 | 4.5679 | 3.8426 | 5.1123 | 4.9981 | 4.6519 | 4.4114 | 4.5976
|  |  | Q, % | 8.3835 | 8.105 | 9.2913 | 8.6846 | 9.4696 | 6.566 | 0.2414 | 8.8122 | 6.0517 | 3.4794 | 4.0911 | 6.2334 | 5.418 | 6.6684 | 5.9052 | 7.123 | 6.314 | 5.6817 | 4.1846 | 5.9985 | 6.1185 | 6.8309 | 7.6119 | 7.0511
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.014892 | 0.015564 | 0.014766 | 0.014166 | 0.01467 | 0.014502 | 0.014484 | 0.011718 | 0.014544 | 0.011328 | 0.01503 | 0.01674 | 0.014832 | 0.016524 | 0.014694 | 0.016002 | 0.01548 | 0.016548 | 0.013518 | 0.017184 | 0.01596 | 0.014898 | 0.014034 | 0.015012
|  |  | Q, МВАр | 0.01221 | 0.012 | 0.01323 | 0.012114 | 0.013134 | 0.009154 | 0.000342 | 0.013416 | 0.01014 | 0.006612 | 0.008472 | 0.01269 | 0.009714 | 0.012072 | 0.010494 | 0.012282 | 0.010134 | 0.009372 | 0.007602 | 0.01086 | 0.010224 | 0.011412 | 0.011532 | 0.010212
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.11351; 10: 0.17588; 18: 0.13941; 21: 0.11474
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.9 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 69 | 58 | 51 | 51 | 54 | 62 | 85 | 103 | 107 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 101 | 102 | 106 | 115 | 123 | 121 | 114 | 102 | 85
|  | ТИ | I, А | 61 | 51 | 51 | 51 | 59 | 65 | 98 | 109 | 104 | 100 | 105 | 104 | 106 | 100 | 98 | 98 | 102 | 112 | 111 | 122 | 113 | 103 | 92 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.251 | 1.0377 | 0.9078 | 0.8862 | 0.9555 | 1.122 | 1.5183 | 1.8765 | 1.9287 | 1.8663 | 1.8918 | 1.9026 | 1.8936 | 1.8912 | 1.8324 | 1.7925 | 1.8072 | 1.9002 | 2.0418 | 2.1963 | 2.1726 | 2.0751 | 1.8498 | 1.5423 | 40.1394 | 6.6393 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2355 | 0.2289 | 0.2085 | 0.2106 | 0.2079 | 0.2202 | 0.2433 | 0.2703 | 0.2973 | 0.3051 | 0.3183 | 0.3228 | 0.3234 | 0.3282 | 0.3213 | 0.3012 | 0.2796 | 0.2949 | 0.3012 | 0.3228 | 0.3009 | 0.2874 | 0.2649 | 0.2448
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18825 | 0.22058 | 0.22968 | 0.23764 | 0.21758 | 0.19626 | 0.16025 | 0.14404 | 0.15415 | 0.16348 | 0.16825 | 0.16966 | 0.17079 | 0.17354 | 0.17534 | 0.16803 | 0.15471 | 0.15519 | 0.14752 | 0.14697 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1432 | 0.15872
яч.8 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 30 | 26 | 23 | 22 | 24 | 28 | 38 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 53 | 55 | 55 | 54 | 48 | 40
|  | ТИ | I, А | 30 | 23 | 24 | 23 | 21 | 27 | 44 | 43 | 43 | 42 | 47 | 48 | 43 | 47 | 43 | 41 | 46 | 48 | 51 | 54 | 54 | 49 | 48 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.552 | 0.4674 | 0.4134 | 0.4026 | 0.4263 | 0.5136 | 0.6882 | 0.8256 | 0.8133 | 0.8373 | 0.8538 | 0.8526 | 0.8469 | 0.8523 | 0.8835 | 0.8388 | 0.8394 | 0.8724 | 0.9546 | 1.0047 | 1.0056 | 0.9948 | 0.8829 | 0.7335 | 18.3555 | 0.8772 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0222 | 0.012 | 0.0057 | 0.0084 | 0.0111 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0333 | 0.0369 | 0.0522 | 0.0486 | 0.048 | 0.0492 | 0.0468 | 0.0528 | 0.0468 | 0.0453 | 0.0465 | 0.0471 | 0.0501 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.033
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0261 | 0.033 | 0.0384 | 0.0354 | 0.0333 | 0.0231 | 0.0225 | 0.0216 | 0.0219 | 0.0192 | 0.0108 | 0.0159 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0069 | 0.0114 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0087 | 0.0093 | 0.0123 | 0.0141 | 0.0276 | 0.0249
|  |  | tgφ | -0.0070652 | -0.044929 | -0.0791 | -0.067064 | -0.052076 | 0.00058411 | 0.0013078 | 0.014172 | 0.018443 | 0.039412 | 0.044273 | 0.03765 | 0.04605 | 0.043647 | 0.051952 | 0.042203 | 0.04539 | 0.04608 | 0.040226 | 0.040609 | 0.035501 | 0.034077 | 0.012232 | 0.011043
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 80 | 67 | 60 | 60 | 63 | 70 | 95 | 119 | 116 | 110 | 109 | 106 | 109 | 108 | 109 | 111 | 114 | 119 | 130 | 133 | 134 | 132 | 116 | 97
|  | ТИ | I, А | 71 | 64 | 55 | 61 | 60 | 77 | 104 | 116 | 105 | 108 | 101 | 107 | 103 | 103 | 106 | 107 | 111 | 114 | 129 | 132 | 130 | 123 | 109 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84552 | 0.68748 | 0.60924 | 0.59256 | 0.63456 | 0.72576 | 1.0045 | 1.2617 | 1.2346 | 1.1573 | 1.151 | 1.1152 | 1.1497 | 1.142 | 1.1485 | 1.1542 | 1.193 | 1.2685 | 1.3687 | 1.4201 | 1.4261 | 1.4132 | 1.2377 | 1.0295 | 25.9706 | 6.6547 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.26196 | 0.26016 | 0.24732 | 0.24288 | 0.24888 | 0.24972 | 0.2628 | 0.2772 | 0.28632 | 0.2958 | 0.29688 | 0.30024 | 0.30096 | 0.29772 | 0.29568 | 0.2826 | 0.273 | 0.2862 | 0.29196 | 0.29604 | 0.29016 | 0.28584 | 0.26688 | 0.25752
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30982 | 0.37843 | 0.40595 | 0.40988 | 0.39221 | 0.34408 | 0.26162 | 0.21971 | 0.23192 | 0.2556 | 0.25792 | 0.26923 | 0.26177 | 0.26069 | 0.25744 | 0.24485 | 0.22883 | 0.22562 | 0.21331 | 0.20847 | 0.20347 | 0.20226 | 0.21563 | 0.25015
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 112 | 96 | 88 | 88 | 93 | 103 | 131 | 159 | 170 | 175 | 174 | 163 | 161 | 158 | 162 | 162 | 164 | 169 | 182 | 179 | 180 | 172 | 152 | 127
|  | ТИ | I, А | 107 | 88 | 91 | 88 | 100 | 118 | 148 | 172 | 174 | 176 | 171 | 161 | 158 | 164 | 172 | 176 | 163 | 177 | 171 | 173 | 186 | 163 | 142 | 119
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1903 | 0.98622 | 0.89712 | 0.88668 | 0.95436 | 1.0697 | 1.3797 | 1.6943 | 1.8108 | 1.8581 | 1.8419 | 1.7163 | 1.6951 | 1.6628 | 1.7024 | 1.6866 | 1.7086 | 1.7984 | 1.9026 | 1.9049 | 1.9152 | 1.8351 | 1.6155 | 1.3336 | 37.0465 | 9.5411 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.36396 | 0.36396 | 0.34038 | 0.33732 | 0.34182 | 0.34344 | 0.36 | 0.37944 | 0.41274 | 0.44478 | 0.45792 | 0.45036 | 0.44316 | 0.44388 | 0.44856 | 0.42534 | 0.41112 | 0.41094 | 0.41598 | 0.4149 | 0.40626 | 0.39798 | 0.36954 | 0.3573
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30576 | 0.36905 | 0.37941 | 0.38043 | 0.35817 | 0.32105 | 0.26093 | 0.22395 | 0.22793 | 0.23937 | 0.24861 | 0.2624 | 0.26144 | 0.26694 | 0.26348 | 0.25219 | 0.24062 | 0.22851 | 0.21864 | 0.2178 | 0.21212 | 0.21687 | 0.22875 | 0.26792
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.8389 | 3.1788 | 2.8276 | 2.768 | 2.9707 | 3.4311 | 4.5907 | 5.6581 | 5.7874 | 5.719 | 5.7386 | 5.5867 | 5.5853 | 5.5484 | 5.5669 | 5.4721 | 5.5482 | 5.8395 | 6.2677 | 6.526 | 6.5195 | 6.3182 | 5.5859 | 4.6389
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.85752 | 0.83202 | 0.7635 | 0.7638 | 0.7764 | 0.81366 | 0.867 | 0.93864 | 1.0114 | 1.0787 | 1.1109 | 1.1055 | 1.1065 | 1.107 | 1.1114 | 1.0445 | 1.0018 | 1.0322 | 1.0475 | 1.0745 | 1.033 | 1.0051 | 0.91212 | 0.86772
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.9335 | 3.2859 | 2.9288 | 2.8715 | 3.0705 | 3.5263 | 4.6719 | 5.7354 | 5.8751 | 5.8199 | 5.8451 | 5.695 | 5.6938 | 5.6577 | 5.6767 | 5.5709 | 5.6379 | 5.93 | 6.3547 | 6.6139 | 6.6008 | 6.3977 | 5.6599 | 4.7194 | 6.6139
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0032229 | 0.0032307 | 0.0031929 | 0.0031803 | 0.0031791 | 0.0031728 | 0.0031851 | 0.0031785 | 0.0032004 | 0.0032202 | 0.0032202 | 0.0032283 | 0.003219 | 0.0032067 | 0.0032892 | 0.0031902 | 0.0031419 | 0.003183 | 0.0031794 | 0.0032043 | 0.0031866 | 0.003207 | 0.0031992 | 0.0032049 | 0.076823 |  | 30
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.15 | ТП-128-1 | расчет | I, А | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 29 | 28 | 25 | 20
|  | ТИ | I, А | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 19 | 25 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 27 | 23 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28968 | 0.236 | 0.20216 | 0.18824 | 0.20152 | 0.2504 | 0.33296 | 0.42272 | 0.41712 | 0.39648 | 0.38528 | 0.3848 | 0.39632 | 0.3824 | 0.39368 | 0.408 | 0.39784 | 0.43232 | 0.4724 | 0.53824 | 0.52464 | 0.49888 | 0.45448 | 0.35856 | 8.9651 | 1.8698 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06632 | 0.06504 | 0.05888 | 0.05968 | 0.05992 | 0.06256 | 0.06736 | 0.07472 | 0.08376 | 0.08544 | 0.08576 | 0.08656 | 0.08712 | 0.08904 | 0.0888 | 0.08608 | 0.08144 | 0.0876 | 0.088 | 0.09352 | 0.08712 | 0.08064 | 0.07752 | 0.06688
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.22894 | 0.27559 | 0.29125 | 0.31704 | 0.29734 | 0.24984 | 0.20231 | 0.17676 | 0.20081 | 0.2155 | 0.22259 | 0.22495 | 0.21982 | 0.23285 | 0.22556 | 0.21098 | 0.20471 | 0.20263 | 0.18628 | 0.17375 | 0.16606 | 0.16164 | 0.17057 | 0.18652
яч.16 | ТП-128-2 | расчет | I, А | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10
|  | ТИ | I, А | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13944 | 0.10404 | 0.08964 | 0.08832 | 0.09408 | 0.1098 | 0.15864 | 0.19596 | 0.17748 | 0.18144 | 0.18888 | 0.19584 | 0.18972 | 0.17856 | 0.18396 | 0.19152 | 0.2004 | 0.22524 | 0.24012 | 0.24792 | 0.24924 | 0.24528 | 0.2262 | 0.18696 | 4.2887 | 0.46176 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0174 | 0.0168 | 0.01452 | 0.0156 | 0.01596 | 0.01548 | 0.01632 | 0.0186 | 0.018 | 0.02472 | 0.02328 | 0.02268 | 0.01968 | 0.0186 | 0.01944 | 0.01884 | 0.0186 | 0.01812 | 0.0198 | 0.02424 | 0.02388 | 0.0216 | 0.02088 | 0.01872
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0036 | 0.00228 | 0.00192 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00336 | 0.00564 | 0.00576 | 0.00612 | 0.01068 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00744 | 0.00456 | 0.00408 | 0.00588 | 0.00432 | 0.0024 | 0.006 | 0.00924 | 0.00996 | 0.00828 | 0.00936 | 0.00744
|  |  | tgφ | 0.098967 | 0.13956 | 0.14056 | 0.15625 | 0.15434 | 0.11038 | 0.067322 | 0.065524 | 0.066937 | 0.077381 | 0.072427 | 0.066789 | 0.064516 | 0.078629 | 0.083496 | 0.067669 | 0.071257 | 0.069792 | 0.057471 | 0.060503 | 0.05585 | 0.054305 | 0.050928 | 0.060334
яч.19 | ТП-105-1 | расчет | I, А | 32 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 38 | 44 | 45 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 56 | 57 | 54 | 47 | 39
|  | ТИ | I, А | 32 | 26 | 23 | 21 | 21 | 30 | 44 | 42 | 44 | 40 | 40 | 42 | 42 | 41 | 40 | 44 | 42 | 50 | 55 | 54 | 58 | 51 | 43 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57728 | 0.46608 | 0.4028 | 0.39888 | 0.40656 | 0.47536 | 0.68408 | 0.80248 | 0.80072 | 0.76096 | 0.74552 | 0.74568 | 0.75864 | 0.76952 | 0.75112 | 0.76352 | 0.798 | 0.83616 | 0.89632 | 1.0039 | 1.028 | 0.98144 | 0.85512 | 0.70832 | 17.4165 | 2.8967 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.10768 | 0.104 | 0.09456 | 0.09608 | 0.09368 | 0.09816 | 0.10864 | 0.11784 | 0.12088 | 0.1256 | 0.12784 | 0.13072 | 0.13016 | 0.13288 | 0.13072 | 0.12792 | 0.12128 | 0.12736 | 0.13448 | 0.14976 | 0.14536 | 0.13744 | 0.12032 | 0.11336
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18653 | 0.22314 | 0.23476 | 0.24087 | 0.23042 | 0.2065 | 0.15881 | 0.14684 | 0.15096 | 0.16505 | 0.17148 | 0.1753 | 0.17157 | 0.17268 | 0.17403 | 0.16754 | 0.15198 | 0.15232 | 0.15004 | 0.14918 | 0.1414 | 0.14004 | 0.14071 | 0.16004
яч.18 | ТП-105-2 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.03728 | 0.02912 | 0.02784 | 0.03264 | 0.0364 | 0.05288 | 0.0552 | 0.054 | 0.04416 | 0.04752 | 0.05208 | 0.05424 | 0.05208 | 0.04912 | 0.05576 | 0.05304 | 0.04312 | 0.06824 | 0.07064 | 0.06448 | 0.0736 | 0.06952 | 0.06376 | 1.2267 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.03472 | 0.03448 | 0.03512 | 0.03472 | 0.03456 | 0.03408 | 0.034 | 0.03512 | 0.03408 | 0.03368 | 0.03392 | 0.03448 | 0.03456 | 0.03416 | 0.03384 | 0.03368 | 0.03272 | 0.03344 | 0.03344 | 0.03392 | 0.03368 | 0.03376 | 0.03456 | 0.03456
|  |  | tgφ | -0.868 | -0.92489 | -1.206 | -1.2471 | -1.0588 | -0.93626 | -0.64297 | -0.63623 | -0.63111 | -0.76268 | -0.7138 | -0.66206 | -0.63717 | -0.65591 | -0.68893 | -0.60402 | -0.61689 | -0.77551 | -0.49004 | -0.48018 | -0.52233 | -0.4587 | -0.49712 | -0.54203
яч.27 | ТП-132-1 | расчет | I, А | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | tg | 0.17432
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12376 | 0.10064 | 0.0842 | 0.07888 | 0.08484 | 0.12472 | 0.16464 | 0.1882 | 0.18584 | 0.18124 | 0.18264 | 0.18608 | 0.1974 | 0.176 | 0.16984 | 0.17224 | 0.17612 | 0.2032 | 0.23616 | 0.2364 | 0.21092 | 0.20108 | 0.17568 | 0.14324 | 3.984 | 0.69448 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02544 | 0.02444 | 0.023 | 0.02332 | 0.02284 | 0.02792 | 0.0282 | 0.02776 | 0.02876 | 0.03136 | 0.02976 | 0.03064 | 0.03536 | 0.03392 | 0.0326 | 0.03132 | 0.03124 | 0.03184 | 0.03148 | 0.03252 | 0.02856 | 0.02828 | 0.02736 | 0.02656
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00052 | 0.0028 | 0.00052 | 4e-05 | 4e-05
|  |  | tgφ | 0.20556 | 0.24285 | 0.27316 | 0.29564 | 0.26921 | 0.22386 | 0.17128 | 0.1475 | 0.15476 | 0.17303 | 0.16272 | 0.16466 | 0.17913 | 0.19273 | 0.19195 | 0.18184 | 0.17738 | 0.15591 | 0.13194 | 0.13536 | 0.12213 | 0.13805 | 0.15551 | 0.18514
яч.30 | ТП-132-2 | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | tg | 0.1122
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11679 | 0.09681 | 0.08946 | 0.08397 | 0.08046 | 0.10266 | 0.15117 | 0.18081 | 0.15963 | 0.16359 | 0.15975 | 0.15189 | 0.18 | 0.17124 | 0.17181 | 0.18213 | 0.18843 | 0.19686 | 0.22596 | 0.26292 | 0.25077 | 0.24018 | 0.21783 | 0.15651 | 3.9816 | 0.44673 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01626 | 0.01611 | 0.01458 | 0.01413 | 0.01386 | 0.01419 | 0.01593 | 0.01812 | 0.01905 | 0.01905 | 0.01884 | 0.01902 | 0.0216 | 0.01914 | 0.02001 | 0.02001 | 0.01878 | 0.02034 | 0.02196 | 0.02352 | 0.02244 | 0.02265 | 0.0204 | 0.01674
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00024 | 0 | 0.00105 | 0.00075 | 0 | 0.00069 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00075 | 0.00162 | 9e-05 | 0 | 0.00015 | 6e-05 | 0.00087 | 0.00042 | 3e-05 | 0.00042 | 3e-05 | 0.00069 | 0.00102 | 0.00045 | 0.00321 | 0.00444
|  |  | tgφ | 0.13717 | 0.16641 | 0.15124 | 0.15934 | 0.17226 | 0.1315 | 0.1022 | 0.097561 | 0.11464 | 0.10655 | 0.11737 | 0.12522 | 0.11917 | 0.11142 | 0.1114 | 0.10756 | 0.099506 | 0.10119 | 0.097053 | 0.086832 | 0.085417 | 0.092431 | 0.078915 | 0.078589
яч.17 | ТП-134-1, ТП-129-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.01584 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00624 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00624 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00624 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00648 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636 | 0.00636
|  |  | tgφ | -8.8333 | -10.6 | -8.8333 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -10.4 | -8.8333 | -8.8333 | -10.6 | -8.8333 | -10.4 | -8.8333 | -10.6 | -8.8333 | -10.4 | -8.8333 | -10.6 | -8.8333 | -10.8 | -8.8333 | -8.8333 | -10.6 | -8.8333
яч.20 | ТП-134-2, ТП-129-2 | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0858 | 0.07104 | 0.0642 | 0.06276 | 0.06552 | 0.07572 | 0.10848 | 0.13152 | 0.12456 | 0.129 | 0.1392 | 0.14268 | 0.1464 | 0.1434 | 0.14136 | 0.1464 | 0.16068 | 0.1698 | 0.17808 | 0.1926 | 0.19008 | 0.18612 | 0.15132 | 0.1296 | 3.1363 | 0.67128 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02232 | 0.02064 | 0.01992 | 0.0186 | 0.01776 | 0.02076 | 0.02244 | 0.0246 | 0.02496 | 0.03108 | 0.03192 | 0.0294 | 0.03192 | 0.03336 | 0.03288 | 0.03552 | 0.0324 | 0.0348 | 0.03348 | 0.03384 | 0.03396 | 0.0342 | 0.02652 | 0.024
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26014 | 0.29054 | 0.31028 | 0.29637 | 0.27106 | 0.27417 | 0.20686 | 0.18704 | 0.20039 | 0.24093 | 0.22931 | 0.20606 | 0.21803 | 0.23264 | 0.2326 | 0.24262 | 0.20164 | 0.20495 | 0.18801 | 0.17508 | 0.17866 | 0.18375 | 0.17526 | 0.18519
яч.21 | ТП-Сангородок-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09136 | 0.0816 | 0.08176 | 0.08112 | 0.11344 | 0.10376 | 0.1136 | 0.18064 | 0.21608 | 0.1988 | 0.2308 | 0.25152 | 0.22736 | 0.2424 | 0.20608 | 0.1616 | 0.1432 | 0.12784 | 0.1252 | 0.12872 | 0.12688 | 0.12488 | 0.12624 | 0.12224 | 3.6071 | 0.56912 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01632 | 0.01696 | 0.01592 | 0.01624 | 0.01608 | 0.0168 | 0.0208 | 0.0244 | 0.02896 | 0.02712 | 0.0364 | 0.03904 | 0.03392 | 0.03464 | 0.0344 | 0.02624 | 0.01976 | 0.02072 | 0.02008 | 0.02192 | 0.02016 | 0.02088 | 0.02056 | 0.0208
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00264 | 0.0004 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.17863 | 0.20784 | 0.19472 | 0.19921 | 0.11848 | 0.15806 | 0.18169 | 0.13508 | 0.13402 | 0.13642 | 0.15771 | 0.15522 | 0.14919 | 0.1429 | 0.16693 | 0.16238 | 0.13799 | 0.16208 | 0.16038 | 0.17029 | 0.15889 | 0.1672 | 0.16286 | 0.17016
яч.22 | ТП-Сангородок-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0128 | 0.0124 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01208 | 0.01256 | 0.01256 | 0.01288 | 0.01352 | 0.01896 | 0.01448 | 0.01504 | 0.01504 | 0.01464 | 0.01536 | 0.0148 | 0.01424 | 0.0132 | 0.01264 | 0.01208 | 0.012 | 0.01192 | 0.01176 | 0.01184 | 0.32112 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0376 | 0.03776 | 0.03728 | 0.0372 | 0.03712 | 0.03704 | 0.0372 | 0.03728 | 0.03752 | 0.03312 | 0.03704 | 0.03712 | 0.03752 | 0.03736 | 0.0364 | 0.0372 | 0.03648 | 0.0372 | 0.03704 | 0.0372 | 0.03704 | 0.0372 | 0.03728 | 0.03728
|  |  | tgφ | -2.9375 | -3.0452 | -3.0658 | -3.0592 | -3.0728 | -2.949 | -2.9618 | -2.8944 | -2.7751 | -1.7468 | -2.558 | -2.4681 | -2.4947 | -2.5519 | -2.3698 | -2.5135 | -2.5618 | -2.8182 | -2.9304 | -3.0795 | -3.0867 | -3.1208 | -3.1701 | -3.1486
яч.23 | ТП-125-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07968 | 0.0788 | 0.07616 | 0.0756 | 0.0848 | 0.0972 | 0.12632 | 0.15488 | 0.18144 | 0.20112 | 0.1992 | 0.19696 | 0.17856 | 0.17856 | 0.1728 | 0.15072 | 0.14176 | 0.14648 | 0.1368 | 0.11904 | 0.1196 | 0.1036 | 0.09168 | 0.09144 | 3.1832 | 0.33032 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01 | 0.01048 | 0.00904 | 0.00896 | 0.0084 | 0.00912 | 0.01144 | 0.01616 | 0.02088 | 0.02032 | 0.02112 | 0.0208 | 0.02024 | 0.01824 | 0.01864 | 0.01664 | 0.01344 | 0.01464 | 0.01224 | 0.01144 | 0.01152 | 0.01016 | 0.00792 | 0.00848
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00456 | 0.00464 | 0.00496 | 0.0048 | 0.00592 | 0.00648 | 0.006 | 0.00648 | 0.00408 | 0.00552 | 0.00608 | 0.00568 | 0.0052 | 0.00544 | 0.00416 | 0.0028 | 0.0048 | 0.00544 | 0.00664 | 0.00608 | 0.0064 | 0.00552 | 0.00592 | 0.00504
|  |  | tgφ | 0.068273 | 0.074112 | 0.053571 | 0.055026 | 0.029245 | 0.02716 | 0.043065 | 0.0625 | 0.092593 | 0.073588 | 0.075502 | 0.076767 | 0.084229 | 0.071685 | 0.083796 | 0.091826 | 0.060948 | 0.062807 | 0.040936 | 0.045027 | 0.042809 | 0.044788 | 0.021815 | 0.03762
яч.24 | ТП-125-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15184 | 0.14136 | 0.12296 | 0.12136 | 0.13656 | 0.17208 | 0.2016 | 0.2384 | 0.27016 | 0.26808 | 0.2756 | 0.2692 | 0.23816 | 0.26848 | 0.29752 | 0.22472 | 0.19904 | 0.21008 | 0.22192 | 0.20656 | 0.23088 | 0.23328 | 0.202 | 0.18168 | 5.0835 | 0.36792 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01272 | 0.0116 | 0.01088 | 0.0116 | 0.01104 | 0.0132 | 0.01472 | 0.01736 | 0.02048 | 0.01944 | 0.01864 | 0.02032 | 0.01944 | 0.01624 | 0.02032 | 0.01816 | 0.01488 | 0.0164 | 0.0124 | 0.01376 | 0.01488 | 0.01416 | 0.0128 | 0.01248
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.004 | 0.00408 | 0.0036 | 0.00344 | 0.00496 | 0.00608 | 0.00384 | 0.00984 | 0.00832 | 0.00472 | 0.00208 | 0.00176 | 0.00416 | 0.00768 | 0.00592 | 0.00672 | 0.00656 | 0.00712 | 0.00456 | 0.00608 | 0.00616 | 0.00504 | 0.00544 | 0.0048
|  |  | tgφ | 0.057429 | 0.053198 | 0.059206 | 0.067238 | 0.044523 | 0.041376 | 0.053968 | 0.031544 | 0.04501 | 0.054909 | 0.060087 | 0.068945 | 0.064159 | 0.031883 | 0.0484 | 0.050908 | 0.041801 | 0.044174 | 0.035328 | 0.03718 | 0.037769 | 0.039095 | 0.036436 | 0.042272
яч.29 | ТП-УСЗК-1 | расчет | I, А | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08634 | 0.07179 | 0.05844 | 0.06141 | 0.06153 | 0.06795 | 0.09378 | 0.12375 | 0.12393 | 0.12393 | 0.1449 | 0.13461 | 0.1317 | 0.13905 | 0.13572 | 0.13374 | 0.14691 | 0.15069 | 0.17247 | 0.16644 | 0.15849 | 0.162 | 0.14277 | 0.11484 | 2.9072 | 0.43287 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01575 | 0.01455 | 0.01356 | 0.01404 | 0.01386 | 0.01347 | 0.01392 | 0.01527 | 0.01743 | 0.01992 | 0.02301 | 0.02025 | 0.0219 | 0.02412 | 0.02055 | 0.01965 | 0.01908 | 0.02022 | 0.02298 | 0.02091 | 0.01632 | 0.01815 | 0.01782 | 0.01614
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00024 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00021 | 0.00012 | 0.00039 | 6e-05 | 0 | 0.0006 | 0.00183 | 0.00183 | 0.00045 | 0.00111 | 0.00066
|  |  | tgφ | 0.18207 | 0.201 | 0.23203 | 0.22863 | 0.22526 | 0.19823 | 0.14715 | 0.12218 | 0.13943 | 0.1588 | 0.1588 | 0.15043 | 0.16583 | 0.17195 | 0.15053 | 0.14401 | 0.12947 | 0.13418 | 0.12976 | 0.11464 | 0.091425 | 0.10926 | 0.11704 | 0.1348
яч.28 | ТП-УСЗК-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00864 | 0.0084 | 0.00807 | 0.00813 | 0.00789 | 0.00783 | 0.00873 | 0.01629 | 0.01947 | 0.03525 | 0.03192 | 0.03051 | 0.02892 | 0.02883 | 0.02913 | 0.02895 | 0.02877 | 0.01617 | 0.01572 | 0.02046 | 0.01476 | 0.01305 | 0.01245 | 0.01131 | 0.43965 | 0.08892 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00291 | 0.003 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00246 | 0.0024 | 0.00249 | 0.00273 | 0.00348 | 0.00558 | 0.00552 | 0.00558 | 0.00537 | 0.00525 | 0.00549 | 0.00531 | 0.00462 | 0.00312 | 0.00348 | 0.00321 | 0.00288 | 0.00294 | 0.00297 | 0.00291
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00153 | 0.0015 | 0.00153 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00192 | 0.00195 | 0.00168 | 0.00159 | 0.00156 | 0.00168 | 0.00138 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00156 | 0.00177 | 0.00216 | 0.00198 | 0.0018 | 0.00165 | 0.00162 | 0.00168
|  |  | tgφ | 0.15972 | 0.17857 | 0.14498 | 0.12915 | 0.12548 | 0.11877 | 0.11684 | 0.049724 | 0.078582 | 0.11064 | 0.12312 | 0.13176 | 0.12759 | 0.13424 | 0.138 | 0.13264 | 0.10636 | 0.083488 | 0.083969 | 0.060117 | 0.073171 | 0.098851 | 0.10843 | 0.10875
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.8041 | 1.5068 | 1.3218 | 1.2893 | 1.3825 | 1.637 | 2.21 | 2.7044 | 2.7447 | 2.7036 | 2.7464 | 2.7575 | 2.7432 | 2.7458 | 2.7182 | 2.6347 | 2.6492 | 2.7718 | 3.0028 | 3.2065 | 3.1815 | 3.076 | 2.7377 | 2.281
|  |  | Q+, МВАр | 0.31312 | 0.30362 | 0.27756 | 0.28077 | 0.27586 | 0.29406 | 0.32226 | 0.35756 | 0.38664 | 0.40963 | 0.42209 | 0.42501 | 0.42671 | 0.42543 | 0.42385 | 0.40569 | 0.37552 | 0.39516 | 0.40038 | 0.42864 | 0.40708 | 0.3911 | 0.35507 | 0.32707
|  |  | Q-, МВАр | 0.09264 | 0.09122 | 0.09182 | 0.09062 | 0.09447 | 0.09596 | 0.09515 | 0.10339 | 0.09933 | 0.09762 | 0.0968 | 0.09644 | 0.09713 | 0.09721 | 0.09322 | 0.0948 | 0.09289 | 0.09431 | 0.09715 | 0.10414 | 0.10705 | 0.09923 | 0.1049 | 0.1023
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.062673 | -0.11561 | -0.049198 | -0.036468 | -0.052106 | -0.088041 | -0.16044 | -0.086969 | -0.097374 | -0.00036988 | -0.029502 | -0.083116 | -0.097792 | -0.082377 | -0.085423 | -0.12921 | -0.09635 | 0.030296 | -0.21192 | -0.17307 | -0.10257 | -0.19968 | -0.18114 | -0.22937
|  |  | Q, % | 3.1741 | -1.3549 | -3.2482 | -2.1155 | 1.3749 | 6.5968 | 4.723 | 6.838 | 5.7643 | 5.7351 | 6.6444 | 5.6352 | 6.987 | 7.8736 | 7.8255 | 5.8062 | 8.3942 | 7.8607 | 8.1648 | 8.1964 | 8.0206 | 6.7713 | 6.2543 | 7.4007
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.27 | ТП-117-1 | расчет | I, А | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | tg | 0.25457
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.091008 | 0.084912 | 0.071664 | 0.072144 | 0.071472 | 0.079104 | 0.10656 | 0.13872 | 0.13776 | 0.14198 | 0.14443 | 0.132 | 0.13037 | 0.14184 | 0.16315 | 0.15739 | 0.15619 | 0.15864 | 0.16392 | 0.15379 | 0.16032 | 0.1607 | 0.13123 | 0.11184 | 3.0612 | 0.77928 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.028176 | 0.027456 | 0.024912 | 0.024864 | 0.025056 | 0.025248 | 0.028656 | 0.031824 | 0.03288 | 0.036816 | 0.037536 | 0.03624 | 0.036768 | 0.03864 | 0.038064 | 0.035424 | 0.033024 | 0.034416 | 0.035088 | 0.035856 | 0.03552 | 0.036576 | 0.032016 | 0.028224
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002976 | 0.002256 | 0.0012 | 0.001008 | 0.000576 | 0.0012 | 0.001584 | 0.007344 | 0.007728 | 0.005328 | 0.005808 | 0.0036 | 0.00072 | 0.002112 | 0.004704 | 0.006432 | 0.008064 | 0.007056 | 0.004176 | 0.001728 | 0.003744 | 0.009552 | 0.00816 | 0.006624
|  |  | tgφ | 0.2769 | 0.29678 | 0.33088 | 0.33067 | 0.34251 | 0.304 | 0.25405 | 0.17647 | 0.18258 | 0.22177 | 0.21967 | 0.24727 | 0.27651 | 0.25753 | 0.20447 | 0.1842 | 0.1598 | 0.17247 | 0.18858 | 0.22191 | 0.1982 | 0.16816 | 0.18178 | 0.19313
яч.16 | ТП-117-2 | расчет | I, А | 49 | 42 | 37 | 36 | 36 | 41 | 54 | 68 | 75 | 86 | 86 | 84 | 80 | 77 | 79 | 76 | 76 | 76 | 79 | 76 | 80 | 76 | 68 | 58 | tg | 0.25893
|  | ТИ | I, А | 49 | 38 | 38 | 34 | 39 | 47 | 54 | 75 | 83 | 86 | 88 | 84 | 81 | 84 | 82 | 80 | 72 | 77 | 73 | 73 | 83 | 72 | 62 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51917 | 0.42845 | 0.36941 | 0.3613 | 0.36883 | 0.41722 | 0.57168 | 0.7188 | 0.79387 | 0.90888 | 0.9144 | 0.88469 | 0.85051 | 0.81533 | 0.83093 | 0.79339 | 0.78701 | 0.81317 | 0.83256 | 0.81139 | 0.84758 | 0.81408 | 0.72451 | 0.60936 | 16.7865 | 4.3466 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15797 | 0.16099 | 0.14822 | 0.14554 | 0.14544 | 0.14861 | 0.15619 | 0.16795 | 0.18226 | 0.21149 | 0.22454 | 0.2209 | 0.21403 | 0.2088 | 0.21667 | 0.20242 | 0.19291 | 0.18216 | 0.18403 | 0.18451 | 0.18518 | 0.17693 | 0.16766 | 0.16118
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30427 | 0.37576 | 0.40125 | 0.40282 | 0.39433 | 0.35619 | 0.27322 | 0.23366 | 0.22958 | 0.23269 | 0.24556 | 0.24969 | 0.25165 | 0.25609 | 0.26076 | 0.25513 | 0.24512 | 0.22401 | 0.22104 | 0.2274 | 0.21848 | 0.21733 | 0.23142 | 0.26451
яч.23 | ТП-119-1 | расчет | I, А | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 20
|  | ТИ | I, А | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 20 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1873 | 0.13781 | 0.12427 | 0.11717 | 0.12941 | 0.13579 | 0.19445 | 0.2388 | 0.22046 | 0.20942 | 0.21221 | 0.22349 | 0.2424 | 0.2496 | 0.22978 | 0.22512 | 0.23429 | 0.25944 | 0.29822 | 0.30202 | 0.3035 | 0.30106 | 0.2627 | 0.21312 | 5.2518 | 1.1543 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04464 | 0.04272 | 0.039936 | 0.039648 | 0.0408 | 0.041952 | 0.043296 | 0.046464 | 0.047952 | 0.04824 | 0.05016 | 0.051072 | 0.05088 | 0.052272 | 0.053136 | 0.04944 | 0.048816 | 0.052368 | 0.054192 | 0.053568 | 0.05448 | 0.05424 | 0.047856 | 0.046176
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.00216 | 0.000288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.23808 | 0.31 | 0.32136 | 0.33839 | 0.31528 | 0.30894 | 0.22241 | 0.19417 | 0.20771 | 0.22897 | 0.23637 | 0.22852 | 0.2099 | 0.20942 | 0.23125 | 0.21962 | 0.20836 | 0.20185 | 0.18172 | 0.17737 | 0.1795 | 0.18017 | 0.18217 | 0.21667
яч.20 | ТП-119-2 | расчет | I, А | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 15
|  | ТИ | I, А | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 17 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11117 | 0.088032 | 0.07896 | 0.077904 | 0.091248 | 0.10157 | 0.14261 | 0.18878 | 0.19258 | 0.18216 | 0.18475 | 0.1657 | 0.17462 | 0.17299 | 0.18182 | 0.18739 | 0.18557 | 0.20256 | 0.23242 | 0.23597 | 0.23136 | 0.22483 | 0.19306 | 0.15706 | 3.9851 | 1.0972 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.038112 | 0.035184 | 0.031536 | 0.030624 | 0.032448 | 0.03432 | 0.037488 | 0.047376 | 0.051744 | 0.048816 | 0.04992 | 0.048048 | 0.048624 | 0.048624 | 0.051312 | 0.05112 | 0.048576 | 0.051456 | 0.056736 | 0.058608 | 0.055488 | 0.052464 | 0.047184 | 0.041424
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00864 | 0.006672 | 0.005712 | 0.004848 | 0.005184 | 0.007632 | 0.009792 | 0.016896 | 0.017088 | 0.014928 | 0.015408 | 0.014736 | 0.014256 | 0.012624 | 0.015264 | 0.017904 | 0.017184 | 0.017856 | 0.021168 | 0.021648 | 0.020448 | 0.01944 | 0.017472 | 0.013536
|  |  | tgφ | 0.26511 | 0.32388 | 0.32705 | 0.33087 | 0.29879 | 0.26276 | 0.19421 | 0.16145 | 0.17996 | 0.18603 | 0.1868 | 0.20104 | 0.19681 | 0.2081 | 0.19826 | 0.17725 | 0.16917 | 0.16588 | 0.15304 | 0.15663 | 0.15145 | 0.14688 | 0.1539 | 0.17757
яч.25 | ТП-112-1 | расчет | I, А | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 23 | 27 | 32 | 34 | 34 | 33 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 34 | 34 | 33 | 30 | 27 | tg | 0.35301
|  | ТИ | I, А | 22 | 17 | 16 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 33 | 34 | 33 | 31 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21859 | 0.18298 | 0.16411 | 0.1631 | 0.17554 | 0.23606 | 0.27754 | 0.32726 | 0.35525 | 0.3564 | 0.34421 | 0.30542 | 0.31594 | 0.29774 | 0.29818 | 0.2892 | 0.29578 | 0.30374 | 0.32275 | 0.35309 | 0.35179 | 0.3444 | 0.31157 | 0.27374 | 6.8644 | 2.4232 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.098496 | 0.098784 | 0.095088 | 0.090336 | 0.094416 | 0.095856 | 0.09912 | 0.10459 | 0.10488 | 0.10925 | 0.11098 | 0.10824 | 0.1079 | 0.10579 | 0.10344 | 0.099888 | 0.097728 | 0.10022 | 0.1007 | 0.10349 | 0.10118 | 0.10061 | 0.097488 | 0.094704
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45059 | 0.53987 | 0.57941 | 0.55386 | 0.53787 | 0.40606 | 0.35714 | 0.3196 | 0.29523 | 0.30653 | 0.32241 | 0.35439 | 0.34154 | 0.35531 | 0.34691 | 0.34539 | 0.33041 | 0.32996 | 0.31202 | 0.29309 | 0.28762 | 0.29213 | 0.31289 | 0.34596
яч.18 | ТП-112-2 | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | tg | 0.23139
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.067296 | 0.06264 | 0.072288 | 0.082464 | 0.08232 | 0.084912 | 0.08952 | 0.10142 | 0.11952 | 0.1189 | 0.11558 | 0.12115 | 0.12086 | 0.11482 | 0.11837 | 0.12451 | 0.12466 | 0.12408 | 0.10944 | 0.10469 | 0.10042 | 0.09648 | 0.085824 | 0.073104 | 2.4153 | 0.55886 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.022224 | 0.023376 | 0.021072 | 0.02208 | 0.020928 | 0.021936 | 0.022224 | 0.021648 | 0.022608 | 0.025104 | 0.024048 | 0.02472 | 0.024528 | 0.026016 | 0.026064 | 0.023664 | 0.024768 | 0.024336 | 0.024816 | 0.022896 | 0.02112 | 0.023136 | 0.02208 | 0.023472
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00024 | 0 | 0.000384 | 0.000288 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.000336 | 0.000384 | 0.0012 | 0.001344 | 0.001008 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.001152 | 0.000624 | 0.000912 | 0.001104 | 0.002016 | 0.001344 | 0.000768 | 0.00048 | 0
|  |  | tgφ | 0.32668 | 0.37318 | 0.28619 | 0.26426 | 0.2484 | 0.25834 | 0.24826 | 0.21013 | 0.18594 | 0.20105 | 0.19643 | 0.19572 | 0.19698 | 0.22659 | 0.22019 | 0.1808 | 0.19369 | 0.18878 | 0.21667 | 0.19945 | 0.19694 | 0.23184 | 0.25168 | 0.32108
яч.17 | ТП-113-1 | расчет | I, А | 33 | 27 | 24 | 24 | 25 | 26 | 40 | 52 | 49 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 48 | 51 | 55 | 57 | 57 | 56 | 50 | 40 | tg | 0.25148
|  | ТИ | I, А | 33 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 46 | 54 | 43 | 45 | 41 | 40 | 42 | 41 | 44 | 45 | 46 | 50 | 56 | 57 | 54 | 55 | 48 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34507 | 0.27845 | 0.24571 | 0.23678 | 0.25488 | 0.27139 | 0.42269 | 0.55402 | 0.5173 | 0.44621 | 0.44698 | 0.45058 | 0.45749 | 0.44957 | 0.45384 | 0.47914 | 0.50342 | 0.5435 | 0.5809 | 0.60802 | 0.60739 | 0.60389 | 0.52896 | 0.42734 | 10.7135 | 2.6942 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.10435 | 0.10301 | 0.098016 | 0.097824 | 0.098688 | 0.097008 | 0.10541 | 0.11174 | 0.11726 | 0.11741 | 0.11616 | 0.12158 | 0.12206 | 0.11938 | 0.12067 | 0.11765 | 0.11314 | 0.11861 | 0.1224 | 0.12274 | 0.11962 | 0.11616 | 0.10896 | 0.10435
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30241 | 0.36994 | 0.39891 | 0.41314 | 0.38719 | 0.35745 | 0.24938 | 0.2017 | 0.22669 | 0.26312 | 0.25988 | 0.26984 | 0.26681 | 0.26553 | 0.26589 | 0.24554 | 0.22473 | 0.21823 | 0.21071 | 0.20186 | 0.19693 | 0.19235 | 0.20599 | 0.24419
яч.28 | ТП-113-2 | расчет | I, А | 46 | 39 | 37 | 36 | 40 | 45 | 54 | 64 | 66 | 61 | 59 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 59 | 62 | 69 | 71 | 69 | 66 | 57 | 47 |  | 0.28453
|  | ТИ | I, А | 41 | 37 | 38 | 36 | 43 | 50 | 60 | 68 | 64 | 59 | 60 | 54 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 67 | 68 | 69 | 73 | 63 | 57 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.48893 | 0.40296 | 0.37277 | 0.36154 | 0.4081 | 0.46238 | 0.57269 | 0.68131 | 0.70094 | 0.64464 | 0.62304 | 0.54086 | 0.54528 | 0.55589 | 0.56736 | 0.57802 | 0.60706 | 0.65477 | 0.72494 | 0.74885 | 0.73229 | 0.69595 | 0.60763 | 0.49013 | 13.7683 | 3.9175 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1548 | 0.15072 | 0.14501 | 0.14357 | 0.14803 | 0.14659 | 0.15557 | 0.16171 | 0.17678 | 0.17755 | 0.17789 | 0.17381 | 0.17342 | 0.17611 | 0.17256 | 0.16814 | 0.1645 | 0.17333 | 0.17352 | 0.17251 | 0.16704 | 0.16694 | 0.15158 | 0.14582
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31661 | 0.37403 | 0.389 | 0.39711 | 0.36274 | 0.31704 | 0.27165 | 0.23735 | 0.25221 | 0.27543 | 0.28552 | 0.32135 | 0.31805 | 0.31681 | 0.30415 | 0.2909 | 0.27097 | 0.26472 | 0.23936 | 0.23037 | 0.22811 | 0.23988 | 0.24947 | 0.29752
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.0285 | 1.6662 | 1.4992 | 1.4724 | 1.5818 | 1.7884 | 2.3777 | 2.9491 | 3.0377 | 3.0086 | 2.9856 | 2.8239 | 2.8375 | 2.7978 | 2.8434 | 2.8342 | 2.894 | 3.0599 | 3.2652 | 3.3178 | 3.3347 | 3.2414 | 2.8455 | 2.3557
|  |  | Q+, МВАр | 0.64877 | 0.64224 | 0.60379 | 0.59448 | 0.60581 | 0.61152 | 0.64795 | 0.69331 | 0.73637 | 0.77467 | 0.79123 | 0.78461 | 0.77822 | 0.77563 | 0.78192 | 0.74774 | 0.72346 | 0.7369 | 0.75149 | 0.75418 | 0.73963 | 0.72706 | 0.67483 | 0.64536
|  |  | Q-, МВАр | 0.011904 | 0.008928 | 0.007296 | 0.006144 | 0.00624 | 0.008832 | 0.011424 | 0.024672 | 0.02736 | 0.021744 | 0.02256 | 0.019344 | 0.015696 | 0.014736 | 0.019968 | 0.025488 | 0.025872 | 0.025824 | 0.026448 | 0.025392 | 0.025536 | 0.02976 | 0.026112 | 0.02016
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.36014 | 0.44668 | 0.47638 | 0.4624 | 0.44861 | 0.39365 | 0.27229 | 0.23342 | 0.25219 | 0.22644 | 0.24658 | 0.26742 | 0.25689 | 0.25327 | 0.26433 | 0.23233 | 0.26303 | 0.22811 | 0.18855 | 0.2169 | 0.19825 | 0.21389 | 0.26959 | 0.31332
|  |  | Q, % | -1.7158 | -1.452 | -1.4783 | -1.3876 | -1.4856 | -1.5827 | -2.1645 | -1.7613 | -1.3695 | -1.6198 | -1.7845 | -1.9046 | -2.4227 | -2.5512 | -2.3177 | -1.9519 | -1.8964 | -1.9271 | -2.3285 | -2.4234 | -2.4483 | -1.8885 | -1.8565 | -1.6347
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.006202 | 0.005736 | 0.006526 | 0.00637 | 0.006408 | 0.005628 | 0.002952 | 0.00455 | 0.00501 | 0.006818 | 0.00657 | 0.005282 | 0.004628 | 0.004844 | 0.005216 | 0.0032 | 0.005082 | 0.007836 | -0.000182 | 0.001672 | 0.003364 | 0.000818 | 0.002742 | 0.002184
|  |  | Q, МВАр | 0.000176 | -0.013692 | -0.018736 | -0.014686 | -0.004558 | 0.012872 | 0.003362 | 0.01583 | 0.015042 | 0.013742 | 0.016938 | 0.011666 | 0.014412 | 0.017884 | 0.018858 | 0.011394 | 0.021606 | 0.020318 | 0.01927 | 0.021256 | 0.018894 | 0.015954 | 0.01323 | 0.01775
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 1.0289; 10: 2.1048; 18: 2.2448; 21: 2.6402
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 1.039; 10: 1.9577; 18: 2.0881; 21: 2.3268
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01032 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00576 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0072 | 0.00744 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00696 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00744 | 0.00744 | 0.00696 | 0.0072 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00744 | 0.00744 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00744 |  | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.69767 | 0.72093 | 0.71429 | 0.69767 | 0.71429 | 0.69767 | 0.69048 | 0.71429 | 0.69767 | 0.71429 | 0.69767 | 0.72093 | 0.7381 | 0.67442 | 0.71429 | 0.69048 | 1.2083 | 2.9 | 3.1 | 2.8182 | 3 | 2.7273 | 3 | 2.8182
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 88 | 89 | 88 | 86 | 91 | 89 | 86 | 89 | 87 | 87 | 94 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 87 | 89 | 87 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91
|  | ТИ | I, А | 95 | 92 | 93 | 88 | 97 | 93 | 87 | 86 | 97 | 95 | 96 | 91 | 98 | 89 | 93 | 92 | 85 | 91 | 98 | 98 | 100 | 96 | 98 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.98304 | 0.98112 | 0.98136 | 0.9744 | 0.97296 | 0.96864 | 0.96504 | 0.96336 | 0.96144 | 0.95928 | 0.96024 | 0.95808 | 0.95256 | 0.9516 | 0.94872 | 0.94944 | 0.95064 | 0.94704 | 0.94824 | 0.95976 | 0.96888 | 0.96936 | 0.9732 | 0.97464 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.27 | 0.30192 | 0.288 | 0.19824 | 0.3552 | 0.31488 | 0.21144 | 0.32688 | 0.27216 | 0.32496 | 0.49392 | 0.30984 | 0.31224 | 0.37272 | 0.31272 | 0.26472 | 0.2988 | 0.31848 | 0.26736 | 0.41496 | 0.33888 | 0.32448 | 0.30432 | 0.35832 |  | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0576 | 0.02784 | 0.05088 | 0.07752 | 0.00192 | 0.02064 | 0.05256 | 0.0084 | 0.0216 | 0.02208 | 0.01248 | 0.00192 | 0.02208 | 0.0024 | 0.04008 | 0.0144 | 0.02376 | 0.01152 | 0.03096 | 0.0024 | 0.06192 | 0.048 | 0.01128 | 0.00024
|  |  | tgφ | 0.21606 | 0.27935 | 0.24162 | 0.12389 | 0.3631 | 0.30377 | 0.16464 | 0.33059 | 0.26061 | 0.31574 | 0.50137 | 0.32139 | 0.30461 | 0.38916 | 0.28738 | 0.26365 | 0.28932 | 0.32413 | 0.2493 | 0.42986 | 0.28586 | 0.28522 | 0.30111 | 0.3674
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.99336 | 0.99144 | 0.99144 | 0.98472 | 0.98304 | 0.97896 | 0.97512 | 0.97344 | 0.97176 | 0.96936 | 0.97056 | 0.9684 | 0.96264 | 0.96192 | 0.9588 | 0.95952 | 0.9564 | 0.94944 | 0.95064 | 0.9624 | 0.97128 | 0.972 | 0.9756 | 0.97728
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.2196 | 0.28152 | 0.24432 | 0.12792 | 0.36048 | 0.30144 | 0.16584 | 0.32568 | 0.25776 | 0.31008 | 0.48864 | 0.31536 | 0.2976 | 0.37728 | 0.27984 | 0.25728 | 0.282 | 0.31392 | 0.24384 | 0.42 | 0.28416 | 0.28368 | 0.30024 | 0.36552
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0173 | 1.0306 | 1.0211 | 0.99299 | 1.047 | 1.0243 | 0.98912 | 1.0265 | 1.0054 | 1.0177 | 1.0866 | 1.0185 | 1.0076 | 1.0333 | 0.9988 | 0.99341 | 0.99711 | 0.99999 | 0.98141 | 1.0501 | 1.012 | 1.0126 | 1.0208 | 1.0434 | 1.0866
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
яч.5 | Вентиляция №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-3-630 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00999 | 0.01008 | 0.00999 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01017 | 0.00999 | 0.00999 | 0.0099 | 0.00558 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00234 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00234 | 0 | 0 | 0.3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00828 | 0.00846 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00819 | 0.00828 | 0.00819 | 0.00819 | 0.00828 | 0.00837 | 0.00837 | 0.00846 | 0.00846 | 0.00819 | 0.0081 | 0.00801 | 0.00801 | 0.0081 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00837 | 0.00819 | 0.00819 | 0.00828
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.82143 | 0.83929 | 0.82143 | 0.82143 | 0.8125 | 0.82883 | 0.8125 | 0.81982 | 0.82143 | 0.83036 | 0.83036 | 0.83929 | 0.83186 | 0.81982 | 0.81081 | 0.80909 | 1.4355 | 3.6 | 3.68 | 3.6154 | 3.72 | 3.64 | 3.64 | 3.5385
яч.8 | Вентиляция №2 | расчет | I, А | 87 | 88 | 87 | 85 | 89 | 87 | 85 | 88 | 86 | 86 | 93 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 90 | 88 | 88 | 89 | 90 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 94 | 90 | 93 | 87 | 96 | 92 | 86 | 85 | 96 | 94 | 95 | 90 | 97 | 87 | 91 | 92 | 84 | 90 | 97 | 97 | 99 | 95 | 97 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.97128 | 0.9684 | 0.96948 | 0.96264 | 0.96012 | 0.95616 | 0.95364 | 0.95112 | 0.94932 | 0.9468 | 0.94716 | 0.94572 | 0.94068 | 0.93888 | 0.93672 | 0.93744 | 0.93888 | 0.93456 | 0.93672 | 0.94716 | 0.95688 | 0.95724 | 0.9612 | 0.96192 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.26388 | 0.29556 | 0.28224 | 0.19332 | 0.34776 | 0.30852 | 0.20628 | 0.32004 | 0.26568 | 0.31824 | 0.48528 | 0.3024 | 0.30528 | 0.36576 | 0.306 | 0.25884 | 0.29304 | 0.31176 | 0.26136 | 0.40716 | 0.33228 | 0.31896 | 0.29772 | 0.351
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.05832 | 0.02844 | 0.05148 | 0.07884 | 0.00216 | 0.02124 | 0.05328 | 0.009 | 0.02232 | 0.02232 | 0.01296 | 0.00252 | 0.02232 | 0.00288 | 0.04068 | 0.01512 | 0.02448 | 0.01296 | 0.03168 | 0.00252 | 0.06264 | 0.0486 | 0.01188 | 0.00036
|  |  | tgφ | 0.21164 | 0.27584 | 0.23802 | 0.11892 | 0.35996 | 0.30045 | 0.16044 | 0.32702 | 0.25635 | 0.31255 | 0.49867 | 0.31709 | 0.3008 | 0.3865 | 0.28324 | 0.25998 | 0.28604 | 0.31972 | 0.2452 | 0.42721 | 0.28179 | 0.28244 | 0.29738 | 0.36452
яч.10 | Т-4-630 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00423 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00432 | 0.00405 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00441 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00414 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00414 | 0.00432 | 0.00414 | 0 | 0 | 0.3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00846 | 0.00864 | 0.00846 | 0.00855 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00837 | 0.00828 | 0.00855 | 0.00855 | 0.00819 | 0.00819 | 0.0081 | 0.00792 | 0.0081 | 0.00828 | 0.00837 | 0.00828 | 0.0081 | 0.00819 | 0.00819
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2 | 2.087 | 2.0435 | 2.0652 | 2 | 2 | 1.9583 | 2.0444 | 2 | 1.9375 | 1.8776 | 2.0213 | 2.0213 | 1.9362 | 1.9362 | 1.9149 | 1.913 | 1.9149 | 1.9167 | 1.9787 | 1.9574 | 1.9565 | 1.8958 | 1.9783
| СН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
| СН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 6.83e-05 | 6.86e-05 | 6.83e-05 | 6.82e-05 | 6.8e-05 | 6.8e-05 | 6.8e-05 | 6.79e-05 | 6.82e-05 | 6.84e-05 | 6.84e-05 | 6.87e-05 | 6.86e-05 | 6.81e-05 | 6.77e-05 | 6.74e-05 | 6.73e-05 | 6.76e-05 | 6.78e-05 | 6.84e-05 | 6.8e-05 | 6.76e-05 | 6.77e-05 | 6.8e-05 |  |  | 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.98559 | 0.98262 | 0.9837 | 0.97686 | 0.97434 | 0.97029 | 0.96804 | 0.96516 | 0.96363 | 0.9612 | 0.96165 | 0.96003 | 0.95508 | 0.9531 | 0.95094 | 0.95157 | 0.9486 | 0.94104 | 0.94329 | 0.95373 | 0.96336 | 0.96363 | 0.96777 | 0.9684
|  |  | Q+, МВАр | 0.28062 | 0.31266 | 0.29898 | 0.21015 | 0.36423 | 0.32508 | 0.22293 | 0.33651 | 0.28242 | 0.33498 | 0.50193 | 0.31941 | 0.32229 | 0.38214 | 0.32229 | 0.27495 | 0.30897 | 0.32796 | 0.27792 | 0.42399 | 0.34893 | 0.33525 | 0.3141 | 0.36747
|  |  | Q-, МВАр | 0.05832 | 0.02844 | 0.05148 | 0.07884 | 0.00216 | 0.02124 | 0.05328 | 0.009 | 0.02232 | 0.02232 | 0.01296 | 0.00252 | 0.02232 | 0.00288 | 0.04068 | 0.01512 | 0.02448 | 0.01296 | 0.03168 | 0.00252 | 0.06264 | 0.0486 | 0.01188 | 0.00036
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.78219 | 0.88962 | 0.78068 | 0.7982 | 0.88501 | 0.88563 | 0.72606 | 0.85059 | 0.83663 | 0.84179 | 0.91803 | 0.86431 | 0.78534 | 0.91692 | 0.81977 | 0.82854 | 0.81556 | 0.88473 | 0.77316 | 0.90087 | 0.81542 | 0.86111 | 0.80258 | 0.90864
|  |  | Q, % | -0.80472 | -0.79929 | -0.91727 | -1.1925 | -0.43614 | -0.69906 | -1.4024 | -0.5334 | -0.77566 | -0.72783 | -0.064192 | -0.47842 | -0.69298 | -0.51757 | -0.49085 | -0.88912 | -0.754 | -0.31915 | -0.78309 | -0.34595 | -0.52114 | -0.781 | -0.61224 | -0.43428
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00777 | 0.00882 | 0.00774 | 0.00786 | 0.0087 | 0.00867 | 0.00708 | 0.00828 | 0.00813 | 0.00816 | 0.00891 | 0.00837 | 0.00756 | 0.00882 | 0.00786 | 0.00795 | 0.0078 | 0.0084 | 0.00735 | 0.00867 | 0.00792 | 0.00837 | 0.00783 | 0.00888
|  |  | Q, МВАр | -0.0027 | -0.0027 | -0.00318 | -0.00339 | -0.00159 | -0.0024 | -0.00381 | -0.00183 | -0.00234 | -0.00258 | -0.00033 | -0.00153 | -0.00237 | -0.00198 | -0.00177 | -0.00255 | -0.00249 | -0.00108 | -0.0024 | -0.00147 | -0.00213 | -0.00297 | -0.00198 | -0.00159
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 0 | 31 | 16 | 16 | 11 | 16 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 11 | 15 | tg | 1.1765
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 2.04 | 2.4 | 12 | 11169.69 | 11169.7 | 11169.71 | 11169.71 | 11169.72 | 11169.72 | 11169.73 | 11169.73 | 11169.75 | 11169.76 | 11169.77 | 11169.77 | 11169.78 | 11169.79 | 11169.8 | 11169.81 | 11169.81 | 11169.82 | 11169.82 | 11169.83 | 11169.84 | 11169.84 | 11169.85 | 11169.85 | 11169.86
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 8039.7 | 8039.71 | 8039.72 | 8039.73 | 8039.73 | 8039.74 | 8039.75 | 8039.75 | 8039.77 | 8039.78 | 8039.79 | 8039.8 | 8039.81 | 8039.81 | 8039.82 | 8039.83 | 8039.84 | 8039.85 | 8039.85 | 8039.86 | 8039.87 | 8039.87 | 8039.88 | 8039.89 | 8039.9
|  |  | tgφ | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
яч.27 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 24 | 0 | 30 | 24 | 0 | 11 | 15 | 0 | tg | 1.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.8 | 2.16 | 12 | 8569.12 | 8569.13 | 8569.13 | 8569.14 | 8569.14 | 8569.15 | 8569.15 | 8569.16 | 8569.16 | 8569.17 | 8569.18 | 8569.18 | 8569.18 | 8569.19 | 8569.19 | 8569.2 | 8569.21 | 8569.22 | 8569.22 | 8569.24 | 8569.26 | 8569.26 | 8569.26 | 8569.27 | 8569.27
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  |  | 5884.65 | 5884.66 | 5884.67 | 5884.67 | 5884.68 | 5884.68 | 5884.69 | 5884.7 | 5884.7 | 5884.71 | 5884.73 | 5884.73 | 5884.74 | 5884.74 | 5884.75 | 5884.76 | 5884.76 | 5884.78 | 5884.78 | 5884.8 | 5884.81 | 5884.81 | 5884.82 | 5884.83 | 5884.83
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 2 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.12
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.33941 | 0.26833 | 0.16971 | 0.16971 | 0.16971 | 0.26833 | 0.16971 | 0.33941 | 0.33941 | 0.43267 | 0.12 | 0.26833 | 0.24 | 0.26833 | 0.33941 | 0.16971 | 0.43267 | 0 | 0.50912 | 0.43267 | 0 | 0.26833 | 0.26833 | 0.16971 | 0.50912
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.6 | РП-Г/У-7а-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП-Г/У-7а-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.8 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.94 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | УСА-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | ТИ | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65599 | 0.6565 | 0.65549 | 0.65642 | 0.65606 | 0.65484 | 0.65513 | 0.65621 | 0.65513 | 0.65232 | 0.63065 | 0.62604 | 0.62208 | 0.62251 | 0.62208 | 0.62251 | 0.62158 | 0.62158 | 0.62424 | 0.62474 | 0.62453 | 0.62402 | 0.62503 | 0.62431 | 15.29 | 9.1384 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.38686 | 0.38988 | 0.3865 | 0.38642 | 0.3847 | 0.38491 | 0.38498 | 0.38549 | 0.38707 | 0.38822 | 0.38318 | 0.38333 | 0.38066 | 0.37699 | 0.37462 | 0.37289 | 0.37109 | 0.37296 | 0.37627 | 0.38052 | 0.37678 | 0.37318 | 0.37418 | 0.3767 | 14.9858
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58973 | 0.59388 | 0.58963 | 0.58868 | 0.58637 | 0.5878 | 0.58765 | 0.58745 | 0.59083 | 0.59514 | 0.6076 | 0.61231 | 0.61192 | 0.6056 | 0.6022 | 0.59901 | 0.59701 | 0.60002 | 0.60277 | 0.60908 | 0.6033 | 0.59802 | 0.59866 | 0.60339
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | ТИ | I, А | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62402 | 0.6241 | 0.62381 | 0.62374 | 0.62374 | 0.62359 | 0.62359 | 0.62489 | 0.6241 | 0.62453 | 0.6251 | 0.62035 | 0.61769 | 0.61726 | 0.6169 | 0.61697 | 0.61632 | 0.61733 | 0.58975 | 0.58572 | 0.5863 | 0.58522 | 0.58666 | 0.58601 | 14.7077 | 9.063 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.38081 | 0.3839 | 0.38052 | 0.38009 | 0.37843 | 0.37922 | 0.37915 | 0.37951 | 0.38232 | 0.38498 | 0.38563 | 0.38585 | 0.38426 | 0.3793 | 0.37692 | 0.37519 | 0.37282 | 0.37454 | 0.3708 | 0.37418 | 0.37058 | 0.36691 | 0.36727 | 0.36979 | 14.6216
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61025 | 0.61514 | 0.61 | 0.60937 | 0.60672 | 0.60813 | 0.60801 | 0.60733 | 0.6126 | 0.61644 | 0.61691 | 0.62198 | 0.6221 | 0.61449 | 0.61099 | 0.60812 | 0.60491 | 0.60672 | 0.62874 | 0.63884 | 0.63208 | 0.62697 | 0.62604 | 0.63104
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.28 | 1.2806 | 1.2793 | 1.2802 | 1.2798 | 1.2784 | 1.2787 | 1.2811 | 1.2792 | 1.2768 | 1.2558 | 1.2464 | 1.2398 | 1.2398 | 1.239 | 1.2395 | 1.2379 | 1.2389 | 1.214 | 1.2105 | 1.2108 | 1.2092 | 1.2117 | 1.2103
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.76766 | 0.77378 | 0.76702 | 0.76651 | 0.76313 | 0.76414 | 0.76414 | 0.765 | 0.76939 | 0.77321 | 0.76882 | 0.76918 | 0.76493 | 0.75629 | 0.75154 | 0.74808 | 0.7439 | 0.7475 | 0.74707 | 0.7547 | 0.74736 | 0.74009 | 0.74146 | 0.7465
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.4926 | 1.4962 | 1.4916 | 1.4921 | 1.4901 | 1.4894 | 1.4896 | 1.4921 | 1.4928 | 1.4927 | 1.4724 | 1.4646 | 1.4568 | 1.4522 | 1.4491 | 1.4477 | 1.4442 | 1.4469 | 1.4254 | 1.4265 | 1.4229 | 1.4177 | 1.4205 | 1.422 | 1.4962
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
яч.5 | ДВ.№ 5-630 кВт | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ДВ.№ 3-630 кВт | расчет | I, А | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | tg | 0.58731
|  | ТИ | I, А | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64372 | 0.64366 | 0.6432 | 0.64299 | 0.64322 | 0.64258 | 0.64286 | 0.6433 | 0.64265 | 0.64004 | 0.6182 | 0.6129 | 0.60973 | 0.60986 | 0.60939 | 0.60958 | 0.60916 | 0.609 | 0.611 | 0.61182 | 0.61172 | 0.61175 | 0.61178 | 0.61167 | 14.9858 | 8.8012 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.37299 | 0.37561 | 0.3726 | 0.3722 | 0.37069 | 0.37121 | 0.37129 | 0.37131 | 0.37303 | 0.37418 | 0.36892 | 0.3686 | 0.36647 | 0.36296 | 0.36081 | 0.35884 | 0.35752 | 0.35907 | 0.36211 | 0.36622 | 0.3627 | 0.35952 | 0.35979 | 0.36262
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57942 | 0.58355 | 0.57929 | 0.57887 | 0.57631 | 0.57768 | 0.57755 | 0.5772 | 0.58046 | 0.58461 | 0.59676 | 0.6014 | 0.60104 | 0.59516 | 0.59208 | 0.58867 | 0.5869 | 0.58961 | 0.59264 | 0.59857 | 0.59292 | 0.5877 | 0.5881 | 0.59284
яч.13 | ДВ.№ 7-630 кВт | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ДВ.№6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | РП-ВАИИсКУЭт-1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-ВАИИсКУЭт-2 |  |  | 1: отключен В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 4.7374 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001314 | 0.00135 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001332 | 0.00135 | 0.001386 | 0.001386 | 0.001332 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001314 | 0.001314 | 0.00135 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001332 | 0.031878 | 0.15102 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0063 | 0.006426 | 0.006282 | 0.006246 | 0.006192 | 0.006228 | 0.006228 | 0.006228 | 0.006336 | 0.006462 | 0.00657 | 0.006624 | 0.006534 | 0.006318 | 0.00621 | 0.006138 | 0.00603 | 0.00612 | 0.006264 | 0.006444 | 0.006282 | 0.006156 | 0.006138 | 0.006264
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.7945 | 4.76 | 4.7162 | 4.6892 | 4.7123 | 4.7397 | 4.6757 | 4.6757 | 4.7568 | 4.7867 | 4.7403 | 4.7792 | 4.9054 | 4.8082 | 4.726 | 4.7361 | 4.6528 | 4.6575 | 4.7671 | 4.7733 | 4.7808 | 4.6849 | 4.6712 | 4.7027
яч.17 | ДВ.№ 1-630 кВт | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ДВ.№4 | расчет | I, А | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | tg | 0.59059
|  | ТИ | I, А | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61961 | 0.61969 | 0.61952 | 0.61907 | 0.61945 | 0.61904 | 0.619 | 0.61971 | 0.61915 | 0.6193 | 0.62057 | 0.61551 | 0.61217 | 0.61248 | 0.61213 | 0.61199 | 0.61189 | 0.6121 | 0.58465 | 0.5802 | 0.58087 | 0.57997 | 0.58091 | 0.5807 | 14.5897 | 8.6165 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.3624 | 0.36529 | 0.36223 | 0.36167 | 0.36031 | 0.36104 | 0.36096 | 0.36112 | 0.36352 | 0.36578 | 0.36652 | 0.36636 | 0.36488 | 0.36072 | 0.35845 | 0.35671 | 0.35475 | 0.35644 | 0.35206 | 0.35497 | 0.35186 | 0.34834 | 0.34878 | 0.35132
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58489 | 0.58947 | 0.5847 | 0.58423 | 0.58167 | 0.58323 | 0.58314 | 0.58271 | 0.58713 | 0.59063 | 0.59061 | 0.59522 | 0.59604 | 0.58895 | 0.58558 | 0.58288 | 0.57976 | 0.58232 | 0.60218 | 0.6118 | 0.60574 | 0.60061 | 0.6004 | 0.605
яч.18 | ДВ.№2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-1-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | КБ №2 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0003334 | 0.000416 | 0.0002802 | 0.0003206 | 0.0003992 | 0.0002562 | 0.0002778 | 0.0004246 | 0.0002554 | 0.0002588 | 0.0002568 | 0.0002564 | 0.0002562 | 0.0002552 | 0.0002526 | 0.0002526 | 0.0002528 | 0.0002514 | 0.0002524 | 0.0002524 | 0.000252 | 0.0002528 | 0.0002538 | 0.0003622 | 0.0068818 |  | 40
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0003866 | 0.0003908 | 0.0003896 | 0.0003872 | 0.000388 | 0.0003872 | 0.0003858 | 0.0003882 | 0.0003888 | 0.0003872 | 0.0003896 | 0.0003898 | 0.0003904 | 0.0003892 | 0.0003906 | 0.0003892 | 0.000388 | 0.0003902 | 0.0003898 | 0.000392 | 0.0003912 | 0.0003892 | 0.0003886 | 0.0003872 | 0.0093344 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.2647 | 1.2647 | 1.2641 | 1.2634 | 1.264 | 1.2629 | 1.2632 | 1.2643 | 1.2631 | 1.2607 | 1.2402 | 1.2298 | 1.2232 | 1.2236 | 1.2228 | 1.2229 | 1.2223 | 1.2224 | 1.197 | 1.1934 | 1.1939 | 1.193 | 1.194 | 1.1937
|  |  | Q+, МВАр | 0.74169 | 0.74732 | 0.74111 | 0.74012 | 0.7372 | 0.73848 | 0.73848 | 0.73866 | 0.74289 | 0.74642 | 0.74201 | 0.74158 | 0.73788 | 0.73 | 0.72547 | 0.72169 | 0.7183 | 0.72163 | 0.72043 | 0.72763 | 0.72084 | 0.71402 | 0.71471 | 0.72021
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 1.2002 | 1.2404 | 1.1917 | 1.3105 | 1.2356 | 1.2123 | 1.2141 | 1.3074 | 1.258 | 1.2652 | 1.242 | 1.3315 | 1.3336 | 1.3002 | 1.3024 | 1.3404 | 1.2563 | 1.3309 | 1.4026 | 1.4119 | 1.3974 | 1.3404 | 1.4595 | 1.3734
|  |  | Q, % | 3.3835 | 3.4196 | 3.377 | 3.4426 | 3.3977 | 3.3579 | 3.3579 | 3.4435 | 3.4449 | 3.4652 | 3.4873 | 3.5875 | 3.5356 | 3.4761 | 3.4681 | 3.5274 | 3.442 | 3.4615 | 3.5659 | 3.5871 | 3.5489 | 3.523 | 3.6075 | 3.5217
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.015363 | 0.015885 | 0.015246 | 0.016776 | 0.015813 | 0.015498 | 0.015525 | 0.016749 | 0.016092 | 0.016155 | 0.015597 | 0.016596 | 0.016533 | 0.016119 | 0.016137 | 0.016614 | 0.015552 | 0.016488 | 0.017028 | 0.017091 | 0.01692 | 0.016209 | 0.017685 | 0.016623
|  |  | Q, МВАр | 0.025974 | 0.02646 | 0.025902 | 0.026388 | 0.025929 | 0.025659 | 0.025659 | 0.026343 | 0.026505 | 0.026793 | 0.026811 | 0.027594 | 0.027045 | 0.026289 | 0.026064 | 0.026388 | 0.025605 | 0.025875 | 0.02664 | 0.027072 | 0.026523 | 0.026073 | 0.026748 | 0.026289
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 64 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60
|  | ТИ | I, А | 63 | 64 | 62 | 59 | 64 | 65 | 63 | 63 | 65 | 67 | 65 | 69 | 64 | 65 | 62 | 57 | 62 | 62 | 57 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5909 | 0.59148 | 0.58867 | 0.58752 | 0.594 | 0.59976 | 0.61034 | 0.60516 | 0.62078 | 0.65146 | 0.66751 | 0.65534 | 0.65182 | 0.64382 | 0.63288 | 0.60919 | 0.59738 | 0.58939 | 0.59479 | 0.59306 | 0.59486 | 0.59501 | 0.59407 | 0.59242 | 14.6516 | 9.4193 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.3893 | 0.39564 | 0.38808 | 0.38736 | 0.38462 | 0.38657 | 0.38693 | 0.38887 | 0.39557 | 0.40162 | 0.41854 | 0.41414 | 0.40644 | 0.40493 | 0.39852 | 0.38779 | 0.38311 | 0.38246 | 0.38772 | 0.39665 | 0.38693 | 0.38038 | 0.38066 | 0.38642
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65883 | 0.6689 | 0.65925 | 0.65931 | 0.64752 | 0.64454 | 0.63395 | 0.64259 | 0.63721 | 0.61649 | 0.62701 | 0.63195 | 0.62355 | 0.62894 | 0.62969 | 0.63657 | 0.64132 | 0.64891 | 0.65186 | 0.66881 | 0.65045 | 0.63928 | 0.64077 | 0.65228
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 66 | 66 | 67 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62
|  | ТИ | I, А | 65 | 65 | 66 | 67 | 59 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 63 | 58 | 63 | 62 | 64 | 61 | 60 | 61 | 62 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68321 | 0.68299 | 0.68256 | 0.6822 | 0.62028 | 0.61661 | 0.61704 | 0.61747 | 0.6174 | 0.61776 | 0.61718 | 0.61747 | 0.61747 | 0.63598 | 0.63756 | 0.6377 | 0.63734 | 0.63749 | 0.63713 | 0.63763 | 0.63763 | 0.63749 | 0.63756 | 0.63713 | 15.3003 | 7.3034 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.31932 | 0.32162 | 0.31896 | 0.3186 | 0.29758 | 0.29693 | 0.297 | 0.297 | 0.2993 | 0.30139 | 0.30154 | 0.30269 | 0.30218 | 0.30413 | 0.30276 | 0.30139 | 0.29966 | 0.3011 | 0.30326 | 0.30679 | 0.30398 | 0.30132 | 0.30146 | 0.30341
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.46738 | 0.4709 | 0.4673 | 0.46702 | 0.47974 | 0.48155 | 0.48133 | 0.48099 | 0.48478 | 0.48788 | 0.48857 | 0.49021 | 0.48939 | 0.47821 | 0.47487 | 0.47262 | 0.47018 | 0.47233 | 0.47599 | 0.48114 | 0.47674 | 0.47267 | 0.47284 | 0.47621
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.2741 | 1.2745 | 1.2712 | 1.2697 | 1.2143 | 1.2164 | 1.2274 | 1.2226 | 1.2382 | 1.2692 | 1.2847 | 1.2728 | 1.2693 | 1.2798 | 1.2704 | 1.2469 | 1.2347 | 1.2269 | 1.2319 | 1.2307 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2316 | 1.2295
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.70862 | 0.71726 | 0.70704 | 0.70596 | 0.6822 | 0.6835 | 0.68393 | 0.68587 | 0.69487 | 0.70301 | 0.72007 | 0.71683 | 0.70862 | 0.70906 | 0.70128 | 0.68918 | 0.68278 | 0.68357 | 0.69098 | 0.70344 | 0.69091 | 0.6817 | 0.68213 | 0.68983
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.4579 | 1.4624 | 1.4546 | 1.4528 | 1.3928 | 1.3952 | 1.4051 | 1.4019 | 1.4198 | 1.4509 | 1.4727 | 1.4608 | 1.4537 | 1.4631 | 1.4511 | 1.4247 | 1.4109 | 1.4045 | 1.4125 | 1.4175 | 1.4129 | 1.4085 | 1.4079 | 1.4098 | 1.4727
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6
яч.13 | ТП-ЦРВМ-1 | [26 empty] | tg | 0.68099
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004464 | 0.003984 | 0.003936 | 0.003888 | 0.003888 | 0.004032 | 0.004128 | 0.004176 | 0.004224 | 0.01464 | 0.0228 | 0.02328 | 0.022224 | 0.023088 | 0.023616 | 0.00672 | 0.004032 | 0.003984 | 0.004176 | 0.004416 | 0.005328 | 0.005232 | 0.005472 | 0.005376 | 0.2111 | 0.14376 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00528 | 0.005424 | 0.005328 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.005328 | 0.005328 | 0.005376 | 0.00552 | 0.00576 | 0.009504 | 0.005664 | 0.010224 | 0.01152 | 0.00576 | 0.005136 | 0.00528 | 0.005328 | 0.005424 | 0.005328 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005232
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1828 | 1.3614 | 1.3537 | 1.358 | 1.358 | 1.3095 | 1.2907 | 1.2759 | 1.2727 | 0.37705 | 0.25263 | 0.40825 | 0.25486 | 0.44283 | 0.4878 | 0.85714 | 1.2738 | 1.3253 | 1.2759 | 1.2283 | 1 | 0.97248 | 0.92982 | 0.97321
яч.9 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 1.0204
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005742 | 0.005814 | 0.005706 | 0.005886 | 0.005661 | 0.005706 | 0.006471 | 0.006372 | 0.006975 | 0.006768 | 0.00657 | 0.006597 | 0.008082 | 0.006498 | 0.006732 | 0.007965 | 0.008118 | 0.006318 | 0.007416 | 0.006327 | 0.006858 | 0.006345 | 0.006327 | 0.005859 | 0.15711 | 0.16032 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006282 | 0.006489 | 0.006309 | 0.006327 | 0.006147 | 0.006381 | 0.006453 | 0.006867 | 0.007389 | 0.007362 | 0.007164 | 0.007236 | 0.007227 | 0.007128 | 0.006831 | 0.007227 | 0.006759 | 0.006444 | 0.006462 | 0.006534 | 0.006507 | 0.006282 | 0.006219 | 0.006291
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 3.6e-05 | 2.7e-05 | 1.8e-05 | 5.4e-05 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0.000171 | 6.3e-05 | 0.000126 | 3.6e-05 | 6.3e-05 | 5.4e-05 | 0.000297 | 8.1e-05 | 0.000126 | 0.000261 | 0.000297 | 7.2e-05 | 0.000207 | 6.3e-05 | 0.000144 | 9.9e-05 | 8.1e-05 | 3.6e-05
|  |  | tgφ | 1.0878 | 1.1115 | 1.1025 | 1.0657 | 1.0811 | 1.1136 | 0.97079 | 1.0678 | 1.0413 | 1.0824 | 1.0808 | 1.0887 | 0.85746 | 1.0845 | 0.99599 | 0.87458 | 0.79601 | 1.0085 | 0.84345 | 1.0228 | 0.92782 | 0.97447 | 0.97013 | 1.0676
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 2.3118
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001908 | 0.001932 | 0.001908 | 0.001908 | 0.001884 | 0.001908 | 0.001896 | 0.001896 | 0.001908 | 0.002004 | 0.001968 | 0.001944 | 0.001932 | 0.001896 | 0.001896 | 0.001872 | 0.00186 | 0.001872 | 0.001896 | 0.001932 | 0.001896 | 0.001884 | 0.001884 | 0.001908 | 0.045792 | 0.10586 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004428 | 0.004572 | 0.004416 | 0.004392 | 0.004308 | 0.004356 | 0.004368 | 0.004344 | 0.004464 | 0.00468 | 0.004764 | 0.00468 | 0.00462 | 0.004428 | 0.004308 | 0.004212 | 0.00414 | 0.004236 | 0.00438 | 0.004572 | 0.004392 | 0.004212 | 0.004224 | 0.004368
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.3208 | 2.3665 | 2.3145 | 2.3019 | 2.2866 | 2.283 | 2.3038 | 2.2911 | 2.3396 | 2.3353 | 2.4207 | 2.4074 | 2.3913 | 2.3354 | 2.2722 | 2.25 | 2.2258 | 2.2628 | 2.3101 | 2.3665 | 2.3165 | 2.2357 | 2.242 | 2.2893
яч.26 | УСА-2 | [26 empty] | tg | 3.6797
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00078 | 0.000804 | 0.000792 | 0.000792 | 0.00078 | 0.000792 | 0.00078 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000804 | 0.000804 | 0.000804 | 0.000804 | 0.000792 | 0.00078 | 0.00078 | 0.000768 | 0.00078 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000792 | 0.00078 | 0.000792 | 0.000792 | 0.01896 | 0.069768 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002904 | 0.002976 | 0.002904 | 0.002892 | 0.002856 | 0.00288 | 0.002892 | 0.00288 | 0.00294 | 0.003 | 0.003012 | 0.003036 | 0.003024 | 0.002928 | 0.002868 | 0.002832 | 0.002784 | 0.00282 | 0.002892 | 0.002988 | 0.002904 | 0.002832 | 0.002832 | 0.002892
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.7231 | 3.7015 | 3.6667 | 3.6515 | 3.6615 | 3.6364 | 3.7077 | 3.6364 | 3.7121 | 3.7313 | 3.7463 | 3.7761 | 3.7612 | 3.697 | 3.6769 | 3.6308 | 3.625 | 3.6154 | 3.6515 | 3.7727 | 3.6667 | 3.6308 | 3.5758 | 3.6515
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.7666
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.090144 | 0.089964 | 0.088908 | 0.08814 | 0.09108 | 0.097536 | 0.10624 | 0.096984 | 0.099168 | 0.10762 | 0.12032 | 0.10442 | 0.11804 | 0.11502 | 0.10248 | 0.094704 | 0.08796 | 0.08406 | 0.087384 | 0.088032 | 0.088392 | 0.089844 | 0.088872 | 0.08826 | 2.3136 | 1.7736 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.07278 | 0.074748 | 0.072456 | 0.072168 | 0.070368 | 0.0711 | 0.07104 | 0.07086 | 0.072588 | 0.075564 | 0.093168 | 0.081696 | 0.079752 | 0.080304 | 0.075912 | 0.073488 | 0.071436 | 0.069468 | 0.071124 | 0.074424 | 0.071424 | 0.06828 | 0.068712 | 0.070716
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.7231 | 3.7015 | 3.6667 | 3.6515 | 3.6615 | 3.6364 | 3.7077 | 3.6364 | 3.7121 | 3.7313 | 3.7463 | 3.7761 | 3.7612 | 3.697 | 3.6769 | 3.6308 | 3.625 | 3.6154 | 3.6515 | 3.7727 | 3.6667 | 3.6308 | 3.5758 | 3.6515
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | 4.4275
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004464 | 0.004512 | 0.004488 | 0.004464 | 0.00444 | 0.004464 | 0.004464 | 0.004464 | 0.004488 | 0.004536 | 0.00456 | 0.00456 | 0.004536 | 0.004488 | 0.00444 | 0.004416 | 0.004392 | 0.004416 | 0.004464 | 0.004512 | 0.004464 | 0.00444 | 0.004416 | 0.004464 | 0.10735 | 0.4753 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0198 | 0.020184 | 0.019776 | 0.019728 | 0.019584 | 0.019704 | 0.019704 | 0.01968 | 0.020016 | 0.020328 | 0.020376 | 0.020544 | 0.020448 | 0.019896 | 0.019584 | 0.019368 | 0.019104 | 0.01932 | 0.01968 | 0.020208 | 0.019776 | 0.019368 | 0.019392 | 0.019728
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.4355 | 4.4734 | 4.4064 | 4.4194 | 4.4108 | 4.414 | 4.414 | 4.4086 | 4.4599 | 4.4815 | 4.4684 | 4.5053 | 4.5079 | 4.4332 | 4.4108 | 4.3859 | 4.3497 | 4.375 | 4.4086 | 4.4787 | 4.4301 | 4.3622 | 4.3913 | 4.4194
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.38945
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008892 | 0.00924 | 0.009012 | 0.008856 | 0.008856 | 0.00888 | 0.008856 | 0.010296 | 0.015576 | 0.021756 | 0.0204 | 0.021696 | 0.012408 | 0.011868 | 0.012324 | 0.012216 | 0.009972 | 0.009648 | 0.00924 | 0.008916 | 0.008856 | 0.00882 | 0.008832 | 0.00888 | 0.2743 | 0.10682 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004188 | 0.004308 | 0.0042 | 0.004188 | 0.00414 | 0.004164 | 0.004152 | 0.004452 | 0.004968 | 0.005088 | 0.004992 | 0.005136 | 0.005148 | 0.004776 | 0.00468 | 0.004476 | 0.004344 | 0.00426 | 0.004248 | 0.004272 | 0.0042 | 0.004116 | 0.004116 | 0.004212
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-05 | 0.00024 | 0.00012 | 0.000216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47099 | 0.46623 | 0.46605 | 0.4729 | 0.46748 | 0.46892 | 0.46883 | 0.4324 | 0.31356 | 0.22284 | 0.23882 | 0.22677 | 0.41489 | 0.40243 | 0.37975 | 0.3664 | 0.43562 | 0.44154 | 0.45974 | 0.47914 | 0.47425 | 0.46667 | 0.46603 | 0.47432
яч.12 | ТП-ЦРВМ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ДВ.№10 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | ДВ.№9 | [26 empty] | tg | #REF!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ДВ.№1
|  | расчет | I, А | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45335 | 0.45347 | 0.45347 |  |  | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.26159 | 0.26288 | 0.26136 | 0.26109 | 0.26171 | 0.26255 | 0.26289 | 0.26259 | 0.26334 | 0.26433 | 0.26457 | 0.26521 | 0.26526 | 0.26317 | 0.26208 | 0.26117 | 0.26038 | 0.26088 | 0.26197 | 0.26383 | 0.26215 | 0.26034 | 0.26069 | 0.26178
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57703 | 0.5797 | 0.57635 | 0.57592 | 0.57712 | 0.57913 | 0.57972 | 0.57907 | 0.58088 | 0.5829 | 0.58344 | 0.58501 | 0.58494 | 0.5805 | 0.57794 | 0.57593 | 0.57435 | 0.5753 | 0.5777 | 0.58195 | 0.5781 | 0.57427 | 0.57486 | 0.57728
яч.6 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.52302
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005625 | 0.005715 | 0.005616 | 0.005598 | 0.005553 | 0.005589 | 0.005589 | 0.005589 | 0.005688 | 0.005769 | 0.005787 | 0.005823 | 0.005805 | 0.005652 | 0.005562 | 0.005508 | 0.005427 | 0.00549 | 0.005589 | 0.005733 | 0.005616 | 0.005499 | 0.005499 | 0.005589 | 0.13491 | 0.07056 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002934 | 0.002997 | 0.002934 | 0.002925 | 0.002898 | 0.002925 | 0.002925 | 0.002916 | 0.002979 | 0.003024 | 0.003042 | 0.003051 | 0.003051 | 0.002952 | 0.002916 | 0.002871 | 0.002835 | 0.002862 | 0.002925 | 0.002997 | 0.002934 | 0.002871 | 0.00288 | 0.002916
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.006309 | 0.006444 | 0.006309 | 0.006291 | 0.006237 | 0.006291 | 0.006291 | 0.006282 | 0.006399 | 0.006498 | 0.006525 | 0.00657 | 0.006543 | 0.006345 | 0.006264 | 0.006192 | 0.006102 | 0.006165 | 0.006291 | 0.006444 | 0.006318 | 0.006174 | 0.006174 | 0.006291
|  |  | tgφ | -0.6 | -0.60315 | -0.60096 | -0.60129 | -0.6013 | -0.60225 | -0.60225 | -0.60225 | -0.60127 | -0.60218 | -0.60187 | -0.60433 | -0.60155 | -0.60032 | -0.60194 | -0.60294 | -0.60199 | -0.60164 | -0.60225 | -0.60126 | -0.60256 | -0.60065 | -0.59902 | -0.60386
яч.7 | ДВ.№5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ДВ.№6
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ДВ.№8 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ДВ.№4 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ДВ.№3 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ.№2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 68 | 68 | 69 | 69 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 63 | 64 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.675 | 0.67476 | 0.67452 | 0.67408 | 0.61234 | 0.60875 | 0.60904 | 0.6105 | 0.60932 | 0.60961 | 0.60907 | 0.60941 | 0.60932 | 0.62788 | 0.62963 | 0.6296 | 0.62952 | 0.62954 | 0.62918 | 0.62952 | 0.6297 | 0.62924 | 0.62962 | 0.62924 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.37601 | 0.37812 | 0.37573 | 0.37531 | 0.35424 | 0.35359 | 0.35363 | 0.35424 | 0.35574 | 0.35773 | 0.35785 | 0.35893 | 0.35846 | 0.36062 | 0.35947 | 0.35808 | 0.3565 | 0.35782 | 0.35987 | 0.36317 | 0.36065 | 0.35789 | 0.35819 | 0.36013
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55705 | 0.56038 | 0.55704 | 0.55678 | 0.57851 | 0.58085 | 0.58064 | 0.58025 | 0.58383 | 0.58682 | 0.58754 | 0.58898 | 0.5883 | 0.57436 | 0.57093 | 0.56874 | 0.5663 | 0.56837 | 0.57196 | 0.5769 | 0.57273 | 0.56876 | 0.5689 | 0.57232
яч.21 | ДВ.№7 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | 8.0695
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00396 | 0.003948 | 0.003984 | 0.003912 | 0.003924 | 0.003972 | 0.003972 | 0.003972 | 0.00402 | 0.004044 | 0.004068 | 0.004104 | 0.004068 | 0.003984 | 0.003948 | 0.003912 | 0.003876 | 0.003924 | 0.003972 | 0.004056 | 0.003948 | 0.003864 | 0.003816 | 0.003936 | 0.095184 | 0.76808 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03252 | 0.03498 | 0.03246 | 0.0321 | 0.030588 | 0.031272 | 0.031236 | 0.031104 | 0.03294 | 0.034704 | 0.035352 | 0.03666 | 0.035592 | 0.03228 | 0.030684 | 0.02892 | 0.02796 | 0.029376 | 0.031572 | 0.035028 | 0.031716 | 0.028728 | 0.028896 | 0.031416
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 8.2121 | 8.8602 | 8.1476 | 8.2055 | 7.7951 | 7.8731 | 7.864 | 7.8308 | 8.194 | 8.5816 | 8.6903 | 8.9327 | 8.7493 | 8.1024 | 7.772 | 7.3926 | 7.2136 | 7.4862 | 7.9486 | 8.6361 | 8.0334 | 7.4348 | 7.5723 | 7.9817
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.4518 | 0.5164 | 0.4526 | 0.5162 | 0.4498 | 0.453 | 0.4538 | 0.4532 | 0.4558 | 0.4538 | 0.4544 | 0.4562 | 0.4554 | 0.4548 | 0.453 | 0.452 | 0.451 | 0.4516 | 0.4526 | 0.4556 | 0.4534 | 0.4552 | 0.4522 | 0.4532 | 11.007 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.2543 | 1.2541 | 1.2523 | 1.2509 | 1.1919 | 1.195 | 1.2049 | 1.1985 | 1.2055 | 1.231 | 1.2498 | 1.236 | 1.2407 | 1.2545 | 1.2449 | 1.2212 | 1.2093 | 1.2035 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2093 | 1.2093 | 1.209 | 1.2078
|  |  | Q+, МВАр | 0.78872 | 0.79768 | 0.78788 | 0.7864 | 0.76212 | 0.7642 | 0.76462 | 0.76526 | 0.77274 | 0.78133 | 0.80005 | 0.79569 | 0.78825 | 0.78871 | 0.78086 | 0.7684 | 0.76137 | 0.76276 | 0.77045 | 0.78344 | 0.77198 | 0.76001 | 0.76123 | 0.76969
|  |  | Q-, МВАр | 0.006345 | 0.006471 | 0.006327 | 0.006345 | 0.006264 | 0.006318 | 0.006462 | 0.006345 | 0.006609 | 0.006774 | 0.006708 | 0.00684 | 0.00684 | 0.006426 | 0.00639 | 0.006453 | 0.006399 | 0.006237 | 0.006498 | 0.006507 | 0.006462 | 0.006273 | 0.006255 | 0.006327
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.5528 | 1.5948 | 1.4858 | 1.4847 | 1.845 | 1.7588 | 1.8317 | 1.9725 | 2.6388 | 3.0092 | 2.7142 | 2.8934 | 2.2522 | 1.9761 | 2.0119 | 2.0631 | 2.0616 | 1.9048 | 1.9752 | 1.878 | 1.8801 | 1.882 | 1.8376 | 1.7699
|  |  | Q, % | -10.315 | -10.217 | -10.4446 | -10.4024 | -10.6986 | -10.7838 | -10.7513 | -10.5526 | -10.1584 | -10.0806 | -10.0821 | -9.9513 | -10.1728 | -10.2346 | -10.3417 | -10.4606 | -10.476 | -10.5769 | -10.4618 | -10.352 | -10.6983 | -10.4713 | -10.5826 | -10.5618
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.019785 | 0.020325 | 0.018888 | 0.018852 | 0.022404 | 0.021393 | 0.022482 | 0.024117 | 0.032673 | 0.038193 | 0.034869 | 0.036828 | 0.028587 | 0.02529 | 0.02556 | 0.025725 | 0.025455 | 0.02337 | 0.024333 | 0.023112 | 0.023172 | 0.023196 | 0.022632 | 0.021762
|  |  | Q, МВАр | -0.073749 | -0.073944 | -0.074508 | -0.074097 | -0.073656 | -0.074388 | -0.074226 | -0.073047 | -0.071259 | -0.07155 | -0.073275 | -0.072015 | -0.072783 | -0.073227 | -0.073185 | -0.072768 | -0.072198 | -0.07296 | -0.072969 | -0.073494 | -0.074607 | -0.072039 | -0.072849 | -0.073527
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.2697; 10: 1.2692; 18: 1.2269; 21: 1.2325
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.9 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 48 | 47 | 47 | 44 | 42
|  | ТИ |  | 39 | 36 | 34 | 33 | 36 | 37 | 39 | 38 | 38 | 46 | 43 | 48 | 44 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 48 | 46 | 46 | 47 | 45 | 41
|  | счетчик | P, МВт | 0.711 | 0.6696 | 0.6456 | 0.636 | 0.6264 | 0.6654 | 0.7326 | 0.7512 | 0.738 | 0.771 | 0.8154 | 0.8106 | 0.8286 | 0.807 | 0.8184 | 0.828 | 0.8412 | 0.8364 | 0.8826 | 0.8742 | 0.837 | 0.8394 | 0.7836 | 0.744 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.252 | 0.25725 | 0.24675 | 0.2415 | 0.2415 | 0.2415 | 0.24675 | 0.252 | 0.2625 | 0.273 | 0.27825 | 0.28875 | 0.28875 | 0.27825 | 0.25725 | 0.25725 | 0.252 | 0.24675 | 0.2625 | 0.26775 | 0.25725 | 0.24675 | 0.23625 | 0.2415
|  |  | tgφ | 0.35443 | 0.38418 | 0.3822 | 0.37972 | 0.38554 | 0.36294 | 0.33681 | 0.33546 | 0.35569 | 0.35409 | 0.34124 | 0.35622 | 0.34848 | 0.3448 | 0.31433 | 0.31069 | 0.29957 | 0.29501 | 0.29742 | 0.30628 | 0.30735 | 0.29396 | 0.30149 | 0.3246
яч.4 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | 37 | 35 | 33 | 37 | 38 | 41 | 37 | 34 | 35 | 35 | 35 | 29 | 27 | 25
|  | ТИ |  | 25 | 20 | 19 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 43 | 37 | 37 | 32 | 32 | 37 | 46 | 43 | 36 | 33 | 36 | 36 | 38 | 30 | 27 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.333 | 0.306 | 0.2994 | 0.288 | 0.3312 | 0.354 | 0.4416 | 0.4866 | 0.5436 | 0.573 | 0.5448 | 0.5352 | 0.5124 | 0.549 | 0.5598 | 0.6108 | 0.5682 | 0.5274 | 0.5436 | 0.552 | 0.5586 | 0.4644 | 0.4314 | 0.3924 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2526 | 0.2604 | 0.2562 | 0.2508 | 0.2994 | 0.3144 | 0.3564 | 0.366 | 0.4296 | 0.4476 | 0.4152 | 0.3984 | 0.3486 | 0.4128 | 0.4218 | 0.4494 | 0.396 | 0.36 | 0.3666 | 0.354 | 0.3516 | 0.2688 | 0.255 | 0.2562
|  |  | tgφ | 0.75856 | 0.85098 | 0.85571 | 0.87083 | 0.90399 | 0.88814 | 0.80707 | 0.75216 | 0.79029 | 0.78115 | 0.76211 | 0.74439 | 0.68033 | 0.75191 | 0.75348 | 0.73576 | 0.69694 | 0.68259 | 0.67439 | 0.6413 | 0.62943 | 0.57881 | 0.5911 | 0.65291
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.044 | 0.9756 | 0.945 | 0.924 | 0.9576 | 1.0194 | 1.1742 | 1.2378 | 1.2816 | 1.344 | 1.3602 | 1.3458 | 1.341 | 1.356 | 1.3782 | 1.4388 | 1.4094 | 1.3638 | 1.4262 | 1.4262 | 1.3956 | 1.3038 | 1.215 | 1.1364
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.5046 | 0.51765 | 0.50295 | 0.4923 | 0.5409 | 0.5559 | 0.60315 | 0.618 | 0.6921 | 0.7206 | 0.69345 | 0.68715 | 0.63735 | 0.69105 | 0.67905 | 0.70665 | 0.648 | 0.60675 | 0.6291 | 0.62175 | 0.60885 | 0.51555 | 0.49125 | 0.4977
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.41797 | 0.4018 | 0.39405 | 0.3819 | 0.44647 | 0.47346 | 0.56748 | 0.60888 | 0.69286 | 0.7271 | 0.68498 | 0.6672 | 0.61974 | 0.68688 | 0.70092 | 0.75831 | 0.69258 | 0.63855 | 0.65566 | 0.65576 | 0.66004 | 0.53658 | 0.50113 | 0.46863 | 0.75831
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.888 | 10.949 | 10.88 | 10.86 | 10.903 | 10.867 | 10.854 | 10.871 | 10.883 | 10.906 | 10.861 | 10.92 | 10.876 | 10.829 | 10.823 | 10.788 | 10.783 | 10.81 | 10.853 | 10.905 | 10.814 | 10.834 | 10.875 | 10.889
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.858 | 10.909 | 10.841 | 10.788 | 10.852 | 10.8 | 10.812 | 10.828 | 10.82 | 10.868 | 10.833 | 10.883 | 10.82 | 10.841 | 10.803 | 10.739 | 10.793 | 10.765 | 10.844 | 10.852 | 10.807 | 10.816 | 10.836 | 10.886
яч.33 | ВТ-3-10 | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12
|  | ТИ |  | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.2676 | 0.2568 | 0.2548 | 0.2524 | 0.2344 | 0.2444 | 0.2736 | 0.2668 | 0.2616 | 0.2716 | 0.2824 | 0.2764 | 0.276 | 0.2624 | 0.2812 | 0.2872 | 0.2748 | 0.2752 | 0.2872 | 0.276 | 0.2744 | 0.2656 | 0.24 | 0.2288 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | Автоблокировка-1 | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
|  | ТИ |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.135 | 0.1361 | 0.1283 | 0.1262 | 0.1314 | 0.1334 | 0.1105 | 0.0994 | 0.0906 | 0.1043 | 0.1225 | 0.1273 | 0.1354 | 0.1288 | 0.1296 | 0.1287 | 0.1384 | 0.1403 | 0.1312 | 0.1336 | 0.1274 | 0.1326 | 0.1415 | 0.1462 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0437 | 0.0463 | 0.0435 | 0.0436 | 0.0419 | 0.0424 | 0.0439 | 0.0408 | 0.039 | 0.0398 | 0.0436 | 0.043 | 0.046 | 0.0414 | 0.0387 | 0.0415 | 0.0414 | 0.0418 | 0.0396 | 0.0427 | 0.0393 | 0.0377 | 0.0365 | 0.0382
|  |  | tgφ | 0.3237 | 0.34019 | 0.33905 | 0.34548 | 0.31887 | 0.31784 | 0.39729 | 0.41046 | 0.43046 | 0.38159 | 0.35592 | 0.33778 | 0.33973 | 0.32143 | 0.29861 | 0.32246 | 0.29913 | 0.29793 | 0.30183 | 0.31961 | 0.30848 | 0.28431 | 0.25795 | 0.26129
яч.11 | ТП-313-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0502 | 0.0484 | 0.0506 | 0.0494 | 0.0486 | 0.05 | 0.052 | 0.0562 | 0.0652 | 0.0726 | 0.0704 | 0.0734 | 0.072 | 0.0734 | 0.0672 | 0.0628 | 0.0646 | 0.0586 | 0.0608 | 0.0582 | 0.0576 | 0.0582 | 0.0556 | 0.0548 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.054 | 0.0528 | 0.0526 | 0.0522 | 0.0516 | 0.053 | 0.0518 | 0.0536 | 0.0548 | 0.054 | 0.0532 | 0.0554 | 0.0534 | 0.0532 | 0.0496 | 0.0484 | 0.0512 | 0.0474 | 0.0502 | 0.0502 | 0.0484 | 0.0498 | 0.0482 | 0.049
|  |  | tgφ | 1.0757 | 1.0909 | 1.0395 | 1.0567 | 1.0617 | 1.06 | 0.99615 | 0.95374 | 0.84049 | 0.7438 | 0.75568 | 0.75477 | 0.74167 | 0.7248 | 0.7381 | 0.7707 | 0.79257 | 0.80887 | 0.82566 | 0.86254 | 0.84028 | 0.85567 | 0.86691 | 0.89416
яч.7 | ТП-316-1 | расчет |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | ТИ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0543 | 0.0435 | 0.0372 | 0.0348 | 0.0384 | 0.0462 | 0.0621 | 0.0813 | 0.0672 | 0.0621 | 0.0696 | 0.0621 | 0.0732 | 0.0729 | 0.0756 | 0.0714 | 0.0795 | 0.0849 | 0.0963 | 0.1032 | 0.0909 | 0.0921 | 0.0822 | 0.0681 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0207 | 0.0198 | 0.0201 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0219 | 0.0204 | 0.0216 | 0.0222 | 0.0228 | 0.0216 | 0.021 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0201 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0216 | 0.0213 | 0.0201 | 0.0189 | 0.0204
|  |  | tgφ | 0.38122 | 0.45517 | 0.54032 | 0.55172 | 0.51563 | 0.42857 | 0.30918 | 0.26937 | 0.30357 | 0.34783 | 0.31897 | 0.36715 | 0.29508 | 0.28807 | 0.26984 | 0.28571 | 0.25283 | 0.24382 | 0.21495 | 0.2093 | 0.23432 | 0.21824 | 0.22993 | 0.29956
яч.5 | Т-5-250
расчет | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.0189 | 0.01869 | 0.01839 | 0.01806 | 0.01731 | 0.01746 | 0.01716 | 0.01815 | 0.01851 | 0.01923 | 0.01989 | 0.02016 | 0.01992 | 0.01938 | 0.02112 | 0.02181 | 0.01944 | 0.01923 | 0.01893 | 0.01935 | 0.01863 | 0.01833 | 0.01983 | 0.02067 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00714 | 0.00732 | 0.0072 | 0.00714 | 0.00696 | 0.0069 | 0.00636 | 0.00603 | 0.00609 | 0.00597 | 0.00582 | 0.00588 | 0.00594 | 0.00573 | 0.00555 | 0.00552 | 0.00546 | 0.0063 | 0.00612 | 0.00675 | 0.00705 | 0.00672 | 0.0069 | 0.00708
|  |  | tgφ | 0.37778 | 0.39165 | 0.39152 | 0.39535 | 0.40208 | 0.39519 | 0.37063 | 0.33223 | 0.32901 | 0.31045 | 0.29261 | 0.29167 | 0.29819 | 0.29567 | 0.26278 | 0.25309 | 0.28086 | 0.32761 | 0.3233 | 0.34884 | 0.37842 | 0.36661 | 0.34796 | 0.34253
яч.8 | Т-4-250 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.00612 | 0.00615 | 0.00525 | 0.00348 | 0.00258 | 0.00264 | 0.00237 | 0.00327 | 0.00606 | 0.00456 | 0.00579 | 0.00615 | 0.00789 | 0.00684 | 0.00711 | 0.00558 | 0.00465 | 0.00264 | 0.00246 | 0.0066 | 0.00735 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00648 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00888 | 0.00894 | 0.00876 | 0.00888 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00861 | 0.00864 | 0.00948 | 0.00972 | 0.01026 | 0.01017 | 0.01071 | 0.00957 | 0.0102 | 0.00951 | 0.00867 | 0.00828 | 0.00861 | 0.00888 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00858 | 0.00873
|  |  | tgφ | 1.451 | 1.4537 | 1.6686 | 2.5517 | 3.3721 | 3.2955 | 3.6329 | 2.6422 | 1.5644 | 2.1316 | 1.772 | 1.6537 | 1.3574 | 1.3991 | 1.4346 | 1.7043 | 1.8645 | 3.1364 | 3.5 | 1.3455 | 1.1755 | 1.2973 | 1.2883 | 1.3472
яч.10 | ТП-315-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Автоблокировка-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-2
|  | расчет |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0584 | 0.054 | 0.0544 | 0.0544 | 0.054 | 0.06 | 0.0924 | 0.102 | 0.114 | 0.126 | 0.0828 | 0.08 | 0.0768 | 0.0988 | 0.1212 | 0.1196 | 0.128 | 0.1184 | 0.104 | 0.1056 | 0.0976 | 0.0704 | 0.0656 | 0.0644 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0624 | 0.0636 | 0.0632 | 0.0636 | 0.0628 | 0.0724 | 0.1028 | 0.1072 | 0.13 | 0.1392 | 0.0976 | 0.0972 | 0.0776 | 0.1244 | 0.1396 | 0.1176 | 0.1364 | 0.124 | 0.1148 | 0.1096 | 0.104 | 0.0764 | 0.0704 | 0.0672
|  |  | tgφ | 1.0685 | 1.1778 | 1.1618 | 1.1691 | 1.163 | 1.2067 | 1.1126 | 1.051 | 1.1404 | 1.1048 | 1.1787 | 1.215 | 1.0104 | 1.2591 | 1.1518 | 0.98328 | 1.0656 | 1.0473 | 1.1038 | 1.0379 | 1.0656 | 1.0852 | 1.0732 | 1.0435
яч.31 | ТП-6-1, ТП-10-1
|  | расчет |  | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.1864 | 0.1684 | 0.158 | 0.156 | 0.158 | 0.1752 | 0.2188 | 0.2316 | 0.2368 | 0.2428 | 0.2532 | 0.2528 | 0.2544 | 0.2524 | 0.2456 | 0.2584 | 0.2664 | 0.26 | 0.2908 | 0.2856 | 0.2704 | 0.274 | 0.2464 | 0.2272 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1156 | 0.118 | 0.1128 | 0.114 | 0.114 | 0.1128 | 0.1144 | 0.1172 | 0.1208 | 0.1252 | 0.128 | 0.1336 | 0.1324 | 0.1312 | 0.1272 | 0.1244 | 0.1204 | 0.1212 | 0.1232 | 0.1252 | 0.1208 | 0.1196 | 0.1188 | 0.1232
|  |  | tgφ | 0.62017 | 0.70071 | 0.71392 | 0.73077 | 0.72152 | 0.64384 | 0.52285 | 0.50604 | 0.51014 | 0.51565 | 0.50553 | 0.52848 | 0.52044 | 0.51981 | 0.51792 | 0.48142 | 0.45195 | 0.46615 | 0.42366 | 0.43838 | 0.44675 | 0.4365 | 0.48214 | 0.54225
яч.16 |  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7
|  | ТИ |  | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7
| ТП-10-2 | счетчик | P, МВт | 0.1152 | 0.1047 | 0.1014 | 0.1026 | 0.1032 | 0.0999 | 0.1293 | 0.1356 | 0.138 | 0.1551 | 0.1443 | 0.1503 | 0.1482 | 0.1431 | 0.1545 | 0.1683 | 0.1464 | 0.1443 | 0.1632 | 0.1605 | 0.1686 | 0.1674 | 0.1458 | 0.1281 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0498 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0495 | 0.0492 | 0.0495 | 0.0507 | 0.0513 | 0.0573 | 0.0777 | 0.0597 | 0.0642 | 0.0519 | 0.0549 | 0.0585 | 0.0726 | 0.0444 | 0.0441 | 0.0456 | 0.0453 | 0.0438 | 0.0432 | 0.0417 | 0.0432
|  |  | tgφ | 0.43229 | 0.48138 | 0.47929 | 0.48246 | 0.47674 | 0.4955 | 0.39211 | 0.37832 | 0.41522 | 0.50097 | 0.41372 | 0.42715 | 0.3502 | 0.38365 | 0.37864 | 0.43137 | 0.30328 | 0.30561 | 0.27941 | 0.28224 | 0.25979 | 0.25806 | 0.28601 | 0.33724
яч.18 | ТП-17-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0036 | 0.0078 | 0.0052 | 0.0032 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0036 | 0.004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6 | 0.61111 | 0.48718 | 0.69231 | 1.8125 | 0.96429 | 0.78261 | 1.25 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-17-2 | расчет |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9
|  | ТИ |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 9 | 12 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.1101 | 0.1143 | 0.1179 | 0.1098 | 0.1509 | 0.1551 | 0.1677 | 0.1728 | 0.195 | 0.1926 | 0.2181 | 0.216 | 0.1881 | 0.2022 | 0.1875 | 0.225 | 0.1977 | 0.1725 | 0.1743 | 0.165 | 0.1731 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1263 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1179 | 0.1218 | 0.1221 | 0.1149 | 0.1644 | 0.1689 | 0.1788 | 0.1818 | 0.2064 | 0.1908 | 0.2136 | 0.1932 | 0.1734 | 0.189 | 0.1806 | 0.2169 | 0.1833 | 0.1647 | 0.1779 | 0.1713 | 0.177 | 0.1242 | 0.1185 | 0.1209
|  |  | tgφ | 1.0708 | 1.0656 | 1.0356 | 1.0464 | 1.0895 | 1.089 | 1.0662 | 1.0521 | 1.0585 | 0.99065 | 0.97937 | 0.89444 | 0.92185 | 0.93472 | 0.9632 | 0.964 | 0.92716 | 0.95478 | 1.0207 | 1.0382 | 1.0225 | 0.97412 | 0.92941 | 0.95724
яч.22 | ТП-316-2 | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5
|  | ТИ |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.0706 | 0.0564 | 0.0494 | 0.047 | 0.0482 | 0.0626 | 0.0754 | 0.094 | 0.092 | 0.0918 | 0.0862 | 0.0776 | 0.0888 | 0.0928 | 0.0848 | 0.0896 | 0.0986 | 0.1088 | 0.122 | 0.1392 | 0.136 | 0.1164 | 0.1094 | 0.0926 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0238 | 0.0252 | 0.0238 | 0.0234 | 0.0246 | 0.0234 | 0.0244 | 0.025 | 0.0236 | 0.0244 | 0.0256 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0252 | 0.0246 | 0.025 | 0.0238 | 0.025 | 0.025 | 0.0244 | 0.0238 | 0.0238 | 0.021 | 0.023
|  |  | tgφ | 0.33711 | 0.44681 | 0.48178 | 0.49787 | 0.51037 | 0.3738 | 0.32361 | 0.26596 | 0.25652 | 0.2658 | 0.29698 | 0.32732 | 0.28604 | 0.27155 | 0.29009 | 0.27902 | 0.24138 | 0.22978 | 0.20492 | 0.17529 | 0.175 | 0.20447 | 0.19196 | 0.24838
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.0728 | 1.0074 | 0.97564 | 0.95414 | 0.98699 | 1.0469 | 1.2013 | 1.2611 | 1.286 | 1.3463 | 1.363 | 1.3474 | 1.3439 | 1.3586 | 1.38 | 1.4416 | 1.4189 | 1.3849 | 1.4512 | 1.4529 | 1.422 | 1.3292 | 1.2405 | 1.1637
|  |  | Q, МВАр | 0.50392 | 0.51416 | 0.50266 | 0.49642 | 0.54396 | 0.5578 | 0.60097 | 0.61347 | 0.66847 | 0.69059 | 0.66338 | 0.65445 | 0.60415 | 0.661 | 0.65855 | 0.68583 | 0.63533 | 0.60348 | 0.61173 | 0.60593 | 0.59409 | 0.51016 | 0.48948 | 0.50091
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -2.7605 | -3.2636 | -3.2423 | -3.2619 | -3.0691 | -2.6977 | -2.3105 | -1.884 | -0.34098 | -0.17039 | -0.20438 | -0.11963 | -0.217 | -0.19322 | -0.13278 | -0.19391 | -0.67334 | -1.5449 | -1.7522 | -1.8686 | -1.8902 | -1.9474 | -2.0979 | -2.3979
|  |  | Q, % | 0.13476 | 0.6742 | 0.05766 | -0.83689 | -0.56572 | -0.34179 | 0.36144 | 0.73301 | 3.4142 | 4.1646 | 4.3363 | 4.7588 | 5.2091 | 4.3485 | 3.0189 | 2.9463 | 1.9552 | 0.53894 | 2.7611 | 2.5444 | 2.4242 | 1.0455 | 0.36031 | -0.64497
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.02882 | -0.03184 | -0.03064 | -0.03014 | -0.02939 | -0.0275 | -0.02713 | -0.02332 | -0.00437 | -0.00229 | -0.00278 | -0.00161 | -0.00291 | -0.00262 | -0.00183 | -0.00279 | -0.00949 | -0.02107 | -0.02499 | -0.02665 | -0.02638 | -0.02539 | -0.02549 | -0.02725
|  |  | Q, МВАр | 0.00068 | 0.00349 | 0.00029 | -0.00412 | -0.00306 | -0.0019 | 0.00218 | 0.00453 | 0.02363 | 0.03001 | 0.03007 | 0.0327 | 0.0332 | 0.03005 | 0.0205 | 0.02082 | 0.01267 | 0.00327 | 0.01737 | 0.01582 | 0.01476 | 0.00539 | 0.00177 | -0.00321
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.1642; 10: 0.3222; 18: 0.2909; 21: 0.2707
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  | авт. | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11
яч.17 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 20 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 36 | 31
|  | ТИ | I, А | 20 | 17 | 14 | 16 | 17 | 21 | 26 | 25 | 29 | 26 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 38 | 32 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.366 | 0.3102 | 0.2724 | 0.2775 | 0.3012 | 0.3513 | 0.4377 | 0.4836 | 0.5136 | 0.4644 | 0.414 | 0.411 | 0.4095 | 0.4167 | 0.4137 | 0.4149 | 0.4317 | 0.4404 | 0.447 | 0.4488 | 0.444 | 0.6816 | 0.6567 | 0.5631 | 0 | 0 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0642 | 0.0633 | 0.0567 | 0.0591 | 0.0636 | 0.0657 | 0.0705 | 0.0711 | 0.081 | 0.0846 | 0.0816 | 0.0837 | 0.0873 | 0.084 | 0.0813 | 0.0759 | 0.0741 | 0.0744 | 0.0768 | 0.0783 | 0.0738 | 0.0789 | 0.0774 | 0.0723
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.17541 | 0.20406 | 0.20815 | 0.21297 | 0.21116 | 0.18702 | 0.16107 | 0.14702 | 0.15771 | 0.18217 | 0.1971 | 0.20365 | 0.21319 | 0.20158 | 0.19652 | 0.18294 | 0.17165 | 0.16894 | 0.17181 | 0.17447 | 0.16622 | 0.11576 | 0.11786 | 0.1284
яч.16 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 30 | 22
|  | ТИ | I, А | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 19 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 30 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.246 | 0.2019 | 0.174 | 0.1746 | 0.2022 | 0.2412 | 0.3156 | 0.3465 | 0.3384 | 0.2652 | 0.2178 | 0.2118 | 0.2199 | 0.2154 | 0.213 | 0.219 | 0.2223 | 0.222 | 0.2352 | 0.2538 | 0.2688 | 0.504 | 0.5379 | 0.4071 | 0 | 0 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0222 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0231 | 0.0264 | 0.0279 | 0.0342 | 0.0312 | 0.0315 | 0.0312 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0282 | 0.0297 | 0.0264 | 0.0294 | 0.0282 | 0.0288 | 0.03 | 0.0366 | 0.0402 | 0.0288
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.006 | 0.0066 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0012 | 0.003 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0003 | 0.0075
|  |  | tgφ | 0.065854 | 0.068351 | 0.086207 | 0.091065 | 0.08457 | 0.088308 | 0.072243 | 0.070996 | 0.093085 | 0.11652 | 0.14325 | 0.14023 | 0.14052 | 0.14345 | 0.12394 | 0.13014 | 0.10526 | 0.12973 | 0.11607 | 0.10047 | 0.10491 | 0.064881 | 0.074177 | 0.052321
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 43 | 40 | 40 | 40 | 41 | 51 | 62 | 64 | 68 | 53 | 49 | 45 | 44 | 50 | 49 | 47 | 43 | 44 | 45 | 45 | 52 | 60 | 63 | 55
|  | ТИ | I, А | 39 | 37 | 38 | 36 | 47 | 51 | 71 | 63 | 68 | 50 | 50 | 45 | 43 | 48 | 51 | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 57 | 62 | 62 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41688 | 0.37782 | 0.37548 | 0.37008 | 0.39474 | 0.49968 | 0.6246 | 0.6399 | 0.6948 | 0.51768 | 0.47196 | 0.4248 | 0.41274 | 0.46368 | 0.45648 | 0.45234 | 0.41472 | 0.42948 | 0.43254 | 0.4419 | 0.51624 | 0.61002 | 0.6372 | 0.55332 | 11.6291 | 5.3647 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2052 | 0.20736 | 0.20574 | 0.20484 | 0.20538 | 0.21762 | 0.22158 | 0.23346 | 0.24696 | 0.24426 | 0.24228 | 0.24912 | 0.23994 | 0.26262 | 0.25074 | 0.2304 | 0.2061 | 0.20682 | 0.21546 | 0.22284 | 0.22446 | 0.2079 | 0.20916 | 0.20448 | #REF! | #REF!
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49223 | 0.54883 | 0.54794 | 0.5535 | 0.52029 | 0.43552 | 0.35476 | 0.36484 | 0.35544 | 0.47184 | 0.51335 | 0.58644 | 0.58133 | 0.56638 | 0.54929 | 0.50935 | 0.49696 | 0.48156 | 0.49813 | 0.50428 | 0.4348 | 0.34081 | 0.32825 | 0.36955
яч.14 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 | 39
|  | ТИ | I, А | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 33 | 35 | 35 | 38 | 33 | 32 | 33 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28926 | 0.28062 | 0.27432 | 0.27054 | 0.27198 | 0.29898 | 0.33606 | 0.34344 | 0.36972 | 0.3366 | 0.31212 | 0.31464 | 0.31986 | 0.32238 | 0.32328 | 0.33354 | 0.33408 | 0.32778 | 0.31248 | 0.31248 | 0.32184 | 0.3636 | 0.3825 | 0.36864 | 7.7207 | 4.8591 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.19926 | 0.19674 | 0.1926 | 0.19278 | 0.19368 | 0.1899 | 0.19098 | 0.19188 | 0.2097 | 0.20898 | 0.2097 | 0.21618 | 0.2241 | 0.21186 | 0.20736 | 0.20574 | 0.20376 | 0.1989 | 0.19908 | 0.2088 | 0.2106 | 0.198 | 0.19764 | 0.20088 | 11.4274 | 5.1974
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.68886 | 0.70109 | 0.7021 | 0.71257 | 0.71211 | 0.63516 | 0.56829 | 0.5587 | 0.56719 | 0.62086 | 0.67186 | 0.68707 | 0.70062 | 0.65717 | 0.64143 | 0.61684 | 0.60991 | 0.60681 | 0.6371 | 0.6682 | 0.65436 | 0.54455 | 0.51671 | 0.54492
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.3181 | 1.1705 | 1.0962 | 1.0927 | 1.1701 | 1.3912 | 1.714 | 1.8134 | 1.9165 | 1.5839 | 1.4159 | 1.3622 | 1.362 | 1.4182 | 1.4065 | 1.4198 | 1.4028 | 1.4197 | 1.4272 | 1.457 | 1.5509 | 2.1592 | 2.2143 | 1.8922
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.48486 | 0.4812 | 0.47004 | 0.47262 | 0.47976 | 0.49452 | 0.50586 | 0.52104 | 0.56916 | 0.56874 | 0.56478 | 0.5787 | 0.58224 | 0.58938 | 0.5658 | 0.54054 | 0.50736 | 0.50892 | 0.51864 | 0.53544 | 0.53706 | 0.5175 | 0.5241 | 0.49896
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.4045 | 1.2656 | 1.1927 | 1.1905 | 1.2647 | 1.4764 | 1.7871 | 1.8868 | 1.9992 | 1.6829 | 1.5244 | 1.4801 | 1.4812 | 1.5358 | 1.516 | 1.5192 | 1.4917 | 1.5081 | 1.5185 | 1.5523 | 1.6412 | 2.2204 | 2.2755 | 1.9568 | 2.2755
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0019856 | 0.0020856 | 0.0019784 | 0.0019508 | 0.0019476 | 0.0019596 | 0.0019308 | 0.001952 | 0.0019768 | 0.0019956 | 0.0020544 | 0.0019956 | 0.0019804 | 0.0019616 | 0.0019672 | 0.0019968 | 0.0019768 | 0.0019228 | 0.0019172 | 0.0022204 | 0.0023944 | 0.0022588 | 0.0023424 | 0.0022484 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0006256 | 0.000648 | 0.0007584 | 0.000634 | 0.0006356 | 0.0006276 | 0.0006292 | 0.0006272 | 0.0007108 | 0.0007336 | 0.0006576 | 0.0008724 | 0.0006836 | 0.0006776 | 0.0006628 | 0.0007524 | 0.0006572 | 0.0006372 | 0.0006564 | 0.0006368 | 0.0007736 | 0.0008088 | 0.0008244 | 0.000846 | 0 |  | 40
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5
яч.5 | ТП-55-1 М
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06072 | 0.04896 | 0.04428 | 0.04668 | 0.05148 | 0.05592 | 0.07344 | 0.078 | 0.07464 | 0.06444 | 0.05772 | 0.05604 | 0.05688 | 0.05544 | 0.0594 | 0.05688 | 0.05724 | 0.05604 | 0.05808 | 0.06012 | 0.06516 | 0.11928 | 0.13032 | 0.11064 | 1.5978 | 0.0366 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00168 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00156 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0018 | 0.00252 | 0.0024 | 0.00132 | 0.00108 | 0.00156 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00084 | 0.00348 | 0.0036 | 0.0024
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00828 | 0.00816 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00828 | 0.0078 | 0.00852 | 0.00876 | 0.00708 | 0.00648 | 0.00804 | 0.00792 | 0.00696 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00804 | 0.00864 | 0.009 | 0.01044 | 0.00984 | 0.00996 | 0.00948
|  |  | tgφ | -0.1087 | -0.15196 | -0.17073 | -0.15681 | -0.13054 | -0.12017 | -0.10131 | -0.089231 | -0.061093 | -0.063315 | -0.11642 | -0.12206 | -0.094937 | -0.11039 | -0.10707 | -0.12025 | -0.12579 | -0.11777 | -0.13017 | -0.12974 | -0.14733 | -0.05332 | -0.048803 | -0.063991
яч.8 | ТП-55-2 М
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04932 | 0.0408 | 0.03348 | 0.03384 | 0.03396 | 0.03972 | 0.05292 | 0.0534 | 0.0594 | 0.04248 | 0.03828 | 0.03828 | 0.0384 | 0.03636 | 0.03564 | 0.03888 | 0.03828 | 0.03744 | 0.04296 | 0.05496 | 0.05184 | 0.10536 | 0.10812 | 0.07956 | 1.1837 | 0.03984 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00216 | 0.00192 | 0.00048 | 0.00084 | 0.00156 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00312 | 0.00204 | 0.00036 | 0.00132 | 0.00072 | 0.00084 | 0.00108 | 0.00216 | 0.00168 | 0.0006 | 0.00096 | 0.00132 | 0.0006 | 0.00276 | 0.00552 | 0.0048
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.01128 | 0.01104 | 0.0114 | 0.01104 | 0.01056 | 0.01092 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01056 | 0.01068 | 0.01092 | 0.01032 | 0.01092 | 0.01116 | 0.0108 | 0.01092 | 0.01128 | 0.0108 | 0.01116 | 0.01128 | 0.01236 | 0.01176 | 0.0138 | 0.01236
|  |  | tgφ | -0.18491 | -0.22353 | -0.32616 | -0.30142 | -0.26502 | -0.25076 | -0.19048 | -0.18652 | -0.12525 | -0.20339 | -0.27586 | -0.23511 | -0.26562 | -0.28383 | -0.27273 | -0.22531 | -0.25078 | -0.27244 | -0.23743 | -0.18122 | -0.22685 | -0.085421 | -0.076582 | -0.095023
яч.7 | ТП-34-1 М | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11094 | 0.09066 | 0.07968 | 0.0858 | 0.0966 | 0.12198 | 0.15138 | 0.16272 | 0.16692 | 0.15012 | 0.14058 | 0.13752 | 0.13818 | 0.14106 | 0.1395 | 0.1428 | 0.15456 | 0.16392 | 0.19506 | 0.19554 | 0.17052 | 0.2082 | 0.19668 | 0.1671 | 3.508 | 0.88998 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02934 | 0.0303 | 0.02832 | 0.0282 | 0.0303 | 0.03132 | 0.03312 | 0.03606 | 0.04074 | 0.0438 | 0.042 | 0.04242 | 0.04506 | 0.04392 | 0.04182 | 0.0411 | 0.04014 | 0.04008 | 0.03912 | 0.03858 | 0.03648 | 0.03768 | 0.03606 | 0.03402
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00186 | 0.0006 | 0.00018
|  |  | tgφ | 0.26447 | 0.33422 | 0.35542 | 0.32867 | 0.31366 | 0.25676 | 0.21879 | 0.22161 | 0.24407 | 0.29177 | 0.29876 | 0.30846 | 0.3261 | 0.31136 | 0.29978 | 0.28782 | 0.2597 | 0.24451 | 0.20055 | 0.1973 | 0.21358 | 0.17205 | 0.18029 | 0.20251
яч.10 | ТП-34-2 М | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 17 | 13
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 16 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12906 | 0.10596 | 0.0954 | 0.09306 | 0.11112 | 0.1404 | 0.18348 | 0.21744 | 0.19368 | 0.15144 | 0.12498 | 0.11784 | 0.12912 | 0.12306 | 0.12252 | 0.12132 | 0.1212 | 0.1206 | 0.12966 | 0.13452 | 0.13626 | 0.27228 | 0.30612 | 0.23106 | 3.6116 | 0.86694 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03204 | 0.03108 | 0.0312 | 0.0306 | 0.03096 | 0.03288 | 0.03612 | 0.03822 | 0.04188 | 0.0387 | 0.03924 | 0.0375 | 0.03948 | 0.03828 | 0.03654 | 0.03696 | 0.03504 | 0.03648 | 0.0345 | 0.03492 | 0.03438 | 0.0402 | 0.04362 | 0.03612
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0.00162
|  |  | tgφ | 0.24826 | 0.29332 | 0.32704 | 0.32882 | 0.27862 | 0.23419 | 0.19686 | 0.17577 | 0.21623 | 0.25555 | 0.31397 | 0.31823 | 0.30576 | 0.31107 | 0.29824 | 0.30465 | 0.28911 | 0.30249 | 0.26608 | 0.25959 | 0.25231 | 0.1461 | 0.14249 | 0.14931
яч.9 | ТП-33-1 М | расчет | I, А | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 19 | 18 | 16
|  | ТИ | I, А | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 18 | 18 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19104 | 0.16752 | 0.1455 | 0.14226 | 0.15006 | 0.17016 | 0.20898 | 0.2388 | 0.26784 | 0.24606 | 0.21222 | 0.21426 | 0.21084 | 0.2169 | 0.21144 | 0.21126 | 0.21672 | 0.21696 | 0.19026 | 0.18972 | 0.20472 | 0.34866 | 0.3237 | 0.28002 | 5.1759 | 1.3658 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05508 | 0.05406 | 0.0504 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05628 | 0.05874 | 0.05544 | 0.0591 | 0.05946 | 0.05886 | 0.06102 | 0.0615 | 0.0594 | 0.05802 | 0.05346 | 0.05238 | 0.05226 | 0.05826 | 0.0597 | 0.05778 | 0.05958 | 0.0597 | 0.05658
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28832 | 0.32271 | 0.34639 | 0.37368 | 0.37065 | 0.33075 | 0.28108 | 0.23216 | 0.22065 | 0.24165 | 0.27735 | 0.28479 | 0.29169 | 0.27386 | 0.2744 | 0.25305 | 0.24169 | 0.24087 | 0.30621 | 0.31467 | 0.28224 | 0.17088 | 0.18443 | 0.20206
яч.12 | ТП-33-2 М | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06618 | 0.05346 | 0.04404 | 0.04608 | 0.0558 | 0.05928 | 0.07776 | 0.07392 | 0.08352 | 0.06936 | 0.05262 | 0.05376 | 0.0504 | 0.054 | 0.05316 | 0.057 | 0.06108 | 0.06246 | 0.06096 | 0.06288 | 0.0789 | 0.12486 | 0.1227 | 0.09486 | 1.619 | 0.35238 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01356 | 0.01392 | 0.01224 | 0.01278 | 0.01278 | 0.0138 | 0.01476 | 0.0141 | 0.01596 | 0.01644 | 0.01512 | 0.01542 | 0.0147 | 0.01536 | 0.01452 | 0.01476 | 0.0141 | 0.01404 | 0.01494 | 0.0147 | 0.0165 | 0.01638 | 0.01644 | 0.01506
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0.00174 | 0.00084 | 0.0009
|  |  | tgφ | 0.2049 | 0.26038 | 0.27793 | 0.27734 | 0.22796 | 0.23279 | 0.18981 | 0.19075 | 0.19037 | 0.22924 | 0.28734 | 0.28683 | 0.29167 | 0.28444 | 0.27314 | 0.25789 | 0.23084 | 0.22478 | 0.24409 | 0.23378 | 0.20913 | 0.11725 | 0.12714 | 0.14927
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00051 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00057 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00057 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00051 | 0.00054 | 0.00051 | 0.01308 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.01899 | 0.01914 | 0.01896 | 0.01905 | 0.01893 | 0.01899 | 0.0189 | 0.01896 | 0.0192 | 0.01935 | 0.01938 | 0.0195 | 0.01941 | 0.01911 | 0.01908 | 0.01893 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01899 | 0.01929 | 0.01911 | 0.01881 | 0.01881 | 0.01899
|  |  | tgφ | -35.1667 | -35.4444 | -35.1111 | -35.2778 | -35.0556 | -37.2353 | -35 | -35.1111 | -35.5556 | -35.8333 | -34 | -34.2105 | -32.35 | -31.85 | -33.4737 | -35.0556 | -34.6667 | -34.6667 | -35.1667 | -35.7222 | -35.3889 | -36.8824 | -34.8333 | -37.2353
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00294 | 0.00294 | 0.00294 | 0.00294 | 0.00291 | 0.00291 | 0.00288 | 0.00318 | 0.00312 | 0.00315 | 0.00318 | 0.00342 | 0.00336 | 0.00315 | 0.00306 | 0.00318 | 0.00306 | 0.003 | 0.00291 | 0.00306 | 0.00297 | 0.00294 | 0.00288 | 0.00294 | 0.07302 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.01953 | 0.01974 | 0.01959 | 0.01956 | 0.0195 | 0.01941 | 0.01947 | 0.01947 | 0.01983 | 0.01983 | 0.02001 | 0.01986 | 0.02004 | 0.01959 | 0.01962 | 0.01941 | 0.01932 | 0.01923 | 0.0195 | 0.01971 | 0.01962 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01953
|  |  | tgφ | -6.6429 | -6.7143 | -6.6633 | -6.6531 | -6.701 | -6.6701 | -6.7604 | -6.1226 | -6.3558 | -6.2952 | -6.2925 | -5.807 | -5.9643 | -6.219 | -6.4118 | -6.1038 | -6.3137 | -6.41 | -6.701 | -6.4412 | -6.6061 | -6.5918 | -6.7292 | -6.6429
яч.6 | КТП-1000 МО | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | РЕЗЕРВ | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.61074 | 0.51084 | 0.44586 | 0.4512 | 0.50247 | 0.59088 | 0.75138 | 0.828 | 0.84966 | 0.72759 | 0.63015 | 0.62169 | 0.62778 | 0.63057 | 0.62529 | 0.63186 | 0.65268 | 0.66096 | 0.68043 | 0.70134 | 0.71091 | 1.1821 | 1.1911 | 0.96669
|  |  | Q+, МВАр | 0.13386 | 0.132 | 0.12336 | 0.12618 | 0.13278 | 0.13632 | 0.14478 | 0.1467 | 0.16332 | 0.16284 | 0.1569 | 0.15876 | 0.16302 | 0.15888 | 0.15318 | 0.14952 | 0.14442 | 0.1449 | 0.14886 | 0.15042 | 0.14658 | 0.16008 | 0.16494 | 0.14898
|  |  | Q-, МВАр | 0.05808 | 0.05808 | 0.05823 | 0.05757 | 0.05733 | 0.05712 | 0.05793 | 0.05823 | 0.05673 | 0.05688 | 0.05835 | 0.0576 | 0.05733 | 0.05706 | 0.05706 | 0.05724 | 0.0576 | 0.05679 | 0.05835 | 0.05928 | 0.06159 | 0.06381 | 0.06339 | 0.06306
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.20588 | 0.24605 | 0.12097 | 0.19907 | 0.18474 | 0.27342 | 0.25488 | 0.25298 | 0.27465 | 0.27549 | 0.26116 | 0.17823 | 0.25739 | 0.24205 | 0.22499 | 0.32182 | 0.20183 | 0.21739 | 0.25945 | 0.17933 | 0.26515 | 0.29605 | 0.29633 | 0.36178
|  |  | Q, % | 3.1977 | 2.2429 | 4.8982 | 4.703 | 3.7305 | 5.3454 | 4.1659 | 4.5984 | 3.4374 | 5.5247 | 8.3115 | 7.0957 | 7.127 | 7.6064 | 6.9524 | 7.4429 | 6.7552 | 9.3966 | 8.3196 | 7.6091 | 10.2848 | 8.5494 | 8.7021 | 4.6784
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | ТП Теплопункт-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00135 | 0.001296 | 0.001314 | 0.00135 | 0.00126 | 0.00135 | 0.001332 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001386 | 0.001404 | 0.001332 | 0.001404 | 0.001368 | 0.001368 | 0.001296 | 0.001242 | 0.001332 | 0.00135 | 0.001386 | 0.001278 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001242 | 0.031932 | 0.033624 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.001386 | 0.001386 | 0.001314 | 0.001422 | 0.001224 | 0.001404 | 0.001332 | 0.00135 | 0.001404 | 0.001602 | 0.00162 | 0.001566 | 0.001656 | 0.001458 | 0.001458 | 0.001314 | 0.001206 | 0.001278 | 0.001422 | 0.001548 | 0.00135 | 0.001332 | 0.001314 | 0.001278
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0267 | 1.0694 | 1 | 1.0533 | 0.97143 | 1.04 | 1 | 1.0274 | 1.0685 | 1.1558 | 1.1538 | 1.1757 | 1.1795 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0139 | 0.97101 | 0.95946 | 1.0533 | 1.1169 | 1.0563 | 1 | 0.98649 | 1.029
яч.28 | ТП Теплопункт-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001476 | 0.001512 | 0.001494 | 0.001494 | 0.001458 | 0.001476 | 0.001458 | 0.001458 | 0.001548 | 0.001584 | 0.001566 | 0.001566 | 0.001566 | 0.001512 | 0.001476 | 0.001458 | 0.001422 | 0.00144 | 0.001476 | 0.00153 | 0.001494 | 0.001476 | 0.00144 | 0.001494 | 0.035874 | 0.062406 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002538 | 0.002772 | 0.002574 | 0.002574 | 0.002376 | 0.002412 | 0.002394 | 0.002412 | 0.002736 | 0.003006 | 0.003114 | 0.003222 | 0.003186 | 0.002736 | 0.00252 | 0.002358 | 0.002142 | 0.002214 | 0.002448 | 0.002844 | 0.002628 | 0.002376 | 0.002322 | 0.002502
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7195 | 1.8333 | 1.7229 | 1.7229 | 1.6296 | 1.6341 | 1.642 | 1.6543 | 1.7674 | 1.8977 | 1.9885 | 2.0575 | 2.0345 | 1.8095 | 1.7073 | 1.6173 | 1.5063 | 1.5375 | 1.6585 | 1.8588 | 1.759 | 1.6098 | 1.6125 | 1.6747
яч.27 | ТП-63-1 М | расчет | I, А | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 26 | 26 | 27 | 23
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 25 | 28 | 26 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19238 | 0.1739 | 0.17083 | 0.16632 | 0.17107 | 0.18211 | 0.21029 | 0.2267 | 0.24154 | 0.17064 | 0.15778 | 0.15643 | 0.15898 | 0.16411 | 0.1667 | 0.18211 | 0.17146 | 0.18811 | 0.19027 | 0.19738 | 0.26165 | 0.2688 | 0.27562 | 0.23928 | 4.6845 | 1.6109 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06984 | 0.06984 | 0.068016 | 0.069312 | 0.067632 | 0.06912 | 0.071664 | 0.073872 | 0.076368 | 0.063504 | 0.061824 | 0.063264 | 0.06312 | 0.06 | 0.059376 | 0.061968 | 0.056496 | 0.05736 | 0.059856 | 0.063024 | 0.081696 | 0.074304 | 0.077184 | 0.072288
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.36302 | 0.4016 | 0.39815 | 0.41674 | 0.39534 | 0.37955 | 0.34079 | 0.32585 | 0.31618 | 0.37215 | 0.39185 | 0.40442 | 0.39704 | 0.3656 | 0.35618 | 0.34027 | 0.32951 | 0.30492 | 0.31458 | 0.31931 | 0.31224 | 0.27643 | 0.28004 | 0.30211
яч.32 | ТП-63-2 М | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.011904 | 0.011568 | 0.01128 | 0.011664 | 0.009456 | 0.008784 | 0.009792 | 0.011424 | 0.011904 | 0.01176 | 0.01128 | 0.011232 | 0.011952 | 0.010992 | 0.010512 | 0.021456 | 0.020256 | 0.01968 | 0.014736 | 0.01272 | 0.0108 | 0.0144 | 0.013248 | 0.025008 | 0.31781 | 0.021744 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00096 | 0.000912 | 0.000864 | 0.000912 | 0.00096 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000576 | 0.00096 | 0.001056 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001296 | 0.00096 | 0.001152 | 0.001152 | 0.001008 | 0.000672 | 0.000768 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000432 | 0.000816 | 0.0012
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00192 | 0.002016 | 0.00192 | 0.00192 | 0.002208 | 0.00264 | 0.002544 | 0.002304 | 0.00264 | 0.002544 | 0.002304 | 0.002112 | 0.001824 | 0.00192 | 0.00216 | 0.0012 | 0.001536 | 0.002352 | 0.00288 | 0.002544 | 0.002016 | 0.002112 | 0.002304 | 0.001488
|  |  | tgφ | -0.080645 | -0.095436 | -0.093617 | -0.08642 | -0.13198 | -0.21311 | -0.18137 | -0.15126 | -0.14113 | -0.12653 | -0.097872 | -0.081197 | -0.044177 | -0.087336 | -0.09589 | -0.0022371 | -0.026066 | -0.085366 | -0.14332 | -0.15472 | -0.13333 | -0.11667 | -0.11232 | -0.011516
яч.29 | ТП-30-1 М | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 23 | 21 | 21 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 22 | 20 | 21 | 15 | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.070464 | 0.059376 | 0.060336 | 0.06048 | 0.06624 | 0.15278 | 0.2377 | 0.21605 | 0.2197 | 0.14851 | 0.13973 | 0.082464 | 0.072528 | 0.0684 | 0.07128 | 0.076656 | 0.075744 | 0.074976 | 0.072384 | 0.076224 | 0.082368 | 0.12173 | 0.14059 | 0.12149 | 2.5682 | 1.305 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.048864 | 0.049488 | 0.048768 | 0.049488 | 0.049632 | 0.054816 | 0.060624 | 0.063984 | 0.065616 | 0.064416 | 0.06672 | 0.06528 | 0.05904 | 0.053472 | 0.053568 | 0.05208 | 0.048144 | 0.049056 | 0.049968 | 0.052464 | 0.050976 | 0.048192 | 0.050304 | 0.050064
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.69346 | 0.83347 | 0.80827 | 0.81825 | 0.74928 | 0.35878 | 0.25505 | 0.29616 | 0.29867 | 0.43374 | 0.4775 | 0.79162 | 0.81403 | 0.78175 | 0.75152 | 0.6794 | 0.63561 | 0.65429 | 0.69032 | 0.68829 | 0.61888 | 0.3959 | 0.3578 | 0.41209
яч.24 | ТП-30-2 М | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 14
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 16 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.087552 | 0.079728 | 0.074448 | 0.071232 | 0.076368 | 0.090288 | 0.1272 | 0.13325 | 0.14674 | 0.11352 | 0.09024 | 0.08736 | 0.09048 | 0.092736 | 0.092976 | 0.096624 | 0.096288 | 0.089232 | 0.082704 | 0.08736 | 0.097584 | 0.1439 | 0.16661 | 0.14563 | 2.46 | 0.9035 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.035424 | 0.035664 | 0.0348 | 0.033936 | 0.033888 | 0.034992 | 0.036672 | 0.037344 | 0.04056 | 0.038784 | 0.038256 | 0.040416 | 0.040464 | 0.039936 | 0.039264 | 0.040848 | 0.038688 | 0.036912 | 0.035712 | 0.037584 | 0.038832 | 0.037776 | 0.038784 | 0.037968
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40461 | 0.44732 | 0.46744 | 0.47642 | 0.44375 | 0.38756 | 0.2883 | 0.28026 | 0.27641 | 0.34165 | 0.42394 | 0.46264 | 0.44721 | 0.43064 | 0.4223 | 0.42275 | 0.40179 | 0.41366 | 0.4318 | 0.43022 | 0.39793 | 0.26251 | 0.23279 | 0.26071
яч.25 | ТП-58-1 М |  |  | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-2 М | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0168 | 0.017856 | 0.017568 | 0.016848 | 0.015024 | 0.01608 | 0.017328 | 0.016608 | 0.016848 | 0.020064 | 0.020304 | 0.025104 | 0.026688 | 0.02904 | 0.03072 | 0.029232 | 0.029808 | 0.031872 | 0.026976 | 0.025488 | 0.026976 | 0.01944 | 0.020112 | 0.018576 | 0.53136 | 0.65026 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.024912 | 0.026112 | 0.024768 | 0.024672 | 0.02424 | 0.02424 | 0.024048 | 0.024096 | 0.026256 | 0.02712 | 0.027024 | 0.030768 | 0.030288 | 0.030768 | 0.030336 | 0.028032 | 0.026928 | 0.029472 | 0.028896 | 0.030384 | 0.027984 | 0.0264 | 0.02664 | 0.025872
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4829 | 1.4624 | 1.4098 | 1.4644 | 1.6134 | 1.5075 | 1.3878 | 1.4509 | 1.5584 | 1.3517 | 1.331 | 1.2256 | 1.1349 | 1.0595 | 0.9875 | 0.95895 | 0.90338 | 0.9247 | 1.0712 | 1.1921 | 1.0374 | 1.358 | 1.3246 | 1.3928
яч.21 | РП-О/С п.Воргашор-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.036912 | 0.0372 | 0.040368 | 0.03672 | 0.042384 | 0.046944 | 0.040848 | 0.046032 | 0.051936 | 0.05112 | 0.040176 | 0.046176 | 0.038496 | 0.0936 | 0.084576 | 0.056064 | 0.038256 | 0.03744 | 0.037872 | 0.038112 | 0.037056 | 0.036288 | 0.031536 | 0.029952 | 1.0761 | 0.97205 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03336 | 0.034656 | 0.036432 | 0.033408 | 0.036624 | 0.039504 | 0.035568 | 0.038496 | 0.046416 | 0.046944 | 0.03912 | 0.044832 | 0.040032 | 0.076704 | 0.06888 | 0.047232 | 0.035376 | 0.035424 | 0.037152 | 0.03864 | 0.037344 | 0.031872 | 0.028176 | 0.029856
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.90377 | 0.93161 | 0.9025 | 0.9098 | 0.8641 | 0.84151 | 0.87074 | 0.83629 | 0.89372 | 0.91831 | 0.97372 | 0.97089 | 1.0399 | 0.81949 | 0.81442 | 0.84247 | 0.92472 | 0.94615 | 0.98099 | 1.0139 | 1.0078 | 0.87831 | 0.89346 | 0.99679
яч.30 | РП-О/С п.Воргашор-2 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1489 | 0.14765 | 0.14741 | 0.14736 | 0.14784 | 0.14635 | 0.14606 | 0.14602 | 0.14707 | 0.14597 | 0.14578 | 0.14563 | 0.14688 | 0.14539 | 0.1452 | 0.14539 | 0.14626 | 0.14534 | 0.14573 | 0.14654 | 0.14765 | 0.14678 | 0.14707 | 0.14755 | 3.5178 | 2.6972 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11722 | 0.11232 | 0.11078 | 0.11194 | 0.11467 | 0.1092 | 0.10906 | 0.10925 | 0.11894 | 0.11482 | 0.11434 | 0.11482 | 0.12168 | 0.11146 | 0.10963 | 0.10891 | 0.11242 | 0.10718 | 0.1093 | 0.11366 | 0.11678 | 0.10872 | 0.10862 | 0.1115
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78723 | 0.76073 | 0.75155 | 0.75961 | 0.77565 | 0.74615 | 0.74663 | 0.74819 | 0.80875 | 0.78658 | 0.78433 | 0.7884 | 0.82843 | 0.76659 | 0.75504 | 0.74909 | 0.76862 | 0.73745 | 0.75 | 0.77563 | 0.79096 | 0.74068 | 0.73858 | 0.75569
яч.31 | ТП-59-1 М | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 17 | 15
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10651 | 0.096672 | 0.093408 | 0.096384 | 0.1056 | 0.108 | 0.12509 | 0.14011 | 0.16992 | 0.13704 | 0.1247 | 0.13022 | 0.13373 | 0.12816 | 0.12446 | 0.12782 | 0.12038 | 0.12058 | 0.12346 | 0.12182 | 0.12667 | 0.17395 | 0.17947 | 0.15259 | 3.0668 | 1.2758 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.048672 | 0.048768 | 0.048432 | 0.04848 | 0.04776 | 0.049536 | 0.048432 | 0.051648 | 0.052704 | 0.055152 | 0.059712 | 0.061296 | 0.063504 | 0.059136 | 0.055584 | 0.055968 | 0.053616 | 0.052368 | 0.055104 | 0.05568 | 0.053232 | 0.051696 | 0.050352 | 0.04896
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45696 | 0.50447 | 0.5185 | 0.50299 | 0.45227 | 0.45867 | 0.38718 | 0.36862 | 0.31017 | 0.40245 | 0.47883 | 0.4707 | 0.47487 | 0.46142 | 0.44659 | 0.43785 | 0.44537 | 0.43432 | 0.44635 | 0.45705 | 0.42023 | 0.29719 | 0.28056 | 0.32086
яч.22 | ТП-59-2 М | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01968 | 0.019488 | 0.0192 | 0.019056 | 0.019056 | 0.032736 | 0.031056 | 0.03168 | 0.042192 | 0.040464 | 0.039792 | 0.040464 | 0.039168 | 0.039408 | 0.039168 | 0.035904 | 0.036816 | 0.037008 | 0.037488 | 0.03552 | 0.03408 | 0.034416 | 0.03072 | 0.02712 | 0.78168 | 0.62035 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.022512 | 0.02304 | 0.0228 | 0.022704 | 0.02184 | 0.022656 | 0.022848 | 0.022848 | 0.025056 | 0.028416 | 0.029808 | 0.02928 | 0.030288 | 0.02928 | 0.027888 | 0.027408 | 0.026256 | 0.02616 | 0.0264 | 0.027984 | 0.027792 | 0.0264 | 0.025344 | 0.025344
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1439 | 1.1823 | 1.1875 | 1.1914 | 1.1461 | 0.69208 | 0.7357 | 0.72121 | 0.59386 | 0.70225 | 0.7491 | 0.72361 | 0.77328 | 0.743 | 0.71201 | 0.76337 | 0.71317 | 0.70687 | 0.70423 | 0.78784 | 0.81549 | 0.76709 | 0.825 | 0.93451
яч.17 | ТП-Г/У-3-1 | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-Г/У-3-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0.000144 | 0.020112 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00096 | 0.000936 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000864 | 0.000888 | 0.000912 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000888 | 0.000864 | 0.00084 | 0.00084 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000816 | 0.000792 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000744 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000672 | 0.000672 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.000744 | 0.00072 | 0.000696 | 0.000744 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000792 | 0.000792 | 0.00084 | 0.000816 | 0.000792 | 0.000816 | 0.00084 | 0.000864 | 0.000912 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000912
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -7 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-180
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.007386 | 0.007824 | 0.007434 | 0.00717 | 0.006438 | 0.005622 | 0.005424 | 0.00597 | 0.006618 | 0.006132 | 0.005604 | 0.006264 | 0.005676 | 0.006114 | 0.005856 | 0.006246 | 0.005628 | 0.005094 | 0.005196 | 0.005106 | 0.005232 | 0.005334 | 0.005694 | 0.006156 | 0.14522 | 0.24968 | 0.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.010248 | 0.010602 | 0.01026 | 0.01035 | 0.01023 | 0.010368 | 0.010086 | 0.010188 | 0.01068 | 0.011106 | 0.011172 | 0.011238 | 0.011094 | 0.010512 | 0.010386 | 0.010176 | 0.009738 | 0.009804 | 0.010236 | 0.010788 | 0.010458 | 0.00993 | 0.009852 | 0.010176
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3875 | 1.3551 | 1.3801 | 1.4435 | 1.589 | 1.8442 | 1.8595 | 1.7065 | 1.6138 | 1.8112 | 1.9936 | 1.7941 | 1.9545 | 1.7193 | 1.7736 | 1.6292 | 1.7303 | 1.9246 | 1.97 | 2.1128 | 1.9989 | 1.8616 | 1.7302 | 1.653
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.70132 | 0.65407 | 0.64511 | 0.63608 | 0.6622 | 0.79253 | 0.9536 | 0.97661 | 1.0573 | 0.84819 | 0.77837 | 0.73425 | 0.72754 | 0.78083 | 0.77432 | 0.78026 | 0.74356 | 0.75213 | 0.73964 | 0.74919 | 0.83284 | 0.96788 | 1.0134 | 0.91609
|  |  | Q+, МВАр | 0.41689 | 0.4165 | 0.41072 | 0.41011 | 0.41199 | 0.41988 | 0.42438 | 0.43697 | 0.46859 | 0.45679 | 0.45479 | 0.46804 | 0.46649 | 0.47726 | 0.46084 | 0.43824 | 0.41283 | 0.4087 | 0.41803 | 0.43595 | 0.4504 | 0.42015 | 0.42043 | 0.41773
|  |  | Q-, МВАр | 0.002592 | 0.002688 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002928 | 0.003384 | 0.003264 | 0.003 | 0.003384 | 0.003312 | 0.003072 | 0.00288 | 0.002616 | 0.002712 | 0.003 | 0.002016 | 0.002328 | 0.003168 | 0.00372 | 0.003408 | 0.002928 | 0.003 | 0.003168 | 0.0024
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.68315 | 0.66339 | 0.72114 | 0.709 | 0.67855 | 0.76779 | 0.73512 | 0.684 | 0.67636 | 0.71288 | 0.72773 | 0.70188 | 0.69042 | 0.66483 | 0.69714 | 0.71461 | 0.70032 | 0.67744 | 0.7224 | 0.68798 | 0.62572 | 0.58976 | 0.61371 | 0.63647
|  |  | Q, % | -2.4174 | -2.3865 | -2.43 | -2.4599 | -2.4881 | -2.1845 | -2.0576 | -2.0157 | -1.8572 | -0.051254 | 0.056697 | 0.029476 | 0.036001 | -0.013831 | 0.057254 | -0.019171 | -0.15575 | 0.046957 | 0.055946 | -0.20687 | -2.833 | -2.7513 | -2.5524 | -2.4456
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.006084 | 0.005628 | 0.005226 | 0.005442 | 0.005454 | 0.007752 | 0.008982 | 0.008826 | 0.00954 | 0.0081 | 0.007356 | 0.0063 | 0.006678 | 0.006756 | 0.006846 | 0.007656 | 0.006564 | 0.00657 | 0.007152 | 0.00645 | 0.007134 | 0.009252 | 0.009798 | 0.009378
|  |  | Q, МВАр | -0.00522 | -0.006528 | -0.003174 | -0.003456 | -0.004752 | -0.001176 | -0.002106 | -0.001404 | -0.002634 | 0.009306 | 0.014508 | 0.012378 | 0.012678 | 0.013014 | 0.011844 | 0.012036 | 0.010038 | 0.015282 | 0.013824 | 0.01176 | 0.004602 | 0.00408 | 0.005286 | -0.002292
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 0.44772; 10: 0.7239; 18: 0.65742; 21: 0.7074
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 0.62891; 10: 0.84206; 18: 0.74701; 21: 0.8276
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 42 | 38 | 36 | 37 | 38 | 42 | 49 | 53 | 55 | 59 | 56 | 57 | 60 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 69 | 66 | 65 | 62 | 56 | 47
|  | ТИ | I, А | 42 | 38 | 36 | 34 | 38 | 39 | 47 | 50 | 55 | 59 | 56 | 51 | 60 | 56 | 55 | 59 | 59 | 63 | 69 | 66 | 65 | 62 | 56 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.432 | 0.39 | 0.36372 | 0.37248 | 0.38796 | 0.43668 | 0.51768 | 0.55116 | 0.585 | 0.62016 | 0.59508 | 0.60336 | 0.63744 | 0.62424 | 0.62832 | 0.66456 | 0.66516 | 0.66024 | 0.72228 | 0.70632 | 0.68844 | 0.65616 | 0.58644 | 0.489 | 13.5839 | 4.3007 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.17196 | 0.17004 | 0.159 | 0.15948 | 0.159 | 0.15912 | 0.16824 | 0.17184 | 0.17604 | 0.18588 | 0.19092 | 0.1944 | 0.19884 | 0.19104 | 0.18924 | 0.18888 | 0.1866 | 0.189 | 0.19344 | 0.18804 | 0.18564 | 0.17988 | 0.1734 | 0.17076 | 13.7708 | 4.8312
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39806 | 0.436 | 0.43715 | 0.42816 | 0.40984 | 0.36439 | 0.32499 | 0.31178 | 0.30092 | 0.29973 | 0.32083 | 0.3222 | 0.31194 | 0.30604 | 0.30118 | 0.28422 | 0.28053 | 0.28626 | 0.26782 | 0.26622 | 0.26965 | 0.27414 | 0.29568 | 0.3492
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 33 | 32 | 31 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 40 | 38 | 41 | 43 | 41 | 40 | 45 | 44 | 46 | 50 | 52 | 48 | 47 | 44 | 37
|  | ТИ | I, А | 38 | 32 | 31 | 28 | 27 | 33 | 44 | 40 | 42 | 36 | 38 | 47 | 43 | 47 | 42 | 45 | 51 | 51 | 46 | 54 | 52 | 47 | 45 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31524 | 0.30048 | 0.2838 | 0.25704 | 0.28068 | 0.31668 | 0.37452 | 0.39912 | 0.42156 | 0.40428 | 0.37896 | 0.41796 | 0.429 | 0.4062 | 0.39792 | 0.44712 | 0.44592 | 0.46308 | 0.5082 | 0.53928 | 0.49008 | 0.48312 | 0.45036 | 0.36108 | 9.5717 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.19056 | 0.19752 | 0.19464 | 0.18192 | 0.18672 | 0.19404 | 0.18804 | 0.19044 | 0.20772 | 0.19176 | 0.18216 | 0.20112 | 0.2124 | 0.2106 | 0.198 | 0.21 | 0.20112 | 0.1986 | 0.20772 | 0.2142 | 0.1938 | 0.20232 | 0.19536 | 0.18396
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 5.0539
|  |  | tgφ | 0.60449 | 0.65735 | 0.68584 | 0.70775 | 0.66524 | 0.61273 | 0.50208 | 0.47715 | 0.49274 | 0.47432 | 0.48068 | 0.48119 | 0.4951 | 0.51846 | 0.49759 | 0.46967 | 0.45102 | 0.42887 | 0.40874 | 0.3972 | 0.39545 | 0.41878 | 0.43379 | 0.50947
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.74724 | 0.69048 | 0.64752 | 0.62952 | 0.66864 | 0.75336 | 0.8922 | 0.95028 | 1.0066 | 1.0244 | 0.97404 | 1.0213 | 1.0664 | 1.0304 | 1.0262 | 1.1117 | 1.1111 | 1.1233 | 1.2305 | 1.2456 | 1.1785 | 1.1393 | 1.0368 | 0.85008
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.36252 | 0.36756 | 0.35364 | 0.3414 | 0.34572 | 0.35316 | 0.35628 | 0.36228 | 0.38376 | 0.37764 | 0.37308 | 0.39552 | 0.41124 | 0.40164 | 0.38724 | 0.39888 | 0.38772 | 0.3876 | 0.40116 | 0.40224 | 0.37944 | 0.3822 | 0.36876 | 0.35472
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.83053 | 0.78222 | 0.7378 | 0.71614 | 0.75273 | 0.83203 | 0.96071 | 1.017 | 1.0772 | 1.0918 | 1.043 | 1.0952 | 1.143 | 1.1059 | 1.0969 | 1.1811 | 1.1768 | 1.1883 | 1.2942 | 1.3089 | 1.2381 | 1.2017 | 1.1004 | 0.92112 | 1.3089
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Насосная 2-го ПМ-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 0.16761
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012744 | 0.009162 | 0.011898 | 0.010746 | 0.012744 | 0.010134 | 0.012312 | 0.009972 | 0.009342 | 0.009504 | 0.00864 | 0.010386 | 0.020538 | 0.01161 | 0.013212 | 0.011844 | 0.01197 | 0.01143 | 0.013158 | 0.012312 | 0.009864 | 0.010476 | 0.009162 | 0.010584 | 0.27374 | 0.045882 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002484 | 0.001224 | 0.001782 | 0.001476 | 0.00198 | 0.001494 | 0.001548 | 0.002052 | 0.001512 | 0.001764 | 0.001656 | 0.002124 | 0.006696 | 0.002088 | 0.00189 | 0.001314 | 0.001746 | 0.001368 | 0.001872 | 0.001566 | 0.001818 | 0.0018 | 0.001008 | 0.00162
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.004824 | 0.00558 | 0.00531 | 0.005454 | 0.00522 | 0.00549 | 0.005166 | 0.004608 | 0.004626 | 0.004608 | 0.004374 | 0.004158 | 0.002736 | 0.004374 | 0.00486 | 0.005184 | 0.004932 | 0.005202 | 0.004824 | 0.004968 | 0.0045 | 0.004752 | 0.005724 | 0.00513
|  |  | tgφ | -0.18362 | -0.47544 | -0.29652 | -0.37018 | -0.25424 | -0.39432 | -0.29386 | -0.25632 | -0.33333 | -0.29924 | -0.31458 | -0.19584 | 0.19281 | -0.1969 | -0.2248 | -0.32675 | -0.26617 | -0.33543 | -0.22435 | -0.27632 | -0.2719 | -0.28179 | -0.51473 | -0.33163
яч.6 | Насосная 2-го ПМ-2 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 0 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001044 | 0.001044 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001044 | 0.001008 | 0.001044 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001044 | 0.000972 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001044 | 0.001008 | 0.001008 | 0.001008 | 0.024372 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.007524 | 0.007488 | 0.007524 | 0.007524 | 0.00756 | 0.007524 | 0.007524 | 0.00756 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007488 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007488 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007488 | 0.007524 | 0.007524 | 0.007524
|  |  | tgφ | -7.2069 | -7.1724 | -7.4643 | -7.4643 | -7.5 | -7.4643 | -7.4643 | -7.5 | -7.4643 | -7.2069 | -7.4286 | -7.2069 | -7.4643 | -7.4643 | -7.2069 | -7.7037 | -7.4643 | -7.4643 | -7.4643 | -7.4643 | -7.1724 | -7.4643 | -7.4643 | -7.4643
яч.7 | РП ВДС-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | tg | 0.50111
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.019224 | 0.022104 | 0.019008 | 0.021888 | 0.021888 | 0.018936 | 0.022608 | 0.022464 | 0.0198 | 0.023616 | 0.024264 | 0.025272 | 0.025704 | 0.025128 | 0.028152 | 0.025992 | 0.026856 | 0.027936 | 0.029448 | 0.02808 | 0.025344 | 0.02772 | 0.026064 | 0.024696 | 0.58219 | 0.29174 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0108 | 0.01152 | 0.010656 | 0.011304 | 0.011304 | 0.010512 | 0.011736 | 0.011304 | 0.010584 | 0.011448 | 0.011808 | 0.01296 | 0.012744 | 0.012528 | 0.013536 | 0.012888 | 0.012672 | 0.0126 | 0.013248 | 0.013464 | 0.012816 | 0.013392 | 0.013176 | 0.012744
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.02304 | 0.0216 | 0.02304 | 0.021672 | 0.021672 | 0.02304 | 0.02088 | 0.021528 | 0.022824 | 0.021168 | 0.020808 | 0.01908 | 0.018936 | 0.019152 | 0.01764 | 0.018648 | 0.018504 | 0.018144 | 0.016848 | 0.017208 | 0.019224 | 0.017928 | 0.018144 | 0.019008
|  |  | tgφ | -0.6367 | -0.45603 | -0.65152 | -0.47368 | -0.47368 | -0.6616 | -0.40446 | -0.45513 | -0.61818 | -0.41159 | -0.37092 | -0.24217 | -0.2409 | -0.26361 | -0.14578 | -0.22161 | -0.21716 | -0.19845 | -0.12225 | -0.13333 | -0.25284 | -0.16364 | -0.19061 | -0.25364
яч.20 | РП ВДС-2 | расчет | I, А | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | tg | 0.89515
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.055296 | 0.07074 | 0.074844 | 0.054216 | 0.062244 | 0.07452 | 0.058932 | 0.056484 | 0.076104 | 0.041472 | 0.026424 | 0.056736 | 0.073224 | 0.0693 | 0.053244 | 0.077544 | 0.063756 | 0.054036 | 0.066996 | 0.071424 | 0.046584 | 0.070848 | 0.066492 | 0.048744 | 1.4702 | 1.3161 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.052956 | 0.06156 | 0.063288 | 0.0513 | 0.05544 | 0.063612 | 0.053604 | 0.05274 | 0.064728 | 0.043452 | 0.03312 | 0.052164 | 0.061596 | 0.05994 | 0.050904 | 0.064044 | 0.05472 | 0.049536 | 0.056556 | 0.060804 | 0.046116 | 0.059832 | 0.056556 | 0.047484
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.95768 | 0.87023 | 0.8456 | 0.94622 | 0.89069 | 0.85362 | 0.90959 | 0.93372 | 0.85052 | 1.0477 | 1.2534 | 0.91942 | 0.8412 | 0.86494 | 0.95605 | 0.82591 | 0.85827 | 0.91672 | 0.84417 | 0.85131 | 0.98995 | 0.84451 | 0.85057 | 0.97415
яч.15 | ТП-Теплопункт-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 0.00126 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000378 | 0.000396 | 0.000378 | 0.000396 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000396 | 0.00036 | 0.000378 | 0.000396 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000396 | 0.000378 | 0.000378 | 0.000396
|  |  | tgφ | -7 | -7.3333 | -7 | -7.3333 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10.5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7.3333 | -6.6667 | -7 | -7.3333 | -7 | -7 | -7.3333 | -7 | -10.5 | -7.3333
яч.14 | ТП-Теплопункт-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 3.1115
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005472 | 0.00504 | 0.004986 | 0.00522 | 0.005202 | 0.005004 | 0.005004 | 0.005706 | 0.005094 | 0.005148 | 0.0054 | 0.005112 | 0.005238 | 0.005184 | 0.005328 | 0.005004 | 0.006498 | 0.005238 | 0.005022 | 0.00504 | 0.005382 | 0.005004 | 0.005022 | 0.00513 | 0.12548 | 0.39042 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.016398 | 0.01647 | 0.016164 | 0.01611 | 0.016038 | 0.016074 | 0.01611 | 0.016128 | 0.016326 | 0.016542 | 0.01656 | 0.016596 | 0.016506 | 0.016362 | 0.01638 | 0.016146 | 0.015768 | 0.016164 | 0.016182 | 0.01647 | 0.016218 | 0.0162 | 0.0162 | 0.016308
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.9967 | 3.2679 | 3.2419 | 3.0862 | 3.083 | 3.2122 | 3.2194 | 2.8265 | 3.2049 | 3.2133 | 3.0667 | 3.2465 | 3.1512 | 3.1562 | 3.0743 | 3.2266 | 2.4266 | 3.0859 | 3.2222 | 3.2679 | 3.0134 | 3.2374 | 3.2258 | 3.1789
яч.9 | ТП ВГСЧ-1 | расчет | I, А | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | tg | 0.44989
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.063432 | 0.05778 | 0.0504 | 0.050076 | 0.046692 | 0.055512 | 0.067536 | 0.069444 | 0.078372 | 0.088344 | 0.083592 | 0.086112 | 0.088956 | 0.083196 | 0.08514 | 0.089712 | 0.085032 | 0.079056 | 0.077508 | 0.07704 | 0.084708 | 0.08154 | 0.075024 | 0.065916 | 1.7701 | 0.79636 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.038808 | 0.037224 | 0.030996 | 0.030312 | 0.030384 | 0.0306 | 0.030924 | 0.030096 | 0.03348 | 0.034128 | 0.036648 | 0.036468 | 0.034488 | 0.035208 | 0.033408 | 0.033048 | 0.032112 | 0.034776 | 0.03222 | 0.031464 | 0.032688 | 0.031752 | 0.032508 | 0.032616
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6118 | 0.64424 | 0.615 | 0.60532 | 0.65073 | 0.55123 | 0.45789 | 0.43339 | 0.42719 | 0.38631 | 0.43842 | 0.42349 | 0.3877 | 0.42319 | 0.39239 | 0.36838 | 0.37765 | 0.43989 | 0.4157 | 0.40841 | 0.38589 | 0.3894 | 0.4333 | 0.49481
яч.8 | ТП ВГСЧ-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.003852 | 0.003816 | 0.003816 | 0.00378 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003852 | 0.003816 | 0.003852 | 0.003816 | 0.003852 | 0.003816 | 0.00378 | 0.00378 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-240-1 | расчет | I, А | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 38 | 34 | 28 | tg | 0.33773
|  | ТИ | I, А | 24 | 21 | 24 | 26 | 23 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 31 | 34 | 32 | 40 | 36 | 43 | 39 | 37 | 40 | 37 | 37 | 36 | 31 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25319 | 0.22831 | 0.21964 | 0.22403 | 0.22766 | 0.26172 | 0.29221 | 0.34045 | 0.36112 | 0.36882 | 0.35734 | 0.35374 | 0.37685 | 0.37505 | 0.38074 | 0.40532 | 0.41375 | 0.4036 | 0.43142 | 0.42361 | 0.42181 | 0.39326 | 0.35053 | 0.29156 | 8.1557 | 2.7544 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.10976 | 0.10933 | 0.10717 | 0.10699 | 0.10591 | 0.10706 | 0.10901 | 0.11372 | 0.11423 | 0.11912 | 0.11984 | 0.12017 | 0.12049 | 0.12056 | 0.11952 | 0.12074 | 0.11938 | 0.1193 | 0.12247 | 0.11732 | 0.11912 | 0.11376 | 0.11077 | 0.10865
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43353 | 0.47887 | 0.48795 | 0.47758 | 0.46521 | 0.40908 | 0.37304 | 0.33404 | 0.31632 | 0.32299 | 0.33538 | 0.33971 | 0.31974 | 0.32146 | 0.31392 | 0.2979 | 0.28852 | 0.2956 | 0.28388 | 0.27696 | 0.28241 | 0.28927 | 0.31601 | 0.37264
яч.16 | ТП-240-2 | расчет | I, А | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | tg | 0.28096
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 22 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17878 | 0.15851 | 0.13748 | 0.13846 | 0.14587 | 0.16056 | 0.22896 | 0.2439 | 0.24228 | 0.25772 | 0.25326 | 0.25081 | 0.25398 | 0.23692 | 0.22835 | 0.25618 | 0.26431 | 0.28249 | 0.31568 | 0.33505 | 0.31525 | 0.28566 | 0.26276 | 0.21607 | 5.6493 | 1.5872 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.063216 | 0.062028 | 0.058716 | 0.05868 | 0.058788 | 0.058248 | 0.061272 | 0.06282 | 0.064764 | 0.068652 | 0.06966 | 0.068436 | 0.070884 | 0.072108 | 0.06786 | 0.068004 | 0.069156 | 0.07092 | 0.074736 | 0.07434 | 0.06876 | 0.067176 | 0.064656 | 0.06336
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3536 | 0.39132 | 0.42708 | 0.42382 | 0.40301 | 0.36278 | 0.26761 | 0.25756 | 0.26731 | 0.26638 | 0.27505 | 0.27286 | 0.27909 | 0.30436 | 0.29718 | 0.26546 | 0.26165 | 0.25105 | 0.23674 | 0.22188 | 0.21811 | 0.23516 | 0.24606 | 0.29324
яч.19 | ТП-234-1 | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | tg | 0.25667
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0891 | 0.077364 | 0.06858 | 0.069912 | 0.08334 | 0.095832 | 0.1273 | 0.11358 | 0.12107 | 0.13273 | 0.12409 | 0.13097 | 0.12841 | 0.13187 | 0.12323 | 0.13468 | 0.13068 | 0.14101 | 0.17222 | 0.1678 | 0.15041 | 0.14562 | 0.12884 | 0.099972 | 2.8886 | 0.74142 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02772 | 0.027432 | 0.026352 | 0.025776 | 0.026064 | 0.027396 | 0.03024 | 0.029988 | 0.03258 | 0.033444 | 0.035028 | 0.03492 | 0.033696 | 0.032688 | 0.032112 | 0.033372 | 0.032292 | 0.032688 | 0.034128 | 0.035064 | 0.031932 | 0.030168 | 0.028584 | 0.027756
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000648 | 0.000252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000324 | 0.00018 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.31111 | 0.35458 | 0.38425 | 0.36869 | 0.31274 | 0.28588 | 0.23247 | 0.26181 | 0.2691 | 0.25197 | 0.28227 | 0.26663 | 0.26241 | 0.24788 | 0.26059 | 0.24779 | 0.24711 | 0.23181 | 0.19628 | 0.2079 | 0.2123 | 0.20717 | 0.22157 | 0.27764
яч.18 | ТП-234-2 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | tg | 0.74205
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.077004 | 0.067356 | 0.06768 | 0.060048 | 0.068364 | 0.078048 | 0.083376 | 0.094968 | 0.10012 | 0.10188 | 0.09576 | 0.10728 | 0.098676 | 0.096876 | 0.11275 | 0.11056 | 0.11362 | 0.1237 | 0.12301 | 0.13072 | 0.12521 | 0.12395 | 0.11837 | 0.0927 | 2.372 | 1.7601 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.071316 | 0.070992 | 0.069876 | 0.069084 | 0.06966 | 0.069408 | 0.070272 | 0.071856 | 0.075312 | 0.076248 | 0.075888 | 0.077256 | 0.076824 | 0.075492 | 0.076068 | 0.07506 | 0.074772 | 0.07524 | 0.07362 | 0.075996 | 0.075852 | 0.072468 | 0.071568 | 0.07002
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.92613 | 1.054 | 1.0324 | 1.1505 | 1.019 | 0.8893 | 0.84283 | 0.75663 | 0.75225 | 0.74841 | 0.79248 | 0.72013 | 0.77855 | 0.77926 | 0.67465 | 0.67893 | 0.65811 | 0.60827 | 0.59848 | 0.58138 | 0.60581 | 0.58466 | 0.60462 | 0.75534
яч.21 | ООО-ЗНЕРГИЯ-S | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 2.0312 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003852 | 0.003924 | 0.003816 | 0.004248 | 0.00432 | 0.003888 | 0.004104 | 0.003852 | 0.004356 | 0.004968 | 0.00486 | 0.004536 | 0.004212 | 0.004608 | 0.00432 | 0.00396 | 0.003456 | 0.003708 | 0.00396 | 0.003816 | 0.00414 | 0.004104 | 0.004032 | 0.004104 | 0.099144 | 0.20138 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.008352 | 0.00846 | 0.008172 | 0.008208 | 0.008208 | 0.008064 | 0.008424 | 0.008316 | 0.008496 | 0.008532 | 0.008496 | 0.008532 | 0.00846 | 0.008712 | 0.008496 | 0.008424 | 0.008244 | 0.008424 | 0.008352 | 0.008604 | 0.008352 | 0.008388 | 0.00828 | 0.008388
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.1682 | 2.156 | 2.1415 | 1.9322 | 1.9 | 2.0741 | 2.0526 | 2.1589 | 1.9504 | 1.7174 | 1.7481 | 1.881 | 2.0085 | 1.8906 | 1.9667 | 2.1273 | 2.3854 | 2.2718 | 2.1091 | 2.2547 | 2.0174 | 2.0439 | 2.0536 | 2.0439
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0006276 | 0.0006288 | 0.0006268 | 0.0006264 | 0.0006256 | 0.000626 | 0.000626 | 0.000626 | 0.0006268 | 0.0006276 | 0.0006276 | 0.000628 | 0.0006272 | 0.0006264 | 0.0006268 | 0.0006248 | 0.0006236 | 0.0006248 | 0.0006252 | 0.0006272 | 0.0006252 | 0.0006256 | 0.0006256 | 0.0006264 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0004136 | 0.000414 | 0.000412 | 0.0004112 | 0.0004108 | 0.0004104 | 0.0004112 | 0.0004108 | 0.0004124 | 0.0004136 | 0.0004136 | 0.000414 | 0.0004136 | 0.000412 | 0.000412 | 0.0004104 | 0.0004084 | 0.0004104 | 0.0004104 | 0.0004128 | 0.0004112 | 0.0004108 | 0.0004108 | 0.0004116 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.75919 | 0.70139 | 0.65939 | 0.6399 | 0.67939 | 0.76522 | 0.9034 | 0.96188 | 1.0187 | 1.0353 | 0.98469 | 1.032 | 1.0769 | 1.0408 | 1.0356 | 1.1218 | 1.121 | 1.1333 | 1.2395 | 1.256 | 1.1898 | 1.1492 | 1.0473 | 0.86054
|  |  | Q+, МВАр | 0.40181 | 0.40624 | 0.39317 | 0.37924 | 0.38378 | 0.39247 | 0.39314 | 0.39902 | 0.42201 | 0.41333 | 0.40871 | 0.42962 | 0.44239 | 0.43569 | 0.42017 | 0.43304 | 0.42086 | 0.42102 | 0.43339 | 0.4351 | 0.41368 | 0.41494 | 0.40331 | 0.38894
|  |  | Q-, МВАр | 0.039618 | 0.03888 | 0.040068 | 0.038826 | 0.038646 | 0.040248 | 0.038412 | 0.038142 | 0.039168 | 0.03753 | 0.036864 | 0.034992 | 0.03339 | 0.03528 | 0.034236 | 0.03546 | 0.035118 | 0.035082 | 0.033714 | 0.034074 | 0.035424 | 0.034398 | 0.035622 | 0.035874
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.5987 | -1.5798 | -1.8338 | -1.6489 | -1.608 | -1.5737 | -1.2555 | -1.2211 | -1.2053 | -1.0607 | -1.0934 | -1.0504 | -0.97614 | -1.0085 | -0.90797 | -0.91159 | -0.89156 | -0.88506 | -0.73288 | -0.83092 | -0.95713 | -0.87476 | -1.0174 | -1.2309
|  |  | Q, % | 0.080569 | 0.048716 | 0.13563 | 0.25879 | 0.15298 | 0.23792 | 0.39372 | 0.34913 | 0.21706 | 0.44223 | 0.3015 | 0.20627 | 0.50469 | 0.28152 | 0.30891 | 0.29838 | 0.46826 | 0.3932 | 0.34217 | 0.27916 | 0.28636 | 0.39895 | 0.26559 | 0.42243
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -1.5987 | -1.5798 | -1.8338 | -1.6489 | -1.608 | -1.5737 | -1.2555 | -1.2211 | -1.2053 | -1.0607 | -1.0934 | -1.0504 | -0.97614 | -1.0085 | -0.90797 | -0.91159 | -0.89156 | -0.88506 | -0.73288 | -0.83092 | -0.95713 | -0.87476 | -1.0174 | -1.2309
|  |  | Q, МВАр | 0.080569 | 0.048716 | 0.13563 | 0.25879 | 0.15298 | 0.23792 | 0.39372 | 0.34913 | 0.21706 | 0.44223 | 0.3015 | 0.20627 | 0.50469 | 0.28152 | 0.30891 | 0.29838 | 0.46826 | 0.3932 | 0.34217 | 0.27916 | 0.28636 | 0.39895 | 0.26559 | 0.42243
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.12996; 10: 0.23461; 18: 0.26471; 21: 0.27562
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17868 | 0.17772 | 0.17532 | 0.17496 | 0.17532 | 0.1758 | 0.17652 | 0.1704 | 0.17304 | 0.1728 | 0.17436 | 0.17328 | 0.1788 | 0.17268 | 0.17424 | 0.17592 | 0.18024 | 0.17544 | 0.17256 | 0.17784 | 0.17376 | 0.17364 | 0.17412 | 0.17208 | 4.1995 | 4.2026 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.17868 | 0.17976 | 0.17424 | 0.17352 | 0.1728 | 0.17328 | 0.17412 | 0.17364 | 0.17508 | 0.17628 | 0.17664 | 0.1776 | 0.17724 | 0.1752 | 0.17532 | 0.174 | 0.17196 | 0.17388 | 0.174 | 0.1764 | 0.17484 | 0.17448 | 0.17424 | 0.17544 |  | 4.1922
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1 | 1.0115 | 0.99384 | 0.99177 | 0.98563 | 0.98567 | 0.9864 | 1.019 | 1.0118 | 1.0201 | 1.0131 | 1.0249 | 0.99128 | 1.0146 | 1.0062 | 0.98909 | 0.95406 | 0.99111 | 1.0083 | 0.9919 | 1.0062 | 1.0048 | 1.0007 | 1.0195
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01284 | 0.01296 | 0.01272 | 0.01284 | 0.01272 | 0.01296 | 0.01284 | 0.0114 | 0.006 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.006 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00588 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.00612 | 0.006 | 0.006 | 0.19788 | 0.17568 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00756 | 0.00756 | 0.00732 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00732 | 0.0072 | 0.00732 | 0.00732 | 0.00744 | 0.00756 | 0.00744 | 0.00756 | 0.00732 | 0.00744 | 0.00708 | 0.00708 | 0.00708 | 0.00732 | 0.00732 | 0.00732 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00732 |  | 0.18377
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58879 | 0.58333 | 0.57547 | 0.56075 | 0.56604 | 0.56481 | 0.56075 | 0.64211 | 1.22 | 1.2157 | 1.2353 | 1.2157 | 1.26 | 1.1961 | 1.2157 | 1.2041 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1765 | 1.2 | 1.22
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.19152 | 0.19068 | 0.18804 | 0.1878 | 0.18804 | 0.18876 | 0.18936 | 0.1818 | 0.17904 | 0.17892 | 0.18048 | 0.1794 | 0.1848 | 0.1788 | 0.18036 | 0.1818 | 0.18624 | 0.18144 | 0.17856 | 0.18384 | 0.17976 | 0.17976 | 0.18012 | 0.17808
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.18624 | 0.18732 | 0.18156 | 0.18072 | 0.18 | 0.1806 | 0.18132 | 0.18096 | 0.1824 | 0.18372 | 0.1842 | 0.18504 | 0.1848 | 0.18252 | 0.18276 | 0.18108 | 0.17904 | 0.18096 | 0.18132 | 0.18372 | 0.18216 | 0.18168 | 0.18144 | 0.18276
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.26714 | 0.2673 | 0.26139 | 0.26063 | 0.26031 | 0.26124 | 0.26217 | 0.25651 | 0.25559 | 0.25645 | 0.25788 | 0.25773 | 0.26135 | 0.25551 | 0.25677 | 0.2566 | 0.25834 | 0.25626 | 0.25448 | 0.2599 | 0.25592 | 0.25558 | 0.25566 | 0.25517 | 0.2673
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ТП-84-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003096 | 0.003096 | 0.001152 | 0.001098 | 0.00108 | 0.001098 | 0.00108 | 0.000936 | 0.0009 | 0.000918 | 0.000918 | 0.0009 | 0.000918 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.000918 | 0.027108 | 0.071892 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.005724 | 0.00576 | 0.002844 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.002736 | 0.002718 | 0.002754 | 0.002772 | 0.00279 | 0.002808 | 0.00279 | 0.002772 | 0.002754 | 0.002718 | 0.002664 | 0.002718 | 0.002736 | 0.00279 | 0.002736 | 0.002736 | 0.002718 | 0.002754
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.8488 | 1.8605 | 2.4688 | 2.459 | 2.5 | 2.459 | 2.5333 | 2.9038 | 3.06 | 3.0196 | 3.0392 | 3.12 | 3.0392 | 3.08 | 3.06 | 3.02 | 2.96 | 3.02 | 3.04 | 3.1 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3
яч.18 | ТП-84-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003168 | 0.00315 | 0.00315 | 0.003132 | 0.00315 | 0.003132 | 0.003132 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00315 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.00315 | 0.003132 | 0.003114 | 0.003132 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00315 | 0.003132 | 0.00315 | 0.003132 | 0.075528 | 0.08829 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.003708 | 0.003726 | 0.003654 | 0.003618 | 0.003618 | 0.003618 | 0.003636 | 0.003654 | 0.00369 | 0.003726 | 0.003762 | 0.003762 | 0.003744 | 0.003726 | 0.003708 | 0.003654 | 0.003582 | 0.003654 | 0.003654 | 0.003726 | 0.00369 | 0.003654 | 0.003654 | 0.003672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1705 | 1.1829 | 1.16 | 1.1552 | 1.1486 | 1.1552 | 1.1609 | 1.16 | 1.1714 | 1.1829 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1818 | 1.1761 | 1.1771 | 1.1667 | 1.1503 | 1.1667 | 1.16 | 1.1829 | 1.1714 | 1.1667 | 1.16 | 1.1724
яч.17 | РП-УС-2-1
|  | расчет | I, А | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13918 | 0.13856 | 0.13835 | 0.13846 | 0.13856 | 0.13874 | 0.14015 | 0.14076 | 0.14105 | 0.14134 | 0.14288 | 0.14166 | 0.14065 | 0.14054 | 0.14274 | 0.14238 | 0.1422 | 0.1426 | 0.1404 | 0.14584 | 0.14184 | 0.1409 | 0.1408 | 0.13986 | 3.3804 | 3.4894 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.14584 | 0.14659 | 0.14468 | 0.14432 | 0.14386 | 0.14404 | 0.14465 | 0.14461 | 0.14558 | 0.14666 | 0.1467 | 0.14746 | 0.14692 | 0.14576 | 0.14584 | 0.14479 | 0.14317 | 0.14465 | 0.1449 | 0.14659 | 0.14548 | 0.14522 | 0.14508 | 0.14605
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0479 | 1.0579 | 1.0458 | 1.0424 | 1.0382 | 1.0381 | 1.0321 | 1.0274 | 1.0322 | 1.0377 | 1.0267 | 1.0409 | 1.0445 | 1.0371 | 1.0217 | 1.0169 | 1.0068 | 1.0144 | 1.0321 | 1.0052 | 1.0256 | 1.0307 | 1.0304 | 1.0443
яч.14 | РП-УС-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | ЮР-ШОР-1
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.035688 | 0.035352 | 0.035136 | 0.0348 | 0.034944 | 0.035304 | 0.034536 | 0.028128 | 0.030528 | 0.029904 | 0.030024 | 0.029952 | 0.0366 | 0.030672 | 0.030048 | 0.03192 | 0.036528 | 0.03144 | 0.030696 | 0.030552 | 0.030384 | 0.031272 | 0.0318 | 0.030768 | 0.77698 | 0.63084 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.026568 | 0.026952 | 0.026256 | 0.02616 | 0.025848 | 0.026064 | 0.026232 | 0.025944 | 0.026256 | 0.02652 | 0.026688 | 0.026856 | 0.026952 | 0.026352 | 0.026232 | 0.026112 | 0.025656 | 0.025992 | 0.026088 | 0.026616 | 0.026208 | 0.026088 | 0.026064 | 0.026136
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.74445 | 0.76239 | 0.74727 | 0.75172 | 0.7397 | 0.73827 | 0.75956 | 0.92235 | 0.86006 | 0.88684 | 0.88889 | 0.89663 | 0.73639 | 0.85915 | 0.873 | 0.81805 | 0.70237 | 0.82672 | 0.84988 | 0.87117 | 0.86256 | 0.83423 | 0.81962 | 0.84945
яч.4 | Т-3-100
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000696 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000672 | 0.016056 | 0.062544 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00264 | 0.002664 | 0.002592 | 0.002568 | 0.002544 | 0.002568 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002616 | 0.00264 | 0.002664 | 0.002688 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002616 | 0.002592 | 0.00252 | 0.002592 | 0.002592 | 0.00264 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002568 | 0.002592
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.9286 | 3.9643 | 3.8571 | 3.963 | 3.7857 | 3.8214 | 3.8571 | 4 | 3.8929 | 3.7931 | 3.9643 | 4 | 3.9286 | 3.9286 | 3.8929 | 3.8571 | 3.8889 | 3.8571 | 3.8571 | 3.9286 | 3.8571 | 4 | 3.8214 | 3.8571
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008568 | 0.008568 | 0.008496 | 0.008496 | 0.00846 | 0.008712 | 0.008496 | 0.007236 | 0.001944 | 0.002052 | 0.002016 | 0.002052 | 0.002016 | 0.002052 | 0.00198 | 0.001944 | 0.00198 | 0.00198 | 0.001944 | 0.00198 | 0.00198 | 0.002016 | 0.00198 | 0.00198 | 0.098928 | 0.03294 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.001728 | 0.001764 | 0.001692 | 0.001692 | 0.00162 | 0.001656 | 0.001656 | 0.00162 | 0.001188 | 0.001296 | 0.00126 | 0.001296 | 0.00126 | 0.00126 | 0.001224 | 0.001188 | 0.001152 | 0.001188 | 0.001188 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001188 | 0.001152
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 0 | 7.2e-05 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000396 | 0.000324 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000288 | 0.00036 | 0.00036
|  |  | tgφ | 0.20168 | 0.20588 | 0.19915 | 0.19915 | 0.19149 | 0.18182 | 0.19492 | 0.21393 | 0.42593 | 0.45614 | 0.44643 | 0.45614 | 0.42857 | 0.45614 | 0.43636 | 0.42593 | 0.4 | 0.41818 | 0.42593 | 0.43636 | 0.43636 | 0.46429 | 0.41818 | 0.4
| ТСН | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.4e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 2.2e-06 | 5.4e-05 |  | 20
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19037 | 0.1894 | 0.18695 | 0.18663 | 0.18687 | 0.18766 | 0.18806 | 0.18086 | 0.17824 | 0.17806 | 0.17968 | 0.1784 | 0.18403 | 0.17801 | 0.17949 | 0.18095 | 0.18537 | 0.18072 | 0.17776 | 0.18309 | 0.17893 | 0.17887 | 0.1793 | 0.17733
|  |  | Q+, МВАр | 0.1862 | 0.18746 | 0.18172 | 0.18106 | 0.18019 | 0.18064 | 0.1815 | 0.18114 | 0.18209 | 0.18362 | 0.18386 | 0.18487 | 0.1843 | 0.18251 | 0.18237 | 0.18106 | 0.17875 | 0.18079 | 0.18116 | 0.18359 | 0.18193 | 0.18152 | 0.18127 | 0.18236
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 0 | 7.2e-05 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000396 | 0.000324 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000288 | 0.00036 | 0.00036
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.6015 | 0.67023 | 0.57754 | 0.623 | 0.62221 | 0.58169 | 0.68441 | 0.51815 | 0.44571 | 0.4829 | 0.44215 | 0.55518 | 0.41883 | 0.44295 | 0.48237 | 0.46865 | 0.46714 | 0.39683 | 0.44691 | 0.40796 | 0.46395 | 0.49399 | 0.45636 | 0.42116
|  |  | Q, % | 0.01933 | -0.073671 | -0.089227 | -0.18924 | -0.10333 | 0.016605 | -0.099272 | -0.059658 | 0.3677 | 0.25098 | 0.37711 | 0.28803 | 0.48273 | 0.18048 | 0.40957 | 0.21164 | 0.36455 | 0.2912 | 0.28732 | 0.26728 | 0.32544 | 0.2473 | 0.29043 | 0.41612
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001152 | 0.001278 | 0.001086 | 0.00117 | 0.00117 | 0.001098 | 0.001296 | 0.000942 | 0.000798 | 0.000864 | 0.000798 | 0.000996 | 0.000774 | 0.000792 | 0.00087 | 0.000852 | 0.00087 | 0.00072 | 0.000798 | 0.00075 | 0.000834 | 0.000888 | 0.000822 | 0.00075
|  |  | Q, МВАр | 3.6e-05 | -0.000138 | -0.000162 | -0.000342 | -0.000186 | 3e-05 | -0.00018 | -0.000108 | 0.000672 | 0.000462 | 0.000696 | 0.000534 | 0.000894 | 0.00033 | 0.00075 | 0.000384 | 0.000654 | 0.000528 | 0.000522 | 0.000492 | 0.000594 | 0.00045 | 0.000528 | 0.000762
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.1 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | Часы замеров 1: откл. В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04284 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04284 | 0.98028 | 0.97524 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1 | 1.0625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94118 | 1.0625 | 0.94118 | 1.0625 | 0.94118 | 1.0625 | 0.94118 | 0.94118 | 1 | 1.0667 | 0.94118 | 1 | 1 | 1.0667 | 0.94118 | 0.94118
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04284 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04284
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.057021 | 0.05883 | 0.057021 | 0.057021 | 0.053457 | 0.057021 | 0.057021 | 0.057021 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883 | 0.057021 | 0.055268 | 0.05883 | 0.057021 | 0.057021 | 0.055268 | 0.05883 | 0.05883 | 0.05883
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Подземный 3 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279 | 1310.5279
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968 | 2038.7968
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ГПТАИИсКУЭ-2-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.4289 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429 | 273.429
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 270.8288 | 270.8289 | 270.829 | 270.8292 | 270.8293 | 270.8294 | 270.8295 | 270.8296 | 270.8298 | 270.8299 | 270.83 | 270.8301 | 270.8302 | 270.8303 | 270.8304 | 270.8305 | 270.8306 | 270.8306 | 270.8307 | 270.8309 | 270.831 | 270.8311 | 270.8312 | 270.8313 | 270.8314
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-1-1000 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612 | 1842.612
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593 | 1554.9593
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Резервный угольный подъем |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427 | 830.0427
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.4478 | 40.4478 | 40.4478 | 40.4478 | 40.4478 | 40.4478 | 40.4478 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.4479 | 40.448 | 40.448
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный 4 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532 | 883.2532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822 | 1605.4822
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ГПТАИИсКУЭ-2-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-1000 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478 | 3915.7478
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321 | 3218.8321
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подземный 1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Подземный 2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Вентилятор-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вентилятор-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | КБ-1, Вспомогательный подъем №1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный подъем №2 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Угольный подъем-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Угольный подъем-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Породный подъем-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Вакуумнасосная-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | АГВ-1, Теплопункт-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | АГВ-2, Теплопункт-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | БОШВ-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | БОШВ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ОФ-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Вакуумнасосная-2, компрессорная-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | Электроцех |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | ОФ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | КТП-630-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706 | 3991.7706
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689 | 2673.689
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП-630-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | ДГР-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.0013 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.0013 | 0.00128 | 0 |  | 30
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001185 | 0.0012 | 0.001185 | 0 |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04284 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04284 | 0.04284
|  |  | Q, кВАр | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 251 | 244 | 204 | 212 | 195 | 271 | 253 | 243 | 195 | 124 | 129 | 117 | 118 | 114 | 126 | 140 | 148 | 189 | 178 | 136 | 215 | 241 | 223 | 244
|  | ТИ | I, А | 251 | 276 | 204 | 212 | 187 | 278 | 249 | 243 | 195 | 116 | 119 | 122 | 110 | 109 | 146 | 124 | 148 | 180 | 178 | 136 | 215 | 245 | 197 | 262
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.956 | 1.8612 | 1.5336 | 1.584 | 1.4928 | 2.0436 | 1.9296 | 1.8804 | 1.3992 | 0.9408 | 0.978 | 0.8784 | 0.8772 | 0.8736 | 0.9528 | 1.0596 | 1.1352 | 1.3668 | 1.3356 | 0.9912 | 1.5768 | 1.8324 | 1.7112 | 1.8732 | 34.0632 | 39.3804 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.1516 | 2.1288 | 1.7604 | 1.8276 | 1.6992 | 2.3208 | 2.1516 | 2.1036 | 1.8228 | 1.1088 | 1.1592 | 1.0896 | 1.0812 | 1.0104 | 1.1064 | 1.1904 | 1.2876 | 1.674 | 1.5732 | 1.2528 | 1.8852 | 2.0508 | 1.8804 | 2.064
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1 | 1.1438 | 1.1479 | 1.1538 | 1.1383 | 1.1356 | 1.115 | 1.1187 | 1.3027 | 1.1786 | 1.1853 | 1.2404 | 1.2326 | 1.1566 | 1.1612 | 1.1234 | 1.1342 | 1.2248 | 1.1779 | 1.2639 | 1.1956 | 1.1192 | 1.0989 | 1.1019
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 376 | 357 | 353 | 358 | 370 | 391 | 370 | 366 | 340 | 327 | 336 | 321 | 319 | 320 | 331 | 351 | 357 | 352 | 353 | 352 | 354 | 362 | 380 | 359
|  | ТИ | I, А | 349 | 340 | 366 | 353 | 379 | 383 | 360 | 343 | 348 | 312 | 314 | 312 | 311 | 301 | 331 | 343 | 345 | 335 | 345 | 338 | 361 | 371 | 368 | 343
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.1136 | 3.9744 | 3.9036 | 3.9432 | 4.0392 | 4.1712 | 4.0404 | 4.0068 | 3.8016 | 3.6996 | 3.7716 | 3.654 | 3.6408 | 3.6132 | 3.6984 | 3.8352 | 3.9012 | 3.9012 | 3.8952 | 3.9156 | 3.8904 | 3.9768 | 4.0848 | 3.9516 | 93.4236 | 29.9556 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.4496 | 1.3404 | 1.2276 | 1.2888 | 1.4292 | 1.6044 | 1.4304 | 1.3848 | 1.2492 | 1.0584 | 1.188 | 0.9552 | 0.9216 | 0.8196 | 1.026 | 1.1676 | 1.1952 | 1.2108 | 1.236 | 1.3644 | 1.2924 | 1.3332 | 1.4796 | 1.3032
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.35239 | 0.33726 | 0.31448 | 0.32684 | 0.35383 | 0.38464 | 0.35402 | 0.34561 | 0.3286 | 0.28608 | 0.31499 | 0.26141 | 0.25313 | 0.22683 | 0.27742 | 0.30444 | 0.30637 | 0.31037 | 0.31731 | 0.34845 | 0.3322 | 0.33524 | 0.36222 | 0.32979
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.0696 | 5.8356 | 5.4372 | 5.5272 | 5.532 | 6.2148 | 5.97 | 5.8872 | 5.2008 | 4.6404 | 4.7496 | 4.5324 | 4.518 | 4.4868 | 4.6512 | 4.8948 | 5.0364 | 5.268 | 5.2308 | 4.9068 | 5.4672 | 5.8092 | 5.796 | 5.8248
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.6012 | 3.4692 | 2.988 | 3.1164 | 3.1284 | 3.9252 | 3.582 | 3.4884 | 3.072 | 2.1672 | 2.3472 | 2.0448 | 2.0028 | 1.83 | 2.1324 | 2.358 | 2.4828 | 2.8848 | 2.8092 | 2.6172 | 3.1776 | 3.384 | 3.36 | 3.3672
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 7.0575 | 6.7889 | 6.2041 | 6.3452 | 6.3553 | 7.3506 | 6.9622 | 6.8431 | 6.0403 | 5.1215 | 5.2979 | 4.9723 | 4.942 | 4.8456 | 5.1167 | 5.4332 | 5.6151 | 6.0062 | 5.9374 | 5.5612 | 6.3236 | 6.723 | 6.6995 | 6.728 | 7.3506
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7
яч.4 | Вентилятор-2 | расчет | I, А | 267 | 262 | 266 | 266 | 266 | 270 | 265 | 265 | 261 | 262 | 262 | 262 | 261 | 265 | 265 | 269 | 269 | 265 | 266 | 263 | 267 | 268 | 272 | 268
|  | ТИ | I, А | 256 | 253 | 276 | 263 | 256 | 260 | 253 | 266 | 273 | 261 | 260 | 259 | 257 | 254 | 259 | 259 | 257 | 255 | 258 | 254 | 270 | 270 | 261 | 258
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.083 | 3.083 | 3.083 | 3.078 | 3.0751 | 3.0701 | 3.0679 | 3.0708 | 3.0701 | 3.0737 | 3.0737 | 3.0744 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0658 | 3.0665 | 3.0665 | 3.0708 | 3.0787 | 3.0888 | 3.0938 | 3.0938 | 3.0996 | 3.1018 | 73.8634 | 3.8448 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.198 | 0.15 | 0.16128 | 0.16632 | 0.21096 | 0.21168 | 0.18864 | 0.15336 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.0288 | 0.07992 | 0.13392 | 0.20664 | 0.19656 | 0.1404 | 0.06408 | 0.13752 | 0.22104 | 0.23904 | 0.20664
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.064222 | 0.048653 | 0.052312 | 0.054035 | 0.068602 | 0.068949 | 0.061488 | 0.049941 | 0.048859 | 0.048801 | 0.048801 | 0.04879 | 0.048905 | 0.0093897 | 0.026069 | 0.043672 | 0.067387 | 0.064009 | 0.045603 | 0.020746 | 0.04445 | 0.071445 | 0.07712 | 0.06662
яч.9 | Вентилятор-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.03168 | 0.11088 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.0036 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 | 3 | 3
яч.11 | ПС ш.25-1
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01368 | 0.01296 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01296 | 0.01368 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01296 | 0.01512 | 0.0144 | 0.01368 | 0.01296 | 0.01368 | 0.01296 | 0.33192 | 1.0202 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0396 | 0.04176 | 0.04032 | 0.04104 | 0.04032 | 0.04032 | 0.03888 | 0.04032 | 0.04392 | 0.04752 | 0.04752 | 0.04896 | 0.04896 | 0.04464 | 0.04464 | 0.04176 | 0.04032 | 0.03888 | 0.04176 | 0.04608 | 0.0432 | 0.03888 | 0.0396 | 0.04104
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.0556 | 3.2222 | 3.1111 | 3 | 3.1111 | 2.6667 | 2.5714 | 3.1111 | 3.2105 | 3.1429 | 3.1429 | 3.2381 | 3.5789 | 3.2632 | 3.2632 | 3.0526 | 2.9474 | 3 | 2.7619 | 3.2 | 3.1579 | 3 | 2.8947 | 3.1667
яч.13 | Вакуумнасосная-1 | расчет | I, А | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51
|  | ТИ | I, А | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39276 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39276 | 0.39276 | 0.39276 | 0.39312 | 0.39384 | 0.3942 | 0.39384 | 0.39384 | 0.3942 | 0.39312 | 0.39348 | 0.39312 | 0.3924 | 0.3924 | 0.39348 | 0.39492 | 0.39384 | 0.39312 | 0.39348 | 0.39348 | 9.4403 | 10.3619 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.42228 | 0.4284 | 0.4248 | 0.42804 | 0.42516 | 0.42408 | 0.4212 | 0.42552 | 0.4374 | 0.45036 | 0.4482 | 0.4554 | 0.45252 | 0.4392 | 0.43848 | 0.43092 | 0.4212 | 0.41832 | 0.42948 | 0.4446 | 0.43164 | 0.41904 | 0.42012 | 0.42552
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0752 | 1.0897 | 1.0806 | 1.0888 | 1.0825 | 1.0797 | 1.0724 | 1.0824 | 1.1106 | 1.1425 | 1.138 | 1.1563 | 1.1479 | 1.1172 | 1.1144 | 1.0962 | 1.0734 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1258 | 1.096 | 1.0659 | 1.0677 | 1.0814
яч.16 | ПС ш.25-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0117 | 0.01188 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01134 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01152 | 0.0117 | 0.01224 | 0.01134 | 0.01188 | 0.0117 | 0.01206 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01152 | 0.0117 | 0.28206 | 0.8856 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.036 | 0.0378 | 0.03672 | 0.03654 | 0.0351 | 0.03474 | 0.03528 | 0.03546 | 0.03798 | 0.03996 | 0.03996 | 0.04104 | 0.04104 | 0.03888 | 0.03708 | 0.03564 | 0.0342 | 0.03456 | 0.036 | 0.03816 | 0.03708 | 0.03528 | 0.03492 | 0.03618
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.0769 | 3.1818 | 3.1385 | 3.1231 | 3.0952 | 3.0156 | 3.0625 | 3.0781 | 3.197 | 3.3134 | 3.3134 | 3.403 | 3.403 | 3.375 | 3.1692 | 2.9118 | 3.0159 | 2.9091 | 3.0769 | 3.1642 | 3.1212 | 3.0625 | 3.0313 | 3.0923
яч.18 | Подъем-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00576 | 0.01728 | 0.00864 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0774 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01548 | 0.03672 | 0.01944 | 0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6875 | 2.125 | 2.25 | 2.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Вентствол-1-2 | расчет | I, А | 119 | 100 | 92 | 99 | 117 | 138 | 116 | 109 | 81 | 55 | 69 | 46 | 44 | 41 | 65 | 86 | 95 | 94 | 92 | 97 | 94 | 107 | 126 | 101
|  | ТИ | I, А | 119 | 96 | 99 | 99 | 117 | 140 | 118 | 109 | 84 | 55 | 69 | 41 | 40 | 41 | 65 | 77 | 95 | 95 | 97 | 93 | 101 | 118 | 130 | 99
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75456 | 0.61488 | 0.54528 | 0.58848 | 0.68832 | 0.8256 | 0.6984 | 0.65952 | 0.4488 | 0.33168 | 0.41136 | 0.30048 | 0.29424 | 0.26928 | 0.35664 | 0.49248 | 0.56016 | 0.55536 | 0.54144 | 0.54912 | 0.52032 | 0.60768 | 0.7104 | 0.57456 | 12.899 | 21.7805 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.1602 | 0.99888 | 0.92304 | 0.98064 | 1.1683 | 1.3483 | 1.1462 | 1.079 | 0.83856 | 0.55776 | 0.7032 | 0.45216 | 0.42384 | 0.38928 | 0.66 | 0.85152 | 0.92736 | 0.93936 | 0.92352 | 0.99552 | 0.96144 | 1.0766 | 1.2504 | 1.0253
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5375 | 1.6245 | 1.6928 | 1.6664 | 1.6974 | 1.6331 | 1.6412 | 1.6361 | 1.8684 | 1.6816 | 1.7095 | 1.5048 | 1.4405 | 1.4456 | 1.8506 | 1.729 | 1.6555 | 1.6914 | 1.7057 | 1.8129 | 1.8478 | 1.7717 | 1.7601 | 1.7845
яч.21 | Вентствол-1-1 | расчет | I, А | 132 | 127 | 100 | 105 | 95 | 145 | 133 | 127 | 95 | 46 | 49 | 42 | 42 | 40 | 47 | 57 | 63 | 91 | 83 | 54 | 107 | 125 | 113 | 127
|  | ТИ | I, А | 128 | 127 | 100 | 111 | 95 | 145 | 133 | 127 | 102 | 46 | 49 | 42 | 42 | 40 | 47 | 57 | 63 | 91 | 92 | 54 | 107 | 125 | 113 | 127
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0346 | 0.97032 | 0.75 | 0.78312 | 0.72168 | 1.0906 | 1.014 | 0.98184 | 0.66048 | 0.35088 | 0.37536 | 0.30864 | 0.30744 | 0.30672 | 0.35952 | 0.43176 | 0.48336 | 0.63888 | 0.61584 | 0.384 | 0.77664 | 0.95064 | 0.87 | 0.97704 | 16.1434 | 18.7426 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.1314 | 1.11 | 0.86664 | 0.90984 | 0.8256 | 1.2425 | 1.1321 | 1.0961 | 0.89784 | 0.40968 | 0.44376 | 0.3924 | 0.38856 | 0.35232 | 0.41592 | 0.47952 | 0.55248 | 0.81552 | 0.73752 | 0.50976 | 0.94464 | 1.0673 | 0.95112 | 1.0702
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0935 | 1.144 | 1.1555 | 1.1618 | 1.144 | 1.1393 | 1.1164 | 1.1164 | 1.3594 | 1.1676 | 1.1822 | 1.2714 | 1.2639 | 1.1487 | 1.1569 | 1.1106 | 1.143 | 1.2765 | 1.1976 | 1.3275 | 1.216 | 1.1227 | 1.0932 | 1.0953
яч.22 | Вакуумнасосная-2 | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38
|  | ТИ | I, А | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26856 | 0.2691 | 0.26856 | 0.26856 | 0.26802 | 0.26802 | 0.2682 | 0.26856 | 0.2691 | 0.26892 | 0.26856 | 0.26892 | 0.26874 | 0.26838 | 0.26784 | 0.26712 | 0.26712 | 0.2673 | 0.2682 | 0.26892 | 0.2682 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26802 | 6.4386 | 8.3281 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.34578 | 0.35154 | 0.34578 | 0.34524 | 0.3402 | 0.33948 | 0.3402 | 0.34452 | 0.35352 | 0.36054 | 0.3582 | 0.36414 | 0.35982 | 0.35352 | 0.34398 | 0.33912 | 0.33588 | 0.33786 | 0.3456 | 0.35298 | 0.34452 | 0.34038 | 0.34074 | 0.34452
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2875 | 1.3064 | 1.2875 | 1.2855 | 1.2693 | 1.2666 | 1.2685 | 1.2828 | 1.3137 | 1.3407 | 1.3338 | 1.3541 | 1.3389 | 1.3172 | 1.2843 | 1.2695 | 1.2574 | 1.264 | 1.2886 | 1.3126 | 1.2846 | 1.2708 | 1.2722 | 1.2854
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.00075915 | 0.00076785 | 0.00076245 | 0.00076725 | 0.0007629 | 0.0007614 | 0.0007569 | 0.00076395 | 0.00077955 | 0.0007971 | 0.000795 | 0.0008043 | 0.0008013 | 0.00078375 | 0.0007824 | 0.00077175 | 0.00075855 | 0.0007548 | 0.0007704 | 0.0007908 | 0.0007731 | 0.0007548 | 0.0007566 | 0.00076425 | 0 |  | 15
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.5597 | 5.356 | 5.0661 | 5.1381 | 5.1716 | 5.6744 | 5.4694 | 5.3998 | 4.8751 | 4.4653 | 4.5601 | 4.3774 | 4.359 | 4.3313 | 4.4701 | 4.6776 | 4.796 | 4.951 | 4.9259 | 4.7137 | 5.0798 | 5.3383 | 5.368 | 5.341
|  |  | Q+, МВАр | 3.3375 | 3.1227 | 2.8029 | 2.912 | 3.05 | 3.6454 | 3.3068 | 3.1793 | 2.779 | 2.0576 | 2.216 | 1.9149 | 1.8698 | 1.6517 | 2.0251 | 2.3174 | 2.5224 | 2.7847 | 2.6593 | 2.4562 | 2.9044 | 3.2029 | 3.2803 | 3.1537
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 8.4015 | 8.2182 | 6.8252 | 7.0397 | 6.5141 | 8.6957 | 8.3859 | 8.2797 | 6.2633 | 3.7742 | 3.9907 | 3.4194 | 3.5193 | 3.4648 | 3.8945 | 4.4374 | 4.7736 | 6.0171 | 5.8282 | 3.9362 | 7.0852 | 8.1058 | 7.3851 | 8.3066
|  |  | Q, % | 7.3226 | 9.9879 | 6.1948 | 6.5595 | 2.5067 | 7.1278 | 7.6817 | 8.8596 | 9.5371 | 5.0581 | 5.5879 | 6.3527 | 6.6417 | 9.7443 | 5.0338 | 1.7201 | -1.595 | 3.4713 | 5.3353 | 6.1508 | 8.6058 | 5.3528 | 2.3732 | 6.3418
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.50994 | 0.47958 | 0.3711 | 0.3891 | 0.36036 | 0.54042 | 0.50064 | 0.48744 | 0.32574 | 0.17514 | 0.18954 | 0.15498 | 0.159 | 0.15546 | 0.18114 | 0.2172 | 0.24042 | 0.31698 | 0.30486 | 0.19314 | 0.38736 | 0.47088 | 0.42804 | 0.48384
|  |  | Q, МВАр | 0.2637 | 0.3465 | 0.1851 | 0.20442 | 0.07842 | 0.27978 | 0.27516 | 0.30906 | 0.29298 | 0.10962 | 0.13116 | 0.1299 | 0.13302 | 0.17832 | 0.10734 | 0.04056 | -0.0396 | 0.10014 | 0.14988 | 0.16098 | 0.27348 | 0.18114 | 0.07974 | 0.21354
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.58848; 10: 0.34896; 18: 0.55536; 21: 0.52032
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.19 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00996 | 0.00984 | 0.00996 | 0.00984 | 0.00996 | 0.00984 | 0.00984 | 0.01008 | 0.01116 | 0.03984 | 0.03936 | 0.03984 | 0.03732 | 0.0378 | 0.03408 | 0.01836 | 0.009 | 0.00888 | 0.009 | 0.009 | 0.00924 | 0.009 | 0.00888 | 0.009 | 0.40908 | 0.32844 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00564 | 0.00552 | 0.0054 | 0.00552 | 0.0054 | 0.00528 | 0.0054 | 0.00552 | 0.00624 | 0.0372 | 0.03804 | 0.03876 | 0.03684 | 0.03732 | 0.03264 | 0.01644 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00516 | 0.0054 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00516
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56627 | 0.56098 | 0.54217 | 0.56098 | 0.54217 | 0.53659 | 0.54878 | 0.54762 | 0.55914 | 0.93373 | 0.96646 | 0.97289 | 0.98714 | 0.9873 | 0.95775 | 0.89542 | 0.56 | 0.56757 | 0.57333 | 0.6 | 0.55844 | 0.57333 | 0.58108 | 0.57333
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1014 | 0.099 | 0.10404 | 0.11448 | 0.12084 | 0.12024 | 0.1224 | 0.14748 | 0.1434 | 0.153 | 0.1626 | 0.14568 | 0.14604 | 0.15624 | 0.17016 | 0.15708 | 0.14496 | 0.14808 | 0.14616 | 0.15456 | 0.17112 | 0.15408 | 0.13152 | 0.10692 | 3.3215 | 1.5962 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05676 | 0.05664 | 0.0612 | 0.0678 | 0.06696 | 0.0588 | 0.05988 | 0.06984 | 0.075 | 0.07344 | 0.0726 | 0.06288 | 0.06216 | 0.072 | 0.07344 | 0.07116 | 0.06456 | 0.05904 | 0.06912 | 0.07728 | 0.07248 | 0.069 | 0.06756 | 0.05664
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55976 | 0.57212 | 0.58824 | 0.59224 | 0.55412 | 0.48902 | 0.48922 | 0.47356 | 0.52301 | 0.48 | 0.44649 | 0.43163 | 0.42564 | 0.46083 | 0.43159 | 0.45302 | 0.44536 | 0.3987 | 0.47291 | 0.5 | 0.42356 | 0.44782 | 0.51369 | 0.52974
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.11136 | 0.10884 | 0.114 | 0.12432 | 0.1308 | 0.13008 | 0.13224 | 0.15756 | 0.15456 | 0.19284 | 0.20196 | 0.18552 | 0.18336 | 0.19404 | 0.20424 | 0.17544 | 0.15396 | 0.15696 | 0.15516 | 0.16356 | 0.18036 | 0.16308 | 0.1404 | 0.11592
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.0624 | 0.06216 | 0.0666 | 0.07332 | 0.07236 | 0.06408 | 0.06528 | 0.07536 | 0.08124 | 0.11064 | 0.11064 | 0.10164 | 0.099 | 0.10932 | 0.10608 | 0.0876 | 0.0696 | 0.06408 | 0.07428 | 0.08268 | 0.07764 | 0.07416 | 0.07272 | 0.0618
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.12765 | 0.12534 | 0.13203 | 0.14433 | 0.14948 | 0.14501 | 0.14748 | 0.17465 | 0.17461 | 0.22233 | 0.23028 | 0.21154 | 0.20838 | 0.22272 | 0.23015 | 0.19609 | 0.16896 | 0.16954 | 0.17202 | 0.18327 | 0.19636 | 0.17915 | 0.15812 | 0.13136 | 0.23028
| ТСН | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0014968 | 0.0015004 | 0.001492 | 0.0014892 | 0.0014884 | 0.0014888 | 0.0014908 | 0.0014916 | 0.0014956 | 0.0014996 | 0.0015004 | 0.0015028 | 0.0014996 | 0.0014952 | 0.0014948 | 0.0014896 | 0.001482 | 0.0014888 | 0.00149 | 0.001498 | 0.001492 | 0.0014916 | 0.0014908 | 0.0014932 | 0.035842 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Вторичное дробление |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Новый помол-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Новый помол-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС ЖБИ-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008406 | 0.008406 | 0.00837 | 0.008388 | 0.008442 | 0.008406 | 0.00837 | 0.008568 | 0.00954 | 0.03825 | 0.037728 | 0.038124 | 0.035676 | 0.036234 | 0.0324 | 0.016902 | 0.007452 | 0.00747 | 0.007488 | 0.00756 | 0.00765 | 0.007506 | 0.007488 | 0.00747 | 0.37229 | 0.36031 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006516 | 0.00657 | 0.006426 | 0.00639 | 0.006336 | 0.006354 | 0.006372 | 0.006408 | 0.007164 | 0.03933 | 0.04005 | 0.04077 | 0.038826 | 0.039384 | 0.034686 | 0.01791 | 0.006174 | 0.006282 | 0.006318 | 0.006498 | 0.006498 | 0.006372 | 0.006318 | 0.006354
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77516 | 0.78158 | 0.76774 | 0.7618 | 0.75053 | 0.75589 | 0.76129 | 0.7479 | 0.75094 | 1.0282 | 1.0615 | 1.0694 | 1.0883 | 1.0869 | 1.0706 | 1.0596 | 0.8285 | 0.84096 | 0.84375 | 0.85952 | 0.84941 | 0.84892 | 0.84375 | 0.8506
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Сырьевое отделение-3 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | поселок ВЦЗ-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001242 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001188 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001224 | 0.02925 | 0.002682 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0.000126 | 0.000468 | 0.00063 | 0.000414 | 0.000108 | 0.000126 | 0 | 0 | 0 | 5.4e-05 | 0.00036 | 0.000216 | 1.8e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002412 | 0.002376 | 0.002412 | 0.002448 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00243 | 0.002376 | 0.002286 | 0.001926 | 0.001782 | 0.001998 | 0.002322 | 0.002286 | 0.002412 | 0.002448 | 0.002412 | 0.002376 | 0.002052 | 0.002214 | 0.002394 | 0.002394 | 0.002358
|  |  | tgφ | -1.9706 | -1.9265 | -1.9559 | -2 | -2.0149 | -2.0149 | -1.9853 | -2.0149 | -1.9118 | -1.7391 | -1.1912 | -0.94118 | -1.2941 | -1.8088 | -1.791 | -1.9706 | -2.0606 | -1.9706 | -1.9254 | -1.3824 | -1.6324 | -1.9701 | -1.9265 | -1.8824
яч.22 | поселок ВЦЗ-2 | расчет | I, А | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 10
|  | ТИ | I, А | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.098406 | 0.095904 | 0.10098 | 0.11149 | 0.11776 | 0.11734 | 0.11938 | 0.14452 | 0.14045 | 0.15007 | 0.15977 | 0.14261 | 0.14321 | 0.15334 | 0.16733 | 0.15408 | 0.14211 | 0.14524 | 0.14323 | 0.15165 | 0.1683 | 0.15116 | 0.1287 | 0.10386 | 3.2509 | 1.2234 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04077 | 0.040608 | 0.045594 | 0.052308 | 0.05175 | 0.04347 | 0.04446 | 0.054594 | 0.059598 | 0.057942 | 0.056988 | 0.047034 | 0.046368 | 0.056592 | 0.057942 | 0.055746 | 0.049518 | 0.043578 | 0.053658 | 0.061578 | 0.057042 | 0.053496 | 0.05202 | 0.040752
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4143 | 0.42342 | 0.45152 | 0.46916 | 0.43947 | 0.37046 | 0.37244 | 0.37776 | 0.42432 | 0.38611 | 0.35669 | 0.3298 | 0.32378 | 0.36906 | 0.34628 | 0.3618 | 0.34845 | 0.30004 | 0.37464 | 0.40605 | 0.33893 | 0.35389 | 0.4042 | 0.39237
яч.23 | Компрессорная-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Компрессорная-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Карьер | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00348 | 0.003504 | 0.003456 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003444 | 0.003456 | 0.003456 | 0.00348 | 0.003516 | 0.003504 | 0.003528 | 0.003516 | 0.00348 | 0.003492 | 0.003468 | 0.00342 | 0.003468 | 0.003468 | 0.003504 | 0.00348 | 0.003456 | 0.003456 | 0.00348 | 0.083376 | 0.39665 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.016812 | 0.016896 | 0.016488 | 0.016332 | 0.0162 | 0.016236 | 0.01632 | 0.016224 | 0.01644 | 0.016656 | 0.016716 | 0.016896 | 0.016788 | 0.016572 | 0.016608 | 0.016428 | 0.016116 | 0.016392 | 0.016476 | 0.016812 | 0.01656 | 0.016536 | 0.016512 | 0.016632
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.831 | 4.8219 | 4.7708 | 4.7587 | 4.7203 | 4.7143 | 4.7222 | 4.6944 | 4.7241 | 4.7372 | 4.7705 | 4.7891 | 4.7747 | 4.7621 | 4.756 | 4.737 | 4.7123 | 4.7266 | 4.7509 | 4.7979 | 4.7586 | 4.7847 | 4.7778 | 4.7793
яч.15 | Печной цех-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печной цех-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Шламовый бассейн-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Шламовый бассейн-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.11152 | 0.10904 | 0.11403 | 0.12454 | 0.13084 | 0.1304 | 0.13243 | 0.15775 | 0.1547 | 0.19307 | 0.20222 | 0.18549 | 0.18362 | 0.19428 | 0.20443 | 0.17567 | 0.15417 | 0.1574 | 0.15539 | 0.16394 | 0.18065 | 0.16333 | 0.14087 | 0.11603
|  |  | Q, МВАр | 0.061686 | 0.061716 | 0.066114 | 0.072582 | 0.071856 | 0.06363 | 0.064722 | 0.074796 | 0.080862 | 0.11177 | 0.1123 | 0.10355 | 0.1004 | 0.11033 | 0.10708 | 0.087672 | 0.06936 | 0.06384 | 0.07413 | 0.083196 | 0.078102 | 0.074028 | 0.072492 | 0.061434
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.14009 | -0.18192 | -0.026316 | -0.17375 | -0.027523 | -0.24446 | -0.14065 | -0.12186 | -0.089286 | -0.12134 | -0.13072 | 0.016171 | -0.14398 | -0.12369 | -0.091069 | -0.13338 | -0.1364 | -0.28287 | -0.14695 | -0.23111 | -0.16301 | -0.15453 | -0.33333 | -0.098344
|  |  | Q, % | 1.1442 | 0.71429 | 0.72973 | 1.0065 | 0.69652 | 0.70225 | 0.85478 | 0.74841 | 0.46529 | -1.0195 | -1.4967 | -1.8772 | -1.4121 | -0.92755 | -0.93891 | -0.082192 | 0.34483 | 0.37453 | 0.20194 | -0.62409 | -0.59505 | 0.17799 | 0.31353 | 0.59223
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.000156 | -0.000198 | -3e-05 | -0.000216 | -3.6e-05 | -0.000318 | -0.000186 | -0.000192 | -0.000138 | -0.000234 | -0.000264 | 3e-05 | -0.000264 | -0.00024 | -0.000186 | -0.000234 | -0.00021 | -0.000444 | -0.000228 | -0.000378 | -0.000294 | -0.000252 | -0.000468 | -0.000114
|  |  | Q, МВАр | 0.000714 | 0.000444 | 0.000486 | 0.000738 | 0.000504 | 0.00045 | 0.000558 | 0.000564 | 0.000378 | -0.001128 | -0.001656 | -0.001908 | -0.001398 | -0.001014 | -0.000996 | -7.2e-05 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00015 | -0.000516 | -0.000462 | 0.000132 | 0.000228 | 0.000366
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.12454; 10: 0.19307; 18: 0.1574; 21: 0.18065
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 259 | 251 | 338 | 267 | 280 | 239 | 257 | 236 | 237 | 212 | 185 | 239 | 237 | 261 | 232 | 256 | 302 | 312 | 243 | 226 | 237 | 284 | 291 | 241
|  | ТИ | I, А | 259 | 246 | 400 | 495 | 207 | 221 | 282 | 209 | 221 | 170 | 218 | 211 | 173 | 214 | 208 | 286 | 224 | 334 | 207 | 200 | 227 | 345 | 290 | 218
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9592 | 2.7684 | 3.6252 | 2.844 | 3.132 | 2.1834 | 2.8134 | 2.3472 | 2.0124 | 1.9476 | 1.9656 | 1.9854 | 2.1348 | 2.9772 | 2.2842 | 2.8008 | 3.3624 | 3.3678 | 2.6334 | 2.2914 | 2.3814 | 3.096 | 3.1968 | 2.628 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.6282 | 0.351 | 0.9378 | 0.3456 | 0.6984 | 0 | 0.3654 | 0.009 | 0.0054 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.018 | 0.4968 | 0 | 0.387 | 0.8136 | 0.7956 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.594 | 0.738 | 0.2772
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.6138 | 0.8838 | 0.2574 | 0.72 | 0.4014 | 1.5588 | 0.7794 | 1.2384 | 1.8108 | 1.3932 | 0.8658 | 1.9314 | 1.6182 | 0.5724 | 1.2546 | 0.7902 | 0.2988 | 0.3114 | 0.9468 | 1.1844 | 1.2078 | 0.4968 | 0.3456 | 0.9576
|  |  | tgφ | 0.0048662 | -0.19246 | 0.18769 | -0.13165 | 0.094828 | -0.71393 | -0.14715 | -0.52377 | -0.89714 | -0.70795 | -0.44048 | -0.9728 | -0.74958 | -0.025393 | -0.54925 | -0.14396 | 0.1531 | 0.14377 | -0.27614 | -0.51689 | -0.50718 | 0.031395 | 0.12275 | -0.2589
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 242 | 221 | 288 | 245 | 277 | 263 | 245 | 257 | 201 | 230 | 187 | 230 | 208 | 254 | 249 | 271 | 286 | 300 | 266 | 227 | 254 | 273 | 269 | 265
|  | ТИ | I, А | 241 | 170 | 211 | 231 | 196 | 245 | 216 | 190 | 157 | 290 | 237 | 236 | 241 | 315 | 252 | 263 | 255 | 326 | 277 | 233 | 190 | 204 | 286 | 258
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.67 | 2.4828 | 3.1656 | 2.6976 | 2.9628 | 2.8176 | 2.6844 | 2.802 | 2.2548 | 2.5476 | 2.0388 | 2.5812 | 2.31 | 2.8008 | 2.7156 | 2.8932 | 3.072 | 3.1764 | 2.904 | 2.5476 | 2.8044 | 2.9796 | 2.886 | 2.88 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2904 | 0.078 | 0.4392 | 0.2532 | 0.7944 | 0.5484 | 0.4716 | 0.4776 | 0.1032 | 0.1104 | 0.0708 | 0.1188 | 0.0348 | 0.3432 | 0.4488 | 0.6228 | 0.7584 | 0.7956 | 0.5124 | 0.2544 | 0.2868 | 0.5232 | 0.5172 | 0.5316
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0564 | 0.1404 | 0.0336 | 0.0168 | 0.0096 | 0.0336 | 0.0516 | 0 | 0.3024 | 0.2592 | 0.5628 | 0.2772 | 0.3924 | 0.0552 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.1092 | 0.0168 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.08764 | -0.025133 | 0.12813 | 0.087633 | 0.26488 | 0.18271 | 0.15646 | 0.17045 | -0.088345 | -0.058408 | -0.24132 | -0.061367 | -0.15481 | 0.10283 | 0.16527 | 0.21112 | 0.24687 | 0.25047 | 0.17645 | 0.043335 | 0.063329 | 0.16996 | 0.17921 | 0.18458
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.6292 | 5.2512 | 6.7908 | 5.5416 | 6.0948 | 5.001 | 5.4978 | 5.1492 | 4.2672 | 4.4952 | 4.0044 | 4.5666 | 4.4448 | 5.778 | 4.9998 | 5.694 | 6.4344 | 6.5442 | 5.5374 | 4.839 | 5.1858 | 6.0756 | 6.0828 | 5.508
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.2484 | -0.5952 | 1.086 | -0.138 | 1.0818 | -1.044 | 0.006 | -0.7518 | -2.0046 | -1.5276 | -1.3578 | -2.0898 | -1.9578 | 0.2124 | -0.8058 | 0.2076 | 1.2732 | 1.2798 | -0.2148 | -1.074 | -1.0302 | 0.6036 | 0.9096 | -0.1488
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.6347 | 5.2848 | 6.8771 | 5.5433 | 6.1901 | 5.1088 | 5.4978 | 5.2038 | 4.7146 | 4.7477 | 4.2283 | 5.0221 | 4.8569 | 5.7819 | 5.0643 | 5.6978 | 6.5592 | 6.6682 | 5.5416 | 4.9568 | 5.2871 | 6.1055 | 6.1504 | 5.51 | 6.8771
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.3 | ПС Ш-27-1 | расчет | I, А | 84 | 92 | 102 | 87 | 89 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97 | 94 | 92 | 96 | 92 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 89 | 91 | 95 | 92 | 91
|  | ТИ | I, А | 84 | 92 | 107 | 97 | 104 | 96 | 98 | 97 | 98 | 111 | 94 | 92 | 96 | 108 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 89 | 91 | 110 | 92 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64128 | 0.60384 | 1.0306 | 0.78624 | 0.61296 | 0.5544 | 0.5976 | 0.6552 | 0.59616 | 0.57072 | 0.5688 | 0.60288 | 0.5616 | 0.58368 | 0.57792 | 0.61728 | 0.6576 | 0.64032 | 0.62256 | 0.57696 | 0.61296 | 0.6096 | 0.58512 | 0.60576 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00096 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00384 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0.00048
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.71376 | 0.84624 | 0.40992 | 0.51072 | 0.792 | 0.92928 | 0.90768 | 0.87744 | 0.9528 | 0.93456 | 0.9264 | 0.88512 | 0.92016 | 0.87408 | 0.82416 | 0.81264 | 0.78 | 0.79152 | 0.82368 | 0.84096 | 0.82464 | 0.83136 | 0.84048 | 0.83088
|  |  | tgφ | -1.1115 | -1.3967 | -0.39497 | -0.64469 | -1.2921 | -1.6745 | -1.5189 | -1.3385 | -1.5974 | -1.6375 | -1.6278 | -1.4674 | -1.6385 | -1.4967 | -1.4261 | -1.3157 | -1.1854 | -1.2354 | -1.3215 | -1.4567 | -1.3446 | -1.3622 | -1.4364 | -1.3708
яч.4 | Вентствол-2-2 ш.27 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01944 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.0198 | 0.0198 | 0.08676 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00432 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05508 | 0.05652 | 0.05508 | 0.05508 | 0.05364 | 0.05328 | 0.05364 | 0.05328 | 0.0558 | 0.05616 | 0.06336 | 0.00864 | 0.009 | 0.00792 | 0.0072 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.0072 | 0.00864 | 0.00828 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00792
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.8333 | 2.8545 | 2.7818 | 2.7818 | 2.7593 | 2.7407 | 2.7091 | 2.7407 | 2.8182 | 2.8364 | 0.17012 | 1.7143 | 1.9231 | 1.6923 | 1.5385 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5385 | 1.8462 | 1.9167 | 1.6667 | 1.6154 | 1.8333
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ПС Ш-27-2 | расчет | I, А | 108 | 107 | 137 | 110 | 130 | 129 | 107 | 124 | 89 | 120 | 83 | 117 | 98 | 116 | 120 | 133 | 137 | 151 | 129 | 106 | 122 | 129 | 123 | 124
|  | ТИ | I, А | 123 | 107 | 137 | 110 | 130 | 132 | 107 | 124 | 90 | 120 | 83 | 123 | 98 | 116 | 136 | 133 | 137 | 161 | 134 | 120 | 122 | 129 | 123 | 143
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1784 | 1.1832 | 1.5125 | 1.1875 | 1.3838 | 1.38 | 1.1832 | 1.3613 | 0.92976 | 1.3075 | 0.6312 | 1.2979 | 1.0046 | 1.2734 | 1.3114 | 1.4107 | 1.464 | 1.584 | 1.4122 | 1.1894 | 1.3536 | 1.4218 | 1.3301 | 1.357 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03984 | 0 | 0.01392 | 0.00528 | 0.46368 | 0.3504 | 0.20016 | 0.23184 | 0.04464 | 0.09168 | 0.00432 | 0.10416 | 0.02928 | 0.10128 | 0.24864 | 0.37584 | 0.43008 | 0.48048 | 0.26736 | 0.168 | 0.16704 | 0.2136 | 0.2064 | 0.23856
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.23664 | 0.22416 | 0.14976 | 0.25728 | 0.0768 | 0.08592 | 0.11424 | 0.04368 | 0.42672 | 0.3048 | 0.68928 | 0.3072 | 0.47088 | 0.23424 | 0.0456 | 0.04368 | 0.02544 | 0.02016 | 0.0288 | 0.16512 | 0.15552 | 0.07392 | 0.0552 | 0.03888
|  |  | tgφ | -0.16701 | -0.18945 | -0.089813 | -0.21221 | 0.27957 | 0.19165 | 0.072617 | 0.13822 | -0.41094 | -0.163 | -1.0852 | -0.15643 | -0.43956 | -0.10441 | 0.15483 | 0.23545 | 0.27639 | 0.29061 | 0.16893 | 0.0024213 | 0.0085106 | 0.098244 | 0.11368 | 0.14715
яч.12 | Вентствол-4-2 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15552 | 0.15552 | 0.15504 | 0.15504 | 0.1536 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15504 | 0.15552 | 0.15552 | 0.15552 | 0.156 | 0.15456 | 0.15408 | 0.15408 | 0.1536 | 0.1536 | 0.15408 | 0.15552 | 0.15456 | 0.15408 | 0.15456 | 0.15456 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1032 | 0.10608 | 0.10176 | 0.10272 | 0.0984 | 0.09888 | 0.09936 | 0.09984 | 0.10512 | 0.10704 | 0.10848 | 0.10848 | 0.10848 | 0.10272 | 0.10032 | 0.0984 | 0.09648 | 0.09648 | 0.1008 | 0.1056 | 0.10272 | 0.09936 | 0.09984 | 0.10128
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.66358 | 0.6821 | 0.65635 | 0.66254 | 0.64063 | 0.64174 | 0.64486 | 0.64798 | 0.67802 | 0.68827 | 0.69753 | 0.69753 | 0.69538 | 0.6646 | 0.65109 | 0.63863 | 0.62813 | 0.62813 | 0.65421 | 0.67901 | 0.6646 | 0.64486 | 0.64596 | 0.65528
яч.15 | Подземный-9 | расчет | I, А | 83 | 96 | 105 | 100 | 100 | 80 | 95 | 94 | 42 | 40 | 38 | 29 | 62 | 87 | 101 | 103 | 103 | 107 | 105 | 105 | 108 | 106 | 100 | 95
|  | ТИ | I, А | 75 | 97 | 104 | 92 | 104 | 80 | 95 | 100 | 39 | 40 | 38 | 29 | 62 | 87 | 104 | 112 | 107 | 95 | 113 | 102 | 111 | 108 | 94 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5526 | 0.6192 | 0.70812 | 0.61956 | 0.64332 | 0.52056 | 0.603 | 0.58572 | 0.2772 | 0.26568 | 0.28044 | 0.225 | 0.40716 | 0.59724 | 0.59652 | 0.65628 | 0.69336 | 0.71964 | 0.65592 | 0.60912 | 0.67356 | 0.70164 | 0.64332 | 0.61272 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.7668 | 0.88092 | 0.89964 | 0.87732 | 0.91692 | 0.74052 | 0.86796 | 0.87732 | 0.39492 | 0.35712 | 0.342 | 0.24948 | 0.56232 | 0.79236 | 0.96048 | 0.9288 | 0.92196 | 0.91548 | 0.9756 | 1.0318 | 1.0062 | 0.92412 | 0.90432 | 0.87372
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3876 | 1.4227 | 1.2705 | 1.416 | 1.4253 | 1.4225 | 1.4394 | 1.4978 | 1.4247 | 1.3442 | 1.2195 | 1.1088 | 1.3811 | 1.3267 | 1.6101 | 1.4152 | 1.3297 | 1.2721 | 1.4874 | 1.6939 | 1.4939 | 1.3171 | 1.4057 | 1.426
яч.16 | Подземный-8 | расчет | I, А | 35 | 17 | 54 | 45 | 47 | 39 | 46 | 41 | 20 | 13 | 25 | 18 | 24 | 48 | 45 | 49 | 51 | 51 | 47 | 28 | 47 | 47 | 46 | 51
|  | ТИ | I, А | 35 | 17 | 54 | 52 | 42 | 39 | 45 | 37 | 20 | 13 | 25 | 20 | 24 | 47 | 45 | 49 | 51 | 51 | 47 | 28 | 45 | 47 | 46 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21168 | 0.09396 | 0.37908 | 0.26424 | 0.27324 | 0.225 | 0.27144 | 0.2178 | 0.10872 | 0.06012 | 0.16776 | 0.11196 | 0.14904 | 0.30132 | 0.24516 | 0.3024 | 0.33912 | 0.32292 | 0.279 | 0.1818 | 0.31536 | 0.2862 | 0.28188 | 0.31896 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.32832 | 0.16848 | 0.46368 | 0.42696 | 0.43848 | 0.35532 | 0.43452 | 0.39312 | 0.19692 | 0.13104 | 0.21888 | 0.16812 | 0.2196 | 0.43704 | 0.43128 | 0.43812 | 0.45144 | 0.44712 | 0.43596 | 0.26352 | 0.41472 | 0.43776 | 0.42084 | 0.46008
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.551 | 1.7931 | 1.2232 | 1.6158 | 1.6047 | 1.5792 | 1.6008 | 1.805 | 1.8113 | 2.1796 | 1.3047 | 1.5016 | 1.4734 | 1.4504 | 1.7592 | 1.4488 | 1.3312 | 1.3846 | 1.5626 | 1.4495 | 1.3151 | 1.5296 | 1.493 | 1.4424
яч.17 | ТП Теплица-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00312 | 0.0036 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00312 | 0.00384 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00504 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00648 | 0.006 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00624 | 0.00504 | 0.00408 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00384 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00576 | 0.00624 | 0.00576 | 0.006 | 0.00552 | 0.00672 | 0.006 | 0.00624 | 0.00696 | 0.0072 | 0.00696 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00648 | 0.00696 | 0.00648 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00648 | 0.00696 | 0.00672 | 0.00552 | 0.00576 | 0.00624
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.00576 | 1.7333 | 1.8462 | 1.7857 | 1.7692 | 1.75 | 1.1905 | 1.3 | 1.381 | 1.3636 | 1.3182 | 1.2593 | 1.28 | 1.125 | 1.45 | 1.0385 | 1.0476 | 1.2941 | 2.4545 | 2.6364 | 2.5455 | 2.0909 | 2.1818 | 1.625
яч.19 | Вентствол-2-1 ш.27 | расчет | I, А | 78 | 78 | 83 | 82 | 80 | 77 | 80 | 77 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 83 | 78 | 76 | 77 | 83 | 82 | 79
|  | ТИ | I, А | 71 | 74 | 82 | 88 | 72 | 76 | 75 | 71 | 70 | 74 | 73 | 71 | 74 | 71 | 74 | 81 | 75 | 77 | 74 | 72 | 75 | 81 | 79 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.81936 | 0.82008 | 0.819 | 0.81936 | 0.81864 | 0.819 | 0.81792 | 0.819 | 0.81972 | 0.81972 | 0.82152 | 0.8532 | 0.83484 | 0.83268 | 0.83304 | 0.83268 | 0.83088 | 0.83196 | 0.8334 | 0.83628 | 0.83592 | 0.83448 | 0.8352 | 0.83664 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.34596 | 0.30204 | 0.38016 | 0.32292 | 0.36108 | 0.2682 | 0.33336 | 0.2826 | 0.22212 | 0.2106 | 0.23148 | 0.10872 | 0.17244 | 0.27972 | 0.23472 | 0.29808 | 0.369 | 0.36684 | 0.27864 | 0.21276 | 0.24588 | 0.33876 | 0.35244 | 0.29124
|  |  | tgφ | -0.42223 | -0.36831 | -0.46418 | -0.39411 | -0.44107 | -0.32747 | -0.40757 | -0.34505 | -0.27097 | -0.25692 | -0.28177 | -0.12152 | -0.20655 | -0.33593 | -0.28176 | -0.35798 | -0.44411 | -0.44093 | -0.33434 | -0.25441 | -0.29414 | -0.40595 | -0.42198 | -0.34811
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-2 | расчет | I, А | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12
|  | ТИ | I, А | 16 | 10 | 10 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1188 | 0.10416 | 0.12024 | 0.10608 | 0.11952 | 0.10176 | 0.11592 | 0.108 | 0.1188 | 0.11184 | 0.11448 | 0.11304 | 0.11952 | 0.11856 | 0.1104 | 0.10968 | 0.11376 | 0.10776 | 0.11544 | 0.108 | 0.1164 | 0.11352 | 0.11424 | 0.11208 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0888 | 0.07464 | 0.09168 | 0.07128 | 0.08736 | 0.06792 | 0.08664 | 0.07224 | 0.09 | 0.08712 | 0.09432 | 0.09096 | 0.09312 | 0.08616 | 0.08184 | 0.07776 | 0.08256 | 0.07128 | 0.0852 | 0.07728 | 0.08808 | 0.07968 | 0.08112 | 0.07992
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.74747 | 0.71659 | 0.76248 | 0.67195 | 0.73092 | 0.66745 | 0.74741 | 0.66889 | 0.75758 | 0.77897 | 0.8239 | 0.80467 | 0.77912 | 0.72672 | 0.7413 | 0.70897 | 0.72574 | 0.66147 | 0.73805 | 0.71556 | 0.7567 | 0.7019 | 0.71008 | 0.71306
яч.21 | Вентствол-4-1 | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11712 | 0.11712 | 0.11616 | 0.11664 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11712 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11712 | 0.11712 | 0.11616 | 0.11664 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11568 | 0.11712 | 0.1176 | 0.11712 | 0.11664 | 0.11664 | 0.1176 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06048 | 0.06048 | 0.05808 | 0.06048 | 0.05856 | 0.06048 | 0.05808 | 0.05952 | 0.0624 | 0.06 | 0.05856 | 0.06432 | 0.06192 | 0.05904 | 0.06 | 0.05808 | 0.05616 | 0.05664 | 0.06096 | 0.0624 | 0.06096 | 0.0576 | 0.0576 | 0.06048
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51639 | 0.51639 | 0.5 | 0.51852 | 0.50413 | 0.52066 | 0.5 | 0.5124 | 0.53279 | 0.5144 | 0.50206 | 0.54918 | 0.52869 | 0.50826 | 0.5144 | 0.5 | 0.48347 | 0.48963 | 0.52049 | 0.53061 | 0.52049 | 0.49383 | 0.49383 | 0.51429
яч.25 | Компрессорная-1 | расчет | I, А | 70 | 61 | 96 | 65 | 86 | 105 | 60 | 89 | 99 | 60 | 16 | 111 | 105 | 76 | 110 | 58 | 109 | 110 | 70 | 110 | 108 | 77 | 104 | 60
|  | ТИ | I, А | 70 | 61 | 96 | 65 | 86 | 105 | 60 | 89 | 99 | 60 | 16 | 111 | 105 | 76 | 110 | 58 | 109 | 110 | 70 | 110 | 108 | 77 | 104 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.79056 | 0.60192 | 0.93816 | 0.50184 | 0.88848 | 0.16416 | 0.65304 | 0.16056 | 0.17784 | 0.15912 | 0.15696 | 0.162 | 0.18576 | 0.83736 | 0.13248 | 0.56376 | 1.049 | 1.0282 | 0.39456 | 0.12384 | 0.13536 | 0.8064 | 0.99576 | 0.44136 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.68688 | 0.42984 | 0.8388 | 0.34776 | 0.78696 | 0 | 0.53856 | 0.0396 | 0.01872 | 0.04248 | 0.0792 | 0 | 0.02736 | 0.71928 | 0 | 0.45576 | 0.93456 | 0.92088 | 0.25704 | 0 | 0 | 0.71064 | 0.89568 | 0.3312
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.5364 | 0.756 | 0.38376 | 0.83016 | 0.41472 | 1.1642 | 0.68616 | 1.0267 | 1.1398 | 0.69696 | 0.18504 | 1.273 | 1.1945 | 0.50688 | 1.2348 | 0.75816 | 0.29664 | 0.30744 | 0.93456 | 1.2449 | 1.2118 | 0.46728 | 0.32472 | 0.84528
|  |  | tgφ | 0.19035 | -0.54187 | 0.48503 | -0.96126 | 0.41896 | -7.0921 | -0.22602 | -6.148 | -6.3036 | -4.1131 | -0.67431 | -7.8578 | -6.2829 | 0.25365 | -9.3207 | -0.5364 | 0.6081 | 0.59664 | -1.7172 | -10.0523 | -8.9521 | 0.30179 | 0.57339 | -1.1648
яч.28 | Компрессорная-2 | расчет | I, А | 91 | 87 | 94 | 91 | 94 | 91 | 92 | 89 | 85 | 86 | 83 | 84 | 84 | 91 | 89 | 93 | 94 | 96 | 90 | 86 | 88 | 93 | 96 | 91
|  | ТИ | I, А | 55 | 58 | 60 | 62 | 57 | 58 | 60 | 54 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 56 | 61 | 59 | 61 | 56 | 54 | 56 | 61 | 61 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.96624 | 0.93672 | 1.0123 | 0.94536 | 0.99936 | 0.90936 | 0.97344 | 0.90648 | 0.90432 | 0.89208 | 0.87984 | 0.87984 | 0.88272 | 0.96912 | 0.8748 | 0.93672 | 0.98856 | 0.99792 | 0.9108 | 0.8892 | 0.8784 | 0.9828 | 1.003 | 0.93384 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.288 | 0.29376 | 0.25056 | 0.33552 | 0.29736 | 0.3996 | 0.31464 | 0.39672 | 0.3132 | 0.33336 | 0.32688 | 0.3492 | 0.32184 | 0.26136 | 0.44352 | 0.3744 | 0.32256 | 0.3204 | 0.40752 | 0.38232 | 0.42696 | 0.30096 | 0.29016 | 0.37296
|  |  | tgφ | -0.29806 | -0.3136 | -0.24751 | -0.35491 | -0.29755 | -0.43943 | -0.32322 | -0.43765 | -0.34634 | -0.37369 | -0.37152 | -0.39689 | -0.3646 | -0.26969 | -0.507 | -0.39969 | -0.32629 | -0.32107 | -0.44743 | -0.42996 | -0.48607 | -0.30623 | -0.2893 | -0.39938
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 8e-06 | 8.4e-06 | 7.6e-06 | 8.4e-06 | 7.6e-06 | 8.8e-06 | 8e-06 | 8.4e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 9.2e-06 | 9.2e-06 | 8.4e-06 | 8.8e-06 | 8e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 8e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 8.4e-06 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0003588 | 0.0003636 | 0.000358 | 0.0003592 | 0.0003528 | 0.0003488 | 0.0003556 | 0.0003532 | 0.0003608 | 0.0003628 | 0.0003692 | 0.000362 | 0.00037 | 0.0003544 | 0.0003512 | 0.0003516 | 0.0003396 | 0.0003444 | 0.000352 | 0.0003548 | 0.0003552 | 0.0003508 | 0.000346 | 0.0003516 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.5741 | 5.2591 | 6.8141 | 5.525 | 6.0317 | 4.9678 | 5.5106 | 5.1085 | 4.2295 | 4.484 | 3.9852 | 4.53 | 4.4291 | 5.7946 | 4.9619 | 5.7103 | 6.4154 | 6.5104 | 5.5024 | 4.7951 | 5.2002 | 6.0341 | 6.0671 | 5.4986
|  |  | Q+, МВАр | 2.1361 | 1.7861 | 2.5313 | 1.9567 | 2.9095 | 1.7345 | 2.3449 | 1.8335 | 0.97596 | 0.93984 | 0.97656 | 0.80784 | 1.1188 | 2.3128 | 1.8967 | 2.4462 | 2.9855 | 3.0006 | 2.1976 | 1.7246 | 1.8552 | 2.5364 | 2.6791 | 2.1599
|  |  | Q-, МВАр | 2.1208 | 2.4222 | 1.5742 | 2.2566 | 1.942 | 2.8472 | 2.3561 | 2.6272 | 3.0546 | 2.4803 | 2.4077 | 2.9232 | 3.0798 | 2.1563 | 2.7828 | 2.287 | 1.7936 | 1.8064 | 2.4732 | 2.846 | 2.8648 | 2.0123 | 1.863 | 2.3792
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.97847 | -0.15082 | -0.34282 | 0.29883 | 1.0356 | 0.66467 | -0.23355 | 0.79003 | 0.88301 | 0.24826 | 0.47947 | 0.80147 | 0.35367 | -0.2866 | 0.75843 | -0.28662 | 0.29467 | 0.5171 | 0.63279 | 0.90763 | -0.27768 | 0.68339 | 0.25843 | 0.16993
|  |  | Q, % | 7.6674 | 1.4352 | 4.3671 | 5.6693 | 3.326 | 2.0249 | 0.53741 | 1.345 | 2.3407 | 0.49288 | 2.9583 | 0.84024 | 0.10343 | 1.8663 | 2.4842 | 1.4669 | 2.4174 | 2.5183 | 1.8982 | 1.5288 | -0.65491 | 2.5384 | 2.9979 | 2.2133
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.05508 | -0.00792 | -0.02328 | 0.01656 | 0.06312 | 0.03324 | -0.01284 | 0.04068 | 0.03768 | 0.01116 | 0.0192 | 0.0366 | 0.01572 | -0.01656 | 0.03792 | -0.01632 | 0.01896 | 0.03384 | 0.03504 | 0.04392 | -0.0144 | 0.04152 | 0.01572 | 0.00936
|  |  | Q, МВАр | 0.23304 | 0.04092 | 0.12888 | 0.16188 | 0.11424 | 0.06876 | 0.01716 | 0.04188 | 0.07404 | 0.01284 | 0.07332 | 0.02556 | 0.00324 | 0.05592 | 0.08028 | 0.04836 | 0.08136 | 0.08556 | 0.06084 | 0.0474 | -0.02064 | 0.07944 | 0.09348 | 0.07056
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 3.1326; 10: 2.4815; 18: 3.5402; 21: 3.2298
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.13 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 26 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35 | 34 | 29 | 26
|  | ТИ | I, А | 26 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 23.8 | 28 | 32 | 33.4 | 30.8 | 33.6 | 34 | 35.6 | 36.4 | 35.4 | 33.4 | 31.4 | 36.6 | 37.4 | 37.4 | 34.4 | 35.4 | 32.4 | 28.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3934 | 0.3692 | 0.3754 | 0.3672 | 0.3698 | 0.4274 | 0.4974 | 0.5654 | 0.5656 | 0.5528 | 0.5742 | 0.56 | 0.5796 | 0.5796 | 0.548 | 0.5508 | 0.5874 | 0.6194 | 0.6234 | 0.6468 | 0.6028 | 0.5782 | 0.4926 | 0.435 | 12.4614 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1672 | 0.1612 | 0.1646 | 0.1594 | 0.156 | 0.1714 | 0.1698 | 0.1836 | 0.183 | 0.1792 | 0.1842 | 0.1796 | 0.1906 | 0.1812 | 0.173 | 0.1736 | 0.1834 | 0.1896 | 0.1912 | 0.19 | 0.1888 | 0.1844 | 0.1606 | 0.1624 |  | 4.228 | 20
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42501 | 0.43662 | 0.43847 | 0.4341 | 0.42185 | 0.40103 | 0.34138 | 0.32473 | 0.32355 | 0.32417 | 0.32079 | 0.32071 | 0.32885 | 0.31263 | 0.31569 | 0.31518 | 0.31222 | 0.3061 | 0.30671 | 0.29375 | 0.31321 | 0.31892 | 0.32603 | 0.37333
яч.12 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 31 | 27
|  | ТИ | I, А | 23.8 | 22.2 | 20.2 | 19.8 | 21.2 | 21.6 | 25 | 28.4 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.2 | 36 | 33.6 | 33.6 | 35.6 | 33 | 36 | 38.2 | 39.6 | 38.4 | 37.6 | 34.6 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3766 | 0.3472 | 0.3272 | 0.3322 | 0.3656 | 0.387 | 0.4686 | 0.5284 | 0.5446 | 0.555 | 0.5684 | 0.57 | 0.574 | 0.568 | 0.5688 | 0.5634 | 0.587 | 0.614 | 0.6358 | 0.66 | 0.6418 | 0.6018 | 0.5272 | 0.447 | 12.3596 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.148 | 0.1472 | 0.1414 | 0.1406 | 0.1376 | 0.141 | 0.1438 | 0.1576 | 0.159 | 0.1626 | 0.1654 | 0.167 | 0.165 | 0.1636 | 0.1602 | 0.1576 | 0.163 | 0.1676 | 0.172 | 0.1782 | 0.172 | 0.1652 | 0.1534 | 0.1558 |  | 3.7848 | 20
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39299 | 0.42396 | 0.43215 | 0.42324 | 0.37637 | 0.36434 | 0.30687 | 0.29826 | 0.29196 | 0.29297 | 0.29099 | 0.29298 | 0.28746 | 0.28803 | 0.28165 | 0.27973 | 0.27768 | 0.27296 | 0.27053 | 0.27 | 0.268 | 0.27451 | 0.29097 | 0.34855
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.77 | 0.7164 | 0.7026 | 0.6994 | 0.7354 | 0.8144 | 0.966 | 1.0938 | 1.1102 | 1.1078 | 1.1426 | 1.13 | 1.1536 | 1.1476 | 1.1168 | 1.1142 | 1.1744 | 1.2334 | 1.2592 | 1.3068 | 1.2446 | 1.18 | 1.0198 | 0.882
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3152 | 0.3084 | 0.306 | 0.3 | 0.2936 | 0.3124 | 0.3136 | 0.3412 | 0.342 | 0.3418 | 0.3496 | 0.3466 | 0.3556 | 0.3448 | 0.3332 | 0.3312 | 0.3464 | 0.3572 | 0.3632 | 0.3682 | 0.3608 | 0.3496 | 0.314 | 0.3182
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.83202 | 0.77996 | 0.76634 | 0.76103 | 0.79184 | 0.87226 | 1.0156 | 1.1458 | 1.1617 | 1.1593 | 1.1949 | 1.182 | 1.2072 | 1.1983 | 1.1654 | 1.1624 | 1.2244 | 1.2841 | 1.3105 | 1.3577 | 1.2958 | 1.2307 | 1.067 | 0.93764 | 1.3577
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.5116 | 0.5144 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5108 | 0.5092 | 0.508 | 0.5076 | 0.5068 | 0.5068 | 0.506 | 0.5072 | 0.5068 | 0.5056 | 0.5044 | 0.5032 | 0.504 | 0.5048 | 0.5068 | 0.5084 | 0.5064 | 0.5056 | 0.5076 | 0.5096 | 12.1872 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7084 | 0.7092 | 0.7096 | 0.7092 | 0.7092 | 0.71 | 0.7088 | 0.7068 | 0.7084 | 0.7076 | 0.7056 | 0.706 | 0.706 | 0.7068 | 0.7064 | 0.7064 | 0.7068 | 0.706 | 0.7052 | 0.7044 | 0.7048 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7048 | 16.9668 |  | 0.04
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.7 | ТП-598-1 | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | ТИ | I, А | 3.9 | 3 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0648 | 0.06108 | 0.05745 | 0.05751 | 0.05835 | 0.06306 | 0.07281 | 0.07614 | 0.07623 | 0.07542 | 0.07707 | 0.08481 | 0.08586 | 0.09081 | 0.09087 | 0.08571 | 0.087 | 0.08943 | 0.09654 | 0.10377 | 0.09627 | 0.09525 | 0.08094 | 0.06789 | 1.8951 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01149 | 0.01128 | 0.01041 | 0.01032 | 0.00963 | 0.0105 | 0.0108 | 0.01296 | 0.0144 | 0.0153 | 0.01446 | 0.01758 | 0.01563 | 0.01782 | 0.01656 | 0.01563 | 0.01506 | 0.01521 | 0.01635 | 0.01782 | 0.01512 | 0.01707 | 0.01248 | 0.01218 |  | 0.33606 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 6e-05 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00015 | 3e-05 | 0.00054 | 9e-05 | 6e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0.00027 | 0
|  |  | tgφ | 0.17731 | 0.18369 | 0.17859 | 0.17736 | 0.16247 | 0.16603 | 0.14091 | 0.16903 | 0.18811 | 0.20247 | 0.18723 | 0.20729 | 0.18204 | 0.19623 | 0.18158 | 0.18236 | 0.17241 | 0.17008 | 0.16874 | 0.17144 | 0.15644 | 0.17921 | 0.15085 | 0.17941
яч.6 | ТП-598-2 | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10
|  | ТИ | I, А | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 9 | 9.4 | 10 | 11.8 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.6 | 12.9 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 13.9 | 15.5 | 15.3 | 13.6 | 12.4 | 10.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15189 | 0.13815 | 0.12948 | 0.13371 | 0.16653 | 0.16845 | 0.19203 | 0.22434 | 0.23592 | 0.23166 | 0.23922 | 0.24132 | 0.243 | 0.22977 | 0.2403 | 0.22767 | 0.24273 | 0.25131 | 0.25776 | 0.27024 | 0.26298 | 0.23868 | 0.2133 | 0.17604 | 5.1065 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04734 | 0.04809 | 0.04497 | 0.04455 | 0.04371 | 0.04581 | 0.04638 | 0.05151 | 0.05292 | 0.05469 | 0.05433 | 0.05754 | 0.05718 | 0.05517 | 0.05544 | 0.0561 | 0.05712 | 0.05844 | 0.06021 | 0.0627 | 0.06048 | 0.05679 | 0.05127 | 0.05064 |  | 1.2734 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31167 | 0.3481 | 0.34731 | 0.33318 | 0.26248 | 0.27195 | 0.24152 | 0.22961 | 0.22431 | 0.23608 | 0.22711 | 0.23844 | 0.23531 | 0.24011 | 0.23071 | 0.24641 | 0.23532 | 0.23254 | 0.23359 | 0.23202 | 0.22998 | 0.23793 | 0.24037 | 0.28766
яч.9 | ВЛ-33 | расчет | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 4 | 3.2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5 | 4.3 | 5 | 4 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 6.9 | 5.6 | 5 | 3.7 | 3.9 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05643 | 0.05448 | 0.07263 | 0.06771 | 0.06453 | 0.06927 | 0.08238 | 0.09249 | 0.07653 | 0.06168 | 0.07458 | 0.06747 | 0.07116 | 0.06876 | 0.06003 | 0.063 | 0.08778 | 0.09897 | 0.07932 | 0.07851 | 0.06873 | 0.07173 | 0.05295 | 0.05328 | 1.6944 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02826 | 0.02439 | 0.03048 | 0.02505 | 0.0252 | 0.03699 | 0.03288 | 0.04002 | 0.03315 | 0.02385 | 0.03558 | 0.03081 | 0.03906 | 0.03201 | 0.02805 | 0.02751 | 0.03492 | 0.04098 | 0.03588 | 0.02523 | 0.03129 | 0.03201 | 0.02049 | 0.02382 |  | 0.73791 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5008 | 0.44769 | 0.41966 | 0.36996 | 0.39052 | 0.534 | 0.39913 | 0.4327 | 0.43316 | 0.38667 | 0.47707 | 0.45665 | 0.5489 | 0.46553 | 0.46727 | 0.43667 | 0.39781 | 0.41406 | 0.45234 | 0.32136 | 0.45526 | 0.44626 | 0.38697 | 0.44707
яч.8 | ВЛ-34 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02076 | 0.02008 | 0.01928 | 0.01924 | 0.01924 | 0.0248 | 0.03312 | 0.03032 | 0.03388 | 0.03756 | 0.04044 | 0.04132 | 0.03728 | 0.03632 | 0.035 | 0.03476 | 0.03664 | 0.03484 | 0.03724 | 0.03552 | 0.03268 | 0.03268 | 0.02668 | 0.0252 | 0.74488 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00176 | 0.00148 | 0.0016 | 0.00164 | 0.00144 | 0.00148 | 0.00188 | 0.00192 | 0.00248 | 0.0028 | 0.004 | 0.00452 | 0.00368 | 0.0034 | 0.00456 | 0.00284 | 0.004 | 0.00464 | 0.00408 | 0.00388 | 0.00236 | 0.00332 | 0.00192 | 0.00208 |  | 0.06776 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00436 | 0.005 | 0.0048 | 0.00456 | 0.00508 | 0.00528 | 0.00504 | 0.005 | 0.00476 | 0.00412 | 0.00312 | 0.0024 | 0.00364 | 0.00424 | 0.0034 | 0.00356 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00332 | 0.00356 | 0.00516 | 0.00384 | 0.00464 | 0.00452
|  |  | tgφ | -0.12524 | -0.1753 | -0.16598 | -0.15177 | -0.18919 | -0.15323 | -0.095411 | -0.10158 | -0.067296 | -0.035144 | 0.021761 | 0.051307 | 0.001073 | -0.023128 | 0.033143 | -0.020713 | 0.030568 | 0.053961 | 0.020408 | 0.009009 | -0.085679 | -0.015912 | -0.10195 | -0.096825
яч.11 | ТП-552-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 3.7 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0508 | 0.04688 | 0.04588 | 0.04612 | 0.04616 | 0.04976 | 0.059 | 0.06288 | 0.06536 | 0.07124 | 0.06792 | 0.06824 | 0.0718 | 0.06452 | 0.0664 | 0.06704 | 0.06344 | 0.06664 | 0.07 | 0.08132 | 0.08272 | 0.07384 | 0.06624 | 0.05884 | 1.513 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02972 | 0.02788 | 0.0284 | 0.02792 | 0.02704 | 0.02612 | 0.02888 | 0.02916 | 0.03008 | 0.03272 | 0.02668 | 0.02712 | 0.03008 | 0.028 | 0.02776 | 0.02736 | 0.0288 | 0.02696 | 0.02932 | 0.03068 | 0.03232 | 0.03044 | 0.03 | 0.02964 |  | 0.69308 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58504 | 0.59471 | 0.61901 | 0.60538 | 0.58579 | 0.52492 | 0.48949 | 0.46374 | 0.46022 | 0.45929 | 0.39282 | 0.39742 | 0.41894 | 0.43397 | 0.41807 | 0.40811 | 0.45397 | 0.40456 | 0.41886 | 0.37727 | 0.39072 | 0.41224 | 0.4529 | 0.50374
яч.10 | ТП-552-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.7 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.4 | 2.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.037 | 0.03288 | 0.03156 | 0.03104 | 0.03112 | 0.03404 | 0.04444 | 0.05284 | 0.04712 | 0.054 | 0.0514 | 0.05372 | 0.04868 | 0.0484 | 0.04992 | 0.0518 | 0.04832 | 0.05512 | 0.059 | 0.06248 | 0.06208 | 0.0602 | 0.05076 | 0.04336 | 1.1413 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0224 | 0.02248 | 0.02232 | 0.02268 | 0.02304 | 0.02164 | 0.02188 | 0.02276 | 0.02256 | 0.0228 | 0.02192 | 0.02308 | 0.022 | 0.02204 | 0.022 | 0.02092 | 0.02228 | 0.02252 | 0.02356 | 0.02344 | 0.02276 | 0.02276 | 0.02352 | 0.02364 |  | 0.541 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60541 | 0.6837 | 0.70722 | 0.73067 | 0.74036 | 0.63572 | 0.49235 | 0.43073 | 0.47878 | 0.42222 | 0.42646 | 0.42964 | 0.45193 | 0.45537 | 0.44071 | 0.40386 | 0.46109 | 0.40856 | 0.39932 | 0.37516 | 0.36662 | 0.37807 | 0.46336 | 0.5452
яч.15 | ТП-591-1 | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14
|  | ТИ | I, А | 13.4 | 11.5 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 14 | 16.7 | 18.2 | 17.3 | 20.6 | 18.5 | 19.6 | 19.8 | 19.2 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 19.8 | 20.3 | 20.1 | 19.2 | 15.9 | 15.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2016 | 0.18812 | 0.18 | 0.17852 | 0.18316 | 0.22532 | 0.26048 | 0.31164 | 0.323 | 0.31728 | 0.32548 | 0.31232 | 0.32112 | 0.32852 | 0.30032 | 0.30428 | 0.31884 | 0.32788 | 0.3428 | 0.34432 | 0.32152 | 0.30744 | 0.26224 | 0.232 | 6.7182 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.08636 | 0.08608 | 0.08356 | 0.08456 | 0.0838 | 0.08648 | 0.087 | 0.09156 | 0.0946 | 0.09568 | 0.09424 | 0.09156 | 0.09316 | 0.09184 | 0.08908 | 0.09128 | 0.09288 | 0.09396 | 0.09848 | 0.10376 | 0.09752 | 0.09392 | 0.08652 | 0.085 |  | 2.1829 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42837 | 0.45758 | 0.46422 | 0.47367 | 0.45752 | 0.38381 | 0.334 | 0.2938 | 0.29288 | 0.30156 | 0.28954 | 0.29316 | 0.29011 | 0.27956 | 0.29662 | 0.29999 | 0.29131 | 0.28657 | 0.28728 | 0.30135 | 0.30331 | 0.30549 | 0.32993 | 0.36638
яч.14 | ТП-591-2 | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11
|  | ТИ | I, А | 11.3 | 9.8 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 12.2 | 13.8 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13 | 14.9 | 15.3 | 17.4 | 16.1 | 16.8 | 16.1 | 15 | 12.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15892 | 0.14836 | 0.13936 | 0.13816 | 0.14132 | 0.15132 | 0.18744 | 0.209 | 0.21904 | 0.22184 | 0.22348 | 0.21972 | 0.23352 | 0.2398 | 0.23184 | 0.2362 | 0.24796 | 0.26056 | 0.26476 | 0.27752 | 0.27028 | 0.25544 | 0.22496 | 0.18264 | 5.0834 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.07492 | 0.07396 | 0.07132 | 0.071 | 0.0694 | 0.07092 | 0.0734 | 0.08068 | 0.08028 | 0.08092 | 0.0828 | 0.0796 | 0.0814 | 0.08272 | 0.0776 | 0.07592 | 0.07808 | 0.08088 | 0.08344 | 0.08632 | 0.08644 | 0.08072 | 0.07584 | 0.0736 |  | 1.8722 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47143 | 0.49852 | 0.51177 | 0.5139 | 0.49108 | 0.46868 | 0.39159 | 0.38603 | 0.36651 | 0.36477 | 0.3705 | 0.36228 | 0.34858 | 0.34495 | 0.33471 | 0.32142 | 0.31489 | 0.31041 | 0.31515 | 0.31104 | 0.31982 | 0.316 | 0.33713 | 0.40298
яч.28 | ТП-593-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00784 | 0.007 | 0.00688 | 0.00752 | 0.0066 | 0.0078 | 0.00992 | 0.0094 | 0.0088 | 0.01008 | 0.01188 | 0.01284 | 0.01164 | 0.0126 | 0.01136 | 0.01212 | 0.01088 | 0.01172 | 0.01396 | 0.01368 | 0.01452 | 0.01376 | 0.01188 | 0.01056 | 0.25524 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00624 | 0.00596 | 0.006 | 0.00564 | 0.0058 | 0.00616 | 0.00564 | 0.00652 | 0.0062 | 0.00664 | 0.00648 | 0.00692 | 0.00656 | 0.0062 | 0.00608 | 0.00648 | 0.00668 | 0.00656 | 0.00652 | 0.00724 | 0.0066 | 0.00596 | 0.006 | 0.00616 |  | 0.15124 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.79592 | 0.84571 | 0.87209 | 0.75 | 0.87879 | 0.78462 | 0.56855 | 0.69362 | 0.70455 | 0.65873 | 0.54545 | 0.53894 | 0.56357 | 0.49206 | 0.53521 | 0.53465 | 0.61397 | 0.54949 | 0.46705 | 0.52924 | 0.45455 | 0.43314 | 0.50505 | 0.58333
яч.27 | ТП-593-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02008 | 0.01904 | 0.01888 | 0.01736 | 0.01736 | 0.01984 | 0.02252 | 0.02216 | 0.02332 | 0.02672 | 0.02944 | 0.02728 | 0.02968 | 0.02748 | 0.02948 | 0.03 | 0.03048 | 0.03588 | 0.03516 | 0.03908 | 0.03316 | 0.03012 | 0.0296 | 0.02332 | 0.63744 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0136 | 0.01404 | 0.01388 | 0.01364 | 0.01288 | 0.01396 | 0.01312 | 0.0136 | 0.01356 | 0.01536 | 0.01584 | 0.01552 | 0.01524 | 0.01488 | 0.01416 | 0.01428 | 0.01484 | 0.01528 | 0.01412 | 0.01596 | 0.01488 | 0.01444 | 0.01404 | 0.01404 |  | 0.34516 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67729 | 0.73739 | 0.73517 | 0.78571 | 0.74194 | 0.70363 | 0.58259 | 0.61372 | 0.58148 | 0.57485 | 0.53804 | 0.56891 | 0.51348 | 0.54148 | 0.48033 | 0.476 | 0.48688 | 0.42586 | 0.40159 | 0.40839 | 0.44873 | 0.47942 | 0.47432 | 0.60206
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.77012 | 0.71607 | 0.7014 | 0.69689 | 0.73437 | 0.81366 | 0.96414 | 1.0912 | 1.1092 | 1.1075 | 1.1409 | 1.129 | 1.1537 | 1.147 | 1.1155 | 1.1126 | 1.1741 | 1.2323 | 1.2565 | 1.3064 | 1.2449 | 1.1791 | 1.0196 | 0.87313
|  |  | Q+, МВАр | 0.32209 | 0.31564 | 0.31294 | 0.307 | 0.30194 | 0.32006 | 0.32186 | 0.35069 | 0.35023 | 0.35076 | 0.35633 | 0.35425 | 0.36399 | 0.35408 | 0.34129 | 0.33832 | 0.35466 | 0.36543 | 0.37196 | 0.37703 | 0.36977 | 0.35743 | 0.32208 | 0.3208
|  |  | Q-, МВАр | 0.00436 | 0.0051 | 0.00495 | 0.00468 | 0.00523 | 0.00535 | 0.00558 | 0.00509 | 0.00482 | 0.00415 | 0.00315 | 0.0024 | 0.00364 | 0.00424 | 0.00346 | 0.00356 | 0.00294 | 0.00288 | 0.00338 | 0.00359 | 0.00522 | 0.00384 | 0.00491 | 0.00452
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.015584 | 0.046064 | 0.17079 | 0.35888 | 0.14006 | 0.090864 | 0.19255 | 0.23679 | 0.090074 | 0.028886 | 0.14791 | 0.084956 | -0.012136 | 0.054026 | 0.11461 | 0.1454 | 0.028099 | 0.085131 | 0.21125 | 0.027548 | -0.027318 | 0.072881 | 0.024515 | 1.0057
|  |  | Q, % | -0.80266 | -0.6939 | -0.65033 | -0.77333 | -1.0593 | -0.73944 | -0.85459 | -1.2896 | -0.99708 | -1.4073 | -1.024 | -1.5147 | -1.3358 | -1.4617 | -1.3896 | -1.0749 | -1.5358 | -1.4978 | -1.4813 | -1.4231 | -1.0394 | -1.1413 | -1.0096 | 0.60339
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00012 | 0.00033 | 0.0012 | 0.00251 | 0.00103 | 0.00074 | 0.00186 | 0.00259 | 0.001 | 0.00032 | 0.00169 | 0.00096 | -0.00014 | 0.00062 | 0.00128 | 0.00162 | 0.00033 | 0.00105 | 0.00266 | 0.00036 | -0.00034 | 0.00086 | 0.00025 | 0.00887
|  |  | Q, МВАр | -0.00253 | -0.00214 | -0.00199 | -0.00232 | -0.00311 | -0.00231 | -0.00268 | -0.0044 | -0.00341 | -0.00481 | -0.00358 | -0.00525 | -0.00475 | -0.00504 | -0.00463 | -0.00356 | -0.00532 | -0.00535 | -0.00538 | -0.00524 | -0.00375 | -0.00399 | -0.00317 | 0.00192
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.69689; 10: 1.1075; 18: 1.2323; 21: 1.2449
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 58 | 54 | 53 | 52 | 56 | 61 | 70 | 80 | 89 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 91 | 92 | 91 | 88 | 90 | 88 | 83 | 77 | 71 | 62
|  | ТИ | I, А | 62 | 56.2 | 54.7 | 48.5 | 52.7 | 54.5 | 66.7 | 77.5 | 82.7 | 99.5 | 96.6 | 97.1 | 97.1 | 98.3 | 98.8 | 93.6 | 94.4 | 97.7 | 89 | 90.7 | 90.1 | 85 | 75.5 | 70
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57768 | 0.54072 | 0.5292 | 0.51804 | 0.56796 | 0.62028 | 0.73236 | 0.8406 | 0.93324 | 0.98628 | 1.0007 | 0.98664 | 0.97476 | 1.0093 | 0.95352 | 0.96432 | 0.95556 | 0.91656 | 0.93876 | 0.91644 | 0.8706 | 0.80652 | 0.72912 | 0.627 | 19.4962 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.26772 | 0.26184 | 0.25788 | 0.25548 | 0.2568 | 0.26016 | 0.26928 | 0.29604 | 0.3114 | 0.32796 | 0.33972 | 0.34332 | 0.34416 | 0.339 | 0.321 | 0.3156 | 0.31824 | 0.3192 | 0.32028 | 0.31536 | 0.30636 | 0.29148 | 0.28176 | 0.267 |  | 7.187 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.46344 | 0.48424 | 0.4873 | 0.49317 | 0.45214 | 0.41942 | 0.36769 | 0.35218 | 0.33368 | 0.33252 | 0.33949 | 0.34797 | 0.35307 | 0.33587 | 0.33665 | 0.32728 | 0.33304 | 0.34826 | 0.34117 | 0.34411 | 0.3519 | 0.3614 | 0.38644 | 0.42584
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 139 | 132 | 128 | 127 | 133 | 141 | 159 | 172 | 189 | 199 | 203 | 203 | 206 | 202 | 198 | 199 | 199 | 198 | 200 | 196 | 189 | 178 | 163 | 148
|  | ТИ | I, А | 141.7 | 130.2 | 129.8 | 121.1 | 127.6 | 130.9 | 148.9 | 159.8 | 178.7 | 190.9 | 205 | 198.4 | 206.2 | 192 | 199.9 | 197.9 | 199 | 199.9 | 191.9 | 193.3 | 190.8 | 187.1 | 166.1 | 148.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3034 | 1.2335 | 1.1968 | 1.1881 | 1.242 | 1.3327 | 1.5515 | 1.7076 | 1.8904 | 1.9952 | 2.0446 | 2.0494 | 2.0748 | 2.0357 | 2.0032 | 2.0126 | 2.0038 | 1.9861 | 2.0062 | 1.969 | 1.8833 | 1.766 | 1.592 | 1.4191 | 41.4869 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.77484 | 0.78 | 0.76764 | 0.75648 | 0.75708 | 0.7596 | 0.76548 | 0.77832 | 0.822 | 0.84252 | 0.8358 | 0.82296 | 0.8502 | 0.83736 | 0.81468 | 0.80448 | 0.819 | 0.83532 | 0.8448 | 0.83028 | 0.825 | 0.7944 | 0.77856 | 0.77472 |  | 19.2715 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59446 | 0.63236 | 0.64143 | 0.6367 | 0.60957 | 0.56996 | 0.49339 | 0.4558 | 0.43484 | 0.42226 | 0.40879 | 0.40157 | 0.40977 | 0.41134 | 0.4067 | 0.39971 | 0.40873 | 0.42058 | 0.4211 | 0.42168 | 0.43807 | 0.44982 | 0.48903 | 0.54592
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.8811 | 1.7742 | 1.726 | 1.7062 | 1.81 | 1.953 | 2.2838 | 2.5482 | 2.8236 | 2.9815 | 3.0452 | 3.036 | 3.0496 | 3.045 | 2.9567 | 2.977 | 2.9593 | 2.9027 | 2.9449 | 2.8854 | 2.7539 | 2.5726 | 2.3212 | 2.0461
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.0426 | 1.0418 | 1.0255 | 1.012 | 1.0139 | 1.0198 | 1.0348 | 1.0744 | 1.1334 | 1.1705 | 1.1755 | 1.1663 | 1.1944 | 1.1764 | 1.1357 | 1.1201 | 1.1372 | 1.1545 | 1.1651 | 1.1456 | 1.1314 | 1.0859 | 1.0603 | 1.0417
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1507 | 2.0575 | 2.0076 | 1.9837 | 2.0746 | 2.2032 | 2.5073 | 2.7654 | 3.0426 | 3.203 | 3.2643 | 3.2523 | 3.2751 | 3.2643 | 3.1673 | 3.1807 | 3.1703 | 3.1239 | 3.167 | 3.1045 | 2.9772 | 2.7923 | 2.5519 | 2.296 | 3.2751
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ТП-514-1 | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15
|  | ТИ | I, А | 13.1 | 12.8 | 11.9 | 12 | 12 | 13.5 | 14.1 | 15.7 | 20 | 22.4 | 24.1 | 25.4 | 24.5 | 24.8 | 22 | 24.7 | 24.6 | 23.6 | 21.3 | 20.5 | 18.6 | 17.4 | 14.9 | 15.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13568 | 0.12798 | 0.12611 | 0.12575 | 0.1309 | 0.14011 | 0.162 | 0.18857 | 0.22954 | 0.24628 | 0.2502 | 0.26435 | 0.25268 | 0.26672 | 0.24325 | 0.25772 | 0.26485 | 0.24419 | 0.24008 | 0.21434 | 0.2011 | 0.18396 | 0.16661 | 0.14987 | 4.8128 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.060876 | 0.05832 | 0.059004 | 0.059076 | 0.05832 | 0.06048 | 0.05994 | 0.063792 | 0.0702 | 0.073116 | 0.073908 | 0.078696 | 0.08028 | 0.077508 | 0.06822 | 0.074772 | 0.075132 | 0.075888 | 0.075924 | 0.066024 | 0.065988 | 0.064224 | 0.059868 | 0.0603 |  | 1.6199 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44866 | 0.4557 | 0.46788 | 0.4698 | 0.44554 | 0.43165 | 0.37 | 0.3383 | 0.30583 | 0.29689 | 0.2954 | 0.2977 | 0.31771 | 0.29059 | 0.28045 | 0.29012 | 0.28368 | 0.31078 | 0.31624 | 0.30803 | 0.32814 | 0.34912 | 0.35933 | 0.40235
яч.20 | ТП-514-2 | расчет | I, А | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 38 | 36 | 33 | 28
|  | ТИ | I, А | 26.2 | 27 | 23 | 23.3 | 24.8 | 28.2 | 32.4 | 36.9 | 37 | 45.8 | 45.1 | 43 | 45.8 | 40.9 | 44.2 | 42.6 | 43.3 | 43 | 42.6 | 41.2 | 36.9 | 37.1 | 35 | 30.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25507 | 0.24274 | 0.23626 | 0.23875 | 0.26448 | 0.29688 | 0.35885 | 0.3875 | 0.43248 | 0.45466 | 0.46718 | 0.4643 | 0.45542 | 0.45062 | 0.44496 | 0.44866 | 0.44352 | 0.44587 | 0.43949 | 0.42946 | 0.39394 | 0.36725 | 0.33173 | 0.28282 | 9.0329 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.12422 | 0.1273 | 0.12427 | 0.12418 | 0.12149 | 0.12355 | 0.1225 | 0.13843 | 0.14698 | 0.14712 | 0.14602 | 0.14386 | 0.14592 | 0.14333 | 0.14107 | 0.14155 | 0.14482 | 0.14726 | 0.1451 | 0.14338 | 0.13642 | 0.13042 | 0.12643 | 0.12758 |  | 3.2632 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.48702 | 0.52442 | 0.52601 | 0.5201 | 0.45935 | 0.41617 | 0.34136 | 0.35724 | 0.33984 | 0.32359 | 0.31254 | 0.30983 | 0.3204 | 0.31807 | 0.31704 | 0.3155 | 0.32652 | 0.33028 | 0.33017 | 0.33385 | 0.34629 | 0.35512 | 0.38113 | 0.45112
яч.15 | ТП-517-1 | расчет | I, А | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18
|  | ТИ | I, А | 18.7 | 15.9 | 15.2 | 15 | 13.7 | 15.2 | 18.4 | 21.6 | 22.3 | 25.3 | 24.7 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 27.7 | 26.8 | 26.7 | 30.1 | 29 | 30.4 | 30 | 28.6 | 26.4 | 20.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16823 | 0.15757 | 0.15512 | 0.1481 | 0.15206 | 0.16812 | 0.20437 | 0.23465 | 0.2381 | 0.23681 | 0.24581 | 0.25528 | 0.26014 | 0.27508 | 0.2695 | 0.27126 | 0.27212 | 0.28487 | 0.30838 | 0.29491 | 0.28944 | 0.27738 | 0.24034 | 0.19379 | 5.6014 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.062964 | 0.062208 | 0.060948 | 0.060156 | 0.059616 | 0.061452 | 0.064584 | 0.072828 | 0.07416 | 0.07218 | 0.075636 | 0.07866 | 0.079416 | 0.08208 | 0.080172 | 0.080604 | 0.080064 | 0.083448 | 0.080388 | 0.081972 | 0.07974 | 0.074592 | 0.06984 | 0.062604 |  | 1.7403 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37428 | 0.39479 | 0.3929 | 0.40617 | 0.39205 | 0.36552 | 0.31601 | 0.31037 | 0.31146 | 0.3048 | 0.3077 | 0.30814 | 0.30529 | 0.29839 | 0.29749 | 0.29715 | 0.29422 | 0.29294 | 0.26068 | 0.27795 | 0.2755 | 0.26892 | 0.29059 | 0.32305
яч.12 | ТП-517-2 | расчет | I, А | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 29 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 43 | 43 | 42 | 39 | 33 | 29
|  | ТИ | I, А | 24.4 | 22 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 23.1 | 26 | 30.2 | 34.4 | 31.8 | 35.8 | 34.7 | 35.5 | 34.3 | 34.6 | 35.6 | 36.5 | 39.7 | 39 | 42.9 | 41.6 | 40.7 | 36.7 | 27.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24802 | 0.22632 | 0.21528 | 0.21302 | 0.21754 | 0.23074 | 0.27826 | 0.3385 | 0.34694 | 0.36792 | 0.38472 | 0.38242 | 0.39274 | 0.39115 | 0.38443 | 0.38822 | 0.4009 | 0.41126 | 0.44237 | 0.44611 | 0.43176 | 0.40267 | 0.33053 | 0.27845 | 8.1503 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.14222 | 0.14165 | 0.1403 | 0.1379 | 0.13896 | 0.13565 | 0.1403 | 0.14107 | 0.14112 | 0.14477 | 0.14606 | 0.14717 | 0.14558 | 0.14578 | 0.14429 | 0.14136 | 0.14741 | 0.15 | 0.1523 | 0.15538 | 0.15197 | 0.1499 | 0.14318 | 0.14419 |  | 3.4685 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57345 | 0.62587 | 0.65173 | 0.64736 | 0.63879 | 0.58789 | 0.50423 | 0.41676 | 0.40675 | 0.39348 | 0.37966 | 0.38484 | 0.37069 | 0.37268 | 0.37533 | 0.36412 | 0.3677 | 0.36473 | 0.34429 | 0.34829 | 0.35197 | 0.37227 | 0.4332 | 0.51784
яч.19 | ТП-511-1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
|  | ТИ | I, А | 6.1 | 6 | 5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 6.7 | 8 | 9.9 | 8.1 | 8 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7 | 7 | 7.4 | 7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 6.7 | 6.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.045 | 0.04212 | 0.039168 | 0.043032 | 0.051816 | 0.062232 | 0.072552 | 0.06876 | 0.085392 | 0.088368 | 0.08256 | 0.072264 | 0.068112 | 0.068256 | 0.067872 | 0.070176 | 0.069552 | 0.0768 | 0.08136 | 0.0894 | 0.08124 | 0.068784 | 0.062472 | 0.051456 | 1.6087 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.043464 | 0.044232 | 0.041592 | 0.043344 | 0.04476 | 0.044928 | 0.04404 | 0.045288 | 0.046368 | 0.045576 | 0.044304 | 0.044808 | 0.044448 | 0.044496 | 0.045504 | 0.044664 | 0.046104 | 0.045 | 0.04608 | 0.047808 | 0.045096 | 0.044016 | 0.044568 | 0.042528 |  | 1.073 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.96587 | 1.0501 | 1.0619 | 1.0073 | 0.86383 | 0.72194 | 0.60701 | 0.65864 | 0.543 | 0.51575 | 0.53663 | 0.62006 | 0.65257 | 0.6519 | 0.67044 | 0.63646 | 0.66287 | 0.58594 | 0.56637 | 0.53477 | 0.5551 | 0.63992 | 0.71341 | 0.82649
яч.24 | ТП-511-2, 507 | расчет | I, А | 34 | 32 | 32 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 41 | 38 | 35
|  | ТИ | I, А | 33.2 | 31.5 | 31.4 | 30.2 | 29.1 | 30.3 | 33.4 | 33 | 38 | 43.3 | 44.7 | 46.6 | 46.7 | 47.4 | 47.4 | 45.5 | 45.8 | 47.8 | 48.4 | 46.2 | 42 | 41 | 37.2 | 36.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2952 | 0.28003 | 0.2712 | 0.27091 | 0.27758 | 0.30226 | 0.31675 | 0.34344 | 0.39725 | 0.43896 | 0.45494 | 0.47352 | 0.4801 | 0.4811 | 0.47198 | 0.46781 | 0.46997 | 0.46526 | 0.45077 | 0.43085 | 0.41246 | 0.37906 | 0.34608 | 0.3109 | 9.2884 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.22661 | 0.22594 | 0.22118 | 0.21802 | 0.22109 | 0.2232 | 0.22171 | 0.21542 | 0.22786 | 0.23578 | 0.23938 | 0.2388 | 0.25747 | 0.25315 | 0.24086 | 0.23218 | 0.24086 | 0.24571 | 0.24749 | 0.24029 | 0.24302 | 0.23472 | 0.23261 | 0.21941 |  | 5.6028 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.76764 | 0.80682 | 0.81558 | 0.80475 | 0.79647 | 0.73845 | 0.69995 | 0.62725 | 0.57359 | 0.53712 | 0.52617 | 0.50431 | 0.53629 | 0.52619 | 0.51032 | 0.49631 | 0.51251 | 0.52811 | 0.54904 | 0.55771 | 0.5892 | 0.61922 | 0.67212 | 0.70573
яч.13 | ТП-515-1 | расчет | I, А | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13
|  | ТИ | I, А | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 13.8 | 15.9 | 18.8 | 19.2 | 22.5 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 21 | 18 | 17.4 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 14.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10337 | 0.095232 | 0.090336 | 0.086616 | 0.11388 | 0.12506 | 0.15211 | 0.18751 | 0.18245 | 0.19644 | 0.18646 | 0.1764 | 0.18463 | 0.19135 | 0.17482 | 0.14808 | 0.1421 | 0.14508 | 0.15696 | 0.15934 | 0.14803 | 0.13982 | 0.12689 | 0.1093 | 3.5223 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.095448 | 0.096192 | 0.095184 | 0.093216 | 0.093 | 0.092616 | 0.095352 | 0.10015 | 0.099384 | 0.10234 | 0.1032 | 0.10236 | 0.10272 | 0.1009 | 0.10111 | 0.095712 | 0.096984 | 0.098424 | 0.099624 | 0.10267 | 0.1001 | 0.097392 | 0.095016 | 0.093816 |  | 2.3529 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.92338 | 1.0101 | 1.0537 | 1.0762 | 0.81665 | 0.74055 | 0.62685 | 0.53411 | 0.54473 | 0.52095 | 0.55348 | 0.58027 | 0.55635 | 0.52728 | 0.57839 | 0.64635 | 0.68249 | 0.67841 | 0.63471 | 0.64437 | 0.67623 | 0.69653 | 0.74882 | 0.85837
яч.22 | ТП-515-2, 541 | расчет | I, А | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18
|  | ТИ | I, А | 17.3 | 17.1 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 18.6 | 20.6 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 28.2 | 25.2 | 29.1 | 25.2 | 26.6 | 27 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 23.5 | 24.9 | 24.4 | 22.3 | 21.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13771 | 0.12658 | 0.12125 | 0.11842 | 0.13464 | 0.14818 | 0.18139 | 0.20174 | 0.24221 | 0.24389 | 0.24586 | 0.24374 | 0.25037 | 0.23477 | 0.23501 | 0.23251 | 0.22286 | 0.22085 | 0.2221 | 0.21811 | 0.21638 | 0.20304 | 0.18173 | 0.1585 | 4.7418 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11458 | 0.11438 | 0.11299 | 0.11261 | 0.11328 | 0.11218 | 0.11563 | 0.11702 | 0.12835 | 0.1321 | 0.12797 | 0.12917 | 0.13166 | 0.12422 | 0.12418 | 0.12518 | 0.1225 | 0.12667 | 0.13483 | 0.12365 | 0.12946 | 0.11914 | 0.1177 | 0.11962 |  | 2.9291 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.832 | 0.90368 | 0.93191 | 0.95095 | 0.84135 | 0.75705 | 0.63747 | 0.58006 | 0.52992 | 0.54163 | 0.5205 | 0.52993 | 0.52588 | 0.52914 | 0.52839 | 0.5384 | 0.54964 | 0.57357 | 0.60709 | 0.5669 | 0.59827 | 0.58676 | 0.64765 | 0.75469
яч.23 | ВЛ-67 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 9 | 8.9 | 7.6 | 8 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 10.2 | 8 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7 | 6.7 | 7.3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.052812 | 0.051048 | 0.048996 | 0.050796 | 0.048564 | 0.05112 | 0.052812 | 0.0621 | 0.076176 | 0.087336 | 0.093672 | 0.084744 | 0.078552 | 0.084852 | 0.078372 | 0.096516 | 0.09504 | 0.060876 | 0.058068 | 0.064908 | 0.063504 | 0.06138 | 0.060624 | 0.056556 | 1.6194 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 7.2e-05 | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0.000396 | 0.00072 | 0.00036 | 0.000324 | 0.00018 | 0.000108 | 0.000216 | 7.2e-05 | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 7.2e-05 | 3.6e-05 |  | 2.04 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.055512 | 0.056196 | 0.057708 | 0.056556 | 0.057708 | 0.055908 | 0.054612 | 0.051048 | 0.044892 | 0.033948 | 0.028512 | 0.02916 | 0.02952 | 0.029916 | 0.037188 | 0.041184 | 0.045612 | 0.047664 | 0.047448 | 0.045576 | 0.046548 | 0.045792 | 0.04572 | 0.049104
|  |  | tgφ | -1.0498 | -1.1001 | -1.1763 | -1.1127 | -1.1868 | -1.093 | -1.0334 | -0.82203 | -0.58885 | -0.38417 | -0.29669 | -0.33985 | -0.37168 | -0.35045 | -0.47313 | -0.42447 | -0.47917 | -0.78238 | -0.81587 | -0.70216 | -0.73243 | -0.74604 | -0.75297 | -0.8676
яч.10 | ВЛ-68 | расчет | I, А | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 18.4 | 14 | 18.6 | 14 | 18.6 | 14 | 18.7 | 15 | 18.8 | 16 | 19.2 | 19 | 18.7 | 15 | 19.5 | 19 | 19.2 | 18.7 | 15 | 15 | 19 | 18.6 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17962 | 0.17899 | 0.18024 | 0.17861 | 0.18192 | 0.1776 | 0.18158 | 0.18029 | 0.18965 | 0.19046 | 0.18989 | 0.18638 | 0.18619 | 0.18595 | 0.18523 | 0.18629 | 0.18494 | 0.18451 | 0.18528 | 0.18576 | 0.18331 | 0.18221 | 0.18451 | 0.1847 | 4.4141 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01992 | 0.0192 | 0.019152 | 0.018576 | 0.019824 | 0.018432 | 0.019296 | 0.017952 | 0.02184 | 0.021696 | 0.019392 | 0.01272 | 0.011712 | 0.0144 | 0.01488 | 0.01512 | 0.01416 | 0.014544 | 0.015024 | 0.014784 | 0.015696 | 0.014976 | 0.016368 | 0.016608 |  | 0.40627 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0048 | 0.005232 | 0.005376 | 0.005664 | 0.005184 | 0.005712 | 0.00504 | 0.005616 | 0.003456 | 0.003504 | 0.004704 | 0.0096 | 0.00984 | 0.00792 | 0.00744 | 0.007488 | 0.008448 | 0.007776 | 0.007344 | 0.007488 | 0.007152 | 0.008016 | 0.00672 | 0.006528
|  |  | tgφ | 0.08418 | 0.078037 | 0.076431 | 0.072292 | 0.080475 | 0.071622 | 0.078509 | 0.068424 | 0.096937 | 0.095514 | 0.077351 | 0.01674 | 0.010054 | 0.034848 | 0.040166 | 0.040969 | 0.030885 | 0.036681 | 0.041451 | 0.039276 | 0.046609 | 0.038198 | 0.052289 | 0.054574
яч.9 | ТП-545-1 | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8
|  | ТИ | I, А | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 13.1 | 12.3 | 11 | 11.3 | 11.6 | 10 | 9.4 | 10.3 | 9.2 | 8 | 7.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.069432 | 0.06768 | 0.06576 | 0.063408 | 0.066168 | 0.068664 | 0.082824 | 0.093096 | 0.11666 | 0.12665 | 0.13817 | 0.13298 | 0.12962 | 0.11998 | 0.11918 | 0.11731 | 0.11021 | 0.1031 | 0.09336 | 0.091368 | 0.08544 | 0.0762 | 0.073176 | 0.067272 | 2.2777 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.051096 | 0.051576 | 0.050688 | 0.0504 | 0.050856 | 0.049488 | 0.052296 | 0.056232 | 0.055488 | 0.058368 | 0.060024 | 0.059136 | 0.0576 | 0.055296 | 0.054912 | 0.053232 | 0.053904 | 0.056136 | 0.05616 | 0.05364 | 0.051504 | 0.049728 | 0.049464 | 0.050136 |  | 1.2874 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.73591 | 0.76206 | 0.7708 | 0.79485 | 0.76859 | 0.72073 | 0.63141 | 0.60402 | 0.47562 | 0.46087 | 0.43443 | 0.44469 | 0.44436 | 0.46089 | 0.46073 | 0.45376 | 0.48911 | 0.54446 | 0.60154 | 0.58708 | 0.60281 | 0.6526 | 0.67596 | 0.74527
яч.14 | ТП-545-2 | расчет | I, А | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22
|  | ТИ | I, А | 22.6 | 21.8 | 20.4 | 19.6 | 19.4 | 20 | 23 | 27.8 | 30.2 | 28.8 | 32.2 | 29 | 30.1 | 32.3 | 27.7 | 29 | 31.8 | 27.2 | 26.9 | 28.1 | 27.8 | 26.1 | 23.3 | 21.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18216 | 0.17299 | 0.1693 | 0.16498 | 0.16805 | 0.17741 | 0.2377 | 0.2579 | 0.29112 | 0.29813 | 0.2989 | 0.29707 | 0.30557 | 0.29011 | 0.27312 | 0.28675 | 0.27874 | 0.25373 | 0.25603 | 0.25277 | 0.23818 | 0.22517 | 0.20746 | 0.19133 | 5.7746 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15466 | 0.15643 | 0.15466 | 0.15038 | 0.15053 | 0.15014 | 0.15192 | 0.15408 | 0.16258 | 0.16445 | 0.1595 | 0.15859 | 0.16454 | 0.16138 | 0.15154 | 0.1537 | 0.15619 | 0.1548 | 0.15624 | 0.156 | 0.15298 | 0.15043 | 0.14861 | 0.14947 |  | 3.7238 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.84901 | 0.90427 | 0.91352 | 0.91155 | 0.89574 | 0.84632 | 0.63914 | 0.59743 | 0.55845 | 0.5516 | 0.53364 | 0.53385 | 0.53849 | 0.55625 | 0.55483 | 0.53599 | 0.56036 | 0.6101 | 0.61024 | 0.61717 | 0.64228 | 0.66809 | 0.71634 | 0.78123
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.6087 | 0.61065 | 0.60945 | 0.60975 | 0.60945 | 0.6087 | 0.6072 | 0.60675 | 0.60555 | 0.6051 | 0.6051 | 0.60555 | 0.60465 | 0.60285 | 0.6024 | 0.60165 | 0.60105 | 0.60195 | 0.60255 | 0.6045 | 0.6033 | 0.603 | 0.60465 | 0.60675 | 14.5312 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.8723 | 1.7693 | 1.719 | 1.7024 | 1.8076 | 1.9484 | 2.2812 | 2.5441 | 2.828 | 2.9759 | 3.0384 | 3.0335 | 3.0441 | 3.0399 | 2.9477 | 2.9713 | 2.9548 | 2.8964 | 2.9342 | 2.8773 | 2.7448 | 2.5669 | 2.3121 | 2.0349
|  |  | Q+, МВАр | 1.0961 | 1.0975 | 1.08 | 1.0679 | 1.0718 | 1.0722 | 1.0876 | 1.1223 | 1.1744 | 1.1979 | 1.1961 | 1.1943 | 1.2217 | 1.2027 | 1.1668 | 1.1583 | 1.1782 | 1.1979 | 1.2092 | 1.1856 | 1.172 | 1.1295 | 1.1037 | 1.0863
|  |  | Q-, МВАр | 0.060312 | 0.061428 | 0.063084 | 0.06222 | 0.062892 | 0.06162 | 0.059652 | 0.056664 | 0.048348 | 0.037452 | 0.033216 | 0.03876 | 0.03936 | 0.037836 | 0.044628 | 0.048672 | 0.05406 | 0.05544 | 0.054792 | 0.053064 | 0.0537 | 0.053808 | 0.05244 | 0.055632
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.46887 | 0.27731 | 0.40256 | 0.22085 | 0.13061 | 0.23717 | 0.11559 | 0.16247 | -0.1547 | 0.18876 | 0.22619 | 0.083794 | 0.17826 | 0.16591 | 0.30277 | 0.18986 | 0.15247 | 0.21621 | 0.36266 | 0.27989 | 0.3303 | 0.21924 | 0.38877 | 0.54718
|  |  | Q, % | 0.61149 | 0.52644 | 0.78596 | 0.58538 | 0.46249 | 0.85335 | 0.6217 | 0.77346 | 0.62551 | 0.8325 | 1.0444 | 0.88927 | 0.97559 | 0.94581 | 1.1407 | 0.89531 | 1.1 | 0.99474 | 0.87157 | 1.0942 | 1.1017 | 0.89077 | 0.81203 | 1.0072
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00882 | 0.00492 | 0.006948 | 0.003768 | 0.002364 | 0.004632 | 0.00264 | 0.00414 | -0.004368 | 0.005628 | 0.006888 | 0.002544 | 0.005436 | 0.005052 | 0.008952 | 0.005652 | 0.004512 | 0.006276 | 0.01068 | 0.008076 | 0.009096 | 0.00564 | 0.009024 | 0.011196
|  |  | Q, МВАр | 0.006744 | 0.005808 | 0.008556 | 0.006288 | 0.00498 | 0.009228 | 0.006804 | 0.008748 | 0.007392 | 0.010056 | 0.012624 | 0.010716 | 0.012036 | 0.011484 | 0.013464 | 0.010464 | 0.013104 | 0.012036 | 0.010632 | 0.013116 | 0.013056 | 0.010152 | 0.009036 | 0.011052
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.4974; 10: 2.5356; 18: 2.5305; 21: 2.3804
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  | дист | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.9 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.9 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.89804
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7855
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11802 | 0.11382 | 0.1134 | 0.11004 | 0.12432 | 0.13104 | 0.147 | 0.18438 | 0.2016 | 0.2058 | 0.2121 | 0.2268 | 0.20706 | 0.20076 | 0.18312 | 0.16968 | 0.14364 | 0.14742 | 0.1491 | 0.15036 | 0.14868 | 0.14196 | 0.13146 | 0.1239 |  | 3.3995 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13482 | 0.13524 | 0.1344 | 0.13398 | 0.13356 | 0.13104 | 0.13314 | 0.14028 | 0.15876 | 0.1554 | 0.1554 | 0.16128 | 0.1596 | 0.15666 | 0.15078 | 0.15036 | 0.13188 | 0.1344 | 0.13356 | 0.13776 | 0.1344 | 0.1344 | 0.13314 | 0.13524 |  |  | 42
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | tg | 0.89453
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17724 | 0.17094 | 0.17052 | 0.16632 | 0.16716 | 0.18858 | 0.20622 | 0.22008 | 0.18816 | 0.19614 | 0.19992 | 0.18102 | 0.19572 | 0.20412 | 0.23646 | 0.2373 | 0.22218 | 0.22764 | 0.2142 | 0.22428 | 0.22344 | 0.20874 | 0.19488 | 0.18942 | 4.8107 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18102 | 0.18102 | 0.18144 | 0.18018 | 0.17682 | 0.18144 | 0.17724 | 0.17892 | 0.168 | 0.16632 | 0.16842 | 0.16758 | 0.16884 | 0.17472 | 0.1974 | 0.1932 | 0.18228 | 0.18564 | 0.18144 | 0.18102 | 0.18816 | 0.18228 | 0.17682 | 0.18312 |  | 4.3033 | 42
| ВЛ-71 от шин | счетчик |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09864 | 0.09456 | 0.0936 | 0.09048 | 0.10488 | 0.11184 | 0.12792 | 0.16536 | 0.18264 | 0.18696 | 0.1932 | 0.20784 | 0.18864 | 0.18144 | 0.1644 | 0.15072 | 0.12456 | 0.12864 | 0.13008 | 0.13128 | 0.12912 | 0.12288 | 0.11232 | 0.10416 | 3.3262 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05712 | 0.05664 | 0.05664 | 0.0564 | 0.05616 | 0.05448 | 0.05712 | 0.06456 | 0.0828 | 0.07896 | 0.07872 | 0.08448 | 0.08256 | 0.08112 | 0.07584 | 0.0756 | 0.05808 | 0.06 | 0.05904 | 0.06168 | 0.05976 | 0.05952 | 0.05784 | 0.05832 |  | 1.5734 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57908 | 0.59898 | 0.60513 | 0.62334 | 0.53547 | 0.48712 | 0.44653 | 0.39042 | 0.45335 | 0.42234 | 0.40745 | 0.40647 | 0.43766 | 0.44709 | 0.46131 | 0.50159 | 0.46628 | 0.46642 | 0.45387 | 0.46984 | 0.46283 | 0.48438 | 0.51496 | 0.55991
яч.18 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 18.4 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15576 | 0.14952 | 0.14928 | 0.14472 | 0.14616 | 0.16728 | 0.18504 | 0.19944 | 0.16704 | 0.17496 | 0.17856 | 0.16008 | 0.17448 | 0.18288 | 0.21528 | 0.21624 | 0.20136 | 0.20664 | 0.19368 | 0.2028 | 0.20232 | 0.1872 | 0.17424 | 0.168 | 4.303 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.09456 | 0.09312 | 0.0948 | 0.09312 | 0.09048 | 0.09552 | 0.09216 | 0.09384 | 0.08208 | 0.0804 | 0.08184 | 0.0804 | 0.08232 | 0.08928 | 0.11352 | 0.1092 | 0.09912 | 0.10224 | 0.09672 | 0.09504 | 0.10344 | 0.09768 | 0.09216 | 0.0972 |  | 2.2502 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60709 | 0.62279 | 0.63505 | 0.64345 | 0.61905 | 0.57102 | 0.49805 | 0.47052 | 0.49138 | 0.45953 | 0.45833 | 0.50225 | 0.4718 | 0.48819 | 0.52731 | 0.50499 | 0.49225 | 0.49477 | 0.49938 | 0.46864 | 0.51127 | 0.52179 | 0.52893 | 0.57857
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.2544 | 0.24408 | 0.24288 | 0.2352 | 0.25104 | 0.27912 | 0.31296 | 0.3648 | 0.34968 | 0.36192 | 0.37176 | 0.36792 | 0.36312 | 0.36432 | 0.37968 | 0.36696 | 0.32592 | 0.33528 | 0.32376 | 0.33408 | 0.33144 | 0.31008 | 0.28656 | 0.27216
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.15168 | 0.14976 | 0.15144 | 0.14952 | 0.14664 | 0.15 | 0.14928 | 0.1584 | 0.16488 | 0.15936 | 0.16056 | 0.16488 | 0.16488 | 0.1704 | 0.18936 | 0.1848 | 0.1572 | 0.16224 | 0.15576 | 0.15672 | 0.1632 | 0.1572 | 0.15 | 0.15552
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.29619 | 0.28636 | 0.28623 | 0.2787 | 0.29073 | 0.31687 | 0.34674 | 0.39771 | 0.3866 | 0.39545 | 0.40495 | 0.40318 | 0.3988 | 0.4022 | 0.42428 | 0.41087 | 0.36185 | 0.37247 | 0.35928 | 0.36901 | 0.36944 | 0.34765 | 0.32344 | 0.31346 | 0.42428
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.7656 | 2.774 | 2.7668 | 2.766 | 2.7616 | 2.7588 | 2.7532 | 2.7544 | 2.7544 | 2.756 | 2.7604 | 2.7616 | 2.7596 | 2.7488 | 2.7412 | 2.7372 | 2.732 | 2.7384 | 2.7452 | 2.7596 | 2.7508 | 2.7496 | 2.754 | 2.7604 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7588 | 0.7604 | 0.7584 | 0.758 | 0.758 | 0.7572 | 0.7568 | 0.758 | 0.7604 | 0.7612 | 0.7608 | 0.7616 | 0.7612 | 0.7584 | 0.7556 | 0.7544 | 0.7536 | 0.7552 | 0.7576 | 0.7604 | 0.7564 | 0.7544 | 0.754 | 0.7548 | 18.1856 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ВСПОМ.П-М-1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВСПОМ.П-М-2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | ЦПП-1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | ЦПП-2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВЛ-52 | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | tg | 0.49013
|  | ТИ | I, A | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 7 | 9 | 10.8 | 9.5 | 11 | 10.9 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 10.8 | 11 | 11 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | 8.9 | 8.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.073764 | 0.066564 | 0.063396 | 0.06336 | 0.0657 | 0.079488 | 0.10202 | 0.10746 | 0.1044 | 0.10836 | 0.1107 | 0.099828 | 0.10559 | 0.10588 | 0.10764 | 0.1152 | 0.1031 | 0.10616 | 0.10141 | 0.1134 | 0.10584 | 0.098784 | 0.086652 | 0.077832 | 2.2725 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.045144 | 0.04518 | 0.044352 | 0.04446 | 0.044388 | 0.044064 | 0.044892 | 0.047052 | 0.047664 | 0.04716 | 0.048168 | 0.0486 | 0.04986 | 0.047556 | 0.046296 | 0.045864 | 0.045864 | 0.046908 | 0.046404 | 0.047052 | 0.048384 | 0.047088 | 0.045756 | 0.045684 |  | 1.1138 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61201 | 0.67875 | 0.6996 | 0.7017 | 0.67562 | 0.55435 | 0.44001 | 0.43786 | 0.45655 | 0.43522 | 0.43512 | 0.48684 | 0.47221 | 0.44917 | 0.4301 | 0.39812 | 0.44483 | 0.44184 | 0.45758 | 0.41492 | 0.45714 | 0.47668 | 0.52804 | 0.58696
яч.7 | РПП-4-1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | РПП-4-2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | РП Южная-1 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | tg | 0.47136
|  | ТИ | I, A | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16.3 | 16 | 18.7 | 20 | 18.2 | 18 | 14.4 | 15 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 11.7 | 12.5 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.097344 | 0.09312 | 0.092448 | 0.089088 | 0.10368 | 0.11059 | 0.12643 | 0.16378 | 0.18096 | 0.18547 | 0.19133 | 0.2063 | 0.18682 | 0.1799 | 0.16262 | 0.14947 | 0.12307 | 0.1272 | 0.12874 | 0.12979 | 0.12778 | 0.12125 | 0.11107 | 0.10301 | 3.2913 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05616 | 0.055776 | 0.05568 | 0.055392 | 0.0552 | 0.053856 | 0.05616 | 0.063552 | 0.081984 | 0.077952 | 0.077664 | 0.083424 | 0.0816 | 0.080256 | 0.074688 | 0.074688 | 0.057312 | 0.059136 | 0.058176 | 0.06096 | 0.058656 | 0.058656 | 0.056928 | 0.057504 |  | 1.5514 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57692 | 0.59897 | 0.60228 | 0.62177 | 0.53241 | 0.48698 | 0.44419 | 0.38804 | 0.45305 | 0.42029 | 0.40592 | 0.40437 | 0.43679 | 0.4461 | 0.45927 | 0.49968 | 0.46568 | 0.46491 | 0.4519 | 0.46967 | 0.45905 | 0.48377 | 0.51253 | 0.55825
яч.12 | РП Южная-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | tg | 0.49938
|  | ТИ | I, A | 7.7 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.6 | 9 | 7 | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 8 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.078528 | 0.079104 | 0.082176 | 0.077664 | 0.0768 | 0.084096 | 0.0792 | 0.088128 | 0.058752 | 0.062784 | 0.064032 | 0.056256 | 0.064608 | 0.068928 | 0.099552 | 0.093408 | 0.0936 | 0.09648 | 0.088416 | 0.085632 | 0.092832 | 0.084672 | 0.083616 | 0.086208 | 1.9255 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0432 | 0.041568 | 0.044064 | 0.042432 | 0.039744 | 0.045024 | 0.040896 | 0.040608 | 0.028416 | 0.027168 | 0.027648 | 0.025728 | 0.02544 | 0.026976 | 0.052224 | 0.048576 | 0.045792 | 0.049344 | 0.044448 | 0.042144 | 0.049344 | 0.044928 | 0.04032 | 0.045504 |  | 0.96154 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55012 | 0.52549 | 0.53621 | 0.54635 | 0.5175 | 0.53539 | 0.51636 | 0.46078 | 0.48366 | 0.43272 | 0.43178 | 0.45734 | 0.39376 | 0.39136 | 0.52459 | 0.52004 | 0.48923 | 0.51144 | 0.50271 | 0.49215 | 0.53154 | 0.53061 | 0.4822 | 0.52784
яч.21 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | БСК-1-1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | БСК-1-3 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.42 | БСК 2-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 1.6349
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.002832 | 0.00288 | 0.00288 | 0.002832 | 0.002832 | 0.003168 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003264 | 0.003456 | 0.007296 | 0.007104 | 0.00696 | 0.0036 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002832 | 0.002928 | 0.002832 | 0.003072 | 0.00288 | 0.084144 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00456 | 0.004608 | 0.004608 | 0.00456 | 0.00456 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0.00456 | 0.00456 | 0.005568 | 0.013296 | 0.013104 | 0.013104 | 0.006144 | 0.004464 | 0.004512 | 0.00456 | 0.00456 | 0.004512 | 0.00456 | 0.004608 |  | 0.13757 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5833 | 1.6 | 1.6 | 1.6102 | 1.5833 | 1.5667 | 1.5932 | 1.5932 | 1.4242 | 1.4921 | 1.5079 | 1.3971 | 1.6111 | 1.8224 | 1.8446 | 1.8828 | 1.7067 | 1.5246 | 1.5667 | 1.6102 | 1.5574 | 1.5932 | 1.4844 | 1.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.25252 | 0.24167 | 0.2409 | 0.23294 | 0.24906 | 0.27706 | 0.31049 | 0.3622 | 0.34728 | 0.35964 | 0.36908 | 0.36565 | 0.36047 | 0.362 | 0.37692 | 0.36504 | 0.32338 | 0.33277 | 0.32144 | 0.33166 | 0.32938 | 0.30754 | 0.28441 | 0.26993
|  |  | Q+, МВАр | 0.14906 | 0.14713 | 0.1487 | 0.14684 | 0.14389 | 0.14746 | 0.14646 | 0.15572 | 0.16258 | 0.15679 | 0.15804 | 0.16231 | 0.16247 | 0.16808 | 0.18631 | 0.18223 | 0.15511 | 0.15985 | 0.15354 | 0.15472 | 0.16094 | 0.15518 | 0.14756 | 0.1533
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.74057 | 0.9882 | 0.81522 | 0.95918 | 0.78872 | 0.73947 | 0.78988 | 0.71382 | 0.68634 | 0.62997 | 0.71982 | 0.61644 | 0.73034 | 0.6357 | 0.72693 | 0.52322 | 0.78056 | 0.74803 | 0.71534 | 0.72557 | 0.62274 | 0.82043 | 0.74958 | 0.82011
|  |  | Q, % | 1.7247 | 1.7548 | 1.8067 | 1.7897 | 1.874 | 1.696 | 1.8891 | 1.6894 | 1.3974 | 1.6114 | 1.5695 | 1.5575 | 1.4629 | 1.3592 | 1.6096 | 1.3896 | 1.3282 | 1.4719 | 1.4253 | 1.2787 | 1.3824 | 1.2824 | 1.624 | 1.4275
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001884 | 0.002412 | 0.00198 | 0.002256 | 0.00198 | 0.002064 | 0.002472 | 0.002604 | 0.0024 | 0.00228 | 0.002676 | 0.002268 | 0.002652 | 0.002316 | 0.00276 | 0.00192 | 0.002544 | 0.002508 | 0.002316 | 0.002424 | 0.002064 | 0.002544 | 0.002148 | 0.002232
|  |  | Q, МВАр | 0.002616 | 0.002628 | 0.002736 | 0.002676 | 0.002748 | 0.002544 | 0.00282 | 0.002676 | 0.002304 | 0.002568 | 0.00252 | 0.002568 | 0.002412 | 0.002316 | 0.003048 | 0.002568 | 0.002088 | 0.002388 | 0.00222 | 0.002004 | 0.002256 | 0.002016 | 0.002436 | 0.00222
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.2352; 10: 0.36192; 18: 0.33528; 21: 0.33144
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | расчет | I, А | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 34
|  | ТИ | I, А | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.596 | 1.5204 | 1.5162 | 1.533 | 1.5624 | 1.638 | 1.7976 | 1.932 | 2.0622 | 2.142 | 2.142 | 2.1336 | 2.163 | 2.1546 | 2.1378 | 2.1378 | 2.1672 | 2.1714 | 2.1966 | 2.2008 | 2.1294 | 2.0412 | 1.869 | 1.7094 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.365 | 1.3524 | 1.344 | 1.3356 | 1.344 | 1.344 | 1.3566 | 1.3902 | 1.4322 | 1.4826 | 1.4574 | 1.4574 | 1.4574 | 1.4322 | 1.4196 | 1.4112 | 1.4196 | 1.428 | 1.4448 | 1.449 | 1.4406 | 1.3986 | 1.365 | 1.3566 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-70 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12
|  | ТИ | I, А | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6594 | 0.5922 | 0.5418 | 0.5124 | 0.5544 | 0.6636 | 0.8652 | 1.0416 | 1.134 | 1.1592 | 1.2474 | 1.2432 | 1.2642 | 1.2348 | 1.197 | 1.1928 | 1.2138 | 1.2516 | 1.2726 | 1.2894 | 1.2138 | 1.1214 | 0.9492 | 0.777 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1092 | 0.1134 | 0.1092 | 0.1008 | 0.0756 | 0.1092 | 0.1008 | 0.1134 | 0.1386 | 0.1092 | 0.1428 | 0.1134 | 0.1512 | 0.147 | 0.126 | 0.1176 | 0.1428 | 0.1554 | 0.1638 | 0.1512 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1008 | 0.1134 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-73 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3948 | 0.3654 | 0.3444 | 0.3444 | 0.378 | 0.399 | 0.4746 | 0.5418 | 0.5586 | 0.567 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5922 | 0.5796 | 0.5838 | 0.5754 | 0.6048 | 0.6216 | 0.6468 | 0.6762 | 0.6594 | 0.6216 | 0.5544 | 0.462 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2058 | 0.2016 | 0.2016 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.2142 | 0.2184 | 0.2226 | 0.2226 | 0.2226 | 0.2268 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2142 | 0.2184 | 0.2268 | 0.231 | 0.2352 | 0.231 | 0.2226 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.52128 | 0.55172 | 0.58537 | 0.57317 | 0.52222 | 0.49474 | 0.41593 | 0.39535 | 0.39098 | 0.39259 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38298 | 0.37681 | 0.3741 | 0.37226 | 0.36111 | 0.36486 | 0.35714 | 0.34783 | 0.35032 | 0.35811 | 0.37879 | 0.45455
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин | расчет | I, А | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 44 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 43 | 41 | 37 | 34
|  | ТИ | I, А | 32 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 34 | 37 | 40 | 41 | 45 | 44 | 45 | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 38 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7472 | 1.638 | 1.6128 | 1.5918 | 1.638 | 1.785 | 2.0664 | 2.3016 | 2.4864 | 2.5788 | 2.6586 | 2.6502 | 2.6922 | 2.6544 | 2.5956 | 2.604 | 2.6292 | 2.6418 | 2.6712 | 2.6586 | 2.5326 | 2.3982 | 2.1378 | 1.9068 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.071 | 1.0626 | 1.0542 | 1.0416 | 1.0332 | 1.0584 | 1.0668 | 1.0962 | 1.1466 | 1.1676 | 1.1718 | 1.155 | 1.1886 | 1.1676 | 1.1382 | 1.1214 | 1.1466 | 1.1718 | 1.1844 | 1.1676 | 1.155 | 1.1214 | 1.0752 | 1.0626 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.61298 | 0.64872 | 0.65365 | 0.65435 | 0.63077 | 0.59294 | 0.51626 | 0.47628 | 0.46115 | 0.45277 | 0.44076 | 0.43582 | 0.4415 | 0.43987 | 0.43851 | 0.43065 | 0.4361 | 0.44356 | 0.4434 | 0.43918 | 0.45605 | 0.4676 | 0.50295 | 0.55727
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 | 5.1 | 7 | 7.8 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 6.9 | 6 | 4.8 | 5.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03798 | 0.03798 | 0.03492 | 0.03564 | 0.036 | 0.0423 | 0.04536 | 0.04824 | 0.06318 | 0.06624 | 0.05454 | 0.05454 | 0.05166 | 0.06084 | 0.05814 | 0.054 | 0.05364 | 0.0567 | 0.05778 | 0.06192 | 0.0621 | 0.05274 | 0.04572 | 0.03852 | 1.2107 |  | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02988 | 0.03042 | 0.02952 | 0.02952 | 0.0297 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03078 | 0.04194 | 0.04176 | 0.0333 | 0.03312 | 0.03204 | 0.0333 | 0.03294 | 0.0324 | 0.03258 | 0.03114 | 0.03222 | 0.03312 | 0.03186 | 0.03204 | 0.0315 | 0.03096 |  | 0.77688 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78673 | 0.80095 | 0.84536 | 0.82828 | 0.825 | 0.73191 | 0.65873 | 0.63806 | 0.66382 | 0.63043 | 0.61056 | 0.60726 | 0.62021 | 0.54734 | 0.56656 | 0.6 | 0.60738 | 0.54921 | 0.55763 | 0.53488 | 0.51304 | 0.60751 | 0.68898 | 0.80374
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6 | 7 | 5.8 | 6.4 | 8 | 6.6 | 6 | 6.4 | 6 | 5.6 | 6 | 5.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03852 | 0.03516 | 0.03528 | 0.03288 | 0.03372 | 0.04188 | 0.04248 | 0.04272 | 0.04716 | 0.04884 | 0.04824 | 0.0516 | 0.05028 | 0.05376 | 0.0516 | 0.057 | 0.06 | 0.05256 | 0.0522 | 0.05388 | 0.0492 | 0.04572 | 0.04512 | 0.0396 | 1.1094 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04896 | 0.04704 | 0.04692 | 0.0468 | 0.04656 | 0.04704 | 0.04716 | 0.0468 | 0.04836 | 0.05004 | 0.04788 | 0.04776 | 0.04944 | 0.04824 | 0.04824 | 0.04956 | 0.04764 | 0.04776 | 0.04764 | 0.04968 | 0.04788 | 0.04836 | 0.04764 | 0.04704 |  | 1.1504 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.271 | 1.3379 | 1.3299 | 1.4234 | 1.3808 | 1.1232 | 1.1102 | 1.0955 | 1.0254 | 1.0246 | 0.99254 | 0.92558 | 0.98329 | 0.89732 | 0.93488 | 0.86947 | 0.794 | 0.90868 | 0.91264 | 0.92205 | 0.97317 | 1.0577 | 1.0559 | 1.1879
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.0765 | 0.07314 | 0.0702 | 0.06852 | 0.06972 | 0.08418 | 0.08784 | 0.09096 | 0.11034 | 0.11508 | 0.10278 | 0.10614 | 0.10194 | 0.1146 | 0.10974 | 0.111 | 0.11364 | 0.10926 | 0.10998 | 0.1158 | 0.1113 | 0.09846 | 0.09084 | 0.07812
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.07884 | 0.07746 | 0.07644 | 0.07632 | 0.07626 | 0.078 | 0.07704 | 0.07758 | 0.0903 | 0.0918 | 0.08118 | 0.08088 | 0.08148 | 0.08154 | 0.08118 | 0.08196 | 0.08022 | 0.0789 | 0.07986 | 0.0828 | 0.07974 | 0.0804 | 0.07914 | 0.078
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.10985 | 0.10653 | 0.10378 | 0.10257 | 0.10333 | 0.11476 | 0.11684 | 0.11955 | 0.14258 | 0.14721 | 0.13097 | 0.13344 | 0.1305 | 0.14065 | 0.1365 | 0.13798 | 0.1391 | 0.13477 | 0.13592 | 0.14236 | 0.13692 | 0.12712 | 0.12048 | 0.11039 | 0.14721
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7496 | 0.7508 | 0.75 | 0.75 | 0.7492 | 0.748 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7476 | 0.746 | 0.7456 | 0.7444 | 0.7448 | 0.7452 | 0.7464 | 0.7476 | 0.7464 | 0.746 | 0.7468 | 0.748 | 17.9372 |  | 40
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.4136 | 0.4156 | 0.4136 | 0.4136 | 0.4132 | 0.4128 | 0.4112 | 0.4116 | 0.4116 | 0.4124 | 0.4136 | 0.414 | 0.4136 | 0.4108 | 0.4088 | 0.4084 | 0.4064 | 0.4084 | 0.4096 | 0.4128 | 0.4108 | 0.4104 | 0.4108 | 0.412 | 9.8796 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ВЛ-50
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.037764 | 0.038304 | 0.034596 | 0.035424 | 0.035028 | 0.04086 | 0.044964 | 0.046008 | 0.061452 | 0.065376 | 0.0549 | 0.054 | 0.050364 | 0.058716 | 0.05814 | 0.052704 | 0.05382 | 0.054828 | 0.0567 | 0.060372 | 0.061164 | 0.052776 | 0.045828 | 0.038664 | 1.1928 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.027756 | 0.028296 | 0.0279 | 0.027468 | 0.027504 | 0.028656 | 0.027936 | 0.02772 | 0.039204 | 0.039456 | 0.032076 | 0.031176 | 0.029916 | 0.030888 | 0.030672 | 0.03024 | 0.030636 | 0.029088 | 0.029916 | 0.030924 | 0.029808 | 0.029808 | 0.029592 | 0.029088 |  | 0.72572 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.73499 | 0.73872 | 0.80645 | 0.77541 | 0.7852 | 0.70132 | 0.6213 | 0.6025 | 0.63796 | 0.60352 | 0.58426 | 0.57733 | 0.594 | 0.52606 | 0.52755 | 0.57377 | 0.56923 | 0.53053 | 0.52762 | 0.51222 | 0.48735 | 0.5648 | 0.64572 | 0.75233
яч.12 | ВЛ-48
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.035028 | 0.03204 | 0.032292 | 0.030456 | 0.031464 | 0.040104 | 0.03942 | 0.038952 | 0.042552 | 0.044136 | 0.043668 | 0.0468 | 0.045036 | 0.048816 | 0.046476 | 0.052524 | 0.054576 | 0.048672 | 0.049104 | 0.051012 | 0.045972 | 0.042768 | 0.041148 | 0.03654 | 1.0196 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.048276 | 0.04608 | 0.046224 | 0.046044 | 0.045648 | 0.046044 | 0.046152 | 0.045612 | 0.046368 | 0.048744 | 0.04626 | 0.047052 | 0.047736 | 0.046872 | 0.046908 | 0.048744 | 0.046368 | 0.04698 | 0.046584 | 0.048672 | 0.046836 | 0.048096 | 0.046512 | 0.046692 |  | 1.1255 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3782 | 1.4382 | 1.4314 | 1.5118 | 1.4497 | 1.1481 | 1.1708 | 1.171 | 1.0897 | 1.1044 | 1.0594 | 1.0054 | 1.06 | 0.96018 | 1.0093 | 0.92803 | 0.8496 | 0.96524 | 0.94868 | 0.95413 | 1.0188 | 1.1246 | 1.1304 | 1.2778
яч.14 | ВЛ-47
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00264 | 0.00252 | 0.002496 | 0.001872 | 0.001848 | 0.001776 | 0.00204 | 0.003096 | 0.00408 | 0.004128 | 0.0042 | 0.004344 | 0.004536 | 0.004296 | 0.004488 | 0.004416 | 0.004056 | 0.00324 | 0.00264 | 0.002472 | 0.002496 | 0.00252 | 0.00252 | 0.002592 | 0.075312 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.000816 | 0.000816 | 0.000864 | 0.00084 | 0.00084 | 0.000816 | 0.000912 | 0.001224 | 0.0018 | 0.001248 | 0.001152 | 0.001056 | 0.0012 | 0.001152 | 0.001104 | 0.000984 | 0.000912 | 0.000912 | 0.00096 | 0.001032 | 0.000912 | 0.000816 | 0.000816 | 0.000792 |  | 0.023976 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000624 | 0.000624 | 0.000552 | 0.000432 | 0.000408 | 0.000432 | 0.000384 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 9.6e-05 | 0.000168 | 0.000264 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000192 | 0.00024 | 0.000264 | 0.000504 | 0.00048 | 0.000336 | 0.000432 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528
|  |  | tgφ | 0.072727 | 0.07619 | 0.125 | 0.21795 | 0.23377 | 0.21622 | 0.25882 | 0.37209 | 0.43529 | 0.27907 | 0.23429 | 0.18232 | 0.22751 | 0.22905 | 0.20321 | 0.16848 | 0.15976 | 0.12593 | 0.18182 | 0.28155 | 0.19231 | 0.11429 | 0.11429 | 0.10185
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.075432 | 0.072864 | 0.069384 | 0.067752 | 0.06834 | 0.08274 | 0.086424 | 0.088056 | 0.10808 | 0.11364 | 0.10277 | 0.10514 | 0.099936 | 0.11183 | 0.1091 | 0.10964 | 0.11245 | 0.10674 | 0.10844 | 0.11386 | 0.10963 | 0.098064 | 0.089496 | 0.077796
|  |  | Q+, МВАр | 0.076848 | 0.075192 | 0.074988 | 0.074352 | 0.073992 | 0.075516 | 0.075 | 0.074556 | 0.087372 | 0.089448 | 0.079488 | 0.079284 | 0.078852 | 0.078912 | 0.078684 | 0.079968 | 0.077916 | 0.07698 | 0.07746 | 0.080628 | 0.077556 | 0.07872 | 0.07692 | 0.076572
|  |  | Q-, МВАр | 0.000624 | 0.000624 | 0.000552 | 0.000432 | 0.000444 | 0.000432 | 0.000384 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 9.6e-05 | 0.000168 | 0.000264 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000192 | 0.00024 | 0.000264 | 0.000504 | 0.00048 | 0.000336 | 0.000432 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.3961 | 0.37736 | 1.1624 | 1.1208 | 1.9793 | 1.7106 | 1.612 | 3.1926 | 2.0446 | 1.2513 | 0.011675 | 0.93838 | 1.9659 | 2.4188 | 0.57955 | 1.2216 | 1.0454 | 2.3064 | 1.3966 | 1.6788 | 1.4987 | 0.40219 | 1.4795 | 0.41475
|  |  | Q, % | 3.2921 | 3.7037 | 2.6029 | 3.127 | 3.5357 | 3.7179 | 3.1308 | 3.987 | 3.2682 | 2.6639 | 2.2865 | 2.2922 | 3.4245 | 3.4219 | 3.3033 | 2.7153 | 3.1907 | 3.0527 | 3.5848 | 3.0167 | 3.263 | 2.7284 | 3.4493 | 2.4908
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001068 | 0.000276 | 0.000816 | 0.000768 | 0.00138 | 0.00144 | 0.001416 | 0.002904 | 0.002256 | 0.00144 | 1.2e-05 | 0.000996 | 0.002004 | 0.002772 | 0.000636 | 0.001356 | 0.001188 | 0.00252 | 0.001536 | 0.001944 | 0.001668 | 0.000396 | 0.001344 | 0.000324
|  |  | Q, МВАр | 0.002616 | 0.002892 | 0.002004 | 0.0024 | 0.002712 | 0.002916 | 0.002424 | 0.003096 | 0.002952 | 0.002448 | 0.00186 | 0.00186 | 0.002796 | 0.002796 | 0.002688 | 0.002232 | 0.002568 | 0.002424 | 0.00288 | 0.002508 | 0.002616 | 0.002208 | 0.002748 | 0.001956
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.067752; 10: 0.11364; 18: 0.10674; 21: 0.10963
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.3
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.3
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.651 | 0.5922 | 0.5418 | 0.5124 | 0.5586 | 0.672 | 0.8736 | 1.0458 | 1.1382 | 1.1634 | 1.2432 | 1.2474 | 1.2642 | 1.2348 | 1.197 | 1.1886 | 1.218 | 1.2516 | 1.2684 | 1.2936 | 1.2096 | 1.113 | 0.945 | 0.7686 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0966 | 0.1176 | 0.105 | 0.0882 | 0.063 | 0.1092 | 0.0966 | 0.1092 | 0.1344 | 0.1008 | 0.1344 | 0.1134 | 0.1512 | 0.1428 | 0.105 | 0.1008 | 0.1512 | 0.168 | 0.168 | 0.1428 | 0.1176 | 0.1218 | 0.0714 | 0.0966
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14
|  | ТИ | I, А | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7308 | 0.6636 | 0.6573 | 0.7014 | 0.735 | 0.8421 | 0.9891 | 1.1214 | 1.2369 | 1.2663 | 1.3356 | 1.3209 | 1.3503 | 1.3125 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2894 | 1.3146 | 1.3398 | 1.3545 | 1.2726 | 1.1949 | 1.0353 | 0.8568 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2289 | 0.2331 | 0.231 | 0.2163 | 0.1953 | 0.2184 | 0.2079 | 0.2289 | 0.2541 | 0.2415 | 0.2541 | 0.2415 | 0.2646 | 0.2625 | 0.2457 | 0.2373 | 0.2457 | 0.2625 | 0.273 | 0.2688 | 0.2604 | 0.2583 | 0.2394 | 0.2394 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
СВ-35
|  | амперметр | I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 9 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.046008 | 0.040464 | 0.085104 | 0.15955 | 0.15113 | 0.14177 | 0.092448 | 0.046944 | 0.0666 | 0.075312 | 0.054792 | 0.039672 | 0.050616 | 0.0432 | 0.042408 | 0.046296 | 0.037872 | 0.03204 | 0.033192 | 0.031392 | 0.026712 | 0.043416 | 0.056736 | 0.053928 | 1.4976 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.036648 | 0.03348 | 0.040896 | 0.036144 | 0.033336 | 0.031824 | 0.028944 | 0.033408 | 0.041976 | 0.0432 | 0.032832 | 0.036432 | 0.031104 | 0.031608 | 0.0342 | 0.036 | 0.028656 | 0.027216 | 0.027576 | 0.030024 | 0.033336 | 0.038664 | 0.043632 | 0.042264 |  | 0.8334 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.79656 | 0.8274 | 0.48054 | 0.22653 | 0.22058 | 0.22448 | 0.31308 | 0.71166 | 0.63027 | 0.57361 | 0.59921 | 0.91833 | 0.61451 | 0.73167 | 0.80645 | 0.7776 | 0.75665 | 0.84944 | 0.8308 | 0.95642 | 1.248 | 0.89055 | 0.76904 | 0.78371
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005184 | 0.004824 | 0.004968 | 0.004824 | 0.004896 | 0.00576 | 0.004968 | 0.005832 | 0.006192 | 0.00648 | 0.00684 | 0.007992 | 0.008208 | 0.007128 | 0.007056 | 0.00684 | 0.007848 | 0.006408 | 0.006696 | 0.00684 | 0.006912 | 0.004896 | 0.004968 | 0.00468 | 0.14724 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02268 | 0.022896 | 0.022752 | 0.022752 | 0.022608 | 0.022536 | 0.022392 | 0.022392 | 0.022824 | 0.022608 | 0.022752 | 0.022896 | 0.022752 | 0.022608 | 0.02232 | 0.022176 | 0.022176 | 0.022176 | 0.022608 | 0.02268 | 0.022752 | 0.022248 | 0.022392 | 0.022536 |  | 0.54151 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.375 | 4.7463 | 4.5797 | 4.7164 | 4.6176 | 3.9125 | 4.5072 | 3.8395 | 3.686 | 3.4889 | 3.3263 | 2.8649 | 2.7719 | 3.1717 | 3.1633 | 3.2421 | 2.8257 | 3.4607 | 3.3763 | 3.3158 | 3.2917 | 4.5441 | 4.5072 | 4.8154
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.051192 | 0.045288 | 0.090072 | 0.16438 | 0.15602 | 0.14753 | 0.097416 | 0.052776 | 0.072792 | 0.081792 | 0.061632 | 0.047664 | 0.058824 | 0.050328 | 0.049464 | 0.053136 | 0.04572 | 0.038448 | 0.039888 | 0.038232 | 0.033624 | 0.048312 | 0.061704 | 0.058608
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.059328 | 0.056376 | 0.063648 | 0.058896 | 0.055944 | 0.05436 | 0.051336 | 0.0558 | 0.0648 | 0.065808 | 0.055584 | 0.059328 | 0.053856 | 0.054216 | 0.05652 | 0.058176 | 0.050832 | 0.049392 | 0.050184 | 0.052704 | 0.056088 | 0.060912 | 0.066024 | 0.0648
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.078361 | 0.072314 | 0.11029 | 0.17461 | 0.16575 | 0.15722 | 0.11011 | 0.076805 | 0.097456 | 0.10498 | 0.082994 | 0.076103 | 0.079754 | 0.073975 | 0.075108 | 0.07879 | 0.068368 | 0.062592 | 0.064105 | 0.065111 | 0.065394 | 0.077745 | 0.090369 | 0.087372 | 0.17461
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.14131 | 0.14362 | 0.14161 | 0.1419 | 0.13947 | 0.13754 | 0.13184 | 0.13181 | 0.13423 | 0.13662 | 0.14179 | 0.14137 | 0.14281 | 0.13456 | 0.131 | 0.12982 | 0.12964 | 0.1297 | 0.13124 | 0.14212 | 0.13697 | 0.13281 | 0.13673 | 0.14332 | 3.2838 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | ТП-538
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04392 | 0.038232 | 0.083232 | 0.15701 | 0.14894 | 0.13956 | 0.089976 | 0.044088 | 0.062688 | 0.071592 | 0.051648 | 0.036504 | 0.04572 | 0.037368 | 0.037272 | 0.041328 | 0.032664 | 0.027504 | 0.029712 | 0.028272 | 0.024624 | 0.041184 | 0.054192 | 0.051336 | 1.4186 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.039504 | 0.036144 | 0.043608 | 0.038472 | 0.035712 | 0.034488 | 0.031848 | 0.036432 | 0.044712 | 0.046032 | 0.035832 | 0.03912 | 0.033648 | 0.03384 | 0.03684 | 0.038592 | 0.031464 | 0.030024 | 0.03036 | 0.032592 | 0.036048 | 0.041424 | 0.046008 | 0.044928 |  | 0.89767 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.89945 | 0.94539 | 0.52393 | 0.24503 | 0.23977 | 0.24712 | 0.35396 | 0.82635 | 0.71325 | 0.64298 | 0.69377 | 1.0717 | 0.73596 | 0.90559 | 0.98841 | 0.9338 | 0.96326 | 1.0916 | 1.0218 | 1.1528 | 1.4639 | 1.0058 | 0.84898 | 0.87518
яч.7 | ТП-536-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002184 | 0.00216 | 0.002184 | 0.002184 | 0.002184 | 0.002184 | 0.00216 | 0.00216 | 0.002184 | 0.00216 | 0.002184 | 0.00216 | 0.002184 | 0.00216 | 0.00216 | 0.002136 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.002184 | 0.00216
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.005112 | 0.004716 | 0.004932 | 0.004716 | 0.00486 | 0.005652 | 0.004896 | 0.005868 | 0.006156 | 0.00648 | 0.00684 | 0.008064 | 0.007956 | 0.007092 | 0.007056 | 0.00684 | 0.007668 | 0.006372 | 0.00666 | 0.006912 | 0.006732 | 0.004752 | 0.00486 | 0.004644 | 0.14584 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.022104 | 0.02232 | 0.022104 | 0.02214 | 0.021996 | 0.021924 | 0.021816 | 0.021816 | 0.022176 | 0.022068 | 0.022104 | 0.022356 | 0.02214 | 0.02196 | 0.021744 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.021996 | 0.02214 | 0.02214 | 0.021672 | 0.02178 | 0.021996 |  | 0.52729 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.3239 | 4.7328 | 4.4818 | 4.6947 | 4.5259 | 3.879 | 4.4559 | 3.7178 | 3.6023 | 3.4056 | 3.2316 | 2.7723 | 2.7828 | 3.0964 | 3.0816 | 3.1579 | 2.8169 | 3.3898 | 3.3027 | 3.2031 | 3.2888 | 4.5606 | 4.4815 | 4.7364
яч.11 | ТП-537-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001512 | 0.001824 | 0.001656 | 0.001632 | 0.001632 | 0.001536 | 0.001824 | 0.002184 | 0.00336 | 0.003168 | 0.002496 | 0.00264 | 0.004416 | 0.00516 | 0.004656 | 0.00432 | 0.004584 | 0.004032 | 0.002904 | 0.002616 | 0.001704 | 0.001752 | 0.002088 | 0.002064 | 0.06576 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.000144 | 0.000264 | 0.000312 | 0.000408 | 0.000288 | 0.000216 | 0.00012 | 0.000264 | 0.00048 | 0.000408 | 0.00012 | 0.000408 | 0.000696 | 0.001032 | 0.00072 | 0.000816 | 0.001008 | 0.000456 | 0.000528 | 0.000624 | 0.000288 | 0.000336 | 0.000432 | 0.000336 |  | 0.010704 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00132 | 0.00108 | 0.001032 | 0.000912 | 0.001032 | 0.001224 | 0.001464 | 0.00144 | 0.001584 | 0.001608 | 0.0018 | 0.00132 | 0.00144 | 0.00132 | 0.0018 | 0.001584 | 0.001416 | 0.00144 | 0.001344 | 0.000912 | 0.001104 | 0.00108 | 0.00096 | 0.001176
|  |  | tgφ | -0.77778 | -0.44737 | -0.43478 | -0.30882 | -0.45588 | -0.65625 | -0.73684 | -0.53846 | -0.32857 | -0.37879 | -0.67308 | -0.34545 | -0.16848 | -0.055814 | -0.23196 | -0.17778 | -0.089005 | -0.24405 | -0.28099 | -0.11009 | -0.47887 | -0.42466 | -0.25287 | -0.40698
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.050544 | 0.044772 | 0.08982 | 0.16336 | 0.15544 | 0.14675 | 0.096696 | 0.05214 | 0.072204 | 0.08124 | 0.060984 | 0.047208 | 0.058092 | 0.04962 | 0.048984 | 0.052488 | 0.044916 | 0.037908 | 0.039276 | 0.0378 | 0.03306 | 0.047688 | 0.06114 | 0.058044
|  |  | Q+, МВАр | 0.061752 | 0.058728 | 0.066024 | 0.06102 | 0.057996 | 0.056628 | 0.053784 | 0.058512 | 0.067368 | 0.068508 | 0.058056 | 0.061884 | 0.056484 | 0.056832 | 0.059304 | 0.061008 | 0.054072 | 0.05208 | 0.052884 | 0.055356 | 0.058476 | 0.063432 | 0.06822 | 0.06726
|  |  | Q-, МВАр | 0.003504 | 0.00324 | 0.003216 | 0.003096 | 0.003216 | 0.003408 | 0.003624 | 0.0036 | 0.003768 | 0.003768 | 0.003984 | 0.00348 | 0.003624 | 0.00348 | 0.00396 | 0.00372 | 0.003576 | 0.0036 | 0.003504 | 0.003072 | 0.003264 | 0.00324 | 0.003144 | 0.003336
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.2658 | 1.1394 | 0.27978 | 0.62053 | 0.37687 | 0.52871 | 0.7391 | 1.2051 | 0.80778 | 0.67488 | 1.0514 | 0.9567 | 1.2444 | 1.4068 | 0.9704 | 1.2195 | 1.7585 | 1.4045 | 1.5343 | 1.1299 | 1.6774 | 1.2916 | 0.91404 | 0.96233
|  |  | Q, % | 1.8204 | 1.5751 | 1.3198 | 1.6504 | 2.0807 | 2.0971 | 2.2908 | 1.5914 | 1.8519 | 1.6229 | 2.7202 | 1.5574 | 1.8494 | 1.5936 | 2.0807 | 1.5264 | 0.661 | 1.8465 | 1.6021 | 0.7969 | 1.5618 | 1.182 | 1.4358 | 1.3519
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000648 | 0.000516 | 0.000252 | 0.00102 | 0.000588 | 0.00078 | 0.00072 | 0.000636 | 0.000588 | 0.000552 | 0.000648 | 0.000456 | 0.000732 | 0.000708 | 0.00048 | 0.000648 | 0.000804 | 0.00054 | 0.000612 | 0.000432 | 0.000564 | 0.000624 | 0.000564 | 0.000564
|  |  | Q, МВАр | 0.00108 | 0.000888 | 0.00084 | 0.000972 | 0.001164 | 0.00114 | 0.001176 | 0.000888 | 0.0012 | 0.001068 | 0.001512 | 0.000924 | 0.000996 | 0.000864 | 0.001176 | 0.000888 | 0.000336 | 0.000912 | 0.000804 | 0.00042 | 0.000876 | 0.00072 | 0.000948 | 0.000876
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.16438; 10: 0.081792; 18: 0.038448; 21: 0.033624
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.009216 | 0.009648 | 0.009288 | 0.010368 | 0.009504 | 0.009792 | 0.009648 | 0.00972 | 0.01152 | 0.01116 | 0.01224 | 0.011808 | 0.01008 | 0.01152 | 0.01044 | 0.010008 | 0.009648 | 0.0108 | 0.009864 | 0.010152 | 0.010008 | 0.010152 | 0.010656 | 0.01188 | 0.24912 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.021672 | 0.022248 | 0.021816 | 0.021888 | 0.0216 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021456 | 0.02304 | 0.02232 | 0.0252 | 0.025488 | 0.022392 | 0.02376 | 0.021456 | 0.020952 | 0.02088 | 0.021096 | 0.021528 | 0.021888 | 0.0216 | 0.021384 | 0.021384 | 0.0216 |  | 0.5297 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.3516 | 2.306 | 2.3488 | 2.1111 | 2.2727 | 2.1985 | 2.2313 | 2.2074 | 2 | 2 | 2.0588 | 2.1585 | 2.2214 | 2.0625 | 2.0552 | 2.0935 | 2.1642 | 1.9533 | 2.1825 | 2.156 | 2.1583 | 2.1064 | 2.0068 | 1.8182
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.009216 | 0.009648 | 0.009288 | 0.010368 | 0.009504 | 0.009792 | 0.009648 | 0.00972 | 0.01152 | 0.01116 | 0.01224 | 0.011808 | 0.01008 | 0.01152 | 0.01044 | 0.010008 | 0.009648 | 0.0108 | 0.009864 | 0.010152 | 0.010008 | 0.010152 | 0.010656 | 0.01188
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.021672 | 0.022176 | 0.021816 | 0.021888 | 0.0216 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021456 | 0.02304 | 0.02232 | 0.0252 | 0.025488 | 0.022392 | 0.02376 | 0.021456 | 0.020952 | 0.02088 | 0.021096 | 0.021528 | 0.021888 | 0.0216 | 0.021384 | 0.021384 | 0.0216
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.02355 | 0.024184 | 0.023711 | 0.024219 | 0.023598 | 0.02365 | 0.023591 | 0.023555 | 0.02576 | 0.024955 | 0.028015 | 0.02809 | 0.024556 | 0.026405 | 0.023861 | 0.02322 | 0.023001 | 0.0237 | 0.02368 | 0.024128 | 0.023806 | 0.023671 | 0.023892 | 0.024651
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.087 | 6.087 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0548 | 6.1192 | 6.1353 | 6.1192 | 6.1192 | 6.1031 | 6.1031 | 6.087 | 6.087 | 6.1031 | 6.1031 | 6.1031 | 6.087 | 6.087 | 6.087 | 6.0548
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3851 | 6.4 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3514 | 6.4189 | 6.4358 | 6.4189 | 6.4189 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3514
яч.5 | БАЗА РТС | [26 empty] | tg | 1.0163
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.002064 | 0.002184 | 0.002184 | 0.002424 | 0.00228 | 0.002112 | 0.002232 | 0.002568 | 0.003312 | 0.003144 | 0.004248 | 0.004248 | 0.002736 | 0.003504 | 0.002832 | 0.00228 | 0.002568 | 0.003 | 0.002256 | 0.002112 | 0.00216 | 0.002232 | 0.002088 | 0.002712 | 0.06348 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.002136 | 0.002352 | 0.002232 | 0.00228 | 0.002256 | 0.002088 | 0.002304 | 0.00228 | 0.003648 | 0.002856 | 0.005424 | 0.005664 | 0.002592 | 0.004248 | 0.002496 | 0.002112 | 0.002184 | 0.002184 | 0.00228 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002208 | 0.00204 |  | 0.064512 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 9.6e-05 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.00012 | 7.2e-05 | 0.000144 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 0.00012 | 7.2e-05 | 9.6e-05 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.000144 | 9.6e-05 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.000192
|  |  | tgφ | 0.98837 | 1.022 | 0.97802 | 0.89109 | 0.93684 | 0.93182 | 0.98925 | 0.84112 | 1.0797 | 0.8626 | 1.2712 | 1.322 | 0.90351 | 1.1918 | 0.84746 | 0.87368 | 0.81308 | 0.68 | 0.96809 | 0.98864 | 0.97778 | 0.94624 | 1.0115 | 0.68142
яч.7 | МАРГАНЕЦКОМИ | [26 empty] | tg | 4.4779
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004392 | 0.004656 | 0.00444 | 0.005112 | 0.004464 | 0.004992 | 0.004656 | 0.004368 | 0.005088 | 0.005088 | 0.004992 | 0.00456 | 0.004368 | 0.004992 | 0.004728 | 0.0048 | 0.004248 | 0.004656 | 0.004752 | 0.00516 | 0.004992 | 0.004152 | 0.004488 | 0.004992 | 0.11314 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02124 | 0.021456 | 0.021288 | 0.021264 | 0.02112 | 0.021144 | 0.021024 | 0.021048 | 0.021192 | 0.021264 | 0.02136 | 0.021408 | 0.021384 | 0.021072 | 0.020832 | 0.020736 | 0.020592 | 0.020784 | 0.021 | 0.02136 | 0.02112 | 0.020904 | 0.020928 | 0.021096 |  | 0.50662 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.8361 | 4.6082 | 4.7946 | 4.1596 | 4.7312 | 4.2356 | 4.5155 | 4.8187 | 4.1651 | 4.1792 | 4.2788 | 4.6947 | 4.8956 | 4.2212 | 4.4061 | 4.32 | 4.8475 | 4.4639 | 4.4192 | 4.1395 | 4.2308 | 5.0347 | 4.6631 | 4.226
яч.10 | Здание Канск-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.015504 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.003312 | 0.003312 | 0.003312 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003384 | 0.003408 | 0.003504 | 0.00348 | 0.003456 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003408 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003408 | 0.003408 | 0.00336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003288
|  |  | tgφ | -5.1111 | -5.1111 | -5.1111 | -4.9643 | -5.1481 | -5.2222 | -5.4615 | -5.4074 | -5.3704 | -5.3333 | -5.2963 | -5.2963 | -5.2963 | -5.4615 | -5.2963 | -5.2963 | -5.5 | -5.2963 | -5.2593 | -5.2593 | -5.1852 | -5.1481 | -5.1481 | -5.0741
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 1.1891
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001368 | 0.001392 | 0.001368 | 0.001368 | 0.001344 | 0.001368 | 0.001368 | 0.001368 | 0.001608 | 0.001512 | 0.00156 | 0.001512 | 0.00156 | 0.001608 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001632 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001416 | 0.002328 | 0.002616 | 0.002568 | 0.038208 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.001848 | 0.001944 | 0.001872 | 0.00192 | 0.001872 | 0.001896 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00192 | 0.00192 | 0.001944 | 0.001944 | 0.00204 | 0.00204 | 0.001896 | 0.001872 | 0.001848 | 0.00192 | 0.001872 | 0.00192 | 0.001896 | 0.001776 | 0.001776 | 0.001752 |  | 0.045432 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000384 | 0.000384 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000336 | 0.000336 | 0.000336 | 0.000336 | 0.000312 | 0.000336 | 0.000312 | 0.000312 | 0.000312 | 0.000312 | 0.000312 | 0.00036 | 0.000336 | 0.00036 | 0.000336 | 0.000408
|  |  | tgφ | 1.0702 | 1.1207 | 1.1053 | 1.1228 | 1.125 | 1.1228 | 1.1053 | 1.1053 | 0.98507 | 1.0476 | 1.0308 | 1.0635 | 1.1077 | 1.0597 | 1.082 | 1.0656 | 1.0492 | 0.98529 | 1.0484 | 1.0656 | 1.1017 | 0.60825 | 0.55046 | 0.52336
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.008472 | 0.00888 | 0.00864 | 0.009576 | 0.008736 | 0.00912 | 0.00888 | 0.008952 | 0.010656 | 0.010392 | 0.011448 | 0.010968 | 0.009312 | 0.010728 | 0.009672 | 0.009192 | 0.008904 | 0.009936 | 0.009144 | 0.009384 | 0.009216 | 0.00936 | 0.00984 | 0.01092
|  |  | Q+, МВАр | 0.025224 | 0.025752 | 0.025392 | 0.025464 | 0.025248 | 0.025128 | 0.0252 | 0.0252 | 0.02676 | 0.02604 | 0.028728 | 0.029016 | 0.026016 | 0.02736 | 0.025224 | 0.02472 | 0.024624 | 0.024888 | 0.025152 | 0.025488 | 0.025224 | 0.024912 | 0.024912 | 0.024888
|  |  | Q-, МВАр | 0.003792 | 0.003816 | 0.003768 | 0.00384 | 0.003816 | 0.003864 | 0.003864 | 0.003984 | 0.003888 | 0.003936 | 0.003792 | 0.003816 | 0.003864 | 0.003816 | 0.00384 | 0.003864 | 0.00384 | 0.003888 | 0.003816 | 0.003888 | 0.003792 | 0.003816 | 0.003768 | 0.003888
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 8.0729 | 7.9602 | 6.9767 | 7.6389 | 8.0808 | 6.8627 | 7.9602 | 7.9012 | 7.5 | 6.8817 | 6.4706 | 7.1138 | 7.619 | 6.875 | 7.3563 | 8.1535 | 7.7114 | 8 | 7.2993 | 7.565 | 7.9137 | 7.8014 | 7.6577 | 8.0808
|  |  | Q, % | 1.1074 | 1.0823 | 0.88009 | 1.2061 | 0.77778 | 1.2263 | 0.89186 | 1.1186 | 0.72917 | 0.96774 | 1.0476 | 1.1299 | 1.0718 | 0.90909 | 0.33557 | 0.45819 | 0.45977 | 0.45506 | 0.89186 | 1.3158 | 0.77778 | 1.3468 | 1.1223 | 2.7778
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000744 | 0.000768 | 0.000648 | 0.000792 | 0.000768 | 0.000672 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000864 | 0.000768 | 0.000792 | 0.00084 | 0.000768 | 0.000792 | 0.000768 | 0.000816 | 0.000744 | 0.000864 | 0.00072 | 0.000768 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000816 | 0.00096
|  |  | Q, МВАр | 0.00024 | 0.00024 | 0.000192 | 0.000264 | 0.000168 | 0.000264 | 0.000192 | 0.00024 | 0.000168 | 0.000216 | 0.000264 | 0.000288 | 0.00024 | 0.000216 | 7.2e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 0.000192 | 0.000288 | 0.000168 | 0.000288 | 0.00024 | 0.0006
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.010368; 10: 0.01116; 18: 0.0108; 21: 0.010008
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018144 | 0.018144 | 0.020016 | 0.0198 | 0.021384 | 0.018864 | 0.019224 | 0.018648 | 0.0144 | 0.009792 | 0.008856 | 0.010008 | 0.011664 | 0.012168 | 0.011088 | 0.01008 | 0.008856 | 0.008496 | 0.009792 | 0.020736 | 0.021384 | 0.024264 | 0.023112 | 0.025416 | 0.38434 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02232 | 0.02268 | 0.022248 | 0.022032 | 0.022032 | 0.021744 | 0.022248 | 0.022032 | 0.016632 | 0.012744 | 0.0126 | 0.013536 | 0.013032 | 0.012816 | 0.013464 | 0.012888 | 0.012456 | 0.012672 | 0.012888 | 0.021312 | 0.022464 | 0.02304 | 0.02196 | 0.023472 |  | 0.43531 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2302 | 1.25 | 1.1115 | 1.1127 | 1.0303 | 1.1527 | 1.1573 | 1.1815 | 1.155 | 1.3015 | 1.4228 | 1.3525 | 1.1173 | 1.0533 | 1.2143 | 1.2786 | 1.4065 | 1.4915 | 1.3162 | 1.0278 | 1.0505 | 0.94955 | 0.95016 | 0.92351
яч.16 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.034272 | 0.033408 | 0.031536 | 0.030312 | 0.030744 | 0.032112 | 0.032616 | 0.04608 | 0.065592 | 0.0756 | 0.073368 | 0.071784 | 0.06048 | 0.061128 | 0.063792 | 0.074016 | 0.069192 | 0.053424 | 0.054288 | 0.050976 | 0.036144 | 0.033984 | 0.03492 | 0.03384 | 1.1836 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.054864 | 0.054216 | 0.05436 | 0.053856 | 0.05328 | 0.053712 | 0.053136 | 0.052704 | 0.057456 | 0.064584 | 0.066096 | 0.064584 | 0.062496 | 0.066816 | 0.066312 | 0.063864 | 0.063936 | 0.06192 | 0.060984 | 0.066744 | 0.054936 | 0.052776 | 0.053136 | 0.053208 |  | 1.41 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.6008 | 1.6228 | 1.7237 | 1.7767 | 1.733 | 1.6726 | 1.6291 | 1.1438 | 0.87596 | 0.85429 | 0.90088 | 0.8997 | 1.0333 | 1.0931 | 1.0395 | 0.86284 | 0.92404 | 1.159 | 1.1233 | 1.3093 | 1.5199 | 1.553 | 1.5216 | 1.5723
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.052416 | 0.051552 | 0.051552 | 0.050112 | 0.052128 | 0.050976 | 0.05184 | 0.064728 | 0.079992 | 0.085392 | 0.082224 | 0.081792 | 0.072144 | 0.073296 | 0.07488 | 0.084096 | 0.078048 | 0.06192 | 0.06408 | 0.071712 | 0.057528 | 0.058248 | 0.058032 | 0.059256
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.077184 | 0.076896 | 0.076608 | 0.075888 | 0.075312 | 0.075456 | 0.075384 | 0.074736 | 0.074088 | 0.077328 | 0.078696 | 0.07812 | 0.075528 | 0.079632 | 0.079776 | 0.076752 | 0.076392 | 0.074592 | 0.073872 | 0.088056 | 0.0774 | 0.075816 | 0.075096 | 0.07668
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.0933 | 0.092578 | 0.092338 | 0.090941 | 0.091593 | 0.091061 | 0.091488 | 0.09887 | 0.10903 | 0.1152 | 0.11381 | 0.1131 | 0.10445 | 0.10823 | 0.10941 | 0.11386 | 0.10921 | 0.096944 | 0.097792 | 0.11356 | 0.096438 | 0.095608 | 0.094906 | 0.096908 | 0.1152
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.65015 | 0.65923 | 0.65279 | 0.64913 | 0.64859 | 0.64843 | 0.64811 | 0.64835 | 0.64835 | 0.64841 | 0.64873 | 0.65375 | 0.64871 | 0.6483 | 0.66241 | 0.64802 | 0.64806 | 0.64817 | 0.64818 | 0.6485 | 0.6482 | 0.7626 | 0.64801 | 0.64825 | 15.7114 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7152 | 0.72 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7134 | 0.7128 | 0.7092 | 0.7104 | 0.7122 | 0.7134 | 0.7158 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7092 | 0.705 | 0.7026 | 0.6996 | 0.7038 | 0.708 | 0.7152 | 0.711 | 0.7164 | 0.7092 | 0.7128 | 17.0808 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ВЛ-63 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | 1.1908
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.017544 | 0.01884 | 0.019152 | 0.02052 | 0.020136 | 0.019392 | 0.017856 | 0.01 | 0.010608 | 0.009288 | 0.009288 | 0.009432 | 0.012144 | 0.011904 | 0.01056 | 0.009432 | 0.008328 | 0.008952 | 0.008952 | 0.023304 | 0.021936 | 0.023808 | 0.023976 | 0.023448 | 0.3688 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02232 | 0.0234 | 0.021696 | 0.022824 | 0.021504 | 0.022872 | 0.021696 | 0.023184 | 0.013896 | 0.012864 | 0.013056 | 0.013512 | 0.013272 | 0.01308 | 0.013608 | 0.01296 | 0.012408 | 0.013056 | 0.012816 | 0.023808 | 0.0228 | 0.02292 | 0.022968 | 0.022656 |  | 0.43918 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2722 | 1.242 | 1.1328 | 1.1123 | 1.0679 | 1.1795 | 1.2151 | 2.3184 | 1.31 | 1.385 | 1.4057 | 1.4326 | 1.0929 | 1.0988 | 1.2886 | 1.374 | 1.4899 | 1.4584 | 1.4316 | 1.0216 | 1.0394 | 0.9627 | 0.95796 | 0.96622
яч.10 | ТП-3 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0.669
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.013344 | 0.013368 | 0.013572 | 0.013236 | 0.012828 | 0.01338 | 0.013464 | 0.03168 | 0.03396 | 0.030684 | 0.030408 | 0.025308 | 0.018012 | 0.018756 | 0.021804 | 0.028296 | 0.0216 | 0.01482 | 0.01638 | 0.017856 | 0.012708 | 0.012468 | 0.013152 | 0.012708 | 0.45379 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.011592 | 0.011736 | 0.01176 | 0.011556 | 0.011568 | 0.011688 | 0.011376 | 0.011868 | 0.012528 | 0.013536 | 0.01566 | 0.012828 | 0.011748 | 0.01524 | 0.014748 | 0.012696 | 0.013164 | 0.011316 | 0.012636 | 0.018516 | 0.011412 | 0.01146 | 0.011472 | 0.011484 |  | 0.30359 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86871 | 0.87792 | 0.86649 | 0.87307 | 0.90178 | 0.87354 | 0.84492 | 0.37462 | 0.3689 | 0.44114 | 0.515 | 0.5064 | 0.65223 | 0.81254 | 0.67639 | 0.44869 | 0.60944 | 0.76356 | 0.77143 | 1.037 | 0.89802 | 0.91915 | 0.87226 | 0.90368
яч.11 | ПААИИсКУЭ |  | I, А | 1: отключена
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | tg | 1.6446
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.019116 | 0.01776 | 0.016044 | 0.015972 | 0.01644 | 0.017772 | 0.01842 | 0.020712 | 0.0381 | 0.039912 | 0.044892 | 0.039216 | 0.040032 | 0.044472 | 0.043656 | 0.044208 | 0.041004 | 0.036588 | 0.037596 | 0.025992 | 0.021552 | 0.019404 | 0.020688 | 0.01902 | 0.69857 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0444 | 0.044028 | 0.043476 | 0.043452 | 0.04314 | 0.0432 | 0.042804 | 0.042468 | 0.05274 | 0.051732 | 0.055968 | 0.05196 | 0.052524 | 0.05526 | 0.053004 | 0.053424 | 0.052416 | 0.051444 | 0.05208 | 0.046932 | 0.04332 | 0.04284 | 0.042984 | 0.043296 |  | 1.1489 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.3227 | 2.4791 | 2.7098 | 2.7205 | 2.6241 | 2.4308 | 2.3238 | 2.0504 | 1.3843 | 1.2962 | 1.2467 | 1.325 | 1.3121 | 1.2426 | 1.2141 | 1.2085 | 1.2783 | 1.406 | 1.3853 | 1.8056 | 2.01 | 2.2078 | 2.0777 | 2.2763
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.050004 | 0.049968 | 0.048768 | 0.049728 | 0.049404 | 0.050544 | 0.04974 | 0.062392 | 0.082668 | 0.079884 | 0.084588 | 0.073956 | 0.070188 | 0.075132 | 0.07602 | 0.081936 | 0.070932 | 0.06036 | 0.062928 | 0.067152 | 0.056196 | 0.05568 | 0.057816 | 0.055176
|  |  | Q+, МВАр | 0.078312 | 0.079164 | 0.076932 | 0.077832 | 0.076212 | 0.07776 | 0.075876 | 0.07752 | 0.079164 | 0.078132 | 0.084684 | 0.0783 | 0.077544 | 0.08358 | 0.08136 | 0.07908 | 0.077988 | 0.075816 | 0.077532 | 0.089256 | 0.077532 | 0.07722 | 0.077424 | 0.077436
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.6016 | 3.0726 | 5.4004 | 0.76628 | 5.2256 | 0.84746 | 4.0509 | 3.6089 | -3.3453 | 6.4503 | -2.8751 | 9.5804 | 2.7112 | -2.5049 | -1.5224 | 2.5685 | 9.1175 | 2.5194 | 1.7978 | 6.3588 | 2.3154 | 4.4087 | 0.37221 | 6.8854
|  |  | Q, % | -1.4614 | -2.9494 | -0.42293 | -2.5617 | -1.195 | -3.0534 | -0.65266 | -3.7251 | -6.8513 | -1.0397 | -7.609 | -0.21505 | -2.6692 | -4.9578 | -1.9856 | -3.0331 | -2.0892 | -1.6409 | -4.9545 | -1.3628 | -0.17054 | -1.8519 | -3.1 | -0.98592
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002412 | 0.001584 | 0.002784 | 0.000384 | 0.002724 | 0.000432 | 0.0021 | 0.002336 | -0.002676 | 0.005508 | -0.002364 | 0.007836 | 0.001956 | -0.001836 | -0.00114 | 0.00216 | 0.007116 | 0.00156 | 0.001152 | 0.00456 | 0.001332 | 0.002568 | 0.000216 | 0.00408
|  |  | Q, МВАр | -0.001128 | -0.002268 | -0.000324 | -0.001944 | -0.0009 | -0.002304 | -0.000492 | -0.002784 | -0.005076 | -0.000804 | -0.005988 | -0.000168 | -0.002016 | -0.003948 | -0.001584 | -0.002328 | -0.001596 | -0.001224 | -0.00366 | -0.0012 | -0.000132 | -0.001404 | -0.002328 | -0.000756
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам | расчет | I, А | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45
|  | ТИ | I, А | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.1546 | 2.0748 | 2.0832 | 2.0958 | 2.1378 | 2.1882 | 2.3352 | 2.4822 | 2.625 | 2.7342 | 2.7006 | 2.7006 | 2.7174 | 2.7132 | 2.6838 | 2.6754 | 2.6796 | 2.6712 | 2.7048 | 2.6964 | 2.6376 | 2.5452 | 2.3772 | 2.2386 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.764 | 1.7514 | 1.743 | 1.7304 | 1.7388 | 1.722 | 1.722 | 1.743 | 1.7976 | 1.8648 | 1.8102 | 1.8312 | 1.8186 | 1.7892 | 1.7682 | 1.764 | 1.7514 | 1.764 | 1.7766 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7472 | 1.7304 | 1.7388 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-81 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам | расчет | I, А | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40
|  | ТИ | I, А | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 42 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.827 | 1.7514 | 1.764 | 1.7682 | 1.8102 | 1.8648 | 1.9992 | 2.1294 | 2.2554 | 2.3562 | 2.3268 | 2.331 | 2.3436 | 2.3436 | 2.3184 | 2.3142 | 2.3184 | 2.31 | 2.3436 | 2.3394 | 2.2848 | 2.2008 | 2.0454 | 1.9194 | 51.2652 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.701 | 1.6842 | 1.6758 | 1.6674 | 1.68 | 1.6674 | 1.6758 | 1.7052 | 1.7682 | 1.8312 | 1.7766 | 1.8018 | 1.7892 | 1.7556 | 1.743 | 1.7346 | 1.722 | 1.7304 | 1.7514 | 1.7556 | 1.7598 | 1.7136 | 1.6842 | 1.6884 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-82 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 78 | ВЛ-78 к шинам | расчет | I, А | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39
|  | ТИ | I, А | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.869 | 1.8018 | 1.806 | 1.8186 | 1.8606 | 1.9068 | 2.0496 | 2.1924 | 2.331 | 2.4486 | 2.4066 | 2.415 | 2.4276 | 2.4192 | 2.3982 | 2.4024 | 2.3982 | 2.394 | 2.4234 | 2.415 | 2.3604 | 2.2638 | 2.1126 | 1.9782 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.533 | 1.5204 | 1.512 | 1.5036 | 1.512 | 1.491 | 1.4952 | 1.512 | 1.5666 | 1.6296 | 1.5792 | 1.6002 | 1.5876 | 1.554 | 1.5456 | 1.5414 | 1.5288 | 1.533 | 1.554 | 1.5582 | 1.5624 | 1.5246 | 1.5036 | 1.5162 |  |  | 21
tgφ
| ВЛ-78 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [26 empty] | 42
tgφ
| ВЛ-80 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [26 empty] | 42
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0594 | 0.05604 | 0.05508 | 0.05412 | 0.06036 | 0.05892 | 0.06444 | 0.06672 | 0.07584 | 0.07656 | 0.07656 | 0.07716 | 0.07668 | 0.07848 | 0.08088 | 0.08088 | 0.07668 | 0.07812 | 0.0918 | 0.08112 | 0.0768 | 0.07248 | 0.0696 | 0.06276 | 1.7075 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0828 | 0.08352 | 0.08244 | 0.0822 | 0.08424 | 0.08148 | 0.08124 | 0.08136 | 0.0846 | 0.08916 | 0.0888 | 0.09096 | 0.0876 | 0.08604 | 0.08832 | 0.08544 | 0.08292 | 0.08412 | 0.08736 | 0.08604 | 0.0834 | 0.08196 | 0.08064 | 0.08196 |  | 2.0286 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3939 | 1.4904 | 1.4967 | 1.5188 | 1.3956 | 1.3829 | 1.2607 | 1.2194 | 1.1155 | 1.1646 | 1.1599 | 1.1788 | 1.1424 | 1.0963 | 1.092 | 1.0564 | 1.0814 | 1.0768 | 0.95163 | 1.0607 | 1.0859 | 1.1308 | 1.1586 | 1.3059
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27
|  | ТИ | I, А | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26304 | 0.25992 | 0.25884 | 0.25956 | 0.25992 | 0.26184 | 0.26916 | 0.2724 | 0.27492 | 0.27072 | 0.27192 | 0.27024 | 0.27408 | 0.27336 | 0.26808 | 0.25992 | 0.261 | 0.26028 | 0.26376 | 0.26256 | 0.26376 | 0.26016 | 0.2496 | 0.24408 | 6.3331 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15732 | 0.15792 | 0.15672 | 0.15684 | 0.15648 | 0.15564 | 0.15792 | 0.15864 | 0.1602 | 0.15924 | 0.15972 | 0.15948 | 0.16032 | 0.1584 | 0.15756 | 0.15348 | 0.15396 | 0.15468 | 0.15588 | 0.15684 | 0.15576 | 0.15492 | 0.1524 | 0.15204 |  | 3.7624 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59808 | 0.60757 | 0.60547 | 0.60425 | 0.60203 | 0.59441 | 0.58671 | 0.58238 | 0.58271 | 0.58821 | 0.58738 | 0.59014 | 0.58494 | 0.57946 | 0.58774 | 0.59049 | 0.58989 | 0.59428 | 0.59099 | 0.59735 | 0.59054 | 0.59548 | 0.61058 | 0.62291
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.32244 | 0.31596 | 0.31392 | 0.31368 | 0.32028 | 0.32076 | 0.3336 | 0.33912 | 0.35076 | 0.34728 | 0.34848 | 0.3474 | 0.35076 | 0.35184 | 0.34896 | 0.3408 | 0.33768 | 0.3384 | 0.35556 | 0.34368 | 0.34056 | 0.33264 | 0.3192 | 0.30684 | 8.0406
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.24012 | 0.24144 | 0.23916 | 0.23904 | 0.24072 | 0.23712 | 0.23916 | 0.24 | 0.2448 | 0.2484 | 0.24852 | 0.25044 | 0.24792 | 0.24444 | 0.24588 | 0.23892 | 0.23688 | 0.2388 | 0.24324 | 0.24288 | 0.23916 | 0.23688 | 0.23304 | 0.234
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.40203 | 0.39765 | 0.39464 | 0.39438 | 0.40066 | 0.39889 | 0.41047 | 0.41545 | 0.42774 | 0.42697 | 0.42802 | 0.42826 | 0.42953 | 0.42842 | 0.42688 | 0.41621 | 0.41248 | 0.41417 | 0.4308 | 0.42084 | 0.41615 | 0.40836 | 0.39522 | 0.38588 | 0.4308
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.8336 | 0.8348 | 0.8336 | 0.8336 | 0.834 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8332 | 0.834 | 0.8336 | 0.832 | 0.8312 | 0.8308 | 0.83 | 0.8312 | 0.8324 | 0.8336 | 0.8324 | 0.8328 | 0.8328 | 0.834 | 19.9908 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7 | 0.7016 | 0.7008 | 0.7 | 0.6992 | 0.6988 | 0.6972 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6992 | 0.7004 | 0.7012 | 0.7004 | 0.6976 | 0.6956 | 0.694 | 0.6928 | 0.6948 | 0.696 | 0.6992 | 0.6976 | 0.696 | 0.6972 | 0.6984 | 16.7548 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | 0.47794
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00204 | 0.00264 | 0.00144 | 0.00168 | 0.0006 | 0.00204 | 0.00084 | 0.00084 | 0.0006 | 0.00216 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 |  | 0.01632 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00264 | 0.00156 | 0.00084 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0078 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00072 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -0.11765 | 0.22727 | 1.6667 | 0.92857 | 1.2 | 0.17647 | -0.14286 | 0.42857 | -0.2 | -0.055556 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 1.2134
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.057024 | 0.053748 | 0.052812 | 0.051624 | 0.058068 | 0.056556 | 0.062172 | 0.064332 | 0.073116 | 0.072108 | 0.071496 | 0.0729 | 0.07218 | 0.074772 | 0.0756 | 0.076824 | 0.072936 | 0.074448 | 0.08766 | 0.078408 | 0.074484 | 0.070128 | 0.06714 | 0.060552 | 1.6311 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.081036 | 0.08154 | 0.080676 | 0.08028 | 0.08262 | 0.079704 | 0.079596 | 0.079812 | 0.083016 | 0.086652 | 0.084096 | 0.087192 | 0.0846 | 0.083844 | 0.08622 | 0.083124 | 0.081468 | 0.082548 | 0.085536 | 0.08406 | 0.081684 | 0.080496 | 0.079164 | 0.080208 |  | 1.9792 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4211 | 1.5171 | 1.5276 | 1.5551 | 1.4228 | 1.4093 | 1.2803 | 1.2406 | 1.1354 | 1.2017 | 1.1762 | 1.196 | 1.1721 | 1.1213 | 1.1405 | 1.082 | 1.117 | 1.1088 | 0.97577 | 1.0721 | 1.0967 | 1.1478 | 1.1791 | 1.3246
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | 0.55726
|  | расчет | I, А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23544 | 0.23532 | 0.23508 | 0.23496 | 0.23532 | 0.23568 | 0.23904 | 0.24336 | 0.24264 | 0.24036 | 0.24084 | 0.24072 | 0.24036 | 0.23976 | 0.23508 | 0.2274 | 0.228 | 0.22836 | 0.22824 | 0.22824 | 0.22812 | 0.22788 | 0.21912 | 0.216 | 5.6053 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.13092 | 0.1314 | 0.13104 | 0.13092 | 0.13068 | 0.1308 | 0.13152 | 0.13296 | 0.13344 | 0.13248 | 0.13332 | 0.13344 | 0.13248 | 0.13176 | 0.12996 | 0.12732 | 0.12708 | 0.12756 | 0.12804 | 0.12888 | 0.12852 | 0.12804 | 0.12576 | 0.12528 |  | 3.1236 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55607 | 0.55839 | 0.55743 | 0.5572 | 0.55533 | 0.55499 | 0.5502 | 0.54635 | 0.54995 | 0.55117 | 0.55356 | 0.55434 | 0.55117 | 0.54955 | 0.55283 | 0.55989 | 0.55737 | 0.55859 | 0.56099 | 0.56467 | 0.56339 | 0.56187 | 0.57393 | 0.58
яч.18 | ВКЛ-18 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0.000324 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 |  | 0.000324 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.78118
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02664 | 0.023904 | 0.023004 | 0.023796 | 0.02394 | 0.02538 | 0.029232 | 0.028296 | 0.031572 | 0.02952 | 0.030384 | 0.028692 | 0.032904 | 0.032652 | 0.032328 | 0.031644 | 0.032292 | 0.03114 | 0.03474 | 0.033588 | 0.034884 | 0.031464 | 0.029628 | 0.027468 | 0.70909 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.028188 | 0.028332 | 0.027468 | 0.027756 | 0.02754 | 0.026676 | 0.02808 | 0.027468 | 0.02862 | 0.02862 | 0.028224 | 0.0279 | 0.029592 | 0.029412 | 0.029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015516 | 0.029088 | 0.028656 | 0.028476 | 0.028512 |  | 0.55393 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0581 | 1.1852 | 1.1941 | 1.1664 | 1.1504 | 1.0511 | 0.96059 | 0.97074 | 0.9065 | 0.96951 | 0.92891 | 0.9724 | 0.89934 | 0.90077 | 0.92205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46195 | 0.83385 | 0.91076 | 0.96112 | 1.038
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | 2.0485
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001242 | 0.00126 | 0.001242 | 0.001242 | 0.001242 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001242 | 0.001242 | 0.001548 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00261 | 0.002016 | 0.001836 | 0.001854 | 0.001278 | 0.001242 | 0.001224 | 0.001206 | 0.001224 | 0.001242 | 0.035964 |  | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.003204 | 0.003366 | 0.00324 | 0.003258 | 0.00315 | 0.003132 | 0.00306 | 0.003042 | 0.003114 | 0.003132 | 0.00315 | 0.003168 | 0.00315 | 0.00297 | 0.002862 | 0.00279 | 0.002736 | 0.002826 | 0.002988 | 0.003168 | 0.00306 | 0.002952 | 0.003024 | 0.003132 |  | 0.073674 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.5797 | 2.6714 | 2.6087 | 2.6232 | 2.5362 | 2.5588 | 2.5 | 2.4493 | 2.5072 | 2.0233 | 1.6667 | 1.6762 | 1.6827 | 1.5865 | 1.0966 | 1.3839 | 1.4902 | 1.5243 | 2.338 | 2.5507 | 2.5 | 2.4478 | 2.4706 | 2.5217
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.32035 | 0.31427 | 0.31226 | 0.31166 | 0.31881 | 0.31884 | 0.3317 | 0.33771 | 0.35061 | 0.34621 | 0.34605 | 0.34592 | 0.34792 | 0.3511 | 0.34649 | 0.33872 | 0.33566 | 0.338 | 0.35228 | 0.34151 | 0.33871 | 0.33092 | 0.31715 | 0.30526
|  |  | Q+, МВАр | 0.24335 | 0.24467 | 0.24242 | 0.24225 | 0.24399 | 0.24031 | 0.24229 | 0.24328 | 0.24819 | 0.25176 | 0.25143 | 0.2533 | 0.25066 | 0.24835 | 0.24949 | 0.21371 | 0.2114 | 0.21309 | 0.2168 | 0.23166 | 0.24235 | 0.24014 | 0.23646 | 0.23713
|  |  | Q-, МВАр | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00072 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.64942 | 0.53551 | 0.52943 | 0.64461 | 0.45897 | 0.59858 | 0.56835 | 0.41578 | 0.042764 | 0.30753 | 0.69731 | 0.4266 | 0.81081 | 0.21146 | 0.70667 | 0.60915 | 0.59701 | 0.11879 | 0.92305 | 0.63024 | 0.54264 | 0.51768 | 0.64286 | 0.51427
|  |  | Q, % | -1.2937 | -1.3395 | -1.3648 | -1.3429 | -1.3584 | -1.2949 | -1.3096 | -1.3675 | -1.2855 | -1.2548 | -1.0733 | -1.1404 | -1.0571 | -1.5979 | -1.1703 | 10.5949 | 10.8451 | 10.8559 | 10.9561 | 4.7137 | -1.3347 | -1.3779 | -1.4676 | -1.3385
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002094 | 0.001692 | 0.001662 | 0.002022 | 0.00147 | 0.00192 | 0.001896 | 0.00141 | 0.00015 | 0.001068 | 0.00243 | 0.001482 | 0.002844 | 0.000744 | 0.002466 | 0.002076 | 0.002016 | 0.000402 | 0.003282 | 0.002166 | 0.001848 | 0.001722 | 0.002052 | 0.001578
|  |  | Q, МВАр | -0.003108 | -0.003234 | -0.003264 | -0.00321 | -0.00327 | -0.003072 | -0.003132 | -0.003282 | -0.00315 | -0.00312 | -0.00267 | -0.002856 | -0.002622 | -0.003906 | -0.002886 | 0.025326 | 0.025716 | 0.02595 | 0.026676 | 0.01146 | -0.003192 | -0.003264 | -0.00342 | -0.003132
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.31368; 10: 0.34728; 18: 0.3384; 21: 0.34056

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 15 июня 2022 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам | расчет | I, А | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28
|  | ТИ | I, А | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 | tg | 0.52535
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.444 | 4.0744 | 3.828 | 3.7224 | 3.828 | 4.2064 | 4.8664 | 5.4912 | 5.9312 | 6.3096 | 6.3888 | 6.424 | 6.2392 | 6.3976 | 6.3184 | 6.3184 | 6.4152 | 6.3448 | 6.5296 | 6.5032 | 6.3624 | 6.1336 | 5.7024 | 5.0424 | 133.8216 | 70.3032 | 88
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.64 | 2.6928 | 2.596 | 2.4992 | 2.6048 | 2.6488 | 2.6488 | 2.816 | 3.0712 | 3.3264 | 3.476 | 3.4056 | 3.0536 | 3.3176 | 3.2208 | 3.1768 | 3.08 | 2.8952 | 2.948 | 3.0712 | 2.904 | 2.7896 | 2.7104 | 2.7104
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59406 | 0.66091 | 0.67816 | 0.67139 | 0.68046 | 0.62971 | 0.5443 | 0.51282 | 0.5178 | 0.5272 | 0.54408 | 0.53014 | 0.48942 | 0.51857 | 0.50975 | 0.50279 | 0.48011 | 0.45631 | 0.45148 | 0.47226 | 0.45643 | 0.45481 | 0.47531 | 0.53752
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам | расчет | I, А | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28
|  | ТИ | I, А | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 27 | tg | 0.56906
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.3648 | 4.004 | 3.7752 | 3.6784 | 3.7752 | 4.1448 | 4.7696 | 5.3768 | 5.7816 | 6.16 | 6.2216 | 6.2656 | 6.072 | 6.2304 | 6.1424 | 6.16 | 6.2392 | 6.1776 | 6.3624 | 6.3096 | 6.1776 | 5.9752 | 5.5704 | 4.9368 | 130.6712 | 74.36 | 88
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.7984 | 2.8512 | 2.7632 | 2.6752 | 2.7632 | 2.8248 | 2.8336 | 2.992 | 3.256 | 3.5024 | 3.6344 | 3.5552 | 3.2472 | 3.476 | 3.388 | 3.3528 | 3.2472 | 3.0624 | 3.124 | 3.2296 | 3.0712 | 2.9656 | 2.8864 | 2.86
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64113 | 0.71209 | 0.73193 | 0.72727 | 0.73193 | 0.68153 | 0.5941 | 0.55646 | 0.56317 | 0.56857 | 0.58416 | 0.56742 | 0.53478 | 0.55791 | 0.55158 | 0.54429 | 0.52045 | 0.49573 | 0.49101 | 0.51185 | 0.49715 | 0.49632 | 0.51817 | 0.57932
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | расчет | I, А | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 | 56 | 58 | 57 | 52 | 56 | 56 | 56 | 54 | 50 | 52 | 53 | 51 | 48 | 44 | 41
|  | ТИ | I, А | 39 | 37 | 37 | 36 | 37 | 44 | 45 | 47 | 57 | 52 | 58 | 52 | 52 | 56 | 55 | 54 | 50 | 48 | 52 | 50 | 53 | 48 | 44 | 38 | tg | 0.56737
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.191 | 2.121 | 2.065 | 2.184 | 2.212 | 2.394 | 2.66 | 2.863 | 3.115 | 3.276 | 3.318 | 3.311 | 3.115 | 3.276 | 3.248 | 3.234 | 3.136 | 2.94 | 3.101 | 3.136 | 3.08 | 2.842 | 2.576 | 2.352 | 67.746 | 38.437 | 70
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.358 | 1.435 | 1.393 | 1.351 | 1.456 | 1.491 | 1.442 | 1.533 | 1.68 | 1.897 | 2.03 | 1.939 | 1.645 | 1.883 | 1.82 | 1.792 | 1.722 | 1.561 | 1.596 | 1.68 | 1.505 | 1.421 | 1.379 | 1.428
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61981 | 0.67657 | 0.67458 | 0.61859 | 0.65823 | 0.62281 | 0.54211 | 0.53545 | 0.53933 | 0.57906 | 0.61181 | 0.58562 | 0.52809 | 0.57479 | 0.56034 | 0.55411 | 0.54911 | 0.53095 | 0.51467 | 0.53571 | 0.48864 | 0.5 | 0.53533 | 0.60714
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | расчет | I, А | 43 | 41 | 39 | 37 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 57 | 58 | 57 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 53 | 54 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47
|  | ТИ | I, А | 41 | 39 | 36 | 37 | 38 | 44 | 43 | 49 | 57 | 51 | 56 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 52 | 49 | 53 | 51 | 51 | 49 | 47 | 46 | tg | 0.59939
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.45 | 2.303 | 2.163 | 2.03 | 2.086 | 2.31 | 2.59 | 2.835 | 2.975 | 3.241 | 3.234 | 3.241 | 2.996 | 3.136 | 3.157 | 3.192 | 3.255 | 3.122 | 3.227 | 3.157 | 3.045 | 3.059 | 2.982 | 2.744 | 68.53 | 41.076 | 70
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.498 | 1.554 | 1.477 | 1.4 | 1.519 | 1.533 | 1.526 | 1.638 | 1.834 | 2.037 | 2.177 | 2.058 | 1.729 | 1.967 | 1.932 | 1.925 | 1.862 | 1.652 | 1.666 | 1.757 | 1.645 | 1.582 | 1.547 | 1.561
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61143 | 0.67477 | 0.68285 | 0.68966 | 0.72819 | 0.66364 | 0.58919 | 0.57778 | 0.61647 | 0.62851 | 0.67316 | 0.63499 | 0.5771 | 0.62723 | 0.61197 | 0.60307 | 0.57204 | 0.52915 | 0.51627 | 0.55654 | 0.54023 | 0.51716 | 0.51878 | 0.56888
яч.7 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 200 | 174 | 160 | 141 | 147 | 163 | 197 | 235 | 251 | 271 | 273 | 274 | 277 | 279 | 273 | 274 | 291 | 301 | 303 | 299 | 291 | 292 | 278 | 239
|  | ТИ | I, А | 178 | 180 | 160 | 143 | 153 | 174 | 211 | 242 | 263 | 274 | 268 | 264 | 272 | 268 | 270 | 263 | 291 | 309 | 293 | 293 | 275 | 271 | 250 | 233 | tg | 0.29982
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.1461 | 1.8341 | 1.6476 | 1.4275 | 1.4966 | 1.693 | 2.093 | 2.5219 | 2.695 | 2.9232 | 2.9446 | 2.9993 | 3.0038 | 3.013 | 2.9558 | 2.9686 | 3.1709 | 3.2959 | 3.3211 | 3.2592 | 3.1702 | 3.1879 | 3.0245 | 2.5805 | 63.3732 | 19.0006 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.7812 | 0.77016 | 0.73488 | 0.6948 | 0.68952 | 0.69264 | 0.72072 | 0.77184 | 0.8484 | 0.86496 | 0.87816 | 0.87504 | 0.84144 | 0.85944 | 0.83904 | 0.8292 | 0.80064 | 0.75624 | 0.76704 | 0.81024 | 0.81768 | 0.80688 | 0.7848 | 0.7656
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.36401 | 0.41992 | 0.44603 | 0.48672 | 0.46071 | 0.40913 | 0.34434 | 0.30605 | 0.31481 | 0.29589 | 0.29823 | 0.29175 | 0.28012 | 0.28525 | 0.28386 | 0.27933 | 0.2525 | 0.22945 | 0.23096 | 0.2486 | 0.25793 | 0.25311 | 0.25948 | 0.29669
яч.14 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 175 | 159 | 150 | 153 | 155 | 169 | 198 | 228 | 252 | 262 | 266 | 271 | 277 | 278 | 273 | 269 | 270 | 278 | 285 | 282 | 284 | 265 | 232 | 198
|  | ТИ | I, А | 156 | 151 | 146 | 151 | 152 | 178 | 211 | 227 | 252 | 256 | 272 | 270 | 268 | 273 | 266 | 260 | 272 | 274 | 281 | 283 | 270 | 250 | 214 | 180 | tg | 0.34118
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7981 | 1.5922 | 1.4885 | 1.5259 | 1.5662 | 1.7177 | 2.0702 | 2.4314 | 2.695 | 2.8039 | 2.8639 | 2.9102 | 2.9664 | 2.9803 | 2.8834 | 2.8512 | 2.8778 | 2.957 | 3.0286 | 3.0499 | 3.0314 | 2.8152 | 2.4816 | 2.0834 | 59.4696 | 20.2898 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.79752 | 0.80256 | 0.79392 | 0.79272 | 0.77208 | 0.80592 | 0.80448 | 0.83016 | 0.8616 | 0.90024 | 0.87864 | 0.9084 | 0.93264 | 0.92544 | 0.8916 | 0.86568 | 0.82896 | 0.85584 | 0.87696 | 0.88488 | 0.85104 | 0.83208 | 0.80064 | 0.79584
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44354 | 0.50407 | 0.53338 | 0.5195 | 0.49295 | 0.46919 | 0.38859 | 0.34143 | 0.31971 | 0.32106 | 0.3068 | 0.31214 | 0.3144 | 0.31052 | 0.30922 | 0.30362 | 0.28805 | 0.28942 | 0.28956 | 0.29013 | 0.28074 | 0.29557 | 0.32263 | 0.38198
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 8.5852 | 7.8502 | 7.3641 | 7.1674 | 7.3609 | 8.1146 | 9.4133 | 10.6514 | 11.4799 | 12.2441 | 12.3605 | 12.4615 | 12.0812 | 12.4053 | 12.2442 | 12.2458 | 12.4397 | 12.315 | 12.6777 | 12.6021 | 12.3266 | 11.9041 | 11.0641 | 9.7599
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 4.4347 | 4.5617 | 4.3988 | 4.2385 | 4.4366 | 4.5226 | 4.4932 | 4.773 | 5.224 | 5.6992 | 5.9638 | 5.7804 | 5.1481 | 5.6349 | 5.4826 | 5.4119 | 5.2136 | 4.8251 | 4.906 | 5.1321 | 4.8187 | 4.642 | 4.5114 | 4.5504
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 9.6629 | 9.0794 | 8.5778 | 8.3269 | 8.5945 | 9.2898 | 10.4307 | 11.6719 | 12.6126 | 13.5055 | 13.724 | 13.7369 | 13.1324 | 13.6251 | 13.4157 | 13.3883 | 13.4881 | 13.2265 | 13.5938 | 13.6071 | 13.235 | 12.7772 | 11.9485 | 10.7686 | 13.7369
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.8 | 39 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 39 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.7
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.9 | 39 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 38.8
ВЛ 35 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 - Городская I цепь с отпайками | к шинам | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 - Городская II цепь с отпайками | к шинам | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-ВМЗ-1 | расчет | I, А | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | tg | 0.59839
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85792 | 0.78232 | 0.72408 | 0.73612 | 0.77532 | 0.9016 | 1.0842 | 1.2536 | 1.3062 | 1.3703 | 1.3236 | 1.3076 | 1.3334 | 1.3264 | 1.2746 | 1.2331 | 1.2606 | 1.286 | 1.3132 | 1.363 | 1.3616 | 1.2933 | 1.1866 | 1.0186 | 27.6732 | 16.5595 | 28
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.66164 | 0.67396 | 0.65716 | 0.65324 | 0.64512 | 0.6636 | 0.66948 | 0.67928 | 0.71316 | 0.7392 | 0.72856 | 0.72716 | 0.73668 | 0.721 | 0.71512 | 0.70056 | 0.69048 | 0.69272 | 0.69916 | 0.70812 | 0.69132 | 0.67172 | 0.65968 | 0.66136
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77121 | 0.86149 | 0.90758 | 0.88741 | 0.83207 | 0.73602 | 0.61751 | 0.54188 | 0.54598 | 0.53944 | 0.55045 | 0.5561 | 0.5525 | 0.54359 | 0.56107 | 0.56812 | 0.54776 | 0.53865 | 0.53241 | 0.51952 | 0.50771 | 0.51938 | 0.55592 | 0.64926
| ВЛ-ВМЗ-2 | расчет | I, А | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 38 | 39 | 33 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 32 | 32 | 31 | 29 | 25 | tg | 0.2972
|  | ТИ | I, А | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 24 | 26 | 30 | 38 | 35 | 40 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 33 | 28 | 27 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4448 | 1.37 | 1.2757 | 1.283 | 1.2922 | 1.4722 | 1.6509 | 1.8858 | 2.1638 | 2.4038 | 2.382 | 2.4262 | 2.1378 | 2.3136 | 2.2728 | 2.2551 | 2.1815 | 2.1395 | 2.1938 | 2.116 | 2.0815 | 2.0275 | 1.867 | 1.6506 | 46.2871 | 13.7567 | 28
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.399 | 0.42084 | 0.39592 | 0.40628 | 0.37884 | 0.41664 | 0.40656 | 0.4634 | 0.71652 | 0.93296 | 0.95536 | 0.93072 | 0.55832 | 0.82124 | 0.77392 | 0.75292 | 0.6398 | 0.525 | 0.532 | 0.50708 | 0.49168 | 0.48972 | 0.43568 | 0.40628
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27616 | 0.30717 | 0.31036 | 0.31667 | 0.29317 | 0.283 | 0.24627 | 0.24573 | 0.33113 | 0.38812 | 0.40108 | 0.38361 | 0.26117 | 0.35496 | 0.34052 | 0.33387 | 0.29329 | 0.24539 | 0.2425 | 0.23965 | 0.23621 | 0.24154 | 0.23335 | 0.24614
| ВЛ-39 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 1.1241
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03738 | 0.03612 | 0.03654 | 0.0357 | 0.03696 | 0.04452 | 0.04368 | 0.04284 | 0.05124 | 0.06888 | 0.22008 | 0.18396 | 0.04242 | 0.14994 | 0.20454 | 0.2058 | 0.18858 | 0.0546 | 0.0399 | 0.03612 | 0.0378 | 0.03906 | 0.03822 | 0.03696 | 1.9118 | 2.1491 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04116 | 0.04284 | 0.04284 | 0.04158 | 0.04032 | 0.04746 | 0.04116 | 0.04116 | 0.04956 | 0.07686 | 0.24444 | 0.21084 | 0.042 | 0.17808 | 0.23604 | 0.23478 | 0.23226 | 0.06132 | 0.04662 | 0.04074 | 0.03906 | 0.04032 | 0.03822 | 0.03948
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1011 | 1.186 | 1.1724 | 1.1647 | 1.0909 | 1.066 | 0.94231 | 0.96078 | 0.96721 | 1.1159 | 1.1107 | 1.1461 | 0.9901 | 1.1877 | 1.154 | 1.1408 | 1.2316 | 1.1231 | 1.1684 | 1.1279 | 1.0333 | 1.0323 | 1 | 1.0682
| ВЛ-37 | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | tg | 0.31093
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.73192 | 0.693 | 0.66808 | 0.65856 | 0.64904 | 0.6874 | 0.75292 | 0.77168 | 0.75936 | 0.79128 | 0.83552 | 0.83076 | 0.8484 | 0.82656 | 0.83748 | 0.84672 | 0.85428 | 0.847 | 0.89292 | 0.8848 | 0.84812 | 0.8498 | 0.79492 | 0.7574 | 18.9179 | 5.8822 | 28
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.24164 | 0.2478 | 0.2338 | 0.2352 | 0.22708 | 0.231 | 0.23744 | 0.23884 | 0.2492 | 0.26068 | 0.2702 | 0.27412 | 0.27888 | 0.26264 | 0.24444 | 0.24416 | 0.23604 | 0.23744 | 0.24528 | 0.25788 | 0.24192 | 0.2338 | 0.22176 | 0.231
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33015 | 0.35758 | 0.34996 | 0.35714 | 0.34987 | 0.33605 | 0.31536 | 0.30951 | 0.32817 | 0.32944 | 0.32339 | 0.32996 | 0.32871 | 0.31775 | 0.29188 | 0.28836 | 0.2763 | 0.28033 | 0.27469 | 0.29146 | 0.28524 | 0.27512 | 0.27897 | 0.30499
| ВЛ-38 | расчет | I, А | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | tg | 0.60301
|  | ТИ | I, А | 25 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3488 | 1.3205 | 1.314 | 1.2947 | 1.3384 | 1.3558 | 1.4406 | 1.4851 | 1.5394 | 1.568 | 1.5422 | 1.5291 | 1.5 | 1.5364 | 1.5431 | 1.5946 | 1.5526 | 1.5092 | 1.5257 | 1.5476 | 1.5618 | 1.4669 | 1.4378 | 1.4008 | 35.2531 | 21.2579 | 28
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.72016 | 0.7938 | 0.74732 | 0.6314 | 0.89516 | 0.8582 | 0.76832 | 0.93212 | 0.93408 | 1.0086 | 1.1514 | 0.96236 | 0.90104 | 1.0324 | 0.94276 | 0.94724 | 0.9142 | 0.91504 | 0.854 | 1.0214 | 0.88256 | 0.79492 | 0.79156 | 0.85792
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.53394 | 0.60115 | 0.56872 | 0.48767 | 0.66883 | 0.633 | 0.53333 | 0.62764 | 0.60677 | 0.64321 | 0.74655 | 0.62937 | 0.60071 | 0.67195 | 0.61096 | 0.59403 | 0.58882 | 0.60631 | 0.55974 | 0.66003 | 0.56472 | 0.5419 | 0.55054 | 0.61243
| ВЛ-31 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | tg | 4.397
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11956 | 0.11928 | 0.11984 | 0.11928 | 0.11676 | 0.11676 | 0.11816 | 0.12656 | 0.1568 | 0.20636 | 0.15736 | 0.15904 | 0.13804 | 0.15512 | 0.15064 | 0.14588 | 0.12264 | 0.11676 | 0.1176 | 0.11872 | 0.11704 | 0.11816 | 0.11984 | 0.12012 | 3.1763 | 13.9664 | 28
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.5782 | 0.59164 | 0.57904 | 0.57792 | 0.57008 | 0.57344 | 0.574 | 0.5712 | 0.60732 | 0.65772 | 0.6132 | 0.61936 | 0.60536 | 0.59948 | 0.58324 | 0.5712 | 0.54768 | 0.55496 | 0.56644 | 0.58072 | 0.56756 | 0.55412 | 0.5558 | 0.56672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.8361 | 4.9601 | 4.8318 | 4.8451 | 4.8825 | 4.9113 | 4.8578 | 4.5133 | 3.8732 | 3.1872 | 3.8968 | 3.8944 | 4.3854 | 3.8646 | 3.8717 | 3.9155 | 4.4658 | 4.753 | 4.8167 | 4.8915 | 4.8493 | 4.6896 | 4.6379 | 4.7179
| ВЛ-32 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 1.5847
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06762 | 0.06972 | 0.06888 | 0.06846 | 0.0672 | 0.09702 | 0.1386 | 0.0987 | 0.08736 | 0.0735 | 0.07644 | 0.08274 | 0.07602 | 0.07644 | 0.08484 | 0.12474 | 0.1932 | 0.0714 | 0.2058 | 0.19614 | 0.07056 | 0.0714 | 0.07056 | 0.0714 | 2.3087 | 3.6586 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.13272 | 0.13734 | 0.13272 | 0.1323 | 0.1302 | 0.15078 | 0.1785 | 0.14994 | 0.15204 | 0.14112 | 0.14448 | 0.1638 | 0.147 | 0.14448 | 0.14616 | 0.17262 | 0.2079 | 0.13146 | 0.2184 | 0.21714 | 0.13398 | 0.12936 | 0.12978 | 0.1344
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.9627 | 1.9699 | 1.9268 | 1.9325 | 1.9375 | 1.5541 | 1.2879 | 1.5191 | 1.7404 | 1.92 | 1.8901 | 1.9797 | 1.9337 | 1.8901 | 1.7228 | 1.3838 | 1.0761 | 1.8412 | 1.0612 | 1.1071 | 1.8988 | 1.8118 | 1.8393 | 1.8824
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 6
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 4.608 | 4.391 | 4.2071 | 4.1958 | 4.2759 | 4.6753 | 5.229 | 5.6643 | 6.0642 | 6.4821 | 6.5372 | 6.5194 | 6.076 | 6.3844 | 6.3679 | 6.406 | 6.3533 | 6.0245 | 6.2889 | 6.2623 | 6.0785 | 5.8661 | 5.515 | 5.056
|  |  | Q+, МВАр | 2.7745 | 2.9082 | 2.7888 | 2.6779 | 2.8868 | 2.9411 | 2.8755 | 3.0759 | 3.4219 | 3.8171 | 4.1076 | 3.8884 | 3.2693 | 3.7593 | 3.6417 | 3.6235 | 3.4684 | 3.1179 | 3.1619 | 3.3331 | 3.0481 | 2.914 | 2.8325 | 2.8972
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 0.71192 | 0.74684 | 0.49338 | 0.43189 | 0.51466 | 0.61012 | 0.4 | 0.59214 | 0.42299 | 0.53491 | 0.2265 | 0.49786 | 0.57274 | 0.43013 | 0.57923 | 0.31155 | 0.58927 | 0.61894 | 0.61726 | 0.48721 | 0.75886 | 0.59075 | 0.7733 | 0.78571
|  |  | Q, % | 2.8529 | 2.7026 | 2.8293 | 2.6565 | 2.9647 | 2.7407 | 3.1179 | 2.9978 | 2.6215 | 2.9715 | 2.3627 | 2.718 | 3.1037 | 2.3564 | 2.9403 | 2.516 | 3.2266 | 2.9586 | 3.0687 | 3.0224 | 3.2528 | 2.965 | 3.1962 | 3.0726
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
яч.11 | ПС ДК-1 | расчет | I, А | 28 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 31 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 44 | 40 | 33 | tg | 0.25356
|  | ТИ | I, А | 28 | 22 | 22 | 21 | 23 | 27 | 36 | 44 | 42 | 43 | 41 | 43 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 | 43 | 44 | 45 | 49 | 42 | 35 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30946 | 0.2592 | 0.22716 | 0.2205 | 0.23292 | 0.25362 | 0.34128 | 0.42527 | 0.4504 | 0.45562 | 0.46386 | 0.4559 | 0.44111 | 0.41152 | 0.42768 | 0.44003 | 0.43931 | 0.46598 | 0.46904 | 0.47495 | 0.49766 | 0.48625 | 0.43474 | 0.36108 | 9.4445 | 2.3948 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.093888 | 0.097128 | 0.090288 | 0.09162 | 0.089712 | 0.089856 | 0.094212 | 0.097236 | 0.10289 | 0.1085 | 0.10843 | 0.1102 | 0.10966 | 0.1062 | 0.10339 | 0.10278 | 0.098676 | 0.10224 | 0.10404 | 0.10454 | 0.1021 | 0.10019 | 0.095796 | 0.091224
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3034 | 0.37472 | 0.39746 | 0.41551 | 0.38516 | 0.35429 | 0.27605 | 0.22865 | 0.22844 | 0.23815 | 0.23376 | 0.24171 | 0.24859 | 0.25807 | 0.24175 | 0.23358 | 0.22462 | 0.21941 | 0.22181 | 0.22012 | 0.20515 | 0.20604 | 0.22035 | 0.25264
яч.13 | ПС кв.29-1 | расчет | I, А | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 30 | 36 | 36 | 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 40 | 42 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29 | tg | 0.15379
|  | ТИ | I, А | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 27 | 34 | 38 | 36 | 43 | 39 | 42 | 43 | 41 | 44 | 38 | 41 | 44 | 44 | 50 | 43 | 41 | 31 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26791 | 0.23628 | 0.21698 | 0.21506 | 0.23381 | 0.26861 | 0.32962 | 0.40306 | 0.40411 | 0.43925 | 0.45398 | 0.44952 | 0.46013 | 0.44198 | 0.42814 | 0.41383 | 0.41654 | 0.44693 | 0.46795 | 0.49034 | 0.47782 | 0.43054 | 0.37759 | 0.3179 | 9.0879 | 1.3977 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.052896 | 0.053976 | 0.052536 | 0.052344 | 0.053784 | 0.05208 | 0.054576 | 0.055488 | 0.055752 | 0.058824 | 0.062544 | 0.067056 | 0.0654 | 0.06528 | 0.062808 | 0.062856 | 0.062328 | 0.06108 | 0.062784 | 0.064704 | 0.062544 | 0.059232 | 0.049392 | 0.0474
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.19744 | 0.22844 | 0.24212 | 0.24339 | 0.23003 | 0.19389 | 0.16557 | 0.13767 | 0.13796 | 0.13392 | 0.13777 | 0.14917 | 0.14213 | 0.1477 | 0.1467 | 0.15189 | 0.14963 | 0.13667 | 0.13417 | 0.13196 | 0.1309 | 0.13758 | 0.13081 | 0.1491
яч.15 | ТП-ТЗБ-1, ТП-104-1 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 0 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0.000336 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.009144 | 0.009192 | 0.009168 | 0.009168 | 0.009144 | 0.00912 | 0.009144 | 0.009096 | 0.00912 | 0.009168 | 0.009144 | 0.009168 | 0.009192 | 0.009096 | 0.009072 | 0.009024 | 0.008976 | 0.009048 | 0.009072 | 0.009144 | 0.009072 | 0.009024 | 0.009048 | 0.009096
|  |  | tgφ | #DIV/0! | -383 | #DIV/0! | -382 | -381 | #DIV/0! | -381 | -379 | #DIV/0! | -382 | #DIV/0! | -382 | -383 | #DIV/0! | -378 | #DIV/0! | -374 | -377 | #DIV/0! | -381 | #DIV/0! | -376 | #DIV/0! | -379
яч.17 | РП-РСУ-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 1.0814
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.017736 | 0.017568 | 0.0162 | 0.015024 | 0.013776 | 0.01404 | 0.0156 | 0.015888 | 0.016512 | 0.015744 | 0.020688 | 0.02244 | 0.021192 | 0.018264 | 0.020856 | 0.019008 | 0.018048 | 0.020976 | 0.020616 | 0.015456 | 0.016008 | 0.015288 | 0.019032 | 0.020184 | 0.42614 | 0.46085 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.018744 | 0.019584 | 0.019128 | 0.01908 | 0.018528 | 0.01872 | 0.018672 | 0.019248 | 0.02484 | 0.020496 | 0.021888 | 0.023712 | 0.01908 | 0.018648 | 0.0204 | 0.017568 | 0.016368 | 0.01668 | 0.017832 | 0.0192 | 0.018408 | 0.017568 | 0.017832 | 0.018624
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0568 | 1.1148 | 1.1807 | 1.27 | 1.3449 | 1.3333 | 1.1969 | 1.2115 | 1.5044 | 1.3018 | 1.058 | 1.0567 | 0.90034 | 1.021 | 0.97814 | 0.92424 | 0.90691 | 0.79519 | 0.86496 | 1.2422 | 1.1499 | 1.1491 | 0.93695 | 0.92271
яч.19 | ТП-97-1 | расчет | I, А | 35 | 28 | 27 | 26 | 30 | 36 | 41 | 50 | 53 | 54 | 54 | 55 | 59 | 60 | 57 | 55 | 57 | 61 | 67 | 66 | 66 | 62 | 54 | 44 | tg | 0.23181
|  | ТИ | I, А | 35 | 27 | 28 | 26 | 34 | 41 | 45 | 56 | 53 | 53 | 54 | 54 | 62 | 63 | 55 | 55 | 62 | 68 | 74 | 73 | 66 | 60 | 52 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38005 | 0.30031 | 0.27763 | 0.27133 | 0.30924 | 0.38196 | 0.44762 | 0.54479 | 0.57578 | 0.59144 | 0.59796 | 0.61582 | 0.64685 | 0.66096 | 0.62899 | 0.60815 | 0.63032 | 0.66928 | 0.74455 | 0.73116 | 0.72432 | 0.68209 | 0.59551 | 0.48143 | 13.0976 | 3.0362 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1228 | 0.12107 | 0.1197 | 0.11894 | 0.12078 | 0.1224 | 0.12722 | 0.13007 | 0.13453 | 0.13288 | 0.12521 | 0.12409 | 0.12827 | 0.12636 | 0.12168 | 0.11902 | 0.11758 | 0.12445 | 0.1292 | 0.14033 | 0.13957 | 0.13684 | 0.13111 | 0.12211
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3231 | 0.40314 | 0.43115 | 0.43837 | 0.39057 | 0.32045 | 0.28422 | 0.23875 | 0.23365 | 0.22466 | 0.20939 | 0.20151 | 0.1983 | 0.19118 | 0.19345 | 0.1957 | 0.18653 | 0.18595 | 0.17353 | 0.19193 | 0.19269 | 0.20061 | 0.22017 | 0.25365
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | расчет | I, А | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 20 | 25 | 31 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 41 | 39 | 33 | 30 | 24 | tg | 0.23513
|  | ТИ | I, А | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 22 | 26 | 32 | 35 | 41 | 36 | 37 | 40 | 34 | 35 | 38 | 35 | 39 | 39 | 40 | 39 | 33 | 31 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2077 | 0.17726 | 0.15809 | 0.1536 | 0.1638 | 0.2131 | 0.27566 | 0.34354 | 0.36317 | 0.38304 | 0.36842 | 0.38172 | 0.39238 | 0.36797 | 0.3769 | 0.37298 | 0.37654 | 0.39312 | 0.41714 | 0.44923 | 0.43466 | 0.36905 | 0.33379 | 0.26597 | 7.7388 | 1.8197 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.071112 | 0.069888 | 0.069768 | 0.068928 | 0.068808 | 0.0696 | 0.071952 | 0.077712 | 0.084912 | 0.089376 | 0.086352 | 0.086664 | 0.085656 | 0.081264 | 0.076512 | 0.076944 | 0.070104 | 0.071184 | 0.072816 | 0.078024 | 0.077976 | 0.07476 | 0.070872 | 0.068472
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34239 | 0.39426 | 0.44132 | 0.44875 | 0.42007 | 0.32661 | 0.26101 | 0.22621 | 0.23381 | 0.23333 | 0.23438 | 0.22704 | 0.2183 | 0.22085 | 0.20301 | 0.20629 | 0.18618 | 0.18107 | 0.17456 | 0.17368 | 0.17939 | 0.20258 | 0.21232 | 0.25744
яч.6 | РП-РСУ-2 | расчет | I, А | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | tg | 0.61359
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.062256 | 0.06492 | 0.062448 | 0.06264 | 0.060144 | 0.10469 | 0.10622 | 0.11258 | 0.13625 | 0.14405 | 0.1434 | 0.1464 | 0.13243 | 0.12307 | 0.09636 | 0.094512 | 0.093672 | 0.080592 | 0.080736 | 0.07656 | 0.079608 | 0.07188 | 0.074496 | 0.063864 | 2.2738 | 1.3952 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.050664 | 0.054264 | 0.050424 | 0.054696 | 0.050736 | 0.060576 | 0.057048 | 0.06108 | 0.059976 | 0.06948 | 0.06936 | 0.069912 | 0.070512 | 0.073752 | 0.057096 | 0.054912 | 0.055992 | 0.051456 | 0.056376 | 0.054288 | 0.055608 | 0.050208 | 0.054864 | 0.051888
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.8138 | 0.83586 | 0.80746 | 0.87318 | 0.84358 | 0.57863 | 0.53705 | 0.54253 | 0.4402 | 0.48234 | 0.48368 | 0.47754 | 0.53244 | 0.59926 | 0.59253 | 0.58101 | 0.59775 | 0.63848 | 0.69828 | 0.70909 | 0.69852 | 0.6985 | 0.73647 | 0.81248
яч.8 | ТП-ТЗБ-2, ТП-104-2 | расчет | I, А | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 40 | 42 | 50 | 58 | 59 | 63 | 62 | 63 | 63 | 61 | 58 | 58 | 55 | 54 | 54 | 45 | 40 | 40 | tg | 0.50746
|  | ТИ | I, А | 39 | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | 40 | 44 | 56 | 60 | 64 | 65 | 66 | 68 | 63 | 59 | 60 | 58 | 52 | 56 | 53 | 42 | 40 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36785 | 0.36893 | 0.3624 | 0.35434 | 0.36108 | 0.37066 | 0.37567 | 0.39737 | 0.50203 | 0.59393 | 0.62306 | 0.65748 | 0.65249 | 0.6606 | 0.64721 | 0.62887 | 0.60084 | 0.59395 | 0.54984 | 0.54624 | 0.54566 | 0.42943 | 0.37903 | 0.37558 | 11.9445 | 6.0614 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2447 | 0.25603 | 0.26117 | 0.25294 | 0.23614 | 0.26098 | 0.25344 | 0.25817 | 0.25188 | 0.25843 | 0.24206 | 0.26503 | 0.25985 | 0.26342 | 0.25817 | 0.25526 | 0.22882 | 0.24809 | 0.25298 | 0.26506 | 0.2448 | 0.25322 | 0.23628 | 0.25447
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.66523 | 0.69399 | 0.72066 | 0.71383 | 0.65397 | 0.70409 | 0.67463 | 0.64969 | 0.50172 | 0.43512 | 0.38851 | 0.4031 | 0.39824 | 0.39876 | 0.39889 | 0.40591 | 0.38083 | 0.41769 | 0.4601 | 0.48524 | 0.44863 | 0.58967 | 0.62338 | 0.67755
яч.10 | ТП-97-2 | расчет | I, А | 48 | 40 | 37 | 38 | 39 | 42 | 52 | 61 | 67 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 81 | 77 | 76 | 74 | 65 | 54 | tg | 0.28801
|  | ТИ | I, А | 44 | 40 | 36 | 39 | 40 | 49 | 57 | 66 | 66 | 69 | 66 | 73 | 72 | 71 | 74 | 73 | 73 | 80 | 82 | 78 | 74 | 70 | 60 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.50573 | 0.41908 | 0.38243 | 0.39438 | 0.40295 | 0.43657 | 0.55829 | 0.65696 | 0.72184 | 0.71467 | 0.75312 | 0.76464 | 0.78278 | 0.78678 | 0.7952 | 0.80413 | 0.79765 | 0.82235 | 0.86936 | 0.84478 | 0.82156 | 0.7979 | 0.70402 | 0.57704 | 16.1142 | 4.641 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.18018 | 0.17618 | 0.1724 | 0.17636 | 0.1786 | 0.17438 | 0.17924 | 0.18641 | 0.20776 | 0.2097 | 0.20509 | 0.20927 | 0.21586 | 0.21827 | 0.21632 | 0.20495 | 0.19757 | 0.20275 | 0.20794 | 0.19508 | 0.18968 | 0.1841 | 0.18058 | 0.17237
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.35628 | 0.42041 | 0.45081 | 0.44719 | 0.44322 | 0.39944 | 0.32106 | 0.28374 | 0.28782 | 0.29342 | 0.27232 | 0.27368 | 0.27575 | 0.27742 | 0.27204 | 0.25487 | 0.24769 | 0.24655 | 0.23918 | 0.23093 | 0.23088 | 0.23073 | 0.25649 | 0.29871
яч.18 | ТП-28, КТП-Криптон | расчет | I, А | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.005688 | 0.005736 | 0.005688 | 0.005688 | 0.005664 | 0.005664 | 0.00564 | 0.005664 | 0.005664 | 0.005664 | 0.005688 | 0.005688 | 0.005688 | 0.00564 | 0.005616 | 0.005616 | 0.005568 | 0.005616 | 0.00564 | 0.005664 | 0.00564 | 0.005616 | 0.00564 | 0.005664
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-2 | расчет | I, А | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | tg | 0.15781
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 25 | 20 | 19 | 18 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12917 | 0.10658 | 0.09996 | 0.098328 | 0.10488 | 0.12106 | 0.15343 | 0.1783 | 0.18168 | 0.17916 | 0.19584 | 0.21146 | 0.19862 | 0.19994 | 0.19951 | 0.21264 | 0.22812 | 0.21756 | 0.22445 | 0.25147 | 0.2423 | 0.20856 | 0.19039 | 0.15742 | 4.2908 | 0.67714 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.027768 | 0.025968 | 0.02472 | 0.025104 | 0.025488 | 0.024816 | 0.024936 | 0.025344 | 0.028824 | 0.028896 | 0.029472 | 0.03084 | 0.030576 | 0.031824 | 0.030984 | 0.03048 | 0.030096 | 0.029376 | 0.031272 | 0.032928 | 0.029808 | 0.027144 | 0.026112 | 0.02436
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000528 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.000432 | 0.000264 | 0 | 0.000864 | 0
|  |  | tgφ | 0.20866 | 0.24364 | 0.2473 | 0.25531 | 0.24302 | 0.205 | 0.16252 | 0.14215 | 0.15839 | 0.16129 | 0.15049 | 0.14584 | 0.15394 | 0.15916 | 0.15265 | 0.14278 | 0.13193 | 0.13502 | 0.13826 | 0.12922 | 0.12193 | 0.13015 | 0.13261 | 0.15475
яч.26 | ПС ДК-2 | расчет | I, А | 36 | 31 | 28 | 28 | 29 | 31 | 41 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 61 | 53 | 43 | tg | 0.27715
|  | ТИ | I, А | 32 | 28 | 27 | 28 | 30 | 35 | 46 | 51 | 46 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 53 | 52 | 54 | 54 | 68 | 67 | 63 | 58 | 48 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3789 | 0.32044 | 0.29153 | 0.28627 | 0.30301 | 0.32904 | 0.44276 | 0.51541 | 0.51444 | 0.51617 | 0.51088 | 0.5126 | 0.54392 | 0.54914 | 0.53003 | 0.53194 | 0.55912 | 0.58133 | 0.64526 | 0.67666 | 0.68864 | 0.65632 | 0.5791 | 0.46721 | 11.9301 | 3.3064 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.13046 | 0.12996 | 0.12661 | 0.12647 | 0.12416 | 0.12553 | 0.12971 | 0.13489 | 0.13586 | 0.14447 | 0.13968 | 0.14342 | 0.14998 | 0.14699 | 0.14389 | 0.13907 | 0.14054 | 0.14155 | 0.14872 | 0.15365 | 0.14789 | 0.14206 | 0.13165 | 0.12917
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34432 | 0.40557 | 0.4343 | 0.44178 | 0.40977 | 0.38151 | 0.29295 | 0.26172 | 0.2641 | 0.27989 | 0.27341 | 0.27979 | 0.27573 | 0.26767 | 0.27148 | 0.26144 | 0.25137 | 0.2435 | 0.23047 | 0.22707 | 0.21475 | 0.21644 | 0.22734 | 0.27647
яч.28 | ТП Швейная фабрика-2 | расчет | I, А | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 21 | 28 | 28 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 30 | 24 | tg | 0.31461
|  | ТИ | I, А | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 24 | 27 | 28 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 28 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 28 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18547 | 0.15794 | 0.135 | 0.13171 | 0.1387 | 0.1704 | 0.22514 | 0.3065 | 0.31025 | 0.27259 | 0.24967 | 0.25282 | 0.26278 | 0.28462 | 0.24302 | 0.24439 | 0.26986 | 0.32482 | 0.33456 | 0.3606 | 0.37925 | 0.37774 | 0.33036 | 0.25913 | 6.2073 | 1.9529 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.075 | 0.072984 | 0.07308 | 0.074088 | 0.071904 | 0.072432 | 0.076032 | 0.083544 | 0.080256 | 0.086232 | 0.085368 | 0.086232 | 0.086976 | 0.086904 | 0.08124 | 0.081528 | 0.081408 | 0.087648 | 0.086208 | 0.089496 | 0.090312 | 0.086832 | 0.081432 | 0.07572
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40437 | 0.46209 | 0.54133 | 0.5625 | 0.51843 | 0.42507 | 0.3377 | 0.27257 | 0.25868 | 0.31634 | 0.34192 | 0.34109 | 0.33099 | 0.30534 | 0.33429 | 0.3336 | 0.30167 | 0.26984 | 0.25768 | 0.24819 | 0.23813 | 0.22987 | 0.24649 | 0.29221
яч. 3 | КБ-1-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-1 | расчет | I, А | 59 | 51 | 45 | 30 | 26 | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 | 45 | 46 | 41 | 48 | 45 | 47 | 59 | 59 | 50 | 49 | 46 | 65 | 74 | 70 | tg | 0.55096
|  | ТИ | I, А | 59 | 59 | 45 | 32 | 26 | 28 | 37 | 34 | 43 | 48 | 44 | 46 | 44 | 47 | 45 | 47 | 58 | 54 | 44 | 56 | 46 | 60 | 74 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61286 | 0.5202 | 0.44622 | 0.26813 | 0.22885 | 0.22428 | 0.28922 | 0.34175 | 0.3866 | 0.45209 | 0.40669 | 0.44212 | 0.38513 | 0.45004 | 0.41382 | 0.44582 | 0.60541 | 0.6273 | 0.51761 | 0.4972 | 0.44993 | 0.67684 | 0.77857 | 0.73894 | 11.2056 | 6.1739 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.27821 | 0.25963 | 0.23814 | 0.20009 | 0.18979 | 0.19368 | 0.2065 | 0.24235 | 0.28562 | 0.29063 | 0.30276 | 0.29142 | 0.25535 | 0.29354 | 0.29135 | 0.29056 | 0.2839 | 0.22043 | 0.21816 | 0.2484 | 0.26147 | 0.27101 | 0.28073 | 0.28019
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45395 | 0.4991 | 0.53368 | 0.74624 | 0.82932 | 0.86356 | 0.71397 | 0.70915 | 0.7388 | 0.64286 | 0.74445 | 0.65915 | 0.66302 | 0.65227 | 0.70405 | 0.65173 | 0.46893 | 0.35139 | 0.42148 | 0.4996 | 0.58113 | 0.4004 | 0.36057 | 0.37918
яч.20 | РП Пивзавод-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | tg | 0.48405
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0621 | 0.05886 | 0.061488 | 0.10951 | 0.10764 | 0.094104 | 0.11408 | 0.14522 | 0.19004 | 0.22435 | 0.20848 | 0.18144 | 0.20581 | 0.18677 | 0.17798 | 0.14173 | 0.13666 | 0.15329 | 0.15455 | 0.13709 | 0.13079 | 0.12881 | 0.090252 | 0.062172 | 3.2632 | 1.5796 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.064296 | 0.062928 | 0.061704 | 0.06102 | 0.064188 | 0.063792 | 0.062784 | 0.060228 | 0.07182 | 0.074592 | 0.078408 | 0.074952 | 0.084456 | 0.072936 | 0.070524 | 0.063684 | 0.059904 | 0.062424 | 0.06246 | 0.06246 | 0.05994 | 0.060624 | 0.059364 | 0.060084
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0354 | 1.0691 | 1.0035 | 0.5572 | 0.59632 | 0.67789 | 0.55033 | 0.41472 | 0.37791 | 0.33248 | 0.3761 | 0.4131 | 0.41036 | 0.39052 | 0.39624 | 0.44933 | 0.43836 | 0.40723 | 0.40415 | 0.45562 | 0.4583 | 0.47065 | 0.65776 | 0.96642
яч.23 | ТП СОИМ-1 | расчет | I, А | 33 | 31 | 30 | 28 | 31 | 33 | 38 | 42 | 46 | 54 | 58 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 63 | 55 | 52 | 49 | 45 | 37 | tg | 0.32782
|  | ТИ | I, А | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 38 | 41 | 43 | 49 | 59 | 60 | 61 | 57 | 62 | 59 | 67 | 65 | 63 | 63 | 53 | 52 | 51 | 43 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34495 | 0.31878 | 0.30114 | 0.28015 | 0.31068 | 0.33466 | 0.3929 | 0.44273 | 0.49403 | 0.58385 | 0.62784 | 0.62723 | 0.65534 | 0.65696 | 0.65718 | 0.66492 | 0.6768 | 0.66758 | 0.6817 | 0.5958 | 0.56444 | 0.5234 | 0.47822 | 0.38995 | 12.2712 | 4.0228 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15491 | 0.15854 | 0.15361 | 0.15095 | 0.15534 | 0.15347 | 0.15613 | 0.15937 | 0.17032 | 0.17593 | 0.18544 | 0.18691 | 0.19285 | 0.18277 | 0.18014 | 0.17629 | 0.17053 | 0.17618 | 0.17676 | 0.16978 | 0.16963 | 0.16207 | 0.15376 | 0.15109
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44907 | 0.49735 | 0.5101 | 0.53881 | 0.5 | 0.45858 | 0.39738 | 0.35998 | 0.34475 | 0.30133 | 0.29536 | 0.298 | 0.29428 | 0.27821 | 0.27412 | 0.26513 | 0.25197 | 0.26391 | 0.25929 | 0.28495 | 0.30053 | 0.30965 | 0.32151 | 0.38746
яч.30 | ТП СОИМ-2 | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | tg | 0.21536
|  | ТИ | I, А | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10098 | 0.090684 | 0.089964 | 0.086148 | 0.085428 | 0.091224 | 0.09648 | 0.11797 | 0.13622 | 0.15563 | 0.176 | 0.18072 | 0.18256 | 0.18594 | 0.19026 | 0.1881 | 0.18875 | 0.18151 | 0.16816 | 0.15358 | 0.14166 | 0.14011 | 0.12848 | 0.1148 | 3.3714 | 0.72605 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.026532 | 0.02484 | 0.024444 | 0.022896 | 0.021348 | 0.02394 | 0.021636 | 0.020952 | 0.025776 | 0.030708 | 0.033084 | 0.03492 | 0.038088 | 0.036864 | 0.037512 | 0.039456 | 0.038304 | 0.036468 | 0.033552 | 0.032688 | 0.033444 | 0.029448 | 0.030924 | 0.028224
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000324 | 0.000864 | 0.000756 | 0.000648 | 0.000936 | 0.000432 | 0.001548 | 0.000288 | 0.00144 | 0.000324 | 0.001188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25954 | 0.26439 | 0.26331 | 0.25825 | 0.23894 | 0.2577 | 0.20821 | 0.17516 | 0.17865 | 0.19523 | 0.18122 | 0.19323 | 0.20864 | 0.19826 | 0.19716 | 0.20976 | 0.20294 | 0.20091 | 0.19953 | 0.21285 | 0.23609 | 0.20992 | 0.24068 | 0.24585
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0059568 | 0.0040584 | 0.0036288 | 0.0038472 | 0.0030348 | 0.0034152 | 0.0030888 | 0.0063216 | 0.0055356 | 0.005688 | 0.0062592 | 0.006732 | 0.0048744 | 0.006372 | 0.0047424 | 0.0058992 | 0.010402 | 0.0080796 | 0.0063912 | 0.0073332 | 0.0061836 | 0.0065196 | 0.0076788 | 0.0066312 | 0 |  | 0.12
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0026904 | 0.0025404 | 0.0024576 | 0.00273 | 0.0024408 | 0.0024732 | 0.0024768 | 0.0031992 | 0.0039528 | 0.003846 | 0.0041784 | 0.0046752 | 0.004788 | 0.003684 | 0.0041976 | 0.0049104 | 0.0045108 | 0.0038484 | 0.0041088 | 0.0033336 | 0.0027828 | 0.0029076 | 0.0027972 | 0.0028392 | 0 |  | 0.12
| РПБ-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0046372 | 0.0027072 | 0.0022888 | 0.0025072 | 0.0016868 | 0.0020752 | 0.0017444 | 0.0050604 | 0.004268 | 0.004442 | 0.0049988 | 0.0054776 | 0.0035964 | 0.0051352 | 0.00347 | 0.0046444 | 0.0091888 | 0.0068368 | 0.0051356 | 0.0060568 | 0.00487 | 0.0052564 | 0.0064344 | 0.0053768 | 0 |  | 0.04
| РПБ-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0007944 | 0.0006344 | 0.0005588 | 0.0008332 | 0.0005444 | 0.0005772 | 0.0005808 | 0.0013132 | 0.0020796 | 0.0019544 | 0.0022984 | 0.0027968 | 0.0029084 | 0.001802 | 0.0023316 | 0.003058 | 0.0026608 | 0.0019808 | 0.0022384 | 0.0014468 | 0.000894 | 0.0010256 | 0.0009128 | 0.0009508 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.9472 | 3.427 | 3.1376 | 2.9571 | 3.0646 | 3.4165 | 4.1719 | 4.9633 | 5.3992 | 5.7375 | 5.8176 | 5.922 | 5.9797 | 6.0015 | 5.8479 | 5.8296 | 6.0644 | 6.2673 | 6.3634 | 6.3193 | 6.209 | 6.0099 | 5.5114 | 4.6685
|  |  | Q+, МВАр | 1.5922 | 1.583 | 1.5377 | 1.4955 | 1.4693 | 1.5063 | 1.5341 | 1.6121 | 1.721 | 1.7791 | 1.7751 | 1.8046 | 1.7925 | 1.805 | 1.752 | 1.7154 | 1.6521 | 1.632 | 1.6611 | 1.7106 | 1.6832 | 1.6553 | 1.6007 | 1.5754
|  |  | Q-, МВАр | 0.015972 | 0.015792 | 0.015612 | 0.015504 | 0.015744 | 0.015216 | 0.016332 | 0.015048 | 0.016272 | 0.015156 | 0.01602 | 0.014856 | 0.01488 | 0.014736 | 0.015216 | 0.01476 | 0.014544 | 0.014664 | 0.014952 | 0.01524 | 0.014976 | 0.014676 | 0.015552 | 0.01476
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.077046 | -0.022193 | -0.047639 | -0.12289 | -0.057292 | -0.17301 | -0.2074 | -0.19975 | -0.17202 | -0.18177 | -0.15761 | -0.21141 | -0.15864 | -0.13797 | -0.14909 | -0.1686 | -0.25953 | -0.22987 | -0.21611 | -0.16133 | -0.12007 | -0.11356 | -0.096824 | -0.0979
|  |  | Q, % | 0.15878 | 0.34825 | 0.43279 | 0.49899 | 0.54422 | 0.49704 | 0.48264 | 0.30648 | 0.30447 | 0.068076 | -0.13132 | -0.35233 | -0.20056 | -0.30073 | -0.35329 | -0.33411 | -0.48463 | -0.32384 | -0.12948 | -0.015435 | 0.030647 | -0.10087 | 0.018738 | 0.051009
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | 0.030001 | 0.03228 | 0.019366 | 0.01457 | 0.020365 | 0.022799 | 0.012365 | 0.023846 | 0.016488 | 0.02445 | 0.0056852 | 0.020126 | 0.025529 | 0.019311 | 0.028394 | 0.010208 | 0.021962 | 0.023146 | 0.025338 | 0.020482 | 0.039034 | 0.028043 | 0.037649 | 0.035474
|  |  | Q, МВАр | 0.084012 | 0.086312 | 0.087884 | 0.08058 | 0.09624 | 0.090404 | 0.09998 | 0.10002 | 0.097376 | 0.11811 | 0.097072 | 0.1023 | 0.10113 | 0.085308 | 0.10415 | 0.087808 | 0.10767 | 0.089792 | 0.097952 | 0.10362 | 0.103 | 0.087372 | 0.09382 | 0.092644
| Ячейки под АЧР |  | ВМЗ-1, ВМЗ-2 | 4: 2.0191; 10: 3.7741; 18: 3.4255; 21: 3.4432
| Ячейки под АЧР |  | ВЛ-39 | 4: 0.0357; 10: 0.06888; 18: 0.0546; 21: 0.0378
| Ячейки под АЧР |  | яч.8,15 | 4: 0.35436; 10: 0.59395; 18: 0.59398; 21: 0.54566
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 2.2152; 10: 4.4512; 18: 4.872; 21: 5.0679
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101
|  | ТИ | I, А | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | ТИ | I, А | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3125 | 1.3135 | 1.31 | 1.3085 | 1.3102 | 1.3154 | 1.3255 | 1.3211 | 1.3337 | 1.3625 | 1.3587 | 1.3411 | 1.3329 | 1.3255 | 1.3133 | 1.2902 | 1.2753 | 1.2686 | 1.276 | 1.2762 | 1.277 | 1.2757 | 1.2764 | 1.2749 | 31.3748 | 20.7161 | 21
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.86415 | 0.87696 | 0.86247 | 0.86121 | 0.85449 | 0.85932 | 0.85953 | 0.86247 | 0.87486 | 0.88431 | 0.89859 | 0.89607 | 0.8841 | 0.87444 | 0.86289 | 0.84735 | 0.83811 | 0.84231 | 0.85365 | 0.87234 | 0.85533 | 0.83832 | 0.84021 | 0.8526
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6584 | 0.66763 | 0.65838 | 0.65816 | 0.65219 | 0.65326 | 0.64845 | 0.65284 | 0.65596 | 0.64904 | 0.66136 | 0.66818 | 0.66331 | 0.6597 | 0.65702 | 0.65674 | 0.65717 | 0.66396 | 0.66903 | 0.68356 | 0.66979 | 0.65712 | 0.65828 | 0.66875
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3528 | 1.3539 | 1.3524 | 1.3513 | 1.2894 | 1.2856 | 1.2858 | 1.2879 | 1.2873 | 1.2879 | 1.289 | 1.2844 | 1.2812 | 1.2991 | 1.2999 | 1.2993 | 1.2986 | 1.2997 | 1.2724 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2678 | 1.2694 | 1.2688 | 31.1029 | 20.0565 | 21
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.85449 | 0.86394 | 0.85323 | 0.85113 | 0.82593 | 0.82782 | 0.82761 | 0.82845 | 0.8379 | 0.84609 | 0.84819 | 0.85155 | 0.84819 | 0.83895 | 0.83181 | 0.82593 | 0.819 | 0.82425 | 0.82656 | 0.83958 | 0.82782 | 0.81627 | 0.8169 | 0.82488
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.63164 | 0.63813 | 0.6309 | 0.62984 | 0.64055 | 0.64391 | 0.64364 | 0.64324 | 0.6509 | 0.65694 | 0.65803 | 0.66302 | 0.66202 | 0.64581 | 0.6399 | 0.63569 | 0.63066 | 0.63419 | 0.64961 | 0.66137 | 0.65211 | 0.64386 | 0.64351 | 0.65012
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 140 | 139 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 141 | 145 | 151 | 141 | 140 | 153 | 145 | 144 | 150 | 142 | 141 | 142 | 139 | 145 | 146 | 145 | 142
|  | ТИ | I, А | 139 | 139 | 139 | 142 | 138 | 137 | 137 | 144 | 149 | 140 | 140 | 141 | 148 | 141 | 144 | 137 | 137 | 141 | 140 | 131 | 144 | 145 | 142 | 139
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2989 | 1.3077 | 1.3133 | 1.3115 | 1.3028 | 1.303 | 1.3057 | 1.3219 | 1.3595 | 1.3847 | 1.3295 | 1.3273 | 1.3955 | 1.3493 | 1.3394 | 1.3802 | 1.3216 | 1.3239 | 1.3289 | 1.312 | 1.3298 | 1.3351 | 1.3266 | 1.3145 | 31.9228 | 19.7501 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.79812 | 0.80478 | 0.7992 | 0.79704 | 0.79164 | 0.792 | 0.79272 | 0.79308 | 0.85014 | 0.88866 | 0.81342 | 0.80856 | 0.90666 | 0.83052 | 0.81684 | 0.88398 | 0.79578 | 0.78948 | 0.79776 | 0.80478 | 0.85716 | 0.87354 | 0.85284 | 0.81144
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61447 | 0.61542 | 0.60855 | 0.60774 | 0.60763 | 0.60782 | 0.60711 | 0.59995 | 0.62531 | 0.64175 | 0.61183 | 0.60917 | 0.64968 | 0.61553 | 0.60986 | 0.64045 | 0.60215 | 0.59633 | 0.6003 | 0.61339 | 0.64456 | 0.65431 | 0.64288 | 0.61728
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04914 | 0.04986 | 0.04986 | 0.05022 | 0.0504 | 0.04122 | 0.03492 | 0.03492 | 0.03582 | 0.03402 | 0.03312 | 0.0333 | 0.0333 | 0.03276 | 0.03438 | 0.04122 | 0.03996 | 0.0396 | 0.04284 | 0.04374 | 0.04536 | 0.0432 | 0.04284 | 0.04338 | 0.97938 | 1.3437 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.05562 | 0.05652 | 0.05544 | 0.0549 | 0.05436 | 0.05472 | 0.05472 | 0.05472 | 0.05706 | 0.05778 | 0.05778 | 0.0585 | 0.05778 | 0.05616 | 0.05634 | 0.05778 | 0.05634 | 0.05616 | 0.05472 | 0.05616 | 0.05958 | 0.0531 | 0.0531 | 0.05436
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1319 | 1.1336 | 1.1119 | 1.0932 | 1.0786 | 1.3275 | 1.567 | 1.567 | 1.593 | 1.6984 | 1.7446 | 1.7568 | 1.7351 | 1.7143 | 1.6387 | 1.4017 | 1.4099 | 1.4182 | 1.2773 | 1.284 | 1.3135 | 1.2292 | 1.2395 | 1.2531
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.0133 | 4.025 | 4.0255 | 4.0216 | 3.9528 | 3.9453 | 3.952 | 3.9659 | 4.0164 | 4.0692 | 4.0103 | 3.986 | 4.0429 | 4.0066 | 3.987 | 4.011 | 3.9355 | 3.9318 | 3.9201 | 3.9014 | 3.9217 | 3.9218 | 3.9153 | 3.9017
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.5724 | 2.6022 | 2.5703 | 2.5643 | 2.5264 | 2.5339 | 2.5346 | 2.5387 | 2.62 | 2.6768 | 2.618 | 2.6147 | 2.6967 | 2.6001 | 2.5679 | 2.615 | 2.5092 | 2.5122 | 2.5327 | 2.5729 | 2.5999 | 2.5812 | 2.5631 | 2.5433
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.767 | 4.7929 | 4.7761 | 4.7695 | 4.6912 | 4.6889 | 4.6949 | 4.7089 | 4.7954 | 4.8707 | 4.7892 | 4.7671 | 4.8598 | 4.7763 | 4.7424 | 4.7881 | 4.6674 | 4.6659 | 4.6671 | 4.6734 | 4.7052 | 4.695 | 4.6796 | 4.6574 | 4.8707
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.3
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.5 | 38.6 | 38.8 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.3 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.4
ВЛ-42
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
ВЛ-43
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 2.6653 | 2.6674 | 2.6624 | 2.6599 | 2.5996 | 2.6011 | 2.6113 | 2.609 | 2.621 | 2.6504 | 2.6477 | 2.6254 | 2.6141 | 2.6246 | 2.6132 | 2.5895 | 2.574 | 2.5683 | 2.5484 | 2.5456 | 2.5465 | 2.5435 | 2.5458 | 2.5437
|  |  | Q, МВАр | 1.7186 | 1.7409 | 1.7157 | 1.7123 | 1.6804 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6909 | 1.7128 | 1.7304 | 1.7468 | 1.7476 | 1.7323 | 1.7134 | 1.6947 | 1.6733 | 1.6571 | 1.6666 | 1.6802 | 1.7119 | 1.6831 | 1.6546 | 1.6571 | 1.6775
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | РЕЗЕРВ |  |  | нет учета 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | "ВИС" | расчет | I, А | 136 | 134 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 134 | 137 | 135 | 135 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | 136 | 136 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 135 | 137 | 135 | 136 | 138 | 135 | 136 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 135 | 136 | 134 | 137 | 136 | 135 | 135
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2617 | 1.2618 | 1.2645 | 1.2662 | 1.2672 | 1.2661 | 1.2663 | 1.2658 | 1.2644 | 1.265 | 1.2655 | 1.2643 | 1.2642 | 1.2651 | 1.2645 | 1.2643 | 1.2629 | 1.2631 | 1.2625 | 1.2614 | 1.2609 | 1.2619 | 1.2615 | 1.26 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.78559 | 0.79006 | 0.78444 | 0.78329 | 0.78052 | 0.78016 | 0.78012 | 0.78016 | 0.78224 | 0.78509 | 0.78707 | 0.78916 | 0.78656 | 0.78109 | 0.77749 | 0.77454 | 0.77357 | 0.77659 | 0.78142 | 0.78941 | 0.78347 | 0.77832 | 0.78012 | 0.78584
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.62263 | 0.62612 | 0.62036 | 0.61862 | 0.61592 | 0.6162 | 0.61605 | 0.61635 | 0.61865 | 0.62062 | 0.62192 | 0.62417 | 0.6222 | 0.61743 | 0.61486 | 0.61261 | 0.61253 | 0.61485 | 0.61893 | 0.62582 | 0.62136 | 0.61678 | 0.61842 | 0.6237
яч.11 | КТП-Погрузки | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.015504 | 0.016104 | 0.015768 | 0.015384 | 0.014184 | 0.015048 | 0.014424 | 0.023376 | 0.0612 | 0.095424 | 0.041928 | 0.039336 | 0.098352 | 0.051552 | 0.048984 | 0.09444 | 0.037056 | 0.030552 | 0.03408 | 0.020112 | 0.052104 | 0.064464 | 0.053496 | 0.033984 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.016968 | 0.017616 | 0.016752 | 0.016776 | 0.016056 | 0.016464 | 0.016512 | 0.015624 | 0.069816 | 0.10702 | 0.0288 | 0.022176 | 0.12283 | 0.050496 | 0.04356 | 0.11542 | 0.026088 | 0.015504 | 0.018336 | 0.018 | 0.07848 | 0.10085 | 0.077064 | 0.026832
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000144
|  |  | tgφ | 1.0944 | 1.0939 | 1.0624 | 1.0905 | 1.132 | 1.0925 | 1.1448 | 0.66838 | 1.1408 | 1.1215 | 0.68689 | 0.56376 | 1.2489 | 0.97952 | 0.88927 | 1.2221 | 0.70402 | 0.50746 | 0.53803 | 0.89499 | 1.5062 | 1.5644 | 1.4406 | 0.78531
яч.6 | Карьер Юнь-Яга | [26 empty] | tg | 4.0959
|  | расчет | I, А | bar: нет учета 1 to нет учета 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001608 | 0.001608 | 0.001608 | 0.001608 | 0.001776 | 0.001608 | 0.001632 | 0.001728 | 0.001704 | 0.001704 | 0.001728 | 0.001728 | 0.001704 | 0.00192 | 0.001752 | 0.001656 | 0.001728 | 0.00168 | 0.001848 | 0.001728 | 0.001608 | 0.001704 | 0.001584 | 0.001608 | 0.04056 | 0.16613 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.006984 | 0.007104 | 0.006936 | 0.006912 | 0.00684 | 0.006864 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00696 | 0.00708 | 0.007104 | 0.007176 | 0.007152 | 0.00696 | 0.006816 | 0.006768 | 0.006648 | 0.006744 | 0.006888 | 0.00708 | 0.00696 | 0.006768 | 0.006792 | 0.006912
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.3433 | 4.4179 | 4.3134 | 4.2985 | 3.8514 | 4.2687 | 4.1912 | 3.9583 | 4.0845 | 4.1549 | 4.1111 | 4.1528 | 4.1972 | 3.625 | 3.8904 | 4.087 | 3.8472 | 4.0143 | 3.7273 | 4.0972 | 4.3284 | 3.9718 | 4.2879 | 4.2985
яч.10 | Советский-2 | [26 empty] | tg | 4.4242
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0084 | 0.008496 | 0.0084 | 0.008352 | 0.008352 | 0.008112 | 0.007488 | 0.007104 | 0.007008 | 0.005376 | 0.005568 | 0.005328 | 0.00528 | 0.005136 | 0.004992 | 0.005232 | 0.005136 | 0.004944 | 0.006 | 0.006192 | 0.005472 | 0.005136 | 0.005184 | 0.00528 | 0.15197 | 0.67234 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.028224 | 0.028752 | 0.028128 | 0.027984 | 0.027696 | 0.02784 | 0.027696 | 0.027744 | 0.028464 | 0.02904 | 0.029088 | 0.029424 | 0.029184 | 0.02832 | 0.027696 | 0.027312 | 0.026976 | 0.027216 | 0.02784 | 0.028512 | 0.027744 | 0.026976 | 0.026976 | 0.027504
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.36 | 3.3842 | 3.3486 | 3.3506 | 3.3161 | 3.432 | 3.6987 | 3.9054 | 4.0616 | 5.4018 | 5.2241 | 5.5225 | 5.5273 | 5.514 | 5.5481 | 5.2202 | 5.2523 | 5.5049 | 4.64 | 4.6047 | 5.0702 | 5.2523 | 5.2037 | 5.2091
яч.7 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.25734
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.022188 | 0.030828 | 0.0333 | 0.030504 | 0.022428 | 0.0222 | 0.0255 | 0.033276 | 0.0345 | 0.025032 | 0.022536 | 0.024132 | 0.033744 | 0.033504 | 0.026436 | 0.022344 | 0.022284 | 0.030456 | 0.033432 | 0.03108 | 0.01722 | 0.009696 | 0.012396 | 0.020712 | 0.61973 | 0.15948 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004872 | 0.00834 | 0.0093 | 0.008172 | 0.004896 | 0.004848 | 0.006156 | 0.009264 | 0.009444 | 0.006072 | 0.005016 | 0.005652 | 0.009456 | 0.00936 | 0.006504 | 0.004836 | 0.0048 | 0.0081 | 0.009336 | 0.008412 | 0.004092 | 0.002772 | 0.0036 | 0.00618
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002496 | 0.0042 | 0.004728 | 0.004176 | 0.00258 | 0.00252 | 0.003192 | 0.004728 | 0.004536 | 0.002748 | 0.002436 | 0.002772 | 0.004716 | 0.004704 | 0.0033 | 0.002508 | 0.002496 | 0.00414 | 0.004704 | 0.004188 | 0.001464 | 0 | 0.00042 | 0.001656
|  |  | tgφ | 0.10708 | 0.13429 | 0.1373 | 0.131 | 0.10326 | 0.10486 | 0.11624 | 0.13631 | 0.14226 | 0.13279 | 0.11448 | 0.11934 | 0.14047 | 0.13897 | 0.1212 | 0.10419 | 0.10339 | 0.13002 | 0.13855 | 0.13591 | 0.15261 | 0.28589 | 0.25653 | 0.21842
яч.8 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.47268
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.037704 | 0.03816 | 0.038412 | 0.038784 | 0.039036 | 0.029208 | 0.024276 | 0.024684 | 0.025752 | 0.025296 | 0.024492 | 0.024912 | 0.024696 | 0.024444 | 0.026472 | 0.032952 | 0.031716 | 0.031848 | 0.03372 | 0.03426 | 0.03696 | 0.034992 | 0.034692 | 0.035136 | 0.7526 | 0.35574 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.014256 | 0.014196 | 0.014136 | 0.014112 | 0.013944 | 0.013944 | 0.013956 | 0.014028 | 0.01512 | 0.014928 | 0.014676 | 0.01482 | 0.014484 | 0.014436 | 0.016104 | 0.017856 | 0.017148 | 0.016152 | 0.0138 | 0.013968 | 0.018744 | 0.013596 | 0.013572 | 0.013764
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3781 | 0.37201 | 0.36801 | 0.36386 | 0.35721 | 0.4774 | 0.57489 | 0.5683 | 0.58714 | 0.59013 | 0.59922 | 0.59489 | 0.58649 | 0.59057 | 0.60834 | 0.54188 | 0.54067 | 0.50716 | 0.40925 | 0.40771 | 0.50714 | 0.38855 | 0.39121 | 0.39173
яч.13 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.0324 | 1.0372 | 1.0316 | 1.0312 | 1.0292 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0344 | 1.0368 | 1.04 | 1.0428 | 1.0388 | 1.0328 | 1.0288 | 1.0252 | 1.0232 | 1.0256 | 1.0304 | 1.038 | 1.0308 | 1.0252 | 1.0256 | 1.0312 | 0 |  | 40
яч.14 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.5552 | 0.562 | 0.5548 | 0.554 | 0.5504 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5588 | 0.5644 | 0.5648 | 0.5676 | 0.5668 | 0.5564 | 0.5516 | 0.5472 | 0.5428 | 0.5468 | 0.5524 | 0.5616 | 0.5544 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5532 | 0 |  | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.3471 | 1.357 | 1.362 | 1.3608 | 1.353 | 1.3423 | 1.3397 | 1.3559 | 1.3946 | 1.4178 | 1.3618 | 1.3598 | 1.428 | 1.3816 | 1.3731 | 1.4209 | 1.3608 | 1.3625 | 1.3716 | 1.3548 | 1.3743 | 1.3779 | 1.3688 | 1.3567
|  |  | Q+, МВАр | 0.8569 | 0.86606 | 0.85969 | 0.85724 | 0.84995 | 0.85012 | 0.85128 | 0.85366 | 0.91205 | 0.94922 | 0.87175 | 0.8684 | 0.96967 | 0.89066 | 0.87817 | 0.94673 | 0.85523 | 0.85031 | 0.85762 | 0.86538 | 0.91949 | 0.92928 | 0.90812 | 0.86704
|  |  | Q-, МВАр | 0.002496 | 0.0042 | 0.004728 | 0.004176 | 0.00258 | 0.002544 | 0.003192 | 0.004728 | 0.004536 | 0.002748 | 0.002436 | 0.002772 | 0.004716 | 0.004704 | 0.0033 | 0.002508 | 0.002496 | 0.00414 | 0.004704 | 0.004188 | 0.001464 | 0 | 0.00042 | 0.0018
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.065874 | 0.038893 | 0.084511 | 0.064331 | 0.016848 | 0.1473 | 0.073398 | 0.067215 | 0.05504 | 0.065127 | 0.059005 | 0.0635 | 0.062148 | 0.029522 | 0.045423 | 0.036301 | 0.050238 | 0.070407 | 0.013122 | 0.072579 | 0.068063 | 0.02612 | 0.04469 | 0.091022
|  |  | Q, % | -0.077082 | -0.065165 | -0.037702 | -0.13176 | -0.16121 | -0.10032 | -0.076179 | -0.13231 | -0.03422 | -0.0037927 | 0.21565 | 0.16417 | -0.053242 | 0.080773 | -0.19304 | -0.26052 | -0.071611 | -0.062134 | -0.050398 | -0.029129 | -0.13984 | -0.2849 | -0.19462 | 0.065007
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | bar: нет учета 1 to нет учета 3; нет учета 5 to нет учета 9; нет учета 11 to нет учета 20; нет учета 22 to нет учета 24
Q, МВАр | bar: нет учета 1 to нет учета 3; нет учета 5 to нет учета 9; нет учета 11 to нет учета 20; нет учета 22 to нет учета 24
| Ячейки под АЧР |  |  | нет учета 4: 1.3608; нет учета 10: 1.4178; нет учета 18: 1.3625; нет учета 21: 1.3743
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  | авт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 36 | 30 | 28 | 27 | 29 | 34 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 53 | 53 | 55 | 62 | 63 | 61 | 59 | 52 | 45
|  | ТИ | I, А | 36 | 30 | 25 | 27 | 28 | 37 | 45 | 46 | 49 | 52 | 51 | 47 | 51 | 47 | 49 | 52 | 51 | 56 | 60 | 57 | 61 | 53 | 52 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6354 | 0.5304 | 0.4911 | 0.4713 | 0.5058 | 0.5991 | 0.7908 | 0.8601 | 0.873 | 0.9036 | 0.9276 | 0.8982 | 0.9288 | 0.8925 | 0.8928 | 0.9219 | 0.9432 | 0.9681 | 1.0971 | 1.1301 | 1.0911 | 1.0527 | 0.9297 | 0.7896 | 20.124 | 2.0997 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0732 | 0.0723 | 0.0714 | 0.069 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0726 | 0.0756 | 0.0915 | 0.1032 | 0.1047 | 0.1041 | 0.1077 | 0.1017 | 0.0957 | 0.0969 | 0.0933 | 0.0906 | 0.1023 | 0.1062 | 0.0936 | 0.0876 | 0.0762 | 0.0753
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.1152 | 0.13631 | 0.14539 | 0.1464 | 0.13345 | 0.11267 | 0.091806 | 0.087897 | 0.10481 | 0.11421 | 0.11287 | 0.1159 | 0.11596 | 0.11395 | 0.10719 | 0.10511 | 0.098919 | 0.093585 | 0.092972 | 0.093974 | 0.085785 | 0.083215 | 0.081962 | 0.095365
яч.38 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 67 | 55 | 49 | 47 | 51 | 59 | 84 | 94 | 94 | 95 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 93 | 96 | 101 | 112 | 115 | 120 | 115 | 102 | 82
|  | ТИ | I, А | 62 | 57 | 49 | 47 | 53 | 69 | 94 | 97 | 98 | 93 | 91 | 93 | 90 | 97 | 89 | 97 | 96 | 110 | 115 | 116 | 122 | 110 | 92 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1988 | 0.9858 | 0.8694 | 0.8412 | 0.9066 | 1.0449 | 1.4928 | 1.6824 | 1.6698 | 1.6872 | 1.6317 | 1.6371 | 1.6644 | 1.6182 | 1.6287 | 1.6266 | 1.7079 | 1.7901 | 2.0022 | 2.0685 | 2.1444 | 2.0454 | 1.8168 | 1.4658 | 37.2267 | 2.8527 | 30
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0978 | 0.0906 | 0.0801 | 0.0804 | 0.0609 | 0.0753 | 0.0906 | 0.093 | 0.1524 | 0.1551 | 0.1416 | 0.1599 | 0.1614 | 0.1395 | 0.1515 | 0.1791 | 0.1338 | 0.1242 | 0.1206 | 0.1332 | 0.1221 | 0.1182 | 0.1023 | 0.0891
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0315 | 0.0357 | 0.0414 | 0.0387 | 0.0513 | 0.0351 | 0.0222 | 0.0228 | 0.0006 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0066 | 0.0279 | 0.015 | 0.0204 | 0.018 | 0.0279 | 0.0375
|  |  | tgφ | 0.055305 | 0.055691 | 0.044513 | 0.049572 | 0.010589 | 0.038473 | 0.04582 | 0.041726 | 0.090909 | 0.091927 | 0.086597 | 0.097673 | 0.096972 | 0.086207 | 0.093019 | 0.11011 | 0.078166 | 0.065695 | 0.046299 | 0.057143 | 0.047426 | 0.048988 | 0.040951 | 0.035203
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.8342 | 1.5162 | 1.3605 | 1.3125 | 1.4124 | 1.644 | 2.2836 | 2.5425 | 2.5428 | 2.5908 | 2.5593 | 2.5353 | 2.5932 | 2.5107 | 2.5215 | 2.5485 | 2.6511 | 2.7582 | 3.0993 | 3.1986 | 3.2355 | 3.0981 | 2.7465 | 2.2554
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.1395 | 0.1272 | 0.1101 | 0.1107 | 0.0771 | 0.1077 | 0.141 | 0.1458 | 0.2433 | 0.2583 | 0.246 | 0.264 | 0.2691 | 0.2412 | 0.2472 | 0.276 | 0.2268 | 0.2082 | 0.1947 | 0.2244 | 0.1953 | 0.1878 | 0.1506 | 0.1269
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.8395 | 1.5215 | 1.3649 | 1.3172 | 1.4145 | 1.6475 | 2.2879 | 2.5467 | 2.5544 | 2.6036 | 2.5711 | 2.549 | 2.6071 | 2.5223 | 2.5336 | 2.5634 | 2.6608 | 2.766 | 3.1054 | 3.2065 | 3.2414 | 3.1038 | 2.7506 | 2.259 | 3.2414
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.25 | РП-Тиман-1 |  |  | 1: отключен В
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.46 | РП-Тиман-2
|  | расчет | I, А | 28 | 23 | 20 | 19 | 20 | 23 | 34 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 38 | 40 | 46 | 47 | 50 | 48 | 42 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.50496 | 0.40464 | 0.35048 | 0.33152 | 0.34952 | 0.40008 | 0.60616 | 0.70944 | 0.6748 | 0.69328 | 0.67896 | 0.6844 | 0.66376 | 0.65568 | 0.64288 | 0.6228 | 0.67168 | 0.71664 | 0.82704 | 0.85344 | 0.88256 | 0.86232 | 0.75048 | 0.6048 | 15.1423 | 0.41168 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00848 | 0.00016 | 0.00272 | 0.00488 | 0 | 0.01 | 0.0164 | 0.0196 | 0.0212 | 0.02696 | 0.02968 | 0.03304 | 0.02384 | 0.02256 | 0.01736 | 0.01872 | 0.01712 | 0.02488 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02512 | 0.00896
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0588 | 0.06792 | 0.06616 | 0.06288 | 0.06096 | 0.05424 | 0.04336 | 0.03744 | 0.03256 | 0.02872 | 0.02704 | 0.02256 | 0.03568 | 0.0356 | 0.04032 | 0.04456 | 0.04232 | 0.03328 | 0.02544 | 0.02664 | 0.03408 | 0.02664 | 0.0376 | 0.05712
|  |  | tgφ | -0.099651 | -0.16746 | -0.18101 | -0.17495 | -0.17441 | -0.11058 | -0.044477 | -0.025147 | -0.016835 | -0.0025387 | 0.0038883 | 0.015313 | -0.017838 | -0.019888 | -0.035714 | -0.04149 | -0.037518 | -0.011721 | -0.0065777 | -0.0077803 | -0.015954 | -0.0077002 | -0.016629 | -0.07963
яч.29 | РП-Горняцкий-1 |  |  | 1: Отключен В
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | РП-Горняцкий-2
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11196 | 0.1098 | 0.10524 | 0.10956 | 0.10992 | 0.1194 | 0.1296 | 0.126 | 0.16764 | 0.16272 | 0.1548 | 0.16368 | 0.17676 | 0.14244 | 0.1566 | 0.17796 | 0.153 | 0.15156 | 0.138 | 0.13644 | 0.1482 | 0.13848 | 0.1446 | 0.13368 | 3.368 | 1.4112 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04968 | 0.04752 | 0.04044 | 0.04008 | 0.03792 | 0.03864 | 0.045 | 0.0444 | 0.10416 | 0.09084 | 0.0762 | 0.10848 | 0.10356 | 0.0654 | 0.10284 | 0.13068 | 0.0546 | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03192 | 0.03012 | 0.03672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00492 | 0.00564 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00456 | 0.00444 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00024 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00276 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00108 | 0.00276 | 0.00444 | 0.00468
|  |  | tgφ | 0.39979 | 0.38142 | 0.33409 | 0.31763 | 0.30349 | 0.28643 | 0.31111 | 0.3181 | 0.6199 | 0.55826 | 0.48682 | 0.66276 | 0.58588 | 0.45914 | 0.6567 | 0.73432 | 0.34745 | 0.25891 | 0.21391 | 0.21812 | 0.19514 | 0.21057 | 0.17759 | 0.23968
яч.43 | РП-Шахтерский-1
|  | расчет | I, А | 35 | 29 | 27 | 26 | 28 | 34 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 62 | 63 | 61 | 59 | 52 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.63072 | 0.52332 | 0.48384 | 0.46404 | 0.4992 | 0.59352 | 0.7896 | 0.85908 | 0.8694 | 0.89856 | 0.92184 | 0.89256 | 0.92424 | 0.8874 | 0.88608 | 0.91296 | 0.93696 | 0.9654 | 1.0937 | 1.1262 | 1.087 | 1.0493 | 0.92736 | 0.78468 | 20.0069 | 2.0637 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0732 | 0.0723 | 0.0714 | 0.069 | 0.06 | 0.0675 | 0.0726 | 0.0756 | 0.0915 | 0.1032 | 0.1047 | 0.1041 | 0.1077 | 0.1017 | 0.0957 | 0.0969 | 0.0933 | 0.0906 | 0.09 | 0.09 | 0.0936 | 0.0876 | 0.0762 | 0.0753
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.11606 | 0.13816 | 0.14757 | 0.14869 | 0.12019 | 0.11373 | 0.091945 | 0.088001 | 0.10524 | 0.11485 | 0.11358 | 0.11663 | 0.11653 | 0.1146 | 0.108 | 0.10614 | 0.099577 | 0.093847 | 0.082291 | 0.079915 | 0.086112 | 0.083486 | 0.082169 | 0.095963
яч.44 | РП-Шахтерский-2
|  | расчет | I, А | 34 | 27 | 24 | 24 | 26 | 31 | 44 | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 51 | 53 | 60 | 62 | 64 | 60 | 53 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5964 | 0.483 | 0.42456 | 0.4104 | 0.45804 | 0.53844 | 0.77532 | 0.867 | 0.84528 | 0.849 | 0.81648 | 0.80592 | 0.84132 | 0.83832 | 0.84732 | 0.84204 | 0.90252 | 0.94356 | 1.0602 | 1.1023 | 1.1389 | 1.0699 | 0.94464 | 0.74652 | 19.1474 | 2.428 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.09588 | 0.0906 | 0.08604 | 0.08604 | 0.08 | 0.08808 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1212 | 0.11484 | 0.11988 | 0.1206 | 0.12096 | 0.12 | 0.12 | 0.1248 | 0.11736 | 0.10044 | 0.09132
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.16076 | 0.18758 | 0.20266 | 0.20965 | 0.17466 | 0.1618 | 0.11608 | 0.10325 | 0.10647 | 0.10601 | 0.11023 | 0.11167 | 0.10697 | 0.14443 | 0.13553 | 0.14237 | 0.13363 | 0.1282 | 0.11319 | 0.10886 | 0.10958 | 0.10891 | 0.10633 | 0.12233
яч.45 | РП-ЖБИ-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01264 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01256 | 0.0124 | 0.0124 | 0.01168 | 0.0116 | 0.01336 | 0.01536 | 0.016 | 0.01512 | 0.01512 | 0.0152 | 0.01704 | 0.01936 | 0.01736 | 0.01456 | 0.01664 | 0.01776 | 0.01784 | 0.01672 | 0.0148 | 0.01472 | 0.35568 | 0.00392 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00096 | 0.00152 | 0.00088 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00608 | 0.00584 | 0.006 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00616 | 0.00616 | 0.00616 | 0.006 | 0.00608 | 0.00616 | 0.00592 | 0.00592 | 0.00656 | 0.00672 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00568 | 0.0028 | 0.00192 | 0.00264 | 0.00432 | 0.0064 | 0.00624
|  |  | tgφ | -0.48101 | -0.45912 | -0.4717 | -0.48408 | -0.49032 | -0.49677 | -0.5274 | -0.53103 | -0.4491 | -0.39583 | -0.375 | -0.39153 | -0.39153 | -0.43158 | -0.39437 | -0.33884 | -0.37788 | -0.37363 | -0.11058 | -0.022523 | -0.098655 | -0.25837 | -0.43243 | -0.42391
яч.26 | РП-ЖБИ-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00984 | 0.00984 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00984 | 0.00984 | 0.00992 | 0.00984 | 0.00992 | 0.00984 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00984 | 0.00976 | 0.00992 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00968 | 0.00976
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.41 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.2456 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2472 | 0.2416 | 0.2424 | 0.2472 | 0.2512 | 0.2536 | 0.2536 | 0.2536 | 0.2496 | 0.2456 | 0.2392 | 0.2376 | 0.2384 | 0.2376 | 0.2456 | 0.2464 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0 |  | 80
яч.34 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.4272 | 0.4128 | 0.4384 | 0.4376 | 0.4352 | 0.412 | 0.4232 | 0.4432 | 0.4408 | 0.4272 | 0.8 | 1.1856 | 1.0992 | 0.8848 | 0.868 | 0.8728 | 0.896 | 0.896 | 0.8944 | 0.868 | 0.88 | 0.8872 | 0.8896 | 0.8744 | 0 |  | 80
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.8567 | 1.5335 | 1.3768 | 1.3281 | 1.4291 | 1.6638 | 2.3124 | 2.5731 | 2.5705 | 2.6189 | 2.5881 | 2.5617 | 2.6212 | 2.539 | 2.5499 | 2.5751 | 2.6815 | 2.7917 | 3.1356 | 3.2362 | 3.2745 | 3.1367 | 2.7819 | 2.2844
|  |  | Q+, МВАр | 0.22724 | 0.21058 | 0.2006 | 0.2 | 0.17792 | 0.20422 | 0.224 | 0.2296 | 0.30686 | 0.311 | 0.30074 | 0.33562 | 0.3251 | 0.31086 | 0.33074 | 0.36626 | 0.2857 | 0.27868 | 0.26096 | 0.26152 | 0.26928 | 0.25688 | 0.23188 | 0.2123
|  |  | Q-, МВАр | 0.07964 | 0.08924 | 0.0872 | 0.084 | 0.08136 | 0.07556 | 0.06396 | 0.05824 | 0.04864 | 0.04472 | 0.04388 | 0.0384 | 0.05144 | 0.05204 | 0.0568 | 0.06096 | 0.06016 | 0.05156 | 0.03848 | 0.03872 | 0.04756 | 0.04432 | 0.05812 | 0.0778
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.2256 | -1.1397 | -1.201 | -1.187 | -1.181 | -1.2068 | -1.2594 | -1.2043 | -1.0886 | -1.0854 | -1.1245 | -1.0405 | -1.0797 | -1.1288 | -1.1271 | -1.0445 | -1.1474 | -1.2153 | -1.1699 | -1.1743 | -1.2048 | -1.2466 | -1.2882 | -1.2858
|  |  | Q, % | -3.2317 | 2.3241 | -1.3825 | -2.2708 | -9.2773 | -9.5988 | -8.3818 | -11.2679 | -5.1002 | -2.6335 | -3.7425 | -10.9854 | -1.4226 | -6.0087 | -8.7961 | -8.6954 | 0.43863 | -7.1032 | -10.6282 | 0.57529 | -10.0357 | -9.8992 | -9.7878 | -3.1379
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | -0.02248 | -0.01728 | -0.01634 | -0.01558 | -0.01668 | -0.01984 | -0.02876 | -0.03062 | -0.02768 | -0.02812 | -0.02878 | -0.02638 | -0.028 | -0.02834 | -0.02842 | -0.02662 | -0.03042 | -0.03352 | -0.03626 | -0.03756 | -0.03898 | -0.03862 | -0.03538 | -0.029
|  |  | Q, МВАр | -0.0081 | 0.00586 | -0.0033 | -0.0053 | -0.01946 | -0.02096 | -0.01904 | -0.02556 | -0.01492 | -0.00798 | -0.01086 | -0.03322 | -0.00456 | -0.01762 | -0.02674 | -0.0293 | 0.00126 | -0.01892 | -0.02778 | 0.0016 | -0.02642 | -0.02476 | -0.02316 | -0.0076
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.5 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 340 | 335 | 338 | 344 | 344 | 346 | 345 | 338 | 340 | 346 | 335 | 337 | 348 | 342 | 341 | 336 | 337 | 336 | 337 | 350 | 338 | 338 | 337 | 337
|  | ТИ | I, А | 342 | 341 | 341 | 348 | 341 | 352 | 344 | 337 | 334 | 341 | 343 | 343 | 345 | 339 | 342 | 340 | 344 | 340 | 342 | 336 | 341 | 343 | 341 | 338
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.611 | 3.6091 | 3.594 | 3.642 | 3.6434 | 3.6631 | 3.6571 | 3.589 | 3.641 | 3.6485 | 3.6091 | 3.6298 | 3.6727 | 3.6221 | 3.6108 | 3.5741 | 3.581 | 3.577 | 3.5861 | 3.697 | 3.5911 | 3.5868 | 3.582 | 3.5791 | 86.797 | 26.2702 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.0632 | 1.067 | 1.0553 | 1.0982 | 1.1062 | 1.1225 | 1.1136 | 1.0574 | 1.1582 | 1.1594 | 1.079 | 1.0946 | 1.1662 | 1.0879 | 1.1191 | 1.045 | 1.0423 | 1.0313 | 1.0452 | 1.3553 | 1.0543 | 1.0522 | 1.0481 | 1.0486
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.29443 | 0.29565 | 0.29362 | 0.30155 | 0.3036 | 0.30643 | 0.3045 | 0.29464 | 0.31811 | 0.31779 | 0.29898 | 0.30157 | 0.31752 | 0.30036 | 0.30994 | 0.29237 | 0.29107 | 0.28831 | 0.29146 | 0.36659 | 0.29359 | 0.29334 | 0.2926 | 0.29297
яч.20 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 148 | 124 | 167 | 142 | 152 | 144 | 134 | 100 | 132 | 53 | 45 | 44 | 94 | 57 | 119 | 164 | 151 | 153 | 159 | 83 | 152 | 110 | 155 | 163
|  | ТИ | I, А | 160 | 124 | 163 | 148 | 158 | 144 | 138 | 93 | 132 | 53 | 45 | 42 | 94 | 53 | 119 | 159 | 148 | 169 | 164 | 83 | 152 | 110 | 163 | 157
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0505 | 0.93264 | 1.2535 | 1.0399 | 1.1071 | 1.0728 | 0.9876 | 0.71904 | 0.9816 | 0.39312 | 0.34872 | 0.34632 | 0.67416 | 0.4428 | 0.8472 | 1.1671 | 1.1038 | 1.1095 | 1.159 | 0.61656 | 1.0925 | 0.77568 | 1.1261 | 1.1928 | 21.54 | 23.8176 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.2233 | 1.0037 | 1.3205 | 1.145 | 1.2302 | 1.1395 | 1.0778 | 0.816 | 1.0882 | 0.42552 | 0.3384 | 0.33432 | 0.79776 | 0.45336 | 0.9804 | 1.3109 | 1.2204 | 1.2418 | 1.2823 | 0.66456 | 1.243 | 0.91464 | 1.2528 | 1.3133
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1645 | 1.0762 | 1.0534 | 1.1011 | 1.1112 | 1.0622 | 1.0914 | 1.1348 | 1.1086 | 1.0824 | 0.97041 | 0.96535 | 1.1833 | 1.0238 | 1.1572 | 1.1232 | 1.1057 | 1.1192 | 1.1064 | 1.0779 | 1.1377 | 1.1791 | 1.1125 | 1.101
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.6615 | 4.5418 | 4.8475 | 4.6819 | 4.7506 | 4.7359 | 4.6447 | 4.308 | 4.6226 | 4.0416 | 3.9578 | 3.9761 | 4.3469 | 4.0649 | 4.458 | 4.7412 | 4.6848 | 4.6865 | 4.745 | 4.3135 | 4.6836 | 4.3625 | 4.7081 | 4.7719
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.2865 | 2.0707 | 2.3758 | 2.2433 | 2.3364 | 2.262 | 2.1914 | 1.8734 | 2.2464 | 1.585 | 1.4174 | 1.429 | 1.9639 | 1.5413 | 2.0995 | 2.3558 | 2.2627 | 2.273 | 2.3275 | 2.0198 | 2.2973 | 1.9668 | 2.3009 | 2.3618
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.1921 | 4.9915 | 5.3984 | 5.1916 | 5.294 | 5.2484 | 5.1357 | 4.6977 | 5.1396 | 4.3413 | 4.204 | 4.2251 | 4.7699 | 4.3473 | 4.9277 | 5.2942 | 5.2026 | 5.2086 | 5.2851 | 4.763 | 5.2167 | 4.7853 | 5.2402 | 5.3244 | 5.3984
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.19 | РП-Энергетик-1
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02652 | 0.02616 | 0.0258 | 0.02664 | 0.02616 | 0.02556 | 0.02328 | 0.02736 | 0.02976 | 0.02832 | 0.02988 | 0.03072 | 0.03084 | 0.02916 | 0.0294 | 0.03408 | 0.03252 | 0.03108 | 0.02628 | 0.0258 | 0.02592 | 0.02508 | 0.02496 | 0.0246 | 0.66588 | 0.4032 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01668 | 0.01752 | 0.01692 | 0.01656 | 0.01656 | 0.0162 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01704 | 0.01728 | 0.01848 | 0.01836 | 0.01812 | 0.01716 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01524 | 0.01596 | 0.01644 | 0.0174 | 0.01692 | 0.01632 | 0.01608 | 0.01668
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.62896 | 0.66972 | 0.65581 | 0.62162 | 0.63303 | 0.6338 | 0.70619 | 0.60088 | 0.57258 | 0.61017 | 0.61847 | 0.59766 | 0.58755 | 0.58848 | 0.55102 | 0.47535 | 0.46863 | 0.51351 | 0.62557 | 0.67442 | 0.65278 | 0.65072 | 0.64423 | 0.67805
яч.6 | РП-Энергетик-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01692 | 0.01608 | 0.01596 | 0.01596 | 0.01596 | 0.01752 | 0.01728 | 0.0228 | 0.02856 | 0.02916 | 0.02688 | 0.03072 | 0.02844 | 0.02616 | 0.02544 | 0.027 | 0.02784 | 0.02544 | 0.02568 | 0.0252 | 0.0234 | 0.02196 | 0.02148 | 0.01944
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04188 | 0.04356 | 0.04164 | 0.042 | 0.04092 | 0.04116 | 0.04164 | 0.04248 | 0.04572 | 0.0462 | 0.0432 | 0.045 | 0.04572 | 0.04812 | 0.04392 | 0.04284 | 0.04164 | 0.04188 | 0.04416 | 0.04452 | 0.0432 | 0.04212 | 0.04188 | 0.04236
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.4752 | 2.709 | 2.609 | 2.6316 | 2.5639 | 2.3493 | 2.4097 | 1.8632 | 1.6008 | 1.5844 | 1.6071 | 1.4648 | 1.6076 | 1.8394 | 1.7264 | 1.5867 | 1.4957 | 1.6462 | 1.7196 | 1.7667 | 1.8462 | 1.918 | 1.9497 | 2.179
яч.11 | РП-Вентствол №1-1
|  | расчет | I, А | 316 | 311 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 309 | 314 | 308 | 308 | 313 | 313 | 314 | 313 | 313 | 313 | 313 | 309 | 314 | 314 | 314 | 315
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.3744 | 3.3754 | 3.3734 | 3.3715 | 3.3638 | 3.36 | 3.361 | 3.3581 | 3.3562 | 3.3562 | 3.3504 | 3.3504 | 3.3504 | 3.3523 | 3.3552 | 3.3485 | 3.3456 | 3.3466 | 3.3514 | 3.3571 | 3.3571 | 3.361 | 3.3619 | 3.3648 | 80.6026 | 21.6259 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.90624 | 0.90528 | 0.90624 | 0.90528 | 0.90336 | 0.9024 | 0.9024 | 0.90144 | 0.89952 | 0.89856 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.89856 | 0.90048 | 0.89856 | 0.89856 | 0.8976 | 0.89952 | 0.90048 | 0.90048 | 0.9024 | 0.9024 | 0.90336
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26856 | 0.2682 | 0.26864 | 0.26851 | 0.26855 | 0.26857 | 0.26849 | 0.26844 | 0.26802 | 0.26773 | 0.26791 | 0.26791 | 0.26791 | 0.26804 | 0.26838 | 0.26835 | 0.26858 | 0.26822 | 0.2684 | 0.26823 | 0.26823 | 0.26849 | 0.26842 | 0.26847
яч.22 | РП-Вентствол №1-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03072 | 0.03072 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.0288 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.72192 | 0.08544 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00288 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.09375 | 0.125 | 0.12903 | 0.09375 | 0.12903 | 0.096774 | 0.125 | 0.12903 | 0.125 | 0.096774 | 0.12903 | 0.12903 | 0.09375 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.096774 | 0.13333 | 0.125 | 0.12903 | 0.12903 | 0.125 | 0.096774 | 0.12903
яч.13 | ПС Капитальная-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03222 | 0.031764 | 0.02748 | 0.020748 | 0.021156 | 0.022488 | 0.026604 | 0.02568 | 0.029412 | 0.034824 | 0.035964 | 0.03738 | 0.039036 | 0.036096 | 0.037992 | 0.035508 | 0.03846 | 0.047172 | 0.044448 | 0.044748 | 0.038448 | 0.031908 | 0.027204 | 0.025968 | 0.79271 | 1.0116 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.042408 | 0.043464 | 0.042108 | 0.041256 | 0.041196 | 0.040968 | 0.041076 | 0.040404 | 0.04326 | 0.044484 | 0.04482 | 0.045072 | 0.046812 | 0.042888 | 0.041592 | 0.040224 | 0.040476 | 0.039996 | 0.042156 | 0.043344 | 0.041616 | 0.04068 | 0.040368 | 0.040908
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3162 | 1.3683 | 1.5323 | 1.9884 | 1.9472 | 1.8218 | 1.544 | 1.5734 | 1.4708 | 1.2774 | 1.2462 | 1.2058 | 1.1992 | 1.1882 | 1.0948 | 1.1328 | 1.0524 | 0.84788 | 0.94843 | 0.96862 | 1.0824 | 1.2749 | 1.4839 | 1.5753
яч.10 | ПС Капитальная-2 | расчет | I, А | 38 | 37 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 30 | 28 | 29 | 31 | 34 | 40 | 39 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | ТИ | I, А | 38 | 37 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 30 | 28 | 29 | 31 | 34 | 40 | 39 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31558 | 0.31462 | 0.31264 | 0.23029 | 0.22456 | 0.22552 | 0.22278 | 0.30683 | 0.31397 | 0.24955 | 0.23257 | 0.23658 | 0.257 | 0.28417 | 0.33576 | 0.31722 | 0.2942 | 0.31052 | 0.29584 | 0.29749 | 0.30463 | 0.29611 | 0.30052 | 0.30012 | 6.7791 | 5.8753 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.2614 | 0.26681 | 0.26149 | 0.19938 | 0.19363 | 0.19405 | 0.19367 | 0.25986 | 0.27092 | 0.21917 | 0.19565 | 0.20299 | 0.22738 | 0.24785 | 0.28583 | 0.27346 | 0.25156 | 0.2702 | 0.26448 | 0.26405 | 0.27073 | 0.2657 | 0.26486 | 0.27019
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.82831 | 0.84804 | 0.83641 | 0.86577 | 0.86229 | 0.86048 | 0.86932 | 0.84692 | 0.8629 | 0.87825 | 0.84124 | 0.85803 | 0.88472 | 0.87218 | 0.85129 | 0.86204 | 0.85504 | 0.87015 | 0.89401 | 0.88758 | 0.88872 | 0.89731 | 0.88136 | 0.90028
яч.21 | Тундровый-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.009972 | 0.010044 | 0.010152 | 0.01062 | 0.010224 | 0.00954 | 0.009468 | 0.009936 | 0.009504 | 0.009612 | 0.01026 | 0.009756 | 0.009864 | 0.010656 | 0.009684 | 0.009756 | 0.009324 | 0.009396 | 0.009216 | 0.00936 | 0.00936 | 0.009324 | 0.009288 | 0.00936 | 0.23368 | 0.39827 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01674 | 0.017388 | 0.016632 | 0.016776 | 0.016272 | 0.016452 | 0.016416 | 0.016668 | 0.017424 | 0.016956 | 0.016416 | 0.016704 | 0.017028 | 0.018 | 0.016812 | 0.015912 | 0.0153 | 0.01566 | 0.016416 | 0.016704 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01602 | 0.016452
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.6787 | 1.7312 | 1.6383 | 1.5797 | 1.5915 | 1.7245 | 1.7338 | 1.6775 | 1.8333 | 1.764 | 1.6 | 1.7122 | 1.7263 | 1.6892 | 1.7361 | 1.631 | 1.6409 | 1.6667 | 1.7813 | 1.7846 | 1.7692 | 1.7761 | 1.7248 | 1.7577
яч.27 | ПС Вентствол №1-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0198 | 0.019008 | 0.0198 | 0.020088 | 0.0234 | 0.0234 | 0.022248 | 0.019584 | 0.057096 | 0.055368 | 0.021456 | 0.02232 | 0.043488 | 0.025848 | 0.052992 | 0.021456 | 0.01908 | 0.019008 | 0.019584 | 0.13226 | 0.023976 | 0.022824 | 0.019584 | 0.0198 | 0.74347 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.01224 | 0.01296 | 0.01224 | 0.012384 | 0.016488 | 0.016344 | 0.0144 | 0.01152 | 0.10087 | 0.09504 | 0.015264 | 0.016632 | 0.066096 | 0.020808 | 0.089712 | 0.01692 | 0.011088 | 0.011376 | 0.012096 | 0.32335 | 0.016776 | 0.01584 | 0.011592 | 0.011448
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61818 | 0.68182 | 0.61818 | 0.61649 | 0.70462 | 0.69846 | 0.64725 | 0.58824 | 1.7654 | 1.7165 | 0.71141 | 0.74516 | 1.5199 | 0.80501 | 1.6929 | 0.78523 | 0.58113 | 0.59848 | 0.61765 | 2.4447 | 0.6997 | 0.69401 | 0.59191 | 0.57818
яч.26 | ПС Вентствол №1-2 | расчет | I, А | 104 | 80 | 123 | 107 | 118 | 109 | 100 | 56 | 87 | 16 | 9 | 8 | 56 | 15 | 71 | 117 | 108 | 108 | 115 | 39 | 108 | 66 | 110 | 119
|  | ТИ | I, А | 116 | 80 | 123 | 118 | 122 | 109 | 99 | 56 | 87 | 16 | 9 | 8 | 56 | 15 | 71 | 119 | 106 | 120 | 121 | 39 | 108 | 66 | 116 | 116
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68098 | 0.56448 | 0.88654 | 0.75737 | 0.828 | 0.79301 | 0.70733 | 0.34834 | 0.60077 | 0.079128 | 0.0504 | 0.040824 | 0.34927 | 0.08892 | 0.44568 | 0.78818 | 0.74578 | 0.73584 | 0.80042 | 0.2543 | 0.73015 | 0.41796 | 0.76507 | 0.83786 | 13.2966 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.90605 | 0.67817 | 1.0022 | 0.8897 | 0.98035 | 0.8905 | 0.82562 | 0.49831 | 0.75377 | 0.15106 | 0.086976 | 0.073008 | 0.50897 | 0.14047 | 0.63374 | 0.98244 | 0.91382 | 0.91462 | 0.95796 | 0.34128 | 0.91634 | 0.59062 | 0.92952 | 0.98662
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3305 | 1.2014 | 1.1305 | 1.1747 | 1.184 | 1.1229 | 1.1672 | 1.4305 | 1.2547 | 1.909 | 1.7257 | 1.7884 | 1.4572 | 1.5798 | 1.422 | 1.2465 | 1.2253 | 1.243 | 1.1968 | 1.342 | 1.255 | 1.4131 | 1.2149 | 1.1775
яч.17 | Теплопункт-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00156 | 0.001488 | 0.001512 | 0.00144 | 0.001464 | 0.001416 | 0.001608 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001608 | 0.001488 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001536 | 0.00144 | 0.002256 | 0.002424 | 0.002304 | 0.002184 | 0.038712 | 0.000552 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0.00012 | 0.000144 | 0.00012 | 9.6e-05
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002808 | 0.002784 | 0.002808 | 0.002808 | 0.002808 | 0.002808 | 0.002832 | 0.002808 | 0.002808 | 0.00276 | 0.00276 | 0.00276 | 0.002784 | 0.002784 | 0.002832 | 0.002832 | 0.002832 | 0.002832 | 0.002808 | 0.002784 | 0.002784 | 0.002808 | 0.002784 | 0.002808
|  |  | tgφ | -1.8 | -1.871 | -1.8413 | -1.95 | -1.918 | -1.9831 | -1.7612 | -1.95 | -1.95 | -1.8548 | -1.8548 | -1.7015 | -1.871 | -1.9333 | -1.9667 | -2 | -2 | -2 | -1.8125 | -1.9333 | -1.1809 | -1.099 | -1.1563 | -1.2418
яч.14 | Теплопункт-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.000552 | 0.0006 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000576 | 0.01356 | 0.000264 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000528 | 0.00048 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000552 | 0.000528 | 0.000504 | 0.000552 | 0.000528 | 0.000552 | 0.000504 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000504 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528
|  |  | tgφ | -0.95652 | -0.68 | -0.95652 | -0.91667 | -0.95652 | -0.91667 | -0.95652 | -0.95833 | -0.875 | -0.82609 | -0.95833 | -0.95652 | -0.95833 | -0.75 | -0.875 | -0.95652 | -0.95652 | -0.91304 | -0.95652 | -0.875 | -0.91667 | -0.95652 | -0.95652 | -0.91667
яч.23 | РП-КОС-1 | расчет | I, А | 17 | 17 | 16 | 23 | 23 | 26 | 25 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 24 | 20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 14 | 20 | 20 | 24 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14861 | 0.15091 | 0.13997 | 0.19853 | 0.20218 | 0.22358 | 0.2159 | 0.1499 | 0.162 | 0.16848 | 0.16541 | 0.18154 | 0.20275 | 0.17074 | 0.12826 | 0.12874 | 0.13805 | 0.12797 | 0.13766 | 0.1296 | 0.13886 | 0.13877 | 0.13968 | 0.13762 | 3.8257 | 3.0749 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11717 | 0.12048 | 0.11088 | 0.15797 | 0.16171 | 0.17866 | 0.17098 | 0.11947 | 0.13085 | 0.13771 | 0.13589 | 0.14971 | 0.17069 | 0.13901 | 0.1045 | 0.10685 | 0.1103 | 0.099504 | 0.1091 | 0.10358 | 0.11088 | 0.1093 | 0.10992 | 0.10978
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78844 | 0.79835 | 0.79218 | 0.7957 | 0.79986 | 0.79906 | 0.79191 | 0.79699 | 0.8077 | 0.81738 | 0.82153 | 0.8247 | 0.84186 | 0.81417 | 0.81475 | 0.82998 | 0.79903 | 0.77757 | 0.79254 | 0.79926 | 0.79848 | 0.78762 | 0.78694 | 0.7977
яч.12 | РП-КОС-2 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7584 | 0.7568 | 0.76 | 0.7544 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7504 | 0.7472 | 0.7568 | 0.772 | 0.7824 | 0.784 | 0.776 | 0.7448 | 0.748 | 0.7544 | 0.7488 | 0.7512 | 0.7888 | 0.7648 | 0.764 | 0.7488 | 0.756 | 0.76 |  |  | 80
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.6552 | 0.676 | 0.6528 | 0.6584 | 0.6496 | 0.6512 | 0.6528 | 0.6624 | 0.6704 | 0.6544 | 0.6432 | 0.6472 | 0.6568 | 0.692 | 0.6608 | 0.6384 | 0.6272 | 0.6336 | 0.6464 | 0.656 | 0.6512 | 0.6552 | 0.6424 | 0.652 |  |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.6578 | 4.5412 | 4.8436 | 4.6845 | 4.7472 | 4.7324 | 4.6387 | 4.3003 | 4.62 | 4.0424 | 3.955 | 3.9722 | 4.3439 | 4.0558 | 4.4531 | 4.7421 | 4.6826 | 4.6838 | 4.7433 | 4.3077 | 4.6845 | 4.3586 | 4.7023 | 4.7721
|  |  | Q+, МВАр | 2.3237 | 2.1095 | 2.4143 | 2.2842 | 2.3743 | 2.2996 | 2.2265 | 1.9104 | 2.2832 | 1.6294 | 1.4581 | 1.4689 | 2.0013 | 1.5768 | 2.1366 | 2.3972 | 2.3009 | 2.3106 | 2.3662 | 2.0586 | 2.3375 | 2.0035 | 2.3356 | 2.4017
|  |  | Q-, МВАр | 0.003336 | 0.003264 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.003408 | 0.003264 | 0.003312 | 0.003288 | 0.003336 | 0.003288 | 0.00336 | 0.003432 | 0.00336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003312 | 0.003312 | 0.003336 | 0.003312 | 0.003336
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.079287 | 0.011625 | 0.080949 | -0.055106 | 0.069718 | 0.075001 | 0.12892 | 0.17911 | 0.057889 | -0.019893 | 0.070645 | 0.09869 | 0.069015 | 0.22229 | 0.10902 | -0.019995 | 0.047387 | 0.058125 | 0.03667 | 0.13576 | -0.018447 | 0.089124 | 0.12234 | -0.0035206
|  |  | Q, % | -1.4811 | -1.7171 | -1.4799 | -1.6749 | -1.4807 | -1.5151 | -1.4456 | -1.7954 | -1.4882 | -2.5969 | -2.6371 | -2.568 | -1.7329 | -2.0897 | -1.6084 | -1.6117 | -1.5374 | -1.5072 | -1.5184 | -1.7538 | -1.6052 | -1.6974 | -1.367 | -1.5476
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.003696 | 0.000528 | 0.003924 | -0.00258 | 0.003312 | 0.003552 | 0.005988 | 0.007716 | 0.002676 | -0.000804 | 0.002796 | 0.003924 | 0.003 | 0.009036 | 0.00486 | -0.000948 | 0.00222 | 0.002724 | 0.00174 | 0.005856 | -0.000864 | 0.003888 | 0.00576 | -0.000168
|  |  | Q, МВАр | -0.033864 | -0.035556 | -0.03516 | -0.037572 | -0.034596 | -0.034272 | -0.03168 | -0.033636 | -0.033432 | -0.04116 | -0.03738 | -0.036696 | -0.034032 | -0.032208 | -0.033768 | -0.037968 | -0.034788 | -0.03426 | -0.03534 | -0.035424 | -0.036876 | -0.033384 | -0.031452 | -0.036552
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.2376; 10: 0.59696; 18: 1.2499; 21: 1.2454
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.13 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.48 | 18 | 1333.617 | 1333.6174 | 1333.6178 | 1333.6182 | 1333.6185 | 1333.6189 | 1333.6193 | 1333.6197 | 1333.62 | 1333.6204 | 1333.6208 | 1333.6212 | 1333.6216 | 1333.622 | 1333.6224 | 1333.6227 | 1333.6231 | 1333.6235 | 1333.6238 | 1333.6242 | 1333.6246 | 1333.625 | 1333.6253 | 1333.6257 | 1333.6261
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.24 |  | 592.2231 | 592.2243 | 592.2255 | 592.2268 | 592.228 | 592.2292 | 592.2304 | 592.2316 | 592.2328 | 592.2341 | 592.2353 | 592.2366 | 592.2379 | 592.2392 | 592.2404 | 592.2416 | 592.2428 | 592.244 | 592.2451 | 592.2463 | 592.2476 | 592.2488 | 592.25 | 592.2512 | 592.2524
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.25 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243 | 1598.4243
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946 | 660.0946
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
яч.4 | ПС Вентствол № 1-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306 | 3521.6306
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ГПТАИИсКУЭ-1 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вспомог.ПМ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 9 | ВНС-3-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 11108.3181 | 11108.3193 | 11108.3206 | 11108.3219 | 11108.3232 | 11108.3245 | 11108.3257 | 11108.327 | 11108.3283 | 11108.3296 | 11108.331 | 11108.3323 | 11108.3337 | 11108.335 | 11108.3363 | 11108.3376 | 11108.3389 | 11108.3401 | 11108.3413 | 11108.3426 | 11108.3439 | 11108.3452 | 11108.3464 | 11108.3477 | 11108.349
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 15005.0796 | 15005.0825 | 15005.0855 | 15005.0884 | 15005.0914 | 15005.0943 | 15005.0971 | 15005.1 | 15005.1029 | 15005.1059 | 15005.1089 | 15005.112 | 15005.1151 | 15005.1182 | 15005.1211 | 15005.124 | 15005.1268 | 15005.1296 | 15005.1324 | 15005.1353 | 15005.1383 | 15005.1412 | 15005.1441 | 15005.1469 | 15005.1498
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС Вентствол № 1-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ГПТАИИсКУЭ-2 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ВНС-3-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 11686.7945 | 11686.7953 | 11686.7962 | 11686.7971 | 11686.798 | 11686.7989 | 11686.7998 | 11686.8006 | 11686.8015 | 11686.8024 | 11686.8033 | 11686.8043 | 11686.8052 | 11686.8061 | 11686.807 | 11686.8079 | 11686.8088 | 11686.8096 | 11686.8105 | 11686.8113 | 11686.8122 | 11686.8131 | 11686.814 | 11686.8149 | 11686.8158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7977.2167 | 7977.2199 | 7977.2231 | 7977.2263 | 7977.2294 | 7977.2325 | 7977.2356 | 7977.2387 | 7977.2418 | 7977.245 | 7977.2483 | 7977.2516 | 7977.2549 | 7977.2582 | 7977.2614 | 7977.2645 | 7977.2676 | 7977.2705 | 7977.2736 | 7977.2767 | 7977.2799 | 7977.2831 | 7977.2861 | 7977.2892 | 7977.2924
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.ПМ №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222 | 641.7222
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338 | 463.4338
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | КБ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземный №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Подземный №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Подземный №6 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | КТП-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | КТП-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ГПТАИИсКУЭ-3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | Подземный №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Подземный №3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ГПТАИИсКУЭ-4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Подземный №5 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | КБ №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная-2-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675 | 13697.4675
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579 | 14679.579
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | Насосная-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669 | 1251.6669
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.144 |  | 30 | 6377.5092 | 6377.5364 | 6377.564 | 6377.5912 | 6377.6184 | 6377.6456 | 6377.6728 | 6377.7 | 6377.7272 | 6377.7544 | 6377.7816 | 6377.8092 | 6377.8364 | 6377.8636 | 6377.8908 | 6377.918 | 6377.9452 | 6377.9664 | 6377.9732 | 6377.98 | 6377.9868 | 6377.9936 | 6378.0004 | 6378.0072 | 6378.014
яч.6 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.38 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 9.516 |  | 30 | 31746.5148 | 31746.522 | 31746.5292 | 31746.536 | 31746.5432 | 31746.55 | 31746.5572 | 31746.564 | 31746.5708 | 31746.578 | 31746.5852 | 31746.5924 | 31746.5996 | 31746.6068 | 31746.614 | 31746.6208 | 31746.628 | 31746.6408 | 31746.668 | 31746.6952 | 31746.7228 | 31746.75 | 31746.7772 | 31746.8048 | 31746.832
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.3 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 201 | 171 | 154 | 168 | 203 | 213 | 211 | 207 | 189 | 169 | 198 | 186 | 157 | 159 | 194 | 218 | 213 | 198 | 154 | 147 | 168 | 211 | 219 | 214
|  | ТИ | I, А | 198 | 171 | 156 | 190 | 221 | 209 | 195 | 228 | 171 | 176 | 219 | 186 | 169 | 154 | 198 | 215 | 212 | 198 | 138 | 148 | 195 | 224 | 214 | 200 | tg | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.97 | 2.472 | 2.196 | 2.43 | 2.998 | 3.15 | 3.092 | 3.074 | 2.868 | 2.516 | 2.948 | 2.746 | 2.266 | 2.292 | 2.868 | 3.208 | 3.18 | 2.942 | 2.252 | 2.186 | 2.462 | 3.154 | 3.294 | 3.18 | 0 | 0 | 20
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.066 | 1.888 | 1.7 | 1.804 | 2.094 | 2.176 | 2.206 | 2.088 | 1.93 | 1.806 | 2.048 | 2.032 | 1.73 | 1.744 | 2.002 | 2.186 | 2.146 | 2.006 | 1.624 | 1.582 | 1.76 | 2.098 | 2.162 | 2.162
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.69562 | 0.76375 | 0.77413 | 0.74239 | 0.69847 | 0.69079 | 0.71345 | 0.67925 | 0.67294 | 0.71781 | 0.69471 | 0.73999 | 0.76346 | 0.76091 | 0.69805 | 0.68142 | 0.67484 | 0.68185 | 0.72114 | 0.7237 | 0.71487 | 0.66519 | 0.65634 | 0.67987
яч.4 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 240 | 216 | 218 | 222 | 254 | 249 | 241 | 247 | 227 | 216 | 251 | 247 | 224 | 227 | 246 | 271 | 266 | 246 | 205 | 188 | 221 | 261 | 276 | 267
|  | ТИ | I, А | 239 | 215 | 206 | 222 | 250 | 258 | 239 | 239 | 208 | 212 | 277 | 216 | 233 | 207 | 284 | 266 | 253 | 246 | 204 | 193 | 253 | 274 | 290 | 239 | tg | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.472 | 3.116 | 3.068 | 3.216 | 3.772 | 3.692 | 3.502 | 3.628 | 3.384 | 3.212 | 3.778 | 3.68 | 3.236 | 3.266 | 3.594 | 4.06 | 3.988 | 3.7 | 3.046 | 2.862 | 3.252 | 3.93 | 4.138 | 4.042 | 0 | 0 | 20
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.622 | 2.46 | 2.558 | 2.378 | 2.566 | 2.55 | 2.568 | 2.634 | 2.416 | 2.262 | 2.558 | 2.726 | 2.54 | 2.584 | 2.586 | 2.684 | 2.658 | 2.508 | 2.192 | 1.996 | 2.352 | 2.578 | 2.732 | 2.668
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.75518 | 0.78947 | 0.83377 | 0.73943 | 0.68028 | 0.69068 | 0.7333 | 0.72602 | 0.71395 | 0.70423 | 0.67708 | 0.74076 | 0.78492 | 0.79118 | 0.71953 | 0.66108 | 0.6665 | 0.67784 | 0.71963 | 0.69741 | 0.72325 | 0.65598 | 0.66022 | 0.66007
| ВТ-1-6 | расчет | I, А | 326 | 260 | 346 | 235 | 317 | 295 | 290 | 351 | 187 | 66 | 156 | 332 | 344 | 341 | 335 | 344 | 349 | 347 | 343 | 317 | 335 | 347 | 357 | 355
яч.9 |  | ТИ | I, А | 337 | 260 | 327 | 235 | 293 | 294 | 333 | 339 | 187 | 67 | 156 | 334 | 328 | 335 | 327 | 337 | 350 | 340 | 343 | 320 | 345 | 347 | 365 | 343 | tg | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.5992 | 2.1078 | 2.8638 | 1.872 | 2.5398 | 2.3832 | 2.2806 | 2.9016 | 1.5084 | 0.4212 | 1.1934 | 2.781 | 2.8422 | 2.808 | 2.7594 | 2.898 | 2.9502 | 2.9322 | 2.8458 | 2.7036 | 2.79 | 2.8548 | 2.9592 | 2.952 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.3346 | 1.8936 | 2.3526 | 1.6866 | 2.2644 | 2.0862 | 2.1168 | 2.3958 | 1.4184 | 0.5886 | 1.206 | 2.322 | 2.3508 | 2.3382 | 2.3076 | 2.2806 | 2.3094 | 2.2986 | 2.3256 | 2.1456 | 2.2716 | 2.3814 | 2.4246 | 2.4084
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.8982 | 0.89838 | 0.8215 | 0.90096 | 0.89157 | 0.87538 | 0.92818 | 0.82568 | 0.94033 | 1.3974 | 1.0106 | 0.83495 | 0.82711 | 0.83269 | 0.83627 | 0.78696 | 0.78279 | 0.78392 | 0.8172 | 0.79361 | 0.81419 | 0.83417 | 0.81934 | 0.81585
| ВТ-2-6 | расчет | I, А | 282 | 194 | 80 | 169 | 315 | 359 | 362 | 296 | 297 | 234 | 288 | 168 | 54 | 61 | 206 | 291 | 296 | 230 | 34 | 12 | 119 | 291 | 300 | 292
яч.8 |  | ТИ | I, А | 288 | 194 | 80 | 169 | 356 | 365 | 340 | 300 | 263 | 234 | 300 | 168 | 63 | 61 | 206 | 302 | 295 | 230 | 34 | 12 | 119 | 298 | 299 | 292 | tg | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4768 | 1.6182 | 0.4572 | 1.2906 | 2.6838 | 3.1158 | 3.159 | 2.5326 | 2.5704 | 1.9332 | 2.4858 | 1.3482 | 0.1854 | 0.243 | 1.629 | 2.457 | 2.5506 | 1.9548 | 0.2538 | 0.0882 | 0.9594 | 2.4732 | 2.565 | 2.4804 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.8144 | 1.4076 | 0.7452 | 1.2762 | 2.052 | 2.259 | 2.2572 | 1.9224 | 1.9692 | 1.665 | 1.9134 | 1.2852 | 0.5688 | 0.6336 | 1.494 | 1.9242 | 1.899 | 1.5606 | 0.2808 | 0.1008 | 0.8442 | 1.9026 | 1.9422 | 1.9098
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.73256 | 0.86986 | 1.6299 | 0.98884 | 0.76459 | 0.72501 | 0.71453 | 0.75906 | 0.76611 | 0.86127 | 0.76973 | 0.95327 | 3.068 | 2.6074 | 0.91713 | 0.78315 | 0.74453 | 0.79834 | 1.1064 | 1.1429 | 0.87992 | 0.76929 | 0.75719 | 0.76996
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 11.518 | 9.314 | 8.585 | 8.8086 | 11.9936 | 12.341 | 12.0336 | 12.1362 | 10.3308 | 8.0824 | 10.4052 | 10.5552 | 8.5296 | 8.609 | 10.8504 | 12.623 | 12.6688 | 11.529 | 8.3976 | 7.8398 | 9.4634 | 12.412 | 12.9562 | 12.6544
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 8.837 | 7.6492 | 7.3558 | 7.1448 | 8.9764 | 9.0712 | 9.148 | 9.0402 | 7.7336 | 6.3216 | 7.7254 | 8.3652 | 7.1896 | 7.2998 | 8.3896 | 9.0748 | 9.0124 | 8.3732 | 6.4224 | 5.8244 | 7.2278 | 8.96 | 9.2608 | 9.1482
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 14.5175 | 12.0524 | 11.3053 | 11.3419 | 14.9807 | 15.3162 | 15.116 | 15.1332 | 12.9048 | 10.261 | 12.9596 | 13.4681 | 11.1555 | 11.2872 | 13.7156 | 15.5465 | 15.5474 | 14.2488 | 10.572 | 9.7666 | 11.9079 | 15.3081 | 15.9256 | 15.6148 | 15.9256
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5
яч.10 | РП пос.Заполярный-2 | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.039 | 0.036 | 0.0366 | 0.039 | 0.0432 | 0.0486 | 0.0558 | 0.0486 | 0.045 | 0.0498 | 0.0492 | 0.0498 | 0.048 | 0.045 | 0.0444 | 0.0552 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0546 | 0.0618 | 0.0588 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0486 | 0 | 0 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0276 | 0.0264 | 0.0258 | 0.0264 | 0.0276 | 0.027 | 0.0252 | 0.0264 | 0.0228 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0204 | 0.0252 | 0.0264 | 0.027 | 0.027 | 0.0258 | 0.0264 | 0.0264 | 0.027 | 0.0276 | 0.0276
|  |  | tgφ | -0.70769 | -0.73333 | -0.70492 | -0.67692 | -0.63889 | -0.55556 | -0.45161 | -0.54321 | -0.50667 | -0.048193 | -0.012195 | -0.024096 | 0.0125 | -0.44 | -0.56757 | -0.47826 | -0.54878 | -0.54878 | -0.47253 | -0.42718 | -0.44898 | -0.51724 | -0.52874 | -0.5679
яч.12 | РП Г/У-5/6-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Насосная освет.воды
I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0296 | 0.028 | 0.0252 | 0.0276 | 0.022 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0256 | 0.0244 | 0.0264 | 0.032 | 0.0376 | 0.0348 | 0.0332 | 0.0328 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0 | 0 | 4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0348 | 0.0368 | 0.0348 | 0.0248 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0244 | 0.0312 | 0.0372 | 0.0384 | 0.036 | 0.0344 | 0.034 | 0.034 | 0.0332 | 0.0232 | 0.0236 | 0.024 | 0.0232 | 0.0224 | 0.022 | 0.0224
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1757 | 1.3143 | 1.381 | 0.89855 | 1.0364 | 0.98276 | 0.91803 | 0.875 | 1 | 1.1818 | 1.1625 | 1.0213 | 1.0345 | 1.0361 | 1.0366 | 1.371 | 1.3175 | 1.0943 | 1.1132 | 1.1111 | 1.0741 | 1.0566 | 1.0377 | 1.0566
яч.16 | РП ст.Мульда-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0132 | 0.0132 | 0.021 | 0.0186 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0132 | 0.0168 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0156 | 0.0126 | 0.0138 | 0.0144 | 0.015 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0222 | 0.018 | 0 | 0 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0042 | 0.0042 | 0.003 | 0.0036 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0042
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0018 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0006 | 0.003 | 0.0024
|  |  | tgφ | 0.13333 | 0.1 | 0.125 | 0.21739 | 0.086957 | 0.13636 | 0.13636 | 0.085714 | 0.12903 | 0.078947 | 0.21429 | 0.27273 | 0.21429 | 0.31818 | 0.31818 | 0.15385 | 0.095238 | 0.086957 | 0.16667 | 0.16 | 0.125 | 0.125 | 0.081081 | 0.1
яч.17 | РП пос.Заполярный-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.099 | 0.078 | 0.1182 | 0.1266 | 0.1344 | 0.144 | 0.1656 | 0.1542 | 0.1644 | 0.168 | 0.1794 | 0.15 | 0.1344 | 0.1254 | 0.126 | 0.1326 | 0.138 | 0.1548 | 0.1824 | 0.186 | 0.1866 | 0.1788 | 0.165 | 0.108 | 0 | 0 | 6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0186 | 0.0138 | 0.018 | 0.024 | 0.0234 | 0.0228 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0162 | 0.0174 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0192 | 0.015 | 0.0138 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0174
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.23077 | 0.10152 | 0.1327 | 0.125 | 0.12917 | 0.083333 | 0.11673 | 0.14599 | 0.13929 | 0.12709 | 0.136 | 0.15179 | 0.12919 | 0.1381 | 0.14932 | 0.13913 | 0.10078 | 0.10526 | 0.080645 | 0.073955 | 0.080537 | 0.065455 | 0.16111
яч.19 | РП Г/У-5/6-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.0573 | 0.0567 | 0.057 | 0.0564 | 0.0561 | 0.0741 | 0.1266 | 0.1272 | 0.1278 | 0.1269 | 0.1257 | 0.1254 | 0.1242 | 0.1245 | 0.1242 | 0.1251 | 0.1248 | 0.1239 | 0.123 | 0.123 | 0.1227 | 0 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0912 | 0.0906 | 0.09 | 0.0906 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0909 | 0.0909 | 0.0783 | 0.0357 | 0.0351 | 0.0318 | 0.0321 | 0.033 | 0.0357 | 0.0384 | 0.039 | 0.0381 | 0.0351 | 0.0357 | 0.0378 | 0.0402 | 0.0405 | 0.0402
|  |  | tgφ | -1.6 | -1.5895 | -1.5789 | -1.5812 | -1.6085 | -1.6 | -1.6117 | -1.6203 | -1.0567 | -0.28199 | -0.27594 | -0.24883 | -0.25296 | -0.26253 | -0.28469 | -0.30918 | -0.31325 | -0.30676 | -0.28058 | -0.28606 | -0.30508 | -0.32683 | -0.32927 | -0.32763
яч.33 | КТП-М-2×160 №7 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638 | 8747.8638
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597 | 12235.7597
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | КТП-М-2×160 №6 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.89781
|  | расчет | I, А | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 31 | 34 | 27 | 29 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 27 | 29 | 29 | 29 | 34 | 30 | 27 | 26 | 28 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 9.2361 | 8.2923 | 3 | 22592.9535 | 22593.0541 | 22593.1668 | 22593.2733 | 22593.3875 | 22593.5012 | 22593.6249 | 22593.7621 | 22593.8782 | 22594.0047 | 22594.1519 | 22594.2936 | 22594.4203 | 22594.5756 | 22594.7312 | 22594.854 | 22594.9823 | 22595.1118 | 22595.2429 | 22595.4045 | 22595.5481 | 22595.6721 | 22595.7821 | 22595.904 | 22596.0322
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |  |  |  | 11522.5081 | 11522.6048 | 11522.7063 | 11522.7988 | 11522.8983 | 11523.0154 | 11523.1526 | 11523.3016 | 11523.4149 | 11523.5365 | 11523.6691 | 11523.7971 | 11523.9113 | 11524.0277 | 11524.1391 | 11524.2412 | 11524.3608 | 11524.4798 | 11524.5968 | 11524.7237 | 11524.833 | 11524.937 | 11525.043 | 11525.1554 | 11525.2722
|  |  | tgφ | 0.96667 | 0.88235 | 0.875 | 0.88235 | 1.0294 | 1.1081 | 1.0976 | 0.97143 | 0.94737 | 0.90909 | 0.88372 | 0.89474 | 0.74468 | 0.70213 | 0.83784 | 0.94737 | 0.92308 | 0.89744 | 0.79167 | 0.76744 | 0.83784 | 0.9697 | 0.91892 | 0.92105
яч.37 | КТП-М-2×160 №5 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.9317
|  | расчет | I, А | 42 | 33 | 25 | 32 | 43 | 47 | 45 | 45 | 44 | 37 | 44 | 30 | 19 | 18 | 37 | 45 | 45 | 38 | 19 | 18 | 27 | 44 | 45 | 46
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.4 | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.6 | 0.39 | 0.19 | 0.18 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 0.51 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 11.4297 | 10.6491 | 3 | 20671.4973 | 20671.6842 | 20671.8245 | 20671.9176 | 20672.0499 | 20672.2456 | 20672.4675 | 20672.6746 | 20672.8801 | 20673.0851 | 20673.2404 | 20673.4406 | 20673.5711 | 20673.6343 | 20673.6959 | 20673.8599 | 20674.0622 | 20674.2719 | 20674.4433 | 20674.509 | 20674.5743 | 20674.6824 | 20674.8862 | 20675.0947 | 20675.3072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.5 | 0.51 | 0.52 |  |  |  | 18699.1632 | 18699.3302 | 18699.4723 | 18699.59 | 18699.7295 | 18699.8981 | 18700.0726 | 18700.2441 | 18700.4157 | 18700.5905 | 18700.7572 | 18700.9345 | 18701.0668 | 18701.1602 | 18701.253 | 18701.4076 | 18701.5787 | 18701.7503 | 18701.9003 | 18701.99 | 18702.0813 | 18702.2023 | 18702.3702 | 18702.5405 | 18702.7129
|  |  | tgφ | 0.89286 | 1.0238 | 1.25 | 1.05 | 0.86441 | 0.77612 | 0.82258 | 0.82258 | 0.83871 | 1.0638 | 0.88333 | 1.0256 | 1.4737 | 1.5556 | 0.93878 | 0.83607 | 0.80952 | 0.88235 | 1.35 | 1.35 | 1.125 | 0.81967 | 0.80952 | 0.8125
яч.39 | КТП-М-2×160 №4 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.59103
|  | расчет | I, А | 49 | 35 | 21 | 34 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 42 | 51 | 35 | 21 | 22 | 44 | 50 | 49 | 40 | 12 | 13 | 26 | 50 | 50 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.77 | 0.52 | 0.27 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.53 | 0.29 | 0.3 | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.17 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 14.4897 | 8.5638 | 3 | 25712.0458 | 25712.3031 | 25712.4767 | 25712.5679 | 25712.7361 | 25712.9907 | 25713.2441 | 25713.4972 | 25713.7514 | 25714.0086 | 25714.2284 | 25714.497 | 25714.6741 | 25714.7717 | 25714.8703 | 25715.0966 | 25715.3557 | 25715.6145 | 25715.8261 | 25715.8812 | 25715.944 | 25716.0777 | 25716.3421 | 25716.6067 | 25716.8757
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |  |  |  | 17537.3455 | 17537.487 | 17537.6042 | 17537.6901 | 17537.8023 | 17537.947 | 17538.0875 | 17538.2313 | 17538.3706 | 17538.5139 | 17538.6475 | 17538.7978 | 17538.9144 | 17538.999 | 17539.0853 | 17539.2142 | 17539.3528 | 17539.4888 | 17539.6044 | 17539.6442 | 17539.6876 | 17539.7677 | 17539.911 | 17540.0534 | 17540.2001
|  |  | tgφ | 0.54545 | 0.67308 | 0.96296 | 0.68 | 0.56579 | 0.55263 | 0.56579 | 0.55263 | 0.55844 | 0.60606 | 0.55556 | 0.66038 | 0.86207 | 0.86667 | 0.57353 | 0.53846 | 0.52564 | 0.55556 | 0.70588 | 0.68421 | 0.6 | 0.5443 | 0.5443 | 0.54321
яч.41 | КТП-М-2×160 №3 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.8037
|  | расчет | I, А | 45 | 41 | 48 | 38 | 46 | 46 | 43 | 45 | 27 | 13 | 26 | 46 | 46 | 44 | 44 | 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64 | 0.56 | 0.68 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.4 | 0.2 | 0.37 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 14.0814 | 11.3172 | 3 | 22170.3488 | 22170.5619 | 22170.75 | 22170.9777 | 22171.1493 | 22171.3659 | 22171.582 | 22171.7749 | 22171.9849 | 22172.117 | 22172.1829 | 22172.3072 | 22172.5263 | 22172.7407 | 22172.9461 | 22173.1521 | 22173.3701 | 22173.576 | 22173.7799 | 22173.9928 | 22174.2085 | 22174.4046 | 22174.6221 | 22174.8308 | 22175.0426
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 0.14 | 0.3 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 |  |  |  | 21457.0227 | 21457.1912 | 21457.351 | 21457.5272 | 21457.6774 | 21457.848 | 21458.0187 | 21458.1844 | 21458.3527 | 21458.4497 | 21458.4974 | 21458.597 | 21458.7751 | 21458.9509 | 21459.1203 | 21459.2845 | 21459.4536 | 21459.6172 | 21459.7815 | 21459.9502 | 21460.1246 | 21460.2904 | 21460.4591 | 21460.6259 | 21460.7951
|  |  | tgφ | 0.79688 | 0.85714 | 0.77941 | 0.88235 | 0.78462 | 0.78462 | 0.86207 | 0.79365 | 0.725 | 0.7 | 0.81081 | 0.80303 | 0.82812 | 0.82258 | 0.79032 | 0.78462 | 0.79032 | 0.80328 | 0.79688 | 0.8 | 0.84746 | 0.78462 | 0.79365 | 0.79688
яч.43 | КТП-М-2×160 №2 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.80477
|  | расчет | I, А | 27 | 24 | 22 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 18 | 23 | 22 | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 | 23 | 23 | 30 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 7.995 | 6.4341 | 3 | 13863.3779 | 13863.5044 | 13863.6145 | 13863.7211 | 13863.8328 | 13863.9367 | 13864.0555 | 13864.1688 | 13864.289 | 13864.3936 | 13864.4976 | 13864.5888 | 13864.7041 | 13864.7887 | 13864.8971 | 13865.0019 | 13865.1288 | 13865.2452 | 13865.3665 | 13865.4722 | 13865.5667 | 13865.6757 | 13865.7835 | 13865.9292 | 13866.0429
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 |  |  |  | 11528.0057 | 11528.1061 | 11528.1988 | 11528.2778 | 11528.3664 | 11528.452 | 11528.5445 | 11528.6401 | 11528.733 | 11528.834 | 11528.932 | 11529.022 | 11529.1182 | 11529.1854 | 11529.2695 | 11529.3542 | 11529.4497 | 11529.5413 | 11529.6322 | 11529.7137 | 11529.7905 | 11529.8756 | 11529.9614 | 11530.0625 | 11530.1504
|  |  | tgφ | 0.78947 | 0.84848 | 0.75 | 0.79412 | 0.83871 | 0.77778 | 0.85294 | 0.77778 | 0.96774 | 0.93548 | 1 | 0.82857 | 0.8 | 0.75758 | 0.80645 | 0.76316 | 0.77143 | 0.75 | 0.75 | 0.82143 | 0.78788 | 0.8125 | 0.68182 | 0.76471
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.000992 | 0.001008 | 0.0009904 | 0.0009984 | 0.000992 | 0.0009936 | 0.0009936 | 0.0009896 | 0.0010008 | 0.0010136 | 0.0010152 | 0.0009984 | 0.000996 | 0.0009888 | 0.0009904 | 0.0009904 | 0.0009944 | 0.0009904 | 0.0009872 | 0.0009936 | 0.0010264 | 0.001048 | 0.001084 | 0.0010904 | 0 | 0 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.001072 | 0.001152 | 0.0010912 | 0.00114 | 0.0010592 | 0.0010672 | 0.0010584 | 0.0010432 | 0.0011824 | 0.0012992 | 0.0012416 | 0.0011592 | 0.0011616 | 0.0011008 | 0.0010568 | 0.0010248 | 0.0009896 | 0.0010136 | 0.001072 | 0.0011576 | 0.0011064 | 0.001048 | 0.0010472 | 0.00108
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.000364 | 0.0003624 | 0.000356 | 0.0003608 | 0.000364 | 0.000364 | 0.0003648 | 0.0003608 | 0.0003728 | 0.0003736 | 0.0003744 | 0.0003616 | 0.0003584 | 0.0003552 | 0.0003592 | 0.00036 | 0.0003592 | 0.0003576 | 0.0003544 | 0.0003584 | 0.0003576 | 0.0003608 | 0.0003608 | 0.0003608
|  |  | tgφ | 0.71371 | 0.78333 | 0.74233 | 0.78045 | 0.70081 | 0.70773 | 0.69807 | 0.68957 | 0.80895 | 0.91318 | 0.85422 | 0.79888 | 0.80643 | 0.75405 | 0.70436 | 0.67124 | 0.63395 | 0.66236 | 0.7269 | 0.80435 | 0.72954 | 0.65573 | 0.63321 | 0.65957
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00024 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00084 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00024 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00036 | 0.00036
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0006512 | 0.0006552 | 0.0006624 | 0.0006552 | 0.0006456 | 0.0006376 | 0.0006392 | 0.0006496 | 0.0006488 | 0.0006472 | 0.000644 | 0.000656 | 0.0006648 | 0.0006624 | 0.0006552 | 0.000648 | 0.000648 | 0.0006504 | 0.0006624 | 0.0006664 | 0.0006592 | 0.0006496 | 0.0006488 | 0.0006776 | 0 | 0 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0002648 | 0.0002704 | 0.0002736 | 0.0002712 | 0.0002624 | 0.0002584 | 0.0002592 | 0.0002632 | 0.0002768 | 0.0002704 | 0.0002672 | 0.0002728 | 0.0002784 | 0.0002752 | 0.0002664 | 0.0002632 | 0.0002592 | 0.0002632 | 0.0002744 | 0.0002816 | 0.0002728 | 0.0002624 | 0.0002616 | 0.0002672
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0006984 | 0.000708 | 0.00072 | 0.0007128 | 0.0006912 | 0.0006848 | 0.000684 | 0.0006992 | 0.0006904 | 0.0007064 | 0.000704 | 0.0007232 | 0.000736 | 0.000728 | 0.0007096 | 0.0006936 | 0.0006904 | 0.0006992 | 0.0007248 | 0.0007408 | 0.0007224 | 0.0006976 | 0.0006944 | 0.0006992
|  |  | tgφ | -0.66585 | -0.66789 | -0.67391 | -0.67399 | -0.66419 | -0.66876 | -0.66458 | -0.67118 | -0.63748 | -0.67367 | -0.67826 | -0.68659 | -0.68833 | -0.68357 | -0.67643 | -0.6642 | -0.66543 | -0.67036 | -0.67995 | -0.68908 | -0.68204 | -0.66995 | -0.66708 | -0.63754
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0016432 | 0.0016632 | 0.0016528 | 0.0016536 | 0.0016376 | 0.0016312 | 0.0016328 | 0.0016392 | 0.0016496 | 0.0016608 | 0.0016592 | 0.0016544 | 0.0016608 | 0.0016512 | 0.0016456 | 0.0016384 | 0.0016424 | 0.0016408 | 0.0016496 | 0.00166 | 0.0016856 | 0.0016976 | 0.0017328 | 0.001768
|  |  | Q, МВАр | 0.0013368 | 0.0014224 | 0.0013648 | 0.0014112 | 0.0013216 | 0.0013256 | 0.0013176 | 0.0013064 | 0.0014592 | 0.0015696 | 0.0015088 | 0.001432 | 0.00144 | 0.001376 | 0.0013232 | 0.001288 | 0.0012488 | 0.0012768 | 0.0013464 | 0.0014392 | 0.0013792 | 0.0013104 | 0.0013088 | 0.0013472
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 2.297; 10: 2.347; 18: 2.739; 21: 2.2962
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 3.1626; 10: 2.3544; 18: 4.887; 21: 3.7494
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Синега 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.106 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02205 | 0.02835 | 0.01575 | 0.02835 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0.0189 | 31.5
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0063 | 0.00315 | 0.00315 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.11111 | 0.2 | 0.22222 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.308 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 121 | 72 | 106 | 145 | 112 | 177 | 121 | 70 | 61 | 69 | 61 | 62 | 66 | 113 | 103 | 175 | 100 | 143 | 116 | 87 | 122 | 89 | 156 | 142
|  | ТИ | I, А | 121 | 73 | 106 | 142 | 128 | 168 | 121 | 61 | 61 | 69 | 64 | 60 | 66 | 113 | 103 | 175 | 92 | 127 | 116 | 76 | 122 | 89 | 153 | 142
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6864 | 0.4224 | 0.5841 | 0.7359 | 0.6039 | 0.9339 | 0.6402 | 0.3894 | 0.33 | 0.363 | 0.3399 | 0.3465 | 0.3498 | 0.5907 | 0.5511 | 0.9768 | 0.5577 | 0.7854 | 0.6567 | 0.5148 | 0.6468 | 0.5049 | 0.8019 | 0.7623 | 0 | 0 | 33
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.1715 | 0.6864 | 1.023 | 1.4289 | 1.0824 | 1.7226 | 1.1946 | 0.6897 | 0.6072 | 0.6831 | 0.6138 | 0.6237 | 0.66 | 1.122 | 1.0032 | 1.6797 | 0.9537 | 1.3794 | 1.122 | 0.8382 | 1.2045 | 0.8514 | 1.5246 | 1.3761
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7067 | 1.625 | 1.7514 | 1.9417 | 1.7923 | 1.8445 | 1.866 | 1.7712 | 1.84 | 1.8818 | 1.8058 | 1.8 | 1.8868 | 1.8994 | 1.8204 | 1.7196 | 1.7101 | 1.7563 | 1.7085 | 1.6282 | 1.8622 | 1.6863 | 1.9012 | 1.8052
яч.208 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 38 | 19 | 27 | 10 | 6 | 15 | 34 | 20 | 27 | 20 | 14 | 6 | 21 | 21 | 27 | 10 | 10 | 6 | 15 | 21 | 22 | 6 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 38 | 19 | 27 | 10 | 6 | 15 | 34 | 20 | 27 | 20 | 14 | 6 | 21 | 21 | 27 | 10 | 10 | 6 | 15 | 21 | 22 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08505 | 0.0693 | 0.0882 | 0.063 | 0.05355 | 0.06615 | 0.07875 | 0.063 | 0.08505 | 0.0693 | 0.063 | 0.0567 | 0.0693 | 0.0693 | 0.09765 | 0.05985 | 0.05985 | 0.05355 | 0.05985 | 0.0693 | 0.0819 | 0.0567 | 0.05355 | 0.05355 | 0 | 0 | 31.5
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.3969 | 0.1953 | 0.2835 | 0.09135 | 0.02835 | 0.1512 | 0.35595 | 0.2079 | 0.2898 | 0.21105 | 0.14175 | 0.0315 | 0.2268 | 0.21735 | 0.2772 | 0.0945 | 0.08505 | 0.02835 | 0.15435 | 0.2205 | 0.22365 | 0.02835 | 0.02835 | 0.0315
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.6667 | 2.8182 | 3.2143 | 1.45 | 0.52941 | 2.2857 | 4.52 | 3.3 | 3.4074 | 3.0455 | 2.25 | 0.55556 | 3.2727 | 3.1364 | 2.8387 | 1.5789 | 1.4211 | 0.52941 | 2.5789 | 3.1818 | 2.7308 | 0.5 | 0.52941 | 0.58824
яч.406 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 153 | 128 | 144 | 124 | 127 | 99 | 121 | 105 | 29 | 17 | 18 | 22 | 58 | 135 | 112 | 105 | 160 | 140 | 122 | 84 | 152 | 135 | 127 | 117
|  | ТИ | I, А | 153 | 128 | 163 | 124 | 138 | 99 | 121 | 93 | 29 | 20 | 20 | 22 | 61 | 135 | 112 | 105 | 178 | 163 | 122 | 84 | 152 | 135 | 127 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9141 | 0.7755 | 0.8778 | 0.6534 | 0.7557 | 0.5577 | 0.7557 | 0.5874 | 0.1188 | 0.0957 | 0.1188 | 0.1617 | 0.3399 | 0.8151 | 0.6369 | 0.6534 | 1.1352 | 0.8877 | 0.7689 | 0.4851 | 1.122 | 0.8349 | 0.8184 | 0.7524 | 0 | 0 | 33
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.4289 | 1.2078 | 1.3332 | 1.2012 | 1.188 | 0.9603 | 1.0857 | 1.0263 | 0.3036 | 0.1683 | 0.165 | 0.1947 | 0.561 | 1.2771 | 1.0626 | 0.9669 | 1.3662 | 1.2738 | 1.1055 | 0.8085 | 1.2903 | 1.2408 | 1.1451 | 1.0725
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5632 | 1.5574 | 1.5188 | 1.8384 | 1.5721 | 1.7219 | 1.4367 | 1.7472 | 2.5556 | 1.7586 | 1.3889 | 1.2041 | 1.6505 | 1.5668 | 1.6684 | 1.4798 | 1.2035 | 1.4349 | 1.4378 | 1.6667 | 1.15 | 1.4862 | 1.3992 | 1.4254
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.7076 | 1.2955 | 1.5658 | 1.4807 | 1.4163 | 1.5577 | 1.4747 | 1.0398 | 0.53385 | 0.528 | 0.5217 | 0.5649 | 0.759 | 1.4751 | 1.2856 | 1.6901 | 1.7528 | 1.7267 | 1.4855 | 1.0692 | 1.8507 | 1.3965 | 1.6738 | 1.5682
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.0036 | 2.0926 | 2.6429 | 2.7278 | 2.2988 | 2.8341 | 2.6362 | 1.9239 | 1.2006 | 1.0625 | 0.92055 | 0.8499 | 1.4478 | 2.6164 | 2.343 | 2.7411 | 2.405 | 2.6816 | 2.3819 | 1.8672 | 2.7184 | 2.1205 | 2.6981 | 2.4801
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.4551 | 2.4612 | 3.0719 | 3.1037 | 2.7 | 3.234 | 3.0207 | 2.1869 | 1.3139 | 1.1864 | 1.0581 | 1.0205 | 1.6347 | 3.0036 | 2.6726 | 3.2202 | 2.9759 | 3.1894 | 2.8071 | 2.1517 | 3.2886 | 2.5391 | 3.1751 | 2.9343 | 3.4551
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.102 | СКРМ-1 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.103 | Ф5 ТОЧКА 9 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.104 | Ф4 ТОЧКА 6 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.105 | КТП-1-630 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.023058 | 0.02457 | 0.02079 | 0.02457 | 0.017766 | 0.017766 | 0.00756 | 0.003024 | 0.003402 | 0.003024 | 0.003402 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003402 | 0.002646 | 0.003402 | 0.004536 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003402 | 0.00378 | 0.003402 | 0.00378 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002646 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002646 | 0.003024 | 0.002646 | 0.002646 | 0.003402 | 0.00378 | 0.00378 | 0.003402 | 0.003402 | 0.003024 | 0.003402 | 0.003024 | 0.002646 | 0.002646 | 0.002646 | 0.003024 | 0.00378 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002646 | 0.003024
|  |  | tgφ | -0.11475 | -0.12308 | -0.14545 | -0.10769 | -0.17021 | -0.14894 | -0.35 | -1.125 | -1 | -1.25 | -1 | -1.125 | -1 | -1.125 | -0.88889 | -1 | -0.77778 | -0.58333 | -1 | -1.25 | -0.88889 | -0.8 | -0.77778 | -0.8
яч.107 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ | расчет | I, А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004536 | 0.005292 | 0.005292 | 0.004536 | 0.004914 | 0.004158 | 0.004914 | 0.004536 | 0.00567 | 0.005292 | 0.006048 | 0.00567 | 0.00567 | 0.004914 | 0.004914 | 0.004158 | 0.004536 | 0.004158 | 0.004914 | 0.005292 | 0.004914 | 0.004914 | 0.004158 | 0.004914
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.2 | 3.25 | 2.4 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.75 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 2.4 | 2.75 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.25 | 2.2 | 2.6
яч.108 | ПОДЪЕМ-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.202 | ПОДЪЕМ-2 | расчет | I, А | 36 | 17 | 25 | 7 | 1 | 13 | 32 | 18 | 25 | 18 | 11 | 2 | 19 | 18 | 25 | 7 | 7 | 1 | 13 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 36 | 17 | 25 | 7 | 1 | 13 | 32 | 18 | 25 | 18 | 11 | 2 | 19 | 18 | 25 | 7 | 7 | 1 | 13 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.038556 | 0.024948 | 0.043092 | 0.01512 | 0.00945 | 0.02079 | 0.036666 | 0.019278 | 0.040824 | 0.02268 | 0.017766 | 0.009828 | 0.02457 | 0.025704 | 0.05292 | 0.015876 | 0.014742 | 0.00945 | 0.01701 | 0.023814 | 0.034776 | 0.00945 | 0.00945 | 0.00945 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.38178 | 0.18484 | 0.27065 | 0.07371 | 0.012474 | 0.13759 | 0.33755 | 0.19505 | 0.2767 | 0.19202 | 0.1255 | 0.014364 | 0.20828 | 0.19996 | 0.26687 | 0.075978 | 0.06993 | 0.012096 | 0.13797 | 0.20488 | 0.20752 | 0.012474 | 0.012474 | 0.01323
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000378 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 9.902 | 7.4091 | 6.2807 | 4.875 | 1.32 | 6.6182 | 9.2062 | 10.1176 | 6.7778 | 8.4667 | 7.0638 | 1.4615 | 8.4769 | 7.7794 | 5.0429 | 4.7857 | 4.7436 | 1.28 | 8.1111 | 8.6032 | 5.9565 | 1.32 | 1.32 | 1.4
яч.203 | КТП-2-630 | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.044982 | 0.04347 | 0.043848 | 0.043848 | 0.042336 | 0.042336 | 0.042336 | 0.041958 | 0.043848 | 0.044226 | 0.04347 | 0.042336 | 0.042336 | 0.04158 | 0.041958 | 0.04158 | 0.041202 | 0.041958 | 0.042714 | 0.043092 | 0.044982 | 0.044982 | 0.041958 | 0.04158 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.021546 | 0.021924 | 0.021546 | 0.021924 | 0.021924 | 0.021924 | 0.021546 | 0.021924 | 0.022302 | 0.022302 | 0.02268 | 0.023058 | 0.022302 | 0.021924 | 0.021924 | 0.021546 | 0.021546 | 0.021924 | 0.021924 | 0.022302 | 0.021546 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021546
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47899 | 0.50435 | 0.49138 | 0.5 | 0.51786 | 0.51786 | 0.50893 | 0.52252 | 0.50862 | 0.50427 | 0.52174 | 0.54464 | 0.52679 | 0.52727 | 0.52252 | 0.51818 | 0.52294 | 0.52252 | 0.51327 | 0.51754 | 0.47899 | 0.47059 | 0.5045 | 0.51818
яч.204 | Ф8 ТОЧКА 7 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.205 | Ф9 ТОЧКА 8 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.209 | СКРМ-2 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.302 | СКРМ-3 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.303 | Ф13 ТОЧКА 16 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.304 | Ф12 ТОЧКА 14 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.305 | ПОЗДЕМНЫЙ-3 | расчет | I, А | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 21 | 21 | 16 | 23 | 22 | 15 | 27 | 17 | 22 | 17 | 19 | 22 | 19 | 22 |  |  |  | включена
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10494 | 0.10138 | 0.096228 | 0.094644 | 0.09504 | 0.095436 | 0.098208 | 0.10138 | 0.10098 | 0.094248 | 0.090684 | 0.095436 | 0.093852 | 0.095436 | 0.10336 | 0.11009 | 0.11682 | 0.098604 | 0.096228 | 0.099792 | 0.10534 | 0.11009 | 0.13108 | 0.13187 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.19602 | 0.1984 | 0.19087 | 0.18374 | 0.18572 | 0.17543 | 0.18137 | 0.18929 | 0.20473 | 0.19127 | 0.19483 | 0.20671 | 0.20711 | 0.19166 | 0.19404 | 0.19444 | 0.21265 | 0.17384 | 0.1881 | 0.20869 | 0.20948 | 0.21582 | 0.23443 | 0.20909
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.8679 | 1.957 | 1.9835 | 1.9414 | 1.9542 | 1.8382 | 1.8468 | 1.8672 | 2.0275 | 2.0294 | 2.1485 | 2.166 | 2.2068 | 2.0083 | 1.8774 | 1.7662 | 1.8203 | 1.7631 | 1.9547 | 2.0913 | 1.9887 | 1.9604 | 1.7885 | 1.5856
яч.306 | ПОЗДЕМНЫЙ-1 | расчет | I, А | 101 | 52 | 87 | 126 | 93 | 159 | 102 | 51 | 41 | 50 | 43 | 43 | 46 | 94 | 84 | 155 | 78 | 125 | 97 | 67 | 101 | 68 | 131 | 120 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 121 | 54 | 87 | 126 | 93 | 147 | 102 | 50 | 41 | 41 | 39 | 42 | 46 | 94 | 84 | 155 | 78 | 125 | 97 | 67 | 101 | 68 | 128 | 120
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57697 | 0.32036 | 0.48668 | 0.63835 | 0.50688 | 0.83714 | 0.53737 | 0.28591 | 0.22968 | 0.2673 | 0.24829 | 0.2475 | 0.25621 | 0.49262 | 0.44471 | 0.86407 | 0.43877 | 0.6835 | 0.55915 | 0.41184 | 0.53935 | 0.39442 | 0.66568 | 0.62845 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.97337 | 0.49025 | 0.83358 | 1.2454 | 0.89813 | 1.5495 | 1.0142 | 0.50134 | 0.40471 | 0.49342 | 0.41818 | 0.41897 | 0.4554 | 0.92902 | 0.81101 | 1.4858 | 0.7429 | 1.2058 | 0.93694 | 0.63043 | 0.99396 | 0.63598 | 1.2925 | 1.1682
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.687 | 1.5303 | 1.7128 | 1.951 | 1.7719 | 1.851 | 1.8873 | 1.7535 | 1.7621 | 1.8459 | 1.6842 | 1.6928 | 1.7774 | 1.8859 | 1.8237 | 1.7195 | 1.6931 | 1.7642 | 1.6756 | 1.5308 | 1.8429 | 1.6124 | 1.9417 | 1.8589
яч.309 | ДГР-3 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.402 | ПОЗДЕМНЫЙ-2 | расчет | I, А | 144 | 119 | 135 | 114 | 118 | 88 | 115 | 93 | 16 | 13 | 19 | 23 | 60 | 136 | 115 | 107 | 162 | 141 | 123 | 83 | 153 | 138 | 129 | 117 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 144 | 119 | 145 | 114 | 125 | 88 | 115 | 93 | 16 | 13 | 21 | 20 | 59 | 136 | 115 | 107 | 155 | 154 | 123 | 83 | 153 | 149 | 129 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.88585 | 0.7627 | 0.85298 | 0.63202 | 0.73022 | 0.53183 | 0.75913 | 0.54094 | 0.093852 | 0.089892 | 0.11761 | 0.16038 | 0.33937 | 0.81061 | 0.64706 | 0.64667 | 1.1361 | 0.88308 | 0.76468 | 0.46807 | 1.1159 | 0.84308 | 0.81932 | 0.73775 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.3282 | 1.0977 | 1.2304 | 1.0906 | 1.0823 | 0.83714 | 0.99634 | 0.89456 | 0.16236 | 0.11642 | 0.18414 | 0.21107 | 0.58727 | 1.2997 | 1.0906 | 0.98604 | 1.3848 | 1.2929 | 1.1242 | 0.80863 | 1.3048 | 1.2739 | 1.165 | 1.0878
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4993 | 1.4393 | 1.4424 | 1.7256 | 1.4821 | 1.5741 | 1.3125 | 1.6537 | 1.73 | 1.2952 | 1.5657 | 1.316 | 1.7305 | 1.6033 | 1.6854 | 1.5248 | 1.2189 | 1.4641 | 1.4702 | 1.7276 | 1.1693 | 1.511 | 1.4219 | 1.4745
яч.403 | ПОЗДЕМНЫЙ-4 | расчет | I, А | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | #DIV/0! |  | включена
|  | ТИ | I, А | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.017028 | 0.017424 | 0.017424 | 0.017424 | 0.017028 | 0.017424 | 0.017028 | 0.017424 | 0.018612 | 0.008316 | 0.000792 | 0.001188 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000792 | 0.001188 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000792 | 0.001188 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000792 | 0.001188 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11286 | 0.1291 | 0.1192 | 0.12395 | 0.12038 | 0.12474 | 0.1184 | 0.12197 | 0.15246 | 0.068112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010692 | 0.017424 | 0.01782 | 0.017424 | 0.016632 | 0.017424 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.017028 | 0.017424 | 0.017028 | 0.016632 | 0.017028 | 0.017028
|  |  | tgφ | 6.6279 | 7.4091 | 6.8409 | 7.1136 | 7.0698 | 7.1591 | 6.9535 | 7 | 8.1915 | 6.9048 | -22 | -15 | -22 | -21 | -22 | -14 | -21 | -21 | -21.5 | -14.6667 | -21.5 | -21 | -21.5 | -14.3333
яч.404 | Ф16 ТОЧКА 15 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.405 | Ф17 ТОЧКА 17 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.408 | ДГР-4 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.409 | СКРМ-4 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.110 | ТСН-1-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.00225 | 0.00225 | 0.00234 | 0.00222 | 0.00246 | 0.00225 | 0.00222 | 0.00243 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00291 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00237 | 0.00228 | 0.00282 | 0.00285 | 0.0027 | 0.00213 | 0.00288 | 0.00291 | 0.00288 | 0.003 | 0.0024 | 0.8
яч.207 | ТСН-2-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.00228 | 0.00234 | 0.00222 | 0.00213 | 0.00192 | 0.0021 | 0.00243 | 0.00231 | 0.00201 | 0.00213 | 0.00222 | 0.00225 | 0.00279 | 0.00267 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00207 | 0.00198 | 0.00243 | 0.00171 | 0.00165 | 0.00162 | 0.00165 | 0.00219 | 0.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.6929 | 1.2967 | 1.5629 | 1.4675 | 1.4206 | 1.5646 | 1.4998 | 1.0118 | 0.53309 | 0.53158 | 0.52391 | 0.5612 | 0.76205 | 1.4717 | 1.2961 | 1.6836 | 1.7537 | 1.7234 | 1.4855 | 1.0527 | 1.8465 | 1.4081 | 1.6736 | 1.556
|  |  | Q+, МВАр | 3.0183 | 2.1275 | 2.6715 | 2.7439 | 2.3258 | 2.8505 | 2.6743 | 1.9287 | 1.2293 | 1.0888 | 0.95137 | 0.87984 | 1.486 | 2.6472 | 2.3893 | 2.7679 | 2.4364 | 2.7108 | 2.4141 | 1.8802 | 2.7422 | 2.1643 | 2.7298 | 2.5048
|  |  | Q-, МВАр | 0.002646 | 0.003024 | 0.003024 | 0.002646 | 0.003024 | 0.002646 | 0.002646 | 0.003402 | 0.00378 | 0.014472 | 0.020826 | 0.021222 | 0.020448 | 0.020034 | 0.020448 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.020052 | 0.021204 | 0.02043 | 0.019656 | 0.019674 | 0.020052
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.86086 | -0.091699 | 0.18584 | 0.88907 | -0.3046 | -0.44064 | -1.7064 | 2.693 | 0.14274 | -0.67727 | -0.42323 | 0.65428 | -0.40158 | 0.23307 | -0.81204 | 0.37987 | -0.056483 | 0.1866 | -0.0024235 | 1.5421 | 0.22921 | -0.83093 | 0.016847 | 0.78393
|  |  | Q, % | -0.40077 | -1.5191 | -0.96875 | -0.49334 | -1.0445 | -0.48605 | -1.3408 | -0.070669 | -2.0699 | -1.1065 | -1.0618 | -1.0008 | -1.2108 | -0.40463 | -1.0954 | -0.27431 | -0.50094 | -0.36855 | -0.50735 | 0.43306 | -0.1229 | -1.125 | -0.44464 | -0.18551
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.0147 | -0.001188 | 0.00291 | 0.013164 | -0.004314 | -0.006864 | -0.025164 | 0.028002 | 0.000762 | -0.003576 | -0.002208 | 0.003696 | -0.003048 | 0.003438 | -0.01044 | 0.00642 | -0.00099 | 0.003222 | -3.6e-05 | 0.016488 | 0.004242 | -0.011604 | 0.000282 | 0.012294
|  |  | Q, МВАр | -0.012048 | -0.031836 | -0.025632 | -0.01347 | -0.024042 | -0.013788 | -0.035382 | -0.001362 | -0.02493 | -0.011916 | -0.009996 | -0.008718 | -0.017778 | -0.010668 | -0.02589 | -0.007572 | -0.012144 | -0.009954 | -0.012186 | 0.008178 | -0.003366 | -0.024078 | -0.012084 | -0.004638
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.017424; 10: 0.008316; 18: 0.000792; 21: 0.000792
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 67 | 63 | 69 | 78 | 75 | 69 | 74 | 70 | 71 | 70 | 77 | 76 | 73 | 68 | 59 | 63 | 59 | 64 | 58
|  | ТИ | I, А | 58 | 62 | 63 | 60 | 61 | 64 | 58 | 73 | 73 | 66 | 61 | 74 | 69 | 62 | 69 | 77 | 76 | 67 | 66 | 54 | 57 | 58 | 64 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7002 | 0.7218 | 0.7002 | 0.6966 | 0.729 | 0.7362 | 0.7002 | 0.774 | 0.8406 | 0.8154 | 0.774 | 0.7992 | 0.7686 | 0.7884 | 0.7632 | 0.8226 | 0.801 | 0.792 | 0.7524 | 0.6552 | 0.6894 | 0.6426 | 0.7038 | 0.648 | 17.8146 | 2.7828 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0.1422 | 0 | 0.0162 | 0.1026 | 0.1368 | 0.0486 | 0.1062 | 0.243 | 0.2376 | 0.1188 | 0.2412 | 0.1458 | 0.1512 | 0.1548 | 0.2214 | 0.2484 | 0.1746 | 0.0162 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0.1548 | 0.1188
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.1152 | 0.1062 | 0.135 | 0.1368 | 0.1152 | 0.0774 | 0.0648 | 0.0036 | 0 | 0.0054 | 0.0342 | 0.018 | 0 | 0.0252 | 0.0306 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0162 | 0.0774 | 0.0792 | 0.1188 | 0.1062 | 0.1602
|  |  | tgφ | -0.16452 | 0.049875 | -0.1928 | -0.17313 | -0.017284 | 0.080685 | -0.023136 | 0.13256 | 0.28908 | 0.28477 | 0.1093 | 0.27928 | 0.1897 | 0.15982 | 0.16274 | 0.26915 | 0.30787 | 0.21591 | 0 | -0.11538 | -0.11227 | -0.18487 | 0.069054 | -0.063889
яч.61 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 304 | 295 | 278 | 274 | 333 | 271 | 280 | 259 | 212 | 220 | 107 | 94 | 103 | 190 | 276 | 265 | 291 | 301 | 291 | 303 | 281 | 276 | 256 | 259
|  | ТИ | I, А | 315 | 287 | 259 | 313 | 306 | 269 | 263 | 259 | 217 | 220 | 94 | 104 | 98 | 190 | 279 | 289 | 307 | 313 | 313 | 274 | 290 | 322 | 251 | 259
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.2058 | 3.1626 | 2.9934 | 2.934 | 3.546 | 2.9034 | 3.006 | 2.8224 | 2.295 | 2.3274 | 0.9936 | 0.8568 | 0.801 | 1.7244 | 2.7954 | 2.6784 | 2.925 | 3.0312 | 2.9322 | 3.1032 | 2.8296 | 2.88 | 2.7378 | 2.682 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.5832 | 0.6084 | 0.4842 | 0.189 | 0.4032 | 0.0972 | 0.1134 | 0.0522 | 0.2556 | 0.4428 | 0.612 | 0.5364 | 0.7686 | 1.0854 | 0.81 | 0.8172 | 0.9306 | 0.9378 | 0.9234 | 0.9504 | 0.8982 | 0.7452 | 0.2412 | 0.54
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0864 | 0.1332 | 0.1782 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.0036 | 0.0144
|  |  | tgφ | 0.17967 | 0.19237 | 0.16176 | 0.063804 | 0.11371 | 0.0037198 | -0.0065868 | -0.044643 | 0.11137 | 0.17865 | 0.61594 | 0.62605 | 0.95955 | 0.62944 | 0.28976 | 0.30511 | 0.31815 | 0.30938 | 0.31492 | 0.30626 | 0.31743 | 0.24375 | 0.086785 | 0.19597
яч.16 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 266 | 254 | 269 | 237 | 256 | 287 | 265 | 285 | 282 | 269 | 235 | 240 | 247 | 242 | 259 | 293 | 271 | 275 | 287 | 268 | 284 | 242 | 262 | 216
|  | ТИ | I, А | 266 | 292 | 254 | 237 | 238 | 332 | 299 | 285 | 261 | 266 | 234 | 238 | 242 | 255 | 266 | 272 | 246 | 240 | 258 | 235 | 263 | 236 | 231 | 212
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.529 | 2.4138 | 2.5164 | 2.2068 | 2.475 | 2.7108 | 2.4534 | 2.6622 | 2.6298 | 2.4534 | 2.2302 | 2.2806 | 2.3094 | 2.3058 | 2.4858 | 2.7324 | 2.5524 | 2.574 | 2.6694 | 2.5218 | 2.637 | 2.286 | 2.4804 | 2.115 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.323 | 1.2744 | 1.323 | 1.188 | 1.1934 | 1.359 | 1.3356 | 1.4094 | 1.4904 | 1.422 | 1.1736 | 1.2006 | 1.3014 | 1.1934 | 1.2456 | 1.4436 | 1.2942 | 1.3302 | 1.44 | 1.3734 | 1.4202 | 1.1394 | 1.2114 | 0.9522
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52313 | 0.52796 | 0.52575 | 0.53834 | 0.48218 | 0.50133 | 0.54439 | 0.52941 | 0.56674 | 0.5796 | 0.52623 | 0.52644 | 0.56352 | 0.51756 | 0.50109 | 0.52833 | 0.50705 | 0.51678 | 0.53945 | 0.54461 | 0.53857 | 0.49843 | 0.48839 | 0.45021
яч.62 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 221 | 228 | 176 | 209 | 190 | 191 | 228 | 220 | 202 | 187 | 143 | 136 | 155 | 155 | 179 | 219 | 232 | 219 | 243 | 169 | 172 | 158 | 160 | 173
|  | ТИ | I, А | 207 | 228 | 201 | 209 | 187 | 188 | 242 | 222 | 233 | 187 | 139 | 158 | 158 | 137 | 192 | 229 | 254 | 197 | 265 | 181 | 172 | 162 | 150 | 199
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.358 | 2.5128 | 1.7838 | 2.2176 | 2.07 | 2.0772 | 2.4786 | 2.3994 | 2.1744 | 2.0268 | 1.53 | 1.3968 | 1.4004 | 1.4346 | 1.9458 | 2.376 | 2.466 | 2.3832 | 2.6406 | 1.8288 | 1.8432 | 1.7118 | 1.701 | 1.8594 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.5274 | 0.3168 | 0.6246 | 0.5292 | 0.1224 | 0.1818 | 0.1944 | 0.1026 | 0.3222 | 0.2196 | 0.3924 | 0.4896 | 0.9486 | 0.936 | 0.0792 | 0.2988 | 0.3708 | 0.1386 | 0.297 | 0.2952 | 0.342 | 0.2718 | 0.3924 | 0.315
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.0144 | 0.0324 | 0.0126 | 0.009 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0846 | 0.1278 | 0.0108 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0.0288 | 0.0126 | 0.108 | 0.0504 | 0.0972 | 0.027 | 0.0432 | 0.0252 | 0.009
|  |  | tgφ | 0.21756 | 0.11318 | 0.34309 | 0.23458 | 0.012174 | 0.040728 | 0.044299 | -0.010503 | 0.14321 | 0.09325 | 0.25647 | 0.35052 | 0.67738 | 0.65245 | -0.043478 | 0.11364 | 0.14526 | 0.01284 | 0.093388 | 0.10827 | 0.1709 | 0.13354 | 0.21587 | 0.16457
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 8.793 | 8.811 | 7.9938 | 8.055 | 8.82 | 8.4276 | 8.6382 | 8.658 | 7.9398 | 7.623 | 5.5278 | 5.3334 | 5.2794 | 6.2532 | 7.9902 | 8.6094 | 8.7444 | 8.7804 | 8.9946 | 8.109 | 7.9992 | 7.5204 | 7.623 | 7.3044
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.2968 | 2.2032 | 2.2842 | 1.7748 | 1.6092 | 1.5138 | 1.4094 | 1.3608 | 2.3004 | 2.259 | 2.2626 | 2.4498 | 3.1644 | 3.3408 | 2.0952 | 2.7522 | 2.8296 | 2.4696 | 2.61 | 2.4462 | 2.556 | 1.9512 | 1.8648 | 1.7424
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.088 | 9.0823 | 8.3137 | 8.2482 | 8.9656 | 8.5625 | 8.7524 | 8.7643 | 8.2663 | 7.9507 | 5.9729 | 5.8691 | 6.1551 | 7.0897 | 8.2603 | 9.0386 | 9.1908 | 9.1211 | 9.3656 | 8.4699 | 8.3976 | 7.7694 | 7.8478 | 7.5093 | 9.3656
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | ПС 6/0,4-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 57 | 71 | 58 | 57 | 63 | 71 | 62 | 57 | 59 | 59 | 53 | 63 | 50 | 52 | 57 | 64 | 70 | 65 | 57 | 56 | 57 | 51 | 71 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.44712 | 0.47952 | 0.45216 | 0.43272 | 0.45288 | 0.48024 | 0.45648 | 0.45576 | 0.45648 | 0.43848 | 0.40464 | 0.43848 | 0.40176 | 0.39888 | 0.41616 | 0.47376 | 0.47016 | 0.45288 | 0.4284 | 0.42624 | 0.42984 | 0.39024 | 0.46224 | 0.41328 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.46224 | 0.63648 | 0.46584 | 0.45504 | 0.55152 | 0.62424 | 0.50544 | 0.45648 | 0.48312 | 0.504 | 0.43992 | 0.54936 | 0.40032 | 0.42408 | 0.47088 | 0.5292 | 0.61776 | 0.55512 | 0.45648 | 0.46656 | 0.46224 | 0.40896 | 0.64008 | 0.55728
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0338 | 1.3273 | 1.0303 | 1.0516 | 1.2178 | 1.2999 | 1.1073 | 1.0016 | 1.0584 | 1.1494 | 1.0872 | 1.2529 | 0.99642 | 1.0632 | 1.1315 | 1.117 | 1.3139 | 1.2258 | 1.0655 | 1.0946 | 1.0754 | 1.048 | 1.3847 | 1.3484
яч.4 | Скиповой подъем-1-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00396 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
яч.5 | Скиповой подъем-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Скиповой подъем-2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 48 | 46 | 54 | 40 | 47 | 55 | 39 | 48 | 45 | 33 | 29 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 40 | 43 | 47 | 42 | 48 | 38 | 46 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4008 | 0.38928 | 0.47232 | 0.20496 | 0.38304 | 0.5016 | 0.22464 | 0.41328 | 0.39072 | 0.2184 | 0.11376 | 0.11616 | 0.11376 | 0.19344 | 0.28608 | 0.34848 | 0.23424 | 0.29808 | 0.39024 | 0.33936 | 0.40752 | 0.15264 | 0.34512 | 0.11328 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.33072 | 0.30576 | 0.3096 | 0.3696 | 0.32112 | 0.29424 | 0.34752 | 0.28608 | 0.276 | 0.27792 | 0.29184 | 0.2856 | 0.32544 | 0.336 | 0.31392 | 0.3048 | 0.34896 | 0.34176 | 0.31392 | 0.28944 | 0.29568 | 0.37632 | 0.34752 | 0.40464
|  |  | tgφ | -0.81916 | -0.77559 | -0.65549 | -1.8033 | -0.83835 | -0.5866 | -1.5449 | -0.69222 | -0.70639 | -1.2725 | -2.5654 | -2.4587 | -2.8608 | -1.737 | -1.0973 | -0.87328 | -1.4898 | -1.1465 | -0.80443 | -0.85149 | -0.72556 | -2.4623 | -1.007 | -3.572
яч.7 | Скиповой подъем-1-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 65 | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 59 | 55 | 53 | 52 | 55 | 55 | 53 | 52 | 55 | 52 | 56 | 58 | 61 | 61 | 61 | 62 | 67 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05472 | 0.05508 | 0.05436 | 0.05472 | 0.05436 | 0.05472 | 0.05472 | 0.05508 | 0.05616 | 0.05724 | 0.05724 | 0.05796 | 0.05724 | 0.1044 | 0.054 | 0.0558 | 0.05292 | 0.05328 | 0.054 | 0.05508 | 0.05472 | 0.05436 | 0.05436 | 0.05472 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0.00288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.73116 | 0.75888 | 0.75564 | 0.72828 | 0.71676 | 0.70344 | 0.65124 | 0.612 | 0.59544 | 0.58608 | 0.61056 | 0.61668 | 0.59004 | 0.58248 | 0.60552 | 0.57312 | 0.61452 | 0.64044 | 0.6786 | 0.68472 | 0.67788 | 0.67968 | 0.73728 | 0.7524
|  |  | tgφ | -13.3618 | -13.7778 | -13.9007 | -13.3092 | -13.1854 | -12.8553 | -11.9013 | -11.1111 | -10.5962 | -10.2075 | -10.6604 | -10.6273 | -10.3019 | -5.5621 | -11.2133 | -10.2194 | -11.6122 | -12.0203 | -12.5667 | -12.4314 | -12.3882 | -12.5033 | -13.5629 | -13.75
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08874 | 0.07848 | 0.08208 | 0.09918 | 0.11178 | 0.0945 | 0.07974 | 0.07128 | 0.10746 | 0.12636 | 0.11862 | 0.1134 | 0.11718 | 0.09054 | 0.10332 | 0.10332 | 0.08982 | 0.09666 | 0.0783 | 0.05904 | 0.09198 | 0.08766 | 0.07812 | 0.0639 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.054 | 0.0513 | 0.05364 | 0.05562 | 0.05328 | 0.04986 | 0.05292 | 0.06048 | 0.0855 | 0.11628 | 0.09612 | 0.1224 | 0.12528 | 0.10332 | 0.08838 | 0.07038 | 0.05922 | 0.07092 | 0.05868 | 0.05256 | 0.05328 | 0.05472 | 0.04428 | 0.04608
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60852 | 0.65367 | 0.65351 | 0.5608 | 0.47665 | 0.52762 | 0.66366 | 0.84848 | 0.79564 | 0.92023 | 0.81032 | 1.0794 | 1.0691 | 1.1412 | 0.8554 | 0.68118 | 0.65932 | 0.73371 | 0.74943 | 0.89024 | 0.57926 | 0.62423 | 0.56682 | 0.72113
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.10548 | 0.0837 | 0.09234 | 0.10638 | 0.0999 | 0.1296 | 0.12006 | 0.12672 | 0.15498 | 0.16524 | 0.16452 | 0.1503 | 0.13554 | 0.13446 | 0.11826 | 0.11844 | 0.10782 | 0.0936 | 0.08928 | 0.09702 | 0.0927 | 0.09036 | 0.0963 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.04176 | 0.04356 | 0.03816 | 0.04104 | 0.04428 | 0.04626 | 0.05328 | 0.0477 | 0.05436 | 0.07434 | 0.07542 | 0.07614 | 0.06948 | 0.05166 | 0.04662 | 0.045 | 0.04446 | 0.04284 | 0.0441 | 0.04302 | 0.04734 | 0.04014 | 0.04626 | 0.04554
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.464 | 0.41297 | 0.45591 | 0.44444 | 0.41624 | 0.46306 | 0.41111 | 0.3973 | 0.42898 | 0.47967 | 0.45643 | 0.4628 | 0.46228 | 0.38114 | 0.34672 | 0.38052 | 0.37538 | 0.39733 | 0.47115 | 0.48185 | 0.48794 | 0.43301 | 0.51195 | 0.4729
яч.14 | ПС 6/0,4-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 88 | 77 | 82 | 75 | 75 | 86 | 87 | 77 | 80 | 77 | 59 | 63 | 75 | 59 | 66 | 93 | 83 | 83 | 87 | 84 | 89 | 74 | 78 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.69768 | 0.61128 | 0.62496 | 0.58104 | 0.64728 | 0.70344 | 0.68616 | 0.60984 | 0.61056 | 0.60984 | 0.53928 | 0.58608 | 0.63432 | 0.5112 | 0.57384 | 0.7632 | 0.70704 | 0.68544 | 0.68184 | 0.69552 | 0.71496 | 0.63504 | 0.6588 | 0.576 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.62784 | 0.55008 | 0.60264 | 0.53496 | 0.48024 | 0.58104 | 0.61128 | 0.53496 | 0.59904 | 0.5292 | 0.32616 | 0.3384 | 0.48816 | 0.37728 | 0.414 | 0.60912 | 0.51624 | 0.54576 | 0.6084 | 0.57456 | 0.61488 | 0.45144 | 0.4896 | 0.32112
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.8999 | 0.89988 | 0.96429 | 0.92069 | 0.74194 | 0.826 | 0.89087 | 0.87721 | 0.98113 | 0.86777 | 0.60481 | 0.5774 | 0.76958 | 0.73803 | 0.72146 | 0.79811 | 0.73014 | 0.79622 | 0.89229 | 0.82609 | 0.86002 | 0.71088 | 0.74317 | 0.5575
яч.21 | КТП Хлораторная
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06468 | 0.06468 | 0.0648 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.0648 | 0.06456 | 0.06468 | 0.0648 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.0648 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.0648 | 0.0648 | 0.06468 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03144 | 0.03156 | 0.03144 | 0.03144 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03132 | 0.03156 | 0.03156 | 0.03156 | 0.03168 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03108 | 0.03084 | 0.03096 | 0.0312 | 0.03156 | 0.03132 | 0.03132 | 0.0312 | 0.03144
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.48609 | 0.48794 | 0.48519 | 0.48609 | 0.48237 | 0.48237 | 0.48237 | 0.48148 | 0.48513 | 0.48794 | 0.48704 | 0.48794 | 0.4898 | 0.48237 | 0.48148 | 0.48052 | 0.47681 | 0.47866 | 0.48237 | 0.48704 | 0.48333 | 0.48423 | 0.48148 | 0.48519
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ВКС-2-2 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 17 | 17 | 17 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14448 | 0.14544 | 0.14448 | 0.14496 | 0.16272 | 0.22464 | 0.2256 | 0.22896 | 0.228 | 0.19344 | 0.1392 | 0.14016 | 0.13872 | 0.20352 | 0.21696 | 0.22464 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22512 | 0.22656 | 0.22464 | 0.22416 | 0.204 | 0.14736 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.11184 | 0.11472 | 0.11184 | 0.11232 | 0.12096 | 0.15504 | 0.15408 | 0.15456 | 0.15648 | 0.14496 | 0.11952 | 0.12048 | 0.11808 | 0.15216 | 0.15552 | 0.15312 | 0.15072 | 0.15216 | 0.15456 | 0.16032 | 0.15744 | 0.15552 | 0.14448 | 0.11376
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77409 | 0.78878 | 0.77409 | 0.77483 | 0.74336 | 0.69017 | 0.68298 | 0.67505 | 0.68632 | 0.74938 | 0.85862 | 0.85959 | 0.85121 | 0.74764 | 0.71681 | 0.68162 | 0.67382 | 0.68026 | 0.68657 | 0.70763 | 0.70085 | 0.69379 | 0.70824 | 0.77199
яч.27 | ВКС-2-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.0288 | 0.05856 | 0.03072 | 0.03024 | 0.02976 | 0.02976 | 0.02976 | 0.0288 | 0.02928 | 0.02832 | 0.0288 | 0.02928 | 0.02976 | 0.02928 | 0.0288 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02832 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02688 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.08928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02832 | 0.02832 | 0.02688 | 0.0264 | 0.02592 | 0.02496 | 0.02544 | 0.02736 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02736 | 0.02736 | 0.02832
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.96721 | 0.98361 | 0.95082 | 0.95082 | 0.91803 | 0.90164 | 0.90164 | 0.91667 | 1.5246 | 0.95313 | 0.96825 | 0.95161 | 0.95161 | 0.90323 | 0.91667 | 0.88525 | 0.88136 | 0.88333 | 0.93443 | 0.96774 | 0.95082 | 0.95 | 0.90476 | 0.93651
яч.28 | КТП Вакуумнасосная-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.117 | 0.0945 | 0.09324 | 0.09306 | 0.09324 | 0.09522 | 0.09288 | 0.09288 | 0.0936 | 0.09342 | 0.09306 | 0.09342 | 0.00306 | 0.0036 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00828 | 0.00864 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00828 | 0.0081 | 0.0081 | 0.10008 | 0.08604 | 0.08244 | 0.08262 | 0.08262 | 0.08568 | 0.081 | 0.0801 | 0.08118 | 0.08028 | 0.07902 | 0.07974 | 0.009 | 0.01152 | 0.00828 | 0.0081 | 0.00846
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.875 | 3 | 2.875 | 2.9375 | 2.875 | 2.8125 | 2.8125 | 0.85538 | 0.91048 | 0.88417 | 0.88781 | 0.8861 | 0.89981 | 0.87209 | 0.8624 | 0.86731 | 0.85934 | 0.84913 | 0.85356 | 2.9412 | 3.2 | 2.875 | 2.8125 | 2.9375
яч.29 | КТП Вакуумнасосная-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00324 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.08694 | 0.0891 | 0.08874 | 0.08802 | 0.08802 | 0.08784 | 0.08766 | 0.08748 | 0.0873 | 0.08766 | 0.0873 | 0.08748 | 0.0081 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.009 | 0.00936 | 0.009 | 0.00918 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.0819 | 0.08316 | 0.08352 | 0.08334 | 0.08334 | 0.08316 | 0.08154 | 0.08046 | 0.07992 | 0.07884 | 0.0792 | 0.08064 | 0.01368 | 0.009 | 0.00882 | 0.00864 | 0.009
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.6316 | 2.7368 | 2.6316 | 2.8333 | 2.5789 | 2.5789 | 2.5789 | 0.94203 | 0.93333 | 0.94118 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94672 | 0.93018 | 0.91975 | 0.91546 | 0.89938 | 0.90722 | 0.92181 | 1.6889 | 2.6316 | 2.5789 | 2.5263 | 2.6316
яч.32 | ВСС-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | ВСС-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00216 | 0.00234 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00234 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00738 | 0.0072 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00774 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00792 | 0.00738 | 0.00738 | 0.0072 | 0.00684 | 0.00702 | 0.0072 | 0.00774 | 0.00738 | 0.00738 | 0.0072 | 0.00756
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.5 | 3.2308 | 3.5 | 3.5 | 3.7273 | 3.3333 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167 | 3.5833 | 3.6667 | 3.3077 | 3.6667 | 3.4167 | 3.4167 | 3.3333 | 3.4545 | 3.25 | 3.3333 | 3.5833 | 3.4167 | 3.4167 | 3.6364 | 3.5
яч.34 | ВЛ Вентшурф-3-2 | расчет | I, А | 134 | 135 | 137 | 137 | 134 | 136 | 136 | 136 | 135 | 137 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 137 | 137 | 137 | 135
|  | ТИ | I, А | 132 | 131 | 132 | 133 | 132 | 132 | 133 | 151 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 134 | 132 | 133 | 133
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1776 | 1.1783 | 1.1794 | 1.179 | 1.1797 | 1.179 | 1.1786 | 1.179 | 1.1851 | 1.179 | 1.1804 | 1.1819 | 1.1804 | 1.184 | 1.1779 | 1.1772 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1783 | 1.1833 | 1.1797 | 1.1801 | 1.1794 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.83124 | 0.83556 | 0.83052 | 0.8298 | 0.82656 | 0.82368 | 0.82296 | 0.82476 | 0.83628 | 0.83376 | 0.83808 | 0.83952 | 0.83664 | 0.83952 | 0.8262 | 0.82152 | 0.81828 | 0.82224 | 0.82692 | 0.83736 | 0.83916 | 0.8316 | 0.83124 | 0.83736
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7059 | 0.70914 | 0.70421 | 0.70382 | 0.70064 | 0.69863 | 0.69823 | 0.69954 | 0.70565 | 0.70718 | 0.70997 | 0.71033 | 0.70875 | 0.70903 | 0.70141 | 0.69786 | 0.69532 | 0.69868 | 0.70266 | 0.71066 | 0.70916 | 0.70491 | 0.70439 | 0.71001
яч.35 | ВЛ Вентшурф 3-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00756 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00972 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00792 | 0.01044 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00792 | 0.01008 | 0.00756 | 0.00792 | 0.0144 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03276 | 0.03276 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03204 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03348 | 0.03348 | 0.03312 | 0.03348 | 0.03384 | 0.03384 | 0.03528 | 0.03168 | 0.03096 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03492 | 0.03168 | 0.03168 | 0.0324
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.3333 | 4.1364 | 4.0909 | 4.2857 | 4.0455 | 4.1905 | 4.1905 | 3.4444 | 4.0435 | 4.1818 | 4.4286 | 4.2727 | 4.2727 | 3.3793 | 4.1905 | 4.0952 | 4 | 4.0476 | 4.2381 | 4.1818 | 3.4643 | 4.1905 | 4 | 2.25
яч.43 | РУ Конденсаторной-1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной-2
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 74 | 78 | 74 | 69 | 84 | 70 | 75 | 74 | 73 | 75 | 26 | 5 | 5 | 34 | 71 | 66 | 67 | 72 | 70 | 77 | 71 | 69 | 68 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.32304 | 0.38592 | 0.33552 | 0.24384 | 0.44592 | 0.28608 | 0.32112 | 0.33552 | 0.28656 | 0.31248 | 0.1056 | 0.0144 | 0.0144 | 0.1224 | 0.28608 | 0.21696 | 0.25344 | 0.30816 | 0.2904 | 0.37248 | 0.28608 | 0.2712 | 0.24528 | 0.24288 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.72192 | 0.76032 | 0.73344 | 0.70272 | 0.7848 | 0.69072 | 0.73776 | 0.73872 | 0.73968 | 0.74544 | 0.25872 | 0.0552 | 0.0528 | 0.34848 | 0.68928 | 0.66048 | 0.66096 | 0.6912 | 0.68352 | 0.73728 | 0.69264 | 0.68496 | 0.69072 | 0.68448
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.2348 | 1.9701 | 2.186 | 2.8819 | 1.76 | 2.4144 | 2.2975 | 2.2017 | 2.5812 | 2.3856 | 2.45 | 3.8333 | 3.6667 | 2.8471 | 2.4094 | 3.0442 | 2.608 | 2.243 | 2.3537 | 1.9794 | 2.4211 | 2.5257 | 2.816 | 2.8182
яч.48 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00192 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00216 | 0.0024 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00216 | 0.0024 | 0.00216 | 0.00216 | 0.0024 | 0.00216
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9
яч.49 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 170 | 140 | 141 | 152 | 163 | 130 | 141 | 124 | 98 | 109 | 61 | 64 | 62 | 87 | 132 | 134 | 149 | 142 | 139 | 134 | 139 | 131 | 136 | 131
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1731 | 0.98496 | 0.9624 | 0.99264 | 1.1314 | 0.90768 | 0.95472 | 0.8568 | 0.6768 | 0.79104 | 0.53376 | 0.5568 | 0.55056 | 0.6768 | 0.92352 | 0.90624 | 1.0368 | 0.99216 | 0.94368 | 0.94128 | 0.94704 | 0.94704 | 0.93984 | 0.89376 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.3973 | 1.1582 | 1.1995 | 1.2874 | 1.3272 | 1.0517 | 1.175 | 1.0416 | 0.82368 | 0.8592 | 0.39792 | 0.40224 | 0.38016 | 0.64416 | 1.0387 | 1.0877 | 1.1813 | 1.1285 | 1.1285 | 1.0886 | 1.1174 | 1.043 | 1.1155 | 1.057
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1911 | 1.1759 | 1.2464 | 1.2969 | 1.1731 | 1.1586 | 1.2308 | 1.2157 | 1.217 | 1.0862 | 0.7455 | 0.72241 | 0.6905 | 0.95177 | 1.1247 | 1.2002 | 1.1394 | 1.1374 | 1.1958 | 1.1566 | 1.1799 | 1.1014 | 1.1869 | 1.1826
яч.50 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 112 | 106 | 120 | 119 | 120 | 117 | 104 | 118 | 106 | 106 | 117 | 119 | 120 | 116 | 120 | 115 | 117 | 116 | 114 | 106 | 120 | 118 | 120 | 118
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0523 | 1.0087 | 1.1099 | 1.1185 | 1.1214 | 1.0987 | 0.97956 | 1.1052 | 0.99792 | 0.99504 | 1.1084 | 1.1153 | 1.1257 | 1.1221 | 1.1297 | 1.0811 | 1.0858 | 1.0922 | 1.0685 | 1.0055 | 1.1246 | 1.1102 | 1.1318 | 1.1059 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.6264 | 0.59976 | 0.64188 | 0.65232 | 0.66348 | 0.64656 | 0.5616 | 0.6606 | 0.57816 | 0.58896 | 0.66204 | 0.65988 | 0.65628 | 0.63576 | 0.66924 | 0.63468 | 0.63036 | 0.6444 | 0.63216 | 0.56952 | 0.66096 | 0.64368 | 0.65736 | 0.64692
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59528 | 0.59458 | 0.57833 | 0.5832 | 0.59165 | 0.58847 | 0.57332 | 0.59772 | 0.57937 | 0.5919 | 0.59727 | 0.59167 | 0.58299 | 0.56657 | 0.59242 | 0.58708 | 0.58057 | 0.58998 | 0.59164 | 0.56642 | 0.58771 | 0.57977 | 0.58079 | 0.58496
яч.51 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 53 | 56 | 53 | 52 | 60 | 53 | 54 | 56 | 53 | 54 | 23 | 7 | 6 | 26 | 51 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 52 | 52 | 50 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26112 | 0.32208 | 0.26544 | 0.21984 | 0.36528 | 0.23472 | 0.26448 | 0.288 | 0.24384 | 0.26304 | 0.12144 | 0.03792 | 0.02208 | 0.11808 | 0.24096 | 0.19056 | 0.22848 | 0.27216 | 0.24864 | 0.30384 | 0.23856 | 0.25872 | 0.192 | 0.22896 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.50688 | 0.51984 | 0.51456 | 0.50688 | 0.52416 | 0.51936 | 0.51504 | 0.53472 | 0.52512 | 0.52128 | 0.21744 | 0.06192 | 0.06 | 0.25056 | 0.48672 | 0.48 | 0.4704 | 0.48192 | 0.48864 | 0.50448 | 0.49584 | 0.48912 | 0.4992 | 0.49152
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.9412 | 1.614 | 1.9385 | 2.3057 | 1.435 | 2.2127 | 1.9474 | 1.8567 | 2.1535 | 1.9818 | 1.7905 | 1.6329 | 2.7174 | 2.122 | 2.0199 | 2.5189 | 2.0588 | 1.7707 | 1.9653 | 1.6603 | 2.0785 | 1.8905 | 2.6 | 2.1468
яч.52 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 49 | 69 | 49 | 73 | 56 | 58 | 63 | 50 | 53 | 36 | 45 | 32 | 21 | 27 | 37 | 45 | 53 | 44 | 73 | 54 | 47 | 32 | 46 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49728 | 0.73152 | 0.40608 | 0.77184 | 0.59472 | 0.6192 | 0.68304 | 0.54048 | 0.54432 | 0.37776 | 0.17808 | 0.17136 | 0.16176 | 0.21648 | 0.33696 | 0.49056 | 0.5664 | 0.46224 | 0.7896 | 0.52752 | 0.50976 | 0.34944 | 0.32256 | 0.44592 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.08592 | 0.21888 | 0.39744 | 0.21024 | 0.144 | 0.15888 | 0.14064 | 0.09504 | 0.12288 | 0.06576 | 0 | 0.01584 | 0.15888 | 0.22224 | 0.02304 | 0.08688 | 0.11232 | 0.0552 | 0.16224 | 0.30432 | 0.168 | 0.12528 | 0.40608 | 0.1632
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.26928 | 0.01104 | 0.06864 | 0.02928 | 0.03216 | 0.05808 | 0.10032 | 0.10272 | 0.3192 | 0.16896 | 0.46032 | 0.324 | 0 | 0.00912 | 0.23808 | 0.14688 | 0.1176 | 0.16992 | 0.06432 | 0.04512 | 0.0792 | 0.16176 | 0.01872 | 0.01776
|  |  | tgφ | -0.36873 | 0.28412 | 0.80969 | 0.23445 | 0.18805 | 0.16279 | 0.05903 | -0.01421 | -0.36067 | -0.27319 | -2.5849 | -1.7983 | 0.9822 | 0.98448 | -0.63818 | -0.12231 | -0.009322 | -0.24818 | 0.12401 | 0.49136 | 0.1742 | -0.1044 | 1.2009 | 0.32616
яч.53 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 109 | 107 | 107 | 110 | 113 | 110 | 108 | 93 | 54 | 49 | 3 | 4 | 3 | 56 | 108 | 106 | 107 | 108 | 106 | 108 | 107 | 105 | 107 | 107
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61824 | 0.60048 | 0.60192 | 0.60432 | 0.69168 | 0.61488 | 0.58368 | 0.50544 | 0.23616 | 0.22848 | 0.01776 | 0.02304 | 0.01728 | 0.30288 | 0.59136 | 0.5736 | 0.6264 | 0.62976 | 0.58416 | 0.6144 | 0.57744 | 0.6216 | 0.58608 | 0.58368 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.98688 | 0.99408 | 0.99408 | 1.0085 | 0.99792 | 1.007 | 1.0022 | 0.8808 | 0.53328 | 0.46896 | 0.02592 | 0.03744 | 0.02496 | 0.52032 | 0.96912 | 0.96048 | 0.94368 | 0.94848 | 0.95856 | 0.97776 | 0.96672 | 0.94032 | 0.98976 | 0.96192
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5963 | 1.6555 | 1.6515 | 1.6688 | 1.4427 | 1.6378 | 1.7171 | 1.7426 | 2.2581 | 2.0525 | 1.4595 | 1.625 | 1.4444 | 1.7179 | 1.6388 | 1.6745 | 1.5065 | 1.5061 | 1.6409 | 1.5914 | 1.6741 | 1.5127 | 1.6888 | 1.648
яч.54 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 93 | 85 | 41 | 48 | 52 | 55 | 95 | 83 | 69 | 71 | 23 | 14 | 15 | 12 | 66 | 97 | 99 | 98 | 93 | 34 | 34 | 40 | 38 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.82272 | 0.74976 | 0.29616 | 0.33984 | 0.36384 | 0.40704 | 0.83088 | 0.74976 | 0.64896 | 0.6672 | 0.21264 | 0.1224 | 0.13632 | 0.11232 | 0.5376 | 0.82464 | 0.82848 | 0.84048 | 0.79824 | 0.26832 | 0.22464 | 0.26544 | 0.25872 | 0.37344 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.60048 | 0.56736 | 0.3216 | 0.3936 | 0.43056 | 0.43488 | 0.6144 | 0.50736 | 0.37872 | 0.40176 | 0.144 | 0.0912 | 0.09888 | 0.08016 | 0.47712 | 0.66624 | 0.67104 | 0.65952 | 0.62304 | 0.2568 | 0.29376 | 0.34896 | 0.3288 | 0.42576
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.72987 | 0.75672 | 1.0859 | 1.1582 | 1.1834 | 1.0684 | 0.73946 | 0.6767 | 0.58358 | 0.60216 | 0.6772 | 0.7451 | 0.72535 | 0.71368 | 0.8875 | 0.80792 | 0.80997 | 0.78469 | 0.78052 | 0.95707 | 1.3077 | 1.3146 | 1.2709 | 1.1401
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 139 | 149 | 147 | 154 | 154 | 153 | 155 | 150 | 150 | 127 | 31 | 33 | 29 | 87 | 145 | 146 | 143 | 147 | 151 | 150 | 147 | 135 | 147 | 137
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84276 | 0.88812 | 0.8478 | 0.89136 | 0.93132 | 0.8766 | 0.89568 | 0.85356 | 0.8676 | 0.76032 | 0.22572 | 0.23112 | 0.2034 | 0.5148 | 0.77616 | 0.81504 | 0.80208 | 0.8532 | 0.88704 | 0.89604 | 0.80388 | 0.80496 | 0.79344 | 0.75096 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.2265 | 1.364 | 1.3547 | 1.3874 | 1.3604 | 1.382 | 1.3968 | 1.3986 | 1.39 | 1.1315 | 0.252 | 0.26424 | 0.23472 | 0.77652 | 1.3219 | 1.3126 | 1.2798 | 1.2974 | 1.3201 | 1.3392 | 1.3241 | 1.2067 | 1.3572 | 1.2337
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4554 | 1.5359 | 1.5979 | 1.5565 | 1.4608 | 1.5766 | 1.5595 | 1.6385 | 1.6021 | 1.4882 | 1.1164 | 1.1433 | 1.154 | 1.5084 | 1.7032 | 1.6104 | 1.5956 | 1.5207 | 1.4882 | 1.4946 | 1.6471 | 1.4991 | 1.7105 | 1.6429
яч.13 | ТСН-1-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0006256 | 0.000624 | 0.0006504 | 0.0006432 | 0.0006176 | 0.0006216 | 0.0006216 | 0.0006224 | 0.0006248 | 0.0006256 | 0.000624 | 0.0006232 | 0.0006352 | 0.0006224 | 0.0006216 | 0.0006152 | 0.0006032 | 0.0006088 | 0.0006192 | 0.0006288 | 0.0006272 | 0.0006136 | 0.0006136 | 0.000612 | 0.8 | 0.8 | 80
яч.20 | ТСН-2-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.000368 | 0.0003736 | 0.0003648 | 0.0003696 | 0.0003744 | 0.0003704 | 0.0003688 | 0.0003688 | 0.0003704 | 0.0003744 | 0.0003792 | 0.0009792 | 0.0026104 | 0.002592 | 0.002564 | 0.0025472 | 0.0025472 | 0.002568 | 0.000384 | 0.0003688 | 0.0003672 | 0.000376 | 0.000376 | 0.0003832 | 0.4 | 0.4 | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.802 | 8.8252 | 8.0294 | 8.0812 | 8.8542 | 8.4932 | 8.6591 | 8.6777 | 7.9809 | 7.6608 | 5.5081 | 5.3572 | 5.3132 | 6.2953 | 8.0691 | 8.6482 | 8.785 | 8.8289 | 9.0235 | 8.1148 | 8.0297 | 7.5549 | 7.6544 | 7.3879
|  |  | Q+, МВАр | 8.4065 | 8.5425 | 8.3821 | 8.3005 | 8.4298 | 8.2904 | 8.4633 | 8.2226 | 7.643 | 7.2606 | 4.1282 | 3.9084 | 3.9814 | 5.6973 | 7.9397 | 8.3827 | 8.414 | 8.3537 | 8.4098 | 8.0428 | 8.0215 | 7.5455 | 8.3604 | 7.7086
|  |  | Q-, МВАр | 1.3312 | 1.0757 | 1.1339 | 1.1272 | 1.07 | 1.0558 | 1.0991 | 1.0008 | 1.1906 | 1.0332 | 1.3627 | 1.2263 | 0.91548 | 0.9276 | 1.1575 | 1.0248 | 1.0811 | 1.1521 | 1.0568 | 1.0193 | 1.0528 | 1.2178 | 1.1035 | 1.1748
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -0.10235 | -0.16071 | -0.44585 | -0.32477 | -0.38776 | -0.77816 | -0.24172 | -0.2273 | -0.51765 | -0.49587 | 0.3571 | -0.44549 | -0.63985 | -0.67262 | -0.98746 | -0.45021 | -0.46384 | -0.55214 | -0.32153 | -0.071032 | -0.38179 | -0.45875 | -0.41244 | -1.1426
|  |  | Q, % | -126.9276 | -154.0205 | -139.2172 | -177.0255 | -198.8671 | -202.1112 | -213.3518 | -219.4137 | -118.5662 | -118.2761 | -13.7411 | -6.289 | 2.4148 | -33.2798 | -135.9692 | -121.0184 | -114.7329 | -126.7494 | -127.041 | -125.7467 | -118.7835 | -129.7087 | -173.752 | -154.5201
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.009 | -0.01416 | -0.03564 | -0.02616 | -0.0342 | -0.06558 | -0.02088 | -0.01968 | -0.0411 | -0.0378 | 0.01974 | -0.02376 | -0.03378 | -0.04206 | -0.0789 | -0.03876 | -0.04056 | -0.04848 | -0.02892 | -0.00576 | -0.03054 | -0.0345 | -0.03144 | -0.08346
|  |  | Q, МВАр | -4.7785 | -5.2636 | -4.964 | -5.3985 | -5.7505 | -5.7209 | -5.9548 | -5.861 | -4.152 | -3.9684 | -0.50286 | -0.23232 | 0.09852 | -1.4289 | -4.687 | -4.6057 | -4.5034 | -4.732 | -4.743 | -4.5773 | -4.4128 | -4.3766 | -5.3921 | -4.7914
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 6.6474; 10: 6.0009; 18: 7.1448; 21: 6.5084
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.15 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03096 | 0.03024 | 0.03384 | 0.03384 | 0.036 | 0.02952 | 0.03168 | 0.02736 | 0.03096 | 0.03456 | 0.03312 | 0.03528 | 0.0324 | 0.03096 | 0.03024 | 0.02952 | 0.03024 | 0.02664 | 0.03096 | 0.02952 | 0.02952 | 0.02808 | 0.02808 | 0.0288 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03168 | 0.03888 | 0.0432 | 0.036 | 0.03456 | 0.02952 | 0.03528 | 0.03168 | 0.0432 | 0.04752 | 0.03888 | 0.04896 | 0.03528 | 0.04248 | 0.04392 | 0.0396 | 0.036 | 0.03312 | 0.036 | 0.03672 | 0.02952 | 0.02664 | 0.02664 | 0.02808 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0233 | 1.2857 | 1.2766 | 1.0638 | 0.96 | 1 | 1.1136 | 1.1579 | 1.3953 | 1.375 | 1.1739 | 1.3878 | 1.0889 | 1.3721 | 1.4524 | 1.3415 | 1.1905 | 1.2432 | 1.1628 | 1.2439 | 1 | 0.94872 | 0.94872 | 0.975
яч.25 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 340 | 359 | 371 | 421 | 493 | 425 | 348 | 398 | 280 | 229 | 174 | 192 | 208 | 238 | 309 | 350 | 317 | 346 | 343 | 156 | 229 | 307 | 329 | 366
|  | ТИ | I, А | 340 | 359 | 357 | 466 | 493 | 435 | 319 | 398 | 280 | 211 | 203 | 192 | 218 | 238 | 309 | 305 | 317 | 400 | 369 | 156 | 229 | 307 | 329 | 378
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.533 | 2.8764 | 2.9491 | 3.0427 | 3.8743 | 3.0751 | 2.525 | 2.9815 | 2.147 | 1.9094 | 1.489 | 1.6531 | 1.705 | 1.7647 | 1.9051 | 2.3998 | 1.9584 | 2.453 | 2.2846 | 0.87048 | 1.319 | 1.9562 | 1.9699 | 2.3501 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.8584 | 3.0938 | 3.1262 | 3.631 | 4.0795 | 3.6554 | 3.0643 | 3.5244 | 2.3695 | 1.8367 | 1.4119 | 1.4839 | 1.6452 | 2.011 | 3.0262 | 3.2018 | 2.9786 | 3.0924 | 3.1766 | 1.6222 | 2.2176 | 2.9693 | 3.0629 | 3.3782 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1285 | 1.0756 | 1.0601 | 1.1933 | 1.053 | 1.1887 | 1.2136 | 1.1821 | 1.1036 | 0.96192 | 0.94826 | 0.89765 | 0.96495 | 1.1395 | 1.5884 | 1.3342 | 1.521 | 1.2606 | 1.3905 | 1.8635 | 1.6812 | 1.5179 | 1.5548 | 1.4375
яч.12 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 31 | 36 | 47 | 36 | 34 | 31 | 32 | 33 | 44 | 31 | 32 | 30 | 33 | 39 | 50 | 32 | 36 | 36 | 31 | 33 | 40 | 31 | 29 | 32
|  | ТИ | I, А | 28 | 36 | 47 | 36 | 34 | 32 | 31 | 33 | 44 | 31 | 32 | 28 | 29 | 39 | 50 | 32 | 36 | 36 | 30 | 30 | 40 | 29 | 27 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31032 | 0.33336 | 0.39888 | 0.34344 | 0.31896 | 0.30744 | 0.324 | 0.32472 | 0.38952 | 0.31752 | 0.32544 | 0.30528 | 0.31752 | 0.35352 | 0.43704 | 0.30528 | 0.3312 | 0.33192 | 0.30168 | 0.324 | 0.36072 | 0.306 | 0.28656 | 0.29808 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.13536 | 0.2376 | 0.32688 | 0.16632 | 0.17712 | 0.14472 | 0.13824 | 0.16488 | 0.3132 | 0.1368 | 0.12816 | 0.12744 | 0.18576 | 0.2412 | 0.32904 | 0.15048 | 0.21096 | 0.18936 | 0.14328 | 0.16776 | 0.24192 | 0.13248 | 0.13104 | 0.16704 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43619 | 0.71274 | 0.81949 | 0.48428 | 0.5553 | 0.47073 | 0.42667 | 0.50776 | 0.80407 | 0.43084 | 0.39381 | 0.41745 | 0.58503 | 0.68228 | 0.75288 | 0.49292 | 0.63696 | 0.5705 | 0.47494 | 0.51778 | 0.67066 | 0.43294 | 0.45729 | 0.56039
яч.34 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 328 | 278 | 242 | 348 | 342 | 246 | 262 | 266 | 127 | 63 | 64 | 80 | 99 | 132 | 261 | 270 | 253 | 278 | 318 | 215 | 201 | 333 | 309 | 279
|  | ТИ | I, А | 299 | 278 | 261 | 390 | 359 | 222 | 236 | 266 | 127 | 66 | 64 | 80 | 89 | 132 | 261 | 270 | 287 | 278 | 319 | 215 | 201 | 333 | 362 | 314
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.6885 | 2.3263 | 1.9577 | 2.736 | 2.7295 | 1.8533 | 2.0153 | 2.1154 | 0.85176 | 0.39168 | 0.38952 | 0.47088 | 0.59472 | 0.8244 | 2.0174 | 2.011 | 1.6927 | 2.0851 | 2.4638 | 1.5307 | 1.4321 | 2.6071 | 2.3206 | 2.0578 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.525 | 2.2997 | 1.8958 | 2.7202 | 2.6287 | 2.111 | 2.1499 | 2.1737 | 1.2046 | 0.61632 | 0.61632 | 0.79488 | 0.95616 | 1.2341 | 2.1888 | 2.2176 | 2.2306 | 2.2601 | 2.5157 | 1.9627 | 1.7093 | 2.6928 | 2.5186 | 2.3659 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.93921 | 0.98855 | 0.96837 | 0.99421 | 0.96307 | 1.1391 | 1.0668 | 1.0276 | 1.4142 | 1.5735 | 1.5823 | 1.6881 | 1.6077 | 1.4969 | 1.0849 | 1.1028 | 1.3177 | 1.0839 | 1.021 | 1.2822 | 1.1936 | 1.0329 | 1.0853 | 1.1498
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.5627 | 5.5663 | 5.3395 | 6.156 | 6.9588 | 5.2654 | 4.896 | 5.449 | 3.4193 | 2.6532 | 2.237 | 2.4646 | 2.6496 | 2.9736 | 4.3898 | 4.7455 | 4.0126 | 4.8967 | 5.081 | 2.7547 | 3.1414 | 4.8974 | 4.6051 | 4.7347
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.5505 | 5.67 | 5.3921 | 6.5534 | 6.9199 | 5.9407 | 5.3878 | 5.8946 | 3.9305 | 2.6374 | 2.1953 | 2.4552 | 2.8224 | 3.5287 | 5.5879 | 5.6095 | 5.4562 | 5.575 | 5.8716 | 3.7894 | 4.1983 | 5.8212 | 5.7391 | 5.9393
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.8582 | 7.9456 | 7.5885 | 8.9913 | 9.8138 | 7.9383 | 7.28 | 8.0273 | 5.2096 | 3.741 | 3.1343 | 3.4788 | 3.8712 | 4.6146 | 7.106 | 7.3476 | 6.7728 | 7.4201 | 7.7648 | 4.6848 | 5.2435 | 7.6073 | 7.3583 | 7.5956 | 9.8138
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.7 | КТП-2×1000-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02736 | 0.027 | 0.03006 | 0.0306 | 0.03276 | 0.0261 | 0.02754 | 0.02412 | 0.02718 | 0.03078 | 0.02934 | 0.03168 | 0.02844 | 0.02736 | 0.02718 | 0.02574 | 0.02628 | 0.02358 | 0.02682 | 0.02574 | 0.02646 | 0.02502 | 0.02466 | 0.02538 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02844 | 0.03474 | 0.03978 | 0.03186 | 0.03114 | 0.02502 | 0.03078 | 0.0279 | 0.03852 | 0.04176 | 0.0315 | 0.0432 | 0.03114 | 0.03834 | 0.0396 | 0.03456 | 0.03222 | 0.02826 | 0.0315 | 0.02988 | 0.02574 | 0.02376 | 0.02322 | 0.02556
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0395 | 1.2867 | 1.3234 | 1.0412 | 0.95055 | 0.95862 | 1.1176 | 1.1567 | 1.4172 | 1.3567 | 1.0736 | 1.3636 | 1.0949 | 1.4013 | 1.457 | 1.3427 | 1.226 | 1.1985 | 1.1745 | 1.1608 | 0.97279 | 0.94964 | 0.94161 | 1.0071
яч.9 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем МК-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0252 | 0.02214 | 0.03834 | 0.04284 | 0.02484 | 0.0252 | 0.04122 | 0.02862 | 0.0216 | 0.0342 | 0.03996 | 0.02142 | 0.01098 | 0.02664 | 0.01818 | 0.01044 | 0.01728 | 0.02718 | 0.01206 | 0.02808 | 0.0225 | 0.02376 | 0.00648 | 0.0099 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00972 | 0.01224 | 0.01134 | 0.01602 | 0.01422 | 0.00972 | 0.01062 | 0.01062 | 0.01152 | 0.01062 | 0.01044 | 0.01098 | 0.0108 | 0.00972 | 0.00918 | 0.01332 | 0.0126 | 0.00918 | 0.01044 | 0.0099 | 0.009 | 0.009 | 0.00864 | 0.00918
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38571 | 0.55285 | 0.29577 | 0.37395 | 0.57246 | 0.38571 | 0.25764 | 0.37107 | 0.53333 | 0.31053 | 0.26126 | 0.51261 | 0.98361 | 0.36486 | 0.50495 | 1.2759 | 0.72917 | 0.33775 | 0.86567 | 0.35256 | 0.4 | 0.37879 | 1.3333 | 0.92727
яч.16 | Подъем МК-2
|  | расчет | I, А | 0 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.03096 | 0.08136 | 0.0171 | 0.01476 | 0.0045 | 0.00342 | 0.01278 | 0.08514 | 0.00288 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.04284 | 0.13176 | 0.01116 | 0.02952 | 0.02034 | 0.00378 | 0.01332 | 0.06066 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.0018 | 0.1125 | 0.207 | 0.0315 | 0.04428 | 0.01188 | 0.0045 | 0.03528 | 0.1962 | 0.00846 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.12312 | 0.21816 | 0.01692 | 0.0837 | 0.06228 | 0.01008 | 0.04032 | 0.12114 | 0 | 0 | 0.03906
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.5 | 3.6337 | 2.5442 | 1.8421 | 3 | 2.64 | 1.3158 | 2.7606 | 2.3044 | 2.9375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.8099 | 2.8739 | 1.6557 | 1.5161 | 2.8354 | 3.0619 | 2.6667 | 3.027 | 1.997 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.9324
яч.22 | КБ-2 |  | I, А | 1: отключена
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q+, МВАр | 1: нет учета
|  |  | Q-, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.29 | ШСУ-1-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q+, МВАр | 1: нет учета
|  |  | Q-, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 270 | 225 | 174 | 284 | 267 | 189 | 199 | 209 | 101 | 55 | 55 | 70 | 84 | 114 | 216 | 207 | 207 | 216 | 251 | 188 | 156 | 269 | 258 | 219
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.1098 | 1.7868 | 1.2461 | 2.1036 | 1.9574 | 1.2838 | 1.3903 | 1.5686 | 0.57624 | 0.34776 | 0.3432 | 0.42048 | 0.48048 | 0.68832 | 1.5902 | 1.3836 | 1.249 | 1.471 | 1.7914 | 1.2581 | 1.0246 | 1.9608 | 1.8269 | 1.4659 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.1838 | 1.9632 | 1.5082 | 2.3482 | 2.2214 | 1.7424 | 1.7628 | 1.8031 | 1.015 | 0.53856 | 0.53064 | 0.69864 | 0.8316 | 1.0855 | 1.89 | 1.8434 | 1.9176 | 1.884 | 2.1274 | 1.777 | 1.3949 | 2.3076 | 2.2034 | 1.9872
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00288 | 0.00864 | 0.00576 | 0.0036 | 0.00552 | 0.00216 | 0.00672 | 0.00192 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.00144 | 0 | 0.00456 | 0.01032 | 0.00168 | 0.00384 | 0.00504 | 0 | 0.00144 | 0.00624 | 0.00504 | 0.0048
|  |  | tgφ | 1.0337 | 1.0939 | 1.2057 | 1.1145 | 1.1321 | 1.3556 | 1.2631 | 1.1483 | 1.7613 | 1.5487 | 1.5427 | 1.6615 | 1.7278 | 1.5771 | 1.1856 | 1.3249 | 1.534 | 1.2782 | 1.1848 | 1.4124 | 1.36 | 1.1737 | 1.2034 | 1.3523
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 47 | 46 | 62 | 86 | 87 | 84 | 86 | 81 | 34 | 29 | 22 | 22 | 27 | 30 | 75 | 88 | 67 | 58 | 76 | 33 | 78 | 57 | 52 | 90
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31914 | 0.32274 | 0.4374 | 0.55872 | 0.58194 | 0.53154 | 0.54666 | 0.53172 | 0.24606 | 0.21006 | 0.16848 | 0.17118 | 0.19458 | 0.2088 | 0.5013 | 0.58896 | 0.42336 | 0.37908 | 0.49338 | 0.2313 | 0.5094 | 0.38808 | 0.34704 | 0.59544 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.42246 | 0.43452 | 0.57618 | 0.79668 | 0.81198 | 0.78192 | 0.81702 | 0.76932 | 0.30816 | 0.26802 | 0.19368 | 0.1908 | 0.24516 | 0.2682 | 0.70794 | 0.82188 | 0.61812 | 0.54054 | 0.70938 | 0.3123 | 0.72234 | 0.54162 | 0.45684 | 0.82206
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00126 | 0 | 0.00126 | 0.00126 | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 0.00486 | 0.00072 | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 | 0.00234 | 0 | 0.00126 | 0
|  |  | tgφ | 1.3198 | 1.3463 | 1.3144 | 1.4236 | 1.3953 | 1.469 | 1.4926 | 1.4469 | 1.248 | 1.2708 | 1.1496 | 1.1146 | 1.235 | 1.281 | 1.4122 | 1.3936 | 1.4575 | 1.4259 | 1.4378 | 1.3502 | 1.4134 | 1.3956 | 1.3128 | 1.3806
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 65 | 50 | 80 | 67 | 83 | 61 | 65 | 64 | 24 | 7 | 9 | 9 | 16 | 22 | 44 | 74 | 48 | 70 | 70 | 27 | 51 | 69 | 58 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61974 | 0.4869 | 0.76986 | 0.61812 | 0.79236 | 0.55584 | 0.59886 | 0.59382 | 0.2178 | 0.04068 | 0.04806 | 0.04914 | 0.11538 | 0.17208 | 0.39582 | 0.69048 | 0.40752 | 0.64746 | 0.65106 | 0.24696 | 0.43002 | 0.64728 | 0.52974 | 0.5913 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.39798 | 0.33804 | 0.46926 | 0.41742 | 0.47178 | 0.41148 | 0.42156 | 0.42606 | 0.18162 | 0.07182 | 0.0882 | 0.09684 | 0.13464 | 0.18414 | 0.30114 | 0.44208 | 0.33426 | 0.42768 | 0.42642 | 0.18432 | 0.3618 | 0.42606 | 0.36486 | 0.41904
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64217 | 0.69427 | 0.60954 | 0.67531 | 0.59541 | 0.74028 | 0.70394 | 0.71749 | 0.83388 | 1.7522 | 1.8315 | 1.9707 | 1.1669 | 1.0701 | 0.7608 | 0.64025 | 0.82023 | 0.66055 | 0.65496 | 0.74636 | 0.84136 | 0.65823 | 0.68875 | 0.70868
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 241 | 259 | 248 | 275 | 336 | 283 | 195 | 265 | 173 | 141 | 139 | 139 | 149 | 159 | 172 | 170 | 188 | 207 | 185 | 94 | 108 | 187 | 226 | 216
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8977 | 2.1658 | 2.0642 | 2.082 | 2.7802 | 2.1775 | 1.5461 | 2.1408 | 1.3992 | 1.2154 | 1.1923 | 1.1878 | 1.295 | 1.1743 | 1.0469 | 1.0757 | 1.164 | 1.4585 | 1.1746 | 0.44016 | 0.5928 | 1.147 | 1.3442 | 1.3649 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.9332 | 2.1466 | 1.9987 | 2.2975 | 2.6482 | 2.3263 | 1.6078 | 2.2037 | 1.3985 | 1.0937 | 1.1266 | 1.0901 | 1.0987 | 1.3654 | 1.7033 | 1.6193 | 1.769 | 1.8595 | 1.7628 | 1.013 | 1.0562 | 1.8334 | 2.1125 | 2.0131
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.00504 | 0.0036 | 0.0036 | 0.01272 | 0.00504 | 0.00768 | 0 | 0.006 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02232 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00504 | 0.012 | 0.00216 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0161 | 0.98947 | 0.96652 | 1.0974 | 0.95071 | 1.0648 | 1.0399 | 1.0266 | 0.99846 | 0.89988 | 0.94485 | 0.91776 | 0.84841 | 1.1437 | 1.6245 | 1.5027 | 1.5171 | 1.2715 | 1.4906 | 2.2966 | 1.7818 | 1.5985 | 1.5715 | 1.4749
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 59 | 47 | 62 | 64 | 65 | 60 | 62 | 54 | 72 | 58 | 14 | 30 | 33 | 47 | 56 | 93 | 62 | 88 | 76 | 24 | 50 | 59 | 56 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3645 | 0.34002 | 0.46278 | 0.43488 | 0.47898 | 0.38502 | 0.4014 | 0.31158 | 0.4968 | 0.48096 | 0.1305 | 0.29142 | 0.22788 | 0.37278 | 0.3186 | 0.74538 | 0.37224 | 0.68274 | 0.55908 | 0.16362 | 0.26604 | 0.39708 | 0.31392 | 0.40122 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.558 | 0.44118 | 0.55458 | 0.57528 | 0.56574 | 0.55854 | 0.58284 | 0.54432 | 0.65358 | 0.46242 | 0.09594 | 0.19368 | 0.3087 | 0.38232 | 0.56898 | 0.76122 | 0.59058 | 0.73584 | 0.66546 | 0.23328 | 0.50418 | 0.55422 | 0.53082 | 0.54486
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5309 | 1.2975 | 1.1894 | 1.3228 | 1.1811 | 1.4507 | 1.452 | 1.747 | 1.3069 | 0.96145 | 0.73517 | 0.66461 | 1.3452 | 1.0203 | 1.7859 | 1.0213 | 1.5866 | 1.0778 | 1.1903 | 1.4257 | 1.8796 | 1.3957 | 1.6909 | 1.358
яч.38 | ВНС-2
|  | расчет | I, А | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28278 | 0.28116 | 0.2808 | 0.2817 | 0.28008 | 0.28044 | 0.28044 | 0.28152 | 0.28278 | 0.28314 | 0.2844 | 0.2844 | 0.28476 | 0.28494 | 0.28494 | 0.28566 | 0.28584 | 0.2853 | 0.28458 | 0.28278 | 0.27972 | 0.28062 | 0.28098 | 0.27846 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.1323 | 0.13248 | 0.13392 | 0.1323 | 0.13194 | 0.13176 | 0.13158 | 0.1314 | 0.12942 | 0.1269 | 0.12564 | 0.12528 | 0.12762 | 0.12618 | 0.1296 | 0.13158 | 0.13068 | 0.13194 | 0.13266 | 0.12906 | 0.12996 | 0.1305 | 0.1296 | 0.13086
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.46785 | 0.47119 | 0.47692 | 0.46965 | 0.47108 | 0.46983 | 0.46919 | 0.46675 | 0.45767 | 0.44819 | 0.44177 | 0.44051 | 0.44817 | 0.44283 | 0.45483 | 0.46062 | 0.45718 | 0.46246 | 0.46616 | 0.4564 | 0.46461 | 0.46504 | 0.46124 | 0.46994
яч.41 | ВНС-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00288 | 0.0027 | 0.00288 | 0.00288 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00288 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.00684 | 0.00684 | 0.00702 | 0.00774 | 0.00648 | 0.0072 | 0.00828 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00936 | 0.0108 | 0.00954 | 0.00738 | 0.00756 | 0.00738 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00828 | 0.01008 | 0.00702 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00576
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.5333 | 2.5333 | 2.6 | 2.8667 | 2.5714 | 2.6667 | 3.0667 | 2.8 | 2.75 | 3.4667 | 3.75 | 3.3125 | 2.7333 | 2.8 | 2.7333 | 2.9333 | 2.8667 | 2.8667 | 3.0667 | 3.5 | 2.6 | 2.2667 | 2.3571 | 2.2857
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0006618 | 0.0007284 | 0.0006729 | 0.0006678 | 0.000678 | 0.0006273 | 0.0006453 | 0.0005772 | 0.000657 | 0.0005847 | 0.0005748 | 0.0005808 | 0.0005874 | 0.0005715 | 0.0005616 | 0.0005697 | 0.0006183 | 0.0006765 | 0.0006468 | 0.0007143 | 0.0007146 | 0.0007146 | 0.0007185 | 0.0007269 | #REF! |  | 30
яч.8 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0013287 | 0.0013242 | 0.0013362 | 0.0013458 | 0.0013107 | 0.0013287 | 0.0013536 | 0.0013323 | 0.0013359 | 0.0013647 | 0.0013896 | 0.0013596 | 0.0013137 | 0.0013257 | 0.0013215 | 0.001326 | 0.0013284 | 0.0013317 | 0.001296 | 0.0004911 | 0.0004632 | 0.0004533 | 0.0004515 | 0.0004494 | #REF! |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.6497 | 5.4662 | 5.4136 | 6.1723 | 6.9458 | 5.2726 | 4.8386 | 5.4963 | 3.3557 | 2.6485 | 2.2391 | 2.4604 | 2.662 | 3.0008 | 4.3176 | 4.8198 | 3.9777 | 4.9978 | 4.9994 | 2.6929 | 3.2149 | 4.8723 | 4.6765 | 4.7483
|  |  | Q+, МВАр | 5.6745 | 5.6223 | 5.506 | 6.6545 | 6.9472 | 6.0062 | 5.3777 | 5.9593 | 3.9404 | 2.6316 | 2.2134 | 2.459 | 2.857 | 3.5905 | 5.5753 | 5.6922 | 5.4965 | 5.687 | 5.8844 | 3.7391 | 4.3323 | 5.8322 | 5.8358 | 5.9967
|  |  | Q-, МВАр | 0.00918 | 0.01224 | 0.01476 | 0.01758 | 0.01056 | 0.01092 | 0.0078 | 0.00792 | 0.00684 | 0.00162 | 0.00138 | 0 | 0.00846 | 0.02502 | 0.0072 | 0.01428 | 0.00588 | 0.00888 | 0.01704 | 0.00216 | 0.00792 | 0.00624 | 0.0063 | 0.0048
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.5629 | 1.799 | -1.3878 | -0.26413 | 0.18624 | -0.13788 | 1.1716 | -0.86879 | 1.86 | 0.17639 | -0.093874 | 0.17042 | -0.46875 | -0.91404 | 1.6456 | -1.5653 | 0.86877 | -2.0646 | 1.6072 | 2.2434 | -2.3398 | 0.51333 | -1.5491 | -0.28766
|  |  | Q, % | -2.0656 | 1.0549 | -1.8332 | -1.2701 | -0.24068 | -0.91739 | 0.33027 | -0.9606 | -0.077718 | 0.27965 | -0.76207 | -0.1564 | -0.92198 | -1.0333 | 0.35495 | -1.2163 | -0.63163 | -1.8471 | 0.072343 | 1.3815 | -2.997 | -0.082369 | -1.5738 | -0.88525
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.08694 | 0.10014 | -0.0741 | -0.01626 | 0.01296 | -0.00726 | 0.05736 | -0.04734 | 0.0636 | 0.00468 | -0.0021 | 0.0042 | -0.01242 | -0.02718 | 0.07224 | -0.07428 | 0.03486 | -0.1011 | 0.08166 | 0.0618 | -0.0735 | 0.02514 | -0.07134 | -0.01362
|  |  | Q, МВАр | -0.11484 | 0.05994 | -0.09912 | -0.08346 | -0.01668 | -0.0546 | 0.01782 | -0.0567 | -0.00306 | 0.00738 | -0.01674 | -0.00384 | -0.0261 | -0.03672 | 0.01986 | -0.0684 | -0.0345 | -0.10314 | 0.00426 | 0.05238 | -0.12606 | -0.0048 | -0.09042 | -0.05262
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 4.7443; 10: 1.7732; 18: 3.3085; 21: 2.1268
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Радуга 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | авт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 40 | 39 | 44 | 42 | 42 | 47 | 49 | 47 | 44 | 49 | 41 | 38 | 38
|  | ТИ | I, А | 44 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 43 | 54 | 43 | 51 | 40 | 39 | 44 | 40 | 40 | 55 | 49 | 47 | 44 | 49 | 41 | 43 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39879 | 0.39501 | 0.39312 | 0.3969 | 0.39501 | 0.37989 | 0.39312 | 0.41013 | 0.47061 | 0.48384 | 0.50463 | 0.39879 | 0.39312 | 0.44037 | 0.41958 | 0.42714 | 0.46494 | 0.48384 | 0.46494 | 0.44415 | 0.48762 | 0.4158 | 0.38556 | 0.38556 | 10.2325 | 4.2374 | 18.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15687 | 0.15498 | 0.15309 | 0.15498 | 0.15498 | 0.14553 | 0.15309 | 0.16632 | 0.2079 | 0.21924 | 0.22869 | 0.16443 | 0.15876 | 0.18711 | 0.17388 | 0.17766 | 0.20223 | 0.21357 | 0.20412 | 0.19089 | 0.2079 | 0.16821 | 0.14553 | 0.14742 | 10.175 | 4.22
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39336 | 0.39234 | 0.38942 | 0.39048 | 0.39234 | 0.38308 | 0.38942 | 0.40553 | 0.44177 | 0.45313 | 0.45318 | 0.41232 | 0.40385 | 0.42489 | 0.41441 | 0.41593 | 0.43496 | 0.44141 | 0.43902 | 0.42979 | 0.42636 | 0.40455 | 0.37745 | 0.38235
яч.18 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 17 | 29 | 36 | 28 | 22 | 12 | 27 | 13 | 17 | 35 | 33 | 15 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 22 | 13 | 17 | 29 | 36 | 25 | 22 | 12 | 27 | 13 | 17 | 35 | 33 | 15 | 14 | 25 | 24 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14137 | 0.14137 | 0.13721 | 0.13684 | 0.1357 | 0.22756 | 0.14099 | 0.16897 | 0.26158 | 0.31563 | 0.25477 | 0.21281 | 0.13117 | 0.25439 | 0.13835 | 0.16745 | 0.32508 | 0.29295 | 0.1512 | 0.14477 | 0.22831 | 0.22869 | 0.13117 | 0.13268 | 4.601 | 2.1353 | 18.9
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03591 | 0.03591 | 0.03024 | 0.03024 | 0.029106 | 0.06993 | 0.030618 | 0.070308 | 0.16934 | 0.22642 | 0.16443 | 0.10849 | 0.032508 | 0.15271 | 0.027972 | 0.0756 | 0.19505 | 0.21848 | 0.054054 | 0.04347 | 0.11907 | 0.14288 | 0.035532 | 0.037044
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.000378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25401 | 0.25401 | 0.22039 | 0.21823 | 0.21448 | 0.30731 | 0.21716 | 0.41611 | 0.6474 | 0.71737 | 0.6454 | 0.50977 | 0.24784 | 0.6003 | 0.20219 | 0.45147 | 0.6 | 0.74581 | 0.3575 | 0.30026 | 0.52152 | 0.62479 | 0.27089 | 0.2792
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.54016 | 0.53638 | 0.53033 | 0.53374 | 0.53071 | 0.60745 | 0.53411 | 0.5791 | 0.73219 | 0.79947 | 0.7594 | 0.6116 | 0.52429 | 0.69476 | 0.55793 | 0.59459 | 0.79002 | 0.77679 | 0.61614 | 0.58892 | 0.71593 | 0.64449 | 0.51673 | 0.51824
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.19278 | 0.19089 | 0.18333 | 0.18484 | 0.18409 | 0.21546 | 0.18371 | 0.23663 | 0.37724 | 0.44566 | 0.39312 | 0.27292 | 0.19127 | 0.33982 | 0.20185 | 0.25326 | 0.39728 | 0.43205 | 0.25817 | 0.23436 | 0.32697 | 0.31109 | 0.18106 | 0.18446
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.57353 | 0.56934 | 0.56113 | 0.56484 | 0.56173 | 0.64453 | 0.56482 | 0.62558 | 0.82366 | 0.9153 | 0.85512 | 0.66973 | 0.55809 | 0.77342 | 0.59332 | 0.64628 | 0.88429 | 0.88886 | 0.66804 | 0.63384 | 0.78706 | 0.71564 | 0.54753 | 0.55009 | 0.9153
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМ-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР-1 | расчет | I, А | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 38 | 40 | 47 | 49 | 51 | 39 | 39 | 44 | 41 | 42 | 46 | 48 | 46 | 44 | 48 | 41 | 38 | 38
|  | ТИ | I, А | 28 | 60 | 28 | 28 | 48 | 27 | 40 | 28 | 43 | 60 | 48 | 49 | 26 | 61 | 41 | 26 | 62 | 34 | 42 | 28 | 52 | 47 | 28 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39766 | 0.39274 | 0.39085 | 0.39425 | 0.39236 | 0.378 | 0.38934 | 0.40937 | 0.46759 | 0.48119 | 0.50123 | 0.39652 | 0.39047 | 0.43961 | 0.4158 | 0.42449 | 0.46267 | 0.48195 | 0.46229 | 0.44264 | 0.4846 | 0.41353 | 0.38291 | 0.38291 | 10.175 | 4.22 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.15687 | 0.15347 | 0.15158 | 0.15574 | 0.15385 | 0.14364 | 0.15271 | 0.16481 | 0.2079 | 0.21886 | 0.22869 | 0.16254 | 0.15763 | 0.18711 | 0.17312 | 0.17728 | 0.20034 | 0.21319 | 0.20299 | 0.19089 | 0.20828 | 0.16632 | 0.14515 | 0.14704
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39449 | 0.39076 | 0.38781 | 0.39501 | 0.3921 | 0.38 | 0.39223 | 0.40259 | 0.44462 | 0.45483 | 0.45626 | 0.40991 | 0.40368 | 0.42562 | 0.41636 | 0.41763 | 0.43301 | 0.44235 | 0.43908 | 0.43126 | 0.4298 | 0.40219 | 0.37907 | 0.38401
яч.12 | КТП-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТП-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР-2 | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 17 | 29 | 36 | 28 | 22 | 12 | 27 | 13 | 17 | 35 | 33 | 15 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 17 | 29 | 36 | 28 | 22 | 12 | 27 | 13 | 17 | 35 | 33 | 15 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14137 | 0.14137 | 0.13721 | 0.13684 | 0.1357 | 0.22756 | 0.14099 | 0.16897 | 0.26158 | 0.31563 | 0.25477 | 0.21281 | 0.13117 | 0.25439 | 0.13835 | 0.16745 | 0.32508 | 0.29295 | 0.1512 | 0.14477 | 0.22831 | 0.22869 | 0.13117 | 0.13268 | 4.601 | 2.1353 | 3.78
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.03591 | 0.03591 | 0.03024 | 0.03024 | 0.029106 | 0.06993 | 0.030618 | 0.070308 | 0.16934 | 0.22642 | 0.16443 | 0.10849 | 0.032508 | 0.15271 | 0.027972 | 0.0756 | 0.19505 | 0.21848 | 0.054054 | 0.04347 | 0.11907 | 0.14288 | 0.035532 | 0.037044
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.000378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25401 | 0.25401 | 0.22039 | 0.21823 | 0.21448 | 0.30731 | 0.21716 | 0.41611 | 0.6474 | 0.71737 | 0.6454 | 0.50977 | 0.24784 | 0.6003 | 0.20219 | 0.45147 | 0.6 | 0.74581 | 0.3575 | 0.30026 | 0.52152 | 0.62479 | 0.27089 | 0.2792
яч.15 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМ-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.002808 | 0.002976 | 0.0027 | 0.002676 | 0.002616 | 0.002604 | 0.00258 | 0.002556 | 0.002568 | 0.002556 | 0.002592 | 0.002568 | 0.002568 | 0.002544 | 0.002556 | 0.00252 | 0.002496 | 0.002544 | 0.002556 | 0.002616 | 0.002628 | 0.002976 | 0.00264 | 0.003036 |  |  | 30
яч.2 | ТСН-2-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.001992 | 0.004428 | 0.005208 | 0.00198 | 0.001968 | 0.001968 | 0.001968 | 0.001956 | 0.001968 | 0.00198 | 0.001944 | 0.001968 | 0.00204 | 0.001968 | 0.001956 | 0.001992 | 0.002016 | 0.00198 | 0.001992 | 0.002016 | 0.002004 | 0.002004 | 0.002028 | 0.002052 |  |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.53903 | 0.53411 | 0.52807 | 0.53109 | 0.52807 | 0.60556 | 0.53033 | 0.57834 | 0.72916 | 0.79682 | 0.756 | 0.60934 | 0.52164 | 0.69401 | 0.55415 | 0.59195 | 0.78775 | 0.7749 | 0.61349 | 0.58741 | 0.71291 | 0.64222 | 0.51408 | 0.51559
|  |  | Q+, МВАр | 0.19278 | 0.18938 | 0.18182 | 0.18598 | 0.18295 | 0.21357 | 0.18333 | 0.23512 | 0.37724 | 0.44528 | 0.39312 | 0.27103 | 0.19013 | 0.33982 | 0.2011 | 0.25288 | 0.39539 | 0.43168 | 0.25704 | 0.23436 | 0.32735 | 0.3092 | 0.18068 | 0.18409
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.000378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.20994 | 0.42283 | 0.42766 | 0.49575 | 0.49858 | 0.31114 | 0.70771 | 0.13055 | 0.41301 | 0.33097 | 0.44798 | 0.37083 | 0.50469 | 0.10881 | 0.67751 | 0.44501 | 0.28708 | 0.24331 | 0.42945 | 0.25674 | 0.42239 | 0.35191 | 0.51207 | 0.51058
|  |  | Q, % | 0 | 0.79208 | 0.82474 | -0.40733 | 0.61602 | 0.87719 | 0.20576 | 0.63898 | 0 | 0.084818 | 0 | 0.69252 | 0.59289 | 0 | 0.37453 | 0.14925 | 0.47574 | 0.087489 | 0.43924 | 0 | -0.11561 | 0.60753 | 0.20877 | 0.20492
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001134 | 0.002268 | 0.002268 | 0.002646 | 0.002646 | 0.00189 | 0.00378 | 0.000756 | 0.003024 | 0.002646 | 0.003402 | 0.002268 | 0.002646 | 0.000756 | 0.00378 | 0.002646 | 0.002268 | 0.00189 | 0.002646 | 0.001512 | 0.003024 | 0.002268 | 0.002646 | 0.002646
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0.001512 | 0.001512 | -0.000756 | 0.001134 | 0.00189 | 0.000378 | 0.001512 | 0 | 0.000378 | 0 | 0.00189 | 0.001134 | 0 | 0.000756 | 0.000378 | 0.00189 | 0.000378 | 0.001134 | 0 | -0.000378 | 0.00189 | 0.000378 | 0.000378
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.53109; 10: 0.79682; 18: 0.7749; 21: 0.71291
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0.55 | 18 | 1932.582 | 1932.5831 | 1932.5842 | 1932.5854 | 1932.5865 | 1932.5876 | 1932.5886 | 1932.5896 | 1932.5906 | 1932.5916 | 1932.5931 | 1932.5941 | 1932.5951 | 1932.5961 | 1932.5971 | 1932.5981 | 1932.5991 | 1932.6 | 1932.601 | 1932.602 | 1932.603 | 1932.604 | 1932.6053 | 1932.6063 | 1932.6072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 476.2841 | 476.2855 | 476.287 | 476.2884 | 476.2898 | 476.2912 | 476.2924 | 476.2935 | 476.2947 | 476.2958 | 476.2977 | 476.2989 | 476.3001 | 476.3013 | 476.3025 | 476.3037 | 476.3048 | 476.3059 | 476.307 | 476.3081 | 476.3093 | 476.3105 | 476.312 | 476.3131 | 476.3143
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 121 | 119 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 119 | 120 | 120 | 119 | 121 | 122 | 122 | 123
|  | ТИ | I, А | 125 | 125 | 126 | 125 | 122 | 124 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128 | 122 | 121 | 126 | 125 | 124 | 125 | 125 | 122 | 124 | 128 | 125
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 29.83 | 6.71 | 18 | 1655.8226 | 1655.892 | 1655.9614 | 1656.0308 | 1656.1001 | 1656.1692 | 1656.238 | 1656.3069 | 1656.3758 | 1656.4446 | 1656.5135 | 1656.5825 | 1656.6515 | 1656.7203 | 1656.789 | 1656.8575 | 1656.9259 | 1656.9944 | 1657.0628 | 1657.1316 | 1657.2008 | 1657.2702 | 1657.3398 | 1657.4096 | 1657.4796
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 30.85 | 6.71 |  | 351.8038 | 351.8192 | 351.8347 | 351.8501 | 351.8654 | 351.8808 | 351.8959 | 351.9113 | 351.9267 | 351.9421 | 351.9574 | 351.9729 | 351.9883 | 352.0037 | 352.0191 | 352.0343 | 352.0496 | 352.0648 | 352.0801 | 352.0954 | 352.1109 | 352.1265 | 352.1424 | 352.1582 | 352.1742
|  |  | tgφ | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.22581 | 0.21774 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.21951 | 0.22764 | 0.21951 | 0.22764 | 0.22581 | 0.224 | 0.224 | 0.232 | 0.22222 | 0.23016
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.31
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3073 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3073 | 1.2976 | 1.2929 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3073 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2832 | 1.2855 | 1.2832 | 1.2855 | 1.2952 | 1.305 | 1.305 | 1.3097 | 1.3147 | 1.317
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931 | 14.9931
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819 | 3.9819
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.8529 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.853 | 3694.8531 | 3694.8531 | 3694.8531
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386 | 41.2386
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6366 | 12.6379 | 12.6379 | 12.6379 | 12.6379 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.6387 | 12.6387 | 12.6387
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586 | 3.1586
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП-1
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН-1 Котельная | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2493.9223 | 2493.925 | 2493.9276 | 2493.9303 | 2493.9329 | 2493.9354 | 2493.938 | 2493.9406 | 2493.9432 | 2493.9459 | 2493.95 | 2493.9528 | 2493.9555 | 2493.9583 | 2493.9609 | 2493.9635 | 2493.9661 | 2493.9686 | 2493.9711 | 2493.9738 | 2493.9764 | 2493.9791 | 2493.9825 | 2493.9851 | 2493.9877
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431 | 6.7431
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Вентилятор-2 | расчет | I, А | 124 | 122 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 121 | 123 | 121 | 121 | 123 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 124 | 124 | 125 | 125
|  | ТИ | I, А | 122 | 123 | 124 | 123 | 121 | 123 | 121 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 122 | 120 | 122 | 121 | 121 | 123 | 122 | 121 | 123 | 121 | 122
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 30.61 | 6.71 | 18 | 3691.1358 | 3691.207 | 3691.2782 | 3691.3495 | 3691.4208 | 3691.4919 | 3691.5628 | 3691.6336 | 3691.7043 | 3691.7749 | 3691.8454 | 3691.9161 | 3691.9868 | 3692.0573 | 3692.1278 | 3692.1981 | 3692.2685 | 3692.3389 | 3692.4092 | 3692.4799 | 3692.5508 | 3692.622 | 3692.6933 | 3692.7647 | 3692.8361
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |  |  |  | 30.8705 | 30.8707 | 30.8709 | 30.8711 | 30.8713 | 30.8716 | 30.8718 | 30.872 | 30.8721 | 30.8723 | 30.8725 | 30.8727 | 30.8729 | 30.8731 | 30.8733 | 30.8735 | 30.8737 | 30.874 | 30.8742 | 30.8744 | 30.8746 | 30.8749 | 30.8751 | 30.8753 | 30.8756
|  |  | tgφ | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21094 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.22047 | 0.2126 | 0.22047 | 0.2126 | 0.22047 | 0.22047 | 0.21875 | 0.21875 | 0.22656 | 0.21705 | 0.22481
яч.19 | КБ-1 |  |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | КТПН-2 Котельная
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 1.2 | 1687.329 | 1687.3355 | 1687.342 | 1687.3479 | 1687.3537 | 1687.3596 | 1687.3654 | 1687.3712 | 1687.377 | 1687.383 | 1687.389 | 1687.395 | 1687.401 | 1687.407 | 1687.4128 | 1687.4186 | 1687.4243 | 1687.4299 | 1687.4356 | 1687.4413 | 1687.4472 | 1687.453 | 1687.4592 | 1687.4656 | 1687.4721
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436 | 131.5436
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 8 | 0 | 80 | -72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 |  | 80 | 9013.4 | 9013.4 | 9013.5 | 9013.5 | 9014.5 | 9013.6 | 9013.6 | 9013.6 | 9013.7 | 9013.7 | 9013.7 | 9013.8 | 9013.8 | 9013.8 | 9013.9 | 9013.9 | 9013.9 | 9014 | 9014 | 9014 | 9014.1 | 9014.1 | 9014.1 | 9014.2 | 9014.2
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | #REF! |  | 80 | 3999.9 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000.1 | 4000.1 | 4000.2 | 4000.2 | 4000.2 | 4000.3 | 4000.3 | 4000.4 | 4000.4 | 4000.5 | 4000.5 | 4000.5 | 4000.6 | 4000.6 | 4000.7 | 4000.7 | 4000.7 | 4000.8 | 4000.8 | 4000.9 | 4000.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис.ТСВП-1 |  |  | P, % | #VALUE! | -1.5748 | -1.5748 | -1.5748 | -2.381 | -2.381 | -1.5873 | -1.5873 | -1.5873 | -0.7874 | -1.5873 | -1.5873 | -1.5873 | -1.5873 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -1.5873 | -1.5748 | -1.5748 | -1.5748 | -1.5625 | -1.5625
|  |  | Q, % | #VALUE! | 9.6774 | 9.6774 | 9.6774 | 9.6774 | 6.8966 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 9.6774 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.8966 | 6.6667 | 6.8966 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 9.375 | 6.6667 | 6.4516
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
ПС Ярвож 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 257 | 170 | 164 | 277 | 126 | 115 | 107 | 79 | 94 | 195 | 74 | 48 | 62 | 165 | 183 | 103 | 264 | 247 | 270 | 274 | 249 | 325 | 273 | 157
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.286 | 1.2924 | 1.1898 | 2.2626 | 0.8478 | 0.801 | 0.8028 | 0.5958 | 0.6192 | 1.6038 | 0.5562 | 0.387 | 0.495 | 1.2456 | 1.4796 | 0.8586 | 2.2788 | 2.0394 | 2.3166 | 2.3616 | 2.1276 | 2.835 | 2.3508 | 1.2888 | 34.9218 | 31.9122 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 1.7694 | 1.3698 | 1.3302 | 2.007 | 1.0836 | 0.9702 | 0.8766 | 0.6426 | 0.8604 | 1.4526 | 0.5778 | 0.3546 | 0.459 | 1.2978 | 1.4292 | 0.7452 | 1.899 | 1.8846 | 1.8828 | 1.9008 | 1.8126 | 2.3112 | 1.9044 | 1.0908 | 34.8503 | 32.7958
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77402 | 1.0599 | 1.118 | 0.88703 | 1.2781 | 1.2112 | 1.0919 | 1.0785 | 1.3895 | 0.90572 | 1.0388 | 0.91628 | 0.92727 | 1.0419 | 0.96594 | 0.86792 | 0.83333 | 0.9241 | 0.81274 | 0.80488 | 0.85195 | 0.81524 | 0.81011 | 0.84637
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 310 | 250 | 264 | 367 | 297 | 265 | 231 | 210 | 197 | 230 | 127 | 55 | 78 | 215 | 301 | 169 | 382 | 340 | 300 | 311 | 321 | 385 | 351 | 227
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2626 | 1.6758 | 1.6038 | 2.7 | 1.8774 | 1.629 | 1.323 | 1.0872 | 0.9828 | 1.4112 | 0.828 | 0.378 | 0.5166 | 1.3608 | 2.0754 | 1.0854 | 2.808 | 2.4948 | 2.1384 | 2.1996 | 2.2824 | 2.9052 | 2.6298 | 1.566 | 41.8212 | 49.7178 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 2.4336 | 2.1456 | 2.3292 | 2.7792 | 2.6334 | 2.385 | 2.1006 | 1.971 | 1.8666 | 1.971 | 1.0512 | 0.4338 | 0.6048 | 1.7712 | 2.34 | 1.3356 | 2.8008 | 2.493 | 2.2698 | 2.358 | 2.4336 | 2.8386 | 2.6154 | 1.7568 | 37.8437 | 42.5882
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0756 | 1.2803 | 1.4523 | 1.0293 | 1.4027 | 1.4641 | 1.5878 | 1.8129 | 1.8993 | 1.3967 | 1.2696 | 1.1476 | 1.1707 | 1.3016 | 1.1275 | 1.2305 | 0.99744 | 0.99928 | 1.0614 | 1.072 | 1.0662 | 0.97708 | 0.99452 | 1.1218
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.5486 | 2.9682 | 2.7936 | 4.9626 | 2.7252 | 2.43 | 2.1258 | 1.683 | 1.602 | 3.015 | 1.3842 | 0.765 | 1.0116 | 2.6064 | 3.555 | 1.944 | 5.0868 | 4.5342 | 4.455 | 4.5612 | 4.41 | 5.7402 | 4.9806 | 2.8548
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.203 | 3.5154 | 3.6594 | 4.7862 | 3.717 | 3.3552 | 2.9772 | 2.6136 | 2.727 | 3.4236 | 1.629 | 0.7884 | 1.0638 | 3.069 | 3.7692 | 2.0808 | 4.6998 | 4.3776 | 4.1526 | 4.2588 | 4.2462 | 5.1498 | 4.5198 | 2.8476
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.1931 | 4.6009 | 4.6038 | 6.8946 | 4.609 | 4.1427 | 3.6582 | 3.1086 | 3.1627 | 4.5619 | 2.1377 | 1.0985 | 1.468 | 4.0264 | 5.1812 | 2.8476 | 6.9256 | 6.3026 | 6.0902 | 6.2403 | 6.122 | 7.7117 | 6.7257 | 4.0322 | 7.7117
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6
яч.11 | КТП-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.061068 | 0.061344 | 0.059256 | 0.060492 | 0.05742 | 0.057336 | 0.05814 | 0.055608 | 0.056328 | 0.057684 | 0.055416 | 0.054048 | 0.054564 | 0.057156 | 0.057612 | 0.0558 | 0.059916 | 0.061428 | 0.060444 | 0.06036 | 0.061752 | 0.06186 | 0.061752 | 0.059424 | 1.4062 | 0.6255 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.02736 | 0.027864 | 0.02502 | 0.023844 | 0.024444 | 0.024804 | 0.025368 | 0.025788 | 0.026688 | 0.025908 | 0.027444 | 0.027588 | 0.02736 | 0.025128 | 0.0243 | 0.024048 | 0.025752 | 0.026868 | 0.026352 | 0.027864 | 0.026604 | 0.02832 | 0.026136 | 0.024648
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44803 | 0.45423 | 0.42224 | 0.39417 | 0.42571 | 0.43261 | 0.43633 | 0.46375 | 0.4738 | 0.44914 | 0.49524 | 0.51044 | 0.50143 | 0.43964 | 0.42179 | 0.43097 | 0.4298 | 0.43739 | 0.43597 | 0.46163 | 0.43082 | 0.45781 | 0.42324 | 0.41478
яч.12 | КТП-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.011844 | 0.011988 | 0.011892 | 0.01176 | 0.011364 | 0.010752 | 0.010092 | 0.010104 | 0.0102 | 0.010248 | 0.01014 | 0.01002 | 0.009972 | 0.009924 | 0.010104 | 0.011028 | 0.0114 | 0.011676 | 0.011832 | 0.011964 | 0.011856 | 0.011688 | 0.011988 | 0.01248 | 0.26632 | 0.12292 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.004944 | 0.006096 | 0.00534 | 0.004368 | 0.00444 | 0.004836 | 0.005256 | 0.00558 | 0.006624 | 0.007188 | 0.00624 | 0.005088 | 0.004716 | 0.004212 | 0.004128 | 0.006672 | 0.003444 | 0.004032 | 0.004956 | 0.005892 | 0.005172 | 0.003852 | 0.00438 | 0.00546
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.002112 | 0.002724 | 0.002328 | 0.0018 | 0.001824 | 0.00204 | 0.002268 | 0.002436 | 0.003 | 0.003324 | 0.002628 | 0.002136 | 0.001956 | 0.001716 | 0.001692 | 0.003024 | 0.001344 | 0.001644 | 0.0021 | 0.002604 | 0.002244 | 0.001536 | 0.001428 | 0.00132
|  |  | tgφ | 0.23911 | 0.28128 | 0.25328 | 0.21837 | 0.2302 | 0.26004 | 0.29608 | 0.31116 | 0.35529 | 0.37705 | 0.35621 | 0.29461 | 0.27677 | 0.25151 | 0.24109 | 0.33079 | 0.18421 | 0.20452 | 0.24138 | 0.27482 | 0.24696 | 0.19815 | 0.24625 | 0.33173
яч.13 | ЦПП Ввод-1
|  | расчет | I, А | 102 | 97 | 104 | 147 | 101 | 91 | 82 | 54 | 76 | 85 | 46 | 30 | 41 | 82 | 90 | 50 | 120 | 128 | 114 | 113 | 114 | 144 | 118 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64872 | 0.57756 | 0.5916 | 0.90504 | 0.59856 | 0.56688 | 0.55632 | 0.35184 | 0.43968 | 0.4992 | 0.309 | 0.24516 | 0.3204 | 0.468 | 0.52728 | 0.3372 | 0.73584 | 0.81204 | 0.6996 | 0.68052 | 0.70296 | 0.85368 | 0.71484 | 0.47016 | 13.6121 | 20.2157 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.94824 | 0.9114 | 0.96612 | 1.3253 | 0.92508 | 0.80856 | 0.71436 | 0.47676 | 0.72888 | 0.80184 | 0.39948 | 0.2202 | 0.30432 | 0.76212 | 0.85728 | 0.44472 | 1.1288 | 1.1941 | 1.0571 | 1.0451 | 1.0717 | 1.3734 | 1.0908 | 0.66
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4617 | 1.578 | 1.6331 | 1.4643 | 1.5455 | 1.4263 | 1.2841 | 1.355 | 1.6578 | 1.6063 | 1.2928 | 0.89819 | 0.94981 | 1.6285 | 1.6259 | 1.3189 | 1.5341 | 1.4705 | 1.511 | 1.5357 | 1.5246 | 1.6088 | 1.5259 | 1.4038
яч.14 | РПП ВВОД №2
|  | расчет | I, А | 92 | 80 | 73 | 97 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 81 | 38 | 4 | 11 | 79 | 88 | 34 | 97 | 101 | 97 | 100 | 97 | 105 | 104 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65868 | 0.48168 | 0.35832 | 0.70176 | 0.324 | 0.31068 | 0.28896 | 0.26796 | 0.26568 | 0.43716 | 0.20784 | 0.01632 | 0.04752 | 0.44304 | 0.5694 | 0.19188 | 0.70308 | 0.74232 | 0.67356 | 0.708 | 0.68124 | 0.80904 | 0.80376 | 0.37584 | 11.0677 | 14.9323 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.73992 | 0.7284 | 0.70092 | 0.73992 | 0.67656 | 0.68256 | 0.68664 | 0.69012 | 0.70548 | 0.73524 | 0.34476 | 0.0372 | 0.10644 | 0.68868 | 0.71004 | 0.28956 | 0.71892 | 0.73956 | 0.74148 | 0.76416 | 0.74736 | 0.74964 | 0.75504 | 0.45372
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1233 | 1.5122 | 1.9561 | 1.0544 | 2.0881 | 2.197 | 2.3762 | 2.5755 | 2.6554 | 1.6819 | 1.6588 | 2.2794 | 2.2399 | 1.5544 | 1.247 | 1.5091 | 1.0225 | 0.99628 | 1.1008 | 1.0793 | 1.0971 | 0.92658 | 0.93938 | 1.2072
яч.15 | ПОГРУЗКА
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09378 | 0.08358 | 0.08334 | 0.0741 | 0.09006 | 0.07092 | 0.08418 | 0.08508 | 0.02106 | 0.07926 | 0.0978 | 0.05268 | 0.08118 | 0.06222 | 0.021 | 0.09324 | 0.06366 | 0.09348 | 0.05562 | 0.06816 | 0.0948 | 0.01308 | 0.0678 | 0.09396 | 1.724 | 1.1344 | 1.2 | 0.07815 | 0.06965 | 0.06945 | 0.06175 | 0.07505 | 0.0591 | 0.07015 | 0.0709 | 0.01755 | 0.06605 | 0.0815 | 0.0439 | 0.06765 | 0.05185 | 0.0175 | 0.0777 | 0.05305 | 0.0779 | 0.04635 | 0.0568 | 0.079 | 0.0109 | 0.0565 | 0.0783
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.06258 | 0.05562 | 0.0534 | 0.048 | 0.0567 | 0.04734 | 0.054 | 0.0546 | 0.01722 | 0.05118 | 0.06096 | 0.03732 | 0.05652 | 0.042 | 0.0162 | 0.05766 | 0.0414 | 0.0597 | 0.03846 | 0.04644 | 0.06114 | 0.01266 | 0.04464 | 0.05868 |  |  |  | 0.05215 | 0.04635 | 0.0445 | 0.04 | 0.04725 | 0.03945 | 0.045 | 0.0455 | 0.01435 | 0.04265 | 0.0508 | 0.0311 | 0.0471 | 0.035 | 0.0135 | 0.04805 | 0.0345 | 0.04975 | 0.03205 | 0.0387 | 0.05095 | 0.01055 | 0.0372 | 0.0489
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.66731 | 0.66547 | 0.64075 | 0.64777 | 0.62958 | 0.66751 | 0.64148 | 0.64175 | 0.81766 | 0.64572 | 0.62331 | 0.70843 | 0.69623 | 0.67502 | 0.77143 | 0.6184 | 0.65033 | 0.63864 | 0.69148 | 0.68134 | 0.64494 | 0.96789 | 0.65841 | 0.62452
яч.16 | ПСУ
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.069792 | 0.060468 | 0.044304 | 0.079176 | 0.051072 | 0.049056 | 0.045756 | 0.041844 | 0.04638 | 0.059172 | 0.033696 | 0.00636 | 0.012756 | 0.058116 | 0.072624 | 0.047688 | 0.07758 | 0.081864 | 0.08028 | 0.079332 | 0.075732 | 0.09288 | 0.088968 | 0.052776 | 1.4077 | 1.1279 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.053028 | 0.051888 | 0.041568 | 0.05484 | 0.043548 | 0.04302 | 0.041928 | 0.040668 | 0.045948 | 0.05346 | 0.037848 | 0.022812 | 0.024708 | 0.04524 | 0.05028 | 0.047328 | 0.051408 | 0.053088 | 0.056052 | 0.057528 | 0.054312 | 0.057144 | 0.056208 | 0.04404
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7598 | 0.85811 | 0.93824 | 0.69263 | 0.85268 | 0.87696 | 0.91634 | 0.9719 | 0.99069 | 0.90347 | 1.1232 | 3.5868 | 1.937 | 0.77844 | 0.69233 | 0.99245 | 0.66265 | 0.64849 | 0.69821 | 0.72516 | 0.71716 | 0.61525 | 0.63178 | 0.83447
яч.17 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ПУПП-2
|  | расчет | I, А | 49 | 42 | 35 | 52 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 22 | 1 | 6 | 39 | 46 | 17 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 58 | 57 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37877 | 0.28574 | 0.15989 | 0.41395 | 0.16502 | 0.15389 | 0.13642 | 0.12403 | 0.12398 | 0.2183 | 0.13512 | 0.004896 | 0.024192 | 0.22349 | 0.32386 | 0.092496 | 0.3923 | 0.41755 | 0.39302 | 0.4115 | 0.37795 | 0.48744 | 0.47626 | 0.24456 | 6.1646 | 7.3401 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.35837 | 0.35597 | 0.34166 | 0.35784 | 0.33221 | 0.3359 | 0.3372 | 0.34066 | 0.34786 | 0.35698 | 0.19022 | 0.013392 | 0.057888 | 0.33547 | 0.34656 | 0.14165 | 0.34848 | 0.36197 | 0.35957 | 0.37118 | 0.36355 | 0.36974 | 0.37358 | 0.24221
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.94614 | 1.2458 | 2.1369 | 0.86445 | 2.0131 | 2.1828 | 2.4719 | 2.7465 | 2.8057 | 1.6352 | 1.4078 | 2.7353 | 2.3929 | 1.5011 | 1.0701 | 1.5314 | 0.88829 | 0.86688 | 0.91488 | 0.90202 | 0.9619 | 0.75854 | 0.78442 | 0.99038
яч.19 | РПП ВВОД №1
|  | расчет | I, А | 149 | 63 | 52 | 127 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 104 | 13 | 8 | 8 | 77 | 92 | 40 | 143 | 111 | 154 | 159 | 130 | 188 | 153 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4713 | 0.55994 | 0.46361 | 1.212 | 0.10116 | 0.10764 | 0.1008 | 0.10224 | 0.10505 | 0.97056 | 0.086256 | 0.030096 | 0.033264 | 0.66276 | 0.87178 | 0.37296 | 1.417 | 1.0607 | 1.4983 | 1.5461 | 1.2743 | 1.8914 | 1.5003 | 0.66838 | 18.1079 | 10.8202 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.80366 | 0.40838 | 0.31795 | 0.66406 | 0.091152 | 0.10174 | 0.093888 | 0.097056 | 0.09252 | 0.62539 | 0.10678 | 0.076824 | 0.081432 | 0.51192 | 0.56362 | 0.24739 | 0.77105 | 0.65405 | 0.81886 | 0.83952 | 0.71453 | 0.9563 | 0.7979 | 0.38426
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.54622 | 0.72933 | 0.68582 | 0.54788 | 0.90107 | 0.94515 | 0.93143 | 0.9493 | 0.88074 | 0.64436 | 1.2329 | 2.5526 | 2.4481 | 0.77241 | 0.64651 | 0.66332 | 0.54416 | 0.61662 | 0.54652 | 0.54301 | 0.56071 | 0.5056 | 0.53184 | 0.57492
яч.20 | ЦПП Ввод-2
|  | расчет | I, А | 120 | 90 | 113 | 156 | 156 | 124 | 106 | 90 | 78 | 76 | 47 | 41 | 44 | 68 | 119 | 90 | 169 | 132 | 107 | 110 | 123 | 159 | 134 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.92928 | 0.71616 | 0.87948 | 1.1861 | 1.1177 | 0.93408 | 0.72756 | 0.60756 | 0.5166 | 0.58728 | 0.35604 | 0.2718 | 0.33 | 0.5136 | 0.89376 | 0.6156 | 1.2468 | 0.9816 | 0.8046 | 0.83172 | 0.92112 | 1.2084 | 1.0277 | 0.7308 | 18.9353 | 19.065 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0.89004 | 0.6684 | 0.82752 | 1.1455 | 1.25 | 0.98 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.55212 | 0.34152 | 0.34 | 0.30996 | 0.48408 | 0.85764 | 0.68 | 1.2269 | 0.95256 | 0.7632 | 0.7866 | 0.88368 | 1.1659 | 0.97716 | 0.69216
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.95777 | 0.93331 | 0.94092 | 0.9658 | 1.1184 | 1.0492 | 1.2095 | 1.2344 | 1.2776 | 0.94013 | 0.95922 | 1.2509 | 0.93927 | 0.94252 | 0.95959 | 1.1046 | 0.98402 | 0.97042 | 0.94855 | 0.94575 | 0.95935 | 0.96485 | 0.95084 | 0.94713
яч.21 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | РЕЗЕРВНЫЙ ВВОД В ВЕНТШУРФ-3
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.002112 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q-, МВАр | 0.001248 | 0.0012 | 0.001248 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001392 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001392 | 0.001344 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001248 | 0.0012 | 0.001152 | 0.001152
|  |  | tgφ | -13 | -12.5 | -13 | -13.5 | -13.5 | -14.5 | -30 | -15 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -31 | -15.5 | -31 | -15 | -15 | -14.5 | -14 | -13.5 | -13.5 | -13 | -12.5 | -24 | -12
яч.5а | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003024 | 0.001956 | 0.000354 | 0.00024 | 0.001758 | 0.001326 | 0.000672 | 0.000906 | 0.000216 | 1.2e-05 | 0.003054 | 0.005124 | 0.005334 | 0.002382 | 0.00168 | 0.000156 | 0.00375 | 0.003522 | 0.002028 | 0.002178 | 0.001914 | 0.006168 | 0.003306 | 0.001932 | 0.052992 |  | 15
яч.6а | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, МВт | 9e-05 | 0.000744 | 0.00192 | 0.002418 | 0.000294 | 0.000408 | 0.000966 | 0.000714 | 0.001602 | 0.003228 | 0.000744 | 0 | 6e-06 | 1.2e-05 | 0.00066 | 0.002718 | 0.000618 | 1.2e-05 | 5.4e-05 | 8.4e-05 | 0.00192 | 0 | 6e-05 | 0.00084 | 0.020112 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.3233 | 2.8386 | 2.6518 | 4.6445 | 2.5164 | 2.2613 | 2.0083 | 1.6464 | 1.5851 | 2.919 | 1.2914 | 0.69143 | 0.91394 | 2.4984 | 3.3475 | 1.818 | 4.7076 | 4.2628 | 4.2774 | 4.3977 | 4.2018 | 5.4296 | 4.7534 | 2.7085
|  |  | Q+, МВАр | 3.8881 | 3.214 | 3.2795 | 4.3637 | 3.4041 | 3.0288 | 2.8386 | 2.4812 | 2.6312 | 3.2093 | 1.5153 | 0.78042 | 0.97334 | 2.8989 | 3.43 | 1.939 | 4.3162 | 4.0459 | 3.866 | 3.9443 | 3.9281 | 4.717 | 4.1259 | 2.5652
|  |  | Q-, МВАр | 0.00336 | 0.003924 | 0.003576 | 0.003096 | 0.00312 | 0.003432 | 0.003708 | 0.003876 | 0.004488 | 0.004812 | 0.004548 | 0.003624 | 0.003444 | 0.003204 | 0.003132 | 0.004464 | 0.002736 | 0.002988 | 0.003396 | 0.0039 | 0.003492 | 0.002736 | 0.00258 | 0.002472
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.9521 | 4.3675 | 5.0765 | 6.4099 | 7.6605 | 6.9412 | 5.5286 | 2.1768 | 1.0577 | 3.1853 | 6.7039 | 9.6173 | 9.6536 | 4.1455 | 5.8366 | 6.4821 | 7.4539 | 5.9865 | 3.9871 | 3.5843 | 4.7203 | 5.4109 | 4.5626 | 5.1257
|  |  | Q, % | 7.5651 | 8.6751 | 10.4689 | 8.8871 | 8.494 | 9.8216 | 4.7726 | 5.2053 | 3.671 | 6.3909 | 7.2417 | 1.4646 | 8.7984 | 5.6426 | 9.0736 | 7.0128 | 8.2161 | 7.6392 | 6.9777 | 7.4702 | 7.5682 | 8.4532 | 8.7681 | 9.996
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.22525 | 0.12964 | 0.14182 | 0.3181 | 0.20876 | 0.16867 | 0.11753 | 0.036636 | 0.016944 | 0.096036 | 0.092796 | 0.073572 | 0.097656 | 0.10805 | 0.20749 | 0.12601 | 0.37916 | 0.27144 | 0.17762 | 0.16349 | 0.20816 | 0.3106 | 0.22724 | 0.14633
|  |  | Q, МВАр | 0.31822 | 0.3053 | 0.38347 | 0.42563 | 0.31599 | 0.32987 | 0.14227 | 0.13625 | 0.10027 | 0.21911 | 0.1183 | 0.0116 | 0.0939 | 0.17335 | 0.34229 | 0.14624 | 0.38636 | 0.33464 | 0.28999 | 0.31843 | 0.32162 | 0.43555 | 0.39653 | 0.28489
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 148 | 188 | 151 | 171 | 162 | 129 | 141 | 192 | 200 | 169 | 159 | 143 | 135 | 132 | 143 | 151 | 145 | 136 | 152 | 178 | 197 | 191 | 200 | 180
|  | ТИ | I, А | 148 | 188 | 134 | 171 | 160 | 124 | 135 | 190 | 219 | 161 | 151 | 128 | 125 | 132 | 144 | 134 | 138 | 129 | 149 | 178 | 197 | 191 | 213 | 180
|  | счетчик | P, МВт | 1.12 | 1.62 | 1.16 | 1.4 | 1.33 | 0.94 | 1.05 | 1.67 | 1.76 | 1.19 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 1.04 | 1.1 | 1.06 | 0.99 | 1.17 | 1.39 | 1.68 | 1.64 | 1.75 | 1.5 | 30.36 | 29.76 | 18 | 14050.59 | 14050.66 | 14050.73 | 14050.8 | 14050.87 | 14050.939 | 14051.009 | 14051.078 | 14051.149 | 14051.219 | 14051.289 | 14051.359 | 14051.429 | 14051.498 | 14051.568 | 14051.638 | 14051.708 | 14051.778 | 14051.848 | 14051.918 | 14051.988 | 14052.057 | 14052.127 | 14052.197 | 14052.267
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.2 | 1.3 | 1.21 | 1.23 | 1.2 | 1.07 | 1.12 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.43 | 1.26 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.21 | 1.36 | 1.34 | 1.28 | 1.3 | 1.27 | 30.4726 | 29.8044 |  | 8885.13 | 8885.198 | 8885.265 | 8885.333 | 8885.401 | 8885.469 | 8885.536 | 8885.604 | 8885.672 | 8885.739 | 8885.807 | 8885.875 | 8885.943 | 8886.01 | 8886.078 | 8886.146 | 8886.213 | 8886.281 | 8886.349 | 8886.416 | 8886.484 | 8886.552 | 8886.62 | 8886.687 | 8886.755
|  |  | tgφ | 1.0714 | 0.80247 | 1.0431 | 0.87857 | 0.90226 | 1.1383 | 1.0667 | 0.75449 | 0.76705 | 1.2101 | 1.3883 | 1.3263 | 1.2637 | 1.2308 | 1.1154 | 1.1091 | 1.1038 | 1.1212 | 1.0342 | 0.97842 | 0.79762 | 0.78049 | 0.74286 | 0.84667
яч.73 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 318 | 302 | 297 | 229 | 228 | 282 | 261 | 320 | 324 | 236 | 238 | 230 | 231 | 206 | 258 | 288 | 287 | 270 | 228 | 225 | 291 | 334 | 345 | 320
|  | ТИ | I, А | 318 | 334 | 279 | 229 | 228 | 282 | 261 | 320 | 342 | 236 | 238 | 230 | 231 | 206 | 258 | 288 | 287 | 284 | 228 | 225 | 291 | 377 | 386 | 368
|  | счетчик | P, МВт | 2.82 | 2.68 | 2.67 | 2.23 | 2.23 | 2.59 | 2.43 | 2.8 | 2.87 | 2.32 | 2.34 | 2.27 | 2.28 | 2.07 | 2.38 | 2.55 | 2.54 | 2.47 | 2.23 | 2.23 | 2.6 | 2.92 | 3 | 2.77 | 60.29 | 32.74 | 18 | 12237.65 | 12237.812 | 12237.973 | 12238.135 | 12238.297 | 12238.458 | 12238.62 | 12238.782 | 12238.943 | 12239.105 | 12239.267 | 12239.428 | 12239.59 | 12239.752 | 12239.913 | 12240.075 | 12240.237 | 12240.398 | 12240.56 | 12240.722 | 12240.883 | 12241.045 | 12241.207 | 12241.368 | 12241.53
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.71 | 1.73 | 1.65 | 0.92 | 0.9 | 1.47 | 1.19 | 1.79 | 1.85 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.77 | 1.22 | 1.57 | 1.56 | 1.43 | 0.91 | 0.91 | 1.53 | 1.86 | 1.96 | 1.84 | 60.3029 | 32.7017 |  | 8426.969 | 8427.08 | 8427.191 | 8427.302 | 8427.413 | 8427.524 | 8427.635 | 8427.746 | 8427.857 | 8427.968 | 8428.079 | 8428.19 | 8428.301 | 8428.412 | 8428.523 | 8428.634 | 8428.745 | 8428.856 | 8428.967 | 8429.079 | 8429.189 | 8429.3 | 8429.411 | 8429.522 | 8429.633
|  |  | tgφ | 0.60638 | 0.64552 | 0.61798 | 0.41256 | 0.40359 | 0.56757 | 0.48971 | 0.63929 | 0.6446 | 0.43966 | 0.4359 | 0.42291 | 0.42544 | 0.37198 | 0.51261 | 0.61569 | 0.61417 | 0.57895 | 0.40807 | 0.40807 | 0.58846 | 0.63699 | 0.65333 | 0.66426
яч.32 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 119 | 120 | 122 | 138 | 127 | 107 | 114 | 130 | 135 | 135 | 133 | 106 | 96 | 108 | 124 | 138 | 157 | 138 | 118 | 135 | 135 | 135 | 130 | 126
|  | ТИ | I, А | 113 | 122 | 111 | 138 | 127 | 110 | 123 | 122 | 129 | 127 | 133 | 95 | 91 | 112 | 130 | 120 | 157 | 138 | 118 | 128 | 126 | 126 | 124 | 111
|  | счетчик | P, МВт | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.13 | 1.08 | 0.92 | 1 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 0.93 | 0.82 | 0.93 | 1.1 | 1.18 | 1.43 | 1.23 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 25.91 | 20.4 | 18 | 14724.465 | 14724.526 | 14724.588 | 14724.649 | 14724.711 | 14724.772 | 14724.834 | 14724.895 | 14724.956 | 14725.018 | 14725.079 | 14725.141 | 14725.202 | 14725.263 | 14725.325 | 14725.386 | 14725.448 | 14725.509 | 14725.571 | 14725.632 | 14725.693 | 14725.755 | 14725.816 | 14725.878 | 14725.939
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 1 | 0.87 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 25.9123 | 20.4642 |  | 9238.986 | 9239.034 | 9239.081 | 9239.129 | 9239.177 | 9239.225 | 9239.272 | 9239.32 | 9239.368 | 9239.415 | 9239.463 | 9239.511 | 9239.559 | 9239.606 | 9239.654 | 9239.702 | 9239.749 | 9239.797 | 9239.845 | 9239.892 | 9239.94 | 9239.988 | 9240.036 | 9240.083 | 9240.131
|  |  | tgφ | 0.84848 | 0.86869 | 0.88889 | 0.88496 | 0.80556 | 0.77174 | 0.74 | 0.74561 | 0.83186 | 0.86486 | 0.82143 | 0.76344 | 0.79268 | 0.78495 | 0.71818 | 0.78814 | 0.65035 | 0.69919 | 0.71429 | 0.77586 | 0.78448 | 0.8 | 0.79279 | 0.82075
яч.60 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 143 | 147 | 142 | 144 | 144 | 144 | 143 | 140 | 142 | 136 | 145 | 133 | 137 | 134 | 145 | 154 | 150 | 145 | 144 | 142 | 145 | 146 | 145 | 146
|  | ТИ | I, А | 145 | 135 | 142 | 141 | 141 | 139 | 137 | 139 | 142 | 135 | 133 | 130 | 134 | 125 | 151 | 145 | 147 | 138 | 141 | 137 | 148 | 143 | 144 | 143
|  | счетчик | P, МВт | 1.31 | 1.37 | 1.3 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.34 | 1.4 | 1.39 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 31.64 | 20.17 | 18 | 14773.141 | 14773.215 | 14773.289 | 14773.363 | 14773.437 | 14773.511 | 14773.585 | 14773.659 | 14773.733 | 14773.807 | 14773.881 | 14773.955 | 14774.029 | 14774.102 | 14774.176 | 14774.25 | 14774.324 | 14774.398 | 14774.473 | 14774.546 | 14774.62 | 14774.694 | 14774.768 | 14774.842 | 14774.916
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 31.7686 | 20.1197 |  | 10765.625 | 10765.673 | 10765.72 | 10765.768 | 10765.816 | 10765.863 | 10765.911 | 10765.959 | 10766.006 | 10766.054 | 10766.102 | 10766.149 | 10766.197 | 10766.245 | 10766.292 | 10766.34 | 10766.388 | 10766.435 | 10766.483 | 10766.531 | 10766.578 | 10766.626 | 10766.674 | 10766.721 | 10766.769
|  |  | tgφ | 0.64885 | 0.64234 | 0.64615 | 0.63158 | 0.63636 | 0.64394 | 0.64885 | 0.65625 | 0.65891 | 0.62698 | 0.63704 | 0.624 | 0.63492 | 0.62097 | 0.62687 | 0.62857 | 0.6259 | 0.6194 | 0.63636 | 0.64394 | 0.6391 | 0.63433 | 0.64662 | 0.64179
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.24 | 6.66 | 6.12 | 6.09 | 5.96 | 5.77 | 5.79 | 6.89 | 7.05 | 5.88 | 5.84 | 5.4 | 5.27 | 5.15 | 5.86 | 6.23 | 6.42 | 6.03 | 5.77 | 6.1 | 6.77 | 7.05 | 7.19 | 6.67
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.6 | 4.77 | 4.58 | 3.99 | 3.81 | 4.1 | 3.9 | 4.74 | 4.99 | 4.21 | 4.23 | 3.71 | 3.57 | 3.39 | 4.01 | 4.6 | 4.53 | 4.23 | 3.71 | 4.02 | 4.63 | 4.91 | 5 | 4.84
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 7.7523 | 8.192 | 7.644 | 7.2807 | 7.0737 | 7.0783 | 6.981 | 8.363 | 8.6373 | 7.2318 | 7.211 | 6.5516 | 6.3654 | 6.1656 | 7.1007 | 7.7442 | 7.8573 | 7.3657 | 6.8598 | 7.3055 | 8.2018 | 8.5913 | 8.7576 | 8.241
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.6 | ВДРСУ | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48708 | 0.15588 | 3.6 | 651.9626 | 651.9684 | 651.9742 | 651.98 | 651.9858 | 651.9917 | 651.997 | 652.0017 | 652.0063 | 652.0121 | 652.0186 | 652.025 | 652.0316 | 652.0381 | 652.0445 | 652.0509 | 652.0573 | 652.0625 | 652.0675 | 652.0727 | 652.0777 | 652.083 | 652.088 | 652.0929 | 652.0979
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 112.8113 | 112.8128 | 112.8142 | 112.8156 | 112.8171 | 112.8184 | 112.8199 | 112.8215 | 112.8231 | 112.8259 | 112.829 | 112.832 | 112.8352 | 112.8383 | 112.8412 | 112.8441 | 112.8461 | 112.8473 | 112.8483 | 112.8494 | 112.8505 | 112.8515 | 112.8526 | 112.8536 | 112.8546
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 9 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.1917 | 3.6846 | 3.6 | 5416.1517 | 5416.1774 | 5416.2032 | 5416.2288 | 5416.2543 | 5416.2807 | 5416.3072 | 5416.3327 | 5416.3584 | 5416.3846 | 5416.4112 | 5416.438 | 5416.4599 | 5416.4786 | 5416.5003 | 5416.5262 | 5416.5516 | 5416.5786 | 5416.6045 | 5416.6303 | 5416.6572 | 5416.6832 | 5416.7087 | 5416.7346 | 5416.7605
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 6786.9936 | 6787.0383 | 6787.0834 | 6787.1283 | 6787.173 | 6787.2175 | 6787.2622 | 6787.3067 | 6787.3511 | 6787.3966 | 6787.443 | 6787.4895 | 6787.5175 | 6787.5379 | 6787.5686 | 6787.6139 | 6787.6583 | 6787.7034 | 6787.7478 | 6787.7926 | 6787.8389 | 6787.884 | 6787.9282 | 6787.9724 | 6788.0171
|  |  | tgφ | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.6 | 1.6 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7 | 1.7 | 1.25 | 1 | 1.375 | 1.7778 | 1.7778 | 1.6 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778
яч.10 | Сортировка-2 | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 4 | 4 | 11 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14
|  | ТИ | I, А | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 4 | 4 | 11 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1.0838 | 2.3918 | 4.8 | 2597.39 | 2597.3995 | 2597.4134 | 2597.4239 | 2597.4348 | 2597.4458 | 2597.4507 | 2597.4555 | 2597.4673 | 2597.4838 | 2597.4974 | 2597.5029 | 2597.5083 | 2597.5088 | 2597.5092 | 2597.5154 | 2597.5252 | 2597.5371 | 2597.5446 | 2597.5522 | 2597.5633 | 2597.5761 | 2597.5887 | 2597.6026 | 2597.6158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 4196.5177 | 4196.546 | 4196.5749 | 4196.6032 | 4196.6267 | 4196.6509 | 4196.6599 | 4196.6687 | 4196.6909 | 4196.7221 | 4196.7518 | 4196.7638 | 4196.7746 | 4196.7762 | 4196.7778 | 4196.7919 | 4196.8197 | 4196.8467 | 4196.8623 | 4196.8773 | 4196.9063 | 4196.9348 | 4196.9598 | 4196.9877 | 4197.016
|  |  | tgφ | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 1.8333 | 1.875 | 2 | 2 | 1.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3333 | 2.6 | 2.1667 | 1.75 | 1.75 | 2.8 | 2.3333 | 2 | 1.8571 | 2.3333
яч.11 | Вентствол-2-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Клетьевой подъем-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 8 | 24 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20 | 15 | 16 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 1.2139 | 1.7698 | 7.2 | 696.7846 | 696.7869 | 696.7892 | 696.7966 | 696.8179 | 696.827 | 696.827 | 696.8292 | 696.8331 | 696.8407 | 696.8502 | 696.8599 | 696.861 | 696.8624 | 696.8717 | 696.8804 | 696.9015 | 696.9116 | 696.9253 | 696.9266 | 696.9295 | 696.9356 | 696.9441 | 696.9475 | 696.9532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 1074.3551 | 1074.3591 | 1074.3618 | 1074.3717 | 1074.4022 | 1074.4153 | 1074.4155 | 1074.4199 | 1074.425 | 1074.4353 | 1074.4496 | 1074.4648 | 1074.4668 | 1074.4691 | 1074.4814 | 1074.4914 | 1074.5133 | 1074.5338 | 1074.5528 | 1074.5556 | 1074.5599 | 1074.5677 | 1074.5854 | 1074.5934 | 1074.6009
|  |  | tgφ | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4667 | 1.2857 | #DIV/0! | 1.5 | 1.3333 | 1.4 | 1.4286 | 1.5714 | 1 | 2 | 1.2857 | 1.1667 | 1.0667 | 2.1429 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.1667 | 3 | 1.25
яч.13 | Скиповой подъем-1
|  | расчет | I, А | 28 | 74 | 32 | 55 | 47 | 17 | 17 | 69 | 76 | 29 | 24 | 26 | 25 | 21 | 26 | 24 | 21 | 18 | 37 | 41 | 66 | 63 | 74 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.78 | 0.32 | 0.56 | 0.49 | 0.14 | 0.14 | 0.72 | 0.8 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.16 | 0.35 | 0.39 | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.62 | 9.3312 | 4.4525 | 7.2 | 7849.7523 | 7849.79 | 7849.8988 | 7849.9433 | 7850.0212 | 7850.0891 | 7850.1085 | 7850.1279 | 7850.2276 | 7850.3394 | 7850.3723 | 7850.392 | 7850.4125 | 7850.432 | 7850.4512 | 7850.4851 | 7850.5166 | 7850.544 | 7850.5668 | 7850.6151 | 7850.6686 | 7850.7625 | 7850.8535 | 7850.962 | 7851.0483
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 1465.5573 | 1465.5785 | 1465.6122 | 1465.6341 | 1465.6614 | 1465.685 | 1465.702 | 1465.7186 | 1465.7458 | 1465.7799 | 1465.8093 | 1465.8395 | 1465.873 | 1465.905 | 1465.9298 | 1465.9515 | 1465.9697 | 1465.9851 | 1466.0009 | 1466.0298 | 1466.0606 | 1466.092 | 1466.1184 | 1466.1469 | 1466.1757
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.30769 | 0.5 | 0.35714 | 0.34694 | 0.85714 | 0.85714 | 0.27778 | 0.3125 | 0.875 | 1.5714 | 1.6 | 1.6429 | 1.2857 | 0.66667 | 0.56522 | 0.55 | 0.6875 | 0.6 | 0.5641 | 0.33824 | 0.28788 | 0.26923 | 0.33871
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.0685 | 0.06192 | 3.6 | 2468.999 | 2469.0119 | 2469.0239 | 2469.0352 | 2469.0457 | 2469.0563 | 2469.0675 | 2469.0793 | 2469.0917 | 2469.1056 | 2469.1208 | 2469.1355 | 2469.1505 | 2469.1663 | 2469.1809 | 2469.1945 | 2469.2079 | 2469.2192 | 2469.231 | 2469.2415 | 2469.2516 | 2469.2624 | 2469.2732 | 2469.2843 | 2469.2958
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150.0864 | 150.0867 | 150.0876 | 150.0884 | 150.0889 | 150.0895 | 150.0904 | 150.0914 | 150.0922 | 150.0935 | 150.0944 | 150.0949 | 150.0949 | 150.0951 | 150.0954 | 150.0958 | 150.0964 | 150.0972 | 150.0986 | 150.0994 | 150.0999 | 150.1005 | 150.1016 | 150.1025 | 150.1036
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ХВП-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 1.5667 | 0.882 | 7.2 | 4060.333 | 4060.3401 | 4060.3472 | 4060.3542 | 4060.3614 | 4060.3685 | 4060.3756 | 4060.3892 | 4060.404 | 4060.4187 | 4060.4302 | 4060.4362 | 4060.4376 | 4060.4415 | 4060.4463 | 4060.452 | 4060.4592 | 4060.4663 | 4060.4734 | 4060.4805 | 4060.4954 | 4060.5102 | 4060.5251 | 4060.5399 | 4060.5506
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |  |  |  | 3516.2952 | 3516.2994 | 3516.3036 | 3516.3078 | 3516.3121 | 3516.3162 | 3516.3204 | 3516.3278 | 3516.3357 | 3516.3436 | 3516.35 | 3516.3537 | 3516.3549 | 3516.3572 | 3516.36 | 3516.3634 | 3516.3675 | 3516.3716 | 3516.3756 | 3516.3798 | 3516.388 | 3516.396 | 3516.4039 | 3516.4117 | 3516.4177
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.625 | 0.75 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5
яч.16 | Вентствол-2-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901 | 48.7901
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Т-1-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.52416 | 1.2276 | 3.6 | 2865.8816 | 2865.8871 | 2865.892 | 2865.8966 | 2865.9022 | 2865.9072 | 2865.9116 | 2865.9187 | 2865.923 | 2865.9278 | 2865.9342 | 2865.9402 | 2865.947 | 2865.9532 | 2865.9588 | 2865.9656 | 2865.972 | 2865.98 | 2865.9874 | 2865.9953 | 2866.0016 | 2866.0073 | 2866.0139 | 2866.0209 | 2866.0272
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1566.8713 | 1566.8848 | 1566.8977 | 1566.9102 | 1566.924 | 1566.9369 | 1566.9489 | 1566.9641 | 1566.9763 | 1566.9887 | 1567.0038 | 1567.0191 | 1567.0363 | 1567.0533 | 1567.0673 | 1567.0843 | 1567.0981 | 1567.1143 | 1567.1309 | 1567.1459 | 1567.1592 | 1567.1719 | 1567.1853 | 1567.1991 | 1567.2123
|  |  | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6667 | 2.5
яч.18 | Скиповой подъем-2
|  | расчет | I, А | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 17 | 3 | 0 | 8 | 14 | 14 | 45 | 21 | 16 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.461 | 1.7021 | 7.2 | 8108.7411 | 8108.7596 | 8108.7783 | 8108.7968 | 8108.8153 | 8108.8338 | 8108.8523 | 8108.8708 | 8108.8892 | 8108.9078 | 8108.9309 | 8108.95 | 8108.9536 | 8108.9537 | 8108.9634 | 8108.9826 | 8109.0016 | 8109.0683 | 8109.0989 | 8109.1205 | 8109.1459 | 8109.1651 | 8109.184 | 8109.2028 | 8109.2218
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |  |  | 1174.8632 | 1174.8742 | 1174.8879 | 1174.8995 | 1174.9106 | 1174.9208 | 1174.9314 | 1174.9414 | 1174.9511 | 1174.9631 | 1174.9789 | 1174.9958 | 1174.9984 | 1174.9984 | 1175.0054 | 1175.0145 | 1175.0209 | 1175.0311 | 1175.0389 | 1175.0487 | 1175.0622 | 1175.0729 | 1175.0813 | 1175.0899 | 1175.0996
|  |  | tgφ | 0.61538 | 0.76923 | 0.61538 | 0.61538 | 0.53846 | 0.61538 | 0.53846 | 0.53846 | 0.69231 | 0.64706 | 0.85714 | 0.66667 | #DIV/0! | 0.71429 | 0.5 | 0.35714 | 0.14583 | 0.27273 | 0.4375 | 0.55556 | 0.57143 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5
яч.19 | Сортировка-1
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | 23 | 9 | 5 | 5 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.4765 | 2.5109 | 4.8 | 2582.8237 | 2582.8385 | 2582.8537 | 2582.8691 | 2582.8821 | 2582.8954 | 2582.8991 | 2582.9028 | 2582.9142 | 2582.929 | 2582.9553 | 2582.9809 | 2582.9908 | 2582.9962 | 2583.0018 | 2583.0095 | 2583.0243 | 2583.0389 | 2583.0467 | 2583.0541 | 2583.0696 | 2583.0853 | 2583.0997 | 2583.1155 | 2583.1313
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 3954.0117 | 3954.0374 | 3954.0633 | 3954.089 | 3954.1101 | 3954.1318 | 3954.1374 | 3954.1431 | 3954.1627 | 3954.1886 | 3954.2393 | 3954.2862 | 3954.3043 | 3954.3119 | 3954.3204 | 3954.3332 | 3954.3589 | 3954.384 | 3954.3968 | 3954.409 | 3954.4352 | 3954.461 | 3954.4839 | 3954.5092 | 3954.5348
|  |  | tgφ | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 1.6667 | 1.6667 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7143 | 1.8462 | 1.9167 | 1.8 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.7143 | 1.7143 | 1.5 | 1.5 | 1.8571 | 1.5 | 1.5714 | 1.5 | 1.5
яч.20 | ХВП-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.48024 | 0.51984 | 7.2 | 2699.6063 | 2699.6088 | 2699.6113 | 2699.6137 | 2699.6161 | 2699.6185 | 2699.6219 | 2699.6259 | 2699.6301 | 2699.6342 | 2699.6374 | 2699.6392 | 2699.6411 | 2699.6429 | 2699.6447 | 2699.6465 | 2699.648 | 2699.6496 | 2699.6511 | 2699.6536 | 2699.6576 | 2699.6615 | 2699.6654 | 2699.6695 | 2699.673
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2387.9013 | 2387.9037 | 2387.9062 | 2387.9086 | 2387.911 | 2387.9134 | 2387.917 | 2387.9213 | 2387.9256 | 2387.93 | 2387.9332 | 2387.9354 | 2387.9378 | 2387.9401 | 2387.9422 | 2387.9442 | 2387.9462 | 2387.9481 | 2387.95 | 2387.9528 | 2387.9571 | 2387.9614 | 2387.9656 | 2387.9698 | 2387.9735
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.21 | Комсомольский-1 | расчет | I, А | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4.1983 | 3.3919 | 7.2 | 656.5531 | 656.5775 | 656.6018 | 656.6261 | 656.6505 | 656.6748 | 656.6989 | 656.7229 | 656.7471 | 656.7712 | 656.7951 | 656.8191 | 656.8432 | 656.8675 | 656.8919 | 656.9162 | 656.9408 | 656.9651 | 656.9895 | 657.0137 | 657.0385 | 657.0634 | 657.0877 | 657.112 | 657.1362
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 444.1891 | 444.2087 | 444.2285 | 444.2481 | 444.2676 | 444.287 | 444.3064 | 444.3258 | 444.3451 | 444.3647 | 444.3849 | 444.4051 | 444.4256 | 444.4462 | 444.4664 | 444.4861 | 444.5054 | 444.5242 | 444.5434 | 444.5628 | 444.5829 | 444.6025 | 444.6217 | 444.6408 | 444.6602
|  |  | tgφ | 0.77778 | 0.82353 | 0.82353 | 0.77778 | 0.82353 | 0.82353 | 0.82353 | 0.82353 | 0.82353 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.83333 | 0.82353 | 0.77778 | 0.82353 | 0.77778 | 0.82353 | 0.77778 | 0.77778 | 0.82353 | 0.82353 | 0.82353
яч.22 | Т-2-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 12 | 15 | 21 | 16 | 14 | 23 | 21 | 15 | 13 | 22 | 18 | 17 | 22 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 4.2246 | 1.2211 | 3.6 | 4510.3309 | 4510.369 | 4510.4013 | 4510.4314 | 4510.4732 | 4510.5227 | 4510.5583 | 4510.6024 | 4510.6642 | 4510.712 | 4510.7501 | 4510.8164 | 4510.8766 | 4510.9219 | 4510.9603 | 4511.0251 | 4511.0783 | 4511.129 | 4511.1925 | 4511.2433 | 4511.3024 | 4511.3609 | 4511.4112 | 4511.4626 | 4511.5044
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 2090.3409 | 2090.3522 | 2090.3634 | 2090.3742 | 2090.3865 | 2090.4015 | 2090.413 | 2090.4245 | 2090.439 | 2090.4521 | 2090.4653 | 2090.4854 | 2090.5034 | 2090.5181 | 2090.5297 | 2090.5445 | 2090.56 | 2090.5776 | 2090.5954 | 2090.6102 | 2090.6244 | 2090.6379 | 2090.6508 | 2090.6675 | 2090.6801
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.33333 | 0.36364 | 0.26667 | 0.27778 | 0.30769 | 0.25 | 0.22727 | 0.29412 | 0.35714 | 0.29167 | 0.27273 | 0.3125 | 0.28571 | 0.21739 | 0.31579 | 0.33333 | 0.26087 | 0.27778 | 0.2381 | 0.2381 | 0.27778 | 0.31579 | 0.33333
яч.23 | Клетьевой подъем-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 0.06264 | 7.2 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6316 | 18.6344 | 18.6344 | 18.6344 | 18.6344 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375 | 18.6375
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8309 | 23.8353 | 23.8353 | 23.8353 | 23.8353 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396 | 23.8396
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.73152 | 1.6063 | 3.6 | 4596.0044 | 4596.0117 | 4596.019 | 4596.0262 | 4596.0334 | 4596.0404 | 4596.0475 | 4596.0548 | 4596.0623 | 4596.0721 | 4596.0828 | 4596.0924 | 4596.1027 | 4596.1124 | 4596.1213 | 4596.1322 | 4596.1428 | 4596.1528 | 4596.1629 | 4596.1721 | 4596.1793 | 4596.1863 | 4596.1934 | 4596.2005 | 4596.2076
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3341.7847 | 3341.8022 | 3341.8201 | 3341.8377 | 3341.8552 | 3341.8726 | 3341.8901 | 3341.9075 | 3341.9248 | 3341.9441 | 3341.9649 | 3341.984 | 3342.0055 | 3342.0269 | 3342.0455 | 3342.0658 | 3342.0856 | 3342.1049 | 3342.1245 | 3342.1438 | 3342.1619 | 3342.1795 | 3342.1965 | 3342.2135 | 3342.2309
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2.3333 | 2 | 2.6667 | 2.3333 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.3333 | 2.3333 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем | расчет | I, А | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
|  | ТИ | I, А | 29 | 29 | 28 | 33 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.5572 | 6.2359 | 3.6 | 7801.0109 | 7801.0634 | 7801.119 | 7801.1715 | 7801.2255 | 7801.2787 | 7801.3297 | 7801.3808 | 7801.4353 | 7801.4904 | 7801.5422 | 7801.5933 | 7801.644 | 7801.6948 | 7801.7452 | 7801.7963 | 7801.8486 | 7801.9003 | 7801.9513 | 7802.0045 | 7802.0581 | 7802.113 | 7802.1673 | 7802.2224 | 7802.2768
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 8725.316 | 8725.3877 | 8725.4637 | 8725.5356 | 8725.6089 | 8725.6812 | 8725.7513 | 8725.8211 | 8725.8949 | 8725.9701 | 8726.0426 | 8726.1141 | 8726.1858 | 8726.2576 | 8726.3276 | 8726.3976 | 8726.468 | 8726.5377 | 8726.6067 | 8726.6789 | 8726.7528 | 8726.8274 | 8726.9005 | 8726.9744 | 8727.0482
|  |  | tgφ | 1.3684 | 1.35 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3889 | 1.3889 | 1.35 | 1.35 | 1.3684 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4444 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3889 | 1.3684 | 1.4211 | 1.35 | 1.3 | 1.35 | 1.35
яч.29 | ВНС Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 62 | 63 | 61 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 64 | 61 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 10.242 | 11.4617 | 3.6 | 10124.6332 | 10124.7462 | 10124.8591 | 10124.9721 | 10125.085 | 10125.1979 | 10125.3107 | 10125.4421 | 10125.5766 | 10125.7052 | 10125.8157 | 10125.9283 | 10126.0413 | 10126.1542 | 10126.2666 | 10126.3787 | 10126.4907 | 10126.6025 | 10126.7145 | 10126.8283 | 10126.9631 | 10127.0997 | 10127.2359 | 10127.3632 | 10127.4782
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |  |  |  | 10203.3532 | 10203.4842 | 10203.6162 | 10203.7476 | 10203.8789 | 10204.0098 | 10204.1409 | 10204.2771 | 10204.4135 | 10204.5489 | 10204.6803 | 10204.8137 | 10204.9479 | 10205.0819 | 10205.2139 | 10205.3444 | 10205.4737 | 10205.6019 | 10205.7309 | 10205.8617 | 10206.0004 | 10206.138 | 10206.2738 | 10206.4066 | 10206.537
|  |  | tgφ | 1.1463 | 1.1707 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 1.0426 | 1.0208 | 1.0652 | 1.175 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.2 | 1.175 | 1.175 | 1.15 | 1.15 | 1.1463 | 1.0204 | 1.0204 | 1 | 1.0435 | 1.1463
яч.30 | ВНС Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 5.2002 | 5.1768 | 3.6 | 7075.0479 | 7075.1061 | 7075.1643 | 7075.2224 | 7075.2805 | 7075.3386 | 7075.3967 | 7075.4617 | 7075.5278 | 7075.5916 | 7075.6494 | 7075.7067 | 7075.7646 | 7075.8227 | 7075.8804 | 7075.9379 | 7075.9953 | 7076.0527 | 7076.11 | 7076.1682 | 7076.2345 | 7076.3021 | 7076.3695 | 7076.4334 | 7076.4924
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |  |  |  | 6521.9953 | 6522.0544 | 6522.114 | 6522.1732 | 6522.2323 | 6522.2912 | 6522.3503 | 6522.4119 | 6522.4738 | 6522.5352 | 6522.5952 | 6522.6544 | 6522.7146 | 6522.775 | 6522.8343 | 6522.8931 | 6522.9513 | 6523.009 | 6523.067 | 6523.1259 | 6523.1887 | 6523.2516 | 6523.3137 | 6523.3743 | 6523.4333
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95652 | 0.91667 | 0.95652 | 1.0476 | 1 | 1.0476 | 1.0476 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833 | 0.95833 | 0.91667 | 0.95652 | 1
яч.31 | Комсомольский-3 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.0528 | 4.8 | 43.652 | 43.6524 | 43.6533 | 43.6537 | 43.6541 | 43.6544 | 43.6554 | 43.6558 | 43.6561 | 43.6571 | 43.6575 | 43.6579 | 43.6582 | 43.6592 | 43.6596 | 43.6599 | 43.6603 | 43.6612 | 43.6616 | 43.662 | 43.6623 | 43.6633 | 43.6637 | 43.6641 | 43.665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.4982 | 21.4985 | 21.4993 | 21.4996 | 21.4999 | 21.5002 | 21.501 | 21.5013 | 21.5016 | 21.5024 | 21.5027 | 21.5031 | 21.5036 | 21.5045 | 21.505 | 21.5053 | 21.5055 | 21.5062 | 21.5065 | 21.5068 | 21.5071 | 21.5079 | 21.5082 | 21.5084 | 21.5092
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Мех.цех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.47148 | 1.2 | 1573.1717 | 1573.1749 | 1573.1782 | 1573.1814 | 1573.1847 | 1573.1879 | 1573.1912 | 1573.1944 | 1573.1976 | 1573.2008 | 1573.2106 | 1573.2139 | 1573.2173 | 1573.2243 | 1573.2275 | 1573.2308 | 1573.234 | 1573.2371 | 1573.2403 | 1573.2435 | 1573.2468 | 1573.2501 | 1573.2532 | 1573.2564 | 1573.2597
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 2632.5043 | 2632.5203 | 2632.5365 | 2632.5526 | 2632.5686 | 2632.5844 | 2632.6002 | 2632.616 | 2632.6317 | 2632.6477 | 2632.6711 | 2632.6877 | 2632.7046 | 2632.7239 | 2632.7402 | 2632.7561 | 2632.7716 | 2632.7867 | 2632.8021 | 2632.8179 | 2632.8344 | 2632.8504 | 2632.8659 | 2632.8814 | 2632.8972
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Комсомольский-2 | расчет |  | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 4.1357 | 1.229 | 7.2 | 667.681 | 667.7038 | 667.7267 | 667.7497 | 667.7728 | 667.7959 | 667.8193 | 667.8431 | 667.8671 | 667.891 | 667.9148 | 667.9388 | 667.9626 | 667.9866 | 668.011 | 668.0352 | 668.0588 | 668.0829 | 668.1073 | 668.132 | 668.157 | 668.1822 | 668.2073 | 668.2315 | 668.2554
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 408.8702 | 408.8771 | 408.8844 | 408.8914 | 408.8984 | 408.9053 | 408.9124 | 408.9193 | 408.9263 | 408.9334 | 408.9409 | 408.9486 | 408.9565 | 408.9643 | 408.9716 | 408.9787 | 408.9855 | 408.9921 | 408.9988 | 409.0059 | 409.0133 | 409.0204 | 409.0272 | 409.0339 | 409.0409
|  |  | tgφ | 0.3125 | 0.3125 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.27778 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.29412 | 0.29412
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 20 | 26 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 11 | 13 | 6 | 12 | 10 | 20 | 27 | 25 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3.2933 | 3.654 | 7.2 | 1416.2098 | 1416.2287 | 1416.2559 | 1416.2722 | 1416.2911 | 1416.3098 | 1416.328 | 1416.3442 | 1416.3587 | 1416.3744 | 1416.3854 | 1416.3992 | 1416.4058 | 1416.4176 | 1416.428 | 1416.4496 | 1416.4789 | 1416.5072 | 1416.5298 | 1416.551 | 1416.5713 | 1416.5945 | 1416.6189 | 1416.6422 | 1416.6672
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 |  |  |  | 1343.022 | 1343.0455 | 1343.0733 | 1343.0943 | 1343.1151 | 1343.1361 | 1343.1572 | 1343.1776 | 1343.1983 | 1343.2193 | 1343.2317 | 1343.2469 | 1343.2534 | 1343.267 | 1343.279 | 1343.2997 | 1343.3268 | 1343.3532 | 1343.376 | 1343.4009 | 1343.4244 | 1343.4488 | 1343.4757 | 1343.5031 | 1343.5295
|  |  | tgφ | 1.2143 | 1 | 1.25 | 1.0714 | 1.1538 | 1.1538 | 1.25 | 1.5 | 1.3636 | 1.125 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.2857 | 0.9375 | 0.95238 | 0.95 | 1 | 1.2 | 1.1333 | 1.0588 | 1.0556 | 1.1765 | 1.0556
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 137 | 135 | 135 | 136 | 135 | 135 | 138 | 137 | 135 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 138 | 137 | 137 | 135 | 136 | 134 | 137 | 137 | 137 | 137
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 30.055 | 16.5053 | 7.2 | 11521.4608 | 11521.6348 | 11521.8087 | 11521.9825 | 11522.1565 | 11522.3305 | 11522.5041 | 11522.6777 | 11522.8513 | 11523.0247 | 11523.1987 | 11523.3727 | 11523.5471 | 11523.7217 | 11523.8963 | 11524.0706 | 11524.2447 | 11524.4186 | 11524.5926 | 11524.7665 | 11524.9406 | 11525.1144 | 11525.2879 | 11525.4614 | 11525.6351
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |  |  |  | 6157.6164 | 6157.7108 | 6157.8056 | 6157.9002 | 6157.9971 | 6158.0936 | 6158.1884 | 6158.2838 | 6158.3775 | 6158.4715 | 6158.569 | 6158.6668 | 6158.7652 | 6158.8634 | 6158.9614 | 6159.0572 | 6159.1514 | 6159.2451 | 6159.3394 | 6159.436 | 6159.5337 | 6159.6287 | 6159.722 | 6159.8149 | 6159.9088
|  |  | tgφ | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.56 | 0.552 | 0.544 | 0.552 | 0.536 | 0.544 | 0.56 | 0.56 | 0.56349 | 0.56349 | 0.56349 | 0.552 | 0.544 | 0.536 | 0.544 | 0.56 | 0.56 | 0.544 | 0.536 | 0.536 | 0.544
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 65 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 14.9472 | 8.0842 | 7.2 | 12110.4849 | 12110.5715 | 12110.658 | 12110.7445 | 12110.831 | 12110.9174 | 12111.0038 | 12111.0901 | 12111.1766 | 12111.263 | 12111.3494 | 12111.4359 | 12111.5225 | 12111.6092 | 12111.6959 | 12111.7825 | 12111.8691 | 12111.9556 | 12112.0421 | 12112.1286 | 12112.2151 | 12112.3015 | 12112.3879 | 12112.4744 | 12112.5609
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  | 6894.8985 | 6894.9452 | 6894.9923 | 6895.0391 | 6895.0859 | 6895.1324 | 6895.1789 | 6895.2253 | 6895.2718 | 6895.3187 | 6895.3663 | 6895.4138 | 6895.4616 | 6895.5094 | 6895.5566 | 6895.6032 | 6895.6494 | 6895.6952 | 6895.7413 | 6895.7878 | 6895.8351 | 6895.8819 | 6895.9283 | 6895.9746 | 6896.0213
|  |  | tgφ | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.54839 | 0.54839 | 0.53226 | 0.53226 | 0.54839
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 18.0389 | 0 | 7.2 | 6522.4688 | 6522.573 | 6522.6776 | 6522.7819 | 6522.8863 | 6522.9907 | 6523.0947 | 6523.1988 | 6523.3034 | 6523.4079 | 6523.5123 | 6523.6166 | 6523.721 | 6523.8255 | 6523.93 | 6524.0344 | 6524.1387 | 6524.2429 | 6524.3473 | 6524.4516 | 6524.556 | 6524.6606 | 6524.765 | 6524.8696 | 6524.9742
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573 | 20.573
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 57 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 12.199 | 7.8869 | 7.2 | 10749.4702 | 10749.5397 | 10749.6095 | 10749.6807 | 10749.7525 | 10749.8247 | 10749.8969 | 10749.9686 | 10750.04 | 10750.1102 | 10750.1803 | 10750.2519 | 10750.3248 | 10750.3958 | 10750.4655 | 10750.537 | 10750.6095 | 10750.6818 | 10750.7528 | 10750.8219 | 10750.8911 | 10750.9595 | 10751.0278 | 10751.096 | 10751.1645
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 6300.1714 | 6300.2155 | 6300.2601 | 6300.3053 | 6300.351 | 6300.3981 | 6300.4469 | 6300.4949 | 6300.5426 | 6300.5892 | 6300.6361 | 6300.6851 | 6300.7353 | 6300.7819 | 6300.8259 | 6300.8712 | 6300.9171 | 6300.9629 | 6301.0075 | 6301.0507 | 6301.0954 | 6301.1386 | 6301.1812 | 6301.2238 | 6301.2668
|  |  | tgφ | 0.64 | 0.64 | 0.64706 | 0.63462 | 0.65385 | 0.67308 | 0.67308 | 0.66667 | 0.66667 | 0.68 | 0.67308 | 0.69231 | 0.66667 | 0.64 | 0.64706 | 0.63462 | 0.63462 | 0.62745 | 0.62 | 0.64 | 0.63265 | 0.63265 | 0.63265 | 0.63265
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 31 | 32 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 26 | 40 | 39 | 31 | 26 | 26 | 35 | 43 | 42 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 4.6037 | 4.5943 | 7.2 | 2188.9795 | 2189.0115 | 2189.045 | 2189.0723 | 2189.1004 | 2189.1281 | 2189.1551 | 2189.183 | 2189.2114 | 2189.2391 | 2189.2505 | 2189.2655 | 2189.2683 | 2189.2726 | 2189.2739 | 2189.3 | 2189.3385 | 2189.3766 | 2189.4082 | 2189.4353 | 2189.463 | 2189.498 | 2189.5398 | 2189.5808 | 2189.6189
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |  |  |  | 2602.6011 | 2602.6315 | 2602.6651 | 2602.6899 | 2602.7172 | 2602.7442 | 2602.7702 | 2602.7967 | 2602.8224 | 2602.8478 | 2602.8581 | 2602.8723 | 2602.8744 | 2602.8778 | 2602.8778 | 2602.9044 | 2602.9463 | 2602.9878 | 2603.0193 | 2603.0451 | 2603.0721 | 2603.1076 | 2603.153 | 2603.1968 | 2603.2392
|  |  | tgφ | 0.95652 | 1 | 0.9 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.875 | 0.90909 | 1 | 0.66667 | 0 | 1 | 1.0714 | 1.1111 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.1 | 1.0667 | 1.1481
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 82 | 87 | 86 | 3 | 3 | 68 | 37 | 106 | 94 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 62 | 61 | 53 | 3 | 3 | 60 | 81 | 95 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.59 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.44 | 0.52 | 0.32 | 5.7658 | 10.1146 | 7.2 | 1478.6809 | 1478.7449 | 1478.8049 | 1478.8689 | 1478.871 | 1478.8732 | 1478.9276 | 1478.9576 | 1479.0392 | 1479.1086 | 1479.1127 | 1479.1156 | 1479.1198 | 1479.1243 | 1479.1281 | 1479.1537 | 1479.1896 | 1479.2257 | 1479.2579 | 1479.2601 | 1479.2623 | 1479.3037 | 1479.3643 | 1479.4372 | 1479.4817
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.71 | 0.81 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.31 | 0.93 | 0.86 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 0.72 | 0.84 | 0.71 |  |  |  | 2149.3883 | 2149.4868 | 2149.5995 | 2149.7081 | 2149.7105 | 2149.7129 | 2149.7958 | 2149.8392 | 2149.969 | 2150.0885 | 2150.0965 | 2150.1003 | 2150.1063 | 2150.1129 | 2150.1181 | 2150.1651 | 2150.2467 | 2150.3273 | 2150.3976 | 2150.4 | 2150.4025 | 2150.4783 | 2150.5777 | 2150.6949 | 2150.7931
|  |  | tgφ | 1.5435 | 1.8837 | 1.6957 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.4091 | 1.5763 | 1.72 | 2 | 1.5 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.8889 | 2.2692 | 2.2308 | 2.2174 | 1 | 1 | 1.8333 | 1.6364 | 1.6154 | 2.2188
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 21 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.8396 | 1.4875 | 7.2 | 2008.272 | 2008.2898 | 2008.2907 | 2008.2921 | 2008.2931 | 2008.2942 | 2008.2951 | 2008.2961 | 2008.2969 | 2008.32 | 2008.3491 | 2008.3779 | 2008.4066 | 2008.4353 | 2008.4383 | 2008.4394 | 2008.4404 | 2008.4416 | 2008.4432 | 2008.4444 | 2008.4455 | 2008.453 | 2008.4781 | 2008.5029 | 2008.5275
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 1349.0167 | 1349.0306 | 1349.0309 | 1349.0319 | 1349.0322 | 1349.0325 | 1349.0328 | 1349.0331 | 1349.0334 | 1349.0514 | 1349.0774 | 1349.1032 | 1349.1292 | 1349.1551 | 1349.1574 | 1349.1579 | 1349.1583 | 1349.159 | 1349.1602 | 1349.1608 | 1349.1612 | 1349.1665 | 1349.1854 | 1349.2041 | 1349.2233
|  |  | tgφ | 0.76923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76471 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.77778 | 0.72222 | 0.77778
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516 | 10979.7516
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376 | 14378.9376
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.3291 | 0.49464 | 7.2 | 1507.7538 | 1507.7611 | 1507.7683 | 1507.7756 | 1507.7829 | 1507.7902 | 1507.7975 | 1507.8048 | 1507.812 | 1507.8193 | 1507.8273 | 1507.8425 | 1507.8512 | 1507.8584 | 1507.8657 | 1507.873 | 1507.8802 | 1507.8874 | 1507.8947 | 1507.902 | 1507.9092 | 1507.9165 | 1507.9238 | 1507.9311 | 1507.9384
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1187.8164 | 1187.819 | 1187.8216 | 1187.8242 | 1187.8268 | 1187.8293 | 1187.8318 | 1187.8344 | 1187.8369 | 1187.8395 | 1187.8427 | 1187.8512 | 1187.8548 | 1187.8575 | 1187.8601 | 1187.8627 | 1187.8651 | 1187.8675 | 1187.8699 | 1187.8724 | 1187.8751 | 1187.8777 | 1187.8802 | 1187.8826 | 1187.8851
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.54545 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |  | 80 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.6 | 6930.7
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |  | 80 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.7 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.8 | 18933.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.24 | 6.66 | 6.12 | 6.09 | 5.96 | 5.77 | 5.79 | 6.89 | 7.05 | 5.88 | 5.84 | 5.4 | 5.27 | 5.15 | 5.86 | 6.23 | 6.42 | 6.03 | 5.77 | 6.1 | 6.77 | 7.05 | 7.19 | 6.67
|  |  | Q, МВАр | 4.6 | 4.77 | 4.58 | 3.99 | 3.81 | 4.1 | 3.9 | 4.74 | 4.99 | 4.21 | 4.23 | 3.71 | 3.57 | 3.39 | 4.01 | 4.6 | 4.53 | 4.23 | 3.71 | 4.02 | 4.63 | 4.91 | 5 | 4.84
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.4234e-14 | 0 | 1.4513e-14 | 4.3753e-14 | 2.9805e-14 | 1.5393e-14 | 3.068e-14 | 0 | -1.2598e-14 | 0 | 0 | 3.2895e-14 | 0 | 1.7246e-14 | 0 | 4.2769e-14 | 1.3835e-14 | 0 | 4.6179e-14 | 1.456e-14 | -1.3119e-14 | -2.5197e-14 | -2.4706e-14 | -1.3316e-14
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387e-14 | 0 | 1.7799e-14 | 4.2194e-14 | 2.0997e-14 | 2.394e-14 | 1.2439e-14 | 3.93e-14 | 0 | 1.9308e-14 | 1.9607e-14 | 2.0997e-14 | 0 | 2.2094e-14 | 1.9183e-14 | 1.8089e-14 | 0 | 1.8351e-14
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 5.32; 10: 4.96; 18: 5.01; 21: 5.55