Приложение 3 
к письму Архангельского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад»
от      .08.2023   № МР2/1/18/2-13/

Пояснительная записка 
по результатам летнего режимного дня 21.06.2023 года 
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | с 23-00 до 8-00 | с 8-00 до 23-00 |
| ПС-1 1Т/2Т | 6,4/6,4 | 6,3/6,3 | 6,4/6,4 | 6,1-6,3 | 6,1-6,3 |
| ПС-6 Соломбальская 2Т | 35,5 | 35,2 | 35,3 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-9Н 1Т | 36,1 | 35,6 | 35,8 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-23 Луковецкая 1Т/2Т | 10,9/10,6 | 10,7/10,5 | 10,8/10,5 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-39 Белогорская 1Т | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-40 Угзеньга 1Т | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-42 Карпогоры 2Т | 10,6 | 10,2 | 10,5 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-43 Шилега 1Т/2Т | 10,7/10,6 | 10,7/10,2 | 10,7/10,6 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-55 1Т/2Т | 10,4/10,4 | 10,1/10,0 | 10,5/10,4 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-102А 1Т/2Т | 6,2/6,2 | 6,4/6,4 | 6,4/6,4 | 6,3-6,5 | 6,2-6,4 |
| ПС-103 1Т/2Т | 6,5/6,6 | 6,5/6,5 | 6,5/6,5 | 6,2-6,4 | 6,1-6,3 |
| ПС-112 Емца 1Т | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-116 Онега 1Т/2Т | 10,2/10,2 | 10,3/10,2 | 10,3/10,3 | 10,3-10,6 | 10,3-10,5 |
| ПС-117 Кодино 1Т/2Т | 10,6/11,0 | 10,6/11,0 | 10,4/10,7 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-122 Нименьга 2Т | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-124 Мудьюга 1Т | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,2-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-127 Ярнема 1Т | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,1-10,4 | 10,1-10,3 |
| ПС-129 Конево 1Т | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-131 Поселок 1Т | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3-6,4 | 6,2-6,4 |
| ПС-132 Самково 1Т/2Т | 10,7/10,7 | 10,5/10,5 | 10,7/10,7 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-142 Каргополь 1Т/2Т | 36,3/36,3 | 36,1/36,1 | 36,6/36,6 | 36,0-37,0 | 36,0-36,5 |

- В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП Архангельского филиала не превышала 90% от длительно допустимой.

3. В период контрольных замеров токовая нагрузка трансформаторов Архангельского филиала не превышала 60% номинальной.

4. На ПС-209 Двинской Березник реактор 1Р на момент проведения летнего режимного дня 21.06.2023 г. был включен. Средства компенсации реактивной мощности на иных подстанциях Архангельского филиала отсутствуют.

5. Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в разделе 1 приложения 1.