## стр.1
Приложение № 71
к приказу Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
[9 empty] | за | 18.12.2019 |  | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представляют: | [7 empty] | Сроки представления: | [5 empty] | Периодичность предоставления:
субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 7.30 приложения № 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 | [7 empty] | 1 сентября отчетного года и 20 февраля года, следующего за отчетным; | [5 empty] | ежегодная;
[8 empty] | в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного замера | [5 empty] | периодическая
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  |  |  | Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" в Республике Коми
| Почтовый адрес: |  |  | 167000 р.Коми г.Сыктывкар ул. Интернациональная д.94
Код формы по ОКУД |  | Код
|  | отчитывающейся организации по ОКПО |  |  | вида деятельности по ОКВЭД |  | территории по ОКАТО |  |  |  | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |  | формы собственности по ОКФС
|  | 00107063 |  |  | 40.10.2 |  | 87401000000 |  |  |  | 41002 |  | 90 |  | 16

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 4.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 524.9
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 29.988
| Процент САЧР от потребления | % | 5.713%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 205.833
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 39.21%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 80.629
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 15.36%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 286.462
| Процент АЧР от потребления | % | 54.57%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 33.44%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 173.693
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.78%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 37.399
| Процент ДАР от потребления | % | 7.125%
| Всего ЧАПВ | МВт | 30.399
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 10.61%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 10.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 614.3
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 35.952
| Процент САЧР от потребления | % | 5.853%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 254.396
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 41.41%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 100.882
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.42%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 355.278
| Процент АЧР от потребления | % | 57.83%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 33.44%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 216.268
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 46.76
| Процент ДАР от потребления | % | 7.612%
| Всего ЧАПВ | МВт | 47.414
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 13.35%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 18.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 628.3
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 37.539
| Процент САЧР от потребления | % | 5.975%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 271.701
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 43.24%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 104.289
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.6%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 375.99
| Процент АЧР от потребления | % | 59.84%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 33.44%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 231.935
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.05%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 48.121
| Процент ДАР от потребления | % | 7.659%
| Всего ЧАПВ | МВт | 49.531
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 13.17%

## стр.3_4
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
4-00.
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 13.993 | [11 empty] | 13.993 | 13.993 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 8.136 | [9 empty] | 8.136 | 8.136 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 21.802 | 3.603 | [8 empty] | 25.405 | 25.405 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 5.285 | [8 empty] | 5.285 | 5.285 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 15.256 | [8 empty] | 15.256 | 15.256 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 11.552 | 4.772 | [6 empty] | 16.324 | 16.324 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 20.876 | 1.916 | [5 empty] | 22.792 | 24.944 | 91.37%
47.5
47.4 | [6 empty] | 21.293 | [5 empty] | 21.293 | 21.293 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.176 |  |  |  |  | 2.176 | 2.176 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 7.737 |  |  | 7.737 | 7.737 | 100%
46.9 | [10 empty] | 13.02 |  | 13.02 | 13.02 | 100%
46.8 | [10 empty] | 0.559 |  | 0.559 | 0.559 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 100%
46.5 | [11 empty] | 14.368 | 14.368 | 14.368 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 13.993 |  | 65.634 |  |  | 51.033 |  |  |  | 43.033 |  |  | 173.693 | 175.845 | 98.78%
% соотношения | 8.056% |  | 37.79% |  |  | 29.38% |  |  |  | 24.78%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
10.00
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 20.849 | [11 empty] | 20.849 | 20.849 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 13.711 | [9 empty] | 13.711 | 13.711 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 26.569 | 5.997 | [8 empty] | 32.566 | 32.566 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 3.624 | [8 empty] | 3.624 | 3.624 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 14.34 | [8 empty] | 14.34 | 14.34 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 14.897 | 4.544 | [6 empty] | 19.441 | 19.441 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 26.174 | 1.961 | [5 empty] | 28.135 | 30.311 | 92.82%
47.5
47.4 | [6 empty] | 23.999 | [5 empty] | 23.999 | 23.999 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 3.667 |  |  |  |  | 3.667 | 3.667 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 10.378 |  |  | 10.378 | 10.378 | 100%
46.9 | [10 empty] | 16.431 |  | 16.431 | 16.431 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.106 |  | 1.106 | 1.106 | 100%
46.6 | [11 empty] | 9.744 | 9.744 | 9.744 | 100%
46.5 | [11 empty] | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 20.849 |  | 79.138 |  |  | 60.345 |  |  |  | 55.936 |  |  | 216.268 | 218.444 | 99%
% соотношения | 9.64% |  | 36.59% |  |  | 27.9% |  |  |  | 25.86%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
18-00
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 22.191 | [11 empty] | 22.191 | 22.191 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 13.814 | [9 empty] | 13.814 | 13.814 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 27.54 | 6.854 | [8 empty] | 34.394 | 34.394 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 4.937 | [8 empty] | 4.937 | 4.937 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 16.324 | [8 empty] | 16.324 | 16.324 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 15.126 | 4.548 | [6 empty] | 19.674 | 19.674 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 25.995 | 1.936 | [5 empty] | 27.931 | 30.158 | 92.62%
47.5
47.4 | [6 empty] | 25.44 | [5 empty] | 25.44 | 25.44 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 4.027 |  |  |  |  | 4.027 | 4.027 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 9.755 |  |  | 9.755 | 9.755 | 100%
46.9 | [10 empty] | 17.245 |  | 17.245 | 17.245 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.024 |  | 1.024 | 1.024 | 100%
46.6 | [11 empty] | 10.728 | 10.728 | 10.728 | 100%
46.5 | [11 empty] | 24.451 | 24.451 | 24.451 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 22.191 |  | 84.595 |  |  | 61.946 |  |  |  | 63.203 |  |  | 231.935 | 234.162 | 99.05%
% соотношения | 9.568% |  | 36.47% |  |  | 26.71% |  |  |  | 27.25%

## стр.5
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4-00 | 10-00 | 18-00
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Железнодорожная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.13; 16; 17. | Спец. | 0.3 | 49.2 | Спец. | нет | нет | Спец. | 30 | 49.7 | 0.641 | 0.775 | 0.698
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.15; 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.485 | 0.729 | 0.682
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юнь-Яга 110/35/6. 6 кВ: яч.3; 5;11; 6; 10; 7; 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.065 | 1.091 | 1.152
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 10 кВ: яч.11; 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.053 | 0.064 | 0.069
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 6 кВ: яч. 5; 6; 9; 8; 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.134 | 0.188 | 0.182
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Пивзавода, РУ-6 кВ. 6 кВ: яч.9; 10; 15; 16; 2. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 85 | 49.8 | 0.442 | 0.688 | 0.475
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Шахтерский, РУ-10 кВ. 10 кВ: яч.7; 6; 17; 14; 19; 16; 4; 3; 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.214 | 1.829 | 2.203
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Южная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.8; 13; 17. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 115 | 49.8 | 0.321 | 0.603 | 0.641
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Каджером 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 15; 19; 17; 18; 8; 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.42 | 2.601 | 2.66
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС ЖБИ 110/10кВ. 10 кВ: яч.9007; 9012; 9019; 9023. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 95 | 49.8 | 0.244 | 0.297 | 0.28
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ-44; ВЛ-43; ВЛ-41; ВЛ-42. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 14.078 | 12.839 | 13.553
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пожег 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.305 | 0.43 | 0.52
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Вымь 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.78 | 0.956 | 1.057
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Богородск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.752 | 1.068 | 1.244
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Сторожевск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.16Д; 12Д; 13Д; 10Д; 9Д; 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.668 | 0.973 | 1.017
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.19Ш; 13Ш; 14Ш; 15Ш; 16Ш; 17Ш; 18Ш. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 1.469 | 2.599 | 2.533
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 4 10 кВ. 10 кВ: яч.9,17,21,11,10,14,4,18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.104 | 3.576 | 3.732
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 1 6 кВ. 6 кВ: яч.5,7,16. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.853 | 1.621 | 1.567
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Благоево 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12Д; 14Д; 16Д; 3Д; 5Д; 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.912 | 1.463 | 1.496
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Ёдва 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.205 | 0.248 | 0.258
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 22 10 кВ. 10 кВ: яч.10; 12; 13; 15; 6. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.843 | 1.314 | 1.52
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.15; 16; 19; 18; 27; 30; 21; 22; 29; 28. | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 20 | 49 | 1 | нет | нет | 1.308 | 2.212 | 2.494
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; 20; 25; 18; 17; 28. |  | 0.3 | 48.8 |  | 20 | 49 |  | нет | нет | 1.529 | 2.396 | 2.566
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ВЦЗ 35/6 кВ. 6 кВ: яч.7; 9; 20; 11; 16; 13; 18; 27; 25; 12; 17; 22; 23; 14; 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.375 | 0.418 | 0.436
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Западная 35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ №21, ВЛ №22. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 1.819 | 1.9 | 2.099
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Западная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.9,11,13,19,21,23,8,10,16,20,26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 3.669 | 5.575 | 6.038
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Седью 35/6 кВ. 6 кВ: яч.2; 3; 4. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.293 | 0.421 | 0.393
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Ижма 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 11; 19; 4; 8; 12. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 3.049 | 4.287 | 4.432
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП "Южная" 10 кВ. 10 кВ: яч.11; 13; 17; 16; 18. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | 100 | 49.8 | 1.951 | 3.64 | 3.733
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-ВМЗ-1; ВЛ-ВМЗ-2. | 2 | 0.3 | 48.6 | 2 | 20 | 48.9 | 2 | нет | нет | 3.372 | 5.215 | 4.965
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Городская 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.22; 26; 30; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 7; 11; 19; 23; 27; 21; 25; 29. |  | 0.3 | 48.6 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 4.764 | 8.496 | 8.849
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-39. | 3 | 0.3 | 48.4 | 3 | 25 | 48.9 | 3 | нет | нет | 0.09 | 0.205 | 0.207
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.11; 13; 17; 19; 25; 6; 10; 18; 22; 26; 28; 23; 30. |  | 0.3 | 48.4 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 3.513 | 5.792 | 6.647
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Усть-Цильма 110/20/10 кВ. 10 кВ: яч.5; 7; 4; 6; 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.7 | 3.226 | 3.189
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Синегорье 110/10 кВ. 10 кВ: яч.4; 6; 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 105 | 49.8 | 0.459 | 0.676 | 0.657
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Замежная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 5; 7. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 80 | 49.8 | 0.417 | 0.615 | 0.67
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Щельяюр 110/10 кВ. 10 кВ: яч.17; 4; 8; 12; 18. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.188 | 2.931 | 3.086
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ-196; ВЛ-192. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 13.512 | 15.677 | 16.456
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12Д; 21Д; 20Д; 5Д; 7Д; 8Д; 14Д; 19Д; 22Д; 4Д. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.526 | 3.444 | 3.482
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Северная 35/6 кВ . 6 кВ: яч.3; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 31; 32. | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 | 25 | 48.9 | 4 | 65 | 49.8 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Восточная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; 8. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 0.569 | 0.543 | 0.615
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.30; 31; 35. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 3.048 | 0.87 | 1.908
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ярега 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 7; 9; 11; 13; 29; 6; 10; 16; 20; 24; 12. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 1.638 | 2.181 | 2.394
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Комсомольская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.6; 7; 10; 12; 13; 17; 18; 19; 22; 23; 28; 29; 30; 31; 54; 55; 56; 57; 58. | 5 | 0.3 | 48 | 5 | 30 | 48.9 | 5 | нет | нет | 6.25 | 5.31 | 7.23
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 31; ВЛ 27 |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 5.123 | 5.074 | 5.044
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 21. |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 3.883 | 3.956 | 4.05
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.9; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 29; 30; 32; 34; 35; 37; 40. | 6 | 0.3 | 47.8 | 6 | 35 | 48.8 | 6 | нет | нет | 4.763 | 4.529 | 4.537
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Шахтерская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.45; 26. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.8 |  | 120 | 49.8 | 0.009 | 0.015 | 0.011
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.4; 3; 2; 1; 8; 9; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 4.176 | 5.008 | 5.172
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.66Д; 70Д; 60Д; 53Д; 54Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.869 | 1.087 | 0.995
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Айкино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3Д; 11Д; 19Д; 21Д; 12Д; 16Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.664 | 0.722 | 0.78
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Корткерос 110/10 кВ. 10 кВ: яч.1Д; 2Д; 7Д; 9Д; 13Д; 14Д; 15Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 2.742 | 3.674 | 3.844
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Зеленец 110/10 кВ. 10 кВ: яч.507Д; 506Д; 522Д; 517Д; 504Д; 521Д; 520Д; 524Д . |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 2.102 | 2.916 | 2.833
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Межадор 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.8 | 0.678 | 0.917 | 0.952
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 21 10 кВ. 10 кВ: яч.17; яч.16. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.321 | 0.573 | 0.55
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Советская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.2. | 7 | 0.3 | 47.6 | 7 | 40 | 48.8 | 7 | нет | нет | 1.916 | 1.961 | 1.936
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Южная 110/6 кВ. 6 кВ: яч.13; 10; 21; 24; 27; 26; 23; 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.507 | 1.428 | 0.969
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) РП Южная, ЗРУ 6 кВ. 6 кВ: яч.7; 8; 9; 10; 25; 26; 28; 30; 25. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.224 | 0.295 | 0.236
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Белый-Ю 110/10 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.245 | 0.394 | 0.324
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 5 ; ВЛ 10 ; ВЛ 25 ; ВЛ 24 . |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 8.261 | 9.919 | 9.861
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 11; 15; 21; 10; 16. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.862 | 1.484 | 1.152
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС С.Савинобор 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 60 ; ВЛ 62 . |  | 0.3 | 47.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.152 | 2.176 | 2.227
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Краснозатонская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.618Д; 616Д; 612Д; 604Д; 609Д; 611Д |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 4.622 | 5.531 | 5.907
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пажга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.8д; яч.1Д; 12Д; 2Д; 11Д; 13Д; 14Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.977 | 2.389 | 2.458
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.23; яч.7; яч.4; яч.18; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.208 | 1.565 | 1.771
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.15; яч.10; 14; 12; 2. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.736 | 2.873 | 3.026
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Вожская 110/10 кВ. 10 кВ: 4,6,10. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.234 | 0.296 | 0.291
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Заполярная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.10; яч.12; яч.15; яч.16; яч.17; яч.21; 25; 28. | 8 | 0.3 | 47.4 | 8 | 40 | 48.8 | 8 | нет | нет | 7.877 | 4.673 | 5.353
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.11; 21; 25. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 2.845 | 3.493 | 3.677
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 13 . |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.389 | 1.681 | 1.814
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.15; яч.17; яч.23; яч.25; яч.10; яч.12; яч.20; яч.24; яч.26. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.591 | 2.172 | 2.11
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.4; яч.48; яч.23; яч.24. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 | 0.664 | 0.876 | 0.861
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 33; ВЛ 31. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.759 | 2.477 | 2.488
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.11Ш; 15Ш; 8Ш; 6Ш. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.007 | 1.207 | 1.35
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Орбита 110/10 кВ. 10 кВ: 911Д; 915Д; 916Д; 934Д; 946Д |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 20 | 49.7 | 2.428 | 4.099 | 4.693
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.733 | 3.321 | 3.094
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Районная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; яч.20; яч.15; яч.12; яч.19; яч.24; яч.23; яч.10; яч.9; яч.14. | 9 | 0.3 | 47.2 | 9 | 50 | 48.8 | 9 | нет | нет | 1.834 | 3.282 | 3.599
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Северная-2 110/6 кВ. 6 кВ: яч.7; яч.22; яч.24; яч.26; яч.27; яч.31; яч.35. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 10 | 49.5 | 0 | 0 | 0
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Крутая 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 4; 8; 12. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.7 | 0.342 | 0.385 | 0.428
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Интинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.13; 18. | 10 | 0.3 | 47 | 10 | 50 | 48.7 | 10 | нет | нет | 2.617 | 3.728 | 2.955
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл II 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 19 ; ВЛ 29 ; ВЛ 22 ; ВЛ 18 ; ВЛ 30 . |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 2.86 | 3.79 | 3.67
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ВТЭЦ-2. 35 кВ: ВЛ-2; ВЛ-4; ВЛ-12; ВЛ-13. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 2.26 | 2.86 | 3.13
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Воргашорская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.4; яч.5; яч.6; яч.7; яч.9; яч.10; яч.14; яч.47; яч.48; яч.49; яч.50; яч.51; яч.52; яч.53; яч.54; яч.55; яч.56. | 11 | 0.3 | 46.9 | 11 | 55 | 48.7 | 11 | нет | нет | 6.565 | 5.638 | 6.723
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 6 кВ: яч.35; яч.31; яч.27; яч.23; яч.19; яч.15; яч.7; яч.3; яч.17; яч.10; яч.18; яч.28; яч.24; яч.16; яч.12; яч.8. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 2.047 | 2.836 | 2.546
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 131 . |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.814 | 1.185 | 1.271
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 11; 15; 9; 10; 14; 16; 12; 8; 4. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.506 | 2.838 | 2.369
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 10 кВ: яч.47; яч.45; яч.46; яч.44. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.179 | 0.443 | 0.352
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП - 200 10 кВ. 10 кВ: яч. 7; 19; 21; 23 ; 6; 14; 18; 20; 22; 26. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | 10 | 49.6 | 1.909 | 3.491 | 3.984
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.5; яч.7; яч.4. | 12 | 0.3 | 46.8 | 12 | 60 | 48.7 | 12 | 10 | 49.5 | 0.559 | 1.106 | 1.024
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Помоздино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. | 13 | 0.3 | 46.6 | 13 | 65 | 48.7 | 13 | нет | нет | 1.057 | 1.684 | 1.759
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Восточная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.211д, 209д, 215д, 217д, 233д, 229д, 228д, 230д, 208д, 206д, 204д. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 4.945 | 5.666 | 6.117
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.34; яч.32; яч.28; яч.26; яч.14; яч.6; яч.1; яч.3; яч.13; яч.15; яч.17; яч.25; яч.27; яч.29. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.347 | 2.394 | 2.852
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186. | 14 | 0.3 | 46.5 | 14 | 70 | 48.7 | 14 | нет | нет | 1.954 | 2.871 | 8.016
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 10 кВ: яч. 8д; 10д; 12д; 14д; 13д; 11д; 9д; 7д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | нет | нет | 3.412 | 4.68 | 5.079
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Човью 110/10 кВ. 10 кВ: яч.432Д; 430Д; 426Д; 424Д; 422Д; 420Д; 418Д; 406Д; 404Д; 403Д; 405Д; 407Д; 417Д; 419Д; 421Д; 423Д; 425Д; 427Д; 429Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | 70 | 49.8 | 9.002 | 10.726 | 11.356
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; 16; 18; 20; 21. | 15 | нет | нет | 15 | 5 | 49.1 | 15 | нет | нет | 4.474 | 1.509 | 2.911
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Коммунальная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.7; 6; 9; 8; 11; 10; 15; 14; 28; 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 1.067 | 1.703 | 1.956
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промбаза 35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 5; 6; 7; 9; 11; 20; 21; 22; 24; 25; 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 4.535 | 7.169 | 7.487
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.22Ш; 20Ш; 16Ш; 3Ш; 17Ш; 21Ш; 7Ш; 25Ш |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 5.179 | 5.672 | 5.506
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Октябрьская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.6; 7; 3; 30; 21; 22. | 16 | нет | нет | 16 | 10 | 49.1 | 16 | нет | нет | 0.745 | 0.762 | 0.76
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Юго-Западная 35/6 кВ. 6 кВ: яч. 11; 12; 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.577 | 0.636 | 0.72
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Заводская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 4. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 24 | 49.7 | 0.039 | 0.069 | 0.048
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.8. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 6.097 | 5.267 | 5.256
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.10; 13; 15; 16; 17; 33; 35; 37; 39; 41; 43. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 4.067 | 3.924 | 4.062
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Городская 110/10кВ. 10 кВ: яч.13; 33; 35; 6; 14; 18; 20; 22; 26; 30; 32; 34; 36. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 2.284 | 3.363 | 3.738
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 2 10 кВ. 10 кВ: яч.19; 3; 5; 15; 8; 12; 22; 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 2.327 | 4.315 | 4.355
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) НПС Озёрная. 10 кВ: 16; 15Д. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.358 | 1.36 | 1.367
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.5; 8; 7; 10; 9; 12. | 17 | нет | нет | 17 | 15 | 49.1 | 17 | нет | нет | 0.64 | 1.039 | 1.29
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; 28; 27; 32; 29; 24; 25; 26; 21; 30; 31; 22; 17. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.337 | 1.782 | 1.73
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Шахтная 35/6 кВ. 6 кВ: 9; 6. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.11 | 0.051 | 0.489
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Кожва 110/20/10 кВ. 20 кВ: ВЛ-8; ВЛ-2; ВЛ-7; ВЛ-1 |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.899 | 1.037 | 1.13
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Кожва 110/20/10 кВ. 10 кВ: яч.3, 4, 8, 10, 14, 15 |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.078 | 1.476 | 1.53
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 17 ; ВЛ 15 . |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 4.376 | 4.637 | 4.557
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 37 |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.899 | 1.292 | 1.298
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3Д; 5Д; 7Д; 14Д; 18Д; 20Д; 22Д; 38Д; 12Д; 37Д |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.729 | 3.089 | 2.744
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС КС-10 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.11; 21; 23; 25; 29; 20; 22; 26; 28; 30. | 18 | нет | нет | 18 | 20 | 49.1 | 18 | нет | нет | 1.501 | 1.988 | 1.912
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Выльгорт 110/10 кВ. 10 кВ: яч.13Д; 5Д; 3Д; 4Д; 6Д; 14Д |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | нет | нет | 5.588 | 7.188 | 7.139
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 1 10 кВ. 10 кВ: яч.3; 10; 11; 15; 19; 22. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 1.512 | 2.708 | 2.607
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.340Д; 352Д; 316Д; 318Д; 320Д; 321Д; 322Д; 305Д. | 19 | нет | нет | 19 | 25 | 49.1 | 19 | нет | нет | 4.721 | 9.015 | 8.375
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 6 кВ: яч.1 ; яч.2; 12; 13; 14; 15; 20; 21; 23; 24; 27. | 20 | нет | нет | 20 | 30 | 49.1 | 20 | нет | нет | 1.644 | 1.495 | 1.525
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 13 10 кВ. 10 кВ: яч.9; 17; 16; 10; 14. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 90 | 49.8 | 1.243 | 2.2 | 2.613
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 26 10 кВ. 10 кВ: яч.5; 21; 20; 9; 12; 16. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 1.385 | 2.634 | 2.844
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ №33; 34; 45; 46. | 21 | нет | нет | 21 | 35 | 49.1 | 21 | нет | нет | 9.437 | 9.427 | 9.549
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 18 ; ВЛ 19 ; ВЛ 22 ; ВЛ 20 . |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.08 | 0.08 | 0.08
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 15; 17; 13; 12; 14; 16; 18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.847 | 0.858 | 0.872
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Часово 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2Д; яч.4Д; яч.8Д; яч.9Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 1.232 | 1.346 | 1.385
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Междуреченск 110/10 кВ. 110 кВ: яч.5Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 115 | 49.8 | 0.454 | 0.709 | 0.635
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.13; яч.11; яч.18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 0.764 | 1.615 | 1.568
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Чикшино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7; 31. | 22 | нет | нет | 22 | 40 | 49.1 | 22 | 75 | 49.8 | 0.153 | 0.217 | 0.189
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Сосновка 110/10 кВ. 10 кВ: яч.9; 17; 18; 11; 19; 20; 13; 24. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 4.242 | 6.129 | 6.816
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 110 кВ: ВЛ Яренск. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.746 | 0.898 | 0.997
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.55Д; яч.65Д; яч.61Д. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.467 | 0.541 | 0.589
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.9; 11; 22. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.565 | 0.909 | 1.147
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 14 10 кВ. 10 кВ: яч.25; 9; 12. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.231 | 0.773 | 0.513

## стр.6
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения |  | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА 1, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00 | Тх
ПС 110 кВ Княжпогост |  | ВЛ 35 кВ № 31,33 яч.6кВ: 6Ш, 8Ш, 11Ш, 15Ш. | ДАР |  | 2.765 | 3.683 | 3.838
ПС 110 кВ Восточная |  | яч. 10кВ № 204Д, 206Д, 208Д, 209Д, 211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 229Д, 230Д, 233Д. | ДАР |  | 4.945 | 5.666 | 6.117
ПС 110 кВ Жешарт |  | ВЛ 110 кВ "Яренск" яч. 10 кВ: 54Д, 60Д, 70Д, 66Д,53Д, 55Д, 61Д, 65Д; яч.6кВ: 3Ш, 7Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш, 19Ш, 20Ш, 22Ш, 25Ш | ДАР |  | 6.551 | 7.418 | 7.118
ПС 110 кВ Визинга |  | ВЛ-110 кВ №192, 196, и яч.10 кВ: 4Д, 5Д, 7Д, 8Д, 12Д, 14Д, 19Д, 20Д, 21Д, 22Д | ДАР |  | 16.039 | 19.121 | 19.938
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  | 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186 10 кВ: яч.8Д; 10Д; 12Д; 14Д; 13Д; 11Д; 9Д; 7Д. | ДАР |  | 5.366 | 7.551 | 8.016
ПС 110 кВ Западная |  | 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д | ДАР |  | 1.733 | 3.321 | 3.094
| ИТОГО по подстанции (электростанции): |  |  |  | 37.399 | 46.76 | 48.121
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

## стр.7
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
| Руководитель организации | 211 | Пузиков М.Н. | Первый заместитель директора - главный инженер | (88212) 20-00-12 (88212) 28-33-59 | post@komienergo.ru
| Ответственный за заполнение формы | 212 | Доронина В.И. | начальник СЭР | (88212) 28-33-24 | doronina@komienergo.ru