## стр.1
Приложение № 71
к приказу Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
[9 empty] | за | 19.06.2019 |  | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представляют: | [7 empty] | Сроки представления: | [5 empty] | Периодичность предоставления:
субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 7.30 приложения № 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 | [7 empty] | 1 сентября отчетного года и 20 февраля года, следующего за отчетным; | [5 empty] | ежегодная;
[8 empty] | в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного замера | [5 empty] | периодическая
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  |  |  | Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комиэнерго"
| Почтовый адрес: |  |  | 167000 р.Коми г.Сыктывкар ул. Интернациональная д.94
Код формы по ОКУД |  | Код
|  | отчитывающейся организации по ОКПО |  |  | вида деятельности по ОКВЭД |  | территории по ОКАТО |  |  |  | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |  | формы собственности по ОКФС
|  | 00107063 |  |  | 40.10.2 |  | 87401000000 |  |  |  | 41002 |  | 90 |  | 16

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 4.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 382.6
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 27.147
| Процент САЧР от потребления | % | 7.095%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 151.782
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 39.67%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 69.134
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.07%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 220.916
| Процент АЧР от потребления | % | 57.74%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.13%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 122.945
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.64%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 26.1
| Процент ДАР от потребления | % | 6.822%
| Всего ЧАПВ | МВт | 20.64
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 9.343%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 10.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 474.7
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 31.677
| Процент САЧР от потребления | % | 6.673%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 202.92
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 42.75%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 89.194
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.79%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 292.114
| Процент АЧР от потребления | % | 61.54%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.13%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 169.553
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.01%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 35.41
| Процент ДАР от потребления | % | 7.459%
| Всего ЧАПВ | МВт | 33.931
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 11.62%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 21.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 452.2
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 31.197
| Процент САЧР от потребления | % | 6.899%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 195.375
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 43.21%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 83.932
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.56%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 279.307
| Процент АЧР от потребления | % | 61.77%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.13%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 162.448
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.95%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 32
| Процент ДАР от потребления | % | 7.077%
| Всего ЧАПВ | МВт | 30.506
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 10.92%

## стр.3_4
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
4-00.
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 8.526 | [11 empty] | 8.526 | 8.526 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 7.38 | [9 empty] | 7.38 | 7.38 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 11.36 | 2.46 | [8 empty] | 13.82 | 13.82 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 4.04 | [8 empty] | 4.04 | 4.04 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 14.75 | [8 empty] | 14.75 | 14.75 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 6.52 | 4.95 | [6 empty] | 11.47 | 11.47 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 12.696 | 1.42 | [5 empty] | 14.116 | 15.806 | 89.31%
47.5
47.4 | [6 empty] | 15.453 | [5 empty] | 15.453 | 15.453 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 1.66 |  |  |  |  | 1.66 | 1.66 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 6.58 |  |  | 6.58 | 6.58 | 100%
46.9 | [10 empty] | 9.89 |  | 9.89 | 9.89 | 100%
46.8 | [10 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0.39 | 100%
46.6 | [11 empty] | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 100%
46.5 | [11 empty] | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 8.526 |  | 46.51 |  |  | 36.179 |  |  |  | 31.73 |  |  | 122.945 | 124.635 | 98.64%
% соотношения | 6.935% |  | 37.83% |  |  | 29.43% |  |  |  | 25.81%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
10.00
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 14.749 | [11 empty] | 14.749 | 14.749 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 12.82 | [9 empty] | 12.82 | 12.82 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 17.07 | 4.37 | [8 empty] | 21.44 | 21.44 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 3.53 | [8 empty] | 3.53 | 3.53 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 13.76 | [8 empty] | 13.76 | 13.76 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 10.14 | 5.01 | [6 empty] | 15.15 | 15.15 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 19.758 | 1.48 | [5 empty] | 21.238 | 22.928 | 92.63%
47.5
47.4 | [6 empty] | 19.346 | [5 empty] | 19.346 | 19.346 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.96 |  |  |  |  | 2.96 | 2.96 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 9.02 |  |  | 9.02 | 9.02 | 100%
46.9 | [10 empty] | 12.72 |  | 12.72 | 12.72 | 100%
46.8 | [10 empty] | 0.86 |  | 0.86 | 0.86 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 100%
46.5 | [11 empty] | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 14.749 |  | 61.69 |  |  | 48.554 |  |  |  | 44.56 |  |  | 169.553 | 171.243 | 99.01%
% соотношения | 8.699% |  | 36.38% |  |  | 28.64% |  |  |  | 26.28%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
21-00
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 13.719 | [11 empty] | 13.719 | 13.719 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 11.88 | [9 empty] | 11.88 | 11.88 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 15.4 | 4.21 | [8 empty] | 19.61 | 19.61 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 3.05 | [8 empty] | 3.05 | 3.05 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 15.44 | [8 empty] | 15.44 | 15.44 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 8.83 | 4.09 | [6 empty] | 12.92 | 12.92 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 17.682 | 1.5 | [5 empty] | 19.182 | 20.912 | 91.73%
47.5
47.4 | [6 empty] | 19.947 | [5 empty] | 19.947 | 19.947 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.75 |  |  |  |  | 2.75 | 2.75 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 8.14 |  |  | 8.14 | 8.14 | 100%
46.9 | [10 empty] | 13.72 |  | 13.72 | 13.72 | 100%
46.8 | [10 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 100%
46.5 | [11 empty] | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 13.719 |  | 58.81 |  |  | 45.969 |  |  |  | 43.95 |  |  | 162.448 | 164.178 | 98.95%
% соотношения | 8.445% |  | 36.2% |  |  | 28.3% |  |  |  | 27.05%

## стр.5
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4-00 | 10-00 | 21-00
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Железнодорожная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.13; 16; 17. | Спец. | 0.3 | 49.2 | Спец. | нет | нет | Спец. | 30 | 49.7 | 0.41 | 0.53 | 0.39
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.15; 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.41 | 0.72 | 0.53
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юнь-Яга 110/35/6. 6 кВ: яч.3; 5;11; 6; 10; 7; 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.58 | 2.26 | 2.51
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 10 кВ: яч.11; 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.03 | 0.03 | 0.05
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 6 кВ: яч. 5; 6; 9; 8; 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.08 | 0.07 | 0.24
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Пивзавода, РУ-6 кВ. 6 кВ: яч.9; 10; 15; 16; 2. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 85 | 49.8 | 0.25 | 0.32 | 0.53
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Шахтерский, РУ-10 кВ. 10 кВ: яч.7; 6; 17; 14; 19; 16; 4; 3; 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.91 | 0.96 | 1.38
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Южная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.8; 13; 17. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 115 | 49.8 | 0.225 | 0.351 | 0.432
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Каджером 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 15; 19; 17; 18; 8; 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.97 | 2.134 | 2.1
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС ЖБИ 110/10кВ. 10 кВ: яч.9007; 9012; 9019; 9023. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 95 | 49.8 | 0.152 | 0.236 | 0.155
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ-44; ВЛ-43; ВЛ-41; ВЛ-42. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 13.747 | 13.73 | 13.209
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пожег 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.14 | 0.32 | 0.31
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Вымь 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.26 | 0.45 | 0.42
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Богородск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.39 | 0.7 | 0.59
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Сторожевск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.16Д; 12Д; 13Д; 10Д; 9Д; 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.3 | 0.61 | 0.56
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.19Ш; 13Ш; 14Ш; 15Ш; 16Ш; 17Ш; 18Ш. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 1 | 1.82 | 1.61
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Восточная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.211Д; 211Д; 209Д; 215Д; 217Д; 233Д; 229Д; 228Д; 230Д; 208Д; 206Д; 204Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 3.21 | 4.52 | 4.15
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Благоево 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12Д; 14Д; 16Д; 3Д; 5Д; 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.39 | 0.8 | 0.74
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Ёдва 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.11 | 0.14 | 0.15
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 22 10 кВ. 10 кВ: яч.10; 12; 13; 15; 6. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.583 | 0.976 | 1.141
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.15; 16; 19; 18; 27; 30; 21; 22; 29; 28. | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 20 | 49 | 1 | нет | нет | 0.85 | 1.51 | 1.72
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; 20; 25; 18; 17; 28. |  | 0.3 | 48.8 |  | 20 | 49 |  | нет | нет | 1.07 | 1.65 | 1.77
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ВЦЗ 35/6 кВ. 6 кВ: яч.7; 9; 20; 11; 16; 13; 18; 27; 25; 12; 17; 22; 23; 14; 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.18 | 0.23 | 0.26
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Седью 35/6 кВ. 6 кВ: яч.2; 3; 4. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.18 | 0.27 | 0.24
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Ижма 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 11; 19; 4; 8; 12. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 1.45 | 2.96 | 2.5
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП "Южная" 10 кВ. 10 кВ: яч.11; 13; 17; 16; 18. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | 100 | 49.8 | 1.12 | 2.17 | 1.99
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Западная 35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ № 21; 22., 10 кВ: яч.9; 11; 13; 19; 21; 23; 8; 10; 16; 20; 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 3.676 | 5.959 | 5.239
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-ВМЗ-1; ВЛ-ВМЗ-2. | 2 | 0.3 | 48.6 | 2 | 20 | 48.9 | 2 | нет | нет | 2.6 | 4.36 | 3.64
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Городская 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.22; 26; 30; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 7; 11; 19; 23; 27; 21; 25; 29. |  | 0.3 | 48.6 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 4.78 | 8.46 | 8.24
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-39. | 3 | 0.3 | 48.4 | 3 | 25 | 48.9 | 3 | нет | нет | 0.06 | 0.12 | 0.09
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.11; 13; 17; 19; 25; 6; 10; 18; 22; 26; 28; 23; 30. |  | 0.3 | 48.4 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.4 | 4.25 | 4.12
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Усть-Цильма 110/20/10 кВ. 10 кВ: яч.5; 7; 4; 6; 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 1.57 | 2.58 | 2.22
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Синегорье 110/10 кВ. 10 кВ: яч.4; 6; 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 105 | 49.8 | 0.23 | 0.48 | 0.33
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Замежная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 5; 7. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 80 | 49.8 | 0.25 | 0.45 | 0.42
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Щельяюр 110/10 кВ. 10 кВ: яч.17; 4; 8; 12; 18. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 1.27 | 2.2 | 1.92
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ-196; ВЛ-192. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 6.55 | 8.75 | 8.39
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12Д; 21Д; 20Д; 5Д; 7Д; 8Д; 14Д; 19Д; 22Д; 4Д. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 1.49 | 2.61 | 2.12
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Северная 35/6 кВ . 6 кВ: яч.3; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 31; 32. | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 | 25 | 48.9 | 4 | 65 | 49.8 | 0.09 | 0.17 | 0.08
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Восточная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; 8. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 0.37 | 0.43 | 0.43
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.30; 31; 35. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.65 | 1.59 | 1.14
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ярега 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 7; 9; 11; 13; 29; 6; 10; 16; 20; 24; 12. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 0.93 | 1.34 | 1.4
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Комсомольская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.6; 7; 10; 12; 13; 17; 18; 19; 22; 23; 28; 29; 30; 31; 54; 55; 56; 57; 58. | 5 | 0.3 | 48 | 5 | 30 | 48.9 | 5 | нет | нет | 6.25 | 5.31 | 6.72
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 31; ВЛ 27 |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 5.07 | 5.08 | 5.3
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 21. |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 3.43 | 3.37 | 3.42
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.9; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 29; 30; 32; 34; 35; 37; 40. | 6 | 0.3 | 47.8 | 6 | 35 | 48.8 | 6 | нет | нет | 4.92 | 4.96 | 4.05
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Шахтерская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.45; 26. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.8 |  | 120 | 49.8 | 0.03 | 0.05 | 0.04
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.4; 3; 2; 1; 8; 9; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 3.27 | 3.86 | 3.73
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.66Д; 70Д; 60Д; 53Д; 54Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.36 | 0.55 | 0.52
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Айкино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3Д; 11Д; 19Д; 21Д; 12Д; 16Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.33 | 0.33 | 0.36
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Корткерос 110/10 кВ. 10 кВ: яч.1Д; 2Д; 7Д; 9Д; 13Д; 14Д; 15Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 1.02 | 2.2 | 1.8
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Межадор 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.8 | 0.37 | 0.64 | 0.58
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Зеленец 110/10 кВ. 10 кВ: яч.507Д; 506Д; 522Д; 517Д; 504Д; 521Д; 520Д; 524Д . |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.94 | 1.97 | 1.33
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 21 10 кВ. 10 кВ: яч.17; яч.16. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.23 | 0.59 | 0.51
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Советская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.2. | 7 | 0.3 | 47.6 | 7 | 40 | 48.8 | 7 | нет | нет | 1.42 | 1.48 | 1.5
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Южная 110/6 кВ. 6 кВ: яч.13; 10; 21; 24; 27; 26; 23; 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.45 | 0.99 | 1.37
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) РП Южная, ЗРУ 6 кВ. 6 кВ: яч.7; 8; 9; 10; 25; 26; 28; 30; 25. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.13 | 0.25 | 0.15
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 5 ; ВЛ 10 ; ВЛ 25 ; ВЛ 24 . |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 5.62 | 9.11 | 7.01
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.11; 15; 21; 10; 16. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.45 | 0.83 | 0.57
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС С.Савинобор 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 60 ; ВЛ 62 . |  | 0.3 | 47.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.69 | 1.69 | 1.73
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Белый-Ю 110/10 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.155 | 0.282 | 0.245
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Краснозатонская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.618Д; 616Д; 612Д; 604Д; 609Д; 611Д |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.99 | 3.18 | 3.42
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пажга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.8д; яч.1Д; 12Д; 2Д; 11Д; 13Д; 14Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.73 | 1.16 | 1.14
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.23; яч.7; яч.4; яч.18; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.63 | 1.03 | 0.97
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.15; яч.10; 14; 12; 2. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.53 | 2.91 | 2.79
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Вожская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.6Д |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.011 | 0.016 | 0.017
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Заполярная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.10; яч.12; яч.15; яч.16; яч.17; яч.21; 25; 28. | 8 | 0.3 | 47.4 | 8 | 40 | 48.8 | 8 | нет | нет | 6.41 | 4.31 | 6.54
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 13 . |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.71 | 1.07 | 0.96
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.15; яч.17; яч.23; яч.25; яч.10; яч.12; яч.20; яч.24; яч.26. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.94 | 1.46 | 1.36
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.4; яч.48; яч.23; яч.24. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 | 0.3 | 0.58 | 0.38
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ. 10 кВ: яч.11; яч.21; яч.25. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 2.633 | 3.056 | 3.237
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 33; ВЛ 31. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.99 | 1.63 | 1.42
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.11Ш; 15Ш; 8Ш; 6Ш. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.84 | 1.17 | 0.98
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Орбита 110/10 кВ. 10 кВ: 911Д; 915Д; 916Д; 934Д; 946Д |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 20 | 49.7 | 1.55 | 3.55 | 3.59
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.08 | 2.52 | 1.48
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Районная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; яч.20; яч.15; яч.12; яч.19; яч.24; яч.23; яч.10; яч.9; яч.14. | 9 | 0.3 | 47.2 | 9 | 50 | 48.8 | 9 | нет | нет | 1.53 | 2.76 | 2.56
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Северная-2 110/6 кВ. 6 кВ: яч.7; яч.22; яч.24; яч.26; яч.27; яч.31; яч.35. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 10 | 49.5 | 0 | 0 | 0
| (ЦЭС) ПС Первомайская-2 35/6 кВ. 6 кВ: яч. 5, 17, 19, 18. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.7 | 0 | 0 | 0
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Крутая 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 4; 8; 12. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.7 | 0.13 | 0.2 | 0.19
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Интинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.13; 18. | 10 | 0.3 | 47 | 10 | 50 | 48.7 | 10 | нет | нет | 2.34 | 3.67 | 3.11
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл II 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 19 ; ВЛ 29 ; ВЛ 22 ; ВЛ 18 ; ВЛ 30 . |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 2.34 | 3.25 | 2.83
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ВТЭЦ-2. 35 кВ: ВЛ-2; ВЛ-4; ВЛ-12; ВЛ-13. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 1.9 | 2.1 | 2.2
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Воргашорская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.4; яч.5; яч.6; яч.7; яч.9; яч.10; яч.14; яч.47; яч.48; яч.49; яч.50; яч.51; яч.52; яч.53; яч.54; яч.55; яч.56. | 11 | 0.3 | 46.9 | 11 | 55 | 48.7 | 11 | нет | нет | 5.84 | 5.42 | 7.39
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 6 кВ: яч.35; яч.31; яч.27; яч.23; яч.19; яч.15; яч.7; яч.3; яч.17; яч.10; яч.18; яч.28; яч.24; яч.16; яч.12; яч.8. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.25 | 2.07 | 1.66
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 10 кВ: яч.47; яч.45; яч.46; яч.44. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.07 | 0.31 | 0.07
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 131 . |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | 10 | 49.6 | 0.47 | 0.75 | 0.71
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 7; 11; 15; 9; 10; 14; 16; 12; 8; 4. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | 10 | 49.6 | 0.63 | 1.34 | 1.12
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП - 200 10 кВ. 10 кВ: яч. 7; 19; 21; 23 ; 6; 14; 18; 20; 22; 26. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.63 | 2.83 | 2.77
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.5; яч.7; яч.4. | 12 | 0.3 | 46.8 | 12 | 60 | 48.7 | 12 | 10 | 49.5 | 0.39 | 0.86 | 0.7
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Помоздино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. | 13 | 0.3 | 46.6 | 13 | 65 | 48.7 | 13 | нет | нет | 0.55 | 1.05 | 0.9
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 4 10 кВ. 10 кВ: яч.17; 21; 11; 10; 14; 4; 18. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.76 | 3.27 | 3.06
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 1 6 кВ. 6 кВ: яч.5; 7; 16. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 0.65 | 1.25 | 1.06
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.34; яч.32; яч.28; яч.26; яч.14; яч.6; яч.1; яч.3; яч.13; яч.15; яч.17; яч.25; яч.27; яч.29. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.17 | 2.18 | 2.3
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186. | 14 | 0.3 | 46.5 | 14 | 70 | 48.7 | 14 | нет | нет | 1.47 | 1.57 | 3.99
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 10 кВ: яч. 8д; 10д; 12д; 14д; 13д; 11д; 9д; 7д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | нет | нет | 1.71 | 3.49 | 2.52
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Човью 110/10 кВ. 10 кВ: яч.432Д; 430Д; 426Д; 424Д; 422Д; 420Д; 418Д; 406Д; 404Д; 403Д; 405Д; 407Д; 417Д; 419Д; 421Д; 423Д; 425Д; 427Д; 429Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | 70 | 49.8 | 7.56 | 9.15 | 7.56
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; 16; 18; 20; 21. | 15 | нет | нет | 15 | 5 | 49.1 | 15 | нет | нет | 3.25 | 1.1 | 2.72
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Коммунальная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.7; 6; 9; 8; 11; 10; 15; 14; 28; 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 0.88 | 1.44 | 1.61
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промбаза 35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; 5; 6; 7; 9; 11; 20; 21; 22; 24; 25; 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 3.665 | 6.326 | 5.134
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.22Ш; 20Ш; 16Ш; 3Ш; 17Ш; 21Ш; 7Ш; 25Ш |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 8.35 | 8.25 | 8.74
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Октябрьская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.6; 7; 3; 30; 21; 22. | 16 | нет | нет | 16 | 10 | 49.1 | 16 | нет | нет | 0.39 | 0.52 | 0.4
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Юго-Западная 35/6 кВ. 6 кВ: яч. 11; 12; 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.47 | 0.53 | 0.56
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Заводская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 4. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 24 | 49.7 | 0.16 | 0.11 | 0.04
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.8. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 6.17 | 5.99 | 5.95
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.10; 13; 15; 16; 17; 33; 35; 37; 39; 41; 43. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 3.89 | 3.75 | 3.76
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Городская 110/10кВ. 10 кВ: яч.13; 33; 35; 6; 14; 18; 20; 22; 26; 30; 32; 34; 36. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.805 | 2.881 | 2.86
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 2 10 кВ. 10 кВ: яч.19; 3; 5; 15; 8; 12; 22; 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 0.88 | 1.83 | 1.48
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) НПС Озёрная. 10 кВ: 16; 15Д. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.386 | 1.403 | 1.313
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.5; 8; 7; 10; 9; 12. | 17 | нет | нет | 17 | 15 | 49.1 | 17 | нет | нет | 0.41 | 0.74 | 0.8
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; 28; 27; 32; 29; 24; 25; 26; 21; 30; 31; 22; 17. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.02 | 1.52 | 1.31
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Шахтная 35/6 кВ. 6 кВ: 9; 6. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.02 | 0.47 | 0.03
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 17 ; ВЛ 15 . |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 4.38 | 4.64 | 4.7
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Кожва 110/20/10 кВ. 20 кВ: ВЛ-8; ВЛ-2; ВЛ-7; ВЛ-1; 10 кВ: 3; 4; 8; 10; 14; 15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.26 | 1.918 | 1.913
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 37 |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.45 | 0.8 | 0.73
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3Д; 5Д; 7Д; 14Д; 18Д; 20Д; 22Д; 38Д; 12Д; 37Д |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.94 | 2.03 | 1.64
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС КС-10 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.11; 21; 23; 25; 29; 20; 22; 26; 28; 30. | 18 | нет | нет | 18 | 20 | 49.1 | 18 | нет | нет | 2.09 | 2.81 | 2.39
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Выльгорт 110/10 кВ. 10 кВ: яч.13Д; 5Д; 3Д; 4Д; 6Д; 14Д |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | нет | нет | 2.08 | 3.72 | 3.39
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 1 10 кВ. 10 кВ: яч.3; 10; 11; 15; 19; 22. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 0.99 | 2.13 | 1.55
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.340Д; 352Д; 316Д; 318Д; 320Д; 321Д; 322Д; 305Д. | 19 | нет | нет | 19 | 25 | 49.1 | 19 | нет | нет | 3.27 | 7.58 | 4.93
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 6 кВ: яч.1 ; яч.2; 12; 13; 14; 15; 20; 21; 23; 24; 27. | 20 | нет | нет | 20 | 30 | 49.1 | 20 | нет | нет | 4.619 | 4.345 | 4.392
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 13 10 кВ. 10 кВ: яч.9; 17; 16; 10; 14. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 90 | 49.8 | 0.89 | 1.61 | 1.92
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 26 10 кВ. 10 кВ: яч.5; 21; 20; 9; 12; 16. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 1.05 | 2.06 | 2.01
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 18 ; ВЛ 19 ; ВЛ 22 ; ВЛ 20 . | 21 | нет | нет | 21 | 35 | 49.1 | 21 | нет | нет | 0.04 | 0.07 | 0.06
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; 15; 17; 13; 12; 14; 16; 18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.88 | 0.97 | 0.9
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ №33; 34; 45; 46. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 7.976 | 8.207 | 7.871
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Междуреченск 110/10 кВ. 110 кВ: яч.5Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 115 | 49.8 | 0.21 | 0.43 | 0.37
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Часово 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2Д; яч.4Д; яч.8Д; яч.9Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.54 | 0.76 | 0.7
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.13; яч.11; яч.18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 0.39 | 0.81 | 0.74
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Сосновка 110/10 кВ. 10 кВ: яч.9; 17; 18; 11; 19; 20; 13; 24. | 22 | нет | нет | 22 | 40 | 49.1 | 22 | нет | нет | 2.96 | 4.94 | 4.78
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Чикшино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7; 31. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 75 | 49.8 | 0.213 | 0.274 | 0.279
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 110 кВ: ВЛ Яренск. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.29 | 0.46 | 0.44
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.55Д; яч.65Д; яч.61Д. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.18 | 0.28 | 0.3
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.9; 11; 22. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.48 | 0.79 | 0.87
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 14 10 кВ. 10 кВ: яч.25; 9; 12. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.21 | 0.7 | 0.35
[11 empty] | 61.92 | 64.57 | 69.49
Note on N86: komi1126: замеры по данным ОИК Комиэнерго, замеры, предоставленные ВТЭЦ 2 некорректны
Note on N112: komi1126: замер за 23 мая 2019. В замерный день были ремонтные работы и нагрузка на яч. 15, 16 =0

## стр.6
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения |  | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА 1, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00 | Тх
ПС 110 кВ Княжпогост |  | ВЛ 35 кВ № 31,33 яч.6кВ: 6Ш, 8Ш, 11Ш, 15Ш. | ДАР |  | 1.83 | 2.79 | 2.4
ПС 110 кВ Восточная |  | яч. 10кВ № 204Д, 206Д, 208Д, 209Д, 211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 229Д, 230Д, 233Д. | ДАР |  | 3.07 | 4.12 | 3.8
ПС 110 кВ Жешарт |  | ВЛ 110 кВ "Яренск" яч. 10 кВ: 54Д, 60Д, 70Д, 66Д,53Д, 55Д, 61Д, 65Д; яч.6кВ: 3Ш, 7Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш, 19Ш, 20Ш, 22Ш, 25Ш | ДАР |  | 8.9 | 9.6 | 9.8
ПС 110 кВ Визинга |  | ВЛ-110 кВ №192, 196, и яч.10 кВ: 4Д, 5Д, 7Д, 8Д, 12Д, 14Д, 19Д, 20Д, 21Д, 22Д | ДАР |  | 8 | 11.3 | 10.5
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  | 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186 10 кВ: яч.8Д; 10Д; 12Д; 14Д; 13Д; 11Д; 9Д; 7Д. | ДАР |  | 3.2 | 5.1 | 4
ПС 110 кВ Западная |  | 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д | ДАР |  | 1.1 | 2.5 | 1.5
| ИТОГО по подстанции (электростанции): |  |  |  | 26.1 | 35.41 | 32
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

## стр.7
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
| Руководитель организации | 211 | Пузиков М.Н. | Первый заместитель директора - главный инженер | (88212) 20-00-12 (88212) 28-33-59 | post@komienergo.ru
| Ответственный за заполнение формы | 212 | Доронина В.И. | начальник СЭР | (88212) 28-33-24 | doronina@komienergo.ru