## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
tgφ
|  | U, кВ | ТИ | 116.2 | 116.3 | 117 | 117 | 116.4 | 116.1 | 114.8 | 114.6 | 114.1 | 114.4 | 114.2 | 114.7 | 114.6 | 114.5 | 114.6 | 114.5 | 114.6 | 114.5 | 114.6 | 114.8 | 114.7 | 114.9 | 115.1 | 116
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 60.6 | 58.2 | 60.6 | 61.2 | 65.4 | 88.8 | 126.6 | 147.6 | 163.8 | 149.4 | 139.2 | 144 | 125.4 | 126 | 121.8 | 120.6 | 112.8 | 111.6 | 111 | 107.4 | 99 | 90 | 73.8 | 61.8 | 2526.6 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 39 | 39.6 | 40.8 | 42.6 | 54.6 | 64.2 | 60 | 56.4 | 67.2 | 51 | 64.8 | 65.4 | 58.2 | 48 | 48.6 | 51 | 48 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 1176.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7.0833 | 1.102%
|  | tgφ |  | 0.61386 | 0.64948 | 0.63366 | 0.63725 | 0.6055 | 0.45946 | 0.33649 | 0.36992 | 0.39194 | 0.40161 | 0.40517 | 0.46667 | 0.4067 | 0.51429 | 0.53695 | 0.48259 | 0.42553 | 0.43548 | 0.45946 | 0.44693 | 0.45455 | 0.46 | 0.53659 | 0.61165
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9295 | 3.8241 | 3.9307 | 3.9761 | 4.2129 | 5.3952 | 7.46 | 8.8062 | 9.8829 | 9.0177 | 8.4287 | 8.8834 | 7.5678 | 7.936 | 7.7359 | 7.4931 | 6.853 | 6.8112 | 6.8288 | 6.57 | 6.8112 | 5.5273 | 4.664 | 4.0033 | 6.5229 | 7.912%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 60.6 | 58.2 | 60.6 | 61.2 | 65.4 | 88.8 | 126.6 | 147.6 | 163.8 | 149.4 | 139.2 | 144 | 125.4 | 126 | 121.8 | 120.6 | 112.8 | 111.6 | 111 | 107.4 | 99 | 90 | 73.8 | 61.8 |  | 58.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 39 | 39.6 | 40.8 | 42.6 | 54.6 | 64.2 | 60 | 56.4 | 67.2 | 51 | 64.8 | 65.4 | 58.2 | 48 | 48.6 | 51 | 48 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 |  | 37.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 71.107 | 69.398 | 71.742 | 72.5702 | 76.4547 | 97.7245 | 133.5751 | 157.3751 | 175.932 | 160.998 | 150.1919 | 158.9083 | 135.3741 | 141.6864 | 138.2476 | 133.9089 | 122.5881 | 121.7231 | 122.1556 | 117.6383 | 108.7474 | 99.0654 | 83.7532 | 72.4436 |  | 69.398
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 10.55 | 10.49 | 10.47 | 10.35 | 10.33 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.46
яч.4д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 59.4 | 57.6 | 59.4 | 60.2 | 64.2 | 85.2 | 123.4 | 145 | 160.8 | 146.6 | 136.6 | 138.6 | 123.2 | 119.2 | 115.6 | 116.6 | 112 | 110.2 | 107.8 | 106.6 | 95.6 | 86 | 71.8 | 61.6 | 2463.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 40.8 | 41.2 | 42.4 | 42.4 | 43.6 | 45.6 | 58.2 | 64.8 | 54 | 55.6 | 60.2 | 52.8 | 57.6 | 61.8 | 53.8 | 50.6 | 51 | 52.4 | 50.2 | 46.6 | 44 | 42.6 | 40.6 | 1192.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6.7083
|  | tgφ |  | 0.6734 | 0.70833 | 0.6936 | 0.70432 | 0.66044 | 0.51174 | 0.36953 | 0.40138 | 0.40299 | 0.36835 | 0.40703 | 0.43434 | 0.42857 | 0.48322 | 0.5346 | 0.46141 | 0.45179 | 0.46279 | 0.48609 | 0.47092 | 0.48745 | 0.51163 | 0.59331 | 0.65909
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9574 | 3.8895 | 3.9608 | 4.0343 | 4.2395 | 5.2839 | 7.3472 | 8.7429 | 9.7387 | 8.7506 | 8.2767 | 8.4474 | 7.4931 | 7.4152 | 7.335 | 7.1856 | 6.8704 | 6.7948 | 6.7005 | 6.5806 | 6.7948 | 5.3899 | 4.6491 | 4.077 | 6.4148 | 4.376%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 7 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 11 | 13 | 9.8 | 14.6 | 13.2 | 11.4 | 7.6 | 9.2 | 11 | 8 | 10.6 | 10.4 | 7.8 | 6 | 232.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 14.4 | 9 | 16 | 6.4 | 15.4 | 13 | 12.2 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 169.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  | tgφ |  | 0.60606 | 0.57576 | 0.55882 | 0.625 | 0.6 | 0.46296 | 0.42857 | 0.42857 | 0.7069 | 1.3333 | 0.81818 | 1.2308 | 0.65306 | 1.0548 | 0.98485 | 1.0702 | 0.63158 | 0.58696 | 0.58182 | 0.6 | 0.50943 | 0.5 | 0.5641 | 0.7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.42648 | 0.41966 | 0.4268 | 0.41351 | 0.44983 | 0.65705 | 0.68053 | 0.68185 | 0.79799 | 1.0082 | 0.79761 | 1.1525 | 0.65433 | 1.1886 | 1.0367 | 0.93433 | 0.5025 | 0.59693 | 0.71144 | 0.52104 | 0.59693 | 0.64876 | 0.49871 | 0.40473 | 0.67529 | -170.1%
яч.8д - резерв | "Нижний склад" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.45 | 0.465 | 0.465 | 0.45 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.45 | 0.45 | 0.465 | 0.45 | 0.465 | 0.495 | 0.69 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.705 | 13.785 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 66 | 64.2 | 66.2 | 66.6 | 71.2 | 96 | 134.6 | 156.2 | 172.4 | 157.4 | 147.6 | 151.6 | 133 | 133.8 | 128.8 | 128 | 119.6 | 119.4 | 118.8 | 114.6 | 106.2 | 96.4 | 79.6 | 67.6 | 2695.8
|  | Q, кВАр |  | 44 | 44.6 | 45 | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 50.4 | 63 | 73 | 68.4 | 64.6 | 76.2 | 59.2 | 73 | 74.8 | 66 | 55.4 | 56.4 | 58.8 | 55 | 52 | 49.2 | 47 | 44.8 | 1362.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -8.9109 | -10.3093 | -9.2409 | -8.8235 | -8.8685 | -8.1081 | -6.3191 | -5.8266 | -5.2503 | -5.3548 | -6.0345 | -5.2778 | -6.0606 | -6.1905 | -5.7471 | -6.136 | -6.0284 | -6.9892 | -7.027 | -6.7039 | -7.2727 | -7.1111 | -7.8591 | -9.3851 | -6.6967
|  | Q, % |  | -18.2796 | -17.9894 | -17.1875 | -18.9744 | -17.6768 | -19.1176 | -18.3099 | -15.3846 | -13.7072 | -14 | -14.539 | -13.3929 | -16.0784 | -12.6543 | -14.3731 | -13.4021 | -15.4167 | -16.0494 | -15.2941 | -14.5833 | -15.5556 | -18.8406 | -18.6869 | -18.5185 | -15.7913
|  |  | Δ I | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.29% | 0% | 0% | 14.29% | 16.67% | 0% | 0% | 1.765%
|  |  | Δ Iрасч | -11.56% | -12.69% | -11.62% | -11.86% | -11.31% | -10.11% | -7.611% | -7.024% | -6.616% | -8.218% | -7.659% | -8.065% | -7.659% | -8.414% | -8.218% | -8.365% | -7.587% | -8.522% | -8.539% | -8.093% | -8.522% | -9.251% | -10.37% | -11.95% | -8.695%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 155.4 | 141 | 136.2 | 144.6 | 165.6 | 214.8 | 280.2 | 330.6 | 343.2 | 316.8 | 294 | 298.8 | 268.2 | 266.4 | 269.4 | 249 | 290.4 | 298.2 | 300.6 | 323.4 | 306 | 252.6 | 219.6 | 200.4 | 6065.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 114.6 | 115.2 | 117 | 116.4 | 123.6 | 132 | 161.4 | 170.4 | 164.4 | 148.2 | 160.2 | 130.8 | 163.8 | 154.8 | 143.4 | 166.8 | 140.4 | 145.2 | 145.8 | 134.4 | 123.6 | 118.2 | 116.4 | 3321
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 19 | 24 | 24 | 24 | 19 | 21 | 17 | 18 | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 16 | 14 | 17.25 | 2.832%
|  | tgφ |  | 0.73359 | 0.81277 | 0.84581 | 0.80913 | 0.7029 | 0.57542 | 0.47109 | 0.4882 | 0.4965 | 0.51894 | 0.50408 | 0.53614 | 0.4877 | 0.61486 | 0.57461 | 0.5759 | 0.57438 | 0.47082 | 0.48303 | 0.45083 | 0.43922 | 0.48931 | 0.53825 | 0.58084
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6506 | 9.9741 | 9.7645 | 10.1241 | 11.0694 | 13.5653 | 17.1821 | 20.5068 | 21.4205 | 20.0107 | 18.4055 | 18.9531 | 16.6489 | 17.4824 | 17.3527 | 16.0167 | 18.6854 | 18.3722 | 18.6081 | 19.774 | 18.3722 | 15.6603 | 13.8346 | 12.8438 | 16.0532 | 6.938%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 155.4 | 141 | 136.2 | 144.6 | 165.6 | 214.8 | 280.2 | 330.6 | 343.2 | 316.8 | 294 | 298.8 | 268.2 | 266.4 | 269.4 | 249 | 290.4 | 298.2 | 300.6 | 323.4 | 306 | 252.6 | 219.6 | 200.4 |  | 136.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 114 | 114.6 | 115.2 | 117 | 116.4 | 123.6 | 132 | 161.4 | 170.4 | 164.4 | 148.2 | 160.2 | 130.8 | 163.8 | 154.8 | 143.4 | 166.8 | 140.4 | 145.2 | 145.8 | 134.4 | 123.6 | 118.2 | 116.4 |  | 114
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 192.7308 | 181.698 | 178.3858 | 186.0058 | 202.4162 | 247.8225 | 309.7354 | 367.8944 | 383.1741 | 356.9168 | 329.2404 | 339.0361 | 298.3955 | 312.729 | 310.7079 | 287.3405 | 334.8946 | 329.5988 | 333.8314 | 354.7467 | 334.2145 | 281.2183 | 249.3901 | 231.7523 |  | 178.3858
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.53 | 10.56 | 10.62 | 10.57 | 10.56 | 10.42 | 10.37 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.42 | 10.43 |  | 10.4133
яч.7д | Кекур | P, кВт | АСКУЭ | 68.3 | 64.6 | 62.7 | 63.5 | 70.3 | 86.3 | 113.2 | 141.2 | 164.6 | 156.5 | 150.4 | 145.5 | 132.4 | 119.2 | 122.5 | 108.9 | 113.2 | 136.3 | 143.3 | 165.5 | 163.9 | 136.1 | 113.2 | 107.1 | 2848.7 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 45.6 | 46.6 | 46.2 | 46.6 | 47.9 | 52.9 | 52.7 | 57.8 | 56.8 | 57 | 56.5 | 55.8 | 54.5 | 55.3 | 54.9 | 54.2 | 55.1 | 60.4 | 62.7 | 56.1 | 51.4 | 48.7 | 46.8 | 1268.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.66764 | 0.70588 | 0.74322 | 0.72756 | 0.66287 | 0.55504 | 0.46731 | 0.37323 | 0.35115 | 0.36294 | 0.37899 | 0.38832 | 0.42145 | 0.45721 | 0.45143 | 0.50413 | 0.4788 | 0.40426 | 0.42149 | 0.37885 | 0.34228 | 0.37766 | 0.43021 | 0.43697
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.5383 | 4.3406 | 4.2762 | 4.2742 | 4.6124 | 5.4028 | 6.9315 | 8.401 | 9.7524 | 9.3343 | 8.9913 | 8.7256 | 8.0165 | 7.3271 | 7.5063 | 6.7979 | 7.0026 | 8.1948 | 8.6682 | 9.865 | 8.1948 | 8.1015 | 6.8361 | 6.4775 | 7.1904 | 14.14%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | АСКУЭ | 87.6 | 76.8 | 73.4 | 82 | 95.8 | 129.2 | 167.6 | 190.2 | 180.2 | 160.8 | 145 | 154 | 136.8 | 148.2 | 147.6 | 140.8 | 178.4 | 162.4 | 158.2 | 159.4 | 143 | 117.2 | 107.4 | 93.8 | 3235.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69 | 69.4 | 69.8 | 71.4 | 70.4 | 76.2 | 80 | 109.4 | 113.8 | 108.2 | 92 | 104.8 | 76.2 | 110 | 100 | 89.8 | 113 | 86.6 | 85.4 | 83.8 | 79 | 72.8 | 70.6 | 70.4 | 2072
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0.78767 | 0.90365 | 0.95095 | 0.87073 | 0.73486 | 0.58978 | 0.47733 | 0.57518 | 0.63152 | 0.67289 | 0.63448 | 0.68052 | 0.55702 | 0.74224 | 0.67751 | 0.63778 | 0.63341 | 0.53325 | 0.53982 | 0.52572 | 0.55245 | 0.62116 | 0.65736 | 0.75053
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1623 | 5.6822 | 5.5444 | 5.918 | 6.5014 | 8.2106 | 10.3022 | 12.2306 | 11.9143 | 10.8663 | 9.5998 | 10.4134 | 8.737 | 10.3175 | 9.957 | 9.3087 | 11.7826 | 10.259 | 10.0211 | 10.0382 | 10.259 | 7.6832 | 7.1298 | 6.4997 | 8.9724 | -3.033%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 0
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 0.67 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 0.93 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 15.71 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 155.9 | 141.4 | 136.1 | 145.5 | 166.1 | 215.5 | 280.8 | 331.4 | 344.8 | 317.3 | 295.4 | 299.5 | 269.2 | 267.4 | 270.1 | 249.7 | 291.6 | 298.7 | 301.5 | 324.9 | 306.9 | 253.3 | 220.6 | 200.9 | 6084.5
|  | Q, кВАр |  | 114.6 | 115 | 116.4 | 117.6 | 117 | 124.1 | 132.9 | 162.1 | 171.6 | 165 | 149 | 161.3 | 132 | 164.5 | 155.3 | 144.7 | 167.2 | 141.7 | 145.8 | 146.5 | 135.1 | 124.2 | 119.3 | 117.2 | 3340.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.32175 | -0.28369 | 0.073421 | -0.62241 | -0.30193 | -0.32588 | -0.21413 | -0.24198 | -0.4662 | -0.15783 | -0.47619 | -0.23427 | -0.37286 | -0.37538 | -0.25984 | -0.28112 | -0.41322 | -0.16767 | -0.2994 | -0.46382 | -0.29412 | -0.27712 | -0.45537 | -0.2495 | -0.3149
|  | Q, % |  | -0.52632 | -0.34904 | -1.0417 | -0.51282 | -0.51546 | -0.40453 | -0.68182 | -0.43371 | -0.70423 | -0.36496 | -0.53981 | -0.68664 | -0.91743 | -0.42735 | -0.323 | -0.90656 | -0.23981 | -0.92593 | -0.41322 | -0.48011 | -0.52083 | -0.48544 | -0.93063 | -0.68729 | -0.57513
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -9.091% | -10% | -8.333% | -30.77% | 0% | 0% | -4.167% | 20.83% | -15.79% | 14.29% | 5.882% | -11.11% | 15.79% | -13.33% | 9.524% | 5.263% | -5.263% | -5% | 19.05% | 0% | 18.75% | -7.143% | 0.9662%
|  |  | Δ Iрасч | -0.469% | -0.4878% | -0.5744% | -0.6727% | -0.4011% | -0.3537% | -0.3% | -0.6083% | -1.15% | -0.9487% | -1.009% | -0.9809% | -0.6278% | -0.9278% | -0.6377% | -0.5618% | -0.534% | -0.4442% | -0.4363% | -0.6534% | -0.4442% | -0.7944% | -0.9495% | -1.038% | -0.6824%
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 600 | 600 | 20100
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 500 | 700 | 400 | 500 | 600 | 500 | 700 | 400 | 600 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 11100
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.9167
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.33333 | 0.5 | 0.54545 | 0.45455 | 0.58333 | 0.44444 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.63636 | 0.44444 | 0.66667 | 0.44444 | 0.55556 | 0.55556 | 0.625 | 0.83333 | 0.66667
|  | Показания счетчиков Р | 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | 0: показан.
|  | Расчётное значение тока, А |  | 3.5324 | 3.5324 | 2.8563 | 2.8323 | 3.2861 | 3.7307 | 4.6869 | 5.5712 | 6.2438 | 6.0211 | 6.9227 | 4.9077 | 5.5712 | 5.8112 | 4.701 | 6.4971 | 4.9077 | 5.39 | 4.9077 | 5.1304 | 5.1304 | 4.6608 | 3.8586 | 3.5626 | 4.7605 | 3.176%
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 116.7083
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 661.6 | 645.5 | 516.4 | 548.7 | 564.8 | 693.9 | 839.1 | 1016.7 | 1097.3 | 1048.9 | 1210.3 | 855.3 | 968.2 | 1097.3 | 839.1 | 1194.2 | 823 | 936 | 903.7 | 936 | 903.7 | 790.7 | 726.2 | 613.2 | 20429.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 372.4 | 363.4 | 290.7 | 308.9 | 317.9 | 390.6 | 472.4 | 572.3 | 617.7 | 590.5 | 681.3 | 481.4 | 545 | 617.7 | 472.4 | 672.2 | 463.3 | 526.9 | 508.7 | 526.9 | 508.7 | 445.1 | 408.8 | 345.2 | 11500.4
|  | I, А | ТИ | 41 | 40 | 32 | 34 | 35 | 43 | 52 | 63 | 68 | 65 | 75 | 53 | 60 | 68 | 52 | 74 | 51 | 58 | 56 | 58 | 56 | 49 | 45 | 38 | 52.75 | 9.406%
|  | tgφ |  | 0.56288 | 0.56297 | 0.56294 | 0.56297 | 0.56285 | 0.56291 | 0.56298 | 0.5629 | 0.56293 | 0.56297 | 0.56292 | 0.56284 | 0.5629 | 0.56293 | 0.56298 | 0.56289 | 0.56294 | 0.56293 | 0.56291 | 0.56293 | 0.56291 | 0.56292 | 0.56293 | 0.56295
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 41.9148 | 40.9748 | 32.5303 | 34.4672 | 35.5779 | 43.9197 | 53.6235 | 65.3486 | 71.081 | 67.6169 | 78.4773 | 54.8669 | 62.2313 | 70.8734 | 53.883 | 77.2059 | 52.8482 | 60.4552 | 58.0857 | 60.1623 | 60.4552 | 50.6266 | 46.3628 | 38.9987 | 54.6911 | -3.68%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 661.6 | 645.5 | 516.4 | 548.7 | 564.8 | 693.9 | 839.1 | 1016.7 | 1097.3 | 1048.9 | 1210.3 | 855.3 | 968.2 | 1097.3 | 839.1 | 1194.2 | 823 | 936 | 903.7 | 936 | 903.7 | 790.7 | 726.2 | 613.2 |  | 516.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 372.4 | 363.4 | 290.7 | 308.9 | 317.9 | 390.6 | 472.4 | 572.3 | 617.7 | 590.5 | 681.3 | 481.4 | 545 | 617.7 | 472.4 | 672.2 | 463.3 | 526.9 | 508.7 | 526.9 | 508.7 | 445.1 | 408.8 | 345.2 |  | 290.7
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 759.2077 | 740.763 | 592.6006 | 629.6752 | 648.1199 | 796.2823 | 962.9385 | 1166.7074 | 1259.2143 | 1203.6949 | 1388.8829 | 981.4704 | 1111.0519 | 1259.2143 | 962.9385 | 1370.3892 | 944.4448 | 1074.1134 | 1037.0388 | 1074.1134 | 1037.0388 | 907.3701 | 833.357 | 703.6883 |  | 592.6006
ВЛ-163/3 | по данным ТИ | P, кВт приём | АСКУЭ | 7194 | 6780.4 | 6538.4 | 6450.4 | 6718.8 | 7722 | 9328 | 11259.6 | 12430 | 12513.6 | 12232 | 11638 | 10467.6 | 11030.8 | 10850.4 | 10612.8 | 10885.6 | 10560 | 10868 | 10485.2 | 10304.8 | 9627.2 | 8342.4 | 7462.4 | 232302.4
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 778.8 | 919.6 | 1025.2 | 1113.2 | 1126.4 | 1020.8 | 985.6 | 2134 | 3326.4 | 3735.6 | 3520 | 3471.6 | 2697.2 | 2943.6 | 2719.2 | 2574 | 2547.6 | 2666.4 | 2780.8 | 2477.2 | 2406.8 | 1698.4 | 1086.8 | 827.2 | 50582.4
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 30 | 30 | 34 | 40 | 48 | 56 | 65 | 60 | 60 | 53 | 51 | 55 | 50 | 55 | 51 | 54 | 53 | 51 | 50 | 43 | 36 | 33 | 46.7083
|  | tgφ | [26 empty] | 37.1863
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 35.4464 | 33.5185 | 32.4203 | 31.7956 | 33.372 | 38.1561 | 46.3412 | 57.106 | 64.119 | 65.0752 | 63.4264 | 60.518 | 53.8644 | 56.8906 | 55.7402 | 54.4174 | 55.7093 | 54.2726 | 55.9006 | 53.6867 | 54.2726 | 48.2973 | 41.5636 | 37.0936 | 49.2918 | -5.531%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.45 | 10.53 | 10.56 | 10.53 | 10.48 | 10.38 | 10.32 | 10.24 | 10.29 | 10.23 | 10.34 | 10.32 | 10.27 | 10.33 | 10.26 | 10.33 | 10.27 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.39 | 10.43
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | АСКУЭ | 139.1 | 123.7 | 123.7 | 139.1 | 139.1 | 201 | 216.5 | 216.5 | 262.8 | 231.9 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 231.9 | 185.5 | 231.9 | 231.9 | 216.5 | 231.9 | 201 | 185.5 | 154.6 | 139.1 | 154.6 | 4607.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.2 | 67.7 | 67.7 | 76.2 | 76.2 | 110 | 118.5 | 118.5 | 143.9 | 126.9 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 126.9 | 101.5 | 126.9 | 126.9 | 118.5 | 126.9 | 110 | 101.5 | 84.6 | 76.2 | 84.6 | 2521.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12.4167
|  | tgφ |  | 0.54781 | 0.54729 | 0.54729 | 0.54781 | 0.54781 | 0.54726 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54756 | 0.54722 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54722 | 0.54717 | 0.54722 | 0.54722 | 0.54734 | 0.54722 | 0.54726 | 0.54717 | 0.54722 | 0.54781 | 0.54722
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.7563 | 7.8001 | 7.7408 | 8.6817 | 8.7064 | 12.6379 | 13.7441 | 13.824 | 16.9131 | 14.8497 | 13.9456 | 13.7973 | 13.824 | 14.8787 | 11.8323 | 14.8932 | 14.7922 | 13.8913 | 14.8066 | 12.8339 | 13.8913 | 9.8329 | 8.8237 | 9.7669 | 12.311 | 0.8509%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 103.6 | 138.2 | 155.5 | 138.2 | 138.2 | 172.7 | 224.5 | 241.8 | 276.4 | 224.5 | 241.8 | 207.3 | 224.5 | 259.1 | 207.3 | 190 | 190 | 190 | 190 | 155.5 | 172.7 | 155.5 | 138.2 | 120.9 | 4456.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.2 | 64.2 | 72.3 | 64.2 | 64.2 | 80.3 | 104.4 | 112.4 | 128.4 | 104.4 | 112.4 | 96.3 | 104.4 | 120.4 | 96.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 72.3 | 80.3 | 72.3 | 64.2 | 56.2 | 2071.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10.75
|  | tgφ |  | 0.46525 | 0.46454 | 0.46495 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46497 | 0.46503 | 0.46485 | 0.46454 | 0.46503 | 0.46485 | 0.46454 | 0.46503 | 0.46469 | 0.46454 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46495 | 0.46497 | 0.46495 | 0.46454 | 0.46485
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.3083 | 8.429 | 9.4136 | 8.3412 | 8.365 | 10.5048 | 13.7875 | 14.9352 | 17.2038 | 13.9081 | 15.0666 | 12.778 | 13.8677 | 16.0807 | 12.7904 | 11.8038 | 11.7239 | 11.7923 | 11.7352 | 9.6051 | 11.7923 | 9.5681 | 8.4777 | 7.3889 | 11.4861 | -6.848%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 70.8 | 53.1 | 53.1 | 70.8 | 53.1 | 70.8 | 70.8 | 106.2 | 124 | 177.1 | 265.6 | 88.5 | 88.5 | 106.2 | 70.8 | 283.3 | 88.5 | 53.1 | 159.4 | 70.8 | 70.8 | 124 | 88.5 | 70.8 | 2478.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.1 | 30.8 | 30.8 | 41.1 | 30.8 | 41.1 | 41.1 | 61.7 | 72 | 102.8 | 154.2 | 51.4 | 51.4 | 61.7 | 41.1 | 164.5 | 51.4 | 30.8 | 92.5 | 41.1 | 41.1 | 72 | 51.4 | 41.1 | 1439
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5.8333
|  | tgφ |  | 0.58051 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58051 | 0.58004 | 0.58051 | 0.58051 | 0.58098 | 0.58065 | 0.58046 | 0.58057 | 0.58079 | 0.58079 | 0.58098 | 0.58051 | 0.58066 | 0.58079 | 0.58004 | 0.5803 | 0.58051 | 0.58051 | 0.58065 | 0.58079 | 0.58051
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.5196 | 3.3955 | 3.3697 | 4.4811 | 3.3697 | 4.5153 | 4.5588 | 6.8794 | 8.094 | 11.503 | 17.3533 | 5.7213 | 5.7324 | 6.9129 | 4.5809 | 18.4563 | 5.7268 | 3.455 | 10.3226 | 4.5853 | 3.455 | 8.0003 | 5.6938 | 4.537 | 6.6341 | -13.73%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | АСКУЭ | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 108.6 | 126.7 | 108.6 | 126.7 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 144.8 | 126.7 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 126.7 | 126.7 | 108.6 | 90.5 | 72.4 | 2461.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 24.9 | 33.2 | 41.5 | 49.8 | 49.8 | 58.1 | 49.8 | 58.1 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 66.4 | 58.1 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 58.1 | 58.1 | 49.8 | 41.5 | 33.2 | 1128.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5.6667
|  | tgφ |  | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856 | 0.45856
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.3973 | 4.4057 | 4.3723 | 3.2699 | 4.3723 | 5.4914 | 6.6532 | 6.6919 | 7.8682 | 6.7114 | 7.8759 | 6.6789 | 6.6919 | 6.7244 | 8.9138 | 7.8528 | 6.6854 | 6.7244 | 6.6919 | 7.8072 | 6.7244 | 6.666 | 5.539 | 4.4142 | 6.2593 | -10.46%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | АСКУЭ | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 109.6 | 125.2 | 172.2 | 140.9 | 172.2 | 140.9 | 172.2 | 156.5 | 140.9 | 156.5 | 156.5 | 140.9 | 125.2 | 156.5 | 172.2 | 172.2 | 140.9 | 156.5 | 125.2 | 109.6 | 3318.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 63.9 | 73.1 | 100.4 | 82.2 | 100.4 | 82.2 | 100.4 | 91.3 | 82.2 | 91.3 | 91.3 | 82.2 | 73.1 | 91.3 | 100.4 | 100.4 | 82.2 | 91.3 | 73.1 | 63.9 | 1935.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.5836 | 0.5836 | 0.5836 | 0.5836 | 0.58303 | 0.58387 | 0.58304 | 0.58339 | 0.58304 | 0.58339 | 0.58304 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58387 | 0.58339 | 0.58304 | 0.58304 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58387 | 0.58303
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.0023 | 6.0138 | 5.9681 | 5.9512 | 6.9643 | 7.9964 | 11.1002 | 9.1368 | 11.252 | 9.1634 | 11.263 | 10.1287 | 9.1368 | 10.1978 | 10.1385 | 9.1902 | 8.1125 | 10.1978 | 11.1648 | 11.1648 | 10.1978 | 10.1092 | 8.0657 | 7.031 | 8.9853 | -1.72%
яч.19д | Пузла | P, кВт | АСКУЭ | 153.7 | 153.7 | 27.9 | 55.9 | 41.9 | 41.9 | 69.9 | 209.6 | 139.7 | 167.7 | 195.6 | 83.8 | 181.7 | 223.6 | 83.8 | 209.6 | 83.8 | 195.6 | 55.9 | 195.6 | 209.6 | 97.8 | 139.7 | 111.8 | 3129.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 116.4 | 116.4 | 21.2 | 42.3 | 31.7 | 31.7 | 52.9 | 158.7 | 105.8 | 126.9 | 148.1 | 63.5 | 137.5 | 169.3 | 63.5 | 158.7 | 63.5 | 148.1 | 42.3 | 148.1 | 158.7 | 74.1 | 105.8 | 84.6 | 2369.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 14 | 6 | 13 | 16 | 6 | 15 | 6 | 14 | 4 | 14 | 15 | 7 | 10 | 8 | 9.3333
|  | tgφ |  | 0.75732 | 0.75732 | 0.75986 | 0.75671 | 0.75656 | 0.75656 | 0.7568 | 0.75716 | 0.75734 | 0.75671 | 0.75716 | 0.75776 | 0.75674 | 0.75716 | 0.75776 | 0.75716 | 0.75776 | 0.75716 | 0.75671 | 0.75716 | 0.75716 | 0.75767 | 0.75734 | 0.75671
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6443 | 10.6647 | 1.9235 | 3.8372 | 2.8842 | 2.8979 | 4.8816 | 14.7255 | 9.8922 | 11.8136 | 13.8628 | 5.8777 | 12.7628 | 15.7855 | 5.8834 | 14.8116 | 5.8834 | 13.8088 | 3.9264 | 13.7419 | 13.8088 | 6.8461 | 9.7494 | 7.77 | 9.1118 | 2.374%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.93 | 1.05 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 0.87 | 20.37 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.9 | 0.96 | 20.52 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 633.5 | 635 | 526.5 | 552.2 | 554.3 | 702.1 | 862.5 | 1023.6 | 1101.8 | 1050.7 | 1218.4 | 861.2 | 960.7 | 1085.9 | 848.7 | 1182.4 | 828 | 920.3 | 918 | 921.8 | 906.2 | 797 | 721.2 | 640.1 | 20452.1
|  | Q, кВАр |  | 369.9 | 367.1 | 280 | 303.5 | 300 | 377.7 | 467.1 | 583.3 | 608.6 | 593 | 691.7 | 470.8 | 543.8 | 619.4 | 460.1 | 678.7 | 453 | 526.8 | 500.2 | 530 | 521.9 | 444.1 | 412.2 | 363.6 | 11466.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.2473 | 1.6266 | -1.9558 | -0.63787 | 1.8591 | -1.1817 | -2.7887 | -0.67867 | -0.4101 | -0.17161 | -0.66926 | -0.68982 | 0.77463 | 1.0389 | -1.1441 | 0.98811 | -0.60753 | 1.6774 | -1.5824 | 1.5171 | -0.27664 | -0.79676 | 0.68852 | -4.3868 | -0.10915
|  | Q, % |  | 0.67132 | -1.0182 | 3.6808 | 1.7481 | 5.6307 | 3.3026 | 1.1219 | -1.9221 | 1.4732 | -0.42337 | -1.5265 | 2.2019 | 0.22018 | -0.27521 | 2.6037 | -0.96697 | 2.2232 | 0.018979 | 1.6709 | -0.58835 | -2.5948 | 0.22467 | -0.8317 | -5.3302 | 0.29477
|  |  | Δ I | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 0% | -1.923% | -1.587% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.351% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.786% | 0% | 0% | -5.263% | -0.158%
|  |  | Δ Iрасч | 3.069% | 0.6489% | -0.7926% | -0.2757% | 2.575% | -0.2825% | -2.055% | -1.292% | -0.2% | -0.4916% | -1.134% | -0.2097% | 0.3467% | 0.4139% | -0.4756% | 0.2564% | -0.1438% | 0.9684% | -0.967% | 0.7049% | 0.9684% | -0.7822% | 0.02925% | -4.896% | -0.1766%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 814.2 | 843.6 | 791.4 | 781.2 | 801 | 898.2 | 995.4 | 1408.8 | 1510.2 | 1339.8 | 1473 | 1293 | 1135.8 | 1321.8 | 1203.6 | 1171.2 | 1101 | 1069.2 | 1208.4 | 1233 | 1141.8 | 920.4 | 728.4 | 735.6 | 25920 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 674.4 | 706.2 | 678 | 614.4 | 588.6 | 537.6 | 553.8 | 828.6 | 907.2 | 726.6 | 890.4 | 772.2 | 687.6 | 885 | 778.2 | 738 | 699.6 | 659.4 | 734.4 | 745.8 | 708.6 | 565.8 | 502.8 | 572.4 | 16755.6
|  | I, А | ТИ | 57 | 64 | 58 | 53 | 57 | 58 | 70 | 86 | 96 | 88 | 89 | 72 | 71 | 91 | 85 | 72 | 73 | 69 | 83 | 80 | 69 | 51 | 44 | 62 | 70.75 | 14.05%
|  | tgφ |  | 0.8283 | 0.83713 | 0.85671 | 0.78648 | 0.73483 | 0.59853 | 0.55636 | 0.58816 | 0.60072 | 0.54232 | 0.60448 | 0.59722 | 0.60539 | 0.66954 | 0.64656 | 0.63012 | 0.63542 | 0.61672 | 0.60775 | 0.60487 | 0.6206 | 0.61473 | 0.69028 | 0.77814
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 58.257 | 60.5655 | 57.8097 | 54.8698 | 55.407 | 58.5187 | 63.2498 | 89.8902 | 97.5426 | 83.9055 | 95.2072 | 82.4376 | 72.7457 | 87.7376 | 78.9778 | 75.9912 | 71.6077 | 68.957 | 77.7714 | 79.0278 | 68.957 | 59.8762 | 48.8643 | 51.5567 | 70.8221 | -0.1019%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 814.2 | 843.6 | 791.4 | 781.2 | 801 | 898.2 | 995.4 | 1408.8 | 1510.2 | 1339.8 | 1473 | 1293 | 1135.8 | 1321.8 | 1203.6 | 1171.2 | 1101 | 1069.2 | 1208.4 | 1233 | 1141.8 | 920.4 | 728.4 | 735.6 |  | 728.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 674.4 | 706.2 | 678 | 614.4 | 588.6 | 537.6 | 553.8 | 828.6 | 907.2 | 726.6 | 890.4 | 772.2 | 687.6 | 885 | 778.2 | 738 | 699.6 | 659.4 | 734.4 | 745.8 | 708.6 | 565.8 | 502.8 | 572.4 |  | 502.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1057.2308 | 1100.1724 | 1042.1123 | 993.8616 | 994.0075 | 1046.7937 | 1139.0854 | 1634.4098 | 1761.7366 | 1524.1429 | 1721.2034 | 1506.0351 | 1327.7181 | 1590.7169 | 1433.2649 | 1384.3242 | 1304.4697 | 1256.1835 | 1414.0629 | 1441.0089 | 1343.8085 | 1080.4008 | 885.0844 | 932.0671 |  | 885.0844
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.5 | 10.42 | 10.47 | 10.37 | 10.34 | 10.41 | 10.51 | 10.44 | 10.5 | 10.45 | 10.56 | 10.55 | 10.48 | 10.49 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.43 | 10.47 | 10.45
яч.5д | Жежим | P, кВт | АСКУЭ | 109.6 | 138.4 | 117.4 | 114.6 | 103.2 | 120 | 136.2 | 185.2 | 189.4 | 186.8 | 182.2 | 195.6 | 185.6 | 168.2 | 155.8 | 158.8 | 165.6 | 157 | 161.2 | 171.6 | 145.8 | 141.6 | 110.4 | 107.8 | 3608 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 94.2 | 84.2 | 62 | 63.4 | 58.8 | 62.4 | 98 | 114.2 | 109.2 | 91.6 | 120.4 | 125.4 | 92.6 | 76.6 | 81 | 84.2 | 79.8 | 79.6 | 75.6 | 74.8 | 69.4 | 67.6 | 66.2 | 1998.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10.0833
|  | tgφ |  | 0.61314 | 0.68064 | 0.71721 | 0.54101 | 0.61434 | 0.49 | 0.45815 | 0.52916 | 0.60296 | 0.58458 | 0.50274 | 0.61554 | 0.67565 | 0.55054 | 0.49166 | 0.51008 | 0.50845 | 0.50828 | 0.4938 | 0.44056 | 0.51303 | 0.49011 | 0.61232 | 0.6141
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.0842 | 9.2164 | 8.0144 | 7.1935 | 6.7513 | 7.4704 | 8.3187 | 11.5239 | 12.2453 | 11.9117 | 11.2802 | 12.5726 | 12.2725 | 10.5902 | 9.5666 | 9.7857 | 10.198 | 9.6678 | 9.8878 | 10.2837 | 9.6678 | 8.7394 | 7.1469 | 6.9975 | 9.5161 | 5.625%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | АСКУЭ | 24.2 | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25 | 32.2 | 45.6 | 50.6 | 49.8 | 49.2 | 48.2 | 53.4 | 50.6 | 48.4 | 41.4 | 42.4 | 43.2 | 44 | 42.2 | 42.6 | 38.6 | 37.8 | 29.6 | 26 | 936 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 22.6 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 27 | 25 | 23.6 | 23 | 24.8 | 24 | 23.6 | 24.8 | 23.8 | 22.6 | 24.4 | 20.2 | 20 | 537.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.81818 | 0.85965 | 0.85965 | 0.75591 | 0.768 | 0.59627 | 0.44737 | 0.44664 | 0.47791 | 0.47967 | 0.48548 | 0.50562 | 0.49407 | 0.4876 | 0.55556 | 0.58491 | 0.55556 | 0.53636 | 0.58768 | 0.55869 | 0.58549 | 0.6455 | 0.68243 | 0.76923
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.723 | 1.6552 | 1.6679 | 1.7579 | 1.7571 | 2.0958 | 2.7739 | 3.0479 | 3.056 | 3.004 | 2.9637 | 3.2754 | 3.0923 | 2.97 | 2.6097 | 2.6964 | 2.7128 | 2.7408 | 2.6921 | 2.6762 | 2.7408 | 2.4934 | 1.9784 | 1.8144 | 2.4998 | -1.687%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | АСКУЭ | 464.6 | 472.8 | 440.4 | 459.4 | 479.8 | 527.8 | 510.6 | 758.2 | 837.2 | 704.8 | 801.6 | 752.8 | 578.8 | 714.4 | 671.2 | 616 | 587 | 505.4 | 626.4 | 678.8 | 666.4 | 543 | 349.2 | 350.6 | 14097.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 431.4 | 431 | 425.6 | 406.6 | 408.6 | 377.2 | 312.6 | 492 | 558 | 415.6 | 547.4 | 512.8 | 355.2 | 541.6 | 486.8 | 433.6 | 426 | 355.8 | 413.2 | 464.8 | 458.6 | 370.6 | 249.8 | 288.4 | 10163.2
|  | I, А | ТИ | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 35 | 37 | 47 | 59 | 43 | 53 | 39 | 37 | 58 | 53 | 37 | 40 | 33 | 49 | 50 | 41 | 26 | 24 | 39 | 40.875
|  | tgφ |  | 0.92854 | 0.91159 | 0.96639 | 0.88507 | 0.8516 | 0.71466 | 0.61222 | 0.64891 | 0.66651 | 0.58967 | 0.68288 | 0.68119 | 0.61368 | 0.75812 | 0.72527 | 0.7039 | 0.72572 | 0.704 | 0.65964 | 0.68474 | 0.68818 | 0.6825 | 0.71535 | 0.82259
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 34.9357 | 35.2197 | 33.9745 | 33.87 | 35.1284 | 36.2659 | 33.2434 | 49.71 | 55.7059 | 45.0432 | 53.6922 | 49.8589 | 37.2079 | 49.4469 | 45.6888 | 41.3519 | 39.8141 | 33.9289 | 41.2713 | 45.1176 | 33.9289 | 36.4341 | 23.7038 | 25.1114 | 39.5689 | 3.195%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | АСКУЭ | 36 | 35 | 34 | 38.4 | 43 | 54.2 | 66.8 | 68.8 | 64.6 | 65.2 | 64.8 | 60.6 | 62 | 60.6 | 61 | 57.6 | 65.8 | 60.4 | 59 | 58 | 58.6 | 51 | 40 | 35.2 | 1300.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 32.4 | 31.2 | 29.8 | 30.4 | 30.2 | 32.6 | 33.6 | 35 | 35.8 | 35.6 | 34.8 | 37 | 35.4 | 36.6 | 37 | 42.6 | 38.2 | 36.8 | 35.8 | 36.2 | 34 | 31.4 | 30.4 | 823.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.85 | 0.92571 | 0.91765 | 0.77604 | 0.70698 | 0.5572 | 0.48802 | 0.48837 | 0.5418 | 0.54908 | 0.54938 | 0.57426 | 0.59677 | 0.58416 | 0.6 | 0.64236 | 0.64742 | 0.63245 | 0.62373 | 0.61724 | 0.61775 | 0.66667 | 0.785 | 0.86364
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.8552 | 2.9913 | 3.3282 | 3.9058 | 4.5087 | 4.8009 | 5.1649 | 3.8405 | 3.4682 | 3.6095 | 3.7887 | 3.2129 | 3.4007 | 3.8307 | 4.2983 | 4.0439 | 4.443 | 4.273 | 4.065 | 3.8311 | 4.273 | 4.0541 | 4.1129 | 3.842 | 3.9559 | -4.332%
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 178.9 | 165 | 179.9 | 158 | 135 | 150.3 | 210.5 | 302 | 354 | 345.4 | 361.1 | 275.3 | 258.9 | 320.9 | 274.1 | 297.4 | 261.1 | 302.2 | 291.9 | 281.8 | 248.2 | 190.5 | 218.7 | 191.7 | 5952.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.8 | 127.7 | 135.8 | 111.5 | 74.9 | 72.1 | 109.9 | 164.9 | 176.4 | 166.2 | 178.7 | 122.9 | 138.2 | 194.5 | 161.3 | 173.3 | 142.3 | 181.6 | 168.9 | 156.5 | 131.4 | 97.6 | 146.1 | 143.2 | 3411.7
|  | I, А | ТИ | 8 | 14 | 11 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 27 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.75908 | 0.77394 | 0.75486 | 0.7057 | 0.55481 | 0.47971 | 0.52209 | 0.54603 | 0.49831 | 0.48118 | 0.49488 | 0.44642 | 0.5338 | 0.60611 | 0.58847 | 0.58272 | 0.545 | 0.60093 | 0.57862 | 0.55536 | 0.52941 | 0.51234 | 0.66804 | 0.747
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.3764 | 11.486 | 12.5038 | 10.6763 | 8.6056 | 9.3189 | 13.1855 | 18.9243 | 21.8987 | 21.1014 | 22.286 | 16.5028 | 16.0796 | 20.6969 | 17.525 | 18.895 | 16.3233 | 19.3538 | 18.5479 | 17.6778 | 19.3538 | 11.8626 | 14.5205 | 13.2356 | 15.9557 | -12.63%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.265 | 0.27 | 0.265 | 0.27 | 0.265 | 0.265 | 0.27 | 0.3 | 0.265 | 0.275 | 0.27 | 0.265 | 0.275 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.275 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 6.495 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 813.3 | 834 | 794.5 | 795.8 | 786 | 884.5 | 969.7 | 1364.8 | 1495 | 1351.4 | 1457.9 | 1337.7 | 1135.9 | 1312.5 | 1203.5 | 1172.2 | 1122.7 | 1069 | 1180.7 | 1232.8 | 1157.6 | 963.9 | 747.9 | 711.3 | 25894.6
|  | Q, кВАр |  | 684.8 | 704.9 | 696.4 | 629.1 | 596.5 | 557.5 | 537.9 | 811.1 | 907.4 | 750.4 | 876.7 | 817.9 | 680.8 | 887.7 | 784.3 | 749.7 | 719.1 | 679 | 723.3 | 756.5 | 723.6 | 596 | 515.1 | 548.2 | 16933.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.11054 | 1.138 | -0.39171 | -1.8689 | 1.8727 | 1.5253 | 2.5819 | 3.1232 | 1.0065 | -0.8658 | 1.0251 | -3.4571 | -0.0088044 | 0.70359 | 0.0083084 | -0.085383 | -1.9709 | 0.018706 | 2.2923 | 0.016221 | -1.3838 | -4.7262 | -2.6771 | 3.3034 | 0.097994
|  | Q, % |  | -1.5421 | 0.18408 | -2.7139 | -2.3926 | -1.3422 | -3.7016 | 2.8711 | 2.112 | -0.022046 | -3.2755 | 1.5386 | -5.9182 | 0.98895 | -0.30508 | -0.78386 | -1.5854 | -2.7873 | -2.9724 | 1.5114 | -1.4347 | -2.1169 | -5.3376 | -2.4463 | 4.2278 | -1.0641
|  |  | Δ I | 1.754% | 4.688% | 3.448% | 5.66% | 5.263% | 1.724% | 5.714% | 5.814% | 3.125% | 4.545% | 4.494% | 5.556% | 4.225% | 4.396% | 4.706% | 4.167% | 4.11% | 5.797% | 4.819% | 5% | 4.348% | 5.882% | 4.545% | 3.226% | 4.476%
|  |  | Δ Iрасч | -2.948% | -0.005224% | -2.905% | -4.618% | -2.426% | -2.449% | 0.8907% | 3.163% | 1.198% | -0.9109% | 1.257% | -3.621% | 0.9523% | 0.2312% | -0.8998% | -1.029% | -2.63% | -1.461% | 1.681% | -0.7068% | -1.461% | -6.192% | -5.317% | 1.078% | 4.634%
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 | bar: 0 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 1178.1 | 1049.4 | 1039.5 | 976.8 | 1023 | 1161.6 | 1369.5 | 1577.4 | 1801.8 | 2003.1 | 1831.5 | 1897.5 | 1422.3 | 1696.2 | 1722.6 | 1719.3 | 1884.3 | 1587.3 | 1696.2 | 1432.2 | 1468.5 | 1435.5 | 1250.7 | 1184.7 | 35409
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 795.3 | 706.2 | 702.9 | 653.4 | 656.7 | 646.8 | 663.3 | 768.9 | 1382.7 | 1626.9 | 1356.3 | 1551 | 772.2 | 1356.3 | 1494.9 | 1415.7 | 1656.6 | 1171.5 | 1333.2 | 726 | 742.5 | 749.1 | 699.6 | 765.6 | 24393.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6
|  | tgφ |  | 0.67507 | 0.67296 | 0.67619 | 0.66892 | 0.64194 | 0.55682 | 0.48434 | 0.48745 | 0.7674 | 0.81219 | 0.74054 | 0.81739 | 0.54292 | 0.79961 | 0.86782 | 0.82342 | 0.87916 | 0.73805 | 0.78599 | 0.50691 | 0.50562 | 0.52184 | 0.55937 | 0.64624
U, кВ | bar: 0 to 24
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 828.3 | 729.3 | 729.3 | 693 | 752.4 | 874.5 | 1125.3 | 1270.5 | 1471.8 | 1498.2 | 1504.8 | 1481.7 | 1392.6 | 1389.3 | 1386 | 1320 | 1369.5 | 1356.3 | 1386 | 1280.4 | 1201.2 | 1171.5 | 1023 | 891 | 28125.9
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 551.1 | 495 | 498.3 | 488.4 | 498.3 | 488.4 | 495 | 574.2 | 798.6 | 795.3 | 864.6 | 858 | 745.8 | 815.1 | 864.6 | 795.3 | 792 | 735.9 | 722.7 | 650.1 | 590.7 | 584.1 | 551.1 | 584.1 | 15836.7
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.66534 | 0.67873 | 0.68326 | 0.70476 | 0.66228 | 0.55849 | 0.43988 | 0.45195 | 0.5426 | 0.53084 | 0.57456 | 0.57906 | 0.53555 | 0.5867 | 0.62381 | 0.6025 | 0.57831 | 0.54258 | 0.52143 | 0.50773 | 0.49176 | 0.49859 | 0.53871 | 0.65556
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 151.8 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 151.8 | 155.1 | 148.5 | 99 | 52.8 | 46.2 | 52.8 | 52.8 | 85.8 | 62.7 | 62.7 | 69.3 | 66 | 79.2 | 69.3 | 92.4 | 95.7 | 115.5 | 138.6 | 148.5 | 2461.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9533.7 | 9586.5 | 9609.6 | 9655.8 | 9645.9 | 9573.3 | 9174 | 6722.1 | 3841.2 | 3115.2 | 3491.4 | 3587.1 | 6095.1 | 4458.3 | 4554 | 5029.2 | 4827.9 | 5425.2 | 5200.8 | 6408.6 | 6682.5 | 7725.3 | 8781.3 | 9203.7 | 161927.7
|  | I, А | ТИ | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 44 | 31 | 14 | 22 | 18 | 31 | 31 | 23 | 30 | 24 | 30 | 26 | 32 | 37 | 36 | 42 | 47 | 48
|  | tgφ |  | 62.8043 | 61.8085 | 61.9574 | 62.2553 | 63.5435 | 61.7234 | 61.7778 | 67.9 | 72.75 | 67.4286 | 66.125 | 67.9375 | 71.0385 | 71.1053 | 72.6316 | 72.5714 | 73.15 | 68.5 | 75.0476 | 69.3571 | 69.8276 | 66.8857 | 63.3571 | 61.9778
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| ОМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1028.6 | 1123.6 | 933.7 | 997 | 1044.4 | 1123.6 | 1408.4 | 1550.8 | 2120.5 | 1993.9 | 1851.5 | 1550.8 | 1566.7 | 1788.2 | 1661.6 | 2104.7 | 1661.6 | 1851.5 | 1519.2 | 1266 | 1408.4 | 1266 | 1155.2 | 1060.3 | 35036.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 638.8 | 697.8 | 579.9 | 619.2 | 648.7 | 697.8 | 874.7 | 963.2 | 1317 | 1238.4 | 1149.9 | 963.2 | 973 | 1110.6 | 1032 | 1307.1 | 1032 | 1149.9 | 943.5 | 786.3 | 874.7 | 786.3 | 717.5 | 658.5 | 21760
|  | I, А | ТИ | 65 | 71 | 59 | 63 | 66 | 71 | 89 | 98 | 134 | 126 | 117 | 98 | 99 | 113 | 105 | 133 | 105 | 117 | 96 | 80 | 89 | 80 | 73 | 67 | 92.25 | 17.45%
|  | tgφ |  | 0.62104 | 0.62104 | 0.62108 | 0.62106 | 0.62112 | 0.62104 | 0.62106 | 0.6211 | 0.62108 | 0.62109 | 0.62106 | 0.6211 | 0.62105 | 0.62107 | 0.62109 | 0.62104 | 0.62109 | 0.62106 | 0.62105 | 0.62109 | 0.62106 | 0.62109 | 0.6211 | 0.62105
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 67.1685 | 73.584 | 60.6813 | 64.6712 | 68.0721 | 73.5132 | 91.7944 | 101.5638 | 139.0067 | 129.9572 | 120.5589 | 101.5638 | 102.8007 | 116.5491 | 107.8851 | 138.1014 | 107.5772 | 120.79 | 99.3009 | 82.4355 | 91.9706 | 82.3567 | 75.0059 | 68.646 | 95.2314 | -3.232%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 732.2 | 715.6 | 732.2 | 732.2 | 782.2 | 1015.1 | 1181.6 | 1248.1 | 1531 | 1481.1 | 1481.1 | 1431.2 | 1364.6 | 1314.7 | 1331.3 | 1414.5 | 1381.3 | 1381.3 | 1364.6 | 1148.3 | 1131.6 | 1065.1 | 931.9 | 865.4 | 27758.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 367.3 | 358.9 | 367.3 | 367.3 | 392.3 | 509.2 | 592.6 | 626 | 767.9 | 742.9 | 742.9 | 717.8 | 684.4 | 659.4 | 667.7 | 709.5 | 692.8 | 692.8 | 684.4 | 575.9 | 567.6 | 534.2 | 467.4 | 434 | 13922.5
|  | I, А | ТИ | 44 | 43 | 44 | 44 | 47 | 61 | 71 | 75 | 92 | 89 | 89 | 86 | 82 | 79 | 80 | 85 | 83 | 83 | 82 | 69 | 68 | 64 | 56 | 52 | 69.5 | 12.71%
|  | tgφ |  | 0.50164 | 0.50154 | 0.50164 | 0.50164 | 0.50153 | 0.50163 | 0.50152 | 0.50156 | 0.50157 | 0.50159 | 0.50159 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50156 | 0.50154 | 0.50159 | 0.50156 | 0.50156 | 0.50154 | 0.50152 | 0.50159 | 0.50155 | 0.50156 | 0.5015
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 45.2681 | 44.3247 | 45.1386 | 45.0099 | 48.3111 | 62.9385 | 74.1835 | 77.383 | 95.6569 | 92.2724 | 92.5399 | 89.0761 | 84.6865 | 82.0629 | 82.9383 | 88.2083 | 85.8883 | 85.8058 | 84.6053 | 70.9901 | 85.8058 | 65.7215 | 57.3931 | 53.1445 | 72.473 | -4.278%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 82.9 | 81.8 | 83.4 | 82 | 84.3 | 83.7 | 75.5 | 52.6 | 26.6 | 38.6 | 31.1 | 53.3 | 54.4 | 39.7 | 49.6 | 41.1 | 51.6 | 44.2 | 55.9 | 63.5 | 63.8 | 76.2 | 81.3 | 82.9 | 1480 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8419.4 | 8312.8 | 8472.6 | 8330.5 | 8561.4 | 8508.2 | 7673.3 | 5346.5 | 2699.9 | 3925.5 | 3161.7 | 5417.5 | 5524.1 | 4032.1 | 5044.5 | 4174.2 | 5239.9 | 4493.9 | 5683.9 | 6447.7 | 6483.3 | 7744.4 | 8259.5 | 8419.4 | 150376.2
|  | I, А | ТИ | 474 | 468 | 477 | 469 | 482 | 479 | 432 | 301 | 152 | 221 | 178 | 305 | 311 | 227 | 284 | 235 | 295 | 253 | 320 | 363 | 365 | 436 | 465 | 474 | 352.75 | 42.86%
|  | tgφ |  | 101.5609 | 101.6235 | 101.5899 | 101.5915 | 101.5587 | 101.6511 | 101.6331 | 101.6445 | 101.5 | 101.6969 | 101.6624 | 101.6417 | 101.546 | 101.5642 | 101.7036 | 101.562 | 101.5484 | 101.6719 | 101.6798 | 101.5386 | 101.6191 | 101.6325 | 101.5929 | 101.5609
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 455.7061 | 452.4783 | 456.8744 | 445.8844 | 461.2326 | 462.2437 | 417.6693 | 284.0636 | 145.0475 | 213.6709 | 171.1293 | 292.9518 | 299.5569 | 215.6158 | 273.0372 | 223.6283 | 283.6134 | 241.2029 | 308.8017 | 353.6219 | 241.2029 | 420.747 | 452.5601 | 460.4485 | 334.7079 | 5.115%
яч.3Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.305Д | СВ-1-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.303Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1760.8 | 1839.2 | 1665.9 | 1729.2 | 1826.6 | 2138.7 | 2590 | 2798.9 | 3651.5 | 3475 | 3332.6 | 2982 | 2931.3 | 3102.9 | 2992.9 | 3519.2 | 3042.9 | 3232.8 | 2883.8 | 2414.3 | 2540 | 2331.1 | 2087.1 | 1925.7 |  | 1665.9
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1006.1 | 1056.7 | 947.2 | 986.5 | 1041 | 1207 | 1467.3 | 1589.2 | 2084.9 | 1981.3 | 1892.8 | 1681 | 1657.4 | 1770 | 1699.7 | 2016.6 | 1724.8 | 1842.7 | 1627.9 | 1362.2 | 1442.3 | 1320.5 | 1184.9 | 1092.5 |  | 947.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2027.9679 | 2121.1486 | 1916.3535 | 1990.8076 | 2102.4149 | 2455.7864 | 2976.7548 | 3218.6018 | 4204.7902 | 4000.1468 | 3832.612 | 3423.1689 | 3367.4166 | 3572.2386 | 3441.8644 | 4056.038 | 3497.7386 | 3721.0938 | 3311.5496 | 2772.081 | 2920.9295 | 2679.1318 | 2399.9947 | 2214.0182 |  | 1916.3535
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ |  | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117
ОСШ-110 |  | U, кВ | 0: в резерве
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 3650.1 | 3650.1 | 3650.1 | 3650.1 | 3802.1 | 3954.2 | 4258.4 | 4562.6 | 4562.6 | 4410.5 | 4410.5 | 4410.5 | 4106.3 | 4106.3 | 4106.3 | 4106.3 | 4106.3 | 4258.4 | 4258.4 | 4410.5 | 4410.5 | 4106.3 | 3802.1 | 3650.1 | 98399.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 26.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.0332 | 18.0332 | 17.8804 | 17.8804 | 18.625 | 19.5356 | 21.2199 | 22.7357 | 22.9334 | 22.1689 | 22.1689 | 22.1689 | 20.4619 | 20.6399 | 20.6399 | 20.6399 | 20.4619 | 21.4044 | 21.2199 | 21.9778 | 21.4044 | 20.4619 | 18.9461 | 18.0332 | 20.4031 | 24.32%
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3491.9 | 3491.9 | 3491.9 | 3491.9 | 3637.4 | 3782.9 | 4073.9 | 4364.9 | 4364.9 | 4219.4 | 4219.4 | 4219.4 | 3928.4 | 3928.4 | 3928.4 | 3928.4 | 3928.4 | 4073.9 | 4073.9 | 4219.4 | 4219.4 | 3928.4 | 3637.4 | 3491.9 | 94136.1
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.2516 | 17.2516 | 17.1054 | 17.1054 | 17.8182 | 18.6893 | 20.3005 | 21.7505 | 21.9397 | 21.2083 | 21.2083 | 21.2083 | 19.5754 | 19.7457 | 19.7457 | 19.7457 | 19.5754 | 20.477 | 20.3005 | 21.0255 | 20.477 | 19.5754 | 18.1254 | 17.2516 | 19.5191 | #DIV/0!
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 308.2 | 308.2 | 298.3 | 298.3 | 318.2 | 367.9 | 437.5 | 487.2 | 546.9 | 517 | 497.1 | 457.4 | 437.5 | 467.3 | 437.5 | 467.3 | 447.4 | 467.3 | 457.4 | 437.5 | 437.5 | 387.8 | 338.1 | 328.1 | 9952.9
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5227 | 1.5227 | 1.4613 | 1.4613 | 1.5587 | 1.8176 | 2.1801 | 2.4277 | 2.7489 | 2.5986 | 2.4986 | 2.2991 | 2.1801 | 2.3488 | 2.199 | 2.3488 | 2.2294 | 2.3488 | 2.2793 | 2.1801 | 2.3488 | 1.9324 | 1.6848 | 1.621 | 2.0749 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | АСКУЭ | 6207.9 | 6207.9 | 6007.6 | 6007.6 | 6408.2 | 7409.4 | 8811.2 | 9812.5 | 11014 | 10413.3 | 10012.7 | 9211.7 | 8811.2 | 9412 | 8811.2 | 9412 | 9011.5 | 9412 | 9211.7 | 8811.2 | 8811.2 | 7809.9 | 6808.7 | 6608.4 | 200455 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 643.8 | 643.8 | 623.1 | 623.1 | 664.6 | 768.5 | 913.8 | 1017.7 | 1142.3 | 1080 | 1038.5 | 955.4 | 913.8 | 976.2 | 913.8 | 976.2 | 934.6 | 976.2 | 955.4 | 913.8 | 913.8 | 810 | 706.2 | 685.4 | 20790
|  | I, А | ТИ | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 37 | 44 | 49 | 55 | 52 | 50 | 46 | 44 | 47 | 44 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44 | 44 | 39 | 34 | 33 | 41.7083
|  | tgφ |  | 0.10371 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10372 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10372 | 0.10372
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.8344 | 30.8344 | 29.5867 | 29.5867 | 31.5596 | 36.8023 | 44.1422 | 49.1585 | 55.6576 | 52.622 | 50.5977 | 46.55 | 44.1422 | 47.5621 | 44.5261 | 47.5621 | 45.1457 | 47.5621 | 46.1487 | 44.1422 | 47.5621 | 39.1259 | 34.1102 | 32.8237 | 42.0144 | -0.7338%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1144.9 | 1144.9 | 1049.4 | 1049.4 | 1144.9 | 1049.4 | 1144.9 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 1049.4 | 25567.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2182.7 | 2182.7 | 2000.8 | 2000.8 | 2182.7 | 2000.8 | 2182.7 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 48746.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.1667
|  | tgφ |  | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9065 | 1.9065 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9065 | 1.9066 | 1.9065 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.162 | 11.162 | 11.0674 | 11.0674 | 11.0674 | 12.177 | 12.282 | 11.2582 | 11.3561 | 12.3888 | 11.3561 | 12.3888 | 11.2582 | 11.3561 | 11.3561 | 11.3561 | 11.2582 | 11.3561 | 11.2582 | 11.2582 | 11.3561 | 11.2582 | 11.2582 | 11.162 | 11.4261 | -2.323%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 10118.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 47923.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362 | 4.7362
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.0826 | 10.0826 | 9.9972 | 9.9972 | 9.9972 | 10.0826 | 10.1695 | 10.1695 | 10.258 | 10.258 | 10.258 | 10.258 | 10.1695 | 10.258 | 10.258 | 10.258 | 10.1695 | 10.258 | 10.1695 | 10.1695 | 10.258 | 10.1695 | 10.1695 | 10.0826 | 10.1667 | -1.667%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.39 | 10.47 | 10.49 | 10.44 | 10.4 | 10.44 | 10.39 | 10.38 | 10.44 | 10.45 | 10.39 | 10.37 | 10.44 | 10.48 | 10.37 | 10.51 | 10.43 | 10.41 | 10.45 | 10.42 | 10.46 | 10.48 | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.44 | 10.49 | 10.52 | 10.47 | 10.43 | 10.3 | 10.43 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 10.39 | 10.42 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.4 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.5 | 10.53
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.62 | 10.72 | 10.8 | 10.73 | 10.64 | 10.62 | 10.88 | 10.76 | 10.62 | 10.68 | 10.69 | 10.66 | 10.81 | 10.68 | 10.79 | 10.68 | 10.77 | 10.64 | 10.54 | 10.56 | 10.64 | 10.55 | 10.57
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 310.3 | 327.5 | 327.5 | 310.3 | 344.8 | 465.4 | 568.9 | 620.6 | 965.4 | 913.6 | 896.4 | 827.4 | 810.2 | 758.5 | 793 | 793 | 689.5 | 724 | 672.3 | 517.2 | 517.2 | 534.4 | 413.7 | 396.5 | 14497.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.6 | 143.2 | 143.2 | 135.6 | 150.7 | 203.4 | 248.6 | 271.2 | 421.9 | 399.3 | 391.8 | 361.7 | 354.1 | 331.5 | 346.6 | 346.6 | 301.4 | 316.5 | 293.8 | 226 | 226 | 233.6 | 180.8 | 173.3 | 6336.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 27 | 33 | 36 | 56 | 53 | 52 | 48 | 47 | 44 | 46 | 46 | 40 | 42 | 39 | 30 | 30 | 31 | 24 | 23 | 35.0417
|  | tgφ |  | 0.437 | 0.43725 | 0.43725 | 0.437 | 0.43706 | 0.43704 | 0.43698 | 0.437 | 0.43702 | 0.43706 | 0.43708 | 0.43715 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43707 | 0.43707 | 0.43713 | 0.43715 | 0.43701 | 0.43697 | 0.43697 | 0.43713 | 0.43703 | 0.43707
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.7134 | 19.7904 | 19.6961 | 18.6067 | 20.7747 | 28.1484 | 34.8418 | 37.5345 | 58.8402 | 55.523 | 54.636 | 50.2375 | 49.0498 | 46.1857 | 48.1939 | 48.2403 | 41.824 | 43.8749 | 40.6616 | 31.1908 | 43.8749 | 32.1684 | 24.8545 | 23.7537 | 37.134 | -5.971%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | АСКУЭ | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 124.1 | 155.1 | 201.6 | 186.1 | 186.1 | 201.6 | 170.6 | 186.1 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 186.1 | 217.1 | 248.1 | 201.6 | 186.1 | 155.1 | 170.6 | 139.6 | 108.5 | 3969.9 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 71.2 | 89 | 115.7 | 106.8 | 106.8 | 115.7 | 97.9 | 106.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 106.8 | 124.6 | 142.4 | 115.7 | 106.8 | 89 | 97.9 | 80.1 | 62.3 | 2278.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10.6667
|  | tgφ |  | 0.57419 | 0.57419 | 0.57419 | 0.57419 | 0.57373 | 0.57382 | 0.57391 | 0.57389 | 0.57389 | 0.57391 | 0.57386 | 0.57389 | 0.57386 | 0.57386 | 0.57386 | 0.57389 | 0.57393 | 0.57396 | 0.57391 | 0.57389 | 0.57382 | 0.57386 | 0.57378 | 0.57419
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.914 | 6.9272 | 6.8942 | 6.8746 | 7.8989 | 9.9103 | 13.0446 | 11.8914 | 11.9834 | 12.9441 | 10.9852 | 11.9372 | 10.9114 | 10.9745 | 10.9534 | 11.9602 | 13.9126 | 15.8841 | 12.882 | 11.8573 | 15.8841 | 10.8489 | 8.8603 | 6.868 | 10.8334 | -1.563%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 190.9 | 173.5 | 173.5 | 190.9 | 156.2 | 190.9 | 208.3 | 243 | 243 | 208.3 | 312.4 | 243 | 225.6 | 243 | 208.3 | 295 | 277.7 | 260.3 | 312.4 | 260.3 | 295 | 243 | 243 | 225.6 | 5623.1 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 115.1 | 104.6 | 104.6 | 115.1 | 94.2 | 115.1 | 125.6 | 146.5 | 146.5 | 125.6 | 188.4 | 146.5 | 136 | 146.5 | 125.6 | 177.9 | 167.4 | 157 | 188.4 | 157 | 177.9 | 146.5 | 146.5 | 136 | 3390.5
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13.5
|  | tgφ |  | 0.60293 | 0.60288 | 0.60288 | 0.60293 | 0.60307 | 0.60293 | 0.60298 | 0.60288 | 0.60288 | 0.60298 | 0.60307 | 0.60288 | 0.60284 | 0.60288 | 0.60298 | 0.60305 | 0.60281 | 0.60315 | 0.60307 | 0.60315 | 0.60305 | 0.60288 | 0.60288 | 0.60284
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.3186 | 11.217 | 11.1635 | 12.2483 | 10.0704 | 12.354 | 13.6504 | 15.7253 | 15.8468 | 13.5452 | 20.3743 | 15.7858 | 14.613 | 15.8315 | 13.5452 | 19.2022 | 18.0221 | 16.8792 | 20.2181 | 16.7985 | 16.8792 | 15.6502 | 15.6204 | 14.4603 | 15.0841 | -11.73%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | АСКУЭ | 107 | 107 | 122.2 | 122.2 | 137.5 | 168.1 | 198.6 | 198.6 | 183.4 | 168.1 | 152.8 | 183.4 | 168.1 | 168.1 | 183.4 | 168.1 | 168.1 | 198.6 | 168.1 | 152.8 | 168.1 | 152.8 | 122.2 | 122.2 | 3789.5 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.3 | 60.3 | 69 | 69 | 77.6 | 94.8 | 112.1 | 112.1 | 103.5 | 94.8 | 86.2 | 103.5 | 94.8 | 94.8 | 103.5 | 94.8 | 94.8 | 112.1 | 94.8 | 86.2 | 94.8 | 86.2 | 69 | 69 | 2138
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10.3333
|  | tgφ |  | 0.56355 | 0.56355 | 0.56465 | 0.56465 | 0.56436 | 0.56395 | 0.56445 | 0.56445 | 0.56434 | 0.56395 | 0.56414 | 0.56434 | 0.56395 | 0.56395 | 0.56434 | 0.56395 | 0.56395 | 0.56445 | 0.56395 | 0.56414 | 0.56395 | 0.56414 | 0.56465 | 0.56465
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.7873 | 6.8003 | 7.7329 | 7.7109 | 8.7167 | 10.6955 | 12.7983 | 12.6388 | 11.7611 | 10.747 | 9.798 | 11.7159 | 10.7058 | 10.7678 | 11.7272 | 10.7574 | 10.7264 | 12.6631 | 10.6955 | 9.6949 | 12.6631 | 9.6764 | 7.7256 | 7.7035 | 10.1421 | 1.851%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 295.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 28.9
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70833
|  | tgφ |  | 0.097701 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.96984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97357 | 0.96798 | 0.96705 | 0.97264 | 0.97451 | 0.96798 | 0.96428 | 0.97451 | 0.96153 | 0.96891 | 0.97077 | 0.96705 | 0.96891 | 0.96613 | 0.96428 | 0.96153 | 0.68589 | 3.168%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | АСКУЭ | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 79.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 59.5 | 39.6 | 1388 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 27.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 7 | 7 | 13.9 | 20.9 | 13.9 | 487.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35057 | 0.35057 | 0.35057 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35057 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35354 | 0.35354 | 0.35101 | 0.35126 | 0.35101
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4984 | 3.5085 | 3.4817 | 3.475 | 3.4917 | 4.6705 | 4.6526 | 4.675 | 3.5119 | 3.4917 | 3.4883 | 3.5085 | 4.684 | 3.4917 | 3.4784 | 3.5152 | 3.4684 | 3.495 | 3.5017 | 1.1617 | 3.495 | 2.3192 | 3.4784 | 2.3082 | 3.4938 | -19.79%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 418.6 | 368.3 | 351.6 | 368.3 | 418.6 | 519 | 703.2 | 736.7 | 853.9 | 937.6 | 753.4 | 803.7 | 703.2 | 736.7 | 686.5 | 720 | 686.5 | 586 | 669.7 | 636.2 | 619.5 | 602.8 | 468.8 | 418.6 | 14767.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.8 | 131.8 | 125.8 | 131.8 | 149.8 | 185.8 | 251.7 | 263.7 | 305.6 | 335.6 | 269.7 | 287.7 | 251.7 | 263.7 | 245.7 | 257.7 | 245.7 | 209.7 | 239.7 | 227.7 | 221.7 | 215.7 | 167.8 | 149.8 | 5285.4
|  | I, А | ТИ | 25 | 22 | 21 | 22 | 25 | 31 | 42 | 44 | 51 | 56 | 45 | 48 | 42 | 44 | 41 | 43 | 41 | 35 | 40 | 38 | 37 | 36 | 28 | 25 | 36.75
|  | tgφ |  | 0.35786 | 0.35786 | 0.35779 | 0.35786 | 0.35786 | 0.358 | 0.35794 | 0.35795 | 0.35789 | 0.35794 | 0.35798 | 0.35797 | 0.35794 | 0.35795 | 0.3579 | 0.35792 | 0.3579 | 0.35785 | 0.35792 | 0.35791 | 0.35787 | 0.35783 | 0.35794 | 0.35786
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 24.6634 | 21.7624 | 20.6164 | 21.5549 | 24.6161 | 30.6389 | 41.3532 | 43.5319 | 50.505 | 55.1376 | 44.2635 | 47.4913 | 41.6324 | 43.3234 | 40.2166 | 42.6268 | 40.1018 | 34.4931 | 39.4965 | 37.377 | 34.4931 | 35.38 | 27.4636 | 24.4522 | 36.133 | 1.679%
яч.9д | Дон | P, кВт | АСКУЭ | 339.2 | 439.7 | 301.5 | 326.6 | 326.6 | 288.9 | 351.8 | 414.6 | 892 | 678.4 | 703.5 | 402 | 490 | 665.8 | 577.9 | 979.9 | 590.5 | 917.1 | 439.7 | 288.9 | 376.9 | 351.8 | 351.8 | 351.8 | 11846.9 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 397.8 | 515.7 | 353.6 | 383.1 | 383.1 | 338.9 | 412.6 | 486.3 | 1046.2 | 795.7 | 825.2 | 471.5 | 574.7 | 781 | 677.8 | 1149.3 | 692.5 | 1075.7 | 515.7 | 338.9 | 442.1 | 412.6 | 412.6 | 412.6 | 13895.2
|  | I, А | ТИ | 27 | 35 | 24 | 26 | 26 | 23 | 28 | 33 | 71 | 54 | 56 | 32 | 39 | 53 | 46 | 78 | 47 | 73 | 35 | 23 | 30 | 28 | 28 | 28 | 39.2917
|  | tgφ |  | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728 | 1.173 | 1.173 | 1.1731 | 1.1728 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1729 | 1.173 | 1.1729 | 1.1729 | 1.173 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1727 | 1.1729 | 1.1728 | 1.1731 | 1.173 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1728
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.0006 | 37.7032 | 25.6548 | 27.7402 | 27.8731 | 24.7514 | 30.0212 | 35.5526 | 76.5615 | 57.8943 | 59.9814 | 34.4712 | 42.0976 | 56.8224 | 49.1285 | 84.1873 | 50.0531 | 78.341 | 37.6308 | 24.633 | 78.341 | 29.9638 | 29.9066 | 29.8213 | 44.0888 | -12.21%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 236 | 219.1 | 202.2 | 219.1 | 219.1 | 236 | 320.2 | 337.1 | 320.2 | 320.2 | 286.5 | 303.4 | 252.8 | 337.1 | 286.5 | 286.5 | 320.2 | 337.1 | 337.1 | 353.9 | 370.8 | 303.4 | 286.5 | 252.8 | 6943.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 87.8 | 81.6 | 75.3 | 81.6 | 81.6 | 87.8 | 119.2 | 125.5 | 119.2 | 119.2 | 106.7 | 112.9 | 94.1 | 125.5 | 106.7 | 106.7 | 119.2 | 125.5 | 125.5 | 131.8 | 138 | 112.9 | 106.7 | 94.1 | 2585.1
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 15 | 17.1667
|  | tgφ |  | 0.37203 | 0.37243 | 0.3724 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37203 | 0.37227 | 0.37229 | 0.37227 | 0.37227 | 0.37243 | 0.37212 | 0.37223 | 0.37229 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37227 | 0.37229 | 0.37229 | 0.37242 | 0.37217 | 0.37212 | 0.37243 | 0.37223
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.9684 | 13.0073 | 11.9121 | 12.8833 | 12.945 | 13.9953 | 18.9172 | 20.0117 | 19.0266 | 18.9172 | 16.9109 | 18.01 | 15.0359 | 19.9158 | 16.8625 | 17.0414 | 18.7912 | 19.9349 | 19.9732 | 20.8892 | 19.9349 | 17.8895 | 16.8625 | 14.8356 | 17.0197 | 0.8564%
яч.306д | УШР | P, кВт | АСКУЭ | 87.4 | 88.5 | 89.1 | 88.1 | 85.9 | 86.8 | 80 | 55.7 | 25.9 | 40 | 33.1 | 52.6 | 57.6 | 41.8 | 52.2 | 43.5 | 56.8 | 47.4 | 59.1 | 67.8 | 68 | 80.9 | 86.7 | 89.1 | 1564 |  | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8422.5 | 8529.5 | 8583.1 | 8493.8 | 8279.7 | 8368.9 | 7708.7 | 5371.1 | 2498.2 | 3854.3 | 3194.1 | 5067.8 | 5549.5 | 4032.8 | 5032.1 | 4193.4 | 5478.2 | 4568.1 | 5692.3 | 6531 | 6548.8 | 7797.9 | 8351.1 | 8583.1 | 150730
|  | I, А | ТИ | 472 | 478 | 481 | 476 | 464 | 469 | 432 | 301 | 140 | 216 | 179 | 284 | 311 | 226 | 282 | 235 | 307 | 256 | 319 | 366 | 367 | 437 | 468 | 481 | 351.9583
|  | tgφ |  | 96.3673 | 96.3785 | 96.3311 | 96.4109 | 96.3877 | 96.4159 | 96.3588 | 96.4291 | 96.4556 | 96.3575 | 96.4985 | 96.346 | 96.3455 | 96.4785 | 96.4004 | 96.4 | 96.4472 | 96.3734 | 96.3164 | 96.3274 | 96.3059 | 96.3894 | 96.3218 | 96.3311
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 455.8763 | 464.2761 | 462.8355 | 454.6273 | 446.0588 | 454.6781 | 419.5985 | 285.3722 | 134.2123 | 209.7965 | 172.8839 | 274.0432 | 300.9359 | 215.6543 | 272.3675 | 224.6581 | 296.5131 | 245.1869 | 309.2598 | 358.1924 | 245.1869 | 423.6559 | 457.5816 | 469.4037 | 335.5356 | 4.666%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
Показания счетчиков Р
| СН-1 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 0.705 | 0.69 | 0.765 | 0.69 | 0.645 | 0.615 | 0.63 | 0.6 | 0.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.615 | 0.6 | 0.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.615 | 0.645 | 0.645 | 0.675 | 15.135 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| СН-2 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 7.68 | 7.665 | 5.175 | 5.055 | 7.365 | 7.485 | 7.41 | 5.97 | 4.95 | 4.965 | 4.92 | 4.935 | 4.95 | 4.98 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.95 | 4.935 | 4.95 | 4.98 | 6.84 | 7.56 | 137.46 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1874.8 | 1891.6 | 1735.6 | 1793.5 | 1872.3 | 2189.5 | 2711.9 | 2871.7 | 3746.8 | 3544.7 | 3385.6 | 3078.5 | 2974.8 | 3198.5 | 3035.3 | 3549 | 3083.3 | 3395.5 | 2936.9 | 2500.4 | 2607.8 | 2496.7 | 2189.2 | 2022.1 | 64686
|  | Q, кВАр |  | 9453.8 | 9649.9 | 9537.8 | 9493.2 | 9308.8 | 9511.5 | 9122 | 6911 | 4770.5 | 5862.8 | 5182.6 | 6681 | 7182.3 | 5896.3 | 6758.5 | 6455.8 | 7246.4 | 6729.6 | 7288.5 | 7814.1 | 7947 | 9118.9 | 9537.2 | 9695.8 | 187155.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.6868 | 1.5305 | 0.78317 | 0.97725 | 2.02 | 1.4804 | -1.7408 | -0.7084 | -1.8678 | -0.88513 | -0.65107 | -1.4233 | 0.36507 | -1.7788 | 0.23665 | 0.31739 | 0.36193 | -3.6161 | 0.095248 | -0.9121 | -0.15362 | -3.7137 | -0.95923 | -0.67211 | -0.64038
|  | Q, % |  | -0.30025 | -2.9927 | -1.2527 | -1.8912 | 3.0576 | 2.0967 | 0.20349 | 0.35613 | 0.29886 | 0.7449 | -2.5344 | 5.8815 | -0.01114 | -1.6236 | -0.21203 | -4.2805 | -4.0447 | -6.2021 | 0.31866 | -0.053778 | -0.27001 | -0.5957 | -0.98259 | -1.9334 | -0.58938
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -12.19% | -13.44% | -14.36% | -15.39% | -12.11% | -4.504% | 3.641% | 9.451% | 11.82% | 8.861% | 7.665% | 2.165% | 2.817% | 7.353% | 2.172% | 2.915% | 3.77% | 4.309% | 5.89% | 5.129% | 3.699% | -2.237% | -9.294% | -7.888% | 1.045%
|  | Q, кВАр |  | -33.77% | -32.64% | -33.26% | -33.1% | -30.14% | -22.65% | -12.71% | 14.02% | 36.64% | 41.58% | 38.28% | 35.9% | 13.88% | 25.53% | 21.79% | 18.67% | 17.88% | 18.96% | 19.61% | 14.74% | 12.21% | -3.692% | -20.27% | -29.1% | 4.46%
|  |  | Δ I | -0.3431% | -2.062% | -0.8621% | -1.389% | 3.025% | 1.8% | -0.6757% | -0.6329% | -0.2646% | -0.4587% | -2.083% | 3.476% | -0.4065% | -1.909% | -0.4264% | -2.208% | -3.313% | -4.636% | -0.2008% | -0.9766% | -0.7663% | -1.379% | -1.01% | -1.686% | -0.7451%
|  |  | Δ Iрасч | -0.804% | -2.561% | -1.296% | -1.828% | 2.626% | 1.479% | -0.8962% | -0.8473% | -0.9247% | -0.7029% | -2.618% | 3.188% | -0.7383% | -2.343% | -0.7711% | -2.939% | -3.625% | -5.342% | -0.524% | -1.127% | -12.59% | -1.704% | -1.429% | -2.118% | -1.54%
|  |  | ДАР | 3.241 | 3.2741 | 3.1175 | 3.1764 | 3.2574 | 3.6692 | 4.1984 | 4.287 | 5.1745 | 5.0538 | 4.8061 | 4.575 | 4.3708 | 4.6103 | 4.4367 | 4.9591 | 4.4801 | 4.8017 | 4.3314 | 3.8862 | 3.9934 | 3.8694
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 206.4 | 198 | 193.8 | 211.8 | 228 | 285.6 | 337.8 | 425.4 | 436.8 | 448.2 | 415.2 | 344.4 | 387.6 | 365.4 | 363.6 | 346.8 | 319.2 | 309 | 325.8 | 328.8 | 328.8 | 300.6 | 250.2 | 215.4 | 7572.6 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 173.4 | 181.2 | 173.4 | 170.4 | 166.2 | 166.8 | 167.4 | 231.6 | 234.6 | 256.8 | 234.6 | 199.8 | 237.6 | 217.2 | 248.4 | 235.2 | 204.6 | 202.2 | 199.2 | 195 | 187.2 | 184.8 | 177.6 | 176.4 | 4821.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 29 | 28 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20.625 | 4.128%
|  | tgφ |  | 0.84012 | 0.91515 | 0.89474 | 0.80453 | 0.72895 | 0.58403 | 0.49556 | 0.54443 | 0.53709 | 0.57296 | 0.56503 | 0.58014 | 0.613 | 0.59442 | 0.68317 | 0.6782 | 0.64098 | 0.65437 | 0.61142 | 0.59307 | 0.56934 | 0.61477 | 0.70983 | 0.81894
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.9111 | 14.8321 | 14.5657 | 15.1525 | 15.788 | 18.6335 | 21.4489 | 27.2086 | 27.9335 | 29.0172 | 26.8414 | 22.3447 | 25.5385 | 23.9018 | 24.7123 | 23.539 | 21.2568 | 20.7439 | 21.4306 | 21.4324 | 20.7439 | 19.7642 | 17.1358 | 15.4594 | 21.014 | -1.886%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 206.4 | 198 | 193.8 | 211.8 | 228 | 285.6 | 337.8 | 425.4 | 436.8 | 448.2 | 415.2 | 344.4 | 387.6 | 365.4 | 363.6 | 346.8 | 319.2 | 309 | 325.8 | 328.8 | 328.8 | 300.6 | 250.2 | 215.4 |  | 193.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 173.4 | 181.2 | 173.4 | 170.4 | 166.2 | 166.8 | 167.4 | 231.6 | 234.6 | 256.8 | 234.6 | 199.8 | 237.6 | 217.2 | 248.4 | 235.2 | 204.6 | 202.2 | 199.2 | 195 | 187.2 | 184.8 | 177.6 | 176.4 |  | 166.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 269.571 | 268.3979 | 260.05 | 271.8371 | 282.1461 | 330.741 | 377.0034 | 484.3591 | 495.8139 | 516.5554 | 476.8943 | 398.16 | 454.629 | 425.08 | 440.3493 | 419.0337 | 379.1435 | 369.2775 | 381.8721 | 382.2753 | 378.356 | 352.8617 | 306.8254 | 278.4136 |  | 260.05
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.46 | 10.32 | 10.37 | 10.33 | 10.26 | 10.16 | 10.29 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.41
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 82.2 | 78.2 | 79.6 | 87.4 | 94.2 | 112 | 133.2 | 172 | 176.2 | 184 | 165.4 | 123.8 | 158.8 | 146.2 | 164 | 156.6 | 132.6 | 125 | 133.2 | 133.8 | 129.8 | 113 | 92.8 | 78.2 | 3052.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.4 | 68.6 | 65.6 | 64 | 63.2 | 62.8 | 65 | 119.6 | 115.4 | 132.8 | 112.6 | 78.6 | 118.2 | 97.8 | 131 | 116.8 | 83.4 | 74 | 77.4 | 75.8 | 71.4 | 68 | 65.8 | 65 | 2058.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8.2083
|  | tgφ |  | 0.79562 | 0.87724 | 0.82412 | 0.73227 | 0.67091 | 0.56071 | 0.48799 | 0.69535 | 0.65494 | 0.72174 | 0.68077 | 0.63489 | 0.74433 | 0.66895 | 0.79878 | 0.74585 | 0.62896 | 0.592 | 0.58108 | 0.56652 | 0.55008 | 0.60177 | 0.70905 | 0.8312
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8104 | 5.7486 | 5.7774 | 6.0383 | 6.3476 | 7.2342 | 8.4323 | 11.7683 | 11.8664 | 12.747 | 11.2618 | 8.2296 | 11.1204 | 9.8904 | 11.7794 | 10.9743 | 8.7825 | 8.16 | 8.6456 | 8.6217 | 8.16 | 7.3869 | 6.3534 | 5.6464 | 8.6159 | -4.966%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 45.8 | 46.2 | 46.4 | 46.8 | 57.8 | 68.2 | 83.8 | 107.8 | 105.4 | 93.8 | 84.4 | 78.8 | 72.6 | 75.6 | 74.4 | 72.4 | 67.6 | 68.8 | 71.8 | 70.8 | 67.2 | 66.4 | 52.6 | 46.8 | 1672.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.4 | 29 | 27.6 | 26 | 25.6 | 26 | 26.2 | 29.2 | 31.6 | 32.4 | 31.2 | 29.8 | 27.8 | 30 | 29.6 | 30.2 | 31 | 32 | 31.6 | 30.6 | 31.4 | 30.8 | 28.6 | 27.8 | 703.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.125
|  | tgφ |  | 0.59825 | 0.62771 | 0.59483 | 0.55556 | 0.44291 | 0.38123 | 0.31265 | 0.27087 | 0.29981 | 0.34542 | 0.36967 | 0.37817 | 0.38292 | 0.39683 | 0.39785 | 0.41713 | 0.45858 | 0.46512 | 0.44011 | 0.4322 | 0.46726 | 0.46386 | 0.54373 | 0.59402
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9521 | 3.0144 | 3.0239 | 2.9842 | 3.5373 | 4.112 | 4.9952 | 6.2738 | 6.1992 | 5.5746 | 5.0645 | 4.7279 | 4.367 | 4.5734 | 4.4936 | 4.4067 | 4.1695 | 4.2624 | 4.4024 | 4.3243 | 4.2624 | 4.0998 | 3.3438 | 3.0226 | 4.2578 | -3.22%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | АСКУЭ | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 42.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.07744 | 0.088418 | 0.067213 | 0.066889 | 0.067148 | 0.090142 | 0.12516 | 0.13482 | 0.090142 | 0.17976 | 0.14634 | 0.078568 | 0.10111 | 0.13495 | 0.15714 | 0.10111 | 0.067279 | 0.089879 | 0.10102 | 0.089705 | 0.089879 | 0.089618 | 0.067019 | 0.066632 | 0.098641 | #DIV/0!
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | АСКУЭ | 72.6 | 66.8 | 62.4 | 71.4 | 70.4 | 99.2 | 113.6 | 136.4 | 146.6 | 159.8 | 156.4 | 135 | 147.8 | 135 | 115.6 | 110.2 | 111.8 | 108.6 | 113.6 | 116.6 | 124.8 | 114.8 | 98.8 | 85 | 2673.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91 | 93.2 | 90.6 | 90.2 | 88 | 89 | 87.6 | 93.4 | 99 | 103 | 102.6 | 102 | 103 | 100.6 | 98.8 | 99 | 101.6 | 106.8 | 101.8 | 99.8 | 96 | 96.6 | 94.4 | 93.6 | 2321.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.9583
|  | tgφ |  | 1.2534 | 1.3952 | 1.4519 | 1.2633 | 1.25 | 0.89718 | 0.77113 | 0.68475 | 0.67531 | 0.64456 | 0.65601 | 0.75556 | 0.69689 | 0.74519 | 0.85467 | 0.89837 | 0.90877 | 0.98343 | 0.89613 | 0.85592 | 0.76923 | 0.84146 | 0.95547 | 1.1012
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.4393 | 6.3367 | 6.1618 | 6.4124 | 6.3061 | 7.5084 | 8.1615 | 9.2864 | 9.9661 | 10.6798 | 10.5279 | 9.4955 | 10.1198 | 9.4668 | 8.5341 | 8.3216 | 8.4697 | 8.5563 | 8.5605 | 8.6048 | 8.5563 | 8.4036 | 7.6316 | 7.0206 | 8.3136 | -4.465%
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 9.8 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 202 | 192.8 | 189.6 | 206.8 | 223.6 | 281 | 332.8 | 418.6 | 429.8 | 440.8 | 408.8 | 339 | 381 | 359.2 | 356.8 | 341 | 313.2 | 304 | 320.4 | 322.8 | 323.4 | 295.8 | 245.4 | 211.2 | 7439.8
|  | Q, кВАр |  | 183.8 | 190.8 | 183.8 | 180.2 | 176.8 | 177.8 | 178.8 | 242.2 | 246 | 268.2 | 246.4 | 210.4 | 249 | 228.4 | 259.4 | 246 | 216 | 212.8 | 210.8 | 206.2 | 198.8 | 195.4 | 188.8 | 186.4 | 5083.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.1318 | 2.6263 | 2.1672 | 2.3607 | 1.9298 | 1.6106 | 1.4802 | 1.5985 | 1.6026 | 1.651 | 1.5414 | 1.5679 | 1.7028 | 1.6968 | 1.8702 | 1.6724 | 1.8797 | 1.6181 | 1.6575 | 1.8248 | 1.6423 | 1.5968 | 1.9185 | 1.9499 | 1.7537
|  | Q, % |  | -5.9977 | -5.298 | -5.9977 | -5.7512 | -6.3779 | -6.5947 | -6.81 | -4.5769 | -4.8593 | -4.4393 | -5.0298 | -5.3053 | -4.798 | -5.1565 | -4.4283 | -4.5918 | -5.5718 | -5.2423 | -5.8233 | -5.7436 | -6.1966 | -5.7359 | -6.3063 | -5.6689 | -5.4256
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 5.882% | 0% | 0% | 3.448% | 0% | -4% | 4.545% | 0% | 0% | 4.348% | -5% | 4.167% | 4.762% | 4.545% | 0% | 4.545% | 5% | 5.556% | 0% | -6.667% | 1.616%
|  |  | Δ Iрасч | -2.468% | -2.4% | -3.19% | -2.305% | -2.978% | -1.67% | -1.237% | -0.9361% | -0.6746% | -0.5652% | -0.5929% | -0.8367% | -0.6648% | -0.6849% | -1.019% | -1.124% | -1.092% | -1.565% | -1.301% | -0.971% | -1.565% | -1.092% | -1.518% | -1.919% | -1.295%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 271.6 | 269.6 | 262.4 | 306.8 | 297.6 | 356 | 416 | 500.8 | 527.6 | 507.6 | 519.6 | 498.8 | 450 | 420.4 | 411.2 | 388 | 422 | 430.4 | 398.4 | 410.8 | 405.6 | 388.4 | 324.4 | 282 | 9466 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 262 | 255.2 | 248.8 | 286.8 | 269.2 | 262.4 | 261.2 | 287.2 | 316 | 321.2 | 331.2 | 337.2 | 295.2 | 300 | 298 | 278.8 | 294.4 | 300 | 263.2 | 286.4 | 282.4 | 266.8 | 260 | 266.8 | 6830.4
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 19 | 23 | 20 | 24 | 29 | 34 | 34 | 31 | 35 | 31 | 26 | 29 | 30 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 23 | 21 | 20 | 26 | 14.46% | 24.65%
|  | tgφ |  | 0.96465 | 0.94659 | 0.94817 | 0.93481 | 0.90457 | 0.73708 | 0.62788 | 0.57348 | 0.59894 | 0.63278 | 0.63741 | 0.67602 | 0.656 | 0.71361 | 0.72471 | 0.71856 | 0.69763 | 0.69703 | 0.66064 | 0.69718 | 0.69625 | 0.68692 | 0.80148 | 0.9461 | 0.96465 | 13.03% | 25.33%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 30
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.7352 | 20.3977 | 19.7001 | 22.902 | 21.8008 | 24.2772 | 27.1706 | 32.5883 | 34.4465 | 33.7433 | 34.4795 | 33.0823 | 29.9412 | 28.8998 | 28.4165 | 26.7869 | 28.5436 | 29.2438 | 26.6415 | 27.4378 | 27.3641 | 25.9652 | 22.8648 | 21.1696 | 27.0249 | -3.942%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 271.6 | 269.6 | 262.4 | 306.8 | 297.6 | 356 | 416 | 500.8 | 527.6 | 507.6 | 519.6 | 498.8 | 450 | 420.4 | 411.2 | 388 | 422 | 430.4 | 398.4 | 410.8 | 405.6 | 388.4 | 324.4 | 282 |  | 262.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 262 | 255.2 | 248.8 | 286.8 | 269.2 | 262.4 | 261.2 | 287.2 | 316 | 321.2 | 331.2 | 337.2 | 295.2 | 300 | 298 | 278.8 | 294.4 | 300 | 263.2 | 286.4 | 282.4 | 266.8 | 260 | 266.8 |  | 248.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 377.3732 | 371.2293 | 361.6009 | 419.9768 | 401.2909 | 442.2553 | 491.2041 | 577.308 | 614.9941 | 600.6889 | 616.1798 | 602.0841 | 538.1849 | 516.4651 | 507.8282 | 477.7797 | 514.5438 | 524.6372 | 477.4901 | 500.781 | 494.2278 | 471.2078 | 415.7347 | 388.209 |  | 361.6009
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.52 | 10.61 | 10.6 | 10.64 | 10.53 | 10.45 | 10.24 | 10.32 | 10.29 | 10.33 | 10.52 | 10.39 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.42 | 10.37 | 10.36 | 10.55 | 10.44 | 10.49 | 10.51 | 10.6 |  | 10.4446
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 65.4 | 71.4 | 63.8 | 75.6 | 74 | 85.6 | 95.6 | 115.4 | 118 | 110.6 | 113.2 | 111.4 | 97 | 105.4 | 106.2 | 108.2 | 128.8 | 108.6 | 109.4 | 118.4 | 109.4 | 94.4 | 86.6 | 78.6 | 2351 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65 | 69 | 62.8 | 70.2 | 66.6 | 62.4 | 61.4 | 72.6 | 84.2 | 76.2 | 81.8 | 89.8 | 67.8 | 86 | 84.6 | 74.4 | 92.6 | 79.2 | 64.4 | 77 | 75.6 | 65.6 | 72.6 | 72.2 | 1774
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.1667
|  | tgφ |  | 0.99388 | 0.96639 | 0.98433 | 0.92857 | 0.9 | 0.72897 | 0.64226 | 0.62912 | 0.71356 | 0.68897 | 0.72261 | 0.8061 | 0.69897 | 0.81594 | 0.79661 | 0.68762 | 0.71894 | 0.72928 | 0.58867 | 0.65034 | 0.69104 | 0.69492 | 0.83834 | 0.91858 | 0.99388
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0664 | 5.4557 | 4.8772 | 5.6259 | 5.4086 | 5.8149 | 6.2848 | 7.6961 | 8.1194 | 7.5447 | 7.8151 | 7.8621 | 6.584 | 7.612 | 7.5977 | 7.362 | 8.7999 | 7.4923 | 7.083 | 7.7383 | 7.3628 | 6.3344 | 6.2152 | 5.82 | 6.8155 | -10.52%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 27 | 26.8 | 26.6 | 25.2 | 28.8 | 39.4 | 52.6 | 63.4 | 59.4 | 61.2 | 67 | 58.8 | 59.8 | 52.2 | 45.2 | 41 | 44.4 | 49.6 | 48.8 | 45.2 | 44.6 | 41.4 | 34.4 | 25.8 | 1068.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14 | 14.6 | 16.2 | 16 | 16.4 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 17 | 16.4 | 18 | 18 | 18.4 | 17.6 | 15 | 15.2 | 15.2 | 393
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.54478 | 0.53383 | 0.57143 | 0.48611 | 0.37056 | 0.30798 | 0.25237 | 0.27609 | 0.30719 | 0.27164 | 0.31973 | 0.29766 | 0.31801 | 0.36726 | 0.41463 | 0.36937 | 0.3629 | 0.36885 | 0.40708 | 0.39462 | 0.36232 | 0.44186 | 0.58915 | 0.58915
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6971 | 1.6769 | 1.6427 | 1.5827 | 1.7397 | 2.3065 | 3.0444 | 3.6911 | 3.4515 | 3.5964 | 3.885 | 3.392 | 3.4712 | 3.0651 | 2.6944 | 2.4884 | 2.6257 | 2.9412 | 2.9021 | 2.6738 | 2.6547 | 2.4264 | 2.0684 | 1.6329 | 2.6396 | -34.79%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 100.2 | 97 | 95.6 | 129.4 | 120.4 | 130.2 | 163.6 | 213 | 212.8 | 199 | 219.4 | 213.2 | 184.6 | 164.6 | 168.2 | 149.8 | 158 | 180.8 | 152.8 | 153.6 | 157.4 | 156.4 | 122 | 105.8 | 3747.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.8 | 133.6 | 132.4 | 161.6 | 148.2 | 138.6 | 138 | 152.4 | 159 | 162.6 | 172.6 | 176.8 | 156.4 | 144 | 149.6 | 142.2 | 138.4 | 158.6 | 139.2 | 141.6 | 144.2 | 146.8 | 134.8 | 139.4 | 3550.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11.9583
|  | tgφ |  | 1.3952 | 1.3773 | 1.3849 | 1.2488 | 1.2309 | 1.0645 | 0.84352 | 0.71549 | 0.74718 | 0.81709 | 0.78669 | 0.82927 | 0.84724 | 0.87485 | 0.88942 | 0.94927 | 0.87595 | 0.87721 | 0.91099 | 0.92188 | 0.91614 | 0.93862 | 1.1049 | 1.3176 | 1.3952
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.4508 | 9.0716 | 8.897 | 11.2893 | 10.3733 | 10.4388 | 11.8389 | 14.7843 | 14.8788 | 14.4358 | 15.6206 | 15.2185 | 13.4604 | 12.2377 | 12.5961 | 11.58 | 11.6519 | 13.406 | 11.5327 | 11.4462 | 11.8191 | 11.8198 | 9.9993 | 9.5432 | 11.9746 | -0.136%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 77.6 | 73.2 | 75.2 | 75.2 | 73.2 | 99.2 | 102.2 | 107 | 135.8 | 135.4 | 118.6 | 114 | 107.4 | 96.6 | 91 | 88 | 89.4 | 90.4 | 85.6 | 92.6 | 92.6 | 94.4 | 80 | 70.6 | 2265.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 37 | 37.8 | 39 | 39 | 45.4 | 44.4 | 45 | 55.2 | 62.6 | 57.2 | 50.6 | 52.6 | 52 | 46.8 | 44.6 | 46 | 43.2 | 40.8 | 48.2 | 43.8 | 38.4 | 36 | 38.6 | 1085
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.8333
|  | tgφ |  | 0.52577 | 0.50546 | 0.50266 | 0.51862 | 0.53279 | 0.45766 | 0.43444 | 0.42056 | 0.40648 | 0.46233 | 0.48229 | 0.44386 | 0.48976 | 0.5383 | 0.51429 | 0.50682 | 0.51454 | 0.47788 | 0.47664 | 0.52052 | 0.473 | 0.40678 | 0.45 | 0.54674 | 0.54674
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8173 | 4.5067 | 4.5854 | 4.6195 | 4.5059 | 5.9887 | 6.1636 | 6.5524 | 8.2107 | 8.3796 | 7.368 | 6.8532 | 6.6532 | 6.1388 | 5.726 | 5.5312 | 5.5773 | 5.5848 | 5.2908 | 5.7197 | 5.6716 | 5.6157 | 4.8248 | 4.3878 | 5.803 | 0.5195%
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 1.445 |  | 1 | 10
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 270.2 | 268.4 | 261.2 | 305.4 | 296.4 | 354.4 | 414 | 498.8 | 526 | 506.2 | 518.2 | 497.4 | 448.8 | 418.8 | 410.6 | 387 | 420.6 | 429.4 | 396.6 | 409.8 | 404 | 386.6 | 323 | 280.8 | 9432.6
|  | Q, кВАр |  | 260.6 | 254.2 | 247.2 | 285.2 | 267.8 | 261 | 260 | 286 | 314.8 | 320.2 | 329.8 | 336 | 294.6 | 298.6 | 297.6 | 278.2 | 293.4 | 299 | 262.4 | 285.2 | 281.2 | 265.8 | 258.6 | 265.4 | 6802.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.51546 | 0.4451 | 0.45732 | 0.45632 | 0.40323 | 0.44944 | 0.48077 | 0.39936 | 0.30326 | 0.27581 | 0.26944 | 0.28067 | 0.26667 | 0.38059 | 0.14591 | 0.25773 | 0.33175 | 0.23234 | 0.45181 | 0.24343 | 0.39448 | 0.46344 | 0.43157 | 0.42553 | 0.35284
|  | Q, % |  | 0.53435 | 0.39185 | 0.64309 | 0.55788 | 0.52006 | 0.53354 | 0.45942 | 0.41783 | 0.37975 | 0.31133 | 0.42271 | 0.35587 | 0.20325 | 0.46667 | 0.13423 | 0.21521 | 0.33967 | 0.33333 | 0.30395 | 0.41899 | 0.42493 | 0.37481 | 0.53846 | 0.52474 | 0.40408
|  |  | Δ I | -5% | -5.556% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | 2.941% | 9.677% | 2.857% | 3.226% | 0% | -3.448% | 0% | -4% | 3.846% | -3.846% | 3.704% | 4% | 3.571% | -8.696% | 0% | 0% | 0.3205%
|  |  | Δ Iрасч | -1.429% | -1.536% | -1.534% | -0.9405% | -1.04% | -1.119% | -0.5927% | -0.4159% | -0.6211% | -0.6318% | -0.6066% | -0.7359% | -0.7599% | -0.5325% | -0.6958% | -0.6526% | -0.3897% | -0.6169% | -0.6276% | -0.5113% | -0.5267% | -0.8902% | -1.062% | -1.012% | -0.769%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
РПН 2 | Резерв |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 432.8 | 388.8 | 383.2 | 393.2 | 428.8 | 497.2 | 737.2 | 926.8 | 1084.4 | 1096.8 | 1004 | 977.6 | 870.8 | 867.6 | 841.6 | 860.4 | 830.4 | 856.4 | 722.4 | 730.4 | 724.8 | 650.4 | 539.6 | 454 | 17299.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 340.8 | 313.6 | 318 | 331.2 | 320.4 | 316 | 325.2 | 430 | 547.6 | 566.8 | 535.6 | 545.6 | 448.8 | 428.8 | 459.6 | 517.2 | 482.4 | 514.8 | 410.8 | 426 | 373.2 | 336 | 322.8 | 332.8 | 9944
|  | I, А | ТИ | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 40 | 49 | 60 | 70 | 67 | 64 | 59 | 54 | 51 | 57 | 54 | 50 | 49 | 44 | 44 | 40 | 40 | 33 | 31 | 45.5833 | 19.92% | 49.38%
|  | tgφ |  | 0.78743 | 0.80658 | 0.82985 | 0.84232 | 0.7472 | 0.63556 | 0.44113 | 0.46396 | 0.50498 | 0.51678 | 0.53347 | 0.5581 | 0.51539 | 0.49424 | 0.5461 | 0.60112 | 0.58092 | 0.60112 | 0.56866 | 0.58324 | 0.5149 | 0.51661 | 0.59822 | 0.73304 | 0.84232 | 18.16% | 50.86%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.442 | 27.5247 | 27.3352 | 28.1943 | 29.328 | 32.5246 | 44.8696 | 56.3525 | 66.6865 | 67.9011 | 62.4063 | 61.0506 | 54.0336 | 53.4809 | 52.4397 | 55.7962 | 52.9186 | 55.1656 | 45.8365 | 46.7265 | 45.3985 | 40.6102 | 34.7807 | 30.8713 | 45.9447 | -0.7928%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 432.8 | 388.8 | 383.2 | 393.2 | 428.8 | 497.2 | 737.2 | 926.8 | 1084.4 | 1096.8 | 1004 | 977.6 | 870.8 | 867.6 | 841.6 | 860.4 | 830.4 | 856.4 | 722.4 | 730.4 | 724.8 | 650.4 | 539.6 | 454 |  | 383.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 340.8 | 313.6 | 318 | 331.2 | 320.4 | 316 | 325.2 | 430 | 547.6 | 566.8 | 535.6 | 545.6 | 448.8 | 428.8 | 459.6 | 517.2 | 482.4 | 514.8 | 410.8 | 426 | 373.2 | 336 | 322.8 | 332.8 |  | 313.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 550.8725 | 499.5102 | 497.9621 | 514.1008 | 535.2809 | 589.1212 | 805.7412 | 1021.6938 | 1214.8206 | 1234.5981 | 1137.9294 | 1119.5451 | 979.65 | 967.7806 | 958.9175 | 1003.8845 | 960.3509 | 999.2197 | 831.0345 | 845.5532 | 815.2382 | 732.0629 | 628.783 | 562.9137 |  | 497.9621
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 61 | 60 | 58 | 60 | 59 | 56 | 57 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 57 | 53 | 51
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | 116 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 120 | 119 | 120 | 120 | 121
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | 116 | 117 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 26 | 31 | 41 | 46 | 48 | 42 | 40 | 34 | 32 | 40 | 42 | 38 | 34 | 29 | 30 | 29 | 28 | 23 | 22
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | АСКУЭ | 7840.8 | 6771.6 | 7240.2 | 7220.4 | 7365.6 | 7708.8 | 9167.4 | 10197 | 10824 | 11081.4 | 10890 | 11484 | 10923 | 9959.4 | 10216.8 | 10051.8 | 10038.6 | 9873.6 | 10170.6 | 9721.8 | 10236.6 | 10051.8 | 9398.4 | 8164.2 | 226597.8 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 8111.4 | 9075 | 8190.6 | 8302.8 | 8283 | 8184 | 7524 | 7312.8 | 5959.8 | 5365.8 | 5055.6 | 4659.6 | 5959.8 | 6817.8 | 5913.6 | 6111.6 | 6151.2 | 6619.8 | 6553.8 | 7517.4 | 7002.6 | 6844.2 | 6969.6 | 7484.4 | 165970.2
|  | I, А | ТИ | 55 | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 60 | 62 | 62 | 58 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 59 | 56 | 54 | 58.4583
|  | tgφ |  | 1.0345 | 1.3402 | 1.1313 | 1.1499 | 1.1246 | 1.0616 | 0.82073 | 0.71715 | 0.55061 | 0.48422 | 0.46424 | 0.40575 | 0.54562 | 0.68456 | 0.57881 | 0.60801 | 0.61275 | 0.67045 | 0.64439 | 0.77325 | 0.68407 | 0.68089 | 0.74157 | 0.91673 | 1.3402
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.3426 | 54.5424 | 52.2233 | 52.5639 | 52.951 | 54.1567 | 57.6076 | 61.9937 | 61.5722 | 61.3522 | 59.3167 | 60.1997 | 60.4416 | 58.6266 | 57.8271 | 57.6268 | 57.1881 | 57.7422 | 59.2697 | 59.1966 | 59.7428 | 58.5774 | 56.3615 | 52.9101 | 57.4305 | 1.758%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 8560.2 | 7454.7 | 7896.9 | 7939.8 | 8114.7 | 8573.4 | 10335.6 | 11632.5 | 12431.1 | 12688.5 | 12417.9 | 12959.1 | 12249.6 | 11253 | 11477.4 | 11312.4 | 11289.3 | 11167.2 | 11295.9 | 10873.5 | 11375.1 | 11107.8 | 10276.2 | 8916.6 | 253598.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 8276.4 | 9282.9 | 8398.5 | 8471.1 | 8477.7 | 8382 | 7682.4 | 7306.2 | 5761.8 | 5148 | 4857.6 | 4458.3 | 5943.3 | 6814.5 | 5874 | 6035.7 | 6098.4 | 6530.7 | 6609.9 | 7543.8 | 7085.1 | 6982.8 | 7147.8 | 7656 | 166824.9
|  | I, А | ТИ | 57 | 55 | 55 | 56 | 57 | 61 | 66 | 69 | 71 | 70 | 67 | 68 | 67 | 63 | 64 | 63 | 62 | 65 | 66 | 65 | 66 | 63 | 59 | 55 | 62.9167
|  | tgφ |  | 0.96685 | 1.2452 | 1.0635 | 1.0669 | 1.0447 | 0.97768 | 0.7433 | 0.62809 | 0.4635 | 0.40572 | 0.39118 | 0.34403 | 0.48518 | 0.60557 | 0.51179 | 0.53355 | 0.54019 | 0.58481 | 0.58516 | 0.69378 | 0.62286 | 0.62864 | 0.69557 | 0.85862 | 1.2452
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.3553 | 57.349 | 55.0712 | 55.4643 | 56.0617 | 57.7555 | 62.5542 | 67.8655 | 68.2753 | 68.2333 | 65.8771 | 66.569 | 66.1353 | 63.902 | 63.1586 | 62.8091 | 62.3265 | 62.8388 | 64.1114 | 63.7482 | 64.5529 | 63.2 | 60.2969 | 56.1432 | 62.1523 | 1.215%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 270.6 | 264 | 257.4 | 303.6 | 290.4 | 349.8 | 409.2 | 495 | 521.4 | 501.6 | 514.8 | 495 | 442.2 | 415.8 | 409.2 | 382.8 | 415.8 | 422.4 | 389.4 | 409.2 | 396 | 382.8 | 323.4 | 277.2 | 9339 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 600.6 | 600.6 | 600.6 | 580.8 | 587.4 | 594 | 580.8 | 541.2 | 475.2 | 475.2 | 462 | 481.8 | 547.8 | 528 | 521.4 | 547.8 | 534.6 | 541.2 | 567.6 | 561 | 561 | 574.2 | 580.8 | 587.4 | 13233
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.375
|  | tgφ |  | 2.2195 | 2.275 | 2.3333 | 1.913 | 2.0227 | 1.6981 | 1.4194 | 1.0933 | 0.91139 | 0.94737 | 0.89744 | 0.97333 | 1.2388 | 1.2698 | 1.2742 | 1.431 | 1.2857 | 1.2813 | 1.4576 | 1.371 | 1.4167 | 1.5 | 1.7959 | 2.119 | 2.3333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1731 | 3.1602 | 3.1215 | 3.1308 | 3.1303 | 3.3205 | 3.4511 | 3.6235 | 3.5153 | 3.4431 | 3.4174 | 3.3553 | 3.4197 | 3.2645 | 3.2468 | 3.2737 | 3.2898 | 3.3348 | 3.3719 | 3.3448 | 3.3077 | 3.3242 | 3.2022 | 3.1029 | 3.3052 | 2.068%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8111.4 | 7035.6 | 7497.6 | 7524 | 7656 | 8058.6 | 9576.6 | 10692 | 11345.4 | 11583 | 11404.8 | 11979 | 11365.2 | 10375.2 | 10626 | 10434.6 | 10454.4 | 10296 | 10560 | 10131 | 10632.6 | 10434.6 | 9721.8 | 8441.4 | 235936.8
|  | Q, кВАр |  | 8111.4 | 9075 | 8190.6 | 8302.8 | 8283 | 8184 | 7524 | 7312.8 | 5959.8 | 5365.8 | 5055.6 | 4659.6 | 5959.8 | 6817.8 | 5913.6 | 6111.6 | 6151.2 | 6619.8 | 6553.8 | 7517.4 | 7002.6 | 6844.2 | 6969.6 | 7484.4 | 179203.2
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.1869% | 0.4065% | 0.2039% | 0.2846% | 0.3685% | 0.2053% | 0.2109% | 0.1178% | 0.01046% | 0.06857% | 0.07328% | 0.01929% | 0.111% | 0.09064% | 0.08539% | 0.1538% | 0.03986% | 0.1325% | 0.1195% | 0.1113% | 0.1556% | 0.2053% | 0.144% | 0.2378% | 0.1427%
|  | Q, кВАр |  | 1.169% | 0.8716% | 0.912% | 0.9792% | 0.8729% | 0.9775% | 1.292% | 1.611% | 2.107% | 2.352% | 2.461% | 2.951% | 1.938% | 1.503% | 1.715% | 1.743% | 1.707% | 1.745% | 1.537% | 1.445% | 1.504% | 1.455% | 1.145% | 1.109% | 1.467%
|  |  | Δ I | -5.742% | -6.116% | -6.281% | -8.442% | -6.539% | -4.322% | -3.719% | -3.557% | -3.329% | -4.416% | -2.714% | -4.947% | -4.342% | -4.185% | -4.972% | -4.618% | -5.718% | -5.315% | -3.03% | -6.154% | -2.479% | -4.185% | -5.085% | -8.76% | -4.865%
|  |  | Δ Iрасч | -5.105% | -4.98% | -5.009% | -5.037% | -4.791% | -4.638% | -4.13% | -4.236% | -4.21% | -4.008% | -3.841% | -3.81% | -3.989% | -4.462% | -4.247% | -5.037% | -4.753% | -5.177% | -4.207% | -4.77% | -4.066% | -3.787% | -4.028% | -4.767% | -4.441%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.49 | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.47 | 10.38 | 10.48 | 10.53 | 10.51 | 10.54 | 10.6 | 10.48 | 10.46 | 10.57 | 10.4 | 10.49 | 10.47 | 10.48 | 10.46 | 10.38 | 10.42 | 10.45 | 10.54 |  | 10.4867
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.46 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.44 | 10.35 | 10.45 | 10.5 | 10.48 | 10.51 | 10.57 | 10.44 | 10.43 | 10.53 | 10.37 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.35 | 10.39 | 10.42 | 10.51 |  | 10.4567
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | АСКУЭ | 63.8 | 57.6 | 54.4 | 64.2 | 83.6 | 84.2 | 133.8 | 181.2 | 178.6 | 156.4 | 131 | 141.6 | 128 | 117.2 | 119.8 | 93.6 | 100.6 | 131.4 | 134.4 | 128 | 125 | 102.6 | 82.4 | 68.4 | 2661.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.4 | 64.8 | 62.2 | 65 | 66.4 | 71.2 | 82.6 | 88.6 | 97.2 | 89.8 | 82.2 | 84.2 | 68.8 | 71.8 | 71.6 | 71.2 | 78.2 | 99.2 | 99.4 | 101.6 | 92.6 | 73.8 | 67 | 67.6 | 1885.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7.4167
|  | tgφ |  | 1.0721 | 1.125 | 1.1434 | 1.0125 | 0.79426 | 0.84561 | 0.61734 | 0.48896 | 0.54423 | 0.57417 | 0.62748 | 0.59463 | 0.5375 | 0.61263 | 0.59766 | 0.76068 | 0.77734 | 0.75495 | 0.73958 | 0.79375 | 0.7408 | 0.7193 | 0.81311 | 0.9883 | 1.1434
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1689 | 4.7774 | 4.5361 | 5.0104 | 5.8494 | 6.0878 | 8.7564 | 11.125 | 11.162 | 9.9188 | 8.4815 | 8.9837 | 8.0152 | 7.5954 | 7.6323 | 6.5364 | 7.0212 | 9.0896 | 9.2201 | 9.0309 | 8.6629 | 7.011 | 5.8745 | 5.2741 | 7.5342 | -1.585%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | АСКУЭ | 37.4 | 36.6 | 41.6 | 39.4 | 43.4 | 67.6 | 126.6 | 105.8 | 190.8 | 190.6 | 192 | 167.8 | 114.6 | 186.8 | 171.8 | 150.4 | 92.4 | 92 | 81.4 | 76.8 | 74.8 | 65.4 | 56.8 | 43.8 | 2446.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43 | 41.8 | 47.6 | 49.2 | 41.8 | 41.6 | 44.4 | 48.4 | 73.8 | 82 | 84.2 | 70.8 | 57.6 | 82.8 | 81.2 | 74.4 | 51.2 | 54.4 | 51.8 | 56 | 48.6 | 54 | 50.6 | 45 | 1376.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.5
|  | tgφ |  | 1.1497 | 1.1421 | 1.1442 | 1.2487 | 0.96313 | 0.61538 | 0.35071 | 0.45747 | 0.38679 | 0.43022 | 0.43854 | 0.42193 | 0.50262 | 0.44325 | 0.47264 | 0.49468 | 0.55411 | 0.5913 | 0.63636 | 0.72917 | 0.64973 | 0.82569 | 0.89085 | 1.0274 | 1.2487
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1493 | 3.0615 | 3.4702 | 3.4568 | 3.3014 | 4.3822 | 7.471 | 6.4171 | 11.23 | 11.4117 | 11.4977 | 9.9316 | 7.0744 | 11.2915 | 10.3917 | 9.3261 | 5.821 | 5.9007 | 5.3217 | 5.2525 | 4.9674 | 4.7049 | 4.2077 | 3.4439 | 6.5202 | -0.3102%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | АСКУЭ | 79.6 | 65.4 | 66.2 | 61.8 | 63.4 | 70.4 | 108.4 | 133.4 | 138.4 | 149.2 | 141.4 | 141.6 | 153.6 | 140.2 | 126.8 | 115.8 | 109.2 | 119 | 114.6 | 113.6 | 142.6 | 118.2 | 95.2 | 80.8 | 2648.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.8 | 66.6 | 67.2 | 71.2 | 70 | 67.2 | 69.6 | 74.6 | 82.6 | 90 | 88.2 | 97 | 99.6 | 87.4 | 87 | 84.6 | 73 | 79.8 | 74.4 | 77.6 | 73.2 | 65.6 | 64.4 | 69.6 | 1856.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.4583
|  | tgφ |  | 0.95226 | 1.0183 | 1.0151 | 1.1521 | 1.1041 | 0.95455 | 0.64207 | 0.55922 | 0.59682 | 0.60322 | 0.62376 | 0.68503 | 0.64844 | 0.6234 | 0.68612 | 0.73057 | 0.6685 | 0.67059 | 0.64921 | 0.6831 | 0.51332 | 0.55499 | 0.67647 | 0.86139 | 1.1521
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0917 | 5.1582 | 5.1881 | 5.1853 | 5.1893 | 5.3886 | 7.1945 | 8.4544 | 8.8728 | 9.6105 | 9.1657 | 9.3862 | 10.1359 | 9.1561 | 8.4414 | 7.9939 | 7.2588 | 7.933 | 7.5578 | 7.6171 | 8.952 | 7.5208 | 6.3759 | 5.8652 | 7.4872 | -0.3872%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | АСКУЭ | 148.6 | 133.2 | 125.6 | 130.8 | 139 | 165.4 | 236.4 | 351.4 | 382.8 | 396.6 | 363.4 | 353.2 | 319.6 | 263.4 | 247.6 | 328.6 | 350.6 | 330.4 | 228.4 | 248.6 | 231.4 | 214.2 | 178.8 | 151 | 6019 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95 | 85.6 | 85.4 | 89.4 | 86.2 | 81 | 79.2 | 166 | 199.8 | 205.2 | 197.6 | 205 | 158.2 | 120 | 135 | 198.8 | 198 | 198.6 | 110.4 | 117.6 | 100.8 | 85.6 | 85.8 | 91.2 | 3175.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 16 | 12 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15.875
|  | tgφ |  | 0.6393 | 0.64264 | 0.67994 | 0.68349 | 0.62014 | 0.48972 | 0.33503 | 0.4724 | 0.52194 | 0.5174 | 0.54375 | 0.58041 | 0.49499 | 0.45558 | 0.54523 | 0.60499 | 0.56475 | 0.60109 | 0.48336 | 0.47305 | 0.43561 | 0.39963 | 0.47987 | 0.60397 | 0.68349
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7746 | 8.7498 | 8.3534 | 8.7136 | 8.9869 | 10.1969 | 13.9239 | 21.4971 | 23.7713 | 24.6294 | 22.7501 | 22.3329 | 19.7446 | 16.0413 | 15.4808 | 21.4077 | 22.2508 | 21.3438 | 14.0323 | 15.2267 | 14.0963 | 12.8331 | 11.0016 | 9.702 | 15.7017 | 1.092%
яч.10д | Летка | P, кВт | АСКУЭ | 92.6 | 86.2 | 85.2 | 85.6 | 88.2 | 99 | 115.4 | 133.8 | 170.6 | 181.2 | 153 | 151.2 | 136.8 | 140.8 | 156.6 | 151.6 | 158.6 | 162.4 | 147.8 | 146.8 | 135 | 137.4 | 114.8 | 99.4 | 3130 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.2 | 61.8 | 61.6 | 63.6 | 63.2 | 62.8 | 58 | 61.2 | 101.4 | 107.6 | 91.2 | 96.6 | 74.6 | 76.2 | 92.4 | 95.4 | 89.2 | 89.4 | 83.4 | 81.2 | 67 | 65.8 | 63.2 | 66.8 | 1839.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.7149 | 0.71694 | 0.723 | 0.74299 | 0.71655 | 0.63434 | 0.5026 | 0.4574 | 0.59437 | 0.59382 | 0.59608 | 0.63889 | 0.54532 | 0.54119 | 0.59004 | 0.62929 | 0.56242 | 0.55049 | 0.56428 | 0.55313 | 0.4963 | 0.47889 | 0.55052 | 0.67203 | 0.74299
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3085 | 5.8613 | 5.7823 | 5.8651 | 5.962 | 6.4912 | 7.2132 | 8.1385 | 10.9254 | 11.6236 | 9.7963 | 9.812 | 8.6272 | 8.8726 | 9.9813 | 9.9843 | 10.0555 | 10.264 | 9.3872 | 9.2885 | 8.4171 | 8.4754 | 7.2696 | 6.5867 | 8.3745 | 5.194%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 1.7 | 2.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.36 | 1.7 | 1.7 | 3.74 | 3.06 | 2.72 | 3.4 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 3.74 | 1.7 | 2.38 | 2.72 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 3.06 | 4.42 | 62.22 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 14619.93 | 14619.9725 | 14620.0235 | 14620.066 | 14620.1085 | 14620.151 | 14620.185 | 14620.2275 | 14620.27 | 14620.3635 | 14620.44 | 14620.508 | 14620.593 | 14620.661 | 14620.729 | 14620.797 | 14620.8905 | 14620.933 | 14620.9925 | 14621.0605 | 14621.1115 | 14621.1965 | 14621.2985 | 14621.375 | 14621.4855
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 422 | 379 | 373 | 381.8 | 417.6 | 486.6 | 720.6 | 905.6 | 1061.2 | 1074 | 980.8 | 955.4 | 852.6 | 848.4 | 822.6 | 840 | 811.4 | 835.2 | 706.6 | 713.8 | 708.8 | 637.8 | 528 | 443.4 | 16906.2
|  | Q, кВАр |  | 348.4 | 320.6 | 324 | 338.4 | 327.6 | 323.8 | 333.8 | 438.8 | 554.8 | 574.6 | 543.4 | 553.6 | 458.8 | 438.2 | 467.2 | 524.4 | 489.6 | 521.4 | 419.4 | 434 | 382.2 | 344.8 | 331 | 340.2 | 10133
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.4954 | 2.5206 | 2.6618 | 2.8993 | 2.6119 | 2.1319 | 2.2518 | 2.2874 | 2.1394 | 2.0788 | 2.3108 | 2.2709 | 2.09 | 2.213 | 2.2576 | 2.371 | 2.2881 | 2.4755 | 2.1872 | 2.2727 | 2.2075 | 1.9373 | 2.1497 | 2.3348 | 2.274
|  | Q, % |  | -2.23 | -2.2321 | -1.8868 | -2.1739 | -2.2472 | -2.4684 | -2.6445 | -2.0465 | -1.3148 | -1.3761 | -1.4563 | -1.4663 | -2.2282 | -2.1922 | -1.6536 | -1.3921 | -1.4925 | -1.2821 | -2.0935 | -1.8779 | -2.4116 | -2.619 | -2.5403 | -2.2236 | -1.9006
|  |  | Δ I | 0% | -3.846% | 14.81% | -3.333% | 0% | -2.5% | -2.041% | -1.667% | -1.429% | 2.985% | -4.688% | 1.695% | -1.852% | -3.922% | 3.509% | 0% | -4% | -2.041% | -2.273% | 0% | -5% | 2.5% | -9.091% | -3.226% | -1.097%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1674% | -0.3032% | 0.01889% | -0.1304% | 0.1328% | -0.06768% | 0.6923% | 1.278% | 1.087% | 1.041% | 1.146% | 0.9896% | 0.8075% | 0.9799% | 0.9768% | 0.9816% | 0.9661% | 1.15% | 0.6927% | 0.6651% | 0.6669% | 0.1601% | 0.1477% | -0.001635% | 0.7116%
ПС Луза 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | ЭВ-110 Т-1 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 16 | 14 | 13 | 14
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2082 | 1396 | 2180 | 2134 | 2102 | 1786 | 1894 | 1492 | 1350 | 1402 | 1556 | 2070 | 2086 | 1166 | 1708 | 1754 | 1758 | 1766 | 1886 | 1236 | 1880 | 2052 | 2110 | 2048 | 42894 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1910 | 1018 | 1956 | 1958 | 1904 | 1792 | 1804 | 1234 | 1266 | 1448 | 1732 | 2018 | 1978 | 904 | 1646 | 1662 | 1682 | 1702 | 1704 | 1110 | 1770 | 2020 | 2020 | 2034 | 40272
|  | I, А | ТИ | 112 | 131 | 166 | 152 | 159 | 138 | 139 | 81 | 115 | 137 | 135 | 156 | 131 | 116 | 145 | 137 | 128 | 144 | 118 | 72 | 171 | 163 | 147 | 156 | 135.375 | 23.42% | 46.49%
|  | tgφ |  | 0.91739 | 0.72923 | 0.89725 | 0.91753 | 0.9058 | 1.0034 | 0.95248 | 0.82708 | 0.93778 | 1.0328 | 1.1131 | 0.97488 | 0.94823 | 0.7753 | 0.9637 | 0.94755 | 0.95677 | 0.96376 | 0.9035 | 0.89806 | 0.94149 | 0.98441 | 0.95735 | 0.99316 | 1.1131 | 20.38% | 48.4%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 157.7945 | 98.686 | 165.0092 | 162.6899 | 159.7836 | 140.6198 | 147.7947 | 109.7238 | 104.2685 | 112.673 | 129.6566 | 161.141 | 160.3933 | 84.0223 | 133.8986 | 136.0015 | 135.3592 | 137.6432 | 141.8179 | 92.5114 | 144.9078 | 160.5023 | 164.2476 | 163.4138 | 137.69 | -1.71%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2082 | 1396 | 2180 | 2134 | 2102 | 1786 | 1894 | 1492 | 1350 | 1402 | 1556 | 2070 | 2086 | 1166 | 1708 | 1754 | 1758 | 1766 | 1886 | 1236 | 1880 | 2052 | 2110 | 2048 |  | 1166
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1910 | 1018 | 1956 | 1958 | 1904 | 1792 | 1804 | 1234 | 1266 | 1448 | 1732 | 2018 | 1978 | 904 | 1646 | 1662 | 1682 | 1702 | 1704 | 1110 | 1770 | 2020 | 2020 | 2034 |  | 904
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2825.3892 | 1727.7558 | 2928.8796 | 2896.1561 | 2836.1276 | 2530.0316 | 2615.6552 | 1936.187 | 1850.7447 | 2015.5168 | 2328.2955 | 2890.8864 | 2874.6965 | 1475.3888 | 2372.0413 | 2416.3526 | 2433.0409 | 2452.6639 | 2541.7734 | 1661.2634 | 2582.1115 | 2879.4277 | 2921.0443 | 2886.4269 |  | 1475.3888
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.12 | 10.26 | 10.29 | 10.26 | 10.4 | 10.23 | 10.2 | 10.26 | 10.34 | 10.38 | 10.37 | 10.36 | 10.15 | 10.24 | 10.27 | 10.39 | 10.3 | 10.36 | 10.38 | 10.3 | 10.37 | 10.28 | 10.21 |  | 10.2946
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 834.6 | 345 | 958.8 | 900.6 | 877.8 | 663.6 | 789.6 | 438.6 | 367.2 | 411 | 483.6 | 795 | 875.4 | 320.4 | 780 | 821.4 | 840.6 | 763.2 | 844.2 | 441.6 | 804.6 | 870 | 943.8 | 858.6 | 17029.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 748.8 | 186.6 | 807 | 784.8 | 738 | 673.8 | 711.6 | 341.4 | 260.4 | 329.4 | 491.4 | 714.6 | 748.8 | 212.4 | 730.8 | 734.4 | 750.6 | 717.6 | 742.8 | 419.4 | 736.8 | 775.2 | 807.6 | 762 | 14926.2
|  | I, А | ТИ | 33 | 43 | 71 | 54 | 73 | 63 | 46 | 22 | 23 | 51 | 32 | 60 | 60 | 43 | 69 | 63 | 47 | 65 | 53 | 21 | 75 | 70 | 53 | 60 | 52.0833
|  | tgφ |  | 0.8972 | 0.54087 | 0.84168 | 0.87142 | 0.84074 | 1.0154 | 0.90122 | 0.77839 | 0.70915 | 0.80146 | 1.0161 | 0.89887 | 0.85538 | 0.66292 | 0.93692 | 0.89408 | 0.89293 | 0.94025 | 0.87989 | 0.94973 | 0.91573 | 0.89103 | 0.85569 | 0.88749 | 1.0161
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.6218 | 22.4034 | 70.6044 | 67.1041 | 64.6098 | 52.5629 | 60.0603 | 31.4977 | 25.3614 | 29.4447 | 38.3937 | 59.585 | 64.2738 | 21.8918 | 60.3359 | 62.0155 | 62.6963 | 58.7901 | 62.7395 | 33.9148 | 61.2261 | 64.9529 | 69.8458 | 64.9919 | 52.9968 | -1.754%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 902.4 | 720 | 894.4 | 896 | 884.8 | 773.6 | 733.6 | 650.4 | 500 | 493.6 | 592 | 784.8 | 747.2 | 379.2 | 464 | 467.2 | 448.8 | 520 | 560 | 339.2 | 606.4 | 698.4 | 658.4 | 711.2 | 15425.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 816.8 | 524 | 816 | 831.2 | 821.6 | 777.6 | 749.6 | 553.6 | 591.2 | 684 | 793.6 | 820.8 | 798.4 | 263.2 | 484.8 | 492 | 489.6 | 523.2 | 524 | 279.2 | 615.2 | 814.4 | 751.2 | 821.6 | 15636.8
|  | I, А | ТИ | 52 | 63 | 65 | 70 | 57 | 46 | 61 | 31 | 60 | 52 | 66 | 60 | 37 | 38 | 41 | 37 | 44 | 44 | 36 | 16 | 64 | 58 | 59 | 58 | 50.625
|  | tgφ |  | 0.90514 | 0.72778 | 0.91234 | 0.92768 | 0.92857 | 1.0052 | 1.0218 | 0.85117 | 1.1824 | 1.3857 | 1.3405 | 1.0459 | 1.0685 | 0.69409 | 1.0448 | 1.0531 | 1.0909 | 1.0062 | 0.93571 | 0.82311 | 1.0145 | 1.1661 | 1.1409 | 1.1552 | 1.3857
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.9771 | 50.8632 | 68.2095 | 68.6549 | 68.0252 | 60.9642 | 59.2636 | 48.4021 | 43.6222 | 47.1541 | 55.1351 | 63.3004 | 61.0119 | 26.2873 | 37.8807 | 38.1876 | 36.9506 | 41.3972 | 42.7905 | 24.465 | 48.4777 | 59.8019 | 56.1669 | 61.5208 | 51.5212 | -1.77%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 255.2 | 248.8 | 250.4 | 261.6 | 262.4 | 263.2 | 261.6 | 260.8 | 325.6 | 335.2 | 335.2 | 352 | 320 | 322.4 | 326.4 | 329.6 | 328.8 | 335.2 | 333.6 | 303.2 | 327.2 | 347.2 | 387.2 | 376.8 | 7449.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 287.2 | 259.2 | 280.8 | 292 | 292 | 289.6 | 288.8 | 281.6 | 357.6 | 372.8 | 381.6 | 416.8 | 363.2 | 364 | 365.6 | 372.8 | 375.2 | 389.6 | 372 | 346.4 | 357.6 | 369.6 | 400 | 392.8 | 8268.8
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 25.5
|  |  |  | 1.1254 | 1.0418 | 1.1214 | 1.1162 | 1.1128 | 1.1003 | 1.104 | 1.0798 | 1.0983 | 1.1122 | 1.1384 | 1.1841 | 1.135 | 1.129 | 1.1201 | 1.1311 | 1.1411 | 1.1623 | 1.1151 | 1.1425 | 1.0929 | 1.0645 | 1.0331 | 1.0425 | 1.1841
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.4572 | 20.5217 | 21.1963 | 22.0228 | 22.1173 | 21.7505 | 22.0177 | 21.7509 | 27.2468 | 28.0261 | 28.2844 | 30.4096 | 27.0081 | 27.6915 | 27.6656 | 28.0074 | 27.7547 | 28.843 | 27.8792 | 25.6357 | 27.2015 | 28.2664 | 31.3032 | 30.8157 | 26.0364 | -2.103%
яч.6д | Связь с ПС "Объячево" | P, кВт | АСКУЭ | 90.4 | 80.8 | 80 | 76 | 76.8 | 86.4 | 112 | 142.4 | 158.4 | 164 | 145.6 | 139.2 | 143.2 | 144.8 | 139.2 | 136 | 140.8 | 148 | 148 | 153.6 | 142.4 | 136.8 | 122.4 | 100.8 | 3008 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.4 | 56.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 53.6 | 57.6 | 60 | 60 | 64.8 | 68.8 | 70.4 | 69.6 | 71.2 | 67.2 | 67.2 | 68 | 74.4 | 71.2 | 72 | 64 | 64.8 | 65.6 | 60.8 | 1529.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7.6667
|  | tgφ |  | 0.64602 | 0.70297 | 0.68 | 0.71579 | 0.70833 | 0.62037 | 0.51429 | 0.42135 | 0.37879 | 0.39512 | 0.47253 | 0.50575 | 0.48603 | 0.49171 | 0.48276 | 0.49412 | 0.48295 | 0.5027 | 0.48108 | 0.46875 | 0.44944 | 0.47368 | 0.53595 | 0.60317 | 0.71579
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0106 | 5.6414 | 5.4504 | 5.2502 | 5.3023 | 5.6512 | 7.1163 | 8.7569 | 9.5428 | 9.8578 | 8.9677 | 8.695 | 8.8835 | 9.1892 | 8.7254 | 8.5381 | 8.6989 | 9.2962 | 9.1635 | 9.4467 | 8.7615 | 8.4376 | 7.8086 | 6.6645 | 7.9107 | -3.183%
яч.7д | Резерв | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.49 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.61 | 1.6 | 1.66 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.51 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 33.02 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2082.6 | 1394.6 | 2183.6 | 2134.2 | 2101.8 | 1786.8 | 1896.8 | 1492.2 | 1351.2 | 1403.8 | 1556.4 | 2071 | 2085.8 | 1166.8 | 1709.6 | 1754.2 | 1759 | 1766.4 | 1885.8 | 1237.6 | 1880.6 | 2052.4 | 2111.8 | 2047.4 | 42912.4
|  | Q, кВАр |  | 1943.2 | 1050.6 | 1983.8 | 1984 | 1928.4 | 1827.4 | 1862 | 1319 | 1367.6 | 1550.2 | 1812.2 | 2091.4 | 2053.6 | 984.4 | 1720.4 | 1735.2 | 1756.2 | 1778.4 | 1786.8 | 1198.6 | 1852 | 2096 | 2081.2 | 2077.2 | 38831.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.028818 | 0.10029 | -0.16514 | -0.0093721 | 0.0095147 | -0.044793 | -0.14784 | -0.013405 | -0.088889 | -0.12839 | -0.025707 | -0.048309 | 0.0095877 | -0.068611 | -0.093677 | -0.011403 | -0.056883 | -0.02265 | 0.010604 | -0.12945 | -0.031915 | -0.019493 | -0.085308 | 0.029297 | -0.042896
|  | Q, % |  | -1.7382 | -3.2024 | -1.4213 | -1.3279 | -1.2815 | -1.9754 | -3.2151 | -6.8882 | -8.0253 | -7.058 | -4.6305 | -3.6373 | -3.822 | -8.8938 | -4.52 | -4.4043 | -4.4114 | -4.4888 | -4.8592 | -7.982 | -4.6328 | -3.7624 | -3.0297 | -2.1239 | 3.5762
|  |  | Δ I | 0.8929% | 0% | 1.807% | 1.316% | 1.258% | 0% | 2.158% | -2.469% | -1.739% | -2.19% | -0.7407% | 0% | -0.7634% | -0.8621% | -0.6897% | 1.46% | -2.344% | -2.083% | -4.237% | -1.389% | -1.754% | -1.227% | 0% | 1.923% | -0.3693%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1725% | -0.7535% | -0.2736% | -0.2104% | -0.1696% | -0.2197% | -0.4487% | -0.6232% | -1.443% | -1.606% | -0.8672% | -0.5269% | -0.4888% | -1.235% | -0.5295% | -0.5493% | -0.5477% | -0.4964% | -0.5322% | -1.028% | -0.5238% | -0.5959% | -0.5339% | -0.3544% | -0.563%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 276 | 248 | 243.6 | 243.2 | 253.2 | 283.6 | 341.6 | 438.8 | 520.4 | 518 | 459.2 | 483.6 | 399.2 | 430.8 | 465.2 | 432 | 410.4 | 424.4 | 416.4 | 414.4 | 404.8 | 389.6 | 343.6 | 295.6 | 9135.6 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 274.4 | 280.4 | 275.2 | 280.8 | 277.2 | 275.2 | 276 | 320 | 407.6 | 405.2 | 382.4 | 438 | 322.8 | 380 | 405.2 | 394.4 | 361.6 | 335.2 | 327.6 | 321.2 | 306.4 | 291.2 | 300 | 285.2 | 7923.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 26 | 36 | 35 | 29 | 28 | 28 | 27 | 35 | 29 | 31 | 33 | 28 | 28 | 29 | 26 | 25 | 23 | 21 | 26.6667 | 5.834% | 10.49%
|  | tgφ |  | 0.9942 | 1.1306 | 1.1297 | 1.1546 | 1.0948 | 0.97038 | 0.80796 | 0.72926 | 0.78324 | 0.78224 | 0.83275 | 0.90571 | 0.80862 | 0.88208 | 0.87102 | 0.91296 | 0.88109 | 0.78982 | 0.78674 | 0.7751 | 0.75692 | 0.74743 | 0.87311 | 0.96482 | 1.1546 | 5.523% | 10.46%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.4051 | 20.5099 | 20.0797 | 20.2572 | 20.57 | 21.8171 | 23.9937 | 29.8975 | 36.2519 | 35.9648 | 32.1619 | 35.58 | 28.3161 | 31.3255 | 33.7056 | 31.9892 | 29.604 | 29.3803 | 29.2228 | 28.4037 | 27.8425 | 26.6247 | 24.9445 | 22.4202 | 27.5945 | -3.479%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 276 | 248 | 243.6 | 243.2 | 253.2 | 283.6 | 341.6 | 438.8 | 520.4 | 518 | 459.2 | 483.6 | 399.2 | 430.8 | 465.2 | 432 | 410.4 | 424.4 | 416.4 | 414.4 | 404.8 | 389.6 | 343.6 | 295.6 |  | 243.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 274.4 | 280.4 | 275.2 | 280.8 | 277.2 | 275.2 | 276 | 320 | 407.6 | 405.2 | 382.4 | 438 | 322.8 | 380 | 405.2 | 394.4 | 361.6 | 335.2 | 327.6 | 321.2 | 306.4 | 291.2 | 300 | 285.2 |  | 274.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 389.1932 | 374.337 | 367.5269 | 371.4766 | 375.4332 | 395.1759 | 439.1658 | 543.0888 | 661.0249 | 657.6557 | 597.5738 | 652.4668 | 513.3814 | 574.4464 | 616.9263 | 584.9576 | 546.976 | 540.809 | 529.8214 | 524.306 | 507.6849 | 486.4007 | 456.137 | 410.7535 |  | 367.5269
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.55 | 10.58 | 10.6 | 10.55 | 10.47 | 10.58 | 10.5 | 10.54 | 10.57 | 10.74 | 10.6 | 10.48 | 10.6 | 10.58 | 10.57 | 10.68 | 10.64 | 10.48 | 10.67 | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.59 |  | 10.5729
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | АСКУЭ | 54.6 | 49.5 | 50.1 | 51.15 | 52.2 | 63.45 | 77.4 | 96.9 | 103.35 | 109.95 | 102.6 | 92.7 | 95.7 | 92.55 | 88.05 | 91.05 | 97.35 | 93.6 | 90.3 | 90.75 | 89.4 | 80.1 | 69 | 59.85 | 1941.6 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69 | 70.05 | 72.3 | 71.25 | 70.2 | 72.9 | 72.75 | 73.5 | 79.2 | 80.25 | 86.25 | 83.25 | 82.5 | 83.4 | 79.95 | 85.8 | 87.6 | 77.7 | 80.4 | 77.4 | 75 | 73.05 | 73.95 | 71.1 | 1848.75
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.0833
|  | tgφ |  | 1.2637 | 1.4152 | 1.4431 | 1.393 | 1.3448 | 1.1489 | 0.93992 | 0.75851 | 0.76633 | 0.72988 | 0.84064 | 0.89806 | 0.86207 | 0.90113 | 0.90801 | 0.94234 | 0.89985 | 0.83013 | 0.89037 | 0.85289 | 0.83893 | 0.91199 | 1.0717 | 1.188 | 1.4431
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8393 | 4.6996 | 4.8058 | 4.7829 | 4.7931 | 5.3357 | 5.8035 | 6.6954 | 7.1408 | 7.444 | 7.214 | 6.7943 | 6.969 | 6.7937 | 6.4978 | 6.8416 | 7.088 | 6.6087 | 6.6687 | 6.4615 | 6.3997 | 5.9341 | 5.5311 | 5.0728 | 6.134 | -0.8322%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | АСКУЭ | 102.3 | 97.2 | 94.2 | 94.5 | 101.85 | 114.3 | 141.9 | 204.6 | 276 | 270.45 | 231.45 | 263.4 | 167.85 | 207.6 | 240.15 | 212.55 | 180.6 | 190.8 | 181.2 | 172.5 | 169.35 | 160.95 | 134.55 | 119.7 | 4129.95 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.55 | 107.55 | 104.1 | 107.85 | 108 | 105.6 | 105.45 | 150.9 | 224.85 | 218.85 | 188.1 | 237.3 | 130.2 | 188.55 | 218.1 | 199.35 | 158.4 | 148.2 | 132.6 | 131.7 | 124.35 | 117 | 120.6 | 113.4 | 3545.55
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11.9167
|  | tgφ |  | 1.022 | 1.1065 | 1.1051 | 1.1413 | 1.0604 | 0.92388 | 0.74313 | 0.73754 | 0.81467 | 0.80921 | 0.8127 | 0.90091 | 0.77569 | 0.90824 | 0.90818 | 0.9379 | 0.87708 | 0.77673 | 0.73179 | 0.76348 | 0.73428 | 0.72693 | 0.89632 | 0.94737 | 1.1413
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0448 | 7.9426 | 7.6704 | 7.8195 | 8.1336 | 8.5913 | 9.659 | 13.9955 | 19.5236 | 19.0257 | 16.0518 | 19.333 | 11.7167 | 15.2931 | 17.7238 | 15.936 | 13.0016 | 13.125 | 12.3845 | 11.7572 | 11.5223 | 10.8919 | 9.8812 | 9 | 12.4177 | -4.204%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | АСКУЭ | 33.9 | 32.55 | 32.25 | 30.3 | 31.05 | 34.95 | 46.65 | 53.85 | 56.55 | 49.05 | 49.5 | 49.95 | 51.45 | 48.75 | 51.6 | 51.3 | 52.35 | 55.8 | 55.8 | 62.25 | 57.45 | 49.8 | 43.8 | 35.85 | 1116.75 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 31.2 | 30.45 | 31.05 | 30.6 | 29.7 | 31.5 | 31.8 | 36 | 35.25 | 36 | 36.75 | 36.15 | 35.55 | 35.85 | 38.25 | 39 | 38.25 | 38.25 | 37.8 | 35.25 | 33.75 | 33.45 | 32.55 | 824.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25
|  |  |  | 0.88496 | 0.95853 | 0.94419 | 1.0248 | 0.98551 | 0.84979 | 0.67524 | 0.59053 | 0.6366 | 0.71865 | 0.72727 | 0.73574 | 0.70262 | 0.72923 | 0.69477 | 0.74561 | 0.74499 | 0.68548 | 0.68548 | 0.60723 | 0.61358 | 0.67771 | 0.7637 | 0.90795 | 1.0248
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4897 | 2.4704 | 2.4233 | 2.3658 | 2.3885 | 2.5321 | 3.0753 | 3.4428 | 3.6764 | 3.3032 | 3.2942 | 3.3816 | 3.4682 | 3.2902 | 3.4328 | 3.4994 | 3.5332 | 3.6753 | 3.7314 | 3.9454 | 3.6965 | 3.293 | 3.0139 | 2.643 | 3.1694 | 2.48%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | АСКУЭ | 84.3 | 68.4 | 66.9 | 67.4 | 68.1 | 72.3 | 77.1 | 85.6 | 84.5 | 87.4 | 75.6 | 77.2 | 84.9 | 83 | 84.6 | 77.4 | 79.7 | 85 | 88.8 | 88.4 | 88 | 98.6 | 95.1 | 79.4 | 1947.7 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.1 | 71.8 | 68.7 | 71.1 | 68.8 | 67.2 | 67.4 | 65.9 | 68.8 | 71.1 | 74.2 | 81 | 74.5 | 75.2 | 71.5 | 72.3 | 76.7 | 71.8 | 76.3 | 75.1 | 71.4 | 68.3 | 73 | 67.8 | 1721
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.625
|  | tgφ |  | 0.84342 | 1.0497 | 1.0269 | 1.0549 | 1.0103 | 0.92946 | 0.87419 | 0.76986 | 0.8142 | 0.8135 | 0.98148 | 1.0492 | 0.8775 | 0.90602 | 0.84515 | 0.93411 | 0.96236 | 0.84471 | 0.85923 | 0.84955 | 0.81136 | 0.6927 | 0.76761 | 0.8539 | 1.0549
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0652 | 5.4333 | 5.239 | 5.3424 | 5.3039 | 5.4495 | 5.595 | 5.9471 | 5.9759 | 6.1614 | 5.7012 | 6.1019 | 6.23 | 6.1075 | 6.0517 | 5.7921 | 5.9867 | 6.0447 | 6.4575 | 6.2838 | 6.2148 | 6.5656 | 6.5562 | 5.699 | 5.9294 | -5.411%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.495 | 0.4875 | 0.4875 | 0.48 | 0.6375 | 0.4875 | 0.4875 | 0.495 | 0.5175 | 0.4875 | 0.495 | 0.495 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.495 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 11.91 |  | 1 | 15
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 275.1 | 247.65 | 243.45 | 243.35 | 253.2 | 285 | 343.05 | 440.95 | 520.4 | 516.85 | 459.15 | 483.25 | 399.9 | 431.9 | 464.4 | 432.3 | 410 | 425.2 | 416.1 | 413.9 | 404.2 | 389.45 | 342.45 | 294.8 | 9136
|  | Q, кВАр |  | 274.65 | 280.6 | 275.55 | 281.25 | 277.6 | 275.4 | 277.1 | 322.1 | 408.85 | 405.45 | 384.55 | 438.3 | 323.35 | 382.7 | 405.4 | 395.7 | 361.7 | 335.95 | 327.55 | 322 | 306 | 292.1 | 301 | 284.85 | 7939.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.32609 | 0.14113 | 0.061576 | -0.061678 | 0 | -0.49365 | -0.42447 | -0.48997 | 0 | 0.22201 | 0.010889 | 0.072374 | -0.17535 | -0.25534 | 0.17197 | -0.069444 | 0.097466 | -0.1885 | 0.072046 | 0.12066 | 0.14822 | 0.038501 | 0.33469 | 0.27064 | -0.0043785
|  | Q, % |  | -0.091108 | -0.071327 | -0.12718 | -0.16026 | -0.1443 | -0.072674 | -0.39855 | -0.65625 | -0.30667 | -0.061698 | -0.56224 | -0.068493 | -0.17038 | -0.71053 | -0.049358 | -0.32961 | -0.027655 | -0.22375 | 0.015263 | -0.24907 | 0.13055 | -0.30907 | -0.33333 | 0.12272 | -0.20825
|  |  | Δ I | -4.762% | 0% | 5% | 4.762% | -5.263% | 0% | 0% | -2.778% | -2.857% | 0% | 0% | 3.571% | 0% | 0% | -3.448% | -3.226% | 0% | -3.571% | 0% | 3.448% | -3.846% | 0% | 0% | -4.762% | -0.7812%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1589% | -0.1753% | -0.2925% | -0.2638% | -0.2387% | -0.4191% | -0.5795% | -0.6128% | -0.1788% | 0.08488% | -0.3087% | -0.08677% | -0.2398% | -0.5078% | -0.001775% | -0.2499% | -0.01825% | -0.2499% | -0.06584% | -0.156% | 0.03271% | -0.2249% | -0.1517% | 0.02405% | -0.2027%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 41 | 39 | 44.0417
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 120.09 | 119.97 | 120.58 | 120.68 | 120.37 | 119.56 | 117.95 | 115.64 | 113.94 | 113.84 | 114.18 | 116.42 | 117.08 | 116.48 | 116.48 | 116.49 | 117.69 | 116.95 | 116.97 | 119.42 | 117.6 | 118.29 | 119.17 | 120.22 |  | 117.7525
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 119.26 | 119.23 | 119.83 | 119.89 | 119.59 | 118.68 | 116.91 | 114.51 | 112.65 | 112.5 | 112.89 | 115.25 | 115.97 | 115.3 | 115.3 | 115.33 | 116.57 | 115.86 | 115.85 | 118.46 | 116.53 | 117.3 | 118.16 | 119.45 |  | 116.7196
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 696 | 614.4 | 609.6 | 662.4 | 696 | 748.8 | 940.8 | 1176 | 1372.8 | 1449.6 | 1382.4 | 1401.6 | 1320 | 1310.4 | 1248 | 1243.2 | 1195.2 | 1171.2 | 1137.6 | 1200 | 1132.8 | 1118.4 | 988.8 | 801.6 | 25617.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 441.6 | 417.6 | 403.2 | 412.8 | 403.2 | 422.4 | 417.6 | 436.8 | 552 | 600 | 561.6 | 633.6 | 523.2 | 576 | 566.4 | 590.4 | 576 | 556.8 | 513.6 | 590.4 | 470.4 | 475.2 | 470.4 | 441.6 | 12052.8
|  | I, А | ТИ | 44 | 40 | 43 | 45 | 48 | 56 | 63 | 87 | 89 | 89 | 86 | 87 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 69 | 77 | 74 | 74 | 63 | 56 | 49 | 67.7083 | 11.6% | 24.9%
|  | tgφ |  | 0.63448 | 0.67969 | 0.66142 | 0.62319 | 0.57931 | 0.5641 | 0.44388 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39636 | 0.43956 | 0.45385 | 0.4749 | 0.48193 | 0.47541 | 0.45148 | 0.492 | 0.41525 | 0.42489 | 0.47573 | 0.5509 | 0.67969 | 11.44% | 25.45%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.0346 | 41.3693 | 40.6224 | 43.297 | 44.7062 | 48.2944 | 57.6532 | 70.7458 | 81.9227 | 87.0306 | 82.5356 | 84.8386 | 78.9188 | 80.1747 | 75.5201 | 75.6928 | 73.5999 | 72.1468 | 69.5071 | 72.9292 | 69.1042 | 67.9313 | 60.8013 | 50.3341 | 65.6546 | 3.033%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 595.2 | 518.4 | 484.8 | 480 | 518.4 | 590.4 | 787.2 | 1012.8 | 1099.2 | 1104 | 993.6 | 1003.2 | 984 | 1017.6 | 912 | 945.6 | 897.6 | 897.6 | 979.2 | 1008 | 1032 | 988.8 | 878.4 | 705.6 | 20433.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 340.8 | 336 | 316.8 | 331.2 | 326.4 | 321.6 | 326.4 | 379.2 | 475.2 | 576 | 484.8 | 528 | 465.6 | 528 | 441.6 | 494.4 | 412.8 | 417.6 | 408 | 412.8 | 384 | 360 | 364.8 | 369.6 | 9801.6
|  | I, А | ТИ | 36 | 32 | 30 | 31 | 34 | 42 | 56 | 63 | 73 | 64 | 66 | 59 | 64 | 62 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 | 62 | 63 | 51 | 40 | 53 | 9.193% | 19.77%
|  | tgφ |  | 0.57258 | 0.64815 | 0.65347 | 0.69 | 0.62963 | 0.54472 | 0.41463 | 0.37441 | 0.43231 | 0.52174 | 0.48792 | 0.52632 | 0.47317 | 0.51887 | 0.48421 | 0.52284 | 0.45989 | 0.46524 | 0.41667 | 0.40952 | 0.37209 | 0.36408 | 0.4153 | 0.52381 | 0.69 | 8.546% | 20.8%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.2307 | 34.3356 | 32.0957 | 32.2579 | 33.9504 | 37.6567 | 48.3883 | 61.5883 | 67.4667 | 70.0862 | 62.2254 | 62.3499 | 60.4463 | 64.0884 | 56.5909 | 59.5933 | 54.5968 | 54.9709 | 58.79 | 60.1936 | 61.8551 | 58.7694 | 52.8138 | 44.3572 | 52.8207 | 0.3383%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1291.2 | 1132.8 | 1094.4 | 1142.4 | 1214.4 | 1339.2 | 1728 | 2188.8 | 2472 | 2553.6 | 2376 | 2404.8 | 2304 | 2328 | 2160 | 2188.8 | 2092.8 | 2068.8 | 2116.8 | 2208 | 2164.8 | 2107.2 | 1867.2 | 1507.2 |  | 1094.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 782.4 | 753.6 | 720 | 744 | 729.6 | 744 | 744 | 816 | 1027.2 | 1176 | 1046.4 | 1161.6 | 988.8 | 1104 | 1008 | 1084.8 | 988.8 | 974.4 | 921.6 | 1003.2 | 854.4 | 835.2 | 835.2 | 811.2 |  | 720
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1509.7507 | 1360.5693 | 1310.0043 | 1363.3099 | 1416.7158 | 1531.9898 | 1881.3612 | 2335.9584 | 2676.9243 | 2811.3785 | 2596.2144 | 2670.6512 | 2507.2179 | 2576.5093 | 2383.6241 | 2442.8746 | 2314.6355 | 2286.7857 | 2308.7202 | 2425.2163 | 2327.3071 | 2266.6828 | 2045.4816 | 1711.6358 |  | 1310.0043
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.29 | 10.32 | 10.25 | 10.44 | 10.42 | 10.45 | 10.48 | 10.4 | 10.32 | 10.49 | 10.51 | 10.42 | 10.39 | 10.38 | 10.6 | 10.26 | 10.34 | 10.41 | 10.51 |  | 10.4012
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.4 | 10.43 | 10.45 | 10.43 | 10.32 | 10.18 | 10.15 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.51 | 10.41 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.46 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.29 | 10.35 | 10.41 | 10.38 |  | 10.3617
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | АСКУЭ | 47.3 | 47.3 | 43.4 | 40.7 | 39.9 | 41.6 | 42.4 | 44.5 | 47.5 | 47.6 | 47.1 | 47.1 | 47 | 36.5 | 34.4 | 34.1 | 33.6 | 33.5 | 35.5 | 36.6 | 33.8 | 34.6 | 37.1 | 36.8 | 969.9 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 40.2 | 36.2 | 33.9 | 33.2 | 33 | 32.4 | 33.8 | 35.1 | 37 | 35.9 | 39.2 | 38.3 | 26.9 | 23.1 | 25.8 | 26.3 | 25.6 | 25.3 | 25.8 | 22.5 | 21.8 | 27.5 | 30.1 | 749.7
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.86258 | 0.84989 | 0.8341 | 0.83292 | 0.83208 | 0.79327 | 0.76415 | 0.75955 | 0.73895 | 0.77731 | 0.76221 | 0.83227 | 0.81489 | 0.73699 | 0.67151 | 0.7566 | 0.78274 | 0.76418 | 0.71268 | 0.70492 | 0.66568 | 0.63006 | 0.74124 | 0.81793 | 0.86258
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4886 | 3.4568 | 3.1411 | 2.9384 | 2.885 | 2.9828 | 2.9889 | 3.1513 | 3.2701 | 3.3444 | 3.2758 | 3.3799 | 3.3698 | 2.5396 | 2.2833 | 2.3518 | 2.367 | 2.3456 | 2.4276 | 2.4419 | 2.2876 | 2.2861 | 2.5643 | 2.6147 | 2.8409 | 2.597%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | АСКУЭ | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 14 | 21.4 | 23.4 | 34.6 | 43.4 | 36.4 | 37.8 | 37.4 | 36 | 44 | 36.4 | 39.6 | 31.6 | 33.8 | 32.2 | 31.4 | 33.8 | 33.6 | 26 | 18.4 | 702.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 14.8 | 14 | 14.6 | 14 | 24.6 | 24.4 | 35.2 | 40.2 | 38.2 | 43 | 43.8 | 39 | 47.4 | 40.2 | 45.8 | 37.6 | 34 | 33.4 | 35.4 | 31.8 | 31.4 | 22.2 | 16 | 735.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.94872 | 1.0137 | 1.0294 | 1.0896 | 1 | 1.1495 | 1.0427 | 1.0173 | 0.92627 | 1.0495 | 1.1376 | 1.1711 | 1.0833 | 1.0773 | 1.1044 | 1.1566 | 1.1899 | 1.0059 | 1.0373 | 1.1274 | 0.94083 | 0.93452 | 0.85385 | 0.86957 | 1.1899
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2009 | 1.1577 | 1.0848 | 1.0993 | 1.1004 | 1.8316 | 1.8936 | 2.7835 | 3.2754 | 2.9271 | 3.1669 | 3.1767 | 2.9499 | 3.6225 | 2.9883 | 3.3299 | 2.7246 | 2.6672 | 2.5836 | 2.5804 | 2.6146 | 2.5709 | 1.8984 | 1.3411 | 2.3571 | 0.7557%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | АСКУЭ | 44.7 | 45.3 | 46.5 | 45.9 | 45.6 | 56.4 | 63.3 | 57.3 | 61.8 | 61.5 | 60.3 | 60.6 | 62.1 | 60.3 | 55.8 | 58.8 | 60.3 | 59.7 | 58.2 | 61.2 | 57.3 | 55.8 | 48.9 | 41.1 | 1328.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.9 | 39.6 | 44.4 | 45 | 42.3 | 47.4 | 45.6 | 36.6 | 41.4 | 38.7 | 43.8 | 45 | 38.7 | 46.2 | 41.1 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 37.2 | 42.9 | 35.1 | 35.7 | 35.1 | 36.3 | 997.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.89262 | 0.87417 | 0.95484 | 0.98039 | 0.92763 | 0.84043 | 0.72038 | 0.63874 | 0.6699 | 0.62927 | 0.72637 | 0.74257 | 0.62319 | 0.76617 | 0.73656 | 0.79082 | 0.77114 | 0.78392 | 0.63918 | 0.70098 | 0.61257 | 0.63978 | 0.71779 | 0.88321 | 0.98039
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3463 | 3.3506 | 3.5734 | 3.5658 | 3.457 | 4.1385 | 4.3697 | 3.8343 | 4.1185 | 4.0309 | 4.1225 | 4.1632 | 4.0669 | 4.2548 | 3.8188 | 4.1229 | 4.2241 | 4.2202 | 3.8465 | 4.0756 | 3.7857 | 3.7032 | 3.3423 | 3.0159 | 3.8562 | -46.9%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 178.4 | 150.8 | 139 | 139.4 | 156 | 175 | 233.6 | 314.2 | 374 | 344.2 | 313.2 | 294.4 | 294.4 | 315.2 | 294.6 | 279.6 | 276 | 280.2 | 304.2 | 327.4 | 326.6 | 315.8 | 270.6 | 208.2 | 6305 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.4 | 71.4 | 68.2 | 71.4 | 70.4 | 69.2 | 67.4 | 71.6 | 82.8 | 93 | 88.4 | 87.6 | 90.6 | 95.8 | 87.8 | 85.8 | 91 | 90.6 | 91.8 | 95 | 87.4 | 81.8 | 82.8 | 81 | 1977.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 15 | 12 | 16.5
|  | tgφ |  | 0.41704 | 0.47347 | 0.49065 | 0.5122 | 0.45128 | 0.39543 | 0.28853 | 0.22788 | 0.22139 | 0.27019 | 0.28225 | 0.29755 | 0.30774 | 0.30393 | 0.29803 | 0.30687 | 0.32971 | 0.32334 | 0.30178 | 0.29016 | 0.26761 | 0.25902 | 0.30599 | 0.38905 | 0.5122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7743 | 9.2735 | 8.5807 | 8.6634 | 9.4852 | 10.5405 | 13.8052 | 18.3522 | 21.5809 | 20.0676 | 18.3168 | 16.8932 | 17.1037 | 18.4164 | 17.1682 | 16.334 | 16.0598 | 16.3517 | 17.6098 | 18.8389 | 18.9921 | 18.2191 | 15.7132 | 12.4406 | 15.3992 | 6.671%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | АСКУЭ | 68.1 | 50.4 | 49.2 | 50.7 | 63.9 | 75 | 88.5 | 108 | 102 | 101.1 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 101.7 | 93.9 | 90.6 | 105 | 96.3 | 107.1 | 99.9 | 109.5 | 92.7 | 90.6 | 93 | 2123.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 43.8 | 42 | 43.8 | 43.8 | 42 | 40.2 | 49.8 | 54.3 | 54 | 51.6 | 58.5 | 59.7 | 59.4 | 57 | 51.3 | 50.7 | 55.2 | 51.9 | 51 | 47.1 | 44.4 | 46.5 | 50.1 | 1193.7
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5.2083
|  | tgφ |  | 0.6696 | 0.86905 | 0.85366 | 0.86391 | 0.68545 | 0.56 | 0.45424 | 0.46111 | 0.53235 | 0.53412 | 0.54088 | 0.61321 | 0.62579 | 0.58407 | 0.60703 | 0.56623 | 0.48286 | 0.57321 | 0.48459 | 0.51051 | 0.43014 | 0.47896 | 0.51325 | 0.53871 | 0.86905
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5684 | 3.7112 | 3.5851 | 3.706 | 4.2934 | 4.8147 | 5.5193 | 6.7729 | 6.5101 | 6.4511 | 6.1046 | 6.1548 | 6.249 | 6.584 | 6.1348 | 5.8147 | 6.4435 | 6.1634 | 6.5957 | 6.1984 | 6.696 | 5.7404 | 5.6546 | 5.8826 | 5.6812 | -9.079%
яч.3д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 52.6 | 52.6 | 53 | 52.6 | 53 | 59.6 | 65.6 | 109.2 | 87.2 | 100.2 | 105.8 | 78.6 | 73.4 | 77.4 | 72.4 | 63.4 | 55.8 | 54.6 | 56.4 | 58 | 57.4 | 54.8 | 56.4 | 1602.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.6 | 23.2 | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 25.8 | 22.2 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 20.4 | 20.2 | 22.4 | 22 | 20.8 | 19.6 | 20.8 | 517.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.3908 | 0.38403 | 0.36882 | 0.38113 | 0.37643 | 0.37358 | 0.32215 | 0.29878 | 0.21245 | 0.27064 | 0.2475 | 0.25331 | 0.32824 | 0.30245 | 0.28165 | 0.30663 | 0.35331 | 0.36559 | 0.36996 | 0.39716 | 0.37931 | 0.36237 | 0.35766 | 0.36879 | 0.39716
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.13 | 3.1377 | 3.116 | 3.1464 | 3.1238 | 3.1782 | 3.5072 | 3.861 | 6.1811 | 5.0113 | 5.7097 | 6.0198 | 4.5979 | 4.2951 | 4.4309 | 4.1649 | 3.7301 | 3.3053 | 3.2419 | 3.3093 | 3.4948 | 3.413 | 3.2316 | 3.3061 | 3.9018 | -4.048%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | АСКУЭ | 538.8 | 457.6 | 454 | 506.8 | 543.2 | 579.2 | 752.4 | 977.6 | 1111.6 | 1216.8 | 1136.4 | 1156 | 1094.8 | 1101.2 | 1046 | 1038.8 | 1010.4 | 990 | 960.4 | 1013.2 | 953.2 | 936 | 823.2 | 652 | 21049.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 329.2 | 306 | 290 | 302 | 295.6 | 295.6 | 298 | 312.8 | 414 | 468.8 | 414 | 481.6 | 384.8 | 434 | 442.8 | 454 | 446.4 | 432.4 | 398.4 | 466.4 | 361.2 | 370 | 366.4 | 339.6 | 9104
|  | I, А | ТИ | 32 | 28 | 30 | 34 | 36 | 41 | 47 | 69 | 67 | 71 | 67 | 66 | 61 | 63 | 62 | 58 | 61 | 55 | 63 | 59 | 59 | 48 | 44 | 37 | 52.4167
|  | tgφ |  | 0.61099 | 0.66871 | 0.63877 | 0.5959 | 0.54418 | 0.51036 | 0.39607 | 0.31997 | 0.37244 | 0.38527 | 0.36431 | 0.41661 | 0.35148 | 0.39412 | 0.42333 | 0.43704 | 0.44181 | 0.43677 | 0.41483 | 0.46032 | 0.37893 | 0.3953 | 0.44509 | 0.52086 | 0.66871
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.2634 | 30.6551 | 29.942 | 32.7271 | 34.372 | 36.5286 | 45.3278 | 57.8838 | 65.6762 | 72.3367 | 66.9006 | 69.0723 | 64.4984 | 66.2968 | 62.59 | 62.3505 | 61.2771 | 60.1017 | 57.9012 | 60.8242 | 57.4283 | 56.2649 | 50.033 | 40.4317 | 53.1951 | -1.485%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 348.4 | 318.4 | 299.2 | 287.6 | 302 | 338 | 466.8 | 594 | 620 | 660.8 | 586.4 | 614.4 | 593.2 | 603.2 | 524.8 | 575.2 | 518.4 | 524.8 | 569.2 | 579.6 | 599.6 | 579.2 | 520 | 405.6 | 12028.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 218.8 | 220.4 | 210.4 | 212.8 | 213.2 | 213.2 | 217.6 | 255.6 | 340 | 428.8 | 344 | 384 | 316.4 | 372.4 | 299.6 | 355.6 | 273.6 | 271.2 | 267.2 | 266 | 252.4 | 232 | 236 | 240.8 | 6642
|  | I, А | ТИ | 22 | 25 | 19 | 19 | 19 | 25 | 34 | 32 | 44 | 36 | 39 | 37 | 39 | 37 | 32 | 35 | 37 | 34 | 32 | 34 | 33 | 36 | 30 | 24 | 31.4167
|  | tgφ |  | 0.62801 | 0.69221 | 0.70321 | 0.73992 | 0.70596 | 0.63077 | 0.46615 | 0.4303 | 0.54839 | 0.64891 | 0.58663 | 0.625 | 0.53338 | 0.61737 | 0.57088 | 0.61822 | 0.52778 | 0.51677 | 0.46943 | 0.45894 | 0.42095 | 0.40055 | 0.45385 | 0.59369 | 0.73992
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.9323 | 21.5229 | 20.2712 | 19.7897 | 20.4874 | 22.3833 | 29.2439 | 36.8267 | 39.8375 | 44.3367 | 38.2647 | 39.8481 | 37.331 | 39.6292 | 33.7493 | 37.7674 | 32.3926 | 32.8015 | 34.8481 | 35.2416 | 36.5447 | 34.8461 | 31.7085 | 26.2674 | 32.0363 | -1.972%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.964 | 2.964 | 2.952 | 2.964 | 2.952 | 2.964 | 3.024 | 3.3 | 3.324 | 3.324 | 3.336 | 3.324 | 3.324 | 3.312 | 3.312 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.06 | 3 | 76.62 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1293.5 | 1137 | 1097.5 | 1137.5 | 1217.2 | 1339.6 | 1730 | 2195.8 | 2469.5 | 2555.6 | 2376.8 | 2411.1 | 2301.5 | 2335.5 | 2163.3 | 2189.1 | 2098.7 | 2074.1 | 2121.4 | 2205.7 | 2171.8 | 2105.1 | 1871.2 | 1511.5 | 45140.1
|  | Q, кВАр |  | 790.4 | 763.5 | 731.8 | 750.5 | 739 | 753.4 | 754.8 | 825.7 | 1043.4 | 1192.7 | 1056.7 | 1174.4 | 1002 | 1113.9 | 1024.7 | 1095.3 | 1001.8 | 984.1 | 935.6 | 1015.7 | 870.8 | 850.7 | 845.7 | 821.4 | 21168.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.17813 | -0.37076 | -0.28326 | 0.42892 | -0.23057 | -0.029869 | -0.11574 | -0.31981 | 0.10113 | -0.078321 | -0.03367 | -0.26198 | 0.10851 | -0.32216 | -0.15278 | -0.013706 | -0.28192 | -0.25619 | -0.21731 | 0.10417 | -0.32336 | 0.099658 | -0.21422 | -0.2853 | 1.9785
|  | Q, % |  | -1.0225 | -1.3137 | -1.6389 | -0.87366 | -1.2884 | -1.2634 | -1.4516 | -1.1887 | -1.5771 | -1.4201 | -0.98433 | -1.1019 | -1.335 | -0.89674 | -1.6567 | -0.96792 | -1.3147 | -0.99548 | -1.5191 | -1.246 | -1.9195 | -1.8558 | -1.2572 | -1.2574 | 3.1403
|  |  | Δ I | 2.5% | -2.778% | 4.11% | 1.316% | 3.659% | 3.061% | 3.361% | 3.333% | 2.469% | 3.268% | 2.632% | 4.11% | 1.408% | 2.857% | 2.256% | 4.478% | 1.515% | 3.968% | 3.731% | 2.222% | 2.941% | 3.968% | 2.804% | 4.494% | 2.9%
|  |  | Δ Iрасч | -0.5209% | -0.7407% | -0.7926% | -0.1073% | -0.6963% | -0.5201% | -0.5791% | -0.855% | -0.7097% | -0.8841% | -0.7603% | -1.032% | -0.5752% | -0.9535% | -0.7967% | -0.7023% | -0.7974% | -0.66% | -0.5904% | -0.291% | -0.6754% | -0.2707% | -0.4673% | -0.643% | -0.6689%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 120 | 120 | 119 | 119 | 117 | 114 | 113 | 112 | 111 | 114 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 115 | 118 | 116 | 117 | 118 | 119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 220.4 | 224 | 149.6 | 177.6 | 191.2 | 208.8 | 233.2 | 312.8 | 336.4 | 305.6 | 276 | 286.8 | 268 | 245.2 | 247.2 | 245.6 | 244.4 | 261.2 | 263.6 | 269.6 | 255.6 | 246.4 | 252.4 | 217.6 | 5939.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 146.4 | 151.6 | 133.6 | 142.4 | 141.6 | 141.2 | 124.8 | 128.4 | 152.4 | 152.8 | 144.8 | 153.6 | 138 | 128.8 | 146.4 | 147.2 | 144.8 | 147.2 | 138 | 138 | 130 | 129.2 | 135.6 | 140 | 3376.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 8.023% | 14.77%
|  | tgφ |  | 0.66425 | 0.67679 | 0.89305 | 0.8018 | 0.74059 | 0.67625 | 0.53516 | 0.41049 | 0.45303 | 0.5 | 0.52464 | 0.53556 | 0.51493 | 0.52529 | 0.59223 | 0.59935 | 0.59247 | 0.56355 | 0.52352 | 0.51187 | 0.50861 | 0.52435 | 0.53724 | 0.64338 | 0.89305 | 7.888% | 15.06%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.5384 | 14.8055 | 10.9375 | 12.4135 | 12.9866 | 13.8894 | 14.8003 | 19.3132 | 20.7257 | 19.3436 | 17.7323 | 18.3115 | 16.9995 | 15.7422 | 16.1703 | 16.2266 | 15.9422 | 16.9577 | 16.8285 | 16.785 | 16.1242 | 15.5382 | 15.9095 | 14.1499 | 15.9655 | 0.2158%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 220.4 | 224 | 149.6 | 177.6 | 191.2 | 208.8 | 233.2 | 312.8 | 336.4 | 305.6 | 276 | 286.8 | 268 | 245.2 | 247.2 | 245.6 | 244.4 | 261.2 | 263.6 | 269.6 | 255.6 | 246.4 | 252.4 | 217.6 |  | 149.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 146.4 | 151.6 | 133.6 | 142.4 | 141.6 | 141.2 | 124.8 | 128.4 | 152.4 | 152.8 | 144.8 | 153.6 | 138 | 128.8 | 146.4 | 147.2 | 144.8 | 147.2 | 138 | 138 | 130 | 129.2 | 135.6 | 140 |  | 124.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 264.5924 | 270.4784 | 200.572 | 227.639 | 237.9244 | 252.0613 | 264.4944 | 338.1278 | 369.3111 | 341.6712 | 311.6778 | 325.3417 | 301.4432 | 276.9702 | 287.2991 | 286.3341 | 284.0746 | 299.8221 | 297.5382 | 302.8666 | 286.7601 | 278.2186 | 286.519 | 258.7465 |  | 200.572
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт | отдача | 684 | 689 | 684 | 680 | 684 | 680 | 704 | 689 | 660 | 662 | 656 | 678 | 667 | 653 | 651 | 658 | 662 | 671 | 667 | 689 | 684 | 680 | 686 | 678 | 16196
|  | Q, кВАр | приём | 277 | 279 | 282 | 277 | 279 | 262 | 198 | 191 | 154 | 176 | 178 | 172 | 191 | 200 | 205 | 207 | 213 | 205 | 198 | 202 | 207 | 229 | 240 | 264 | 5286
|  | I, А | ТИ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3792
|  | tgφ |  | 0.40497 | 0.40493 | 0.41228 | 0.40735 | 0.40789 | 0.38529 | 0.28125 | 0.27721 | 0.23333 | 0.26586 | 0.27134 | 0.25369 | 0.28636 | 0.30628 | 0.3149 | 0.31459 | 0.32175 | 0.30551 | 0.29685 | 0.29318 | 0.30263 | 0.33676 | 0.34985 | 0.38938 | 0.41228
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.56 | 10.6 | 10.6 | 10.59 | 10.49 | 10.33 | 10.12 | 10.3 | 10.21 | 10.16 | 10.27 | 10.25 | 10.17 | 10.27 | 10.2 | 10.3 | 10.22 | 10.22 | 10.43 | 10.28 | 10.35 | 10.41 | 10.57 |  | 10.3508
яч.3д | Поруб | P, кВт | АСКУЭ | 14.3 | 12.9 | 11.9 | 13.2 | 14 | 18.5 | 18.8 | 23.5 | 24.5 | 21 | 19.9 | 24.9 | 20.6 | 19.5 | 23.3 | 21.5 | 23 | 27.3 | 25.3 | 26.1 | 21.2 | 19.7 | 18.3 | 16.9 | 480.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.7 | 37 | 35.2 | 37.2 | 36.4 | 42.4 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 36.8 | 33.1 | 36.1 | 35 | 30.1 | 34.8 | 35.4 | 34.6 | 39.5 | 35.1 | 35.7 | 30.9 | 30.1 | 31.5 | 34.1 | 843.9
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 2.5664 | 2.8682 | 2.958 | 2.8182 | 2.6 | 2.2919 | 1.8936 | 1.5021 | 1.4408 | 1.7524 | 1.6633 | 1.4498 | 1.699 | 1.5436 | 1.4936 | 1.6465 | 1.5043 | 1.4469 | 1.3874 | 1.3678 | 1.4575 | 1.5279 | 1.7213 | 2.0178 | 2.958
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1642 | 2.1449 | 2.0262 | 2.1525 | 2.1287 | 2.5491 | 2.2528 | 2.4222 | 2.4114 | 2.3988 | 2.1973 | 2.4683 | 2.2903 | 2.0384 | 2.3572 | 2.3471 | 2.3316 | 2.7157 | 2.4472 | 2.4509 | 2.1071 | 2.0091 | 2.0228 | 2.0813 | 2.2715 | -6.892%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | АСКУЭ | 116 | 125.1 | 83.6 | 101.2 | 115.7 | 106.5 | 110.8 | 172.6 | 179.8 | 153.1 | 139.4 | 146.5 | 144.1 | 131.4 | 119.7 | 114.3 | 109.1 | 112.5 | 111.5 | 126.1 | 135 | 127.2 | 127.7 | 103 | 3011.9 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.1 | 77.7 | 67.6 | 73.1 | 74.4 | 69 | 63.1 | 64.6 | 73.3 | 70.5 | 70.4 | 71.2 | 72.9 | 70.4 | 69.7 | 66.5 | 65.5 | 67.6 | 67.3 | 72.2 | 72.6 | 70.1 | 72 | 71.4 | 1686.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.63017 | 0.6211 | 0.80861 | 0.72233 | 0.64304 | 0.64789 | 0.56949 | 0.37428 | 0.40768 | 0.46048 | 0.50502 | 0.48601 | 0.5059 | 0.53577 | 0.58229 | 0.5818 | 0.60037 | 0.60089 | 0.60359 | 0.57256 | 0.53778 | 0.5511 | 0.56382 | 0.6932 | 0.80861
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5338 | 8.0611 | 5.8628 | 6.8077 | 7.5083 | 6.9925 | 7.1349 | 10.5265 | 10.8966 | 9.5425 | 8.8849 | 9.1678 | 9.107 | 8.4728 | 7.7961 | 7.4939 | 7.1414 | 7.4233 | 7.3661 | 8.053 | 8.619 | 8.1113 | 8.1402 | 6.8537 | 8.0624 | 3.733%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье | P, кВт | АСКУЭ | 90.2 | 86.2 | 54.4 | 63.2 | 61.6 | 84 | 103.6 | 117 | 132.4 | 132 | 117 | 115.8 | 103.6 | 94.6 | 104.6 | 110 | 112.8 | 121.4 | 127.4 | 117.4 | 99.6 | 99.6 | 106.6 | 97.8 | 2452.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38 | 37.6 | 31.8 | 33 | 31.8 | 30.4 | 26.6 | 28.6 | 44 | 46.2 | 41.8 | 46.6 | 31.4 | 28.8 | 42.8 | 45.6 | 45.4 | 40.8 | 36.2 | 30.6 | 27.2 | 29.6 | 33.2 | 35.4 | 863.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.9167
|  | tgφ |  | 0.42129 | 0.43619 | 0.58456 | 0.52215 | 0.51623 | 0.3619 | 0.25676 | 0.24444 | 0.33233 | 0.35 | 0.35726 | 0.40242 | 0.30309 | 0.30444 | 0.40918 | 0.41455 | 0.40248 | 0.33608 | 0.28414 | 0.26065 | 0.27309 | 0.29719 | 0.31144 | 0.36196 | 0.58456
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.378 | 5.1478 | 3.4362 | 3.8879 | 3.7839 | 4.9225 | 5.9852 | 6.8796 | 7.8298 | 7.9176 | 7.0686 | 7.0256 | 6.1048 | 5.6205 | 6.3611 | 6.7481 | 6.8238 | 7.2437 | 7.4909 | 6.7237 | 5.8055 | 5.803 | 6.1996 | 5.6879 | 6.0781 | -2.729%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 221.5 | 225.2 | 150.9 | 178.6 | 192.3 | 210 | 233.2 | 313.1 | 336.7 | 306.1 | 276.3 | 287.2 | 268.3 | 245.5 | 247.6 | 245.8 | 244.9 | 261.2 | 264.2 | 269.6 | 255.8 | 247.5 | 253.6 | 218.7 | 5944.8
|  | Q, кВАр |  | 147.8 | 152.3 | 134.6 | 143.3 | 142.6 | 141.8 | 125.3 | 128.5 | 152.6 | 153.5 | 145.3 | 153.9 | 139.3 | 129.3 | 147.3 | 147.5 | 145.5 | 147.9 | 138.6 | 138.5 | 130.7 | 129.8 | 136.7 | 140.9 | 3393.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.49909 | -0.53571 | -0.86898 | -0.56306 | -0.57531 | -0.57471 | 0 | -0.095908 | -0.08918 | -0.16361 | -0.1087 | -0.13947 | -0.11194 | -0.12235 | -0.16181 | -0.081433 | -0.20458 | 0 | -0.22762 | 0 | -0.078247 | -0.44643 | -0.47544 | -0.50551 | -0.094289
|  | Q, % |  | -0.95628 | -0.46174 | -0.7485 | -0.63202 | -0.70621 | -0.42493 | -0.40064 | -0.077882 | -0.13123 | -0.45812 | -0.3453 | -0.19531 | -0.94203 | -0.3882 | -0.61475 | -0.2038 | -0.48343 | -0.47554 | -0.43478 | -0.36232 | -0.53846 | -0.4644 | -0.81121 | -0.64286 | -0.49455
|  |  | Δ I | -6.667% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5.556% | -5.882% | 0% | -5.882% | 0% | 0% | -6.25% | 0% | -6.25% | 5.556% | 0% | -6.667% | -5.882% | 0% | -7.143% | -2.604%
|  |  | Δ Iрасч | -3.698% | -3.703% | -3.545% | -3.501% | -3.344% | -4.138% | -3.869% | -2.667% | -1.989% | -2.664% | -2.36% | -1.913% | -2.957% | -2.474% | -2.128% | -2.234% | -2.224% | -2.506% | -2.826% | -2.637% | -2.526% | -2.479% | -2.848% | -3.343% | -2.797%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.61 | 10.65 | 10.67 | 10.64 | 10.54 | 10.38 | 10.34 | 10.33 | 10.42 | 10.36 | 10.5 | 10.43 | 10.39 | 10.36 | 10.38 | 10.48 | 10.25 | 10.29 | 10.49 | 10.32 | 10.41 | 10.45 | 10.6 | 10.4529
РПН 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 96.6 | 90.6 | 87.6 | 91.2 | 94.2 | 106.2 | 131.4 | 168 | 162.6 | 154.2 | 149.4 | 153 | 156 | 147 | 133.2 | 135 | 139.8 | 134.4 | 139.8 | 152.4 | 155.4 | 138 | 119.4 | 105 | 3140.4 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.8 | 99.6 | 94.8 | 98.4 | 97.2 | 94.8 | 85.8 | 81.6 | 91.2 | 94.8 | 100.2 | 99 | 102.6 | 104.4 | 94.8 | 96 | 95.4 | 91.8 | 87.6 | 96 | 90.6 | 86.4 | 87 | 95.4 | 2266.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8.625 | 5.163% | 7.471%
|  | tgφ |  | 1.0435 | 1.0993 | 1.0822 | 1.0789 | 1.0318 | 0.89266 | 0.65297 | 0.48571 | 0.56089 | 0.61479 | 0.67068 | 0.64706 | 0.65769 | 0.7102 | 0.71171 | 0.71111 | 0.6824 | 0.68304 | 0.62661 | 0.62992 | 0.58301 | 0.62609 | 0.72864 | 0.90857 | 1.0993 | 4.345% | 8.69%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.6278 | 7.3353 | 7.0057 | 7.2682 | 7.3535 | 7.8071 | 8.7391 | 10.4409 | 10.4321 | 10.0413 | 10.0369 | 10.0323 | 10.3479 | 10.0308 | 9.122 | 9.2248 | 9.3351 | 9.1786 | 9.2676 | 9.925 | 10.0754 | 9.0406 | 8.1718 | 7.7362 | 8.9823 | -4.143%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 96.6 | 90.6 | 87.6 | 91.2 | 94.2 | 106.2 | 131.4 | 168 | 162.6 | 154.2 | 149.4 | 153 | 156 | 147 | 133.2 | 135 | 139.8 | 134.4 | 139.8 | 152.4 | 155.4 | 138 | 119.4 | 105 |  | 87.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 100.8 | 99.6 | 94.8 | 98.4 | 97.2 | 94.8 | 85.8 | 81.6 | 91.2 | 94.8 | 100.2 | 99 | 102.6 | 104.4 | 94.8 | 96 | 95.4 | 91.8 | 87.6 | 96 | 90.6 | 86.4 | 87 | 95.4 |  | 81.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 139.6145 | 134.6422 | 129.0767 | 134.1641 | 135.3569 | 142.3569 | 156.9318 | 186.7687 | 186.4301 | 181.0102 | 179.89 | 182.2361 | 186.7157 | 180.3007 | 163.4909 | 165.6533 | 169.2489 | 162.7593 | 164.9782 | 180.116 | 179.882 | 162.8157 | 147.7341 | 141.8667 |  | 129.0767
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | АСКУЭ | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 17.2 | 16.6 | 19.6 | 20.2 | 17.6 | 19.8 | 16.6 | 15.8 | 17 | 20 | 19.6 | 19.4 | 18.2 | 18.6 | 20.6 | 21.2 | 16 | 15 | 394.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 11 | 12 | 12.6 | 14 | 14 | 13.4 | 13.8 | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 13.4 | 11.6 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 13.6 | 313.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 1.3137 | 1.4082 | 1.3913 | 1.34 | 1.1311 | 0.90141 | 0.65116 | 0.66265 | 0.61224 | 0.62376 | 0.79545 | 0.70707 | 0.80723 | 0.87342 | 0.77647 | 0.68 | 0.73469 | 0.69072 | 0.63736 | 0.73118 | 0.62136 | 0.58491 | 0.7875 | 0.90667 | 1.4082
Показания счётчиков Р отдача
Показания счётчиков Q отдача
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.92007 | 0.92212 | 0.85556 | 0.90579 | 1.0007 | 1.0484 | 1.143 | 1.1132 | 1.286 | 1.3207 | 1.2548 | 1.335 | 1.1823 | 1.1671 | 1.2009 | 1.3469 | 1.3415 | 1.3296 | 1.2124 | 1.2697 | 1.3584 | 1.3637 | 1.1265 | 1.1041 | 1.1712 | -0.3871%
яч.2д | Лехта | P, кВт | АСКУЭ | 8 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 7.8 | 10.4 | 7.6 | 7.5 | 9.3 | 10.5 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 9 | 10.5 | 10.1 | 15.3 | 13.8 | 14.3 | 13.5 | 11.2 | 225.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 88.5
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.54167
|  | tgφ |  | 0.575 | 0.67692 | 0.68421 | 0.67797 | 0.62069 | 0.48 | 0.5 | 0.32692 | 0.43421 | 0.41333 | 0.37634 | 0.26667 | 0.40426 | 0.41935 | 0.37647 | 0.40506 | 0.4 | 0.35238 | 0.32673 | 0.24837 | 0.26087 | 0.27273 | 0.28148 | 0.41071 | 0.68421
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.50418 | 0.42763 | 0.37486 | 0.38616 | 0.37086 | 0.45624 | 0.48563 | 0.61167 | 0.46363 | 0.45019 | 0.55442 | 0.59823 | 0.56191 | 0.56105 | 0.50675 | 0.47465 | 0.53464 | 0.62782 | 0.59688 | 0.8687 | 0.79882 | 0.82303 | 0.77576 | 0.66026 | 0.56142 | -3.646%
яч.5д | Коржа | P, кВт | АСКУЭ | 46.9 | 45.2 | 43 | 43.9 | 46.2 | 49.4 | 67 | 78.8 | 71.6 | 65.5 | 65.4 | 64.6 | 68.4 | 63.7 | 57.8 | 63.3 | 67.5 | 65.6 | 71.9 | 73.9 | 77.7 | 66.3 | 57.5 | 50.2 | 1471.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.1 | 50.7 | 47.9 | 49.4 | 49.2 | 48.9 | 45.6 | 42.8 | 45.6 | 48.3 | 46.9 | 47.9 | 49.5 | 49.1 | 45.8 | 48.3 | 48.5 | 47.2 | 47.7 | 50.6 | 47.2 | 45.1 | 45.3 | 48.1 | 1146.7
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 1.0896 | 1.1217 | 1.114 | 1.1253 | 1.0649 | 0.98988 | 0.6806 | 0.54315 | 0.63687 | 0.7374 | 0.71713 | 0.74149 | 0.72368 | 0.7708 | 0.79239 | 0.76303 | 0.71852 | 0.71951 | 0.66342 | 0.68471 | 0.60746 | 0.68024 | 0.78783 | 0.95817 | 1.1253
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7895 | 3.7005 | 3.4937 | 3.5802 | 3.6666 | 3.812 | 4.5132 | 5.013 | 4.7501 | 4.5146 | 4.4903 | 4.4273 | 4.6793 | 4.4745 | 4.1147 | 4.434 | 4.5844 | 4.5575 | 4.8469 | 4.9352 | 5.0921 | 4.4524 | 4.049 | 3.7913 | 4.3234 | -6.971%
яч.6д | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 27.8 | 26 | 26.2 | 27.5 | 26.9 | 31.4 | 35.7 | 58.8 | 60.3 | 57.1 | 53.8 | 54.5 | 57.7 | 54.5 | 46.9 | 40.3 | 40.1 | 35.7 | 36.1 | 41.4 | 39.7 | 33 | 28.9 | 25.3 | 965.6 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.7 | 32.1 | 31.2 | 32.2 | 31.8 | 31 | 27 | 27.1 | 32.6 | 33.2 | 38.1 | 36.9 | 38 | 39.8 | 35.1 | 32.6 | 30.9 | 29.7 | 27.3 | 30.2 | 28.9 | 27.5 | 27.5 | 30.3 | 763.7
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 1.1763 | 1.2346 | 1.1908 | 1.1709 | 1.1822 | 0.98726 | 0.7563 | 0.46088 | 0.54063 | 0.58144 | 0.70818 | 0.67706 | 0.65858 | 0.73028 | 0.7484 | 0.80893 | 0.77057 | 0.83193 | 0.75623 | 0.72947 | 0.72796 | 0.83333 | 0.95156 | 1.1976 | 1.2346
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3449 | 2.2505 | 2.2113 | 2.294 | 2.2628 | 2.4199 | 2.4926 | 3.6194 | 3.8357 | 3.664 | 3.6783 | 3.6233 | 3.8289 | 3.7545 | 3.2685 | 2.8865 | 2.7922 | 2.6189 | 2.5425 | 2.8237 | 2.7504 | 2.3852 | 2.2067 | 2.1526 | 2.8628 | -10.82%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 5.34 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 92.9 | 87.5 | 84.1 | 87.3 | 91.1 | 102.5 | 127.7 | 164.6 | 159.1 | 150.3 | 146.1 | 149.4 | 152.1 | 143.3 | 130.2 | 131.5 | 136.2 | 131.2 | 136.3 | 149.2 | 151.8 | 134.8 | 115.9 | 101.7 | 3056.8
|  | Q, кВАр |  | 101.8 | 101 | 95.8 | 99 | 98.4 | 96.3 | 87.7 | 84.3 | 93.5 | 97.2 | 102.5 | 101.6 | 104.7 | 106.6 | 97.3 | 97.7 | 97.4 | 94 | 89.9 | 98.2 | 92.5 | 88.9 | 89.2 | 96.6 | 2312.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.8302 | 3.4216 | 3.9954 | 4.2763 | 3.2909 | 3.484 | 2.8158 | 2.0238 | 2.1525 | 2.5292 | 2.2088 | 2.3529 | 2.5 | 2.517 | 2.2523 | 2.5926 | 2.5751 | 2.381 | 2.5036 | 2.0997 | 2.3166 | 2.3188 | 2.9313 | 3.1429 | 2.6621
|  | Q, % |  | -0.99206 | -1.4056 | -1.0549 | -0.60976 | -1.2346 | -1.5823 | -2.2145 | -3.3088 | -2.5219 | -2.5316 | -2.2954 | -2.6263 | -2.0468 | -2.1073 | -2.6371 | -1.7708 | -2.0964 | -2.3965 | -2.6256 | -2.2917 | -2.0971 | -2.8935 | -2.5287 | -1.2579 | -2.0254
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 12.5% | 14.29% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 11.11% | -11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 14.29% | 3.382%
|  |  | Δ Iрасч | 0.9066% | 0.4721% | 1.004% | 1.404% | 0.7152% | 0.9035% | 1.198% | 0.8008% | 0.9264% | 0.9138% | 0.5899% | 0.4838% | 0.9222% | 0.7352% | 0.3422% | 0.8972% | 0.882% | 0.4877% | 0.7432% | 0.2785% | 0.7502% | 0.1791% | 0.1692% | 0.3617% | 0.707%
Усть-Вымский РЭС
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5400 | 5100 | 6100 | 5600 | 6100 | 5400 | 5500 | 5000 | 5100 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 | 4600 | 5300 | 4800 | 4500 | 5500 | 5900 | 4900 | 5800 | 5900 | 5600 | 5400 | 127300 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2900 | 3000 | 3400 | 3100 | 3400 | 3000 | 2300 | 2200 | 2100 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2300 | 2100 | 2600 | 3000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 61900
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 35 | 32 | 35 | 35 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 31 | 34 | 28 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30.125
|  | tgφ |  | 0.53704 | 0.58824 | 0.55738 | 0.55357 | 0.55738 | 0.55556 | 0.41818 | 0.44 | 0.41176 | 0.35417 | 0.3617 | 0.39216 | 0.38462 | 0.43478 | 0.45283 | 0.47917 | 0.46667 | 0.47273 | 0.50847 | 0.5102 | 0.51724 | 0.54237 | 0.53571 | 0.55556
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.8089 | 29.7408 | 35.102 | 31.8955 | 34.7994 | 30.7822 | 29.7067 | 27.4572 | 27.7227 | 25.8196 | 25.3423 | 27.7768 | 28.2494 | 25.4334 | 29.5004 | 26.9881 | 25.4022 | 30.8467 | 33.5611 | 27.8922 | 33.1099 | 34.0327 | 32.2125 | 31.3223 | 29.8127 | 1.037%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 4600 | 4500 | 4800 | 4700 | 4500 | 4700 | 5100 | 4800 | 5300 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4800 | 4900 | 4500 | 2700 | 4500 | 4600 | 4700 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 113100 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2600 | 2600 | 2700 | 2600 | 2500 | 2700 | 2800 | 2600 | 2800 | 2700 | 2800 | 2600 | 2700 | 2700 | 2600 | 2500 | 1900 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2600 | 2700 | 62300
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 18 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27.875
|  | tgφ |  | 0.56522 | 0.57778 | 0.5625 | 0.55319 | 0.55556 | 0.57447 | 0.54902 | 0.54167 | 0.5283 | 0.52941 | 0.56 | 0.53061 | 0.5625 | 0.5625 | 0.53061 | 0.55556 | 0.7037 | 0.53333 | 0.52174 | 0.53191 | 0.52 | 0.54 | 0.54167 | 0.5625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.5591 | 26.1227 | 27.6817 | 26.7651 | 25.6519 | 27.0098 | 28.9918 | 27.2022 | 30.129 | 29.2598 | 28.8043 | 28.1263 | 27.9245 | 27.9245 | 28.1263 | 26.1019 | 16.7403 | 25.8594 | 26.3079 | 26.9929 | 28.5752 | 28.8126 | 27.6794 | 27.9245 | 27.1364 | 2.65%
| ОВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 686.4 | 913.2 | 1005 | 916.8 | 1003.2 | 1101.6 | 843.6 | 743.4 | 750.6 | 775.8 | 792.6 | 778.8 | 780.6 | 763.8 | 733.2 | 723 | 738.6 | 715.8 | 721.2 | 697.8 | 888 | 1012.2 | 1009.2 | 929.4 | 20023.8 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 266.4 | 563.4 | 593.4 | 509.4 | 628.8 | 721.2 | 400.2 | 274.2 | 280.8 | 282 | 295.8 | 297.6 | 292.8 | 297 | 295.8 | 283.2 | 300 | 285 | 270.6 | 265.2 | 531.6 | 600.6 | 606.6 | 596.4 | 9738
|  | I, А | ТИ | 63 | 48 | 93 | 41 | 84 | 99 | 46 | 42 | 46 | 45 | 49 | 44 | 46 | 44 | 44 | 43 | 45 | 47 | 47 | 41 | 59 | 68 | 61 | 68 | 54.7083 | 2.945%
|  | tgφ |  | 0.38811 | 0.61695 | 0.59045 | 0.55563 | 0.62679 | 0.65468 | 0.4744 | 0.36885 | 0.3741 | 0.3635 | 0.3732 | 0.38213 | 0.3751 | 0.38885 | 0.40344 | 0.3917 | 0.40617 | 0.39816 | 0.37521 | 0.38005 | 0.59865 | 0.59336 | 0.60107 | 0.6417
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.456 | 59.183 | 64.3732 | 57.5191 | 65.179 | 71.7331 | 50.9169 | 43.2493 | 44.1181 | 45.4425 | 46.6174 | 45.9848 | 45.984 | 45.2874 | 43.7326 | 42.9508 | 44.2661 | 42.8631 | 42.8957 | 41.4904 | 57.6342 | 65.4166 | 65.4444 | 61.2594 | 51.4165 | 6.017%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 306 | 263.4 | 248.4 | 288.6 | 320.4 | 343.2 | 415.2 | 438 | 462.6 | 442.2 | 414 | 388.2 | 374.4 | 360.6 | 349.8 | 345 | 345 | 346.8 | 383.4 | 404.4 | 399.6 | 396 | 357.6 | 327 | 8719.8 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.2 | 126.6 | 117.6 | 116.4 | 130.8 | 129.6 | 135 | 133.8 | 144 | 148.2 | 147 | 141 | 147 | 151.8 | 151.2 | 142.2 | 147.6 | 142.8 | 142.2 | 136.2 | 126.6 | 133.2 | 144.6 | 151.2 | 3340.8
|  | I, А | ТИ | 20 | 15 | 15 | 19 | 17 | 22 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 1.099%
|  | tgφ |  | 0.50392 | 0.48064 | 0.47343 | 0.40333 | 0.40824 | 0.37762 | 0.32514 | 0.30548 | 0.31128 | 0.33514 | 0.35507 | 0.36321 | 0.39263 | 0.42097 | 0.43225 | 0.41217 | 0.42783 | 0.41176 | 0.37089 | 0.3368 | 0.31682 | 0.33636 | 0.40436 | 0.46239
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.8456 | 16.1345 | 15.1153 | 17.0339 | 18.9253 | 19.9675 | 23.7858 | 25.0453 | 26.7483 | 25.7478 | 24.3009 | 22.8456 | 22.2914 | 21.704 | 21.2213 | 20.6212 | 20.7764 | 20.946 | 22.6843 | 23.6944 | 23.3427 | 23.1547 | 21.5009 | 19.9087 | 21.5143 | -0.0663%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 4806 | 4618.8 | 4712.4 | 4734 | 4669.2 | 4716 | 4564.8 | 4500 | 4406.4 | 4341.6 | 4176 | 4348.8 | 4478.4 | 4435.2 | 4248 | 4500 | 3938.4 | 4374 | 5076 | 4834.8 | 4906.8 | 4874.4 | 4690.8 | 4701.6 | 109652.4 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2779.2 | 2678.4 | 2739.6 | 2790 | 2750.4 | 2552.4 | 2228.4 | 2073.6 | 1951.2 | 1785.6 | 1598.4 | 1710 | 1857.6 | 1915.2 | 1821.6 | 2239.2 | 1893.6 | 2257.2 | 2689.2 | 2602.8 | 2606.4 | 2606.4 | 2570.4 | 2620.8 | 55317.6
|  | I, А | ТИ | 495 | 457 | 494 | 517 | 503 | 466 | 469 | 435 | 440 | 403 | 394 | 441 | 436 | 436 | 481 | 426 | 397 | 491 | 498 | 452 | 509 | 466 | 495 | 485 | 461.9167 | 17.48%
|  | tgφ |  | 0.57828 | 0.57989 | 0.58136 | 0.58935 | 0.58905 | 0.54122 | 0.48817 | 0.4608 | 0.44281 | 0.41128 | 0.38276 | 0.39321 | 0.41479 | 0.43182 | 0.42881 | 0.4976 | 0.4808 | 0.51605 | 0.52979 | 0.53835 | 0.53118 | 0.53471 | 0.54797 | 0.55743
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 514.2767 | 497.7818 | 506.5594 | 506.5856 | 500.3834 | 492.7912 | 467.5529 | 458.9797 | 449.2897 | 438.3772 | 418.9064 | 437.0726 | 453.4837 | 453.3297 | 434.4275 | 470.1285 | 408.0774 | 462.6228 | 538.1579 | 515.2474 | 522.2124 | 517.003 | 501.1087 | 503.4623 | 477.8257 | -3.444%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 4442.4 | 4341.6 | 4294.8 | 4374 | 4316.4 | 4395.6 | 4464 | 4370.4 | 4633.2 | 4719.6 | 4712.4 | 4572 | 4442.4 | 4590 | 4593.6 | 4417.2 | 2548.8 | 2588.4 | 3693.6 | 4402.8 | 4600.8 | 4568.4 | 4604.4 | 4536 | 103222.8 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2592 | 2566.8 | 2545.2 | 2638.8 | 2541.6 | 2563.2 | 2660.4 | 2516.4 | 2642.4 | 2689.2 | 2700 | 2624.4 | 2570.4 | 2682 | 2620.8 | 2487.6 | 2127.6 | 2008.8 | 2271.6 | 2437.2 | 2530.8 | 2592 | 2620.8 | 2602.8 | 60832.8
|  | I, А | ТИ | 492 | 476 | 484 | 447 | 452 | 477 | 460 | 466 | 516 | 489 | 520 | 485 | 484 | 508 | 500 | 413 | 293 | 459 | 451 | 475 | 504 | 504 | 480 | 478 | 471.375 | 13.11%
|  | tgφ |  | 0.58347 | 0.59121 | 0.59262 | 0.60329 | 0.58882 | 0.58313 | 0.59597 | 0.57578 | 0.57032 | 0.56979 | 0.57296 | 0.57402 | 0.57861 | 0.58431 | 0.57053 | 0.56316 | 0.83475 | 0.77608 | 0.61501 | 0.55356 | 0.55008 | 0.56738 | 0.56919 | 0.57381
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 476.4419 | 470.2224 | 463.9452 | 470.9407 | 462.5289 | 467.6061 | 478.3178 | 467.1596 | 497.2724 | 507.2494 | 508.8099 | 493.0771 | 480.0525 | 498.8485 | 497.0764 | 474.166 | 310.0376 | 307.951 | 406.238 | 472.22 | 493.532 | 491.2826 | 496.3442 | 489.1511 | 465.853 | 1.171%
| Небаланс |  |  | -2.408% | -5.594% | 5.866% | -0.1301% | 2.743% | -4.519% | 2.947% | -2.569% | 1.415% | -3.83% | -4.072% | -0.878% | -0.758% | -7.974% | 2.7% | -7.368% | -5.15% | 19.75% | 5.96% | -7.706% | 0.04444% | 0.4495% | -2.519% | -2.882% | -0.507%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 10240.8 | 10137 | 10260.6 | 10313.4 | 10309.2 | 10556.4 | 10287.6 | 10051.8 | 10252.8 | 10279.2 | 10095 | 10087.8 | 10075.8 | 10149.6 | 9924.6 | 9985.2 | 7570.8 | 8025 | 9874.2 | 10339.8 | 10795.2 | 10851 | 10662 | 10494 |  | 7570.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 5791.8 | 5935.2 | 5995.8 | 6054.6 | 6051.6 | 5966.4 | 5424 | 4998 | 5018.4 | 4905 | 4741.2 | 4773 | 4867.8 | 5046 | 4889.4 | 5152.2 | 4468.8 | 4693.8 | 5373.6 | 5441.4 | 5795.4 | 5932.2 | 5942.4 | 5971.2 |  | 4468.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 11765.1575 | 11746.7173 | 11884.0031 | 11959.2809 | 11954.1402 | 12125.82 | 11629.8964 | 11225.8045 | 11415.0885 | 11389.5117 | 11152.9369 | 11159.9838 | 11190.0502 | 11334.7473 | 11063.6304 | 11236.0751 | 8791.3131 | 9296.9018 | 11241.6815 | 11684.1901 | 12252.4693 | 12366.6971 | 12206.1608 | 12073.9085 |  | 8791.3131
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 0 to 24
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 327.8 | 305.8 | 299.2 | 294.8 | 279.4 | 299.2 | 409.2 | 444.4 | 466.4 | 462 | 453.2 | 437.8 | 429 | 420.2 | 433.4 | 435.6 | 444.4 | 446.6 | 479.6 | 453.2 | 444.4 | 431.2 | 391.6 | 341 | 9629.4 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 970.2 | 972.4 | 972.4 | 979 | 981.2 | 983.4 | 983.4 | 970.2 | 957 | 952.6 | 948.2 | 943.8 | 946 | 950.4 | 943.8 | 937.2 | 939.4 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 941.6 | 950.4 | 959.2 | 963.6 | 22957
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.125
|  | tgφ |  | 2.9597 | 3.1799 | 3.25 | 3.3209 | 3.5118 | 3.2868 | 2.4032 | 2.1832 | 2.0519 | 2.0619 | 2.0922 | 2.1558 | 2.2051 | 2.2618 | 2.1777 | 2.1515 | 2.1139 | 2.0985 | 1.9541 | 2.068 | 2.1188 | 2.2041 | 2.4494 | 2.8258
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1474 | 5.1237 | 5.1138 | 5.0948 | 5.0837 | 5.1221 | 5.3076 | 5.3176 | 5.3511 | 5.3682 | 5.2824 | 5.2753 | 5.2669 | 5.269 | 5.266 | 5.2403 | 5.2693 | 5.264 | 5.3381 | 5.2785 | 5.2794 | 5.2918 | 5.2533 | 5.1828 | 5.2411 | -2.266%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 5605.6 | 5513.2 | 5645.2 | 5566 | 5658.4 | 5803.6 | 5689.2 | 5667.2 | 5825.6 | 5777.2 | 5680.4 | 5720 | 5693.6 | 5662.8 | 5640.8 | 5354.8 | 4298.8 | 4791.6 | 5781.6 | 5808 | 6098.4 | 5988.4 | 5900.4 | 5706.8 | 134877.6 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3027.2 | 3044.8 | 3190 | 3110.8 | 3137.2 | 3110.8 | 2701.6 | 2574 | 2613.6 | 2503.6 | 2446.4 | 2503.6 | 2547.6 | 2587.2 | 2587.2 | 2604.8 | 2151.6 | 2455.2 | 2890.8 | 2868.8 | 3115.2 | 3119.6 | 3124 | 3102 | 67117.6
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 35 | 34 | 35 | 37 | 34 | 33 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 25 | 34 | 35 | 33 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33.5417
|  | tgφ |  | 0.54003 | 0.55227 | 0.56508 | 0.55889 | 0.55443 | 0.53601 | 0.47486 | 0.45419 | 0.44864 | 0.43336 | 0.43067 | 0.43769 | 0.44745 | 0.45688 | 0.45866 | 0.48644 | 0.50051 | 0.5124 | 0.5 | 0.49394 | 0.51082 | 0.52094 | 0.52946 | 0.54356
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.022 | 31.6567 | 32.5919 | 31.7736 | 32.2398 | 32.8122 | 31.3836 | 31.0163 | 32.0936 | 31.9255 | 31.0872 | 31.6596 | 31.6275 | 31.5679 | 31.4665 | 30.1934 | 24.3748 | 27.2995 | 32.7757 | 32.8459 | 34.7226 | 34.2371 | 33.8525 | 32.9347 | 31.6733 | 5.57%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 4945.6 | 4906 | 4963.2 | 4994 | 4967.6 | 5077.6 | 4972 | 4840 | 4928 | 4923.6 | 4835.6 | 4826.8 | 4826.8 | 4862 | 4760.8 | 4809.2 | 3652 | 3867.6 | 4774 | 4976.4 | 5196.4 | 5231.6 | 5156.8 | 5068.8 | 116362.4 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2244 | 2310 | 2340.8 | 2367.2 | 2358.4 | 2314.4 | 2046 | 1839.2 | 1856.8 | 1804 | 1711.6 | 1746.8 | 1782 | 1874.4 | 1795.2 | 1931.6 | 1557.6 | 1680.8 | 2041.6 | 2081.2 | 2266 | 2327.6 | 2336.4 | 2340.8 | 48954.4
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 19 | 26 | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25.9583
|  | tgφ |  | 0.45374 | 0.47085 | 0.47163 | 0.47401 | 0.47476 | 0.45581 | 0.4115 | 0.38 | 0.37679 | 0.3664 | 0.35396 | 0.3619 | 0.36919 | 0.38552 | 0.37708 | 0.40165 | 0.42651 | 0.43458 | 0.42765 | 0.41821 | 0.43607 | 0.44491 | 0.45307 | 0.46181
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.2977 | 27.2563 | 27.5823 | 27.5395 | 27.4019 | 27.8064 | 26.7915 | 26.025 | 26.47 | 26.588 | 26.0094 | 26.0276 | 26.0888 | 26.4212 | 25.7987 | 26.2783 | 20.3094 | 21.3824 | 26.3271 | 27.3505 | 28.7444 | 29.0337 | 28.706 | 28.3095 | 26.5644 | -2.335%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 970.2 | 972.4 | 972.4 | 979 | 981.2 | 983.4 | 983.4 | 970.2 | 957 | 952.6 | 948.2 | 943.8 | 946 | 950.4 | 943.8 | 937.2 | 939.4 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 941.6 | 950.4 | 959.2 | 963.6 | 22957
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8766 | 4.8877 | 4.8877 | 4.8784 | 4.8894 | 4.9003 | 4.9003 | 4.8346 | 4.8103 | 4.8301 | 4.766 | 4.7855 | 4.7967 | 4.819 | 4.7855 | 4.7521 | 4.7632 | 4.7521 | 4.7521 | 4.7521 | 4.7744 | 4.819 | 4.8636 | 4.8859 | 4.8234 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.49Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.48 | 10.48 | 10.54 | 10.5 | 10.61 | 10.6 | 10.59 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.4712
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.47 | 10.51 | 10.56 | 10.57 | 10.62 | 10.61 | 10.57 | 10.47 | 10.47 | 10.45 | 10.45 | 10.43 | 10.42 | 10.38 | 10.46 | 10.44 | 10.35 | 10.42 | 10.41 | 10.38 | 10.43 | 10.37 | 10.46 | 10.4671
яч.55 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 116.7 | 113.1 | 110.1 | 104.1 | 114.9 | 121.8 | 151.2 | 165.3 | 172.5 | 162.6 | 162.6 | 163.2 | 166.2 | 155.1 | 145.8 | 147.3 | 148.5 | 173.1 | 183.9 | 187.8 | 190.8 | 170.7 | 153.9 | 131.7 | 3612.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.6 | 90.3 | 87.9 | 91.2 | 91.5 | 92.7 | 103.2 | 98.1 | 99 | 94.5 | 99.6 | 100.2 | 101.4 | 99.9 | 100.8 | 98.1 | 102 | 99.9 | 99 | 99.6 | 92.4 | 91.5 | 85.8 | 85.8 | 2295
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9.9583
|  | tgφ |  | 0.77635 | 0.79841 | 0.79837 | 0.87608 | 0.79634 | 0.76108 | 0.68254 | 0.59347 | 0.57391 | 0.58118 | 0.61255 | 0.61397 | 0.61011 | 0.6441 | 0.69136 | 0.66599 | 0.68687 | 0.57712 | 0.53834 | 0.53035 | 0.48428 | 0.53603 | 0.5575 | 0.65148
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1178 | 7.9825 | 7.7706 | 7.5901 | 8.086 | 8.3389 | 9.9827 | 10.4918 | 10.9491 | 10.3532 | 10.5071 | 10.5627 | 10.7383 | 10.1951 | 9.8046 | 9.7894 | 10.0035 | 11.1189 | 11.6306 | 11.8151 | 11.8055 | 10.7646 | 9.7933 | 8.7195 | 9.8713 | 0.8741%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 66.9 | 59.1 | 55.8 | 105.9 | 105 | 102.9 | 128.7 | 124.2 | 135 | 118.8 | 99.6 | 94.5 | 92.7 | 88.2 | 82.8 | 86.4 | 81.6 | 81.6 | 98.1 | 109.2 | 107.4 | 101.4 | 84.9 | 76.5 | 2287.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.3 | 42 | 39.3 | 46.5 | 49.5 | 47.7 | 50.1 | 49.8 | 51 | 53.1 | 49.5 | 49.8 | 49.2 | 45.9 | 46.5 | 48.9 | 48.6 | 46.2 | 48 | 47.4 | 44.1 | 43.5 | 42 | 40.2 | 1121.1
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.63229 | 0.71066 | 0.7043 | 0.43909 | 0.47143 | 0.46356 | 0.38928 | 0.40097 | 0.37778 | 0.44697 | 0.49699 | 0.52698 | 0.53074 | 0.52041 | 0.56159 | 0.56597 | 0.59559 | 0.56618 | 0.4893 | 0.43407 | 0.41061 | 0.42899 | 0.4947 | 0.52549
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3532 | 4.0028 | 3.7537 | 6.331 | 6.3482 | 6.1732 | 7.5241 | 7.3177 | 7.9673 | 7.1841 | 6.1522 | 5.9086 | 5.8162 | 5.5157 | 5.2883 | 5.4863 | 5.2586 | 5.237 | 6.0585 | 6.6101 | 6.4654 | 6.1149 | 5.2798 | 4.7757 | 5.8718 | -2.863%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0.032657 | 0 | 0 | 0.033125 | 0 | 0 | 0 | 0.033252 | 0 | 0 | 0 | 0.03322 | 0 | 0 | 0.033316 | 0 | 0 | 0.033445 | 0 | 0.0096673 | 99.52%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 63.9 | 45.6 | 45 | 44.1 | 47.4 | 52.2 | 52.2 | 51 | 54.3 | 53.1 | 50.4 | 53.1 | 51 | 53.7 | 55.8 | 59.7 | 58.2 | 55.2 | 63.3 | 67.5 | 68.4 | 77.7 | 88.2 | 1397.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 46.8 | 31.2 | 16.8 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18.9 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 18.3 | 19.5 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 21.6 | 35.7 | 48.3 | 519.9
|  | I, А | ТИ | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.54167 | 0.48826 | 0.36842 | 0.38667 | 0.40136 | 0.37342 | 0.36207 | 0.33333 | 0.32941 | 0.30939 | 0.34463 | 0.33929 | 0.35028 | 0.36471 | 0.32402 | 0.32796 | 0.32663 | 0.29897 | 0.29891 | 0.27488 | 0.26222 | 0.31579 | 0.45946 | 0.54762
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4042 | 3.9259 | 2.6727 | 2.6409 | 2.5987 | 2.7539 | 3.0245 | 3.009 | 2.9645 | 3.138 | 3.1067 | 2.9439 | 3.1181 | 3.0114 | 3.1435 | 3.2452 | 3.4773 | 3.3926 | 3.196 | 3.6452 | 3.886 | 3.9753 | 4.7664 | 5.557 | 3.4415 | -3.246%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 112.2 | 102.6 | 109.8 | 102 | 131.7 | 149.7 | 186.3 | 213 | 217.8 | 208.8 | 203.4 | 196.5 | 177 | 174.6 | 169.2 | 158.4 | 157.2 | 162.9 | 180.6 | 182.7 | 176.7 | 178.5 | 149.1 | 122.4 | 3923.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.3 | 61.2 | 71.1 | 60.9 | 72 | 72.9 | 73.2 | 74.1 | 79.2 | 81.3 | 83.7 | 79.2 | 80.1 | 91.2 | 92.7 | 78.9 | 81.3 | 83.7 | 83.4 | 78 | 73.5 | 74.7 | 75 | 69.9 | 1843.5
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.64439 | 0.59649 | 0.64754 | 0.59706 | 0.5467 | 0.48697 | 0.39291 | 0.34789 | 0.36364 | 0.38937 | 0.4115 | 0.40305 | 0.45254 | 0.52234 | 0.54787 | 0.49811 | 0.51718 | 0.51381 | 0.46179 | 0.42693 | 0.41596 | 0.41849 | 0.50302 | 0.57108
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.341 | 6.5956 | 7.1944 | 6.5027 | 8.2082 | 9.0628 | 10.905 | 12.3329 | 12.7948 | 12.3706 | 12.1663 | 11.7189 | 10.7671 | 10.9274 | 10.7438 | 9.7792 | 9.7988 | 10.2284 | 11.0352 | 11.0306 | 10.6573 | 10.7239 | 9.3032 | 7.7893 | 9.9991 | 0.4243%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | АСКУЭ | 96 | 89.4 | 82.2 | 80.4 | 82.8 | 86.7 | 102 | 103.5 | 106.5 | 112.5 | 119.1 | 120.6 | 115.2 | 116.1 | 116.4 | 113.4 | 112.8 | 110.7 | 117.3 | 121.2 | 126.3 | 126.6 | 110.4 | 97.2 | 2565.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.1 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.4 | 58.2 | 60.6 | 58.2 | 60 | 65.1 | 69.6 | 73.5 | 64.5 | 71.7 | 68.4 | 65.4 | 68.4 | 63 | 61.8 | 59.1 | 57 | 56.7 | 53.7 | 53.4 | 1465.5
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.1667
|  | tgφ |  | 0.58437 | 0.61409 | 0.66788 | 0.68284 | 0.68116 | 0.67128 | 0.59412 | 0.56232 | 0.56338 | 0.57867 | 0.58438 | 0.60945 | 0.5599 | 0.61757 | 0.58763 | 0.57672 | 0.60638 | 0.56911 | 0.52685 | 0.48762 | 0.45131 | 0.44787 | 0.48641 | 0.54938
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1095 | 5.7865 | 5.452 | 5.3392 | 5.5152 | 5.689 | 6.4698 | 6.4813 | 6.7293 | 7.1554 | 7.6013 | 7.7898 | 7.2821 | 7.5407 | 7.4679 | 7.241 | 7.325 | 7.0862 | 7.3833 | 7.4945 | 7.7164 | 7.7099 | 6.8234 | 6.1522 | 6.8059 | 5.034%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 33.9 | 32.1 | 30.6 | 29.7 | 32.7 | 36.6 | 40.2 | 39.9 | 50.4 | 51.9 | 48.9 | 38.1 | 42.6 | 38.4 | 35.4 | 36.3 | 38.1 | 35.7 | 41.1 | 41.1 | 39.9 | 40.5 | 38.7 | 33.3 | 926.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 21.3 | 20.1 | 24.3 | 25.5 | 23.1 | 21.9 | 26.7 | 23.4 | 21.9 | 23.7 | 24.9 | 22.8 | 22.2 | 20.1 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 519.3
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.60177 | 0.61682 | 0.62745 | 0.66667 | 0.61468 | 0.54098 | 0.52985 | 0.50376 | 0.48214 | 0.49133 | 0.47239 | 0.5748 | 0.62676 | 0.60938 | 0.61864 | 0.65289 | 0.65354 | 0.63866 | 0.54015 | 0.48905 | 0.48872 | 0.48889 | 0.51163 | 0.57658
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.176 | 2.0822 | 1.9868 | 1.9539 | 2.0991 | 2.2649 | 2.4785 | 2.4432 | 3.089 | 3.1925 | 2.9915 | 2.4308 | 2.7863 | 2.4945 | 2.3181 | 2.3957 | 2.52 | 2.3657 | 2.5913 | 2.5404 | 2.4731 | 2.4984 | 2.4231 | 2.1242 | 2.4466 | 5.291%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 12 | 12 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 292.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.67584 | 0.67842 | 0.71151 | 0.69101 | 0.67713 | 0.68645 | 0.67074 | 0.67137 | 0.69364 | 0.66061 | 0.67777 | 0.67842 | 0.67842 | 0.69629 | 0.68037 | 0.64718 | 0.64966 | 0.66761 | 0.66825 | 0.66696 | 0.65154 | 0.65029 | 0.65029 | 0.68233 | 0.67342 | 32.66%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | АСКУЭ | 66.6 | 61.2 | 59.1 | 59.7 | 59.4 | 67.2 | 98.1 | 111.3 | 108.9 | 108.6 | 109.8 | 111 | 114.6 | 104.1 | 99.3 | 95.7 | 100.2 | 101.1 | 97.8 | 96.6 | 99.6 | 111.6 | 86.7 | 70.8 | 2199 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.7 | 35.1 | 34.5 | 35.7 | 35.1 | 36.6 | 41.1 | 40.2 | 42.9 | 42.3 | 45.6 | 44.1 | 46.5 | 45.6 | 44.1 | 43.8 | 47.4 | 45.9 | 45.3 | 42.6 | 40.8 | 41.1 | 38.1 | 36.6 | 986.7
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.7083
|  | tgφ |  | 0.53604 | 0.57353 | 0.58376 | 0.59799 | 0.59091 | 0.54464 | 0.41896 | 0.36119 | 0.39394 | 0.3895 | 0.4153 | 0.3973 | 0.40576 | 0.43804 | 0.44411 | 0.45768 | 0.47305 | 0.45401 | 0.46319 | 0.44099 | 0.40964 | 0.36828 | 0.43945 | 0.51695
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.152 | 3.8913 | 3.7745 | 3.8148 | 3.7983 | 4.1689 | 5.8001 | 6.4592 | 6.4435 | 6.416 | 6.5514 | 6.5878 | 6.8214 | 6.2804 | 6.01 | 5.8217 | 6.1549 | 6.1771 | 6.0021 | 5.8679 | 5.9938 | 6.61 | 5.2636 | 4.4213 | 5.5534 | -17.95%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 376.2 | 615.6 | 718.8 | 638.4 | 711.6 | 788.4 | 461.4 | 334.2 | 333 | 361.8 | 371.4 | 354 | 355.8 | 360 | 342 | 339 | 349.2 | 304.2 | 294.6 | 265.8 | 441.6 | 571.2 | 625.8 | 597.6 | 10911.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 80.4 | 372 | 406.2 | 315 | 438.6 | 523.8 | 182.4 | 74.4 | 64.8 | 69.6 | 69.6 | 67.8 | 68.4 | 72.6 | 66.6 | 69 | 67.2 | 69.6 | 60.6 | 62.4 | 337.8 | 405.6 | 422.4 | 415.8 | 4782.6
|  | I, А | ТИ | 42 | 29 | 68 | 22 | 64 | 76 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 | 35 | 39 | 40 | 43 | 31.2083
|  | tgφ |  | 0.21372 | 0.60429 | 0.56511 | 0.49342 | 0.61636 | 0.66438 | 0.39532 | 0.22262 | 0.19459 | 0.19237 | 0.1874 | 0.19153 | 0.19224 | 0.20167 | 0.19474 | 0.20354 | 0.19244 | 0.2288 | 0.2057 | 0.23476 | 0.76495 | 0.71008 | 0.67498 | 0.69578
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.1577 | 39.7099 | 45.4087 | 38.9672 | 45.7128 | 51.5192 | 27.0301 | 18.7236 | 18.7293 | 20.3407 | 20.9014 | 19.9372 | 20.0796 | 20.3725 | 19.4028 | 19.1177 | 19.689 | 17.4282 | 16.6847 | 15.1603 | 30.9613 | 38.8252 | 42.0853 | 40.2315 | 27.8407 | 10.79%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 3.12 | 3.66 | 3.6 | 3.96 | 3.9 | 3.84 | 3.72 | 3.96 | 3.42 | 2.94 | 2.94 | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 70.62 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 9.48 | 8.22 | 7.5 | 7.56 | 7.44 | 7.5 | 6.6 | 6.42 | 7.38 | 7.44 | 7.74 | 6.54 | 6.54 | 6.66 | 7.5 | 7.02 | 6.48 | 6.18 | 6.18 | 6 | 6.06 | 6.12 | 5.94 | 5.76 | 166.26 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 979.14 | 1159.92 | 1235.4 | 1187.76 | 1304.34 | 1423.8 | 1241.46 | 1164.72 | 1198.14 | 1201.26 | 1191.06 | 1150.8 | 1140.24 | 1110.72 | 1068.3 | 1054.86 | 1069.8 | 1049.64 | 1090.2 | 1089.24 | 1270.5 | 1389.18 | 1347.84 | 1238.16 | 28356.48
|  | Q, кВАр |  | 444.6 | 706.5 | 729.9 | 641.4 | 780.9 | 869.4 | 550.8 | 432.3 | 438 | 448.2 | 459 | 453.6 | 455.4 | 468.9 | 458.4 | 446.1 | 459.3 | 448.5 | 436.8 | 426.6 | 682.8 | 754.5 | 772.5 | 769.2 | 13533.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.3362 | 1.4176 | 1.4361 | 1.4634 | 1.4551 | 1.4535 | 1.3775 | 1.4119 | 1.2413 | 1.3744 | 1.2879 | 1.3882 | 1.2779 | 1.2166 | 1.3573 | 1.2303 | 1.2735 | 1.2196 | 1.3036 | 1.1758 | 1.3281 | 1.3507 | 1.3872 | 1.4518 | 1.3468
|  | Q, % |  | -5.7061 | -2.3913 | -2.6582 | -2.4928 | -2.8041 | -2.1862 | -2.9148 | -5.9559 | -3.1073 | -4.1841 | -3.6585 | -3.42 | -3.5471 | -4.4786 | -2.5503 | -4.866 | -2.6139 | -4.8387 | -5.814 | -6.278 | -3.7375 | -2.8209 | -2.8355 | -2.8892 | -3.4774
яч.1Ш | СВВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.24 | 6.23 | 6.21 | 6.26 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.3 | 6.24 | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.23 | 6.23 | 6.21 | 6.22 | 6.2 | 6.18 | 6.16 | 6.18 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.2258
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.24 | 6.2 | 6.22 | 6.27 | 6.26 | 6.29 | 6.28 | 6.24 | 6.2 | 6.19 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.15 | 6.18 | 6.19 | 6.15 | 6.17 | 6.16 | 6.15 | 6.18 | 6.17 | 6.18 | 6.1983
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 3540.6 | 3511.8 | 3479.4 | 3526.2 | 3447 | 3463.2 | 3497.4 | 3443.4 | 3583.8 | 3691.8 | 3740.4 | 3601.8 | 3571.2 | 3679.2 | 3718.8 | 3556.8 | 1683 | 1746 | 2824.2 | 3585.6 | 3691.8 | 3655.8 | 3688.2 | 3605.4 | 81532.8 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2167.2 | 2206.8 | 2161.8 | 2239.2 | 2138.4 | 2142 | 2235.6 | 2115 | 2142 | 2228.4 | 2264.4 | 2185.2 | 2203.2 | 2230.2 | 2210.4 | 2086.2 | 1715.4 | 1665 | 1911.6 | 2109.6 | 2156.4 | 2203.2 | 2205 | 2181.6 | 51103.8
|  | I, А | ТИ | 384 | 390 | 403 | 385 | 363 | 376 | 366 | 384 | 413 | 417 | 401 | 399 | 381 | 398 | 406 | 328 | 210 | 375 | 363 | 385 | 408 | 403 | 388 | 390 | 379.8333
|  | tgφ |  | 0.6121 | 0.6284 | 0.62131 | 0.63502 | 0.62037 | 0.6185 | 0.63922 | 0.61422 | 0.59769 | 0.60361 | 0.60539 | 0.6067 | 0.61694 | 0.60616 | 0.59439 | 0.58654 | 1.0193 | 0.95361 | 0.67686 | 0.58835 | 0.58411 | 0.60266 | 0.59785 | 0.60509
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 384.5429 | 386.6879 | 380.675 | 385.0884 | 374.5612 | 374.2145 | 382.0615 | 374.3393 | 389.2541 | 402.6829 | 409.6294 | 394.0405 | 392.4777 | 403.7197 | 406.6096 | 385.6816 | 224.4101 | 226.7608 | 319.4954 | 390.3762 | 401.8466 | 399.2338 | 402.5701 | 394.154 | 374.3797 | 1.436%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 68.04 | 63 | 58.32 | 57.6 | 59.4 | 79.56 | 106.56 | 102.6 | 113.04 | 116.64 | 113.4 | 102.24 | 100.08 | 93.6 | 92.16 | 87.48 | 85.68 | 86.04 | 94.68 | 96.84 | 96.12 | 96.48 | 82.08 | 70.92 | 2122.56 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99 | 99 | 97.92 | 100.8 | 101.88 | 101.16 | 105.84 | 101.52 | 102.96 | 102.96 | 105.12 | 103.32 | 105.84 | 103.68 | 104.4 | 104.76 | 108 | 100.8 | 99.72 | 97.92 | 96.12 | 97.2 | 94.68 | 92.88 | 2427.48
|  | I, А | ТИ | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14.375
|  | tgφ |  | 1.455 | 1.5714 | 1.679 | 1.75 | 1.7152 | 1.2715 | 0.99324 | 0.98947 | 0.91083 | 0.88272 | 0.92698 | 1.0106 | 1.0576 | 1.1077 | 1.1328 | 1.1975 | 1.2605 | 1.1715 | 1.0532 | 1.0112 | 1 | 1.0075 | 1.1535 | 1.3096
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1278 | 10.9403 | 10.5916 | 10.703 | 10.8896 | 11.827 | 13.8241 | 13.3704 | 14.2552 | 14.5285 | 14.4863 | 13.5955 | 13.6244 | 13.1071 | 13.0888 | 12.7656 | 12.8735 | 12.4562 | 12.8824 | 12.923 | 12.7764 | 12.8097 | 11.7392 | 10.9303 | 12.5882 | 12.43%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 784.32 | 723.84 | 710.88 | 747.84 | 764.64 | 807.84 | 813.6 | 775.2 | 842.4 | 796.8 | 762.72 | 759.36 | 696 | 705.12 | 678.24 | 684.48 | 674.88 | 714.24 | 736.32 | 676.32 | 768.96 | 768.96 | 792 | 813.12 | 17998.08 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 237.12 | 184.32 | 212.16 | 219.36 | 223.2 | 238.08 | 230.4 | 214.56 | 250.56 | 201.6 | 188.16 | 184.8 | 158.4 | 187.2 | 167.04 | 171.84 | 168.48 | 180 | 193.44 | 159.36 | 206.4 | 217.92 | 245.76 | 252.48 | 4892.64
|  | I, А | ТИ | 69 | 71 | 76 | 69 | 76 | 72 | 79 | 71 | 80 | 75 | 77 | 64 | 79 | 70 | 64 | 67 | 76 | 71 | 72 | 64 | 77 | 78 | 78 | 77 | 73
|  | tgφ |  | 0.30233 | 0.25464 | 0.29845 | 0.29332 | 0.2919 | 0.29471 | 0.28319 | 0.27678 | 0.29744 | 0.25301 | 0.2467 | 0.24336 | 0.22759 | 0.26549 | 0.24628 | 0.25105 | 0.24964 | 0.25202 | 0.26271 | 0.23563 | 0.26841 | 0.2834 | 0.3103 | 0.31051
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 75.9023 | 69.6382 | 68.9426 | 71.8485 | 73.5517 | 77.3953 | 77.8316 | 74.5095 | 81.9386 | 76.7514 | 73.5974 | 73.0983 | 66.7637 | 68.4583 | 65.6522 | 66.0083 | 64.9558 | 69.23 | 71.3227 | 65.2017 | 74.8323 | 74.7556 | 77.6884 | 79.6357 | 72.4796 | 0.7129%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 44.1 | 40.32 | 39.96 | 39.42 | 41.04 | 42.66 | 42.3 | 43.2 | 91.62 | 107.1 | 94.68 | 105.84 | 69.12 | 113.04 | 97.92 | 87.84 | 105.12 | 40.86 | 39.24 | 41.76 | 39.96 | 43.02 | 42.12 | 42.12 | 1494.36 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.9 | 57.06 | 57.06 | 57.24 | 58.86 | 61.56 | 65.52 | 63 | 123.84 | 138.78 | 123.3 | 138.42 | 90 | 145.26 | 126.72 | 112.32 | 134.1 | 57.6 | 53.46 | 59.4 | 52.38 | 55.62 | 54.36 | 57.6 | 2007.36
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 20 | 7 | 17 | 7 | 20 | 17 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9.375
|  | tgφ |  | 1.449 | 1.4152 | 1.4279 | 1.4521 | 1.4342 | 1.443 | 1.5489 | 1.4583 | 1.3517 | 1.2958 | 1.3023 | 1.3078 | 1.3021 | 1.285 | 1.2941 | 1.2787 | 1.2757 | 1.4097 | 1.3624 | 1.4224 | 1.3108 | 1.2929 | 1.2906 | 1.3675
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1921 | 6.5139 | 6.4737 | 6.4073 | 6.6257 | 6.8828 | 7.1783 | 7.0762 | 14.362 | 16.3699 | 14.564 | 16.2979 | 10.6141 | 17.2717 | 15.0519 | 13.3368 | 15.9114 | 6.6376 | 6.2128 | 6.8135 | 6.1922 | 6.5769 | 6.4426 | 6.6743 | 9.7367 | -3.858%
яч.12ш | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 377.52 | 349.44 | 337.44 | 330.72 | 342.24 | 375.84 | 437.52 | 485.52 | 544.56 | 580.08 | 624 | 622.8 | 592.56 | 576.24 | 557.52 | 531.36 | 532.08 | 559.92 | 591.6 | 590.88 | 605.76 | 587.76 | 498.24 | 448.32 | 12079.92 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 258.48 | 252.72 | 251.76 | 252.24 | 255.36 | 265.92 | 276 | 267.12 | 277.44 | 286.56 | 294 | 287.76 | 279.84 | 294.24 | 285.84 | 271.92 | 282.72 | 272.64 | 285.6 | 275.28 | 271.2 | 266.4 | 261.6 | 260.64 | 6533.28
|  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 39 | 37 | 39 | 42 | 52 | 51 | 58 | 60 | 59 | 63 | 58 | 59 | 54 | 52 | 54 | 54 | 60 | 58 | 61 | 59 | 50 | 45 | 51.75
|  | tgφ |  | 0.68468 | 0.72321 | 0.74609 | 0.7627 | 0.74614 | 0.70754 | 0.63083 | 0.55017 | 0.50948 | 0.494 | 0.47115 | 0.46204 | 0.47226 | 0.51062 | 0.5127 | 0.51174 | 0.53135 | 0.48693 | 0.48276 | 0.46588 | 0.4477 | 0.45325 | 0.52505 | 0.58137
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.3827 | 40.2059 | 39.1251 | 38.3451 | 39.4291 | 42.3097 | 47.6143 | 51.333 | 56.9795 | 60.4182 | 64.6229 | 64.1698 | 61.2937 | 60.7139 | 58.8867 | 55.8295 | 56.2653 | 58.5338 | 61.5444 | 61.1682 | 62.3805 | 60.3583 | 52.7202 | 48.5043 | 53.5473 | -3.473%
яч.13ш | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 1728 | 1767.6 | 1744.2 | 1760.4 | 1719 | 1711.8 | 1742.4 | 1731.6 | 1733.4 | 1753.2 | 1749.6 | 1738.8 | 1755 | 1753.2 | 1762.2 | 1755 | 1521 | 1434.6 | 1686.6 | 1704.6 | 1720.8 | 1726.2 | 1710 | 1756.8 | 41166 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1008 | 1024.2 | 999 | 1017 | 993.6 | 984.6 | 1038.6 | 1018.8 | 1015.2 | 1015.2 | 1036.8 | 1011.6 | 1017 | 1011.6 | 1013.4 | 993.6 | 860.4 | 801 | 939.6 | 977.4 | 975.6 | 988.2 | 982.8 | 1008 | 23731.2
|  | I, А | ТИ | 191 | 165 | 198 | 183 | 188 | 191 | 173 | 188 | 172 | 191 | 176 | 203 | 189 | 172 | 195 | 189 | 137 | 182 | 173 | 189 | 183 | 182 | 178 | 185 | 182.2083
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.57943 | 0.57276 | 0.57771 | 0.57801 | 0.57518 | 0.59607 | 0.58836 | 0.58567 | 0.57906 | 0.59259 | 0.58178 | 0.57949 | 0.577 | 0.57508 | 0.56615 | 0.56568 | 0.55834 | 0.5571 | 0.57339 | 0.56695 | 0.57247 | 0.57474 | 0.57377
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 185.3149 | 190.4614 | 186.7957 | 187.4281 | 183.3365 | 181.4758 | 186.707 | 186.1084 | 187.2839 | 189.1843 | 190.5293 | 188.1565 | 189.7204 | 189.9365 | 191.0628 | 188.6326 | 163.1844 | 154.4311 | 180.8738 | 184.3833 | 185.922 | 186.0417 | 184.775 | 189.4458 | 184.633 | -1.331%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 7.74 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.06 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 7.92 | 6.84 | 8.46 | 6.48 | 6.66 | 9 | 6.84 | 5.76 | 3.96 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.52 | 2.88 | 5.58 | 7.56 | 118.26 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.02 | 4.68 | 4.5 | 4.68 | 4.86 | 5.04 | 5.4 | 4.86 | 11.88 | 10.26 | 14.4 | 9.72 | 8.46 | 13.32 | 9.54 | 9.36 | 5.4 | 4.5 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.14 | 5.94 | 6.3 | 167.22
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.90698 | 1.625 | 1.4706 | 1.4444 | 1.5882 | 1.6471 | 1.6667 | 1.4211 | 1.5 | 1.5 | 1.7021 | 1.5 | 1.2703 | 1.48 | 1.3947 | 1.625 | 1.3636 | 1.6667 | 1.6 | 1.6 | 1.7143 | 1.4375 | 1.0645 | 0.83333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.96796 | 0.51232 | 0.50572 | 0.52476 | 0.53031 | 0.54185 | 0.57964 | 0.5505 | 1.3312 | 1.1515 | 1.5647 | 1.0927 | 1.0071 | 1.5085 | 1.1033 | 1.028 | 0.62532 | 0.49324 | 0.47726 | 0.47804 | 0.47007 | 0.47171 | 0.76352 | 0.92045 | 0.79998 | 41.82%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1044 | 950.4 | 1063.2 | 1046.4 | 1027.2 | 998.4 | 890.4 | 829.2 | 829.2 | 728.4 | 705.6 | 752.4 | 781.2 | 780 | 769.2 | 889.2 | 786 | 936 | 990 | 897.6 | 982.8 | 981.6 | 982.8 | 1002 | 21643.2 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 961.2 | 908.4 | 964.8 | 954 | 960 | 722.4 | 487.2 | 433.2 | 394.8 | 319.2 | 270 | 300 | 337.2 | 367.2 | 448.8 | 741.6 | 696 | 764.4 | 883.2 | 860.4 | 902.4 | 894 | 912 | 922.8 | 16405.2
|  | I, А | ТИ | 125 | 119 | 118 | 134 | 122 | 103 | 84 | 85 | 83 | 65 | 73 | 66 | 95 | 81 | 98 | 98 | 123 | 112 | 123 | 98 | 126 | 118 | 119 | 120 | 103.6667
|  | tgφ |  | 0.92069 | 0.95581 | 0.90745 | 0.9117 | 0.93458 | 0.72356 | 0.54717 | 0.52243 | 0.47612 | 0.43822 | 0.38265 | 0.39872 | 0.43164 | 0.47077 | 0.58346 | 0.83401 | 0.8855 | 0.81667 | 0.89212 | 0.95856 | 0.91819 | 0.91076 | 0.92796 | 0.92096
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 131.4565 | 122.5718 | 133.4219 | 130.5422 | 129.8238 | 113.2489 | 93.4222 | 86.6626 | 85.6228 | 74.264 | 70.7782 | 75.7622 | 79.5844 | 80.8978 | 83.7028 | 108.2986 | 98.0383 | 113.5835 | 124.2918 | 116.674 | 125.4053 | 124.1835 | 125.6088 | 127.41 | 106.469 | -2.703%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 1333.44 | 1246.56 | 1282.08 | 1299.36 | 1277.76 | 1275.36 | 1110.72 | 1051.2 | 892.8 | 825.12 | 704.64 | 839.04 | 960 | 951.36 | 781.44 | 960.96 | 725.28 | 1069.92 | 1399.2 | 1230.24 | 1158.72 | 1141.44 | 1105.44 | 1140.96 | 25763.04 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 391.68 | 335.04 | 367.68 | 396 | 384.48 | 412.8 | 258.72 | 194.4 | 99.84 | 64.8 | 0 | 24.96 | 57.6 | 89.76 | 24.96 | 89.28 | 13.92 | 267.36 | 422.4 | 325.44 | 298.56 | 298.08 | 256.8 | 272.16 | 5346.72
|  | I, А | ТИ | 129 | 117 | 114 | 129 | 129 | 120 | 98 | 91 | 75 | 65 | 65 | 81 | 101 | 68 | 93 | 68 | 75 | 113 | 125 | 100 | 113 | 88 | 112 | 87 | 98.1667
|  | tgφ |  | 0.29374 | 0.26877 | 0.28678 | 0.30477 | 0.3009 | 0.32367 | 0.23293 | 0.18493 | 0.11183 | 0.078534 | 0 | 0.029748 | 0.06 | 0.094349 | 0.031941 | 0.092907 | 0.019193 | 0.24989 | 0.30189 | 0.26453 | 0.25766 | 0.26114 | 0.23231 | 0.23854
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 128.7401 | 120.3431 | 123.9485 | 125.2283 | 123.2111 | 123.1887 | 104.9716 | 99.0277 | 83.7558 | 77.2886 | 66.014 | 78.5127 | 89.9533 | 89.669 | 73.4845 | 90.2687 | 67.7406 | 103.6533 | 136.9266 | 119.4127 | 112.4645 | 110.3428 | 106.3205 | 109.7116 | 102.6741 | -4.592%
яч.8ш | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 316.08 | 305.64 | 281.88 | 293.04 | 301.68 | 353.16 | 381.96 | 399.96 | 397.44 | 444.24 | 386.28 | 384.84 | 387.72 | 363.6 | 373.68 | 361.8 | 372.6 | 376.56 | 410.04 | 415.08 | 443.52 | 438.12 | 397.44 | 350.64 | 8937 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 144.72 | 148.68 | 143.64 | 156.6 | 145.44 | 149.04 | 156.6 | 156.96 | 155.88 | 168.48 | 160.2 | 162.72 | 160.2 | 156.6 | 158.4 | 150.48 | 158.04 | 150.12 | 153 | 154.44 | 155.52 | 154.8 | 150.12 | 150.12 | 3700.8
|  | I, А | ТИ | 31 | 31 | 31 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 | 34 | 36 | 35 | 39 | 40 | 42 | 41 | 45 | 38 | 35 | 36.75
|  | tgφ |  | 0.45786 | 0.48645 | 0.50958 | 0.5344 | 0.4821 | 0.42202 | 0.40999 | 0.39244 | 0.39221 | 0.37925 | 0.41473 | 0.42283 | 0.41318 | 0.43069 | 0.42389 | 0.41592 | 0.42415 | 0.39866 | 0.37313 | 0.37207 | 0.35065 | 0.35333 | 0.37772 | 0.42813
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.2028 | 31.6879 | 29.4006 | 30.6311 | 30.9247 | 35.2262 | 37.9971 | 39.8007 | 39.802 | 44.3672 | 39.1773 | 39.0807 | 39.2383 | 37.149 | 38.1471 | 36.6506 | 37.7946 | 38.1015 | 41.0016 | 41.5585 | 44.1747 | 43.4614 | 39.8016 | 35.6758 | 37.6272 | -2.387%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9243.84 | 8961.48 | 9000.42 | 9104.22 | 8983.02 | 9110.88 | 9026.1 | 8865.3 | 9036.18 | 9050.22 | 8889.78 | 8913.6 | 8919.54 | 9024.36 | 8838 | 8920.68 | 6489.6 | 6966.84 | 8774.58 | 9241.62 | 9510.96 | 9442.26 | 9303.9 | 9237.84 | 212855.22
|  | Q, кВАр |  | 5338.32 | 5220.9 | 5260.32 | 5397.12 | 5266.08 | 5082.6 | 4859.88 | 4569.42 | 4574.4 | 4536.24 | 4456.38 | 4408.5 | 4417.74 | 4599.06 | 4549.5 | 4731.36 | 4142.46 | 4263.42 | 4946.34 | 5023.56 | 5118.9 | 5179.56 | 5169.06 | 5204.58 | 116315.7
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.049306 | -0.012053 | 0.075273 | 0.041502 | 0.028713 | 0.007902 | 0.029904 | 0.057495 | 0.037834 | 0.12118 | -0.015526 | 0.08071 | 0.014124 | 0.0093073 | 0.040717 | -0.039026 | -0.036996 | -0.063771 | -0.056787 | -0.043518 | -0.03534 | 0.0057186 | -0.093597 | -0.0025981 | 0.0093858
|  | Q, % |  | 0.61215 | 0.46328 | 0.46322 | 0.58355 | 0.4898 | 0.64509 | 0.59156 | 0.44837 | 0.41797 | -1.373 | -3.6753 | -1.7096 | 0.23171 | -0.040459 | -2.4109 | -0.096471 | -3.0155 | 0.060478 | 0.29149 | 0.32619 | 0.35623 | 0.36242 | 0.42649 | 0.36412 | -0.14232
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -0.1649% | -0.2265% | 0.4581% | -0.4564% | 0.352% | 0.2353% | -0.3339% | 0.1047% | 0.3199% | -0.3775% | -0.3062% | 0.201% | 0.1483% | -0.4276% | 0.4192% | -2.527% | -0.81% | 2.166% | 1.912% | -0.07974% | 0.4887% | -0.5544% | 0.03256% | -0.5512% | -0.003264%
|  | Q, % |  | -8.341% | -9.173% | -7.15% | -8.93% | -8.584% | -8.445% | -11.8% | -10.86% | -10.1% | -11.36% | -11.42% | -10.06% | -10.2% | -10.8% | -9.519% | -11.25% | -16.34% | -11% | -7.517% | -8.347% | -6.551% | -7.581% | -7.508% | -8.248% | -9.464%
10кВ |  |  | Δ I | 0% | -3.175% | 2.778% | -1.667% | -0.9901% | 0.8264% | -1.389% | -7.353% | -5.479% | -4.286% | 2.74% | -4.412% | -7.463% | -4.615% | -3.125% | -4.762% | -6.154% | -3.03% | 0% | -4.545% | -4.878% | 3.333% | -2.439% | 3.409% | -1.968%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3129% | 0.8794% | 0.9191% | 0.9686% | 1.261% | 1.102% | 1.094% | 0.5336% | 0.6671% | 0.5325% | 0.3703% | 0.3955% | 0.2262% | -0.0638% | 0.1456% | 0.07653% | 0.2036% | 0.1684% | 0.5035% | 0.4913% | 0.4528% | 0.789% | 0.602% | 0.8812% | 0.5724%
6кВ |  |  | Δ I | -0.2026% | -1.929% | -2.147% | -2.178% | -1.571% | -2.015% | 1.507% | -3.996% | -0.6276% | -5.269% | -1.204% | -1.188% | -6.413% | 2.966% | 1.325% | -3.933% | -6.087% | -2.105% | -3.161% | -3.344% | -1.678% | -2.577% | -0.8205% | 0.4154% | -1.844%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9197% | -1.194% | -0.9661% | -0.9433% | -1.036% | -0.6157% | -0.6678% | -0.7169% | -0.8476% | -1.203% | -1.859% | -1.468% | -1.151% | -1.077% | -1.641% | -1.504% | -3.298% | -1.727% | -1.126% | -1.167% | -1.055% | -0.9868% | -1.101% | -1.053% | -1.193%
|  |  | ДАР | 9.1186 | 8.8506 | 8.7425 | 8.892 | 8.8181 | 9.0366 | 9.3159 | 9.3022 | 9.5281 | 9.6133 | 9.4462 | 9.3856 | 9.341 | 9.4047 | 9.2171 | 9.1721 | 6.8578 | 7.2127 | 9.0502 | 9.6111 | 9.7925
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | В Т-1 | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | В Т-2 | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 6 | 5.7 | 6.6708
tgφ
яч.25Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 939.6 | 872.4 | 808.8 | 808.8 | 874.8 | 954 | 1074 | 1209.6 | 1328.4 | 1374 | 1327.2 | 1333.2 | 1274.4 | 1286.4 | 1251.6 | 1198.8 | 1178.4 | 1218 | 1254 | 1294.8 | 1294.8 | 1204.8 | 1083.6 | 969.6 | 27414 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 505.2 | 495.6 | 487.2 | 499.2 | 512.4 | 517.2 | 499.2 | 531.6 | 549.6 | 564 | 565.2 | 541.2 | 550.8 | 552 | 555.6 | 565.2 | 546 | 586.8 | 597.6 | 573.6 | 555.6 | 511.2 | 494.4 | 501.6 | 12858
|  | I, А | ТИ | 56 | 53 | 51 | 53 | 57 | 61 | 68 | 76 | 78 | 79 | 79 | 79 | 77 | 81 | 74 | 76 | 68 | 76 | 76 | 78 | 76 | 68 | 63 | 60 | 69.2917 | 14.99%
|  | tgφ |  | 0.53768 | 0.56809 | 0.60237 | 0.61721 | 0.58573 | 0.54214 | 0.4648 | 0.43948 | 0.41373 | 0.41048 | 0.42586 | 0.40594 | 0.4322 | 0.4291 | 0.44391 | 0.47147 | 0.46334 | 0.48177 | 0.47656 | 0.443 | 0.4291 | 0.4243 | 0.45626 | 0.51733
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 59.2934 | 55.4463 | 52.0785 | 52.5233 | 56.1324 | 59.6832 | 66.5947 | 73.3655 | 80.4439 | 82.5507 | 80.5639 | 80.7487 | 77.462 | 78.1789 | 76.552 | 72.8234 | 73.0273 | 74.7125 | 76.618 | 77.7391 | 77.5651 | 72.8116 | 66.4549 | 60.9091 | 70.1783 | -1.28%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 43 | 48 | 53 | 56 | 57 | 54 | 56 | 54 | 58 | 52 | 56 | 48 | 52 | 53 | 54 | 52 | 46 | 42 | 41 | 48.5
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 939.6 | 872.4 | 808.8 | 808.8 | 874.8 | 954 | 1074 | 1209.6 | 1328.4 | 1374 | 1327.2 | 1333.2 | 1274.4 | 1286.4 | 1251.6 | 1198.8 | 1178.4 | 1218 | 1254 | 1294.8 | 1294.8 | 1204.8 | 1083.6 | 969.6 |  | 808.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 505.2 | 495.6 | 487.2 | 499.2 | 512.4 | 517.2 | 499.2 | 531.6 | 549.6 | 564 | 565.2 | 541.2 | 550.8 | 552 | 555.6 | 565.2 | 546 | 586.8 | 597.6 | 573.6 | 555.6 | 511.2 | 494.4 | 501.6 |  | 487.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1066.8061 | 1003.345 | 944.204 | 950.4515 | 1013.8189 | 1085.1783 | 1184.3465 | 1321.261 | 1437.6045 | 1485.2515 | 1442.5363 | 1438.8605 | 1388.3357 | 1399.8318 | 1369.3772 | 1325.3575 | 1298.7465 | 1351.9831 | 1389.1155 | 1416.1652 | 1408.9707 | 1308.766 | 1191.0585 | 1091.6624 |  | 944.204
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.44 | 10.51 | 10.28 | 10.42 | 10.34 | 10.4 | 10.35 | 10.31 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.52 | 10.29 | 10.47 | 10.48 | 10.53 | 10.5 | 10.39 | 10.36 | 10.36
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.51 | 10.28 | 10.41 | 10.33 | 10.4 | 10.35 | 10.3 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.52 | 10.28 | 10.46 | 10.48 | 10.53 | 10.5 | 10.39 | 10.36 | 10.36
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | АСКУЭ | 38.8 | 37.4 | 36.8 | 37.6 | 38 | 40.6 | 46 | 47.6 | 46.4 | 49.6 | 49 | 50 | 46 | 46.2 | 48.2 | 52 | 46.6 | 47 | 51.4 | 53.8 | 56.8 | 52.2 | 43.6 | 39.6 | 1101.2 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27 | 26.2 | 25.8 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 26 | 27 | 27 | 26.6 | 26.8 | 26 | 27.6 | 27.4 | 26.6 | 28.4 | 26.6 | 28.8 | 29.6 | 29.6 | 30.8 | 26.8 | 24.2 | 26.2 | 650.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.69588 | 0.70053 | 0.70109 | 0.71277 | 0.68947 | 0.65025 | 0.56522 | 0.56723 | 0.5819 | 0.53629 | 0.54694 | 0.52 | 0.6 | 0.59307 | 0.55187 | 0.54615 | 0.57082 | 0.61277 | 0.57588 | 0.55019 | 0.54225 | 0.51341 | 0.55505 | 0.66162
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6273 | 2.521 | 2.4789 | 2.5492 | 2.5556 | 2.6635 | 2.9711 | 3.0358 | 3.0011 | 3.1282 | 3.1192 | 3.1596 | 2.9931 | 2.9999 | 3.0776 | 3.2556 | 3.0142 | 3.0432 | 3.2715 | 3.3708 | 3.557 | 3.2645 | 2.7823 | 2.6493 | 2.9621 | 7.676%
яч.5д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | АСКУЭ | 294.4 | 281.8 | 260.2 | 262.2 | 278.4 | 306.4 | 339.6 | 390.4 | 490.2 | 542.2 | 520.6 | 518.2 | 480.2 | 483.2 | 475.6 | 475.6 | 452.8 | 425.2 | 413 | 416.8 | 408 | 390 | 341.2 | 307 | 9553.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 119.8 | 121.2 | 118.4 | 118.6 | 122.2 | 122.4 | 118.6 | 127.2 | 137.6 | 142.8 | 142.6 | 139.8 | 142.6 | 140.6 | 140.4 | 142 | 139.2 | 144.2 | 145.4 | 141.6 | 134.2 | 122.4 | 114.8 | 114.6 | 3153.2
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 25 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 22.375
|  | tgφ |  | 0.40693 | 0.43009 | 0.45503 | 0.45233 | 0.43894 | 0.39948 | 0.34923 | 0.32582 | 0.2807 | 0.26337 | 0.27391 | 0.26978 | 0.29696 | 0.29098 | 0.29521 | 0.29857 | 0.30742 | 0.33913 | 0.35206 | 0.33973 | 0.32892 | 0.31385 | 0.33646 | 0.37329
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6657 | 16.9357 | 15.7675 | 15.8877 | 16.8338 | 18.1464 | 20.2264 | 22.7774 | 28.4627 | 31.1633 | 30.1459 | 30.0918 | 27.9491 | 28.1053 | 27.7217 | 27.2724 | 26.6106 | 24.7879 | 24.1499 | 24.1642 | 23.6446 | 22.7406 | 20.0859 | 18.2835 | 23.3175 | -4.212%
яч.9д | Котельная | P, кВт | АСКУЭ | 84.2 | 76.4 | 75.6 | 76.4 | 83.2 | 88.4 | 98.4 | 102.4 | 98.2 | 93 | 94.2 | 89.6 | 80.8 | 84 | 83.4 | 87.8 | 90.8 | 100.2 | 107.2 | 100.8 | 99.8 | 101.8 | 98.4 | 93.6 | 2188.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024038 | 0 | 0 | 0 | 0.0020367 | 0.0043011 | 0.0042463 | 0.0022321 | 0 | 0.002381 | 0.0023981 | 0.0045558 | 0.0044053 | 0.005988 | 0 | 0 | 0 | 0.0019646 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6799 | 4.2179 | 4.1698 | 4.2179 | 4.6066 | 4.8619 | 5.5329 | 5.6805 | 5.4897 | 5.169 | 5.261 | 5.0235 | 4.5082 | 4.6913 | 4.6623 | 4.8243 | 5.1007 | 5.532 | 5.9127 | 5.5333 | 5.4941 | 5.6635 | 5.4902 | 5.2224 | 5.0644 | 7.92%
яч.11д | Гам | P, кВт | АСКУЭ | 109.2 | 103.4 | 99.6 | 96 | 104.4 | 106.6 | 118 | 122.8 | 119.6 | 124.4 | 116.2 | 120 | 124.8 | 133.2 | 124 | 121 | 129.8 | 130 | 137 | 141.6 | 134.4 | 122.6 | 115.8 | 103.4 | 2857.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.4 | 85 | 83.6 | 85.2 | 86.2 | 86.6 | 85.4 | 92.6 | 84.4 | 88.6 | 89.6 | 89.2 | 97.2 | 97.6 | 91.2 | 91.6 | 92 | 97.4 | 99.6 | 99 | 96.6 | 86.8 | 83.2 | 81.8 | 2155.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5
|  | tgφ |  | 0.78205 | 0.82205 | 0.83936 | 0.8875 | 0.82567 | 0.81238 | 0.72373 | 0.75407 | 0.70569 | 0.71222 | 0.77108 | 0.74333 | 0.77885 | 0.73273 | 0.73548 | 0.75702 | 0.70878 | 0.74923 | 0.72701 | 0.69915 | 0.71875 | 0.70799 | 0.71848 | 0.7911
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.705 | 7.3898 | 7.1722 | 7.0863 | 7.496 | 7.5537 | 8.1904 | 8.5319 | 8.1831 | 8.4886 | 8.1949 | 8.383 | 8.826 | 9.2223 | 8.6049 | 8.3387 | 8.9372 | 8.9681 | 9.3423 | 9.4844 | 9.1117 | 8.3571 | 7.9558 | 7.3562 | 8.2866 | 2.51%
яч.13д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 123.6 | 111.2 | 90.4 | 91.6 | 112.8 | 128.4 | 146.4 | 175.6 | 165.2 | 154 | 162.8 | 167.2 | 164.8 | 169.2 | 160.4 | 138.4 | 138.4 | 160.4 | 166.4 | 175.2 | 174.8 | 143.2 | 124.8 | 112.8 | 3458 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 138.8 | 138.8 | 138 | 140.4 | 142 | 142 | 132.8 | 135.6 | 141.2 | 145.2 | 144.8 | 138.8 | 137.6 | 139.2 | 151.6 | 151.6 | 138.8 | 151.2 | 154.4 | 149.6 | 148 | 135.2 | 132.8 | 137.6 | 3406
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11.3333
|  | tgφ |  | 1.123 | 1.2482 | 1.5265 | 1.5328 | 1.2589 | 1.1059 | 0.9071 | 0.77221 | 0.85472 | 0.94286 | 0.88943 | 0.83014 | 0.83495 | 0.8227 | 0.94514 | 1.0954 | 1.0029 | 0.94264 | 0.92788 | 0.85388 | 0.84668 | 0.94413 | 1.0641 | 1.2199
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3299 | 9.8189 | 9.0993 | 9.2551 | 10.0409 | 10.5291 | 11.1141 | 12.3075 | 12.1489 | 11.764 | 12.1682 | 12.1833 | 11.9787 | 12.2365 | 12.338 | 11.279 | 11.0108 | 12.1697 | 12.5203 | 12.6465 | 12.6088 | 10.9565 | 10.168 | 9.9273 | 11.275 | 0.515%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | АСКУЭ | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 6.8 | 126.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.2 | 8 | 9.4 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8 | 7.8 | 7.6 | 186.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | tgφ |  | 1.52 | 1.6522 | 1.5417 | 1.625 | 1.6957 | 1.7273 | 1.6364 | 1.3846 | 1.3929 | 1.4783 | 1.7143 | 1.5909 | 1.6818 | 1.5652 | 1.4286 | 1.4242 | 1.2581 | 1.4333 | 1.5357 | 1.5714 | 1.5926 | 1.4815 | 1.0541 | 1.1176
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.50563 | 0.49046 | 0.4865 | 0.50563 | 0.50137 | 0.48299 | 0.47446 | 0.49269 | 0.53678 | 0.4563 | 0.46553 | 0.46355 | 0.48035 | 0.47717 | 0.5459 | 0.63109 | 0.55972 | 0.57893 | 0.56604 | 0.57259 | 0.55903 | 0.53697 | 0.59989 | 0.569 | 0.52244 | -56.73%
яч.8д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 215.2 | 188.4 | 175.2 | 175.2 | 186 | 209.2 | 242 | 278.4 | 310.4 | 316.8 | 296.4 | 294.4 | 284 | 278.4 | 266 | 233.2 | 229.2 | 263.6 | 280.4 | 307.6 | 318.4 | 299.6 | 269.2 | 233.2 | 6150.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86 | 84 | 82 | 85.2 | 85.6 | 84.4 | 82.8 | 89.6 | 100.4 | 104.4 | 102 | 100.8 | 101.6 | 101.6 | 100 | 96.4 | 92 | 96.8 | 98.8 | 95.2 | 94.8 | 86.4 | 83.6 | 84.8 | 2219.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15.125
|  | tgφ |  | 0.39963 | 0.44586 | 0.46804 | 0.4863 | 0.46022 | 0.40344 | 0.34215 | 0.32184 | 0.32345 | 0.32955 | 0.34413 | 0.34239 | 0.35775 | 0.36494 | 0.37594 | 0.41338 | 0.4014 | 0.36722 | 0.35235 | 0.30949 | 0.29774 | 0.28838 | 0.31055 | 0.36364
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.8806 | 11.3992 | 10.6694 | 10.7659 | 11.3366 | 12.4068 | 14.3819 | 16.2396 | 18.255 | 18.5393 | 17.5063 | 17.4633 | 16.8292 | 16.5513 | 15.8862 | 13.8651 | 13.8872 | 15.5181 | 16.3977 | 17.6756 | 18.2886 | 17.3471 | 15.7276 | 13.8449 | 15.1526 | -0.1825%
яч.12д | Микунь | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | АСКУЭ | 65 | 64 | 61.8 | 61.8 | 62.4 | 66.6 | 77.8 | 84.2 | 89.6 | 85.2 | 82.4 | 85.8 | 86 | 85.4 | 85 | 82 | 82.4 | 85.4 | 90 | 91.4 | 94.6 | 86.8 | 80.2 | 69 | 1904.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.4 | 69 | 69.2 | 70.8 | 70.8 | 69.8 | 67.4 | 71.2 | 67.8 | 67.2 | 69 | 67.2 | 71.2 | 70.6 | 71.2 | 72.4 | 72.2 | 76 | 77.2 | 77.8 | 74.4 | 70.6 | 68 | 69.2 | 1700.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.0417
|  | tgφ |  | 1.0831 | 1.0781 | 1.1197 | 1.1456 | 1.1346 | 1.048 | 0.86632 | 0.84561 | 0.7567 | 0.78873 | 0.83738 | 0.78322 | 0.82791 | 0.8267 | 0.83765 | 0.88293 | 0.87621 | 0.88993 | 0.85778 | 0.8512 | 0.78647 | 0.81336 | 0.84788 | 1.0029
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3256 | 5.2007 | 5.1173 | 5.1934 | 5.2252 | 5.306 | 5.7879 | 6.1228 | 6.2874 | 6.0311 | 6.0023 | 6.1162 | 6.2294 | 6.1883 | 6.1985 | 6.0105 | 6.1603 | 6.3175 | 6.5401 | 6.5888 | 6.6255 | 6.2247 | 5.8667 | 5.4524 | 5.9216 | 1.987%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.66 | 3.62 | 3.88 | 3.77 | 3.76 | 3.65 | 3.44 | 3.56 | 3.28 | 3.36 | 3.09 | 3.2 | 3.27 | 3.06 | 3.17 | 2.83 | 3.09 | 3.02 | 3.05 | 3.03 | 2.94 | 3.24 | 3.02 | 3.21 | 79.2 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1.33 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 935.4 | 867.2 | 804.4 | 805.6 | 869.8 | 950.6 | 1072.6 | 1206.6 | 1325.2 | 1369.8 | 1325.8 | 1329.6 | 1271 | 1284.2 | 1248.2 | 1196.6 | 1176.2 | 1217.8 | 1251 | 1292.8 | 1292.2 | 1201.6 | 1080.6 | 965.4 | 27340.2
|  | Q, кВАр |  | 535 | 531.8 | 524.4 | 534.8 | 541 | 539.2 | 520.2 | 550.4 | 566.4 | 582 | 582.4 | 569 | 585.2 | 584.4 | 589.2 | 592.2 | 569 | 603.6 | 613.6 | 601.6 | 587.4 | 536.4 | 514.4 | 521.8 | 13475.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.447 | 0.59606 | 0.54402 | 0.39565 | 0.57156 | 0.35639 | 0.13035 | 0.24802 | 0.24089 | 0.30568 | 0.10549 | 0.27003 | 0.26679 | 0.17102 | 0.27165 | 0.18352 | 0.18669 | 0.01642 | 0.23923 | 0.15446 | 0.2008 | 0.2656 | 0.27685 | 0.43317 | 0.26921
|  | Q, % |  | -5.8987 | -7.3043 | -7.6355 | -7.1314 | -5.5816 | -4.2537 | -4.2067 | -3.5365 | -3.0568 | -3.1915 | -3.0432 | -5.1367 | -6.2455 | -5.8696 | -6.0475 | -4.7771 | -4.2125 | -2.863 | -2.6774 | -4.8815 | -5.7235 | -4.9296 | -4.0453 | -4.0271 | -4.8017
|  |  | Δ I | -7.143% | -7.547% | -9.804% | -3.774% | -7.018% | -6.557% | -1.471% | -5.263% | -2.564% | -5.063% | -1.266% | -3.797% | -3.896% | -1.235% | -1.351% | -5.263% | -5.882% | -3.947% | -3.947% | -6.41% | -5.263% | -5.882% | -6.349% | -1.667% | -4.51%
|  |  | Δ Iрасч | -4.092% | -4.559% | -5.535% | -5.593% | -4.389% | -3.799% | -3.13% | -2.484% | -2.388% | -2.652% | -2.854% | -2.645% | -3.011% | -2.933% | -3.244% | -3.643% | -3.085% | -2.948% | -2.718% | -2.955% | -2.996% | -3.131% | -3.343% | -3.934% | -3.312%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 283.8 | 262.2 | 252 | 264 | 264.6 | 294.6 | 349.8 | 416.4 | 444 | 450 | 429 | 397.2 | 385.8 | 391.2 | 364.2 | 412.2 | 419.4 | 408.6 | 423.6 | 419.4 | 420 | 397.8 | 363 | 301.2 | 8814 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 185.4 | 177 | 169.2 | 173.4 | 174 | 185.4 | 177 | 161.4 | 205.2 | 234.6 | 226.2 | 216.6 | 211.2 | 223.8 | 217.8 | 225 | 228.6 | 214.8 | 193.8 | 187.2 | 179.4 | 182.4 | 185.4 | 181.8 | 4716.6
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 24 | 25 | 30 | 25 | 29 | 26 | 25 | 26 | 30 | 29 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 24.375 | 4.818%
|  | tgφ |  | 0.65328 | 0.67506 | 0.67143 | 0.65682 | 0.6576 | 0.62933 | 0.506 | 0.38761 | 0.46216 | 0.52133 | 0.52727 | 0.54532 | 0.54743 | 0.57209 | 0.59802 | 0.54585 | 0.54506 | 0.5257 | 0.45751 | 0.44635 | 0.42714 | 0.45852 | 0.51074 | 0.60359
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.6263 | 17.4154 | 16.7098 | 17.322 | 17.3676 | 18.9816 | 21.8734 | 24.9654 | 27.2381 | 28.0441 | 26.9554 | 25.1456 | 24.352 | 25.0015 | 23.5858 | 26.051 | 26.5482 | 25.6077 | 25.8411 | 25.3806 | 25.3354 | 24.2301 | 22.568 | 19.4417 | 23.1078 | 5.199%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 283.8 | 262.2 | 252 | 264 | 264.6 | 294.6 | 349.8 | 416.4 | 444 | 450 | 429 | 397.2 | 385.8 | 391.2 | 364.2 | 412.2 | 419.4 | 408.6 | 423.6 | 419.4 | 420 | 397.8 | 363 | 301.2 |  | 252
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 185.4 | 177 | 169.2 | 173.4 | 174 | 185.4 | 177 | 161.4 | 205.2 | 234.6 | 226.2 | 216.6 | 211.2 | 223.8 | 217.8 | 225 | 228.6 | 214.8 | 193.8 | 187.2 | 179.4 | 182.4 | 185.4 | 181.8 |  | 161.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 338.992 | 316.3508 | 303.5336 | 315.8537 | 316.6846 | 348.0838 | 392.0319 | 446.5858 | 489.1248 | 507.4812 | 484.9819 | 452.4195 | 439.8262 | 450.6927 | 424.3565 | 469.6103 | 477.655 | 461.62 | 465.8277 | 459.2823 | 456.7104 | 437.6238 | 407.6054 | 351.8134 |  | 303.5336
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.6 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.46 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.46
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 84.5 | 69.5 | 66.2 | 67 | 68.6 | 72.8 | 95.1 | 121.9 | 122.7 | 124.2 | 127.4 | 109.7 | 96.9 | 92.8 | 88.8 | 86.6 | 86.6 | 92.7 | 101.4 | 106.7 | 109.6 | 105.3 | 102.3 | 85.1 | 2284.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.6 | 28.7 | 27 | 28.2 | 28.2 | 31 | 31.5 | 28.7 | 38.3 | 43 | 46 | 40 | 39.9 | 38.8 | 38.1 | 36.8 | 38 | 38.3 | 34.3 | 33.1 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 37 | 844.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5.8333
|  | tgφ |  | 0.43314 | 0.41295 | 0.40785 | 0.4209 | 0.41108 | 0.42582 | 0.33123 | 0.23544 | 0.31214 | 0.34622 | 0.36107 | 0.36463 | 0.41176 | 0.4181 | 0.42905 | 0.42494 | 0.4388 | 0.41316 | 0.33826 | 0.31022 | 0.2719 | 0.32574 | 0.38319 | 0.43478
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0598 | 4.1394 | 3.9358 | 3.9866 | 4.0676 | 4.3148 | 5.5896 | 7.0009 | 7.158 | 7.2632 | 7.5284 | 6.4898 | 5.8021 | 5.5798 | 5.3706 | 5.2198 | 5.2562 | 2 | 5.9381 | 6.1736 | 6.3006 | 6.1317 | 6.0657 | 5.128 | 5.4792 | 6.071%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 38.4 | 37.5 | 36.3 | 44.7 | 56.7 | 62.4 | 61.5 | 61.8 | 62.1 | 54 | 44.1 | 46.8 | 49.8 | 53.1 | 80.7 | 105.6 | 107.4 | 104.1 | 107.4 | 97.5 | 89.4 | 83.4 | 57 | 1582.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 36 | 34.5 | 34.8 | 36.9 | 43.2 | 41.4 | 37.2 | 37.5 | 42.6 | 37.5 | 35.1 | 35.4 | 34.5 | 34.8 | 38.7 | 42 | 40.8 | 44.4 | 43.5 | 41.1 | 38.1 | 38.4 | 36.6 | 921
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.75
|  | tgφ |  | 0.88235 | 0.9375 | 0.92 | 0.95868 | 0.8255 | 0.7619 | 0.66346 | 0.60488 | 0.6068 | 0.68599 | 0.69444 | 0.79592 | 0.75641 | 0.69277 | 0.65537 | 0.47955 | 0.39773 | 0.37989 | 0.42651 | 0.40503 | 0.42154 | 0.42617 | 0.46043 | 0.64211
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9897 | 2.8977 | 2.8052 | 2.7578 | 3.1788 | 3.8871 | 4.1782 | 4.018 | 4.0255 | 4.1616 | 3.6541 | 3.1327 | 3.249 | 3.3608 | 3.5286 | 4.9649 | 6.3165 | 6.3733 | 6.2781 | 6.4034 | 5.8696 | 5.3806 | 5.0836 | 3.7433 | 4.2599 | 10.32%
яч.8д | Студенец | P, кВт | АСКУЭ | 133.6 | 128.8 | 123.6 | 136.4 | 128 | 139.6 | 169.6 | 210.4 | 237.6 | 239.2 | 224 | 216.8 | 215.2 | 222.4 | 198.4 | 219.6 | 201.2 | 182.8 | 191.6 | 182 | 187.6 | 180 | 156.8 | 140.4 | 4365.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.8 | 104.4 | 100.4 | 102.8 | 102 | 103.2 | 98 | 91.6 | 124.4 | 143.2 | 136 | 134.4 | 129.6 | 144.8 | 138 | 144 | 142.4 | 129.6 | 108.8 | 106 | 103.6 | 103.6 | 101.6 | 101.6 | 2798.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12.7083
|  | tgφ |  | 0.78443 | 0.81056 | 0.8123 | 0.75367 | 0.79688 | 0.73926 | 0.57783 | 0.43536 | 0.52357 | 0.59866 | 0.60714 | 0.61993 | 0.60223 | 0.65108 | 0.69556 | 0.65574 | 0.70775 | 0.70897 | 0.56785 | 0.58242 | 0.55224 | 0.57556 | 0.64796 | 0.72365
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3299 | 9.1273 | 8.7663 | 9.367 | 8.976 | 9.4669 | 10.929 | 12.8283 | 14.9351 | 15.4062 | 14.565 | 14.1774 | 13.9089 | 14.7218 | 13.4323 | 14.5675 | 13.7002 | 12.4305 | 12.2228 | 11.6391 | 11.8883 | 11.4989 | 10.3448 | 9.5771 | 11.9919 | 5.637%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | АСКУЭ | 25.8 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 24 | 26 | 23.6 | 24 | 23.2 | 25.4 | 24.8 | 27.4 | 27.2 | 26.8 | 24 | 25.4 | 26.6 | 25.8 | 26.8 | 24 | 26 | 24.4 | 21 | 19.4 | 596.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 11.4 | 12 | 12 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.4 | 12 | 11 | 11.2 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 275
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.47287 | 0.48413 | 0.45238 | 0.49194 | 0.49167 | 0.47692 | 0.47458 | 0.4 | 0.43966 | 0.46457 | 0.45968 | 0.43796 | 0.44118 | 0.41791 | 0.49167 | 0.44094 | 0.44361 | 0.44186 | 0.44776 | 0.45833 | 0.43077 | 0.46721 | 0.51429 | 0.5567
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5681 | 1.5413 | 1.5226 | 1.5157 | 1.4667 | 1.5708 | 1.4575 | 1.445 | 1.4113 | 1.5477 | 1.517 | 1.6625 | 1.646 | 1.6113 | 1.4864 | 1.5399 | 1.6174 | 1.5647 | 1.6289 | 1.4589 | 1.5704 | 1.4911 | 1.3075 | 1.227 | 1.5157 | 24.22%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10.8 |  |  | 40
|  | Показания счётчиков Р | 403.36 | 403.37 | 403.38 | 403.39 | 403.4 | 403.41 | 403.42 | 403.43 | 403.44 | 403.45 | 403.46 | 403.48 | 403.51 | 403.52 | 403.53 | 403.54 | 403.55 | 403.56 | 403.57 | 403.58 | 403.59 | 403.6 | 403.61 | 403.62 | 403.63
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 284.7 | 261.9 | 252.5 | 264.5 | 265.3 | 295.1 | 350.7 | 417.8 | 445.3 | 450.9 | 430.2 | 398 | 386.1 | 391.8 | 364.3 | 412.3 | 420 | 408.7 | 423.9 | 420.1 | 420.7 | 399.1 | 363.5 | 301.9 | 8829.3
|  | Q, кВАр |  | 189.6 | 181.3 | 173.3 | 178 | 178.9 | 189.8 | 182.1 | 167.1 | 210.4 | 240.6 | 230.9 | 221.5 | 216.9 | 229.3 | 222.7 | 230.7 | 234.2 | 220.1 | 199.5 | 193.6 | 185.7 | 187.4 | 190 | 186 | 4839.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.31712 | 0.11442 | -0.19841 | -0.18939 | -0.26455 | -0.16972 | -0.25729 | -0.33622 | -0.29279 | -0.2 | -0.27972 | -0.20141 | -0.07776 | -0.15337 | -0.027457 | -0.02426 | -0.14306 | -0.024474 | -0.070822 | -0.16691 | -0.16667 | -0.3268 | -0.13774 | -0.2324 | -0.17359
|  | Q, % |  | -2.2654 | -2.4294 | -2.4232 | -2.6528 | -2.8161 | -2.3732 | -2.8814 | -3.5316 | -2.5341 | -2.5575 | -2.0778 | -2.2622 | -2.6989 | -2.4576 | -2.2498 | -2.5333 | -2.4497 | -2.4674 | -2.9412 | -3.4188 | -3.5117 | -2.7412 | -2.4811 | -2.3102 | -2.6078
|  |  | Δ I | -15.79% | -5.556% | -16.67% | -10.53% | -5.556% | 4.545% | -8.333% | -4% | -3.333% | -8% | 3.448% | -3.846% | -4% | 0% | 3.333% | -3.448% | -7.692% | 0% | 3.333% | 0% | -7.692% | -4% | 0% | -10.53% | -3.761%
|  |  | Δ Iрасч | -1.724% | -1.667% | -1.916% | -1.762% | -1.851% | -1.36% | -1.284% | -1.309% | -1.071% | -1.193% | -1.146% | -1.26% | -1.043% | -1.088% | -0.9845% | -0.9255% | -1.289% | 12.65% | -0.8779% | -1.16% | -1.159% | -1.124% | -1.035% | -1.202% | -0.601%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 375.6 | 373.8 | 383.4 | 387 | 421.2 | 526.2 | 648.6 | 723.6 | 709.8 | 703.2 | 645.6 | 637.2 | 609.6 | 563.4 | 573.6 | 558 | 615 | 680.4 | 662.4 | 628.8 | 592.8 | 547.2 | 459.6 | 396 | 13422 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 260.4 | 279.6 | 277.2 | 258.6 | 256.8 | 274.2 | 286.8 | 316.2 | 323.4 | 334.8 | 306.6 | 325.8 | 317.4 | 282 | 298.8 | 303 | 312.6 | 358.2 | 335.4 | 318.6 | 291.6 | 276 | 264.6 | 268.8 | 7127.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 25 | 26 | 26 | 29 | 36 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 33 | 37 | 44 | 45 | 40 | 38 | 35 | 31 | 29 | 25 | 36.2917 | 18.28%
|  | tgφ |  | 0.69329 | 0.74799 | 0.723 | 0.66822 | 0.60969 | 0.52109 | 0.44218 | 0.43698 | 0.45562 | 0.47611 | 0.47491 | 0.5113 | 0.52067 | 0.50053 | 0.52092 | 0.54301 | 0.50829 | 0.52646 | 0.50634 | 0.50668 | 0.4919 | 0.50439 | 0.57572 | 0.67879
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.923 | 25.4794 | 25.7026 | 25.5747 | 27.2611 | 33.1062 | 39.4543 | 44.0171 | 43.7736 | 43.708 | 40.1091 | 40.1628 | 38.5701 | 35.3232 | 35.9817 | 35.496 | 38.5293 | 42.9437 | 41.3464 | 39.2167 | 36.7538 | 33.9652 | 29.2506 | 26.273 | 35.2884 | 2.764%
яч.12Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 15.5
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 375.6 | 373.8 | 383.4 | 387 | 421.2 | 526.2 | 648.6 | 723.6 | 709.8 | 703.2 | 645.6 | 637.2 | 609.6 | 563.4 | 573.6 | 558 | 615 | 680.4 | 662.4 | 628.8 | 592.8 | 547.2 | 459.6 | 396 |  | 373.8
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 260.4 | 279.6 | 277.2 | 258.6 | 256.8 | 274.2 | 286.8 | 316.2 | 323.4 | 334.8 | 306.6 | 325.8 | 317.4 | 282 | 298.8 | 303 | 312.6 | 358.2 | 335.4 | 318.6 | 291.6 | 276 | 264.6 | 268.8 |  | 256.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 457.0378 | 466.8004 | 473.1125 | 465.4492 | 493.3109 | 593.3566 | 709.1799 | 789.6704 | 780.0023 | 778.8333 | 714.7048 | 715.6602 | 687.2808 | 630.0346 | 646.7599 | 634.9591 | 689.8868 | 768.9287 | 742.4735 | 704.9081 | 660.6379 | 612.8653 | 530.3257 | 478.612 |  | 457.0378
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.59 | 10.64 | 10.52 | 10.46 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.39 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | 10.53
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.65 | 10.7 | 10.57 | 10.46 | 10.4 | 10.45 | 10.43 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.49 | 10.53 | 10.61
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 21.2 | 21.6 | 28.3 | 22.1 | 28.7 | 31.8 | 57.4 | 68.4 | 81.1 | 77.9 | 65.4 | 49 | 45.1 | 36.4 | 39.4 | 38.6 | 41.6 | 44.1 | 46 | 32 | 28.9 | 24.7 | 19.9 | 20.6 | 970.2 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.9 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 12.7 | 21.5 | 23.3 | 26.8 | 23.2 | 20 | 16.4 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16 | 19.4 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 12.3 | 12 | 394.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.46698 | 0.60648 | 0.44523 | 0.54751 | 0.39024 | 0.35849 | 0.22125 | 0.31433 | 0.2873 | 0.34403 | 0.35474 | 0.40816 | 0.36364 | 0.43132 | 0.40863 | 0.41451 | 0.39183 | 0.36281 | 0.42174 | 0.62187 | 0.65398 | 0.72065 | 0.61809 | 0.58252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2759 | 1.3789 | 1.6829 | 1.3844 | 1.7025 | 1.8848 | 3.2706 | 3.9966 | 4.7354 | 4.6232 | 3.8943 | 2.9701 | 2.6932 | 2.2225 | 2.3679 | 2.3359 | 2.4953 | 2.62 | 2.7801 | 2.0964 | 1.9211 | 1.6873 | 1.2903 | 1.3087 | 2.4424 | 13.8%
яч.4д | Богородск | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 38.4 | 37.5 | 36.3 | 44.7 | 56.7 | 62.4 | 61.5 | 61.8 | 62.1 | 54 | 44.1 | 46.8 | 49.8 | 53.1 | 80.7 | 105.6 | 107.4 | 104.1 | 107.4 | 97.5 | 89.4 | 83.4 | 57 | 1582.5 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 36 | 34.5 | 34.8 | 36.9 | 43.2 | 41.4 | 37.2 | 37.5 | 42.6 | 37.5 | 35.1 | 35.4 | 34.5 | 34.8 | 38.7 | 42 | 40.8 | 44.4 | 43.5 | 41.1 | 38.1 | 38.4 | 36.6 | 921
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.8333
|  | tgφ |  | 0.88235 | 0.9375 | 0.92 | 0.95868 | 0.8255 | 0.7619 | 0.66346 | 0.60488 | 0.6068 | 0.68599 | 0.69444 | 0.79592 | 0.75641 | 0.69277 | 0.65537 | 0.47955 | 0.39773 | 0.37989 | 0.42651 | 0.40503 | 0.42154 | 0.42617 | 0.46043 | 0.64211
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9505 | 2.8569 | 2.7527 | 2.75 | 3.2031 | 3.9619 | 4.1422 | 3.9834 | 4.0568 | 4.2262 | 3.6895 | 3.1631 | 3.2931 | 3.3705 | 3.5219 | 4.9696 | 6.3225 | 6.3855 | 6.2842 | 6.4157 | 5.8583 | 5.355 | 5.0401 | 3.6904 | 4.2601 | 11.86%
яч.5д | Нившера | P, кВт | АСКУЭ | 133 | 134.8 | 126.8 | 129.8 | 130.6 | 186.2 | 217 | 244 | 284.8 | 292.8 | 259.4 | 278 | 243.8 | 203.8 | 216.2 | 215.6 | 218.6 | 249 | 227.8 | 246.8 | 218.8 | 200.2 | 163.6 | 143.2 | 4964.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.4 | 103.8 | 103.2 | 96 | 89 | 101.2 | 99.2 | 106.4 | 135.6 | 136.2 | 116.6 | 137.6 | 128 | 98.6 | 116.4 | 120.2 | 113.6 | 138.8 | 113.4 | 123.8 | 104.6 | 101 | 96.6 | 100.6 | 2673.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.70226 | 0.77003 | 0.81388 | 0.7396 | 0.68147 | 0.5435 | 0.45714 | 0.43607 | 0.47612 | 0.46516 | 0.4495 | 0.49496 | 0.52502 | 0.48381 | 0.53839 | 0.55751 | 0.51967 | 0.55743 | 0.49781 | 0.50162 | 0.47806 | 0.5045 | 0.59046 | 0.70251
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.8624 | 9.2864 | 8.8818 | 8.8707 | 8.7336 | 11.8243 | 13.2742 | 14.8377 | 17.7021 | 18.1227 | 15.9605 | 17.4078 | 15.4531 | 12.6931 | 13.6605 | 13.7992 | 13.7586 | 15.921 | 14.1705 | 15.361 | 13.4921 | 12.4272 | 10.4791 | 9.6067 | 13.1078 | 7.475%
яч.6д | Хоз.нужды | P, кВт | АСКУЭ | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 62.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 123.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.6875 | 1.9333 | 2.0714 | 1.9286 | 2.0769 | 1.8571 | 1.8462 | 1.6667 | 1.6667 | 1.7143 | 2 | 2.2727 | 2.0833 | 2 | 2.0833 | 1.9231 | 1.9231 | 2.0833 | 1.9231 | 2.1667 | 2.2727 | 2.1667 | 2.4545 | 2.4545
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.34036 | 0.35442 | 0.34793 | 0.33264 | 0.3312 | 0.32825 | 0.30196 | 0.32315 | 0.32723 | 0.31186 | 0.30117 | 0.30656 | 0.31125 | 0.32344 | 0.30767 | 0.31293 | 0.31353 | 0.30826 | 0.31293 | 0.3171 | 0.30245 | 0.31558 | 0.32008 | 0.31767 | 0.31957 | #DIV/0!
яч.7д | Троицк | P, кВт | АСКУЭ | 31.4 | 32.4 | 42.6 | 54.6 | 66 | 81.2 | 92 | 96.2 | 58.4 | 43.2 | 40.6 | 38 | 39.6 | 56 | 56.6 | 55.4 | 71.8 | 82.4 | 68.2 | 44.6 | 47.6 | 44 | 43 | 38.2 | 1324 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.8 | 22.2 | 21.2 | 19.8 | 24.6 | 35 | 49 | 50 | 25 | 25.4 | 22.6 | 20.8 | 24.6 | 26.8 | 23.4 | 24.4 | 34.4 | 47.6 | 40.8 | 21.4 | 25.8 | 21.2 | 20 | 20.2 | 667
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.66242 | 0.68519 | 0.49765 | 0.36264 | 0.37273 | 0.43103 | 0.53261 | 0.51975 | 0.42808 | 0.58796 | 0.55665 | 0.54737 | 0.62121 | 0.47857 | 0.41343 | 0.44043 | 0.47911 | 0.57767 | 0.59824 | 0.47982 | 0.54202 | 0.48182 | 0.46512 | 0.5288
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0539 | 2.1438 | 2.5851 | 3.1912 | 3.8924 | 4.9335 | 5.799 | 6.0433 | 3.5651 | 2.8124 | 2.6077 | 2.4311 | 2.6162 | 3.4807 | 3.4074 | 3.3841 | 4.4464 | 5.3146 | 4.4256 | 2.7521 | 3.0121 | 2.7068 | 2.6157 | 2.3721 | 3.4413 | -0.7223%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 118.6 | 118.4 | 120.2 | 115.6 | 125 | 151 | 181.4 | 198.8 | 175 | 179 | 179.8 | 172 | 177.8 | 165.6 | 160.6 | 151.2 | 182.6 | 198.2 | 204.2 | 187 | 178.6 | 168.2 | 146.6 | 124.4 | 3879.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.2 | 99 | 97.8 | 91.8 | 92.6 | 90.8 | 92.6 | 101.6 | 100.2 | 102.6 | 107.6 | 107.2 | 106.8 | 100.4 | 99.6 | 100.2 | 106 | 111.4 | 118.6 | 108.6 | 101.4 | 96.2 | 97 | 95.6 | 2420.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10.1667
|  | tgφ |  | 0.8027 | 0.83615 | 0.81364 | 0.79412 | 0.7408 | 0.60132 | 0.51047 | 0.51107 | 0.57257 | 0.57318 | 0.59844 | 0.62326 | 0.60067 | 0.60628 | 0.62017 | 0.6627 | 0.5805 | 0.56206 | 0.5808 | 0.58075 | 0.56775 | 0.57194 | 0.66166 | 0.76849
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2466 | 8.3767 | 8.3713 | 8.0726 | 8.5966 | 9.7931 | 11.2658 | 12.373 | 11.3169 | 11.5786 | 11.7592 | 11.3739 | 11.6398 | 10.7739 | 10.4833 | 10.0719 | 11.7463 | 12.6368 | 13.1123 | 11.973 | 11.3712 | 10.6772 | 9.6496 | 8.5474 | 10.5753 | -4.019%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2 | 31076.2
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4 | 37053.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 348.2 | 348.6 | 358.2 | 361.2 | 397.6 | 509.7 | 612.8 | 671.9 | 664.1 | 657.8 | 601.6 | 583.3 | 555.5 | 514.2 | 528.3 | 544.1 | 622.8 | 683.5 | 652.9 | 620.2 | 573.6 | 528.9 | 458.7 | 385.6 | 12783.3
|  | Q, кВАр |  | 260.7 | 279.9 | 275.1 | 259.9 | 259.7 | 286.8 | 299.7 | 321.7 | 326.6 | 338.4 | 312.3 | 325.7 | 316.2 | 281.2 | 295.3 | 304.5 | 317.3 | 359.6 | 341.6 | 322.4 | 296.8 | 279.5 | 269.7 | 270.4 | 7201
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 7.295 | 6.7416 | 6.5728 | 6.6667 | 5.603 | 3.1357 | 5.5196 | 7.1448 | 6.4384 | 6.4562 | 6.8154 | 8.4589 | 8.8747 | 8.7327 | 7.8975 | 2.491 | -1.2683 | -0.45561 | 1.4342 | 1.3677 | 3.2389 | 3.3443 | 0.19582 | 2.6263 | 4.7586
|  | Q, % |  | -0.11521 | -0.1073 | 0.75758 | -0.50271 | -1.1293 | -4.5952 | -4.4979 | -1.7394 | -0.98949 | -1.0753 | -1.8591 | 0.030694 | 0.37807 | 0.28369 | 1.1714 | -0.49505 | -1.5035 | -0.39084 | -1.8485 | -1.1927 | -1.7833 | -1.2681 | -1.9274 | -0.59524 | -1.0326
|  |  | Δ I | 0% | -4% | 0% | 0% | -3.448% | 2.778% | 2.381% | 0% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 10.53% | 3.03% | 0% | 2.273% | 2.222% | 2.5% | 0% | 2.857% | 0% | 3.448% | 4% | 2.411%
|  |  | Δ Iрасч | 4.788% | 4.248% | 4.205% | 3.805% | 2.941% | 1.149% | 3.55% | 5.588% | 4.729% | 4.651% | 4.729% | 6.25% | 6.646% | 6.961% | 6.206% | 1.753% | -1.436% | -0.5646% | 0.6308% | 0.7682% | 2.167% | 2.344% | -0.4935% | 1.636% | 3.236%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | на ХХ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
|  | U, кВ | ТИ | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 115.1 | 115.1 | 115 | 114.5 | 113.8 | 112.8 | 112.9 | 112.8 | 112.8 | 112.9 | 112.7 | 112.9 | 112.7 | 113.1 | 113 | 113.4 | 113.7 | 113.3 | 113.5 | 113.9 | 114.1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 | 2500 | 2600 | 2200 | 2100 | 2400 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 48300
|  | Q, кВАр | ТИ | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 24100
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11.2083
|  | tgφ |  | 0.64286 | 0.64286 | 0.69231 | 0.69231 | 0.57143 | 0.5625 | 0.4 | 0.41667 | 0.44444 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.47619 | 0.5 | 0.52381 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.43478 | 0.41667 | 0.42857 | 0.55556 | 0.6
|  | U, кВ | ТИ | 117.3 | 117.3 | 117.7 | 118.3 | 117.5 | 117 | 115.6 | 115.1 | 114.2 | 114.6 | 114.3 | 115.1 | 115.1 | 114.6 | 115.1 | 114.8 | 114.9 | 114.8 | 115.1 | 115.2 | 115.1 | 115.5 | 115.8 | 116.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4Д на хх | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1546.8 | 1425.6 | 1352.4 | 1357.2 | 1358.4 | 1500 | 1873.2 | 2328 | 2664 | 2786.4 | 2679.6 | 2439.6 | 2258.4 | 2338.8 | 2247.6 | 2268 | 2257.2 | 2250 | 2340 | 2308.8 | 2353.2 | 2288.4 | 2004 | 1699.2 | 49924.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 805.2 | 836.4 | 818.4 | 841.2 | 832.8 | 794.4 | 758.4 | 793.2 | 1034.4 | 1128 | 1156.8 | 1099.2 | 915.6 | 1048.8 | 1039.2 | 1069.2 | 991.2 | 956.4 | 957.6 | 889.2 | 849.6 | 864 | 866.4 | 870 | 22215.6
|  | I, А | ТИ | 94 | 85 | 81 | 80 | 86 | 97 | 116 | 146 | 163 | 164 | 163 | 133 | 130 | 150 | 130 | 141 | 133 | 137 | 135 | 140 | 139 | 129 | 111 | 94 | 124.0417 | 25.09%
|  | tgφ |  | 0.52056 | 0.5867 | 0.60515 | 0.61981 | 0.61307 | 0.5296 | 0.40487 | 0.34072 | 0.38829 | 0.40482 | 0.43171 | 0.45057 | 0.40542 | 0.44844 | 0.46236 | 0.47143 | 0.43913 | 0.42507 | 0.40923 | 0.38514 | 0.36104 | 0.37756 | 0.43234 | 0.51201
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 96.0909 | 90.7315 | 86.0383 | 86.9912 | 87.5494 | 93.7096 | 112.8649 | 138.4256 | 159.7576 | 168.0472 | 163.4761 | 150.604 | 136.8939 | 145.2564 | 139.6428 | 141.6774 | 138.8886 | 137.7385 | 142.0291 | 138.9818 | 140.5413 | 136.7422 | 121.8152 | 105.6947 | 127.5078 | -2.794%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 66 | 63 | 60 | 60 | 60 | 74 | 81 | 102 | 109 | 106 | 122 | 95 | 90 | 107 | 96 | 106 | 93 | 98 | 98 | 102 | 100 | 89 | 82 | 69 | 88.6667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1546.8 | 1425.6 | 1352.4 | 1357.2 | 1358.4 | 1500 | 1873.2 | 2328 | 2664 | 2786.4 | 2679.6 | 2439.6 | 2258.4 | 2338.8 | 2247.6 | 2268 | 2257.2 | 2250 | 2340 | 2308.8 | 2353.2 | 2288.4 | 2004 | 1699.2 |  | 1352.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 805.2 | 836.4 | 818.4 | 841.2 | 832.8 | 794.4 | 758.4 | 793.2 | 1034.4 | 1128 | 1156.8 | 1099.2 | 915.6 | 1048.8 | 1039.2 | 1069.2 | 991.2 | 956.4 | 957.6 | 889.2 | 849.6 | 864 | 866.4 | 870 |  | 758.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1743.8283 | 1652.8461 | 1580.748 | 1596.7496 | 1593.3632 | 1697.3719 | 2020.903 | 2459.4207 | 2857.7752 | 3006.062 | 2918.6371 | 2675.7969 | 2436.9436 | 2563.1947 | 2476.2153 | 2507.3916 | 2465.2443 | 2444.8315 | 2528.3587 | 2474.1128 | 2501.8734 | 2446.0725 | 2183.2693 | 1908.9737 |  | 1580.748
СМВ-110 | отключен | P, кВт прям | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 | 2500 | 2600 | 2200 | 2100 | 2400 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 48300 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 24100
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11.2083
|  | tgφ |  | 0.64286 | 0.64286 | 0.69231 | 0.69231 | 0.57143 | 0.5625 | 0.4 | 0.41667 | 0.44444 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.47619 | 0.5 | 0.52381 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.43478 | 0.41667 | 0.42857 | 0.55556 | 0.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2015 | 8.2015 | 7.7651 | 7.7257 | 7.9324 | 9.0695 | 10.771 | 13.0573 | 14.9553 | 13.9873 | 14.7006 | 12.3525 | 11.6809 | 13.5343 | 11.9055 | 12.3848 | 12.1574 | 12.168 | 12.1363 | 12.5842 | 13.0573 | 11.4342 | 10.2785 | 8.6719 | 11.2797 | -0.6368%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.53 | 10.6 | 10.61 | 10.54 | 10.47 | 10.36 | 10.27 | 10.34 | 10.36 | 10.31 | 10.27 | 10.29 | 10.21 | 10.24 | 10.22 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.36 | 10.36 | 10.45
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.53 | 10.62 | 10.61 | 10.52 | 10.47 | 10.35 | 10.27 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.27 | 10.29 | 10.2 | 10.25 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.34 | 10.36 | 10.44
яч.1д | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 137.2 | 123 | 119.2 | 124 | 124.6 | 155 | 204.8 | 205.8 | 226 | 234.6 | 231.8 | 227 | 224.4 | 211.6 | 211.2 | 211.4 | 215.8 | 212.4 | 216.8 | 225 | 226.8 | 199.2 | 166.2 | 143.4 | 4577.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78.8 | 74.8 | 77.6 | 78.4 | 81 | 76 | 76.2 | 73 | 86.2 | 92.6 | 98 | 98 | 92.4 | 84.2 | 92.6 | 89.6 | 96.6 | 84 | 82.6 | 80.4 | 80.2 | 76 | 75.2 | 70.8 | 1995.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11.125
|  | tgφ |  | 0.57434 | 0.60813 | 0.65101 | 0.63226 | 0.65008 | 0.49032 | 0.37207 | 0.35471 | 0.38142 | 0.39471 | 0.42278 | 0.43172 | 0.41176 | 0.39792 | 0.43845 | 0.42384 | 0.44764 | 0.39548 | 0.381 | 0.35733 | 0.35362 | 0.38153 | 0.45247 | 0.49372
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.7101 | 7.9025 | 7.7562 | 7.9926 | 8.1503 | 9.5307 | 12.1921 | 12.2903 | 13.5218 | 14.0722 | 14.1097 | 13.9162 | 13.6324 | 12.8932 | 13.0175 | 12.9862 | 13.3204 | 12.8556 | 13.0453 | 13.435 | 13.4872 | 11.8958 | 10.1782 | 8.8462 | 11.6557 | -4.771%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 203.4 | 195.8 | 177 | 178.2 | 174.2 | 186.2 | 228.6 | 273.2 | 389.2 | 417.4 | 500.8 | 472.2 | 366.2 | 488.6 | 463 | 493.6 | 463 | 415 | 434.6 | 416.6 | 377 | 410.2 | 398 | 345.4 | 8467.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 161.4 | 165.2 | 161.8 | 163.6 | 154.6 | 155.6 | 146 | 166 | 304 | 336 | 397.4 | 367 | 259 | 382.6 | 350.4 | 356.4 | 306 | 273.4 | 276.8 | 243.6 | 211.8 | 242.8 | 245.6 | 243.2 | 6070.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 23 | 32 | 27 | 47 | 24 | 23 | 41 | 31 | 39 | 26 | 29 | 27 | 30 | 28 | 27 | 27 | 21 | 24.6667
|  | tgφ |  | 0.79351 | 0.84372 | 0.91412 | 0.91807 | 0.88749 | 0.83566 | 0.63867 | 0.60761 | 0.78109 | 0.80498 | 0.79353 | 0.77721 | 0.70726 | 0.78305 | 0.7568 | 0.72204 | 0.66091 | 0.6588 | 0.63691 | 0.58473 | 0.5618 | 0.59191 | 0.61709 | 0.70411
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.308 | 14.0628 | 13.0525 | 13.1793 | 12.7975 | 13.3967 | 15.1487 | 17.9927 | 27.6079 | 29.9546 | 35.8089 | 33.6604 | 25.1962 | 35.168 | 32.7447 | 34.4007 | 31.2669 | 27.9983 | 28.9446 | 27.1094 | 24.291 | 26.6473 | 26.0941 | 23.3888 | 24.3425 | 1.314%
яч.3д | Катыд | P, кВт | АСКУЭ | 392.1 | 366 | 345.9 | 344.7 | 329.7 | 370.5 | 482.1 | 581.4 | 607.8 | 602.7 | 584.4 | 549.3 | 560.4 | 521.7 | 478.2 | 474.3 | 495.3 | 525.3 | 537 | 543 | 561.3 | 566.4 | 474 | 413.7 | 11707.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 144.6 | 151.8 | 155.4 | 157.8 | 156 | 149.4 | 144.3 | 140.4 | 146.7 | 144 | 149.4 | 146.4 | 142.2 | 135.9 | 136.8 | 137.1 | 137.1 | 142.5 | 142.2 | 145.2 | 142.2 | 141 | 141 | 143.4 | 3472.8
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 25 | 32 | 34 | 35 | 33 | 31 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 34 | 32 | 30 | 33 | 30 | 25 | 21 | 28
|  | tgφ |  | 0.36878 | 0.41475 | 0.44926 | 0.45779 | 0.47316 | 0.40324 | 0.29932 | 0.24149 | 0.24136 | 0.23892 | 0.25565 | 0.26652 | 0.25375 | 0.26049 | 0.28607 | 0.28906 | 0.2768 | 0.27127 | 0.2648 | 0.2674 | 0.25334 | 0.24894 | 0.29747 | 0.34663
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.0065 | 21.7508 | 20.6786 | 20.6536 | 20.0033 | 22.0552 | 28.0778 | 33.664 | 34.9534 | 34.5741 | 33.8184 | 31.9959 | 32.4778 | 30.5215 | 28.0766 | 27.9242 | 28.9538 | 30.6344 | 31.2357 | 31.6051 | 32.4637 | 32.5667 | 27.5921 | 24.2193 | 28.4793 | -1.712%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | АСКУЭ | 100.8 | 101.1 | 98.7 | 91.2 | 105.9 | 111.3 | 114.6 | 156.3 | 212.4 | 217.5 | 197.1 | 164.1 | 159 | 161.1 | 159 | 140.4 | 109.5 | 111.6 | 112.5 | 119.4 | 110.1 | 106.2 | 102.6 | 95.1 | 3157.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.1 | 61.2 | 60.6 | 60.9 | 61.5 | 57.9 | 55.8 | 74.1 | 100.5 | 94.8 | 84.3 | 62.7 | 59.4 | 63.9 | 59.7 | 59.4 | 58.2 | 55.2 | 56.1 | 57.3 | 55.8 | 53.1 | 55.5 | 57.3 | 1524.3
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.58631 | 0.60534 | 0.61398 | 0.66776 | 0.58074 | 0.52022 | 0.48691 | 0.47409 | 0.47316 | 0.43586 | 0.4277 | 0.38208 | 0.37358 | 0.39665 | 0.37547 | 0.42308 | 0.53151 | 0.49462 | 0.49867 | 0.4799 | 0.50681 | 0.5 | 0.54094 | 0.60252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.4326 | 6.4874 | 6.3158 | 5.9745 | 6.7161 | 6.9265 | 7.1118 | 9.7357 | 13.1358 | 13.238 | 12.0188 | 9.8874 | 9.5347 | 9.8119 | 9.5872 | 8.6224 | 6.9863 | 7.0076 | 7.0687 | 7.4468 | 6.9203 | 6.6248 | 6.5084 | 6.1415 | 8.1767 | -4.942%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | АСКУЭ | 220.35 | 201.45 | 211.35 | 206.7 | 211.95 | 219.3 | 247.05 | 280.35 | 302.4 | 305.1 | 285.75 | 277.2 | 261 | 266.25 | 264.6 | 258.9 | 260.25 | 273.9 | 292.2 | 282.6 | 309.9 | 273.45 | 241.8 | 205.2 | 6159 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103.35 | 109.05 | 111.9 | 112.65 | 112.35 | 105.9 | 97.05 | 95.85 | 115.95 | 113.55 | 111.9 | 112.2 | 101.1 | 104.85 | 108.6 | 115.5 | 109.05 | 111.6 | 109.5 | 103.65 | 100.95 | 99.45 | 99 | 100.65 | 2565.6
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 15.625
|  | tgφ |  | 0.46903 | 0.54133 | 0.52945 | 0.54499 | 0.53008 | 0.4829 | 0.39284 | 0.34189 | 0.38343 | 0.37217 | 0.3916 | 0.40476 | 0.38736 | 0.3938 | 0.41043 | 0.44612 | 0.41902 | 0.40745 | 0.37474 | 0.36677 | 0.32575 | 0.36369 | 0.40943 | 0.4905
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3985 | 12.5747 | 13.041 | 12.8248 | 13.1558 | 13.445 | 14.8096 | 16.6759 | 18.1051 | 18.1637 | 17.2053 | 16.8315 | 15.723 | 16.2003 | 16.1454 | 16.0342 | 15.8973 | 16.6467 | 17.5459 | 16.9254 | 18.2733 | 16.2348 | 14.5782 | 12.6424 | 15.5449 | 0.5126%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | АСКУЭ | 95.6 | 86.8 | 64.2 | 69.8 | 61 | 71.6 | 100 | 216.8 | 280 | 288.2 | 250 | 135 | 108.4 | 106.6 | 127.2 | 120.8 | 123.6 | 111.2 | 112.2 | 116.8 | 117.4 | 112.6 | 103.4 | 100.8 | 3080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59 | 59.4 | 41 | 48 | 46.6 | 45 | 41.4 | 46.4 | 74.8 | 76.8 | 73.2 | 66.4 | 41.8 | 47.6 | 64.8 | 61.6 | 56.8 | 55.8 | 54.6 | 53.2 | 53 | 52 | 54 | 60.6 | 1333.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7.4583
|  | tgφ |  | 0.61715 | 0.68433 | 0.63863 | 0.68768 | 0.76393 | 0.62849 | 0.414 | 0.21402 | 0.26714 | 0.26648 | 0.2928 | 0.49185 | 0.38561 | 0.44653 | 0.50943 | 0.50993 | 0.45955 | 0.5018 | 0.48663 | 0.45548 | 0.45145 | 0.46181 | 0.52224 | 0.60119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1903 | 5.7737 | 4.1461 | 4.6151 | 4.2178 | 4.6688 | 6.0446 | 12.4787 | 16.2017 | 16.6734 | 14.5907 | 8.4677 | 6.5263 | 6.6159 | 8.0505 | 7.6619 | 7.6635 | 7.0094 | 7.0094 | 7.2097 | 7.2358 | 6.9335 | 6.5086 | 6.512 | 7.8752 | -5.589%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | АСКУЭ | 111.15 | 111.45 | 102.3 | 104.25 | 109.65 | 120.9 | 160.65 | 186 | 197.55 | 264.9 | 208.05 | 213.6 | 184.8 | 192.75 | 182.4 | 212.55 | 198.75 | 187.95 | 194.1 | 170.7 | 163.8 | 147.45 | 121.65 | 99.75 | 3947.1 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.85 | 106.95 | 105.6 | 108.15 | 107.4 | 99.45 | 95.1 | 91.35 | 94.8 | 154.5 | 129 | 138.6 | 113.55 | 126 | 122.25 | 147.45 | 122.25 | 123.45 | 121.5 | 97.05 | 92.7 | 94.5 | 96 | 94.35 | 2677.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 14 | 11 | 12 | 17 | 15 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.86235 | 0.95962 | 1.0323 | 1.0374 | 0.97948 | 0.82258 | 0.59197 | 0.49113 | 0.47988 | 0.58324 | 0.62004 | 0.64888 | 0.61445 | 0.6537 | 0.67023 | 0.69372 | 0.61509 | 0.65682 | 0.62597 | 0.56854 | 0.56593 | 0.6409 | 0.78915 | 0.94586
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0875 | 8.4792 | 8.0025 | 8.1837 | 8.4335 | 8.6428 | 10.4263 | 11.6632 | 12.2493 | 17.1433 | 13.7114 | 14.3314 | 12.1841 | 13.0499 | 12.3828 | 14.6168 | 13.146 | 12.6687 | 12.8635 | 11.0304 | 10.5727 | 9.7904 | 8.6464 | 7.6021 | 11.1628 | -3.042%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | АСКУЭ | 295.2 | 248 | 241.2 | 245.6 | 249.2 | 275.2 | 346.4 | 443.2 | 464 | 472 | 438.8 | 419.6 | 411.2 | 408.4 | 381.6 | 373.2 | 408.8 | 428.8 | 455.6 | 450.8 | 498.8 | 483.6 | 406.4 | 306.8 | 9152.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.2 | 114 | 113.2 | 118.8 | 119.6 | 111.6 | 104.4 | 104.8 | 113.2 | 115.6 | 116 | 111.6 | 110.4 | 109.2 | 110.8 | 106 | 109.2 | 113.2 | 115.2 | 110.4 | 112.4 | 106.8 | 102 | 104.4 | 2660
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 22 | 25 | 26 | 24 | 26 | 23 | 22 | 23 | 19 | 23 | 25 | 24 | 27 | 27 | 30 | 28 | 21 | 16 | 21.875
|  | tgφ |  | 0.36314 | 0.45968 | 0.46932 | 0.48371 | 0.47994 | 0.40552 | 0.30139 | 0.23646 | 0.24397 | 0.24492 | 0.26436 | 0.26597 | 0.26848 | 0.26738 | 0.29036 | 0.28403 | 0.26712 | 0.26399 | 0.25285 | 0.2449 | 0.22534 | 0.22084 | 0.25098 | 0.34029
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.3059 | 14.9832 | 14.5022 | 14.8635 | 15.1879 | 16.3952 | 20.2055 | 25.6329 | 26.6997 | 27.166 | 25.422 | 24.4377 | 23.917 | 23.9571 | 22.4086 | 21.9213 | 23.8388 | 24.9857 | 26.3985 | 26.0718 | 28.7224 | 27.686 | 23.3783 | 17.9432 | 22.2513 | -1.72%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.04 | 2.1 | 2.1 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 2.2 | 2.04 | 50.58 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТХН | P, кВт |  | 16 | 16 | 16.8 | 15.2 | 16 | 16.8 | 15.2 | 17.6 | 16 | 16.8 | 17.6 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 5.6 | 288 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 87.17 | 87.37 | 87.57 | 87.78 | 87.97 | 88.17 | 88.38 | 88.57 | 88.79 | 88.99 | 89.2 | 89.42 | 89.61 | 89.82 | 90.03 | 90.24 | 90.48 | 90.51 | 90.55 | 90.57 | 90.61 | 90.64 | 90.68 | 90.7 | 90.77
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1555.8 | 1433.6 | 1359.85 | 1364.45 | 1366.2 | 1510 | 1884.2 | 2343.05 | 2679.35 | 2802.4 | 2696.7 | 2458 | 2275.4 | 2357 | 2267.2 | 2285.15 | 2275 | 2266.15 | 2355 | 2324.9 | 2365.1 | 2299.1 | 2014.05 | 1710.15 | 50247.8
|  | Q, кВАр |  | 809.3 | 842.4 | 827.1 | 848.3 | 839.05 | 800.85 | 760.25 | 791.9 | 1036.15 | 1127.85 | 1159.2 | 1102.9 | 919.85 | 1054.25 | 1045.95 | 1073.05 | 995.2 | 959.15 | 958.5 | 890.8 | 849.05 | 865.65 | 868.3 | 874.7 | 22299.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.58185 | -0.56117 | -0.55087 | -0.53419 | -0.5742 | -0.66667 | -0.58723 | -0.64648 | -0.5762 | -0.57422 | -0.63815 | -0.75422 | -0.75275 | -0.77818 | -0.87204 | -0.75617 | -0.78859 | -0.71778 | -0.64103 | -0.69733 | -0.50569 | -0.46758 | -0.5015 | -0.64442 | -0.64697
|  | Q, % |  | -0.50919 | -0.71736 | -1.063 | -0.84403 | -0.75048 | -0.81193 | -0.24393 | 0.16389 | -0.16918 | 0.013298 | -0.20747 | -0.33661 | -0.46418 | -0.51964 | -0.64954 | -0.36008 | -0.40355 | -0.28754 | -0.093985 | -0.17994 | 0.064736 | -0.19097 | -0.2193 | -0.54023 | -0.37856
|  |  | Δ I | 0% | -3.529% | -7.407% | -2.5% | -1.163% | -4.124% | -0.8621% | -1.37% | -4.908% | 1.829% | -2.454% | -0.7519% | -3.077% | -3.333% | -5.385% | -1.418% | -3.008% | -2.92% | -3.704% | -1.429% | -3.597% | -3.876% | -3.604% | -4.255% | -2.687%
|  |  | Δ Iрасч | -1.403% | -1.414% | -1.693% | -1.49% | -1.271% | -1.442% | -1.02% | -1.234% | -1.701% | -1.748% | -1.963% | -1.942% | -1.678% | -2.039% | -1.984% | -1.758% | -1.573% | -1.501% | -1.466% | -1.332% | -1.014% | -1.197% | -1.37% | -1.514% | -1.553%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
|  | U, кВ | нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 391.8 | 352.2 | 332.4 | 312.6 | 344.4 | 325.8 | 390.6 | 492 | 519.6 | 468 | 527.4 | 494.4 | 450 | 490.8 | 525.6 | 501.6 | 533.4 | 502.2 | 469.8 | 433.2 | 404.4 | 373.2 | 367.2 | 373.8 | 10376.4 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 173.4 | 157.2 | 156.6 | 160.8 | 161.4 | 160.2 | 164.4 | 252 | 271.2 | 297.6 | 301.8 | 267.6 | 195 | 294.6 | 302.4 | 291.6 | 314.4 | 300.6 | 234 | 186.6 | 166.2 | 162 | 163.2 | 163.8 | 5298.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 23 | 24 | 25 | 20 | 23 | 29 | 32 | 27 | 32 | 28 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 39 | 25 | 25 | 29 | 26 | 20 | 15 | 25.5 | 14.06%
|  | tgφ |  | 0.44257 | 0.44634 | 0.47112 | 0.5144 | 0.46864 | 0.49171 | 0.42089 | 0.5122 | 0.52194 | 0.6359 | 0.57224 | 0.54126 | 0.43333 | 0.60024 | 0.57534 | 0.58134 | 0.58943 | 0.59857 | 0.49808 | 0.43075 | 0.41098 | 0.43408 | 0.44444 | 0.4382
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.7452 | 21.4162 | 20.2666 | 19.3522 | 21.0788 | 20.2567 | 23.509 | 30.9021 | 32.5766 | 30.6778 | 33.7083 | 31.3362 | 27.3637 | 31.603 | 33.382 | 31.971 | 34.118 | 32.344 | 29.3123 | 26.2413 | 24.2775 | 22.5691 | 22.2271 | 22.403 | 26.9432 | -5.66%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 391.8 | 352.2 | 332.4 | 312.6 | 344.4 | 325.8 | 390.6 | 492 | 519.6 | 468 | 527.4 | 494.4 | 450 | 490.8 | 525.6 | 501.6 | 533.4 | 502.2 | 469.8 | 433.2 | 404.4 | 373.2 | 367.2 | 373.8 |  | 312.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 173.4 | 157.2 | 156.6 | 160.8 | 161.4 | 160.2 | 164.4 | 252 | 271.2 | 297.6 | 301.8 | 267.6 | 195 | 294.6 | 302.4 | 291.6 | 314.4 | 300.6 | 234 | 186.6 | 166.2 | 162 | 163.2 | 163.8 |  | 156.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 428.4563 | 385.6899 | 367.4416 | 351.5329 | 380.3437 | 363.056 | 423.7874 | 552.7821 | 586.1174 | 554.6078 | 607.6463 | 562.1753 | 490.4335 | 572.428 | 606.3836 | 580.2009 | 619.1631 | 585.2907 | 524.8505 | 471.6798 | 437.2205 | 406.8442 | 401.8334 | 408.1138 |  | 351.5329
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.41 | 10.48 | 10.5 | 10.43 | 10.36 | 10.42 | 10.34 | 10.4 | 10.45 | 10.42 | 10.37 | 10.36 | 10.47 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.46 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.45 | 10.53
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | АСКУЭ | 76 | 68.8 | 66 | 66.6 | 65.8 | 68.2 | 76.6 | 101.6 | 104 | 107.2 | 104.4 | 98.8 | 93.4 | 90.6 | 88 | 99.8 | 102.6 | 97 | 99.2 | 100.8 | 98.8 | 92 | 81.2 | 72.2 | 2119.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37 | 35.4 | 34.8 | 36.6 | 35.2 | 33.2 | 36 | 35 | 47.2 | 48.6 | 47.8 | 49 | 41 | 46.4 | 49 | 52.6 | 55.6 | 46 | 43.6 | 40.8 | 38.4 | 37.6 | 38.8 | 40.4 | 1006
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.7917
|  | tgφ |  | 0.48684 | 0.51453 | 0.52727 | 0.54955 | 0.53495 | 0.4868 | 0.46997 | 0.34449 | 0.45385 | 0.45336 | 0.45785 | 0.49595 | 0.43897 | 0.51214 | 0.55682 | 0.52705 | 0.54191 | 0.47423 | 0.43952 | 0.40476 | 0.38866 | 0.4087 | 0.47783 | 0.55956
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6846 | 4.2963 | 4.1153 | 4.1836 | 4.1357 | 4.2321 | 4.6952 | 6.0073 | 6.3478 | 6.5106 | 6.3696 | 6.1473 | 5.6912 | 5.6197 | 5.5449 | 6.2164 | 6.4304 | 5.9326 | 6.0517 | 6.0498 | 5.8858 | 5.5133 | 4.9779 | 4.5416 | 5.4242 | -13.2%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | АСКУЭ | 22.2 | 20.2 | 20.8 | 19.6 | 20.6 | 23.4 | 29.2 | 36 | 32.4 | 28.4 | 29 | 29.4 | 33 | 31.2 | 30 | 25.4 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29.8 | 27.4 | 29.4 | 27.8 | 23.6 | 652.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.6 | 20.2 | 20.2 | 23 | 22.6 | 22.6 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 20.2 | 488.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.90991 | 0.92079 | 0.91346 | 0.9898 | 0.93204 | 0.77778 | 0.62329 | 0.51667 | 0.6358 | 0.73239 | 0.72414 | 0.73469 | 0.61212 | 0.64744 | 0.76667 | 0.88976 | 0.83088 | 0.84892 | 0.76761 | 0.67785 | 0.72263 | 0.66667 | 0.69065 | 0.85593
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6634 | 1.5247 | 1.5538 | 1.5182 | 1.5607 | 1.654 | 1.9087 | 2.2652 | 2.134 | 1.9472 | 1.9862 | 2.0335 | 2.1588 | 2.052 | 2.081 | 1.8735 | 1.9487 | 2.0152 | 1.9995 | 2.0029 | 1.8771 | 1.9601 | 1.8688 | 1.7053 | 1.8872 | 3.633%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 22.6 | 21 | 21 | 22 | 20.2 | 24.2 | 27 | 31.6 | 35 | 34.4 | 42 | 36.6 | 32.2 | 36.2 | 37 | 36.2 | 38.8 | 39 | 32 | 29.6 | 34 | 31.4 | 29.8 | 26 | 739.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 18 | 17.4 | 19 | 19.4 | 24.4 | 20.8 | 23.2 | 22.8 | 19.2 | 23.2 | 22 | 21.8 | 23.8 | 24.2 | 21.2 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 490.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.25
|  | tgφ |  | 0.83186 | 0.8381 | 0.86667 | 0.85455 | 0.89109 | 0.71901 | 0.7037 | 0.61392 | 0.69714 | 0.60465 | 0.55238 | 0.62295 | 0.59627 | 0.64088 | 0.59459 | 0.60221 | 0.6134 | 0.62051 | 0.6625 | 0.65541 | 0.56471 | 0.6242 | 0.65772 | 0.72308
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6292 | 1.5214 | 1.5327 | 1.5931 | 1.4995 | 1.663 | 1.8315 | 2.0729 | 2.3714 | 2.2236 | 2.6617 | 2.4036 | 2.0917 | 2.3738 | 2.3697 | 2.3285 | 2.5082 | 2.5364 | 2.1438 | 1.9689 | 2.1681 | 2.0534 | 1.9729 | 1.7613 | 2.0533 | 8.74%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 263.6 | 235.6 | 216.4 | 198 | 231.2 | 204.2 | 250.4 | 327.2 | 346 | 294.6 | 348.2 | 327.6 | 285.6 | 324.8 | 367.2 | 337.6 | 362.2 | 333.6 | 315.4 | 265.2 | 235.2 | 213.2 | 221.2 | 245.2 | 6749.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.2 | 90 | 88.6 | 90 | 93.2 | 94.6 | 96.2 | 191.4 | 194.6 | 223.4 | 225.4 | 190.6 | 121.2 | 212.4 | 224 | 209.6 | 227.6 | 221.6 | 161.2 | 111.6 | 93.8 | 89.2 | 89.4 | 89 | 3529.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 16 | 16 | 19 | 13 | 14 | 20 | 23 | 18 | 21 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 30 | 15 | 14 | 18 | 17 | 12 | 8 | 16.6667
| ТСН | tgφ |  | 0.38392 | 0.382 | 0.40943 | 0.45455 | 0.40311 | 0.46327 | 0.38419 | 0.58496 | 0.56243 | 0.75832 | 0.64733 | 0.58181 | 0.42437 | 0.65394 | 0.61002 | 0.62085 | 0.62838 | 0.66427 | 0.5111 | 0.42081 | 0.39881 | 0.41839 | 0.40416 | 0.36297
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6484 | 14.0042 | 12.8974 | 11.9733 | 13.8151 | 12.5565 | 14.8804 | 21.191 | 22.0637 | 20.4511 | 23.0097 | 21.1265 | 17.3105 | 21.4256 | 23.6791 | 21.8966 | 23.5718 | 22.1319 | 19.782 | 16.0072 | 14.0602 | 12.8204 | 13.1971 | 14.3193 | 17.6591 | -5.955%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.92 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 384.4 | 345.6 | 324.2 | 306.2 | 337.8 | 320 | 383.2 | 496.4 | 517.4 | 464.6 | 523.6 | 492.4 | 444.2 | 482.8 | 522.2 | 499 | 530.8 | 497.4 | 475 | 425.4 | 395.4 | 366 | 360 | 367 | 10261
|  | Q, кВАр |  | 177.2 | 161.6 | 160.6 | 164.8 | 165.6 | 163.4 | 169.4 | 264.4 | 286.8 | 313.6 | 317.4 | 284 | 201.6 | 302.2 | 318 | 306.6 | 329.6 | 315.4 | 247.8 | 192 | 171.2 | 166 | 167 | 168.4 | 5514.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.8887 | 1.8739 | 2.4669 | 2.0473 | 1.9164 | 1.7802 | 1.8945 | -0.89431 | 0.4234 | 0.7265 | 0.72052 | 0.40453 | 1.2889 | 1.63 | 0.64688 | 0.51834 | 0.48744 | 0.95579 | -1.1069 | 1.8006 | 2.2255 | 1.9293 | 1.9608 | 1.8192 | 1.1121
|  | Q, % |  | -2.1915 | -2.799 | -2.5543 | -2.4876 | -2.6022 | -1.9975 | -3.0414 | -4.9206 | -5.7522 | -5.3763 | -5.169 | -6.1286 | -3.3846 | -2.5798 | -5.1587 | -5.144 | -4.8346 | -4.9235 | -5.8974 | -2.8939 | -3.0084 | -2.4691 | -2.3284 | -2.8083 | -4.0765
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 4.348% | 4.167% | -4% | 0% | 0% | 0% | -6.25% | 0% | -3.125% | 0% | 0% | 0% | -3.448% | -7.407% | 3.571% | -2.564% | 0% | 4% | 6.897% | -3.846% | 0% | -6.667% | -0.6536%
|  |  | Δ Iрасч | 0.5036% | 0.3248% | 0.8254% | 0.4346% | 0.3222% | 0.7451% | 0.8219% | -2.053% | -1.045% | -1.482% | -0.9463% | -1.196% | 0.4071% | 0.4174% | -0.8769% | -1.076% | -0.9996% | -0.841% | -2.268% | 0.8096% | 1.179% | 0.9831% | 0.9464% | 0.3375% | -0.2993%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
РПН 2 |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 308.8 | 301.2 | 283.6 | 302.4 | 306 | 319.2 | 362 | 390 | 632.4 | 644.8 | 503.2 | 641.6 | 412.8 | 648.4 | 612 | 525.2 | 622.4 | 494.4 | 568 | 526.4 | 408 | 398 | 357.2 | 321.2 | 10889.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 278.8 | 280.8 | 264 | 280 | 280 | 274 | 282.4 | 294.8 | 512.8 | 524.8 | 406 | 517.2 | 324 | 527.6 | 508 | 438.4 | 502.4 | 406.4 | 474.8 | 415.2 | 300.8 | 302.4 | 299.6 | 276.4 | 8971.6
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 26 | 23 | 36 | 50 | 35 | 47 | 36 | 38 | 36 | 44 | 50 | 44 | 27 | 35 | 35 | 27 | 27 | 25 | 25 | 32.4583 | 15.5%
|  | tgφ |  | 0.90285 | 0.93227 | 0.93089 | 0.92593 | 0.91503 | 0.8584 | 0.78011 | 0.7559 | 0.81088 | 0.8139 | 0.80684 | 0.80611 | 0.78488 | 0.8137 | 0.83007 | 0.83473 | 0.8072 | 0.82201 | 0.83592 | 0.78875 | 0.73725 | 0.7598 | 0.83875 | 0.86052
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.9469 | 22.6478 | 21.33 | 22.6878 | 22.7902 | 23.1143 | 25.3718 | 27.2509 | 45.5591 | 46.208 | 36.2499 | 45.9364 | 29.2793 | 46.5509 | 44.5062 | 38.4678 | 44.4996 | 35.4347 | 41.1862 | 36.9435 | 27.8521 | 27.4649 | 25.4712 | 23.462 | 32.6338 | -0.5406%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 308.8 | 301.2 | 283.6 | 302.4 | 306 | 319.2 | 362 | 390 | 632.4 | 644.8 | 503.2 | 641.6 | 412.8 | 648.4 | 612 | 525.2 | 622.4 | 494.4 | 568 | 526.4 | 408 | 398 | 357.2 | 321.2 |  | 283.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 278.8 | 280.8 | 264 | 280 | 280 | 274 | 282.4 | 294.8 | 512.8 | 524.8 | 406 | 517.2 | 324 | 527.6 | 508 | 438.4 | 502.4 | 406.4 | 474.8 | 415.2 | 300.8 | 302.4 | 299.6 | 276.4 |  | 264
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 416.0371 | 411.7889 | 387.4596 | 412.1235 | 414.7722 | 420.6717 | 459.1228 | 488.8835 | 814.1828 | 831.3736 | 646.565 | 824.1034 | 524.7665 | 835.9332 | 795.3666 | 684.1269 | 799.8672 | 639.994 | 740.3101 | 670.4387 | 506.8971 | 499.8497 | 466.2103 | 423.7528 |  | 387.4596
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 39 | 31 | 40 | 32 | 51 | 31 | 40 | 44 | 39 | 22 | 31 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 28.1667
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.5 | 10.46 | 10.32 | 10.32 | 10.43 | 10.32 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.27 | 10.38 | 10.45 | 10.46 | 10.51 | 10.5 | 10.54 | 10.55 | 10.43 | 10.4321
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.37 | 10.33 | 10.4 | 10.31 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.33 | 10.28 | 10.39 | 10.44 | 10.39 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.58 | 10.44 | 10.4329
яч.5д | Намск | P, кВт | АСКУЭ | 66.2 | 63.2 | 50.8 | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 87 | 74.4 | 93.6 | 93.2 | 87 | 100.4 | 92.2 | 76.4 | 86.6 | 80.6 | 78.6 | 81 | 76 | 83.4 | 93.8 | 87.6 | 77 | 59.2 | 1882.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57 | 55.6 | 44.4 | 55.8 | 57.8 | 46.8 | 56 | 49.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 68.6 | 56.8 | 48.8 | 75.4 | 65.4 | 56.6 | 51.4 | 48 | 46.4 | 59.6 | 60 | 61.4 | 46.8 | 1351.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.86103 | 0.87975 | 0.87402 | 0.86378 | 0.88379 | 0.72671 | 0.64368 | 0.66398 | 0.69231 | 0.65665 | 0.66207 | 0.68327 | 0.61605 | 0.63874 | 0.87067 | 0.81141 | 0.7201 | 0.63457 | 0.63158 | 0.55635 | 0.63539 | 0.68493 | 0.7974 | 0.79054
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8183 | 4.6296 | 3.7142 | 4.6993 | 4.7958 | 4.3742 | 5.7176 | 4.9781 | 6.3702 | 6.1971 | 5.8498 | 6.778 | 6.0421 | 5.0484 | 6.4252 | 5.8363 | 5.3886 | 5.3115 | 5.0009 | 5.259 | 6.1064 | 5.8341 | 5.3806 | 4.1783 | 5.3639 | 3.93%
яч.7д | Мордино | P, кВт | АСКУЭ | 226.8 | 222.8 | 216.8 | 222.2 | 224.8 | 236.4 | 254.2 | 289 | 510.6 | 529.6 | 393 | 519.2 | 296.8 | 552.2 | 504.2 | 423.8 | 520.8 | 388.2 | 470.6 | 421.6 | 293.6 | 288 | 261.6 | 243.8 | 8510.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214.6 | 218.2 | 213 | 217.4 | 215.4 | 219 | 216.8 | 230.6 | 429.8 | 448.6 | 332.2 | 435.6 | 251 | 464.2 | 417.6 | 356.4 | 430 | 338.6 | 413.2 | 354 | 227.8 | 229.6 | 227.2 | 221 | 7321.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 30 | 40 | 28 | 41 | 28 | 31 | 28 | 32 | 46 | 36 | 21 | 35 | 28 | 21 | 20 | 19 | 17 | 26
|  | tgφ |  | 0.94621 | 0.97935 | 0.98247 | 0.9784 | 0.95819 | 0.9264 | 0.85287 | 0.79792 | 0.84175 | 0.84705 | 0.84529 | 0.83898 | 0.84569 | 0.84064 | 0.82824 | 0.84096 | 0.82565 | 0.87223 | 0.87803 | 0.83966 | 0.77589 | 0.79722 | 0.8685 | 0.90648
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.2217 | 17.1514 | 16.7314 | 17.1133 | 17.1069 | 17.7065 | 18.4626 | 20.6089 | 37.3464 | 38.576 | 28.8509 | 37.7773 | 21.6877 | 40.1724 | 36.6339 | 31.1362 | 37.5737 | 28.5208 | 34.8411 | 30.335 | 20.4186 | 20.2378 | 18.9303 | 18.2191 | 25.9733 | 0.1026%
яч.9д | Дань | P, кВт | АСКУЭ | 22.6 | 22 | 21.8 | 21.8 | 22.4 | 26.2 | 30.2 | 37.2 | 41.6 | 35.4 | 35 | 35 | 34.8 | 33.4 | 34 | 32.8 | 36.6 | 37 | 34 | 33.8 | 32 | 32.8 | 28 | 26 | 746.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.6 | 21 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 21.8 | 26.2 | 28 | 24.4 | 27.2 | 22.4 | 27 | 24.4 | 25 | 27 | 25.8 | 27.4 | 24 | 25 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 22.2 | 576
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.9115 | 0.95455 | 0.97248 | 0.94495 | 0.92857 | 0.82443 | 0.72185 | 0.7043 | 0.67308 | 0.68927 | 0.77714 | 0.64 | 0.77586 | 0.73054 | 0.73529 | 0.82317 | 0.70492 | 0.74054 | 0.70588 | 0.73964 | 0.76875 | 0.7378 | 0.84286 | 0.85385
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6867 | 1.6727 | 1.674 | 1.6512 | 1.6796 | 1.8657 | 2.0583 | 2.5362 | 2.806 | 2.3896 | 2.4852 | 2.3163 | 2.4575 | 2.3034 | 2.3615 | 2.3888 | 2.4912 | 2.5492 | 2.3153 | 2.3166 | 2.2178 | 2.2397 | 2.0007 | 1.8929 | 2.1815 | -0.6848%
яч.6д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.57 | 0.59 | 0.37 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.2 | 7.92 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 315.6 | 308 | 289.4 | 308.6 | 312.6 | 327 | 371.4 | 400.6 | 645.8 | 658.2 | 515 | 654.6 | 423.8 | 662 | 624.8 | 537.2 | 636 | 506.2 | 580.6 | 538.8 | 419.4 | 408.4 | 366.6 | 329 | 11139.6
|  | Q, кВАр |  | 292.2 | 294.8 | 278.6 | 293.8 | 294 | 287.4 | 294.6 | 306.2 | 522.6 | 534.2 | 417 | 526.6 | 334.8 | 537.4 | 518 | 448.8 | 512.4 | 417.4 | 485.2 | 425.4 | 312 | 313.8 | 312.2 | 290 | 9249.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2021 | -2.2576 | -2.0451 | -2.0503 | -2.1569 | -2.4436 | -2.5967 | -2.7179 | -2.1189 | -2.0782 | -2.345 | -2.0262 | -2.6647 | -2.0975 | -2.0915 | -2.2848 | -2.1851 | -2.3867 | -2.2183 | -2.3556 | -2.7941 | -2.6131 | -2.6316 | -2.4284 | -2.2995
|  | Q, % |  | -4.8063 | -4.9858 | -5.5303 | -4.9286 | -5 | -4.8905 | -4.3201 | -3.867 | -1.9111 | -1.7912 | -2.7094 | -1.8175 | -3.3333 | -1.8575 | -1.9685 | -2.3723 | -1.9904 | -2.7067 | -2.1904 | -2.4566 | -3.7234 | -3.7698 | -4.2056 | -4.9204 | -3.0964
|  |  | Δ I | -8.696% | 4.348% | -9.524% | -4.348% | -8.696% | -11.54% | 0% | -5.556% | 0% | -2.857% | -6.383% | 0% | 0% | -2.778% | 4.545% | -12% | 2.273% | 0% | -20% | -5.714% | -3.704% | 0% | -4% | -4% | -3.979%
|  |  | Δ Iрасч | -3.398% | -3.558% | -3.702% | -3.42% | -3.476% | -3.6% | -3.416% | -3.201% | -2.115% | -2.066% | -2.582% | -2.036% | -3.102% | -2.091% | -2.055% | -2.323% | -2.144% | -2.672% | -2.358% | -2.618% | -3.198% | -3.083% | -3.299% | -3.53% | -2.712%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 327.6 | 325.2 | 327.6 | 346.8 | 373.2 | 456 | 558 | 627.6 | 668.4 | 648 | 620.4 | 602.4 | 604.8 | 590.4 | 567.6 | 548.4 | 548.4 | 560.4 | 573.6 | 572.4 | 548.4 | 478.8 | 408 | 324 | 12206.4 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 208.8 | 210 | 210 | 214.8 | 214.8 | 212.4 | 229.2 | 226.8 | 243.6 | 248.4 | 243.6 | 244.8 | 248.4 | 256.8 | 261.6 | 240 | 241.2 | 246 | 238.8 | 232.8 | 224.4 | 217.2 | 213.6 | 202.8 | 5530.8
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 | 32 | 35 | 36 | 40 | 37 | 34 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 | 37 | 33 | 27 | 24 | 21 | 31.5 | 15.29%
|  | tgφ |  | 0.63736 | 0.64576 | 0.64103 | 0.61938 | 0.57556 | 0.46579 | 0.41075 | 0.36138 | 0.36445 | 0.38333 | 0.39265 | 0.40637 | 0.41071 | 0.43496 | 0.46089 | 0.43764 | 0.43982 | 0.43897 | 0.41632 | 0.40671 | 0.40919 | 0.45363 | 0.52353 | 0.62593 | 0.45311
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.4067 | 21.3311 | 21.3204 | 22.3295 | 23.6824 | 27.852 | 33.8537 | 37.5595 | 40.276 | 39.2125 | 37.6605 | 36.6337 | 36.8356 | 36.2726 | 35.074 | 33.6925 | 33.6868 | 34.4466 | 34.9364 | 34.6782 | 33.3177 | 29.42 | 25.6705 | 21.1633 | 31.3463 | 0.4878%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7.75
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 327.6 | 325.2 | 327.6 | 346.8 | 373.2 | 456 | 558 | 627.6 | 668.4 | 648 | 620.4 | 602.4 | 604.8 | 590.4 | 567.6 | 548.4 | 548.4 | 560.4 | 573.6 | 572.4 | 548.4 | 478.8 | 408 | 324 |  | 324
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 208.8 | 210 | 210 | 214.8 | 214.8 | 212.4 | 229.2 | 226.8 | 243.6 | 248.4 | 243.6 | 244.8 | 248.4 | 256.8 | 261.6 | 240 | 241.2 | 246 | 238.8 | 232.8 | 224.4 | 217.2 | 213.6 | 202.8 |  | 202.8
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 388.4832 | 387.1111 | 389.1295 | 407.9329 | 430.6011 | 503.0405 | 603.2385 | 667.323 | 711.4067 | 693.9788 | 666.5112 | 650.2406 | 653.8238 | 643.831 | 624.9835 | 598.6172 | 599.0993 | 612.0165 | 621.3231 | 617.9301 | 592.5352 | 525.7616 | 460.5312 | 382.2353 |  | 382.2353
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.58 | 10.53 | 10.44 | 10.31 | 10.3 | 10.2 | 10.24 | 10.22 | 10.25 | 10.27 | 10.24 | 10.28 | 10.26 | 10.27 | 10.29 | 10.26 | 10.29 | 10.29 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.3387
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.49 | 10.55 | 10.56 | 10.51 | 10.44 | 10.3 | 10.27 | 10.21 | 10.23 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.3 | 10.27 | 10.28 | 10.27 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 10.33 | 10.37 | 10.44 | 10.3408
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | АСКУЭ | 83.8 | 82 | 82.2 | 84.6 | 91.6 | 107.8 | 134.2 | 164.2 | 179.2 | 167.6 | 157.8 | 159.8 | 160.4 | 155 | 146.4 | 142.6 | 145 | 148.2 | 149.6 | 147.2 | 139.6 | 112.2 | 94.8 | 78.4 | 3114.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.4 | 56.4 | 58 | 60.8 | 59.4 | 56.8 | 54 | 59.8 | 69.4 | 69.6 | 63.2 | 67.6 | 61.6 | 72.6 | 69.2 | 68 | 68.8 | 66.2 | 59.2 | 58 | 56.8 | 53.4 | 54.8 | 55.2 | 1476.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8.25
|  | tgφ |  | 0.68496 | 0.6878 | 0.7056 | 0.71868 | 0.64847 | 0.5269 | 0.40238 | 0.36419 | 0.38728 | 0.41527 | 0.40051 | 0.42303 | 0.38404 | 0.46839 | 0.47268 | 0.47686 | 0.47448 | 0.44669 | 0.39572 | 0.39402 | 0.40688 | 0.47594 | 0.57806 | 0.70408
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6077 | 5.4789 | 5.5225 | 5.6919 | 5.993 | 6.7464 | 8.1103 | 9.807 | 10.8902 | 10.2441 | 9.6142 | 9.7849 | 9.6708 | 9.6618 | 9.1052 | 8.9006 | 9.0332 | 9.1179 | 9.0642 | 8.8876 | 8.4662 | 6.9532 | 6.1036 | 5.3241 | 8.0741 | 2.132%
яч.5д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 69.3 | 67 | 65.7 | 65.8 | 72.8 | 78 | 87.8 | 103.6 | 111.1 | 106.4 | 103.1 | 100.8 | 100.9 | 83.8 | 87.3 | 93.6 | 92.4 | 89.4 | 92.1 | 94.4 | 92.3 | 88.5 | 71.5 | 63.5 | 2081.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.8 | 48.9 | 48.3 | 47.2 | 49.8 | 46.8 | 44.4 | 45.2 | 48.1 | 48.4 | 49.7 | 54.9 | 53.4 | 47.4 | 48.9 | 50 | 49.6 | 50 | 48.8 | 48.1 | 48 | 48 | 46.6 | 45.6 | 1163.9
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0.68975 | 0.72985 | 0.73516 | 0.71733 | 0.68407 | 0.6 | 0.50569 | 0.43629 | 0.43294 | 0.45489 | 0.48206 | 0.54464 | 0.52924 | 0.56563 | 0.56014 | 0.53419 | 0.5368 | 0.55928 | 0.52986 | 0.50953 | 0.52004 | 0.54237 | 0.65175 | 0.71811
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.639 | 4.5707 | 4.4678 | 4.4326 | 4.8511 | 5.0364 | 5.5215 | 6.3618 | 6.8541 | 6.6048 | 6.4671 | 6.4666 | 6.4316 | 5.4241 | 5.6155 | 5.9727 | 5.8968 | 5.7653 | 5.8607 | 5.9458 | 5.8498 | 5.6337 | 4.7572 | 4.3284 | 5.5731 | -2.103%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | АСКУЭ | 88.8 | 85 | 81.6 | 83.6 | 87.6 | 104.6 | 142.8 | 159.8 | 175 | 183.2 | 167.4 | 167.8 | 160 | 173.8 | 163.6 | 163.6 | 169.2 | 176.4 | 183 | 184.8 | 170.8 | 162.2 | 130 | 96.2 | 3460.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59 | 59.6 | 58 | 59.6 | 59.6 | 60.6 | 64.8 | 66.2 | 66.8 | 72.4 | 70.2 | 66.8 | 68.6 | 74.8 | 74.8 | 73.6 | 75.2 | 77 | 79.6 | 79.6 | 74.8 | 73.6 | 68.8 | 62.2 | 1646.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.66441 | 0.70118 | 0.71078 | 0.71292 | 0.68037 | 0.57935 | 0.45378 | 0.41427 | 0.38171 | 0.3952 | 0.41935 | 0.39809 | 0.42875 | 0.43038 | 0.45721 | 0.44988 | 0.44444 | 0.43651 | 0.43497 | 0.43074 | 0.43794 | 0.45376 | 0.52923 | 0.64657
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8748 | 5.7205 | 5.4852 | 5.62 | 5.8272 | 6.6932 | 8.8004 | 9.7354 | 10.6048 | 11.1305 | 10.2568 | 10.1752 | 9.8078 | 10.66 | 10.0953 | 10.0969 | 10.4113 | 10.8331 | 11.2212 | 11.2921 | 10.4845 | 9.9669 | 8.1986 | 6.3427 | 8.9723 | -1.573%
яч.12д | Аныб | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 90.8 | 96.8 | 110.4 | 119 | 161.4 | 189.6 | 198.6 | 201.2 | 193.8 | 193.4 | 176 | 182.4 | 179.8 | 173.8 | 149 | 141.6 | 146.4 | 149.4 | 144.8 | 149 | 120 | 114 | 89.6 | 3557.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43 | 43.8 | 45 | 45.8 | 45 | 47.2 | 63.4 | 55.4 | 57.8 | 56 | 61.2 | 54 | 62.4 | 61 | 69.4 | 46.8 | 46.2 | 53 | 49.2 | 46.6 | 44.4 | 41.6 | 42.6 | 39.6 | 1220.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8.4167
|  | tgφ |  | 0.49769 | 0.48238 | 0.46488 | 0.41486 | 0.37815 | 0.29244 | 0.33439 | 0.27895 | 0.28728 | 0.28896 | 0.31644 | 0.30682 | 0.34211 | 0.33927 | 0.39931 | 0.31409 | 0.32627 | 0.36202 | 0.32932 | 0.32182 | 0.29799 | 0.34667 | 0.37368 | 0.44196
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.318 | 5.5551 | 5.8488 | 6.5425 | 6.9971 | 9.3106 | 11.2194 | 11.6047 | 11.8516 | 11.3985 | 11.4619 | 10.3718 | 10.8609 | 10.6968 | 10.5025 | 8.7902 | 8.3751 | 8.7633 | 8.8444 | 8.5366 | 8.7422 | 7.1069 | 6.7837 | 5.4238 | 8.7878 | -4.409%
яч.14д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 0.78 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 20.44 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 328.3 | 324.8 | 326.3 | 344.4 | 371 | 451.8 | 554.4 | 626.2 | 666.5 | 651 | 621.7 | 604.4 | 603.7 | 592.4 | 571.1 | 548.8 | 548.2 | 560.4 | 574.1 | 571.2 | 551.7 | 482.9 | 410.3 | 327.7 | 12213.3
|  | Q, кВАр |  | 207.2 | 208.7 | 209.3 | 213.4 | 213.8 | 211.4 | 226.6 | 226.6 | 242.1 | 246.4 | 244.3 | 243.3 | 246 | 255.8 | 262.3 | 238.4 | 239.8 | 246.2 | 236.8 | 232.3 | 224 | 216.6 | 212.8 | 202.6 | 5506.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.21368 | 0.123 | 0.39683 | 0.69204 | 0.5895 | 0.92105 | 0.64516 | 0.22307 | 0.28426 | -0.46296 | -0.20954 | -0.33201 | 0.18188 | -0.33875 | -0.61663 | -0.072939 | 0.03647 | 0 | -0.087169 | 0.20964 | -0.60175 | -0.85631 | -0.56373 | -1.142 | -0.056528
|  | Q, % |  | 0.76628 | 0.61905 | 0.33333 | 0.65177 | 0.46555 | 0.47081 | 1.1344 | 0.088183 | 0.61576 | 0.80515 | -0.28736 | 0.61275 | 0.96618 | 0.38941 | -0.26758 | 0.66667 | 0.58043 | -0.081301 | 0.83752 | 0.21478 | 0.17825 | 0.27624 | 0.37453 | 0.098619 | 0.43574
|  |  | Δ I | 4.348% | 0% | -4.545% | 4.167% | 8% | 0% | 2.857% | 0% | 0% | -2.703% | 0% | 0% | 0% | 2.778% | 2.941% | 2.857% | 2.857% | 2.941% | 2.703% | 2.703% | 0% | 3.704% | 4.167% | 4.762% | 1.72%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1527% | 0.02842% | -0.01771% | 0.1904% | 0.05907% | 0.2351% | 0.5967% | 0.1347% | 0.187% | -0.4219% | -0.3706% | -0.4499% | 0.1752% | -0.4689% | -0.6972% | -0.2018% | -0.08798% | -0.09565% | -0.155% | 0.04624% | -0.6754% | -0.8179% | -0.6722% | -1.208% | -0.1945%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2
ВЛ-180 отдача | ВЛ-180 | P, кВт | АСКУЭ | 1953.6 | 1801.8 | 1696.2 | 1683 | 1716 | 1841.4 | 2277 | 2851.2 | 3214.2 | 3293.4 | 3240.6 | 2976.6 | 2739 | 2857.8 | 2805 | 2805 | 2824.8 | 2778.6 | 2851.2 | 2765.4 | 2778.6 | 2686.2 | 2395.8 | 2092.2 | 60924.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 673.2 | 686.4 | 719.4 | 699.6 | 712.8 | 712.8 | 686.4 | 495 | 178.2 | 52.8 | 33 | 138.6 | 429 | 171.6 | 171.6 | 145.2 | 211.2 | 277.2 | 330 | 468.6 | 534.6 | 534.6 | 567.6 | 594 | 10223.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2977 | 3.3624 | 3.5241 | 3.3983 | 3.4917 | 3.5216 | 3.4204 | 2.4881 | 0.8957 | 0.26539 | 0.16587 | 0.69666 | 2.1563 | 0.86253 | 0.86253 | 0.72983 | 1.0616 | 1.3933 | 1.6444 | 2.3351 | 2.6639 | 2.6639 | 2.8284 | 2.9346 | 2.111 | #DIV/0!
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт | АСКУЭ | 369.6 | 369.6 | 376.2 | 376.2 | 415.8 | 521.4 | 633.6 | 719.4 | 699.6 | 693 | 640.2 | 627 | 600.6 | 554.4 | 567.6 | 547.8 | 607.2 | 673.2 | 653.4 | 620.4 | 580.8 | 541.2 | 455.4 | 389.4 | 13233 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8105 | 1.8105 | 1.8429 | 1.8274 | 2.0368 | 2.576 | 3.1573 | 3.616 | 3.5165 | 3.4833 | 3.2179 | 3.1515 | 3.0188 | 2.7866 | 2.853 | 2.7535 | 3.052 | 3.3838 | 3.2559 | 3.0915 | 2.8942 | 2.6968 | 2.2693 | 1.9238 | 2.7511 | 54.15%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1062.6 | 1056 | 1069.2 | 1095.6 | 1095.6 | 1049.4 | 1003.2 | 963.6 | 937.2 | 917.4 | 957 | 943.8 | 957 | 996.6 | 976.8 | 976.8 | 963.6 | 917.4 | 937.2 | 963.6 | 990 | 1016.4 | 1036.2 | 1036.2 | 23918.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2053 | 5.1729 | 5.2376 | 5.3218 | 5.3669 | 5.1845 | 4.999 | 4.8434 | 4.7107 | 4.6112 | 4.8103 | 4.7439 | 4.8103 | 5.0093 | 4.9098 | 4.9098 | 4.8434 | 4.6112 | 4.6701 | 4.8017 | 4.9332 | 5.0648 | 5.1634 | 5.1193 | 4.9606 | #DIV/0!
ВЛ-183 отдача | ВЛ-183 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1425.6 | 1452 | 1498.2 | 1491.6 | 1504.8 | 1458.6 | 1399.2 | 1155 | 785.4 | 613.8 | 633.6 | 752.4 | 1075.8 | 858 | 818.4 | 818.4 | 851.4 | 851.4 | 937.2 | 1108.8 | 1207.8 | 1247.4 | 1306.8 | 1346.4 | 26598
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.9834 | 7.1128 | 7.3391 | 7.2453 | 7.3714 | 7.2062 | 6.9723 | 5.8055 | 3.9477 | 3.0852 | 3.1847 | 3.7819 | 5.4074 | 4.3126 | 4.1136 | 4.1136 | 4.2795 | 4.2795 | 4.6701 | 5.5252 | 6.0185 | 6.2159 | 6.5119 | 6.6518 | 5.5056 | #DIV/0!
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | АСКУЭ | 2706 | 2534.4 | 2422.2 | 2402.4 | 2481.6 | 2772 | 3392.4 | 4092 | 4540.8 | 4613.4 | 4507.8 | 4177.8 | 3887.4 | 3920.4 | 3907.2 | 3874.2 | 3933.6 | 4006.2 | 4072.2 | 3966.6 | 3940.2 | 3788.4 | 3313.2 | 2890.8 | 86143.2 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 17 | 15 | 19.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2556 | 12.415 | 11.8654 | 11.6695 | 12.1564 | 13.695 | 16.9045 | 20.568 | 22.8238 | 23.1887 | 22.658 | 20.9992 | 19.5396 | 19.7055 | 19.6391 | 19.4732 | 19.7718 | 20.1367 | 20.292 | 19.7658 | 19.6342 | 18.8778 | 16.5099 | 14.2819 | 17.9094 | 6.356%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| ОМВ-110 резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 5Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 356.4 | 340.8 | 321.6 | 310.8 | 327.6 | 384 | 435.6 | 492 | 578.4 | 582 | 585.6 | 535.2 | 508.8 | 471.6 | 494.4 | 478.8 | 466.8 | 520.8 | 525.6 | 541.2 | 537.6 | 523.2 | 429.6 | 380.4 | 11128.8 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 232.8 | 219.6 | 218.4 | 229.2 | 225.6 | 229.2 | 212.4 | 211.2 | 219.6 | 234 | 226.8 | 220.8 | 224.4 | 224.4 | 235.2 | 228 | 236.4 | 243.6 | 237.6 | 232.8 | 224.4 | 218.4 | 212.4 | 210 | 5407.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 31 | 32 | 37 | 36 | 38 | 30 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 29 | 25 | 24 | 29.0417 | 15.45%
|  | tgφ |  | 0.6532 | 0.64437 | 0.6791 | 0.73745 | 0.68864 | 0.59687 | 0.4876 | 0.42927 | 0.37967 | 0.40206 | 0.3873 | 0.41256 | 0.44104 | 0.47583 | 0.47573 | 0.47619 | 0.50643 | 0.46774 | 0.45205 | 0.43016 | 0.41741 | 0.41743 | 0.49441 | 0.55205
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.1049 | 22.3403 | 21.34 | 21.0785 | 21.9391 | 24.7366 | 27.1181 | 30.1352 | 35.0266 | 35.4091 | 35.5531 | 32.5859 | 31.2682 | 29.4238 | 30.7851 | 29.8772 | 29.4503 | 32.3922 | 32.4334 | 33.0949 | 32.7246 | 31.725 | 26.7133 | 24.1273 | 28.9326 | 0.3755%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 17 | 17
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 356.4 | 340.8 | 321.6 | 310.8 | 327.6 | 384 | 435.6 | 492 | 578.4 | 582 | 585.6 | 535.2 | 508.8 | 471.6 | 494.4 | 478.8 | 466.8 | 520.8 | 525.6 | 541.2 | 537.6 | 523.2 | 429.6 | 380.4 |  | 310.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 232.8 | 219.6 | 218.4 | 229.2 | 225.6 | 229.2 | 212.4 | 211.2 | 219.6 | 234 | 226.8 | 220.8 | 224.4 | 224.4 | 235.2 | 228 | 236.4 | 243.6 | 237.6 | 232.8 | 224.4 | 218.4 | 212.4 | 210 |  | 210
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 425.6957 | 405.4242 | 388.7481 | 386.1726 | 397.7652 | 447.2009 | 484.6247 | 535.4152 | 618.6847 | 627.2798 | 627.9854 | 578.9574 | 556.087 | 522.2661 | 547.4947 | 530.3145 | 523.2468 | 574.9553 | 576.8094 | 589.1462 | 582.554 | 566.954 | 479.2389 | 434.516 |  | 386.1726
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.47 | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.43 | 10.31 | 10.26 | 10.19 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.35 | 10.4 | 10.3288
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.49 | 10.53 | 10.59 | 10.48 | 10.45 | 10.33 | 10.27 | 10.21 | 10.24 | 10.21 | 10.27 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.3458
яч.16д | Вомын | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 31.4 | 30.6 | 28.4 | 32.8 | 38 | 56 | 63.6 | 67.2 | 67 | 74.4 | 63.2 | 60 | 47.2 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50.8 | 58.2 | 61 | 56.2 | 49 | 38.4 | 36 | 1186.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 17.2 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18 | 17.4 | 17.8 | 19 | 19 | 20.2 | 19.4 | 20 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 23.2 | 20.4 | 21.4 | 21 | 20 | 18 | 16.6 | 16.4 | 457
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.60625 | 0.54777 | 0.5817 | 0.62676 | 0.56707 | 0.47368 | 0.31071 | 0.27987 | 0.28274 | 0.28358 | 0.27151 | 0.30696 | 0.33333 | 0.40678 | 0.40756 | 0.40909 | 0.47154 | 0.40157 | 0.3677 | 0.34426 | 0.35587 | 0.36735 | 0.43229 | 0.45556
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0311 | 1.9728 | 1.9433 | 1.8295 | 2.0798 | 2.3258 | 3.2814 | 3.7172 | 3.9536 | 3.9312 | 4.3646 | 3.721 | 3.5562 | 2.8708 | 2.8903 | 2.9461 | 3.0616 | 3.0841 | 3.4867 | 3.624 | 3.351 | 2.921 | 2.3319 | 2.1966 | 2.978 | -3.582%
яч.14д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 7.4 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 8 | 9.6 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 174.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 3 | 27
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.43243 | 0.20833 | 0.22222 | 0.21429 | 0.2 | 0.15152 | 0.125 | 0.11111 | 0.069767 | 0.04878 | 0.095238 | 0.11429 | 0.13158 | 0.10256 | 0.18421 | 0.13514 | 0.16216 | 0.11628 | 0.125 | 0.083333 | 0.12903 | 0.083333 | 0.17073 | 0.39474
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.43758 | 0.27018 | 0.30366 | 0.3126 | 0.33749 | 0.36924 | 0.36091 | 0.40774 | 0.48807 | 0.46343 | 0.47771 | 0.39655 | 0.43102 | 0.44175 | 0.43453 | 0.4207 | 0.42194 | 0.48778 | 0.45333 | 0.54114 | 0.35117 | 0.40429 | 0.46369 | 0.45369 | 0.41376 | 0.698%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 3621.09 | 3621.09 | 3621.09 | 3621.09 | 3621.09 | 3621.09 | 3621.1 | 3621.1 | 3621.11 | 3621.11 | 3621.12 | 3621.12 | 3621.12 | 3621.13 | 3621.13 | 3621.13 | 3621.13 | 3621.14 | 3621.14 | 3621.14 | 3621.14 | 3621.15 | 3621.15 | 3621.15 | 3621.15
|  | Показания счётчиков Q | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.1268 | 0 | 1.1312 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.28111 | -574.7%
яч.15д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | АСКУЭ | 87.8 | 84.8 | 72.6 | 54.6 | 60 | 67.6 | 71.8 | 72.6 | 109 | 100.6 | 117 | 101.6 | 84.2 | 74.6 | 95.2 | 88.6 | 84.6 | 104.2 | 100.4 | 102.8 | 109.4 | 125 | 93.6 | 95.8 | 2158.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.8 | 44.4 | 42.2 | 40.8 | 39.8 | 43 | 40.4 | 38.2 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 38.8 | 39.6 | 38.6 | 44.2 | 39.8 | 44.8 | 51.6 | 50.6 | 46.8 | 42.4 | 46.6 | 41.8 | 40.2 | 1020.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.49886 | 0.52358 | 0.58127 | 0.74725 | 0.66333 | 0.63609 | 0.56267 | 0.52617 | 0.37431 | 0.40159 | 0.34872 | 0.38189 | 0.47031 | 0.51743 | 0.46429 | 0.44921 | 0.52955 | 0.4952 | 0.50398 | 0.45525 | 0.38757 | 0.3728 | 0.44658 | 0.41962
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3254 | 5.2745 | 4.6097 | 3.7204 | 3.9712 | 4.4316 | 4.61 | 4.6173 | 6.5891 | 6.1195 | 7.0151 | 6.1212 | 5.232 | 4.7322 | 5.9018 | 5.4721 | 5.388 | 6.5509 | 6.3218 | 6.345 | 6.5909 | 7.4649 | 5.714 | 5.7688 | 5.5787 | 2.272%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | АСКУЭ | 149 | 138 | 133 | 135.8 | 140.6 | 156.4 | 177.6 | 210.2 | 244.4 | 248.4 | 243.4 | 235.2 | 235.2 | 220.4 | 216.6 | 215 | 205.6 | 217 | 229.4 | 234.2 | 242.6 | 219.8 | 190.2 | 162.2 | 4800.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.6 | 115.2 | 116.4 | 119.8 | 117 | 115 | 107.4 | 110 | 116.2 | 119.4 | 119 | 117.6 | 120.2 | 121.4 | 122.2 | 122.2 | 123.4 | 123.8 | 120.8 | 119.6 | 118 | 114.4 | 117.2 | 113.6 | 2831.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13.625
|  | tgφ |  | 0.81611 | 0.83478 | 0.87519 | 0.88218 | 0.83215 | 0.73529 | 0.60473 | 0.52331 | 0.47545 | 0.48068 | 0.48891 | 0.5 | 0.51105 | 0.55082 | 0.56417 | 0.56837 | 0.60019 | 0.57051 | 0.52659 | 0.51067 | 0.4864 | 0.52047 | 0.61619 | 0.70037
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.4482 | 9.9245 | 9.7206 | 9.9032 | 10.0984 | 10.7587 | 11.6363 | 13.3659 | 15.351 | 15.5881 | 15.3538 | 14.8149 | 14.881 | 14.1899 | 14.0111 | 13.9462 | 13.5226 | 14.1026 | 14.6065 | 14.801 | 15.184 | 13.9059 | 12.4772 | 11.0063 | 13.0666 | 4.099%
яч.11д | Небдино | P, кВт | АСКУЭ | 74 | 75.2 | 72.6 | 78.2 | 79.6 | 110.8 | 121.6 | 137.4 | 153.4 | 163.4 | 146.6 | 132.6 | 122 | 120.8 | 126.8 | 118.8 | 116.6 | 141.2 | 130.6 | 134.8 | 125.6 | 123.2 | 98 | 75.8 | 2779.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.6 | 63.4 | 61.8 | 69 | 70 | 75.6 | 71.8 | 73 | 75.8 | 87.8 | 79.4 | 74.8 | 73.6 | 72.8 | 78.6 | 72.4 | 72.4 | 78.4 | 75 | 75.4 | 74.4 | 69 | 61.4 | 60.2 | 1732.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7.8333
|  | tgφ |  | 0.9 | 0.84309 | 0.85124 | 0.88235 | 0.8794 | 0.68231 | 0.59046 | 0.5313 | 0.49413 | 0.53733 | 0.54161 | 0.5641 | 0.60328 | 0.60265 | 0.61987 | 0.60943 | 0.62093 | 0.55524 | 0.57427 | 0.55935 | 0.59236 | 0.56006 | 0.62653 | 0.7942
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4086 | 5.4303 | 5.2436 | 5.7032 | 5.8522 | 7.4338 | 7.9173 | 8.7656 | 9.7061 | 10.4914 | 9.4481 | 8.5771 | 8.0272 | 7.9538 | 8.4049 | 7.8456 | 7.74 | 9.1168 | 8.4848 | 8.6933 | 8.2164 | 7.9245 | 6.4587 | 5.38 | 7.676 | 2.009%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.1 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.2 | 25.56 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.86 | 3.66 | 3.44 | 3.74 | 3.96 | 4.54 | 4.52 | 4.36 | 4.36 | 4.28 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.4 | 4.32 | 4.44 | 4.32 | 4.4 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.06 | 3.94 | 101.14 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 355.16 | 338.9 | 318.7 | 307.38 | 324 | 405 | 438.96 | 516.5 | 588 | 612.92 | 595.24 | 545.02 | 534.44 | 476.3 | 499.18 | 483.68 | 488.78 | 527.26 | 531.98 | 547.8 | 565.42 | 529.62 | 433.52 | 382.54 | 11346.3
|  | Q, кВАр |  | 254.6 | 241.2 | 239.4 | 248.6 | 246.6 | 252.6 | 237.8 | 239.8 | 252.4 | 267 | 260.2 | 251.4 | 254.4 | 252.8 | 265.8 | 255.2 | 265 | 275.2 | 268.8 | 263.6 | 255.6 | 248.6 | 238.4 | 233.4 | 6068.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.34792 | 0.55751 | 0.90174 | 1.1004 | 1.0989 | -5.4687 | -0.77135 | -4.9797 | -1.6598 | -5.3127 | -1.6462 | -1.8348 | -5.0393 | -0.99661 | -0.96683 | -1.0192 | -4.7087 | -1.2404 | -1.2139 | -1.2195 | -5.1749 | -1.2271 | -0.91248 | -0.56257 | -1.9544
|  | Q, % |  | 28.5634 | 29.2254 | 25.5597 | 20.0129 | 24.7253 | 34.2188 | 45.4086 | 51.2602 | 56.3624 | 54.1237 | 55.5669 | 53.0269 | 50 | 46.3953 | 46.2379 | 46.7001 | 43.2305 | 47.1582 | 48.8584 | 51.2934 | 52.4554 | 52.4847 | 44.5065 | 38.6435 | -12.2281
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 0.9756% | 0.8759% | 1.164% | 1.349% | 0.8946% | 0.9091% | 1.362% | 0.7185% | 1.07% | 0.9754% | 0.9184% | 0.9335% | 1.003% | 0.9336% | 1.029% | 1.1% | 0.8847% | 0.8387% | 1.031% | 0.9983% | 1.096% | 0.9978% | 0.9779% | 0.9963% | 0.9946%
|  |  | Δ I | -8.696% | -4.762% | -9.091% | 0% | 0% | -4% | -3.226% | -6.25% | -8.108% | -8.333% | -5.263% | -3.333% | -9.677% | -3.333% | -10.71% | -3.333% | -9.677% | -3.125% | -3.125% | -3.125% | -2.941% | -6.897% | 0% | 0% | -5.022%
|  |  | Δ Iрасч | -2.363% | -2.382% | -2.253% | -1.852% | -1.823% | -2.355% | -2.537% | -2.451% | -3.03% | -3.345% | -3.111% | -3.206% | -2.748% | -2.599% | -2.785% | -2.522% | -2.322% | -2.933% | -2.836% | -2.748% | -2.96% | -2.823% | -2.741% | -2.811% | -2.697%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ
РПН 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18.9167
tgφ
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 19.5
tgφ
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 427.1 | 409.3 | 400.4 | 436 | 418.2 | 489.4 | 551.7 | 542.8 | 551.7 | 605.1 | 569.5 | 551.7 | 542.8 | 516.1 | 560.6 | 542.8 | 498.3 | 551.7 | 569.5 | 578.4 | 560.6 | 551.7 | 507.2 | 462.7 | 12395.3 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 263.4 | 252.4 | 246.9 | 268.9 | 257.9 | 301.8 | 340.2 | 334.7 | 340.2 | 373.1 | 351.2 | 340.2 | 334.7 | 318.3 | 345.7 | 334.7 | 307.3 | 340.2 | 351.2 | 356.7 | 345.7 | 340.2 | 312.8 | 285.3 | 7643.7
|  | I, А | ТИ | 48 | 46 | 45 | 49 | 47 | 55 | 62 | 61 | 62 | 68 | 64 | 62 | 61 | 58 | 63 | 61 | 56 | 62 | 64 | 65 | 63 | 62 | 57 | 52 | 58.0417 | 2.94%
|  | tgφ |  | 0.61672 | 0.61666 | 0.61663 | 0.61674 | 0.61669 | 0.61667 | 0.61664 | 0.61662 | 0.61664 | 0.61659 | 0.61668 | 0.61664 | 0.61662 | 0.61674 | 0.61666 | 0.61662 | 0.6167 | 0.61664 | 0.61668 | 0.6167 | 0.61666 | 0.61664 | 0.61672 | 0.6166 | 0.61666
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 46.9341 | 44.9043 | 43.8564 | 47.6045 | 45.8812 | 53.262 | 60.3314 | 59.5493 | 61.1187 | 66.7067 | 63.0918 | 61.2186 | 59.9366 | 57.0843 | 62.2068 | 60.0342 | 55.2946 | 61.2186 | 63.0918 | 64.0784 | 61.2186 | 61.0192 | 56.0994 | 50.9258 | 56.9445 | 1.89%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 397.1 | 397.1 | 387.9 | 397.1 | 415.6 | 406.4 | 415.6 | 526.4 | 471 | 572.6 | 397.1 | 452.5 | 452.5 | 434.1 | 424.8 | 452.5 | 424.8 | 415.6 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 443.3 | 424.8 | 415.6 | 10398.8 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.7 | 243.7 | 238 | 243.7 | 255 | 249.3 | 255 | 323 | 289 | 351.3 | 243.7 | 277.7 | 277.7 | 266.3 | 260.7 | 277.7 | 260.7 | 255 | 260.7 | 260.7 | 260.7 | 272 | 260.7 | 255 | 6381
|  | I, А | ТИ | 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 57 | 51 | 62 | 43 | 49 | 49 | 47 | 46 | 49 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 45 | 46.9167 | 2.844%
|  | tgφ |  | 0.6137 | 0.6137 | 0.61356 | 0.6137 | 0.61357 | 0.61344 | 0.61357 | 0.6136 | 0.61359 | 0.61352 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.61345 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.61357 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.61358 | 0.6137 | 0.61357 | 0.61363
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 43.2289 | 43.1596 | 42.0896 | 42.8847 | 45.0234 | 43.8141 | 44.8087 | 57.3943 | 51.8538 | 62.7318 | 43.6492 | 49.9006 | 49.6584 | 47.7111 | 46.8459 | 49.7389 | 46.8459 | 45.8287 | 46.7699 | 46.8459 | 45.8287 | 48.6461 | 46.8459 | 45.3859 | 47.3954 | -1.02%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2724.7 | 2559.55 | 2483.7 | 2541.45 | 2578.2 | 2746.6 | 3098.8 | 3408.25 | 3621.45 | 3918.9 | 3696.6 | 3705.85 | 3588.1 | 3480 | 3516.6 | 3459.65 | 3420.35 | 3345.55 | 3332.65 | 3476.3 | 3490.7 | 3447.45 | 3181.1 | 2922.65 |  | 2483.7
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1405.55 | 1380.2 | 1341.35 | 1393.2 | 1400.5 | 1438.7 | 1522.7 | 1547.75 | 1584.7 | 1699.15 | 1575.6 | 1588.1 | 1541.65 | 1536.95 | 1568.9 | 1529.4 | 1532.6 | 1480.35 | 1499.5 | 1508.85 | 1474.75 | 1494.9 | 1443.95 | 1409.7 |  | 1341.35
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3065.8703 | 2907.9629 | 2822.762 | 2898.2709 | 2934.0272 | 3100.5918 | 3452.7057 | 3743.2203 | 3952.9956 | 4271.4035 | 4018.3786 | 4031.7968 | 3905.2716 | 3804.2891 | 3850.7042 | 3782.6238 | 3748.0204 | 3658.4342 | 3654.457 | 3789.6293 | 3789.4424 | 3757.6106 | 3493.478 | 3244.8632 |  | 2822.762
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36 | 36 | 36.1 | 36 | 35.9 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.8 |  | 35.6667
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 35.9 | 36 | 36 | 36.2 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.9 |  | 35.7
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | АСКУЭ | 873.6 | 809.2 | 788.2 | 806.4 | 833 | 901.6 | 1037.4 | 1157.8 | 1302 | 1393 | 1415.4 | 1381.8 | 1345.4 | 1303.4 | 1296.4 | 1255.8 | 1236.2 | 1201.2 | 1163.4 | 1227.8 | 1201.2 | 1157.8 | 1045.8 | 945 | 27078.8 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 452.2 | 445.2 | 431.2 | 448 | 450.8 | 455 | 484.4 | 452.2 | 466.2 | 467.6 | 483 | 474.6 | 478.8 | 478.8 | 481.6 | 459.2 | 464.8 | 449.4 | 450.8 | 449.4 | 432.6 | 443.8 | 432.6 | 428.4 | 10960.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 | 19.875
|  | tgφ |  | 0.51763 | 0.55017 | 0.54707 | 0.55556 | 0.54118 | 0.50466 | 0.46694 | 0.39057 | 0.35806 | 0.33568 | 0.34125 | 0.34347 | 0.35588 | 0.36735 | 0.37149 | 0.36566 | 0.37599 | 0.37413 | 0.38748 | 0.36602 | 0.36014 | 0.38331 | 0.41365 | 0.45333 | 0.41778
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.883 | 14.9124 | 14.466 | 14.812 | 15.2081 | 16.1706 | 18.3834 | 20.0134 | 22.5181 | 23.7915 | 24.3514 | 23.8567 | 23.1873 | 22.546 | 22.582 | 21.7719 | 21.5651 | 20.8827 | 20.3157 | 21.2889 | 20.8827 | 20.1329 | 18.376 | 16.7528 | 19.7771 | 0.4925%
ВЛ 31 | Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 202.65 | 189 | 185.85 | 187.95 | 187.95 | 194.25 | 208.95 | 217.35 | 228.9 | 232.05 | 223.65 | 218.4 | 204.75 | 211.05 | 197.4 | 203.7 | 208.95 | 212.1 | 206.85 | 211.05 | 214.2 | 225.75 | 208.95 | 199.5 | 4981.2 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.95 | 48.3 | 48.3 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 49.35 | 49.35 | 51.45 | 48.3 | 48.3 | 45.15 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 49.35 | 49.35 | 47.25 | 50.4 | 54.6 | 50.4 | 46.2 | 40.95 | 1147.65
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7083
|  | tgφ |  | 0.20207 | 0.25556 | 0.25989 | 0.24581 | 0.24581 | 0.23784 | 0.22111 | 0.22705 | 0.2156 | 0.22172 | 0.21596 | 0.22115 | 0.22051 | 0.22886 | 0.24468 | 0.23711 | 0.23618 | 0.23267 | 0.22843 | 0.23881 | 0.2549 | 0.22326 | 0.22111 | 0.20526 | 0.23089
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3382 | 3.1497 | 3.0918 | 3.1077 | 3.1077 | 3.1971 | 3.436 | 3.5887 | 3.8127 | 3.8485 | 3.7256 | 3.6523 | 3.4044 | 3.5154 | 3.3184 | 3.4087 | 3.5057 | 3.5458 | 3.4548 | 3.5331 | 3.5458 | 3.7557 | 3.4746 | 3.2883 | 3.4503 | 6.959%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 824.25 | 754.95 | 721.35 | 714 | 723.45 | 754.95 | 885.15 | 963.9 | 1067.85 | 1116.15 | 1090.95 | 1101.45 | 1042.65 | 1015.35 | 1037.4 | 1004.85 | 1052.1 | 964.95 | 968.1 | 1034.25 | 1089.9 | 1068.9 | 994.35 | 899.85 | 22891.05 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 405.3 | 390.6 | 376.95 | 386.4 | 390.6 | 386.4 | 396.9 | 388.5 | 439.95 | 455.7 | 449.4 | 447.3 | 405.3 | 425.25 | 432.6 | 409.5 | 450.45 | 386.4 | 389.55 | 391.65 | 381.15 | 388.5 | 391.65 | 400.05 | 9766.05
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16.625
|  | tgφ |  | 0.49172 | 0.51739 | 0.52256 | 0.54118 | 0.53991 | 0.51182 | 0.4484 | 0.40305 | 0.412 | 0.40828 | 0.41193 | 0.4061 | 0.38872 | 0.41882 | 0.417 | 0.40752 | 0.42814 | 0.40044 | 0.40239 | 0.37868 | 0.34971 | 0.36346 | 0.39388 | 0.44457 | 0.43365
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.7891 | 13.6482 | 13.0684 | 12.9635 | 13.1645 | 13.5048 | 15.4471 | 16.7799 | 18.8053 | 19.5203 | 19.2117 | 19.4117 | 18.1635 | 17.8737 | 18.3532 | 17.6681 | 18.6877 | 16.9726 | 16.9915 | 18.0074 | 16.9726 | 18.5185 | 17.4505 | 15.856 | 16.7429 | -0.7092%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1900.5 | 1753.15 | 1695.4 | 1708.35 | 1744.4 | 1850.8 | 2131.5 | 2339.05 | 2598.75 | 2741.2 | 2730 | 2701.65 | 2592.8 | 2529.8 | 2531.2 | 2464.35 | 2497.25 | 2378.25 | 2338.35 | 2473.1 | 2505.3 | 2452.45 | 2249.1 | 2044.35 | 54951.05
|  | Q, кВАр |  | 898.45 | 884.1 | 856.45 | 880.6 | 887.6 | 887.6 | 927.5 | 890.05 | 955.5 | 974.75 | 980.7 | 970.2 | 929.25 | 952.35 | 962.5 | 917 | 964.6 | 885.15 | 887.6 | 891.45 | 868.35 | 882.7 | 870.45 | 869.4 | 21874.3
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.22 | 6.19 | 6.24 | 6.21 | 6.19 | 6.13 | 6.16 | 6.13 | 6.12 | 6.15 | 6.14 | 6.12 | 6.14 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.1571
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.28 | 6.26 | 6.29 | 6.29 | 6.22 | 6.16 | 6.19 | 6.17 | 6.15 | 6.18 | 6.17 | 6.15 | 6.17 | 6.15 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.15 | 6.18 | 6.15 | 6.21 | 6.1958
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 209.7 | 209.7 | 201 | 244.7 | 218.5 | 262.2 | 279.6 | 297.1 | 305.8 | 340.8 | 305.8 | 305.8 | 270.9 | 270.9 | 323.3 | 323.3 | 244.7 | 262.2 | 270.9 | 279.6 | 270.9 | 270.9 | 253.4 | 227.2 | 6448.9 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.4 | 121.4 | 116.3 | 141.6 | 126.5 | 151.8 | 161.9 | 172 | 177 | 197.3 | 177 | 177 | 156.8 | 156.8 | 187.2 | 187.2 | 141.6 | 151.8 | 156.8 | 161.9 | 156.8 | 156.8 | 146.7 | 131.5 | 3733.1
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 39 | 35 | 35 | 31 | 31 | 37 | 37 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 29 | 26 | 30.75
|  | tgφ |  | 0.57892 | 0.57892 | 0.57861 | 0.57867 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57904 | 0.57893 | 0.57881 | 0.57893 | 0.57881 | 0.57881 | 0.57881 | 0.57881 | 0.57903 | 0.57903 | 0.57867 | 0.57895 | 0.57881 | 0.57904 | 0.57881 | 0.57881 | 0.57893 | 0.57879 | 0.57887
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.6636 | 22.627 | 21.6503 | 26.2733 | 23.5768 | 28.0654 | 30.0737 | 32.0577 | 33.3177 | 36.9522 | 33.3177 | 33.3721 | 29.4193 | 29.4672 | 35.2853 | 35.1703 | 26.7026 | 28.6157 | 29.5153 | 30.4662 | 28.6157 | 29.4672 | 27.565 | 24.5933 | 29.1179 | 5.307%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 216.4 | 198.4 | 198.4 | 189.3 | 207.4 | 225.4 | 270.5 | 243.4 | 252.5 | 261.5 | 261.5 | 243.4 | 270.5 | 243.4 | 234.4 | 234.4 | 243.4 | 288.5 | 297.5 | 306.6 | 288.5 | 279.5 | 252.5 | 234.4 | 5941.7 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 143.8 | 131.8 | 131.8 | 125.8 | 137.8 | 149.7 | 179.7 | 161.7 | 167.7 | 173.7 | 173.7 | 161.7 | 179.7 | 161.7 | 155.7 | 155.7 | 161.7 | 191.7 | 197.7 | 203.7 | 191.7 | 185.7 | 167.7 | 155.7 | 3947.3
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 27 | 26 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 32 | 31 | 28 | 26 | 27.4583
|  | tgφ |  | 0.66451 | 0.66431 | 0.66431 | 0.66455 | 0.66442 | 0.66415 | 0.66433 | 0.66434 | 0.66416 | 0.66424 | 0.66424 | 0.66434 | 0.66433 | 0.66434 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66434 | 0.66447 | 0.66454 | 0.66438 | 0.66447 | 0.6644 | 0.66416 | 0.66425 | 0.66434
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 24.3019 | 22.2425 | 22.2067 | 21.1223 | 23.2526 | 25.0651 | 30.2281 | 27.2878 | 28.5827 | 29.4585 | 29.6026 | 27.5999 | 30.523 | 27.51 | 26.5782 | 26.4917 | 27.5999 | 32.7159 | 33.6825 | 34.7103 | 32.7159 | 31.591 | 28.5361 | 26.3629 | 27.9153 | -1.664%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 299.8 | 290.7 | 281.6 | 281.6 | 290.7 | 281.6 | 281.6 | 290.7 | 299.8 | 290.7 | 281.6 | 290.7 | 299.8 | 290.7 | 281.6 | 317.9 | 281.6 | 281.6 | 272.5 | 281.6 | 299.8 | 299.8 | 290.7 | 308.8 | 6967.5 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 182.8 | 177.3 | 171.7 | 171.7 | 177.3 | 171.7 | 171.7 | 177.3 | 182.8 | 177.3 | 171.7 | 177.3 | 182.8 | 177.3 | 171.7 | 193.9 | 171.7 | 171.7 | 166.2 | 171.7 | 182.8 | 182.8 | 177.3 | 188.3 | 4248.8
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 35 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 31.9583
|  | tgφ |  | 0.60974 | 0.60991 | 0.60973 | 0.60973 | 0.60991 | 0.60973 | 0.60973 | 0.60991 | 0.60974 | 0.60991 | 0.60973 | 0.60991 | 0.60974 | 0.60991 | 0.60973 | 0.60994 | 0.60973 | 0.60973 | 0.60991 | 0.60973 | 0.60974 | 0.60974 | 0.60991 | 0.60978 | 0.6098
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 32.5792 | 31.542 | 30.5033 | 30.3576 | 31.4412 | 30.3094 | 30.3094 | 31.6434 | 32.9494 | 31.7968 | 30.8988 | 32.0036 | 32.8428 | 31.8999 | 30.9993 | 34.8852 | 30.9993 | 30.9993 | 29.9512 | 30.9993 | 30.9993 | 32.8428 | 32.0036 | 33.6659 | 31.6426 | 0.988%
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 106 | 106 | 106 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 132.5 | 238.6 | 176.7 | 273.9 | 150.2 | 159.1 | 150.2 | 150.2 | 141.4 | 123.7 | 132.5 | 132.5 | 150.2 | 141.4 | 123.7 | 132.5 | 132.5 | 106 | 3436.9 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 93 | 93 | 93 | 99.6 | 179.3 | 132.8 | 205.9 | 112.9 | 119.5 | 112.9 | 112.9 | 106.3 | 93 | 99.6 | 99.6 | 112.9 | 106.3 | 93 | 99.6 | 99.6 | 79.7 | 2583.5
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 27 | 20 | 31 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 16.2083
|  | tgφ |  | 0.75189 | 0.75189 | 0.75189 | 0.75182 | 0.75182 | 0.75182 | 0.7517 | 0.75147 | 0.75156 | 0.75173 | 0.75166 | 0.7511 | 0.75166 | 0.75166 | 0.75177 | 0.75182 | 0.7517 | 0.7517 | 0.75166 | 0.75177 | 0.75182 | 0.7517 | 0.7517 | 0.75189 | 0.75172
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.3048 | 12.2851 | 12.2654 | 14.2447 | 14.2902 | 14.2221 | 15.2329 | 27.7364 | 20.7417 | 31.9983 | 17.6034 | 18.702 | 17.5749 | 17.6034 | 16.6267 | 14.4987 | 15.5797 | 15.5797 | 17.6319 | 16.6267 | 15.5797 | 15.5041 | 15.5797 | 12.3444 | 16.7649 | -3.434%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 60 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.62 | 0.6 | 0.61 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 14.55 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 831.9 | 804.8 | 787 | 839.3 | 840.3 | 892.9 | 964.2 | 1069.8 | 1034.8 | 1166.9 | 999.1 | 999 | 991.4 | 955.2 | 980.7 | 999.3 | 902.2 | 964.8 | 991.1 | 1009.2 | 982.9 | 982.7 | 929.1 | 876.4 | 22795
|  | Q, кВАр |  | 527.7 | 510.2 | 499.5 | 532.1 | 534.6 | 566.2 | 612.9 | 690.3 | 660.3 | 754.2 | 635.3 | 635.5 | 632.2 | 608.7 | 620.9 | 629.8 | 574.6 | 614.8 | 633.6 | 643.6 | 624.3 | 624.9 | 591.3 | 555.2 | 14512.7
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.93424 | 0.19841 | 0.16491 | -0.74421 | -0.77956 | 0.32373 | 0.32048 | -0.056117 | -1.1831 | 0.91704 | -3.3623 | 0.51783 | 0.39184 | -0.52621 | 0.47696 | -0.40189 | 2.2641 | 0.25845 | 0.32183 | -0.59809 | 0.2537 | 1.2362 | 0.31116 | 0.21633 | -0.0039484
|  | Q, % |  | -4.0623 | -2.8422 | -3.0109 | -3.8041 | -4.2308 | -2.74 | -2.9738 | -4.9567 | -4.9428 | -4.1137 | -6.7911 | -2.8484 | -3.2332 | -4.1225 | -2.3912 | -2.8413 | -1.162 | -3.293 | -3.5463 | -4.2436 | -2.9518 | -2.0745 | -3.1037 | -2.7577 | -3.4796
|  |  | Δ I | -2.198% | -1.124% | -1.149% | -2.174% | -2.174% | -1.01% | -0.9346% | -1.695% | -2.655% | -0.7692% | -4.673% | -0.9009% | -0.9091% | -1.905% | -0.9174% | -1.818% | 0.9804% | -0.9346% | -0.9091% | -1.802% | -0.9174% | 0% | -0.9709% | -1.031% | -1.35%
|  |  | Δ Iрасч | -1.871% | -0.7186% | -0.7909% | -1.667% | -1.822% | -0.6035% | -0.6696% | -1.524% | -2.318% | -0.5928% | -4.386% | -0.5025% | -0.698% | -1.608% | -0.4006% | -1.159% | 1.233% | -0.8065% | -0.8367% | -1.693% | -0.8065% | 0.2373% | -0.718% | -0.6798% | -1.055%
|  |  | ДАР | 1.9082 | 1.803 | 1.7611 | 1.8337 | 1.8613 | 1.9888 | 2.2106 | 2.4449 | 2.5657 | 2.7919 | 2.6382 | 2.5992 | 2.5415 | 2.4697 | 2.4745 | 2.4588 | 2.3474 | 2.3781 | 2.3613 | 2.448 | 2.3983 | 2.3662 | 2.1839
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 115.5 | 115.5 | 115.9 | 116.1 | 115.8 | 116.4 | 115.3 | 115.1 | 113.9 | 115 | 114.2 | 114.2 | 114.5 | 114.5 | 114.3 | 114.3 | 113.9 | 114 | 114.2 | 114.5 | 114.2 | 114.9 | 114.9 | 114.9
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 115.7 | 115.9 | 116.2 | 116.4 | 116.1 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 236.4 | 259.2 | 268.8 | 274.8 | 267.6 | 279.6 | 253.2 | 238.8 | 240 | 241.2 | 244.8 | 229.2 | 228 | 236.4 | 217.2 | 200.4 | 192 | 172.8 | 4341.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 117.6 | 116.4 | 122.4 | 135.6 | 140.4 | 140.4 | 142.8 | 142.8 | 136.8 | 134.4 | 130.8 | 124.8 | 129.6 | 129.6 | 127.2 | 127.2 | 128.4 | 128.4 | 2391.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.58824 | 0.49746 | 0.44907 | 0.45536 | 0.49345 | 0.52466 | 0.50215 | 0.56398 | 0.59799 | 0.57 | 0.55721 | 0.53431 | 0.5445 | 0.56842 | 0.54822 | 0.58564 | 0.63473 | 0.66875 | 0.74306 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9464 | 14.7461 | 15.9148 | 16.7051 | 16.934 | 16.78 | 17.4062 | 16.1103 | 15.4201 | 15.3393 | 15.3319 | 15.4711 | 14.519 | 14.5765 | 14.941 | 14.519 | 13.1169 | 12.7641 | 11.8968 | 11.5183 | 4.014%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 164.4 | 157.2 | 150 | 151.2 | 148.8 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.8 | 115.2 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0%
|  | tgφ |  | 0.72263 | 0.73282 | 0.736 | 0.73016 | 0.74194 | 0.67961 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.3498 | 10.895 | 10.3816 | 10.4155 | 10.3378 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5702 | -18.63%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 164.4 | 157.2 | 150 | 151.2 | 148.8 | 184.8 | 236.4 | 259.2 | 268.8 | 274.8 | 267.6 | 279.6 | 253.2 | 238.8 | 240 | 241.2 | 244.8 | 229.2 | 228 | 236.4 | 217.2 | 200.4 | 192 | 172.8 |  | 148.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 118.8 | 115.2 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 120 | 117.6 | 116.4 | 122.4 | 135.6 | 140.4 | 140.4 | 142.8 | 142.8 | 136.8 | 134.4 | 130.8 | 124.8 | 129.6 | 129.6 | 127.2 | 127.2 | 128.4 | 128.4 |  | 110.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 202.832 | 194.892 | 186.2476 | 187.2154 | 185.2825 | 220.343 | 264.0355 | 284.1366 | 295.3561 | 306.435 | 302.1952 | 312.8711 | 290.6924 | 278.2396 | 276.2503 | 276.1174 | 277.553 | 260.9745 | 262.2597 | 269.5944 | 251.7055 | 237.3605 | 230.9774 | 215.2821 |  | 185.2825
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.38 | 10.35 | 10.4 | 10.35 | 10.32 | 10.22 | 10.46 | 10.41 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.46
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.36 | 10.4 | 10.35 | 10.33 | 10.23 | 10.47 | 10.4 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 10.47 | 10.46 | 10.46
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11.8333
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 39.2 | 37 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 39.2 | 47.4 | 56.2 | 59.6 | 54.2 | 53 | 59.8 | 55.8 | 50.6 | 47.8 | 45 | 48.2 | 48.2 | 54.6 | 57.4 | 57.8 | 52.4 | 48.6 | 43.8 | 1162 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.6 | 23 | 22.8 | 23.4 | 24 | 23.8 | 25 | 25.4 | 29 | 28.4 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28.6 | 28.6 | 29.8 | 26.6 | 28.6 | 28 | 27.6 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 648
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.60204 | 0.62162 | 0.64773 | 0.6573 | 0.67797 | 0.60714 | 0.52743 | 0.45196 | 0.48658 | 0.52399 | 0.56604 | 0.53512 | 0.57348 | 0.59289 | 0.59833 | 0.63556 | 0.61826 | 0.55187 | 0.52381 | 0.4878 | 0.47751 | 0.5 | 0.53909 | 0.57991 | 0.56597
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5604 | 2.4355 | 2.3377 | 2.3701 | 2.3863 | 2.5489 | 2.9929 | 3.451 | 3.7451 | 3.3782 | 3.3849 | 3.7697 | 3.5649 | 3.2601 | 3.093 | 2.9607 | 3.1557 | 3.0598 | 3.4225 | 3.5394 | 3.0598 | 3.2344 | 3.0511 | 2.798 | 3.065 | 8.05%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 114.8 | 109.6 | 104.2 | 103.4 | 102.2 | 118.6 | 170.4 | 182.6 | 194 | 203.4 | 198.8 | 206.4 | 184.6 | 178.2 | 180 | 183.8 | 183 | 168.8 | 160.8 | 169.2 | 149.6 | 138.2 | 132.8 | 120.8 | 3758.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91 | 87 | 82 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 84 | 82.4 | 85 | 96 | 103.2 | 103.8 | 105.8 | 108.4 | 102.6 | 100.2 | 96.6 | 92.4 | 95.6 | 96.8 | 93.8 | 92.6 | 93.6 | 95.2 | 2232.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10.0833
|  | tgφ |  | 0.79268 | 0.7938 | 0.78695 | 0.78723 | 0.79843 | 0.68971 | 0.49296 | 0.45126 | 0.43814 | 0.47198 | 0.51911 | 0.50291 | 0.57313 | 0.60831 | 0.57 | 0.54516 | 0.52787 | 0.54739 | 0.59453 | 0.5721 | 0.62701 | 0.67004 | 0.70482 | 0.78808 | 0.6189
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.1973 | 7.8226 | 7.391 | 7.3212 | 7.2968 | 8.0076 | 10.6101 | 11.2099 | 11.9678 | 12.4174 | 12.4494 | 12.8408 | 11.7918 | 11.5596 | 11.5045 | 11.6239 | 11.5235 | 10.6956 | 10.3875 | 10.8033 | 10.6956 | 9.1842 | 8.9784 | 8.4994 | 10.1991 | -1.148%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 45.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6 | 5.8 | 5.8 | 129.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.5 | 2.5 | 2.6667 | 2.8889 | 2.7 | 2.8889 | 2.8889 | 2.5556 | 2 | 3.2222 | 2.9 | 2.8 | 3.2222 | 2.8 | 3.2222 | 3.1111 | 2.4545 | 3 | 3.1111 | 3.1111 | 2.7 | 3.3333 | 2.9 | 2.9
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.30134 | 0.30105 | 0.28575 | 0.30614 | 0.32129 | 0.30584 | 0.30732 | 0.27641 | 0.25269 | 0.33528 | 0.34099 | 0.3305 | 0.33656 | 0.32955 | 0.33721 | 0.32662 | 0.32471 | 0.31637 | 0.32662 | 0.32599 | 0.31637 | 0.34584 | 0.33904 | 0.33904 | 0.31785 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 10.2 | 12 | 8.6 | 10.2 | 8 | 11.4 | 10.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 10.2 | 7 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5 | 5.2 | 175.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 71
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  | tgφ |  | 0.54167 | 0.52174 | 0.44444 | 0.46429 | 0.5 | 0.53846 | 0.29412 | 0.21667 | 0.32558 | 0.37255 | 0.45 | 0.33333 | 0.24074 | 0.48485 | 0.53125 | 0.52941 | 0.35294 | 0.45714 | 0.38462 | 0.48387 | 0.45161 | 0.44828 | 0.52 | 0.46154
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.30576 | 0.29005 | 0.32939 | 0.34382 | 0.32469 | 0.32825 | 0.59379 | 0.68773 | 0.51154 | 0.60151 | 0.48712 | 0.66853 | 0.61564 | 0.4065 | 0.40241 | 0.42723 | 0.60293 | 0.4282 | 0.46449 | 0.38172 | 0.4282 | 0.35125 | 0.31143 | 0.31649 | 0.44203 | -76.81%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 83.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.19044 | 0.19007 | 0.18952 | 0.20047 | 0.18989 | 0.18897 | 0.20106 | 0.17924 | 0.1923 | 0.18789 | 0.1999 | 0.18915 | 0.19951 | 0.19951 | 0.18879 | 0.18879 | 0.20067 | 0.18915 | 0.18897 | 0.19951 | 0.18915 | 0.19894 | 0.18789 | 0.19894 | 0.19286 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.07 | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 20.29 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.48 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 164.2 | 156.6 | 150 | 150 | 148.2 | 168.2 | 233.4 | 255.8 | 267.6 | 273 | 265.4 | 283 | 256.6 | 241 | 239.4 | 240.8 | 247.2 | 229.2 | 228.4 | 238.2 | 219 | 201.8 | 191.8 | 175.4 | 5224.2
|  | Q, кВАр |  | 122.2 | 117.4 | 112 | 112.6 | 113.6 | 113.6 | 117.2 | 115 | 120.8 | 134 | 142.6 | 145.2 | 146.2 | 147.2 | 140.4 | 138 | 135.4 | 127.6 | 132.8 | 133.4 | 129.6 | 127.4 | 128.2 | 128.8 | 3081.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.12165 | 0.38168 | 0 | 0.79365 | 0.40323 | 8.9827 | 1.269 | 1.3117 | 0.44643 | 0.65502 | 0.82212 | -1.216 | -1.3428 | -0.92127 | 0.25 | 0.16584 | -0.98039 | 0 | -0.17544 | -0.76142 | -0.82873 | -0.6986 | 0.10417 | -1.5046 | 0.2406
|  | Q, % |  | -2.862 | -1.9097 | -1.4493 | -1.9928 | -2.8986 | 5.3333 | 0.34014 | 1.2027 | 1.3072 | 1.1799 | -1.567 | -3.4188 | -2.381 | -3.0812 | -2.6316 | -2.6786 | -3.5168 | -2.2436 | -2.4691 | -2.9321 | -1.8868 | -0.15723 | 0.15576 | -0.31153 | -1.3286
|  |  | Δ I | 9.091% | 10% | 10% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 7.692% | 8.333% | 3.529%
|  |  | Δ Iрасч | -1.809% | -1.324% | -1.462% | -1.212% | -1.753% | 7.124% | 0.2774% | 0.6942% | 0.2135% | 0.08147% | -0.4912% | -2.254% | -2.471% | -2.173% | -1.216% | -1.274% | -2.174% | -1.172% | -1.466% | -2.067% | -1.172% | -1.508% | -0.8125% | -2.144% | -0.9111%
ДАР
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый
РПН 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 738.24 | 672.96 | 641.76 | 633.6 | 642.72 | 672.48 | 796.8 | 872.64 | 969.12 | 1013.76 | 990.24 | 1001.28 | 947.52 | 920.16 | 940.32 | 913.44 | 953.76 | 876 | 877.92 | 941.28 | 995.04 | 974.4 | 902.4 | 811.68 | 20699.52 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 411.36 | 394.56 | 381.12 | 387.36 | 392.16 | 391.68 | 405.12 | 402.24 | 454.56 | 470.88 | 464.16 | 464.16 | 421.92 | 440.16 | 449.76 | 427.68 | 467.04 | 403.68 | 406.56 | 410.4 | 400.8 | 406.56 | 407.04 | 411.36 | 10072.32
|  | I, А | ТИ | 70 | 70 | 67 | 68 | 68 | 75 | 86 | 90 | 105 | 106 | 102 | 97 | 91 | 92 | 91 | 94 | 93 | 87 | 94 | 98 | 99 | 92 | 88 | 82 | 87.7083 | 18.57%
|  | tgφ |  | 0.55722 | 0.58631 | 0.59387 | 0.61136 | 0.61016 | 0.58244 | 0.50843 | 0.46095 | 0.46904 | 0.46449 | 0.46873 | 0.46357 | 0.44529 | 0.47835 | 0.47831 | 0.46821 | 0.48968 | 0.46082 | 0.46309 | 0.436 | 0.4028 | 0.41724 | 0.45106 | 0.5068 | 0.49476
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.5377 | 72.4958 | 69.0309 | 68.6824 | 69.6336 | 71.5174 | 82.803 | 89.1532 | 100.7728 | 104.5497 | 102.9567 | 103.8987 | 97.0138 | 95.4054 | 97.8104 | 94.6442 | 100.1397 | 90.6563 | 90.9337 | 96.2008 | 100.825 | 98.9138 | 92.5934 | 84.9746 | 89.756 | -2.335%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 672.96 | 615.36 | 593.76 | 608.16 | 630.24 | 686.4 | 801.6 | 909.12 | 1044 | 1138.08 | 1146.24 | 1119.36 | 1102.56 | 1064.16 | 1052.64 | 1020.48 | 994.56 | 951.84 | 902.88 | 952.32 | 929.76 | 906.24 | 819.84 | 736.8 | 21399.36 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 375.84 | 368.16 | 355.2 | 365.76 | 370.08 | 373.44 | 394.08 | 379.2 | 390.72 | 393.6 | 402.72 | 395.04 | 402.24 | 408.96 | 410.4 | 394.56 | 397.92 | 386.4 | 381.6 | 379.68 | 367.68 | 378.24 | 373.92 | 369.12 | 9214.56
|  | I, А | ТИ | 67 | 62 | 60 | 62 | 65 | 72 | 78 | 98 | 108 | 108 | 111 | 110 | 102 | 108 | 100 | 100 | 96 | 87 | 93 | 95 | 92 | 84 | 75 | 70 | 87.625 | 17.3%
|  | tgφ |  | 0.55849 | 0.59828 | 0.59822 | 0.60142 | 0.5872 | 0.54406 | 0.49162 | 0.41711 | 0.37425 | 0.34585 | 0.35134 | 0.35292 | 0.36482 | 0.3843 | 0.38988 | 0.38664 | 0.4001 | 0.40595 | 0.42265 | 0.39869 | 0.39546 | 0.41737 | 0.45609 | 0.50098 | 0.44765
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.2878 | 66.214 | 63.5833 | 65.1138 | 67.1645 | 71.582 | 81.9553 | 91.6882 | 104.9424 | 112.6345 | 114.5629 | 111.9316 | 109.9523 | 107.1514 | 106.0181 | 102.6669 | 101.0108 | 96.7107 | 92.2793 | 96.0472 | 93.9726 | 91.8501 | 84.5549 | 76.584 | 90.8941 | -3.731%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 26 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 23.6 | 27 | 32 | 35.4 | 32.8 | 28 | 31.4 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 31.6 | 28.4 | 30.8 | 29.8 | 34.8 | 41.6 | 37 | 31.8 | 27.6 | 27.6 | 715.2 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 26.6 | 27 | 28 | 27.6 | 27.6 | 29.2 | 26.6 | 26.4 | 24.8 | 27.2 | 26 | 25.6 | 25 | 26 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | 24.2 | 621.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2083 | 2.223%
|  | tgφ |  | 1.0308 | 1.1271 | 27 | 1.2281 | 1.1695 | 1.0222 | 0.9125 | 0.75141 | 0.80488 | 0.88571 | 0.86624 |  |  | 0.85616 | 0.82278 | 0.85211 | 0.79221 | 0.81879 | 0.74138 | 0.62019 | 0.65405 | 0.7673 | 0.85507 | 0.87681 | 2.0661
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9948 | 1.898 | 1.8895 | 1.9149 | 1.9329 | 2.04 | 2.2973 | 2.3765 | 2.2831 | 2.015 |  |  |  | 2.0824 | 2.2189 | 2.0176 | 2.1347 | 2.0904 | 2.3535 | 2.6469 | 2.3973 | 2.1674 | 1.9618 | 1.9719 | 2.1278 | 33.68%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1411.2 | 1288.32 | 1235.52 | 1241.76 | 1272.96 | 1358.88 | 1598.4 | 1781.76 | 2013.12 | 2151.84 | 2136.48 | 2120.64 | 2050.08 | 1984.32 | 1992.96 | 1933.92 | 1948.32 | 1827.84 | 1780.8 | 1893.6 | 1924.8 | 1880.64 | 1722.24 | 1548.48 |  | 1235.52
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 787.2 | 762.72 | 736.32 | 753.12 | 762.24 | 765.12 | 799.2 | 781.44 | 845.28 | 864.48 | 866.88 | 859.2 | 824.16 | 849.12 | 860.16 | 822.24 | 864.96 | 790.08 | 788.16 | 790.08 | 768.48 | 784.8 | 780.96 | 780.48 |  | 736.32
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1615.9113 | 1497.1674 | 1438.2895 | 1452.2939 | 1483.724 | 1559.4754 | 1787.0655 | 1945.5892 | 2183.3805 | 2318.9957 | 2305.6513 | 2288.0862 | 2209.5402 | 2158.363 | 2170.66 | 2101.4579 | 2131.691 | 1991.2874 | 1947.42 | 2051.8156 | 2072.5387 | 2037.8218 | 1891.0339 | 1734.0529 |  | 1438.2895
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | АСКУЭ | 26 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 23.6 | 27 | 32 | 35.4 | 32.8 | 28 | 31.4 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 31.6 | 28.4 | 30.8 | 29.8 | 34.8 | 41.6 | 37 | 31.8 | 27.6 | 27.6 | 715.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 26.6 | 27 | 28 | 27.6 | 27.6 | 29.2 | 26.6 | 26.4 | 24.8 | 27.2 | 26 | 25.6 | 25 | 26 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | 24.2 | 621.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 1.0308 | 1.1271 | 1.1638 | 1.2281 | 1.1695 | 1.0222 | 0.9125 | 0.75141 | 0.80488 | 0.88571 | 0.86624 | 0.87248 | 0.87075 | 0.85616 | 0.82278 | 0.85211 | 0.79221 | 0.81879 | 0.74138 | 0.62019 | 0.65405 | 0.7673 | 0.85507 | 0.87681
|  | U, кВ | ТИ | 10.82 | 10.83 | 10.89 | 10.9 | 10.86 | 10.94 | 10.9 | 10.77 | 10.66 | 10.73 | 10.65 | 10.64 | 10.7 | 10.67 | 10.66 | 10.69 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 10.69 | 10.66 | 10.69 | 10.7 | 10.76 | 10.7392
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.22 | 6.22 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.29 | 6.24 | 6.23 | 6.14 | 6.18 | 6.14 | 6.14 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.16 | 6.13 | 6.15 | 6.15 | 6.17 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.1883
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.25 | 6.26 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.31 | 6.3 | 6.21 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 6.15 | 6.16 | 6.16 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.15 | 6.18 | 6.16 | 6.22 | 6.1967
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 48.6 | 43.32 | 37.08 | 34.68 | 35.16 | 35.4 | 36.24 | 36.6 | 38.28 | 34.8 | 35.04 | 34.56 | 34.2 | 33.72 | 34.2 | 34.92 | 38.04 | 40.56 | 39.12 | 37.2 | 41.28 | 48.24 | 51.96 | 55.2 | 938.4 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.88 | 25.8 | 19.32 | 19.56 | 20.04 | 19.8 | 20.64 | 17.16 | 15.72 | 14.88 | 15.72 | 14.88 | 15.72 | 15.84 | 15.12 | 14.52 | 14.76 | 14.28 | 15.24 | 15.12 | 17.64 | 26.28 | 31.32 | 32.28 | 464.52
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.125
|  | tgφ |  | 0.67654 | 0.59557 | 0.52104 | 0.56401 | 0.56997 | 0.55932 | 0.56954 | 0.46885 | 0.41066 | 0.42759 | 0.44863 | 0.43056 | 0.45965 | 0.46975 | 0.44211 | 0.41581 | 0.38801 | 0.35207 | 0.38957 | 0.40645 | 0.42733 | 0.54478 | 0.60277 | 0.58478 | 0.48856
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.453 | 4.6857 | 3.8669 | 3.6824 | 3.7429 | 3.7275 | 3.8633 | 3.7506 | 3.8958 | 3.54 | 3.6155 | 3.5423 | 3.5206 | 3.4846 | 3.5089 | 3.5488 | 3.8476 | 4.0416 | 3.946 | 3.7619 | 4.2193 | 5.1465 | 5.6746 | 5.9714 | 4.0849 | 0.9722%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 288.36 | 268.38 | 262.98 | 259.74 | 256.32 | 264.42 | 298.26 | 313.02 | 341.46 | 353.88 | 334.26 | 336.06 | 294.3 | 307.62 | 324.54 | 300.42 | 349.02 | 299.34 | 292.5 | 313.56 | 333.9 | 328.68 | 317.7 | 291.6 | 7330.32 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 177.48 | 173.52 | 172.44 | 173.52 | 174.06 | 175.5 | 180.54 | 176.58 | 222.12 | 237.06 | 225.9 | 231.84 | 186.3 | 207.9 | 214.92 | 201.96 | 241.92 | 184.32 | 186.12 | 188.1 | 184.14 | 182.16 | 181.98 | 180.18 | 4660.56
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 35 | 33 | 46 | 41 | 39 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 32 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34.0833
|  | tgφ |  | 0.61548 | 0.64655 | 0.65572 | 0.66805 | 0.67907 | 0.66372 | 0.60531 | 0.56412 | 0.6505 | 0.66989 | 0.67582 | 0.68988 | 0.63303 | 0.67583 | 0.66223 | 0.67226 | 0.69314 | 0.61575 | 0.63631 | 0.59989 | 0.55148 | 0.55422 | 0.5728 | 0.6179 | 0.63621
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.4667 | 29.6999 | 29.0843 | 28.8896 | 28.6551 | 29.1647 | 32.2963 | 33.3452 | 38.3487 | 39.8399 | 37.9805 | 38.4357 | 32.5786 | 34.7274 | 36.5261 | 33.9684 | 40.0442 | 33.0407 | 32.5856 | 34.256 | 35.839 | 35.2051 | 34.2451 | 32.0091 | 33.843 | 0.7051%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 105.84 | 90.18 | 84.24 | 90.18 | 100.8 | 103.14 | 118.8 | 140.94 | 158.58 | 179.1 | 179.64 | 183.24 | 178.74 | 164.34 | 160.74 | 162.54 | 159.84 | 149.58 | 146.34 | 162.54 | 165.78 | 156.78 | 145.44 | 123.84 | 3411.18 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.56 | 42.12 | 40.5 | 42.84 | 44.1 | 43.2 | 46.98 | 48.96 | 53.1 | 57.06 | 55.98 | 55.26 | 55.8 | 54.18 | 54.54 | 54.54 | 54 | 51.84 | 50.76 | 52.38 | 50.94 | 46.26 | 44.82 | 44.82 | 1188.54
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14
|  | tgφ |  | 0.41156 | 0.46707 | 0.48077 | 0.47505 | 0.4375 | 0.41885 | 0.39545 | 0.34738 | 0.33485 | 0.31859 | 0.31162 | 0.30157 | 0.31219 | 0.32968 | 0.33931 | 0.33555 | 0.33784 | 0.34657 | 0.34686 | 0.32226 | 0.30727 | 0.29506 | 0.30817 | 0.36192 | 0.36012
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.6363 | 9.2496 | 8.6446 | 9.2336 | 10.1757 | 10.2761 | 11.8341 | 13.8433 | 15.7438 | 17.5814 | 17.7139 | 18.018 | 17.5138 | 16.185 | 15.9279 | 16.088 | 15.9092 | 14.8793 | 14.5583 | 15.9987 | 16.3006 | 15.3139 | 14.2348 | 12.2985 | 14.0899 | -0.6425%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 531.72 | 482.76 | 461.52 | 475.2 | 503.64 | 540 | 636.48 | 717.48 | 774 | 872.64 | 901.8 | 870.48 | 867.6 | 835.56 | 833.76 | 821.88 | 799.56 | 779.4 | 747 | 798.48 | 765 | 740.52 | 668.16 | 595.8 | 17020.44 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 254.52 | 249.12 | 235.44 | 243.72 | 248.76 | 251.28 | 267.84 | 258.84 | 258.84 | 259.2 | 268.2 | 263.52 | 268.2 | 271.8 | 271.8 | 271.08 | 273.24 | 275.04 | 267.84 | 267.84 | 249.84 | 257.04 | 256.68 | 250.56 | 6240.24
|  | I, А | ТИ | 51 | 46 | 43 | 47 | 49 | 54 | 61 | 72 | 81 | 82 | 85 | 84 | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 | 69 | 74 | 76 | 74 | 67 | 59 | 54 | 67
|  | tgφ |  | 0.47867 | 0.51603 | 0.51014 | 0.51288 | 0.49392 | 0.46533 | 0.42081 | 0.36076 | 0.33442 | 0.29703 | 0.29741 | 0.30273 | 0.30913 | 0.32529 | 0.32599 | 0.32983 | 0.34174 | 0.35289 | 0.35855 | 0.33544 | 0.32659 | 0.34711 | 0.38416 | 0.42054 | 0.38114
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.5199 | 50.1623 | 47.6125 | 49.0003 | 51.6211 | 54.5608 | 63.3581 | 70.997 | 76.8328 | 85.1452 | 88.7172 | 85.7616 | 85.0759 | 82.5843 | 82.2896 | 81.2093 | 79.6763 | 77.8093 | 74.7083 | 78.9017 | 75.6393 | 73.317 | 67.1653 | 60.0656 | 70.6971 | -5.518%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 5.31 | 4.77 | 4.32 | 4.41 | 4.14 | 4.5 | 5.31 | 6.93 | 7.11 | 7.92 | 8.01 | 7.47 | 6.66 | 7.02 | 8.19 | 6.57 | 8.19 | 7.56 | 6.93 | 6.3 | 4.59 | 4.41 | 6.84 | 9.63 | 153.09 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.75 | 14.67 | 14.49 | 15.03 | 15.21 | 15.12 | 15.39 | 13.86 | 14.94 | 17.28 | 18.36 | 15.48 | 13.32 | 15.3 | 17.82 | 14.31 | 13.23 | 13.41 | 13.32 | 12.51 | 12.51 | 12.87 | 16.56 | 19.89 | 360.63
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.1667
|  | tgφ |  | 2.9661 | 3.0755 | 3.3542 | 3.4082 | 3.6739 | 3.36 | 2.8983 | 2 | 2.1013 | 2.1818 | 2.2921 | 2.0723 | 2 | 2.1795 | 2.1758 | 2.1781 | 1.6154 | 1.7738 | 1.9221 | 1.9857 | 2.7255 | 2.9184 | 2.4211 | 2.0654 | 2.4727
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5446 | 1.4336 | 1.3984 | 1.4487 | 1.4579 | 1.4497 | 1.5081 | 1.4378 | 1.5576 | 1.7779 | 1.8858 | 1.6181 | 1.3929 | 1.5745 | 1.8403 | 1.4776 | 1.4672 | 1.4469 | 1.4112 | 1.3122 | 1.2525 | 1.2745 | 1.6758 | 2.0636 | 1.5295 | -31.1%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 18.09 | 17.55 | 18 | 17.73 | 16.29 | 16.38 | 16.83 | 18.99 | 22.05 | 22.77 | 23.85 | 22.86 | 23.67 | 21.6 | 24.3 | 21.87 | 23.58 | 22.32 | 19.98 | 17.1 | 18.63 | 19.35 | 18.18 | 17.82 | 479.79 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.27 | 8.73 | 8.91 | 9 | 9.09 | 9 | 9.36 | 8.64 | 7.56 | 7.56 | 8.91 | 8.64 | 12.69 | 10.35 | 11.52 | 9.72 | 10.98 | 9.09 | 9.54 | 8.01 | 9.09 | 8.64 | 8.82 | 9 | 222.12
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | tgφ |  | 0.51244 | 0.49744 | 0.495 | 0.50761 | 0.55801 | 0.54945 | 0.55615 | 0.45498 | 0.34286 | 0.33202 | 0.37358 | 0.37795 | 0.53612 | 0.47917 | 0.47407 | 0.44444 | 0.46565 | 0.40726 | 0.47748 | 0.46842 | 0.48792 | 0.44651 | 0.48515 | 0.50505 | 0.46811
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8799 | 1.81 | 1.8457 | 1.8243 | 1.7143 | 1.7121 | 1.7669 | 1.942 | 2.1945 | 2.2441 | 2.4008 | 2.3044 | 2.5161 | 2.2512 | 2.5235 | 2.2458 | 2.4527 | 2.2688 | 2.0844 | 1.7691 | 1.9483 | 1.9821 | 1.8961 | 1.8553 | 2.0597 | -2.984%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 298.8 | 274.68 | 260.28 | 252.36 | 253.8 | 273.24 | 347.4 | 383.4 | 433.08 | 447.84 | 442.8 | 450.36 | 442.44 | 416.52 | 421.92 | 417.6 | 407.88 | 387.36 | 401.4 | 430.56 | 458.28 | 445.68 | 388.8 | 339.84 | 9076.32 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.84 | 156.6 | 153 | 155.52 | 157.32 | 156.6 | 162.36 | 164.52 | 167.4 | 163.44 | 168.48 | 166.68 | 170.28 | 166.32 | 167.76 | 162 | 163.8 | 159.12 | 161.28 | 163.44 | 157.68 | 160.56 | 151.2 | 152.28 | 3867.48
|  | I, А | ТИ | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 29 | 36 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 41 | 43 | 43 | 38 | 34 | 32 | 35.9167
|  | tgφ |  | 0.53494 | 0.57012 | 0.58783 | 0.61626 | 0.61986 | 0.57312 | 0.46736 | 0.42911 | 0.38653 | 0.36495 | 0.38049 | 0.3701 | 0.38487 | 0.39931 | 0.39761 | 0.38793 | 0.40159 | 0.41078 | 0.40179 | 0.3796 | 0.34407 | 0.36026 | 0.38889 | 0.44809 | 0.44189
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.4914 | 29.3835 | 27.9231 | 27.4157 | 27.6165 | 28.9417 | 35.5221 | 38.7096 | 43.711 | 44.5902 | 44.6018 | 45.2086 | 44.3418 | 41.9495 | 42.6064 | 42.0315 | 41.447 | 39.3598 | 40.6588 | 43.1453 | 45.5518 | 44.3803 | 39.0188 | 34.7753 | 38.5159 | -7.237%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 129.72 | 121.44 | 120.36 | 121.32 | 116.88 | 137.28 | 155.52 | 181.08 | 257.4 | 251.52 | 230.28 | 235.2 | 220.2 | 215.64 | 203.88 | 185.76 | 179.64 | 159 | 144.72 | 145.08 | 154.8 | 154.56 | 141.36 | 130.32 | 4092.96 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.08 | 120.24 | 119.88 | 122.28 | 121.8 | 123.12 | 127.32 | 123.24 | 136.2 | 140.76 | 139.44 | 135.72 | 134.64 | 138.84 | 140.16 | 125.88 | 125.64 | 114.12 | 114.96 | 115.2 | 120.36 | 123.36 | 119.16 | 119.76 | 3023.16
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19.9583
|  | tgφ |  | 0.9334 | 0.99012 | 0.99601 | 1.0079 | 1.0421 | 0.89685 | 0.81867 | 0.68058 | 0.52914 | 0.55964 | 0.60552 | 0.57704 | 0.61144 | 0.64385 | 0.68746 | 0.67765 | 0.6994 | 0.71774 | 0.79436 | 0.79404 | 0.77752 | 0.79814 | 0.84295 | 0.91897 | 0.77502
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.4113 | 15.7801 | 15.6111 | 15.8044 | 15.513 | 16.8924 | 18.4411 | 20.3884 | 27.4155 | 26.9589 | 25.3851 | 25.606 | 24.1801 | 24.1055 | 23.2162 | 21.0564 | 20.6713 | 18.4251 | 17.3997 | 17.3555 | 18.43 | 18.4965 | 17.3488 | 16.448 | 19.8892 | 0.3464%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 3.78 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1426.44 | 1303.08 | 1248.78 | 1255.62 | 1287.03 | 1374.36 | 1614.84 | 1798.44 | 2031.96 | 2170.47 | 2155.68 | 2140.23 | 2067.81 | 2002.02 | 2011.53 | 1951.56 | 1965.75 | 1845.12 | 1797.99 | 1910.82 | 1942.26 | 1898.22 | 1738.44 | 1564.05 | 42502.5
|  | Q, кВАр |  | 814.38 | 790.8 | 763.98 | 781.47 | 790.38 | 793.62 | 830.43 | 811.8 | 875.88 | 897.24 | 900.99 | 892.02 | 856.95 | 880.53 | 893.64 | 854.01 | 897.57 | 821.22 | 819.06 | 822.6 | 802.2 | 817.17 | 810.54 | 808.77 | 20027.25
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -1.0799 | -1.1457 | -1.0732 | -1.1162 | -1.1053 | -1.1392 | -1.0285 | -0.93615 | -0.93586 | -0.86577 | -0.89867 | -0.92378 | -0.86484 | -0.89199 | -0.93178 | -0.91214 | -0.89462 | -0.94538 | -0.9653 | -0.90938 | -0.90711 | -0.93479 | -0.94064 | -1.0055 | -0.95874
|  | Q, % |  | -3.4527 | -3.6816 | -3.7565 | -3.7643 | -3.6918 | -3.7249 | -3.9077 | -3.8851 | -3.6201 | -3.7896 | -3.9348 | -3.8198 | -3.9786 | -3.6991 | -3.8923 | -3.8638 | -3.7701 | -3.9414 | -3.9205 | -4.116 | -4.3879 | -4.1246 | -3.7876 | -3.6247 | -3.8387
|  |  | Δ I | -1.46% | -2.273% | -1.575% | -2.308% | 0% | -1.361% | -2.439% | -1.596% | -1.408% | -1.402% | -1.878% | -1.449% | -2.073% | -1% | -2.094% | -1.031% | -2.116% | -1.724% | -1.604% | -1.554% | -1.047% | -2.273% | -1.84% | -2.632% | -1.663%
|  |  | Δ Iрасч | -2.388% | -2.52% | -2.543% | -2.618% | -2.704% | -2.534% | -2.326% | -1.975% | -1.937% | -2.069% | -2.198% | -2.161% | -2.007% | -2.125% | -2.262% | -2.187% | -2.17% | -2.084% | -2.259% | -2.212% | -2.25% | -2.281% | -2.321% | -2.431% | -2.247%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ
ПБВ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.6Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 102.4 | 99.2 | 102.8 | 106 | 106.8 | 114 | 124 | 130 | 135.6 | 136 | 143.6 | 139.2 | 122.4 | 122.4 | 122.8 | 120.4 | 125.6 | 136.4 | 144.4 | 148.8 | 150.8 | 136.8 | 120.4 | 106 | 2996.8 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 80.8 | 80.4 | 81.2 | 84 | 84.4 | 84.8 | 90.4 | 82.4 | 85.2 | 83.2 | 86.4 | 88 | 86 | 80 | 79.2 | 78.4 | 78.8 | 78.4 | 82.4 | 80.8 | 80.4 | 78.8 | 72.4 | 71.6 | 1958.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8.4583 | 7.981%
|  | tgφ |  | 0.78906 | 0.81048 | 0.78988 | 0.79245 | 0.79026 | 0.74386 | 0.72903 | 0.63385 | 0.62832 | 0.61176 | 0.60167 | 0.63218 | 0.70261 | 0.65359 | 0.64495 | 0.65116 | 0.62739 | 0.57478 | 0.57064 | 0.54301 | 0.53316 | 0.57602 | 0.60133 | 0.67547 | 0.66279
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3488 | 7.1799 | 7.3518 | 7.5681 | 7.6541 | 7.9351 | 8.6118 | 8.7053 | 9.1653 | 9.0616 | 9.5818 | 9.4344 | 8.5444 | 8.3604 | 8.3464 | 8.1822 | 8.4942 | 9.004 | 9.4962 | 9.6333 | 9.7805 | 9.0174 | 8.0167 | 7.2137 | 8.487 | -0.3384%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 102.4 | 99.2 | 102.8 | 106 | 106.8 | 114 | 124 | 130 | 135.6 | 136 | 143.6 | 139.2 | 122.4 | 122.4 | 122.8 | 120.4 | 125.6 | 136.4 | 144.4 | 148.8 | 150.8 | 136.8 | 120.4 | 106 |  | 99.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 80.8 | 80.4 | 81.2 | 84 | 84.4 | 84.8 | 90.4 | 82.4 | 85.2 | 83.2 | 86.4 | 88 | 86 | 80 | 79.2 | 78.4 | 78.8 | 78.4 | 82.4 | 80.8 | 80.4 | 78.8 | 72.4 | 71.6 |  | 71.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 130.4393 | 127.6903 | 131.0011 | 135.2479 | 136.1235 | 142.0811 | 153.4541 | 153.9148 | 160.1449 | 159.431 | 167.5885 | 164.6835 | 149.592 | 146.225 | 146.1249 | 143.6757 | 148.2727 | 157.3262 | 166.2562 | 169.3224 | 170.8941 | 157.8724 | 140.4917 | 127.9162 |  | 127.6903
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.28 | 10.3 | 10.33 | 10.28 | 10.35 | 10.3 | 10.22 | 10.1 | 10.17 | 10.11 | 10.09 | 10.12 | 10.11 | 10.12 | 10.15 | 10.09 | 10.1 | 10.12 | 10.16 | 10.1 | 10.12 | 10.13 | 10.25 | 10.1817
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.28 | 10.31 | 10.34 | 10.29 | 10.35 | 10.31 | 10.21 | 10.1 | 10.17 | 10.12 | 10.11 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.16 | 10.09 | 10.13 | 10.14 | 10.17 | 10.11 | 10.11 | 10.13 | 10.26 | 10.1892
яч.10д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | АСКУЭ | 10.86 | 10.02 | 9.48 | 9.24 | 9.42 | 11.46 | 14.58 | 14.64 | 16.8 | 14.88 | 21.96 | 17.88 | 15 | 16.26 | 16.86 | 14.88 | 14.64 | 19.38 | 19.14 | 17.22 | 18.18 | 18.96 | 12.96 | 10.68 | 355.38 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.1 | 10.8 | 10.68 | 10.74 | 10.86 | 11.1 | 12.3 | 11.16 | 11.58 | 10.32 | 11.04 | 10.8 | 12.12 | 11.16 | 11.58 | 11.28 | 11.46 | 11.46 | 12.54 | 11.64 | 11.46 | 12.6 | 9.3 | 9.54 | 268.62
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 1.0221 | 1.0778 | 1.1266 | 1.1623 | 1.1529 | 0.96859 | 0.84362 | 0.7623 | 0.68929 | 0.69355 | 0.50273 | 0.60403 | 0.808 | 0.68635 | 0.68683 | 0.75806 | 0.78279 | 0.59133 | 0.65517 | 0.67596 | 0.63036 | 0.66456 | 0.71759 | 0.89326 | 0.79817
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.87488 | 0.82838 | 0.80142 | 0.79278 | 0.80836 | 0.89103 | 1.0705 | 1.0412 | 1.1678 | 1.0292 | 1.4053 | 1.1967 | 1.1015 | 1.1276 | 1.1683 | 1.0634 | 1.0651 | 1.2885 | 1.307 | 1.1825 | 1.2299 | 1.3003 | 0.91022 | 0.80758 | 1.0608 | 12.21%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | АСКУЭ | 38.8 | 39.2 | 40.4 | 42.8 | 44 | 44 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 50.8 | 53 | 53.2 | 49.2 | 43 | 43.4 | 40.2 | 44.2 | 47.6 | 53.8 | 58.4 | 59.4 | 53 | 48 | 42.2 | 1122.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25.2 | 25.6 | 26.8 | 23.2 | 27.8 | 28.4 | 31.2 | 31 | 26.4 | 25 | 23.4 | 22.6 | 23.4 | 23.2 | 23.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 22.6 | 22.2 | 600
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.63918 | 0.63265 | 0.61386 | 0.58411 | 0.57273 | 0.58182 | 0.61751 | 0.52018 | 0.60699 | 0.55906 | 0.58868 | 0.58271 | 0.53659 | 0.5814 | 0.53917 | 0.56219 | 0.52941 | 0.48739 | 0.44238 | 0.39041 | 0.38384 | 0.43774 | 0.47083 | 0.52607 | 0.54112
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5943 | 2.6083 | 2.6603 | 2.7736 | 2.8511 | 2.843 | 2.8626 | 2.8434 | 3.0663 | 3.3079 | 3.5163 | 3.5274 | 3.1892 | 2.8438 | 2.8163 | 2.6263 | 2.8651 | 3.0306 | 3.3602 | 3.5668 | 3.6414 | 3.3046 | 3.0274 | 2.689 | 3.0173 | 5.954%
яч.11д | Шошка | P, кВт | АСКУЭ | 52.3 | 49.7 | 52.6 | 53.4 | 53.1 | 58 | 65.7 | 70.5 | 73.1 | 70.1 | 68.6 | 68 | 58.3 | 62.9 | 62.9 | 64.9 | 66.7 | 69.2 | 71.5 | 73.4 | 73.1 | 64.7 | 59.9 | 52.6 | 1515.2 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.1 | 46 | 46.8 | 48.9 | 49.3 | 49.1 | 52.6 | 49.6 | 47.2 | 45.8 | 45.4 | 47.6 | 48.5 | 46 | 46.3 | 46 | 45.9 | 45.7 | 48 | 48.4 | 48.2 | 44.7 | 42 | 41.4 | 1125.5
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.88145 | 0.92555 | 0.88973 | 0.91573 | 0.92844 | 0.84655 | 0.80061 | 0.70355 | 0.64569 | 0.65335 | 0.66181 | 0.7 | 0.8319 | 0.73132 | 0.73609 | 0.70878 | 0.68816 | 0.6604 | 0.67133 | 0.6594 | 0.65937 | 0.69088 | 0.70117 | 0.78707 | 0.75326
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9278 | 3.8079 | 3.9512 | 4.0517 | 4.0742 | 4.2441 | 4.7232 | 4.8754 | 4.9799 | 4.7593 | 4.7033 | 4.7552 | 4.3316 | 4.4554 | 4.4611 | 4.5302 | 4.6384 | 4.7461 | 4.9189 | 5.0021 | 5.0112 | 4.4917 | 4.1745 | 3.7749 | 4.4745 | -6.326%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 12.93 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 101.96 | 98.92 | 102.48 | 105.44 | 106.52 | 113.46 | 123.68 | 129.74 | 135.7 | 135.78 | 143.56 | 139.08 | 122.5 | 122.16 | 123.16 | 119.98 | 125.54 | 136.18 | 144.44 | 149.02 | 150.68 | 136.66 | 120.86 | 105.48 | 2992.98
Q, кВАр
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.42969 | 0.28226 | 0.31128 | 0.5283 | 0.26217 | 0.47368 | 0.25806 | 0.2 | -0.073746 | 0.16176 | 0.027855 | 0.086207 | -0.081699 | 0.19608 | -0.29316 | 0.34884 | 0.047771 | 0.16129 | -0.027701 | -0.14785 | 0.079576 | 0.10234 | -0.38206 | 0.49057 | 0.12747
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | -14.29% | -14.29% | 0% | -14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | -11.11% | 0% | 11.11% | -16.67% | 0% | -1.97%
|  |  | Δ Iрасч | -0.656% | -0.8998% | -0.8321% | -0.6605% | -1.04% | -0.5425% | -0.5155% | -0.6282% | -0.531% | -0.3843% | -0.4502% | -0.4753% | -0.912% | -0.7942% | -1.19% | -0.4611% | -0.8758% | -0.6801% | -0.946% | -1.226% | -1.043% | -0.8789% | -1.19% | -0.8017% | -0.774%
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 88.5 | 80.7 | 81.3 | 81 | 82.8 | 88.8 | 94.8 | 103.5 | 113.1 | 112.5 | 111.3 | 104.4 | 96.9 | 102.3 | 98.1 | 97.2 | 100.2 | 99 | 94.8 | 99 | 98.7 | 96.6 | 94.2 | 94.5 | 2314.2 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 21 | 20.7 | 20.7 | 22.2 | 20.7 | 21 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 20.4 | 22.5 | 28.2 | 509.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.375 | 5.185%
|  | tgφ |  | 0.28475 | 0.23792 | 0.23616 | 0.25185 | 0.24275 | 0.21959 | 0.21835 | 0.1913 | 0.18568 | 0.184 | 0.18598 | 0.21264 | 0.21362 | 0.20528 | 0.2263 | 0.2284 | 0.21557 | 0.21818 | 0.22468 | 0.20606 | 0.18845 | 0.21118 | 0.23885 | 0.29841 | 0.22192
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1193 | 4.6061 | 4.6252 | 4.6204 | 4.7176 | 5.0146 | 5.3674 | 5.8456 | 6.4556 | 6.4008 | 6.3656 | 5.9899 | 5.5338 | 5.8438 | 5.6501 | 5.5791 | 5.758 | 5.7143 | 5.437 | 5.6836 | 5.6475 | 5.5354 | 5.4299 | 5.5024 | 5.5185 | -2.669%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 92.0179 | 82.9526 | 83.5364 | 83.5294 | 85.2048 | 90.9158 | 97.0337 | 105.3769 | 115.0331 | 114.3885 | 113.2086 | 106.7342 | 99.0863 | 104.4332 | 100.5806 | 99.703 | 102.5017 | 101.329 | 97.1634 | 101.08 | 100.4373 | 98.7305 | 96.8498 | 98.6179 |  | 82.9526
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 25.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 21 | 20.7 | 20.7 | 22.2 | 20.7 | 21 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 20.4 | 22.5 | 28.2 |  | 18.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 95.4061 | 85.1456 | 85.7145 | 85.9844 | 87.5435 | 92.9835 | 99.217 | 107.2209 | 116.9342 | 116.2464 | 115.0855 | 109.0185 | 101.2254 | 106.5237 | 103.0014 | 102.1446 | 104.7529 | 103.6056 | 99.4707 | 103.118 | 102.145 | 100.8161 | 99.4291 | 102.5706 |  | 85.1456
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.48 | 10.45 | 10.42 | 10.3 | 10.33 | 10.28 | 10.3 | 10.35 | 10.33 | 10.29 | 10.33 | 10.29 | 10.25 | 10.33 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 10.36 | 10.35
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 63.8 | 59 | 58.8 | 58.2 | 59.4 | 65.2 | 69.8 | 78.4 | 89.6 | 88.6 | 88.8 | 81.6 | 75.2 | 80.4 | 78 | 77.4 | 80 | 78.6 | 74.8 | 79.4 | 77.6 | 74.2 | 67.2 | 62 | 1766 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25 | 22.4 | 22.2 | 23.8 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 25 | 25.6 | 25.2 | 26.4 | 24.6 | 25 | 26.6 | 26.6 | 26 | 26.2 | 25.6 | 24.6 | 23.2 | 24.6 | 22.4 | 22.8 | 586.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.39185 | 0.37966 | 0.37755 | 0.40893 | 0.39057 | 0.34969 | 0.33238 | 0.30102 | 0.27902 | 0.28894 | 0.28378 | 0.32353 | 0.32713 | 0.31095 | 0.34103 | 0.34367 | 0.325 | 0.33333 | 0.34225 | 0.30982 | 0.29897 | 0.33154 | 0.33333 | 0.36774 | 0.33632
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8122 | 3.5043 | 3.4799 | 3.4781 | 3.5308 | 3.8097 | 4.0686 | 4.5419 | 5.2204 | 5.1606 | 5.1903 | 4.8131 | 4.4188 | 4.7114 | 4.6294 | 4.5797 | 4.7253 | 4.6723 | 4.4239 | 4.674 | 4.5542 | 4.3827 | 3.9714 | 3.6858 | 4.3349 | -0.03726%
яч.4д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.5д откл | Газпром | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 25.2 | 22.4 | 23 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 26.2 | 25.8 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 23.6 | 22.4 | 22.6 | 20.8 | 20.2 | 20.8 | 21 | 20.8 | 20.2 | 21.6 | 23.2 | 27.4 | 33.2 | 564.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 7.6 | 12.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0833
|  | tgφ |  | 0.079365 | 0.0089286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10219 | 0.22892 | 0.017475
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4064 | 1.2439 | 1.2734 | 1.3054 | 1.3067 | 1.3348 | 1.4492 | 1.4312 | 1.3693 | 1.3653 | 1.327 | 1.3244 | 1.251 | 1.2646 | 1.1684 | 1.1303 | 1.1684 | 1.1843 | 1.1639 | 1.1358 | 1.2145 | 1.3007 | 1.5442 | 1.9003 | 1.3152 | -21.4%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.46 | 0.435 | 0.465 | 0.435 | 0.4 | 0.375 | 0.38 | 0.375 | 0.38 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.38 | 0.375 | 0.38 | 0.38 | 0.375 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.375 | 0.38 | 0.425 | 0.405 | 9.445 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 89 | 81.4 | 81.8 | 81.8 | 83 | 89.4 | 96 | 104.2 | 114 | 113 | 112.4 | 105.2 | 97.6 | 103 | 98.8 | 97.6 | 100.8 | 99.6 | 95.6 | 99.6 | 99.2 | 97.4 | 94.6 | 95.2 | 2330.2
|  | Q, кВАр |  | 27 | 22.6 | 22.2 | 23.8 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 25 | 25.6 | 25.2 | 26.4 | 24.6 | 25 | 26.6 | 26.6 | 26 | 26.2 | 25.6 | 24.6 | 23.2 | 24.6 | 25.2 | 30.4 | 599.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.56497 | -0.86741 | -0.61501 | -0.98765 | -0.24155 | -0.67568 | -1.2658 | -0.67633 | -0.79576 | -0.44444 | -0.98832 | -0.76628 | -0.72239 | -0.68426 | -0.71356 | -0.41152 | -0.5988 | -0.60606 | -0.84388 | -0.60606 | -0.50659 | -0.82816 | -0.42463 | -0.74074 | -0.69138
|  | Q, % |  | -7.1429 | -17.7083 | -15.625 | -16.6667 | -15.4229 | -16.9231 | -12.0773 | -19.1919 | -19.0476 | -23.6715 | -21.7391 | -18.9189 | -18.8406 | -19.0476 | -19.8198 | -19.8198 | -20.3704 | -21.2963 | -20.1878 | -20.5882 | -24.7312 | -20.5882 | -12 | -7.8014 | -17.6286
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | -20% | -0.7752%
|  |  | Δ Iрасч | -1.939% | -3.083% | -2.771% | -3.53% | -2.541% | -2.591% | -2.804% | -2.181% | -2.077% | -1.955% | -2.383% | -2.464% | -2.458% | -2.264% | -2.615% | -2.347% | -2.358% | -2.49% | -2.775% | -2.22% | -2.147% | -2.675% | -1.578% | -1.521% | -2.386%
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
яч.6Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 53.6 | 53.2 | 54 | 54.4 | 54.8 | 56.4 | 60.4 | 64.8 | 66 | 68 | 64.4 | 64.4 | 57.6 | 58.8 | 52.4 | 56.4 | 59.2 | 62.4 | 61.2 | 61.6 | 62.4 | 68.4 | 62.8 | 57.2 | 1434.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.2 | 58 | 58 | 59.6 | 59.6 | 60 | 61.2 | 58.4 | 55.6 | 56.4 | 58 | 56.8 | 56.8 | 57.2 | 56 | 56 | 56.4 | 54.8 | 56 | 55.6 | 54 | 56.8 | 56.8 | 56 | 1373.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.1667 | 3.068%
|  | tgφ |  | 1.1045 | 1.0902 | 1.0741 | 1.0956 | 1.0876 | 1.0638 | 1.0132 | 0.90123 | 0.84242 | 0.82941 | 0.90062 | 0.88199 | 0.98611 | 0.97279 | 1.0687 | 0.99291 | 0.9527 | 0.87821 | 0.91503 | 0.9026 | 0.86538 | 0.83041 | 0.90446 | 0.97902 | 0.96388
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4429 | 4.3702 | 4.4088 | 4.4593 | 4.4914 | 4.5376 | 4.7608 | 4.8484 | 4.843 | 4.9292 | 4.8685 | 4.819 | 4.5048 | 4.6036 | 4.2915 | 4.4517 | 4.5931 | 4.6651 | 4.6419 | 4.6434 | 4.6311 | 4.9847 | 4.7474 | 4.4706 | 4.6253 | -11.01%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 53.6 | 53.2 | 54 | 54.4 | 54.8 | 56.4 | 60.4 | 64.8 | 66 | 68 | 64.4 | 64.4 | 57.6 | 58.8 | 52.4 | 56.4 | 59.2 | 62.4 | 61.2 | 61.6 | 62.4 | 68.4 | 62.8 | 57.2 |  | 52.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 59.2 | 58 | 58 | 59.6 | 59.6 | 60 | 61.2 | 58.4 | 55.6 | 56.4 | 58 | 56.8 | 56.8 | 57.2 | 56 | 56 | 56.4 | 54.8 | 56 | 55.6 | 54 | 56.8 | 56.8 | 56 |  | 54
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 79.8599 | 78.7035 | 79.2465 | 80.694 | 80.9642 | 82.3466 | 85.986 | 87.233 | 86.2981 | 88.3457 | 86.6681 | 85.8697 | 80.895 | 82.0322 | 76.6926 | 79.4793 | 81.7655 | 83.047 | 82.9544 | 82.9814 | 82.5213 | 88.9089 | 84.6763 | 80.049 |  | 76.6926
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.41 | 10.37 | 10.46 | 10.41 | 10.49 | 10.43 | 10.4 | 10.29 | 10.33 | 10.28 | 10.28 | 10.34 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 10.26 | 10.24 | 10.32 | 10.32 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 10.36 | 10.3408
2 с. 10 кВ | ТН в ремонте | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.46 | 10.42 | 10.49 | 10.44 | 10.4 | 10.3 | 10.36 | 10.29 | 10.3 | 10.38 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 10.29 | 10.29 | 10.33 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.35 | 10.3538
яч.12д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | АСКУЭ | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15.8 | 14.6 | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 23.8 | 26 | 25.6 | 25 | 18.4 | 22 | 19 | 19.4 | 20.6 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 24 | 29.2 | 25.6 | 18.8 | 483.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 14 | 13.4 | 13.4 | 14 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13 | 325.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 0.91026 | 0.87179 | 0.82716 | 0.87342 | 0.94521 | 0.98649 | 0.89157 | 0.83133 | 0.52941 | 0.50769 | 0.54688 | 0.536 | 0.72826 | 0.63636 | 0.71579 | 0.68041 | 0.65049 | 0.63636 | 0.67677 | 0.65049 | 0.53333 | 0.46575 | 0.53125 | 0.69149 | 0.70225
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1736 | 1.1492 | 1.1719 | 1.1593 | 1.1155 | 1.1456 | 1.2325 | 1.1998 | 1.5128 | 1.6316 | 1.6407 | 1.5949 | 1.2725 | 1.4648 | 1.31 | 1.3181 | 1.3845 | 1.3248 | 1.3391 | 1.3765 | 1.5279 | 1.806 | 1.6252 | 1.2753 | 1.3647 | -21.3%
яч.8д | Весляна | P, кВт | АСКУЭ | 38 | 37.2 | 37.6 | 38.4 | 40 | 41.2 | 44 | 47.6 | 42.4 | 42 | 38.8 | 39.2 | 38.8 | 36.8 | 33.6 | 36.4 | 38.4 | 42.4 | 42 | 40.4 | 38.4 | 39.2 | 37.2 | 38 | 948 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 45.2 | 45.2 | 46.8 | 46.4 | 46.4 | 47.2 | 45.2 | 44 | 44 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 43.6 | 42 | 44 | 44 | 43.6 | 1066.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1.2 | 1.2151 | 1.2021 | 1.2188 | 1.16 | 1.1262 | 1.0727 | 0.94958 | 1.0377 | 1.0476 | 1.1443 | 1.1327 | 1.1443 | 1.1848 | 1.2857 | 1.1978 | 1.1354 | 1.0189 | 1.0286 | 1.0792 | 1.0938 | 1.1224 | 1.1828 | 1.1474 | 1.1303
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3023 | 3.2505 | 3.271 | 3.3454 | 3.3984 | 3.4193 | 3.5727 | 3.6484 | 3.4292 | 3.3939 | 3.3123 | 3.3239 | 3.2836 | 3.2019 | 3.0624 | 3.1813 | 3.2637 | 3.4003 | 3.3715 | 3.3261 | 3.1937 | 3.3039 | 3.2304 | 3.23 | 3.3215 | -10.72%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 8.84 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 53.6 | 52.8 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 56 | 60.6 | 64.2 | 66.2 | 68 | 64.4 | 64.2 | 57.2 | 58.8 | 52.6 | 55.8 | 59 | 62.2 | 61.8 | 61 | 62.4 | 68.4 | 62.8 | 56.8 | 1431.4
|  | Q, кВАр |  | 59.8 | 58.8 | 58.6 | 60.6 | 60.2 | 61 | 62 | 59 | 56.6 | 57.2 | 58.4 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 56.8 | 56.8 | 57 | 55.8 | 56.6 | 57 | 54.8 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 1392
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0 | 0.75188 | 0.37037 | 0.36765 | 0.36496 | 0.70922 | -0.33113 | 0.92593 | -0.30303 | 0 | 0 | 0.31056 | 0.69444 | 0 | -0.38168 | 1.0638 | 0.33784 | 0.32051 | -0.98039 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0.23697
|  | Q, % |  | -1.0135 | -1.3793 | -1.0345 | -1.6779 | -1.0067 | -1.6667 | -1.3072 | -1.0274 | -1.7986 | -1.4184 | -0.68966 | -1.7606 | -1.7606 | -0.6993 | -1.4286 | -1.4286 | -1.0638 | -1.8248 | -1.0714 | -2.518 | -1.4815 | -1.4085 | -1.4085 | -1.0714 | -1.3691
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1%
|  |  | Δ Iрасч | -0.7426% | -0.6759% | -0.7728% | -1.018% | -0.5018% | -0.6004% | -0.9335% | 0.005202% | -2.042% | -1.953% | -1.734% | -2.071% | -1.137% | -1.371% | -1.887% | -1.071% | -1.199% | -1.286% | -1.481% | -1.274% | -1.955% | -2.51% | -2.279% | -0.7764% | -1.315%
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | ТИ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 122.4 | 112.8 | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 105.6 | 106.8 | 105.6 | 123.6 | 140.4 | 145.2 | 138 | 139.2 | 139.2 | 135.6 | 133.2 | 122.4 | 103.2 | 104.4 | 114 | 126 | 116.4 | 115.2 | 114 | 2870.4 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 34.8 | 33.6 | 673.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.75 | 2.613%
|  | tgφ |  | 0.27451 | 0.25532 | 0.26744 | 0.25581 | 0.27381 | 0.25 | 0.26966 | 0.26136 | 0.21359 | 0.18803 | 0.18182 | 0.2 | 0.18966 | 0.18966 | 0.21239 | 0.20721 | 0.22549 | 0.24419 | 0.24138 | 0.23158 | 0.22857 | 0.24742 | 0.30208 | 0.29474 | 0.23774
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0956 | 6.5018 | 5.9489 | 5.9149 | 5.8199 | 6.0037 | 6.148 | 6.0723 | 7.1136 | 7.9709 | 8.3145 | 7.952 | 7.9511 | 7.9666 | 7.7872 | 7.6265 | 7.0828 | 5.9908 | 6.0448 | 6.5606 | 7.3102 | 6.7228 | 6.7601 | 6.6958 | 6.8898 | -2.071%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 122.4 | 112.8 | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 105.6 | 106.8 | 105.6 | 123.6 | 140.4 | 145.2 | 138 | 139.2 | 139.2 | 135.6 | 133.2 | 122.4 | 103.2 | 104.4 | 114 | 126 | 116.4 | 115.2 | 114 |  | 100.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 33.6 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 34.8 | 33.6 |  | 25.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 126.928 | 116.4186 | 106.827 | 106.5232 | 104.5103 | 108.85 | 110.615 | 109.1472 | 126.388 | 142.8605 | 147.5805 | 140.7329 | 141.6813 | 141.6813 | 138.6247 | 136.0294 | 125.4732 | 106.2322 | 107.3983 | 117.0169 | 129.2495 | 119.91 | 120.3415 | 118.8485 |  | 104.5103
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.35 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 10.48 | 10.4 | 10.39 | 10.27 | 10.36 | 10.26 | 10.23 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.31 | 10.22 | 10.31 | 10.29 | 10.26 | 10.3158
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.32 | 10.38 | 10.39 | 10.37 | 10.47 | 10.4 | 10.38 | 10.25 | 10.34 | 10.26 | 10.25 | 10.29 | 10.23 | 10.28 | 10.3 | 10.24 | 10.23 | 10.25 | 10.28 | 10.21 | 10.24 | 10.27 | 10.24 | 10.3
яч.8д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 31.4 | 28.4 | 27 | 26 | 23.6 | 25 | 23.8 | 24 | 24.6 | 22.8 | 22 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 22 | 19.8 | 19 | 17.8 | 18.8 | 19.6 | 20.8 | 22.6 | 21.8 | 25.2 | 560.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 157.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0.2293 | 0.24648 | 0.24444 | 0.26154 | 0.29661 | 0.28 | 0.31092 | 0.29167 | 0.27642 | 0.29825 | 0.29091 | 0.25203 | 0.26016 | 0.25397 | 0.28182 | 0.30303 | 0.32632 | 0.34831 | 0.31915 | 0.30612 | 0.28846 | 0.29204 | 0.29358 | 0.28571 | 0.28489
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8009 | 1.6336 | 1.5478 | 1.4923 | 1.3708 | 1.4319 | 1.3853 | 1.3908 | 1.4365 | 1.3275 | 1.2908 | 1.4335 | 1.4265 | 1.462 | 1.284 | 1.1599 | 1.1282 | 1.063 | 1.1107 | 1.1492 | 1.2244 | 1.32 | 1.2763 | 1.4765 | 1.3593 | 4.052%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 31.2 | 26.6 | 26.4 | 27 | 27.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26 | 28.4 | 28.2 | 26 | 28.2 | 30.4 | 28.8 | 27.4 | 26.2 | 26.2 | 24.6 | 26 | 28.2 | 28.6 | 34.6 | 32.4 | 668.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.0064103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040462 | 0.012346 | 0.0024674
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7442 | 1.4856 | 1.4701 | 1.4992 | 1.537 | 1.4671 | 1.4673 | 1.4687 | 1.4634 | 1.5846 | 1.5888 | 1.4691 | 1.5826 | 1.7094 | 1.6178 | 1.5362 | 1.479 | 1.4775 | 1.3846 | 1.4577 | 1.595 | 1.6035 | 1.9452 | 1.8255 | 1.5608 | 21.96%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 60.6 | 58.2 | 51.3 | 51 | 50.7 | 54.3 | 57.9 | 56.7 | 73.2 | 90.6 | 96.6 | 88.8 | 87 | 84.9 | 86.1 | 86.7 | 78.3 | 61.2 | 61.8 | 69.6 | 77.4 | 67.5 | 58.8 | 57.9 | 1667.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.2 | 31.8 | 29.1 | 28.5 | 29.7 | 28.5 | 30 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 28.8 | 30.9 | 30.6 | 30.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 30 | 30.9 | 29.7 | 30 | 713.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.9583
|  | tgφ |  | 0.51485 | 0.54639 | 0.56725 | 0.55882 | 0.5858 | 0.52486 | 0.51813 | 0.50794 | 0.39754 | 0.3245 | 0.31366 | 0.33446 | 0.33448 | 0.33922 | 0.35889 | 0.35294 | 0.39464 | 0.47059 | 0.46602 | 0.41379 | 0.3876 | 0.45778 | 0.5051 | 0.51813 | 0.44556
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8103 | 3.7039 | 3.2844 | 3.244 | 3.2721 | 3.3824 | 3.6244 | 3.538 | 4.4336 | 5.3145 | 5.7038 | 5.2907 | 5.1483 | 5.041 | 5.1387 | 5.1547 | 4.7517 | 3.8143 | 3.8375 | 4.223 | 4.695 | 4.1621 | 3.7005 | 3.6739 | 4.2476 | -7.309%
яч.9д | Резерв | P, кВт | нет уч | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.49 | 5.46 | 5.97 | 5.34 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.44 | 68.61 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 123.2 | 113.2 | 104.7 | 104 | 101.9 | 105.9 | 108.1 | 107.1 | 123.8 | 141.8 | 146.8 | 139.4 | 139.8 | 140.5 | 136.9 | 133.9 | 123.5 | 105.2 | 105.2 | 115.2 | 126.4 | 118.7 | 115.2 | 115.5 | 2895.9
|  | Q, кВАр |  | 38.6 | 38.8 | 35.7 | 35.3 | 36.7 | 35.5 | 37.4 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.7 | 35.9 | 35.5 | 35.2 | 37.1 | 36.6 | 37.1 | 35 | 34.8 | 34.8 | 36 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 873.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.65359 | -0.35461 | -1.4535 | -0.77519 | -1.0913 | -0.28409 | -1.2172 | -1.4205 | -0.16181 | -0.99715 | -1.1019 | -1.0145 | -0.43103 | -0.93391 | -0.9587 | -0.52553 | -0.89869 | -1.938 | -0.76628 | -1.0526 | -0.31746 | -1.9759 | 0 | -1.3158 | -0.88838
|  | Q, % |  | -14.881 | -34.7222 | -29.3478 | -33.7121 | -32.971 | -34.4697 | -29.8611 | -29.7101 | -35.9848 | -37.1212 | -39.0152 | -30.0725 | -34.4697 | -33.3333 | -28.8194 | -32.6087 | -34.4203 | -38.8889 | -38.0952 | -31.8182 | -25 | -30.2083 | -7.7586 | -11.9048 | -29.7089
|  |  | Δ I | -16.67% | -16.67% | -16.67% | 0% | 0% | -20% | 0% | -16.67% | -12.5% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -14.29% | -14.29% | -16.67% | -16.67% | 0% | -16.67% | -9.259%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 972 | 819.6 | 742.8 | 724.8 | 784.8 | 836.4 | 997.2 | 1096.8 | 1201.2 | 1239.6 | 1236 | 1185.6 | 1142.4 | 1204.8 | 1168.8 | 1111.2 | 1104 | 1063.2 | 1102.8 | 1140 | 1147.2 | 1118.4 | 994.8 | 901.2 | 25035.6 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 321.6 | 361.2 | 344.4 | 340.8 | 357.6 | 382.8 | 396 | 388.8 | 460.8 | 524.4 | 534 | 512.4 | 459.6 | 571.2 | 546 | 482.4 | 498 | 496.8 | 458.4 | 440.4 | 426 | 404.4 | 386.4 | 394.8 | 10489.2
|  | I, А | ТИ | 49 | 46 | 44 | 45 | 47 | 56 | 62 | 69 | 76 | 74 | 83 | 65 | 69 | 72 | 62 | 67 | 65 | 67 | 63 | 69 | 65 | 58 | 57 | 52 | 61.75 | 5.006% | 8.415%
|  | tgφ |  | 0.33086 | 0.4407 | 0.46365 | 0.4702 | 0.45566 | 0.45768 | 0.39711 | 0.35449 | 0.38362 | 0.42304 | 0.43204 | 0.43219 | 0.40231 | 0.4741 | 0.46715 | 0.43413 | 0.45109 | 0.46727 | 0.41567 | 0.38632 | 0.37134 | 0.36159 | 0.38842 | 0.43808 | 0.4741
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.2345 | 49.9733 | 45.7266 | 44.5584 | 47.9803 | 51.2233 | 60.1555 | 65.4323 | 73.2682 | 75.3886 | 76.1525 | 72.2034 | 69.1052 | 74.7546 | 72.397 | 68.0493 | 67.7052 | 65.6043 | 66.5061 | 67.9252 | 68.0813 | 65.9097 | 58.9191 | 54.2671 | 63.2717 | -2.464%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1826.4 | 1741.2 | 1651.2 | 1634.4 | 1704 | 1976.4 | 2308.8 | 2512.8 | 2611.2 | 2619.6 | 2589.6 | 2463.6 | 2445.6 | 2450.4 | 2347.2 | 2308.8 | 2326.8 | 2390.4 | 2515.2 | 2745.6 | 2817.6 | 2779.2 | 2466 | 2113.2 | 55345.2 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 980.4 | 921.6 | 930 | 920.4 | 940.8 | 956.4 | 973.2 | 999.6 | 1009.2 | 1003.2 | 992.4 | 997.2 | 992.4 | 1014 | 1034.4 | 1004.4 | 1008 | 1022.4 | 1016.4 | 992.4 | 972 | 954 | 942 | 940.8 | 23517.6
|  | I, А | ТИ | 112 | 105 | 106 | 100 | 113 | 126 | 148 | 152 | 158 | 155 | 156 | 149 | 146 | 142 | 141 | 138 | 141 | 152 | 155 | 163 | 168 | 157 | 135 | 116 | 138.9167 | 11.72% | 18.36%
|  | tgφ |  | 0.53679 | 0.52929 | 0.56323 | 0.56314 | 0.55211 | 0.48391 | 0.42152 | 0.3978 | 0.38649 | 0.38296 | 0.38323 | 0.40477 | 0.40579 | 0.41381 | 0.4407 | 0.43503 | 0.43321 | 0.42771 | 0.4041 | 0.36145 | 0.34497 | 0.34326 | 0.382 | 0.4452 | 0.56323
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 114.3329 | 108.2473 | 104.128 | 103.0649 | 107.0527 | 120.5279 | 138.4591 | 149.8747 | 156.7996 | 156.8142 | 166.9825 | 148.7205 | 147.6861 | 148.2494 | 143.6697 | 141.1622 | 141.7558 | 145.3398 | 151.2145 | 162.4199 | 166.2991 | 163.3158 | 146.1584 | 128.0736 | 140.0145 | -0.7903%
яч.602Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2798.4 | 2560.8 | 2394 | 2359.2 | 2488.8 | 2812.8 | 3306 | 3609.6 | 3812.4 | 3859.2 | 3825.6 | 3649.2 | 3588 | 3655.2 | 3516 | 3420 | 3430.8 | 3453.6 | 3618 | 3885.6 | 3964.8 | 3897.6 | 3460.8 | 3014.4 |  | 2359.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1302 | 1282.8 | 1274.4 | 1261.2 | 1298.4 | 1339.2 | 1369.2 | 1388.4 | 1470 | 1527.6 | 1526.4 | 1509.6 | 1452 | 1585.2 | 1580.4 | 1486.8 | 1506 | 1519.2 | 1474.8 | 1432.8 | 1398 | 1358.4 | 1328.4 | 1335.6 |  | 1261.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3086.4618 | 2864.1356 | 2712.0714 | 2675.1542 | 2807.1281 | 3115.3331 | 3578.3159 | 3867.4109 | 4085.9875 | 4150.5405 | 4118.8727 | 3949.1205 | 3870.6651 | 3984.1368 | 3854.8567 | 3729.2056 | 3746.7886 | 3772.9725 | 3907.0397 | 4141.3528 | 4204.0508 | 4127.5339 | 3706.9911 | 3297.0342 |  | 2675.1542
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.31 | 10.28 | 10.15 | 10.32 | 10.22 | 10.34 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.3442
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.46 | 10.43 | 10.32 | 10.34 | 9.6 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.36 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.3725
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 16.8 | 20.4 | 16.8 | 18 | 19.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 18 | 20.4 | 24 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 18 | 434.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 62.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.13333 | 0.30769 | 0.41667 | 0.33333 | 0.36364 | 0.38462 | 0.28571 | 0.17647 | 0.14286 | 0.066667 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.071429 | 0.13333 | 0.0625 | 0.066667 | 0.066667 | 0.058824 | 0.05 | 0.055556 | 0.055556 | 0.052632 | 0.066667 | 0.41667
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0016 | 0.89682 | 0.85716 | 0.83403 | 0.77249 | 0.9175 | 0.96554 | 1.148 | 0.95054 | 1.0085 | 1.1651 | 0.94962 | 0.94962 | 0.94156 | 1.0171 | 1.0786 | 1.0085 | 1.0085 | 1.1391 | 1.3369 | 1.207 | 1.2024 | 1.2641 | 0.99882 | 1.0258 | #DIV/0!
яч.618д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 739.2 | 683.4 | 652.2 | 649.8 | 705 | 784.8 | 927 | 1020.6 | 1048.8 | 1058.4 | 1049.4 | 1035.6 | 1032 | 1026.6 | 984.6 | 957 | 946.2 | 958.2 | 1012.2 | 1106.4 | 1151.4 | 1122.6 | 983.4 | 812.4 | 22447.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 447 | 449.4 | 457.8 | 453 | 466.8 | 471 | 480 | 493.8 | 496.2 | 483 | 489.6 | 500.4 | 494.4 | 499.2 | 502.8 | 499.8 | 508.2 | 505.8 | 499.2 | 486.6 | 479.4 | 476.4 | 466.2 | 466.8 | 11572.8
|  | I, А | ТИ | 44 | 41 | 41 | 40 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 63 | 64 | 63 | 60 | 58 | 62 | 58 | 56 | 60 | 59 | 65 | 67 | 59 | 54 | 45 | 55.75
|  | tgφ |  | 0.60471 | 0.65759 | 0.70193 | 0.69714 | 0.66213 | 0.60015 | 0.5178 | 0.48383 | 0.47311 | 0.45635 | 0.46655 | 0.4832 | 0.47907 | 0.48627 | 0.51066 | 0.52226 | 0.5371 | 0.52786 | 0.49318 | 0.4398 | 0.41636 | 0.42437 | 0.47407 | 0.57459 | 0.70193
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.6461 | 44.9417 | 43.7831 | 43.5239 | 46.5031 | 50.2439 | 57.6875 | 62.8347 | 64.9873 | 65.0373 | 69.725 | 64.3594 | 64.0323 | 63.8151 | 61.9232 | 60.5312 | 60.0418 | 60.5709 | 62.9096 | 67.2432 | 69.5882 | 67.7803 | 60.2568 | 51.877 | 58.8268 | -5.519%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | АСКУЭ | 254 | 231.6 | 228.8 | 223.6 | 226 | 242 | 278.4 | 297.2 | 299.6 | 292 | 278.8 | 291.2 | 296 | 307.2 | 299.6 | 294.4 | 307.2 | 331.2 | 348.8 | 381.2 | 369.2 | 366.4 | 316.8 | 284.4 | 7045.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.4 | 85.6 | 90.4 | 89.2 | 90.8 | 93.2 | 92.4 | 90 | 86.8 | 87.6 | 82 | 88 | 94 | 92.8 | 92.8 | 90.4 | 90.4 | 93.2 | 100.8 | 90.8 | 86 | 84.8 | 81.2 | 84.4 | 2144
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | 21 | 23 | 22 | 17 | 15 | 17.9583
|  | tgφ |  | 0.34016 | 0.3696 | 0.3951 | 0.39893 | 0.40177 | 0.38512 | 0.3319 | 0.30283 | 0.28972 | 0.3 | 0.29412 | 0.3022 | 0.31757 | 0.30208 | 0.30975 | 0.30707 | 0.29427 | 0.2814 | 0.28899 | 0.2382 | 0.23294 | 0.23144 | 0.25631 | 0.29677 | 0.40177
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.7979 | 13.5669 | 13.5174 | 13.2275 | 13.3954 | 14.2355 | 16.21 | 17.2096 | 17.471 | 17.0423 | 17.4981 | 17.0224 | 17.3784 | 17.9398 | 17.5675 | 17.2663 | 17.9015 | 19.2341 | 20.2381 | 21.8009 | 21.1509 | 20.9029 | 18.1074 | 16.4252 | 17.1295 | 4.616%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 395.6 | 425.6 | 385.2 | 377.2 | 384.4 | 447.6 | 547.2 | 586.8 | 583.6 | 542.8 | 540.4 | 530 | 519.2 | 538.4 | 517.2 | 529.6 | 570.8 | 586.4 | 617.2 | 684.4 | 706.4 | 701.6 | 630.8 | 543.2 | 12891.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 233.2 | 166.4 | 161.6 | 161.6 | 161.2 | 166.8 | 169.2 | 176 | 180 | 186 | 186 | 174.4 | 170.8 | 188 | 179.2 | 171.6 | 187.6 | 188.8 | 178.8 | 181.6 | 180.8 | 176.8 | 176.4 | 168.8 | 4271.6
|  | I, А | ТИ | 28 | 23 | 24 | 23 | 25 | 29 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 36 | 41 | 42 | 39 | 34 | 29 | 31.8333
|  | tgφ |  | 0.58948 | 0.39098 | 0.41952 | 0.42842 | 0.41935 | 0.37265 | 0.30921 | 0.29993 | 0.30843 | 0.34267 | 0.34419 | 0.32906 | 0.32897 | 0.34918 | 0.34648 | 0.32402 | 0.32866 | 0.32196 | 0.2897 | 0.26534 | 0.25595 | 0.252 | 0.27964 | 0.31075 | 0.58948
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.3286 | 25.109 | 22.9524 | 22.5477 | 22.9251 | 26.2212 | 31.6517 | 33.952 | 34.2076 | 32.0761 | 34.412 | 31.2215 | 30.5845 | 31.8802 | 30.6585 | 31.212 | 33.5885 | 34.4386 | 35.8179 | 39.3933 | 40.684 | 40.2142 | 36.2656 | 31.4942 | 31.6182 | 0.6759%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 162.9 | 146.4 | 135.6 | 144.9 | 145.5 | 157.2 | 204.6 | 216.9 | 216.3 | 199.5 | 188.4 | 192.3 | 190.2 | 187.2 | 189.6 | 192.3 | 189.6 | 198 | 221.1 | 245.7 | 249 | 257.7 | 221.4 | 192.9 | 4645.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.5 | 74.4 | 76.5 | 75.6 | 75.9 | 75.6 | 78.3 | 82.8 | 90.6 | 91.8 | 77.7 | 79.8 | 78 | 79.2 | 98.7 | 90.9 | 73.8 | 84 | 92.4 | 83.1 | 79.2 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 1932.3
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11.9583
|  | tgφ |  | 0.4512 | 0.5082 | 0.56416 | 0.52174 | 0.52165 | 0.48092 | 0.3827 | 0.38174 | 0.41886 | 0.46015 | 0.41242 | 0.41498 | 0.41009 | 0.42308 | 0.52057 | 0.4727 | 0.38924 | 0.42424 | 0.41791 | 0.33822 | 0.31807 | 0.28405 | 0.33198 | 0.38258 | 0.56416
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.8571 | 9.0233 | 8.5546 | 8.9802 | 9.0256 | 9.5754 | 12.1062 | 12.8668 | 13.1351 | 12.2767 | 12.2708 | 11.6502 | 11.5032 | 11.3631 | 11.9725 | 11.9252 | 11.3738 | 12.0236 | 13.3573 | 14.4299 | 14.5788 | 14.8897 | 12.9162 | 11.4353 | 11.7121 | 2.059%
яч.608д | Визябож | P, кВт | АСКУЭ | 106.8 | 108.8 | 108.8 | 108.4 | 107.6 | 153.2 | 152 | 171.6 | 239.6 | 300 | 326.4 | 226.8 | 215.6 | 213.6 | 182.4 | 150 | 128 | 115.2 | 110 | 110 | 113.2 | 109.2 | 103.2 | 101.6 | 3762 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.4 | 84 | 84.4 | 85.6 | 86.4 | 86.8 | 88 | 90.8 | 88.4 | 87.2 | 93.2 | 90 | 89.6 | 88.4 | 92 | 83.6 | 82 | 80 | 78.4 | 78.4 | 76.8 | 78 | 78 | 80 | 2032.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 18 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10.125
|  | tgφ |  | 0.77154 | 0.77206 | 0.77574 | 0.78967 | 0.80297 | 0.56658 | 0.57895 | 0.52914 | 0.36895 | 0.29067 | 0.28554 | 0.39683 | 0.41558 | 0.41386 | 0.50439 | 0.55733 | 0.64062 | 0.69444 | 0.71273 | 0.71273 | 0.67845 | 0.71429 | 0.75581 | 0.7874 | 0.80297
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4401 | 7.5526 | 7.566 | 7.5893 | 7.5895 | 9.6658 | 9.7059 | 10.7594 | 14.3045 | 17.4649 | 20.4387 | 13.6537 | 13.0646 | 12.923 | 11.4424 | 9.6278 | 8.498 | 7.8406 | 7.5295 | 7.515 | 7.6324 | 7.4587 | 7.1624 | 7.1599 | 10.066 | 0.5824%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | АСКУЭ | 168.9 | 147.6 | 141.9 | 131.7 | 139.5 | 196.8 | 203.7 | 219.3 | 228 | 229.8 | 208.5 | 191.1 | 195.9 | 181.8 | 174.9 | 187.2 | 187.5 | 204.9 | 205.2 | 214.8 | 227.7 | 222 | 207 | 180 | 4595.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.7 | 72.6 | 69 | 66.3 | 69.6 | 72.6 | 72.9 | 75.6 | 75.9 | 77.1 | 72.9 | 73.5 | 74.7 | 76.5 | 77.7 | 77.4 | 75.9 | 79.5 | 76.5 | 80.4 | 78.9 | 76.2 | 78.9 | 78 | 1803.3
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12.5417
|  | tgφ |  | 0.44227 | 0.49187 | 0.48626 | 0.50342 | 0.49892 | 0.3689 | 0.35788 | 0.34473 | 0.33289 | 0.33551 | 0.34964 | 0.38462 | 0.38132 | 0.42079 | 0.44425 | 0.41346 | 0.4048 | 0.38799 | 0.37281 | 0.3743 | 0.34651 | 0.34324 | 0.38116 | 0.43333 | 0.50342
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1863 | 9.038 | 8.6698 | 8.1017 | 8.5742 | 11.5148 | 11.9559 | 12.8556 | 13.4596 | 13.5502 | 13.2994 | 11.457 | 11.7319 | 11.0262 | 10.7196 | 11.3572 | 11.308 | 12.2864 | 12.2071 | 12.7598 | 13.4456 | 13.0454 | 12.2654 | 10.8616 | 11.4865 | 8.413%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | АСКУЭ | 104.8 | 92.4 | 84 | 80 | 79.2 | 99.6 | 114.4 | 106.8 | 115.6 | 111.6 | 121.2 | 113.6 | 112.8 | 105.6 | 99.6 | 96.8 | 97.6 | 97.6 | 109.2 | 132.8 | 130.8 | 139.6 | 112.4 | 97.2 | 2555.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.6 | 28.4 | 27.6 | 28 | 29.2 | 28.8 | 29.6 | 30 | 27.6 | 28 | 31.2 | 32 | 34 | 31.6 | 32.8 | 31.6 | 31.2 | 32.8 | 31.6 | 33.2 | 32 | 32 | 31.6 | 32 | 736.4
|  | I, А | расч. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.28244 | 0.30736 | 0.32857 | 0.35 | 0.36869 | 0.28916 | 0.25874 | 0.2809 | 0.23875 | 0.2509 | 0.25743 | 0.28169 | 0.30142 | 0.29924 | 0.32932 | 0.32645 | 0.31967 | 0.33607 | 0.28938 | 0.25 | 0.24465 | 0.22923 | 0.28114 | 0.32922 | 0.36869
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0878 | 5.3935 | 4.938 | 4.7154 | 4.6961 | 5.7737 | 6.6251 | 6.2377 | 6.7684 | 6.4446 | 7.0785 | 6.5977 | 6.6116 | 6.1799 | 5.8848 | 5.7201 | 5.7281 | 5.756 | 6.3306 | 7.6082 | 7.4915 | 7.9373 | 6.446 | 5.6442 | 6.1956 | 0.8701%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | АСКУЭ | 38.4 | 34 | 34.4 | 34.4 | 33.2 | 44.8 | 61.2 | 62 | 70.8 | 66.4 | 51.2 | 47.6 | 48.4 | 57.6 | 69.2 | 59.6 | 59.2 | 73.6 | 65.2 | 55.6 | 52.8 | 52.8 | 51.6 | 47.2 | 1271.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46 | 46.4 | 46 | 47.2 | 47.6 | 74.4 | 78 | 56.8 | 66.8 | 60.4 | 47.2 | 46.4 | 49.6 | 72.8 | 80 | 54.8 | 76.8 | 80.4 | 60 | 52 | 53.2 | 54 | 54.4 | 57.6 | 1408.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.125
|  | tgφ |  | 1.1979 | 1.3647 | 1.3372 | 1.3721 | 1.4337 | 1.6607 | 1.2745 | 0.91613 | 0.9435 | 0.90964 | 0.92188 | 0.97479 | 1.0248 | 1.2639 | 1.1561 | 0.91946 | 1.2973 | 1.0924 | 0.92025 | 0.93525 | 1.0076 | 1.0227 | 1.0543 | 1.2203 | 1.6607
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3498 | 3.2095 | 3.208 | 3.2493 | 3.2287 | 4.8363 | 5.5585 | 4.728 | 5.5434 | 5.0276 | 3.9386 | 3.7161 | 3.8892 | 5.2046 | 5.9362 | 4.5481 | 5.4208 | 6.0934 | 4.9342 | 4.2312 | 4.17 | 4.1856 | 4.1395 | 4.1074 | 4.4356 | -7.529%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 441.3 | 406.5 | 361.5 | 354.3 | 388.8 | 402.6 | 516.6 | 547.5 | 567.9 | 576.9 | 552.6 | 562.2 | 489.6 | 481.8 | 500.1 | 490.8 | 477.3 | 472.2 | 517.2 | 541.8 | 573 | 577.8 | 514.5 | 469.2 | 11784 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 186 | 200.7 | 190.5 | 186.6 | 197.1 | 191.1 | 202.2 | 202.2 | 233.7 | 247.8 | 227.7 | 259.8 | 204.6 | 211.5 | 240 | 231 | 234.3 | 239.1 | 228.3 | 210.9 | 213.6 | 208.2 | 202.8 | 207.6 | 5157.3
|  | I, А | ТИ | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 35 | 34 | 33 | 37 | 32 | 28 | 32 | 29 | 28 | 32 | 30 | 32 | 31 | 34 | 29 | 29 | 26 | 29.2917
|  | tgφ |  | 0.42148 | 0.49373 | 0.52697 | 0.52667 | 0.50694 | 0.47466 | 0.39141 | 0.36932 | 0.41152 | 0.42954 | 0.41205 | 0.46211 | 0.41789 | 0.43898 | 0.4799 | 0.47066 | 0.49089 | 0.50635 | 0.44142 | 0.38926 | 0.37277 | 0.36033 | 0.39417 | 0.44246 | 0.52697
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.7716 | 25.2944 | 22.8211 | 22.2777 | 24.2511 | 24.8172 | 31.103 | 32.8178 | 34.9729 | 35.1676 | 33.8039 | 34.622 | 29.7789 | 29.5004 | 31.1301 | 30.4715 | 29.7239 | 29.5884 | 31.4827 | 32.3144 | 34.021 | 34.0373 | 30.5318 | 28.2992 | 29.9833 | -2.361%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 386.8 | 284.4 | 261.6 | 253.6 | 281.6 | 287.6 | 303.6 | 381.6 | 446 | 483.2 | 511.6 | 461.2 | 492.4 | 560.8 | 500.4 | 465.2 | 470.4 | 419.6 | 412 | 409.6 | 390.8 | 349.6 | 316 | 287.6 | 9417.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103.2 | 90.4 | 86.4 | 83.6 | 88.4 | 94 | 92.8 | 107.2 | 140.4 | 197.2 | 236.4 | 181.6 | 178.8 | 264.4 | 200.4 | 173.2 | 162.8 | 151.2 | 146.4 | 151.6 | 134.4 | 117.6 | 104.4 | 103.6 | 3390.4
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 35 | 22 | 33 | 32 | 24 | 30 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 17 | 19 | 17 | 22.8333
|  | tgφ |  | 0.2668 | 0.31786 | 0.33028 | 0.32965 | 0.31392 | 0.32684 | 0.30567 | 0.28092 | 0.3148 | 0.40811 | 0.46208 | 0.39376 | 0.36312 | 0.47147 | 0.40048 | 0.37231 | 0.34609 | 0.36034 | 0.35534 | 0.37012 | 0.34391 | 0.33638 | 0.33038 | 0.36022 | 0.47147
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.3796 | 16.6504 | 15.3863 | 14.8556 | 16.4203 | 16.8494 | 17.7989 | 22.2876 | 26.6281 | 29.2317 | 31.8755 | 27.7091 | 29.3988 | 34.7608 | 30.2507 | 27.8848 | 27.827 | 24.9332 | 24.3486 | 24.2749 | 22.9915 | 20.4418 | 18.3734 | 16.8607 | 23.3508 | -2.266%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.44 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 7.68 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2798.7 | 2560.7 | 2394 | 2357.9 | 2490.8 | 2816.2 | 3308.7 | 3610.3 | 3816.2 | 3860.6 | 3828.5 | 3651.6 | 3592.1 | 3660.6 | 3517.6 | 3422.9 | 3433.8 | 3456.9 | 3618.1 | 3882.3 | 3964.3 | 3899.3 | 3457.1 | 3015.7 | 80414.9
|  | Q, кВАр |  | 1362 | 1298.3 | 1290.2 | 1276.7 | 1313 | 1354.3 | 1383.4 | 1405.2 | 1486.4 | 1546.1 | 1543.9 | 1525.9 | 1468.5 | 1604.4 | 1596.4 | 1504.3 | 1523 | 1534.8 | 1492.4 | 1448.6 | 1414.3 | 1377.2 | 1347.4 | 1352.6 | 34449.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | -0.01072 | 0.003905 | 0 | 0.055103 | -0.08036 | -0.12088 | -0.08167 | -0.019393 | -0.099675 | -0.036277 | -0.075805 | -0.065768 | -0.11427 | -0.14773 | -0.045506 | -0.084795 | -0.087443 | -0.095552 | -0.002764 | 0.084929 | 0.012611 | -0.043617 | 0.10691 | -0.043126 | -0.042423
|  | Q, кВАр |  | -4.6083 | -1.2083 | -1.2398 | -1.229 | -1.1245 | -1.1275 | -1.0371 | -1.21 | -1.1156 | -1.2111 | -1.1465 | -1.0798 | -1.1364 | -1.2112 | -1.0124 | -1.177 | -1.1288 | -1.0269 | -1.1934 | -1.1027 | -1.166 | -1.384 | -1.4303 | -1.2728 | -1.3012
|  |  | Δ I | -3.106% | -0.6623% | -2% | -2.069% | -4.375% | 0% | -0.4762% | -0.4525% | -0.4274% | -0.4367% | 0.4184% | 0.9346% | -1.395% | -0.9346% | -1.97% | -1.951% | -1.456% | -0.4566% | -0.9174% | 0% | -0.8584% | 0% | -2.083% | -1.786% | -0.9967%
|  |  | Δ Iрасч | -1.328% | -0.9852% | -1.029% | -0.9788% | -1.017% | -1.154% | -0.9002% | -0.577% | -0.6128% | -0.4807% | -0.4958% | -0.4913% | -0.5453% | -0.7126% | -0.6566% | -0.6369% | -0.9311% | -0.8633% | -0.6591% | -0.5322% | -0.5859% | -0.7275% | -0.6763% | -1% | -0.7468%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1794 | 1635 | 1491 | 1461 | 1464 | 1560 | 1815 | 2181 | 2529 | 2985 | 3171 | 3153 | 3084 | 3021 | 3036 | 3012 | 3015 | 2922 | 2892 | 2850 | 2748 | 2655 | 2346 | 1950 | 58770 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 561 | 558 | 534 | 534 | 540 | 543 | 567 | 666 | 735 | 849 | 903 | 909 | 912 | 918 | 912 | 897 | 897 | 894 | 879 | 837 | 789 | 759 | 711 | 600 | 17904
|  | I, А | ТИ | 92 | 90 | 91 | 81 | 84 | 93 | 116 | 135 | 162 | 170 | 186 | 179 | 174 | 179 | 172 | 168 | 166 | 167 | 163 | 160 | 156 | 143 | 121 | 107 | 139.7917 | 3.889% | 8.243%
|  | tgφ |  | 0.31271 | 0.34128 | 0.35815 | 0.3655 | 0.36885 | 0.34808 | 0.3124 | 0.30536 | 0.29063 | 0.28442 | 0.28477 | 0.2883 | 0.29572 | 0.30387 | 0.3004 | 0.29781 | 0.29751 | 0.30595 | 0.30394 | 0.29368 | 0.28712 | 0.28588 | 0.30307 | 0.30769 | 0.36885
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 103.675 | 95.0153 | 87.1864 | 85.3084 | 85.5763 | 90.8467 | 104.8793 | 126.7464 | 147.9432 | 171.6619 | 182.7247 | 181.6832 | 177.722 | 174.8166 | 175.3476 | 173.838 | 173.499 | 168.5403 | 166.0823 | 162.7464 | 156.9436 | 151.0087 | 133.8035 | 112.9615 | 141.2732 | -1.06%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2178 | 1995 | 1911 | 1950 | 1974 | 2199 | 2643 | 3195 | 3774 | 4101 | 4251 | 4113 | 3939 | 4035 | 3909 | 3714 | 3594 | 3483 | 3471 | 3486 | 3390 | 3144 | 2808 | 2454 | 75711 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216 | 198 | 195 | 195 | 177 | 195 | 237 | 342 | 609 | 711 | 783 | 714 | 609 | 804 | 768 | 663 | 558 | 546 | 495 | 453 | 408 | 351 | 327 | 252 | 10806
|  | I, А | ТИ | 110 | 103 | 111 | 104 | 109 | 128 | 157 | 194 | 233 | 230 | 233 | 219 | 218 | 225 | 212 | 198 | 193 | 191 | 191 | 190 | 181 | 159 | 143 | 125 | 173.2083 | 4.802% | 10.81%
|  | tgφ |  | 0.099174 | 0.099248 | 0.10204 | 0.1 | 0.089666 | 0.088677 | 0.089671 | 0.10704 | 0.16137 | 0.17337 | 0.18419 | 0.1736 | 0.15461 | 0.19926 | 0.19647 | 0.17851 | 0.15526 | 0.15676 | 0.14261 | 0.12995 | 0.12035 | 0.11164 | 0.11645 | 0.10269 | 0.19926
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.4891 | 109.9473 | 105.4473 | 107.3734 | 108.5894 | 121.1858 | 146.0834 | 178.7653 | 215.1629 | 230.228 | 239.7851 | 230.9104 | 220.0507 | 228.0173 | 220.3573 | 208.2864 | 200.4143 | 193.8993 | 192.2825 | 192.2395 | 187.256 | 172.5124 | 154.0142 | 136.3247 | 175.8176 | -1.506%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2322 | 2082 | 1941 | 1920 | 1995 | 2127 | 2346 | 3063 | 3777 | 4257 | 4311 | 4134 | 3969 | 3813 | 3918 | 3762 | 3759 | 3309 | 3285 | 3096 | 3108 | 3066 | 2859 | 2496 | 74715 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 765 | 777 | 762 | 744 | 729 | 765 | 762 | 834 | 1095 | 1296 | 1254 | 1281 | 1203 | 1149 | 1224 | 1278 | 1221 | 1038 | 1068 | 882 | 837 | 828 | 813 | 792 | 23397
|  | I, А | ТИ | 121 | 114 | 115 | 111 | 123 | 132 | 173 | 222 | 243 | 243 | 242 | 240 | 220 | 240 | 225 | 231 | 188 | 203 | 175 | 180 | 179 | 164 | 146 | 169 | 183.2917 | 5.148% | 11.22%
|  | tgφ |  | 0.32946 | 0.3732 | 0.39258 | 0.3875 | 0.36541 | 0.35966 | 0.32481 | 0.27228 | 0.28991 | 0.30444 | 0.29088 | 0.30987 | 0.3031 | 0.30134 | 0.3124 | 0.33971 | 0.32482 | 0.31369 | 0.32511 | 0.28488 | 0.26931 | 0.27006 | 0.28437 | 0.31731 | 0.39258
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 134.7152 | 122.105 | 114.5748 | 112.8187 | 116.4856 | 124.0819 | 135.9208 | 176.4402 | 220.9073 | 249.9709 | 252.6963 | 243.355 | 232.2954 | 223.9242 | 230.5814 | 223.1894 | 220.9463 | 193.87 | 192.1729 | 178.923 | 179.0701 | 176.0061 | 164.5709 | 144.9871 | 181.8587 | 0.7818%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3330 | 3003 | 2841 | 2754 | 2814 | 3138 | 3702 | 4332 | 5067 | 5751 | 5982 | 6075 | 6117 | 5898 | 5829 | 5667 | 5445 | 5190 | 5013 | 4863 | 4695 | 4467 | 4083 | 3642 | 109698 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 843 | 831 | 828 | 828 | 828 | 834 | 861 | 963 | 1104 | 1155 | 1173 | 1206 | 1227 | 1215 | 1236 | 1197 | 1161 | 1107 | 1089 | 1047 | 957 | 945 | 900 | 870 | 24405
|  | I, А | ТИ | 181 | 167 | 164 | 161 | 166 | 197 | 227 | 266 | 315 | 345 | 354 | 353 | 350 | 338 | 330 | 327 | 304 | 293 | 284 | 274 | 260 | 251 | 220 | 197 | 263.5 | 7.189% | 15.48%
|  | tgφ |  | 0.25315 | 0.27672 | 0.29145 | 0.30065 | 0.29424 | 0.26577 | 0.23258 | 0.2223 | 0.21788 | 0.20083 | 0.19609 | 0.19852 | 0.20059 | 0.206 | 0.21204 | 0.21122 | 0.21322 | 0.21329 | 0.21724 | 0.2153 | 0.20383 | 0.21155 | 0.22043 | 0.23888 | 0.30065
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 189.6444 | 171.6944 | 163.062 | 158.0133 | 161.0202 | 178.9173 | 209.8374 | 247.1263 | 291.8808 | 330.4733 | 343.436 | 349.6178 | 350.4636 | 339.2628 | 335.6997 | 326.3156 | 312.4418 | 297.8139 | 286.4997 | 277.2801 | 267.3434 | 254.0161 | 232.1587 | 207.7192 | 261.7391 | 0.6683%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1623 | 1485 | 1422 | 1422 | 1434 | 1494 | 1779 | 2175 | 2532 | 2859 | 2874 | 2880 | 2886 | 2772 | 2694 | 2718 | 2610 | 2370 | 2301 | 2241 | 2178 | 2076 | 1911 | 1731 | 52467 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 378 | 324 | 306 | 312 | 318 | 321 | 333 | 399 | 486 | 579 | 603 | 606 | 630 | 612 | 615 | 591 | 576 | 531 | 516 | 495 | 480 | 450 | 414 | 408 | 11283
|  | I, А | ТИ | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 90 | 108 | 134 | 152 | 167 | 170 | 165 | 157 | 152 | 150 | 159 | 137 | 132 | 130 | 127 | 118 | 110 | 102 | 94 | 123.5 | 5.818% | 11.77%
|  | tgφ |  | 0.2329 | 0.21818 | 0.21519 | 0.21941 | 0.22176 | 0.21486 | 0.18718 | 0.18345 | 0.19194 | 0.20252 | 0.20981 | 0.21042 | 0.2183 | 0.22078 | 0.22829 | 0.21744 | 0.22069 | 0.22405 | 0.22425 | 0.22088 | 0.22039 | 0.21676 | 0.21664 | 0.2357 | 0.2357
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.4432 | 83.9938 | 80.3806 | 80.3742 | 81.0151 | 84.5256 | 100.3052 | 123.6175 | 145.3952 | 161.8186 | 163.3728 | 163.4192 | 163.8669 | 157.7787 | 153.2905 | 154.3004 | 147.8443 | 134.2166 | 130.0659 | 126.2226 | 122.7782 | 116.496 | 107.1326 | 97.3481 | 123.8334 | -0.27%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1098 | 1041 | 1014 | 1023 | 1050 | 1122 | 1248 | 1464 | 1872 | 2202 | 2337 | 2253 | 2238 | 2208 | 2211 | 2121 | 2088 | 1911 | 1701 | 1548 | 1446 | 1410 | 1302 | 1209 | 39117 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 138 | 111 | 108 | 111 | 120 | 120 | 123 | 150 | 189 | 258 | 318 | 309 | 318 | 330 | 327 | 309 | 300 | 270 | 210 | 177 | 156 | 153 | 135 | 126 | 4866
|  | I, А | ТИ | 58 | 57 | 57 | 56 | 59 | 63 | 72 | 92 | 118 | 122 | 121 | 122 | 129 | 124 | 116 | 113 | 113 | 95 | 88 | 82 | 77 | 76 | 67 | 61 | 89.0833 | 4.079% | 9.434%
|  | tgφ |  | 0.12568 | 0.10663 | 0.10651 | 0.1085 | 0.11429 | 0.10695 | 0.098558 | 0.10246 | 0.10096 | 0.11717 | 0.13607 | 0.13715 | 0.14209 | 0.14946 | 0.1479 | 0.14569 | 0.14368 | 0.14129 | 0.12346 | 0.11434 | 0.10788 | 0.10851 | 0.10369 | 0.10422 | 0.14946
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.0377 | 57.578 | 56.1374 | 56.5399 | 58.014 | 62.0603 | 69.1682 | 81.6385 | 105.4881 | 122.1677 | 129.2242 | 125.3102 | 124.5601 | 123.1371 | 123.2764 | 118.1081 | 116.1267 | 106.0452 | 93.7277 | 84.9649 | 79.5353 | 77.268 | 71.2463 | 66.0366 | 90.3499 | -1.422%
яч.366Д | СВВ-4-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.367Д | СВВ-5-1 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.342Д | СВВ-4-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.347Д | СВВ-4-5 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 12345 | 11241 | 10620 | 10530 | 10731 | 11640 | 13533 | 16410 | 19551 | 22155 | 22926 | 22608 | 22233 | 21747 | 21597 | 20994 | 20511 | 19185 | 18663 | 18084 | 17565 | 16818 | 15309 | 13482 |  | 10530
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2901 | 2799 | 2733 | 2724 | 2712 | 2778 | 2883 | 3354 | 4218 | 4848 | 5034 | 5025 | 4899 | 5028 | 5082 | 4935 | 4713 | 4386 | 4257 | 3891 | 3627 | 3486 | 3300 | 3048 |  | 2712
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12681.2786 | 11584.2342 | 10966.0243 | 10876.6298 | 11068.3922 | 11966.9079 | 13836.6823 | 16749.2512 | 20000.8281 | 22679.2224 | 23472.1672 | 23159.7126 | 22766.3456 | 22320.6808 | 22186.8685 | 21566.2296 | 21045.51 | 19679.97 | 19142.3514 | 18497.863 | 17935.5612 | 17175.486 | 15660.6348 | 13822.2512 |  | 10876.6298
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.49 | 10.4 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.28 | 10.32 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.3967
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.53 | 10.49 | 10.47 | 10.38 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.29 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.3683
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.45 | 10.43 | 10.34 | 10.25 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.4454
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.53 | 10.5 | 10.39 | 10.27 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.54 | 10.57 | 10.54 | 10.6 | 10.61 | 10.46 | 10.4925
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.51 | 10.48 | 10.4 | 10.29 | 10.45 | 10.43 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.48 | 10.48 | 10.52 | 10.55 | 10.53 | 10.57 | 10.59 | 10.44 | 10.4804
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.51 | 10.48 | 10.42 | 10.31 | 10.49 | 10.55 | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.52 | 10.57 | 10.6 | 10.57 | 10.61 | 10.62 | 10.64 | 10.515
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 139.8 | 119.4 | 108.6 | 106.2 | 105.6 | 112.8 | 149.4 | 187.2 | 190.2 | 192 | 189 | 175.8 | 172.8 | 183 | 168 | 169.2 | 174.6 | 193.2 | 208.8 | 226.2 | 223.8 | 217.8 | 195 | 156.6 | 4065 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040161
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7108 | 6.5668 | 5.9785 | 5.8353 | 5.7968 | 6.2038 | 8.2404 | 10.3847 | 10.6636 | 10.5799 | 10.3553 | 9.6872 | 9.5219 | 10.0935 | 9.2662 | 9.3235 | 9.6119 | 10.6156 | 11.4186 | 12.335 | 12.2388 | 11.8658 | 10.6136 | 8.5075 | 9.309 | -3.433%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 958.8 | 919.2 | 906 | 916.8 | 943.2 | 1008 | 1095.6 | 1278 | 1676.4 | 2008.8 | 2140.8 | 2076 | 2058 | 2023.2 | 2040 | 1947.6 | 1909.2 | 1714.8 | 1492.8 | 1317.6 | 1224 | 1189.2 | 1106.4 | 1050 | 35000.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.8 | 128.4 | 124.8 | 129.6 | 134.4 | 134.4 | 136.8 | 164.4 | 206.4 | 277.2 | 334.8 | 328.8 | 339.6 | 354 | 349.2 | 330 | 324 | 294 | 229.2 | 194.4 | 175.2 | 177.6 | 159.6 | 152.4 | 5334
|  | I, А | ТИ | 51 | 51 | 52 | 51 | 54 | 57 | 63 | 82 | 107 | 112 | 110 | 114 | 119 | 114 | 107 | 104 | 104 | 84 | 75 | 69 | 65 | 64 | 58 | 55 | 80.0833
|  | tgφ |  | 0.16145 | 0.13969 | 0.13775 | 0.14136 | 0.14249 | 0.13333 | 0.12486 | 0.12864 | 0.12312 | 0.13799 | 0.15639 | 0.15838 | 0.16501 | 0.17497 | 0.17118 | 0.16944 | 0.1697 | 0.17145 | 0.15354 | 0.14754 | 0.14314 | 0.14934 | 0.14425 | 0.14514 | 0.17497
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.5684 | 51.0455 | 50.3471 | 50.8756 | 52.2991 | 55.9291 | 60.8981 | 71.4794 | 94.6978 | 111.7406 | 118.7202 | 115.8206 | 114.9364 | 113.2869 | 114.1548 | 108.849 | 106.6059 | 95.5966 | 82.5924 | 72.6286 | 67.6183 | 65.5063 | 60.8434 | 57.6406 | 81.1534 | -1.336%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 169.6 | 163.2 | 164 | 163.2 | 169.6 | 184.8 | 236.8 | 282.4 | 327.2 | 338.4 | 304.8 | 311.2 | 305.6 | 281.6 | 287.2 | 268.8 | 248.8 | 217.6 | 209.6 | 199.2 | 204 | 202.4 | 180.8 | 179.2 | 5600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.8 | 52.8 | 49.6 | 51.2 | 56 | 64 | 71.2 | 92.8 | 108.8 | 124 | 144 | 143.2 | 136 | 140.8 | 132.8 | 115.2 | 108 | 100 | 92.8 | 84.8 | 92 | 90.4 | 80 | 76 | 2271.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 19 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13.5833
|  | tgφ |  | 0.38208 | 0.32353 | 0.30244 | 0.31373 | 0.33019 | 0.34632 | 0.30068 | 0.32861 | 0.33252 | 0.36643 | 0.47244 | 0.46015 | 0.44503 | 0.5 | 0.4624 | 0.42857 | 0.43408 | 0.45956 | 0.44275 | 0.4257 | 0.45098 | 0.44664 | 0.44248 | 0.42411 | 0.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.0717 | 9.4789 | 9.4683 | 9.4431 | 9.8512 | 10.8177 | 13.7039 | 16.6175 | 19.4454 | 19.9929 | 18.7544 | 19.0216 | 18.5557 | 17.4988 | 17.5528 | 16.223 | 15.0029 | 13.2339 | 12.6431 | 11.9071 | 12.3196 | 12.1569 | 10.8325 | 10.6548 | 13.9686 | -2.837%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1006.8 | 897.6 | 844.8 | 840 | 848.4 | 895.2 | 1100.4 | 1324.8 | 1675.2 | 1988.4 | 2044.8 | 2044.8 | 2041.2 | 1935.6 | 1878 | 1906.8 | 1849.2 | 1652.4 | 1576.8 | 1518 | 1459.2 | 1371.6 | 1257.6 | 1093.2 | 35050.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 189.6 | 162 | 151.2 | 150 | 147.6 | 150 | 156 | 189.6 | 258 | 336 | 342 | 348 | 366 | 338.4 | 351.6 | 343.2 | 332.4 | 288 | 280.8 | 267.6 | 250.8 | 234 | 218.4 | 216 | 6067.2
|  | I, А | ТИ | 52 | 49 | 50 | 48 | 47 | 54 | 68 | 83 | 106 | 120 | 116 | 117 | 114 | 105 | 105 | 108 | 97 | 88 | 89 | 86 | 79 | 74 | 67 | 58 | 82.5
|  | tgφ |  | 0.18832 | 0.18048 | 0.17898 | 0.17857 | 0.17397 | 0.16756 | 0.14177 | 0.14312 | 0.15401 | 0.16898 | 0.16725 | 0.17019 | 0.17931 | 0.17483 | 0.18722 | 0.17999 | 0.17975 | 0.17429 | 0.17808 | 0.17628 | 0.17188 | 0.1706 | 0.17366 | 0.19759 | 0.19759
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.8325 | 50.4041 | 47.4267 | 47.1089 | 47.4972 | 50.2077 | 61.5944 | 74.8146 | 95.5844 | 111.8674 | 115.3401 | 115.1739 | 115.0385 | 109.2129 | 105.9895 | 107.4767 | 103.9266 | 92.6906 | 88.3382 | 84.7751 | 81.5082 | 76.3081 | 69.9353 | 60.9966 | 82.0853 | 0.5026%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 81.6 | 66.6 | 61.2 | 61.8 | 60.6 | 64.8 | 81 | 97.8 | 96 | 95.4 | 91.8 | 96.6 | 104.4 | 108 | 100.8 | 96 | 105.6 | 111 | 126 | 139.8 | 142.2 | 138.6 | 117 | 102.6 | 2347.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092593 | 0 | 0.01227 | 0.025 | 0.012579 | 0.0065359 | 0.012422 | 0.011494 | 0.016667 | 0.011905 | 0.01875 | 0.028409 | 0.021622 | 0.014286 | 0.017167 | 0.0084388 | 0.004329 | 0.0051282 | 0 | 0.028409
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5266 | 3.6804 | 3.382 | 3.4119 | 3.3425 | 3.5845 | 4.4891 | 5.4677 | 5.4155 | 5.2926 | 5.1073 | 5.3643 | 5.7918 | 6.0035 | 5.5921 | 5.3264 | 5.8435 | 6.1355 | 6.9504 | 7.6899 | 7.8285 | 7.6012 | 6.4105 | 5.6161 | 5.4106 | -44.28%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 519.2 | 487.2 | 442.4 | 432 | 444.8 | 488 | 547.2 | 687.2 | 881.6 | 1102.4 | 1218.4 | 1238.4 | 1201.6 | 1200 | 1211.2 | 1184.8 | 1168.8 | 1110.4 | 1040.8 | 956.8 | 830.4 | 793.6 | 691.2 | 579.2 | 20457.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 211.2 | 208.8 | 201.6 | 199.2 | 199.2 | 204.8 | 222.4 | 270.4 | 306.4 | 358.4 | 393.6 | 400.8 | 393.6 | 404.8 | 413.6 | 393.6 | 388.8 | 388.8 | 377.6 | 341.6 | 307.2 | 303.2 | 277.6 | 244 | 7411.2
|  | I, А | ТИ | 28 | 30 | 25 | 24 | 26 | 29 | 36 | 44 | 59 | 65 | 72 | 73 | 68 | 70 | 69 | 66 | 65 | 62 | 54 | 51 | 46 | 43 | 33 | 33 | 48.7917
|  | tgφ |  | 0.40678 | 0.42857 | 0.4557 | 0.46111 | 0.44784 | 0.41967 | 0.40643 | 0.39348 | 0.34755 | 0.32511 | 0.32305 | 0.32364 | 0.32756 | 0.33733 | 0.34148 | 0.33221 | 0.33265 | 0.35014 | 0.3628 | 0.35702 | 0.36994 | 0.38206 | 0.40162 | 0.42127 | 0.46111
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.9156 | 29.1524 | 26.7641 | 26.0892 | 26.7282 | 29.107 | 32.5789 | 41.0452 | 52.4291 | 64.1202 | 70.9602 | 72.0685 | 69.8738 | 70.1192 | 70.7952 | 69.0582 | 67.9395 | 64.891 | 60.8354 | 55.664 | 48.6033 | 46.4587 | 40.6568 | 34.7982 | 50.0688 | -2.618%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1268.4 | 1142 | 1041.2 | 1019.6 | 1011.6 | 1064.4 | 1259.6 | 1485.6 | 1635.2 | 1870.4 | 1938.4 | 1904 | 1868.8 | 1810.4 | 1809.2 | 1816 | 1833.2 | 1797.6 | 1839.6 | 1882.8 | 1907.2 | 1851.2 | 1646 | 1361.6 | 38064 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 366.8 | 364.4 | 347.2 | 351.6 | 353.6 | 352 | 363.6 | 420.8 | 456.4 | 520.4 | 542.8 | 542.4 | 551.2 | 544.8 | 530.8 | 532.8 | 539.2 | 538 | 532.4 | 522.4 | 511.6 | 483.2 | 456 | 378 | 11102.4
|  | I, А | ТИ | 65 | 61 | 62 | 57 | 58 | 65 | 79 | 89 | 105 | 108 | 108 | 106 | 103 | 111 | 103 | 104 | 101 | 106 | 106 | 109 | 112 | 100 | 87 | 73 | 90.75
|  | tgφ |  | 0.28918 | 0.31909 | 0.33346 | 0.34484 | 0.34955 | 0.3307 | 0.28866 | 0.28325 | 0.27911 | 0.27823 | 0.28002 | 0.28487 | 0.29495 | 0.30093 | 0.29339 | 0.29339 | 0.29413 | 0.29929 | 0.28941 | 0.27746 | 0.26825 | 0.26102 | 0.27704 | 0.27761 | 0.34955
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 72.8264 | 65.9284 | 60.4219 | 59.1482 | 58.7697 | 61.6585 | 72.3111 | 85.8185 | 95.3672 | 107.3898 | 111.5593 | 109.6135 | 107.671 | 104.6772 | 104.2929 | 104.6849 | 105.395 | 103.4937 | 105.2272 | 107.0558 | 108.3953 | 104.6272 | 93.2277 | 78.2393 | 91.1583 | -0.4499%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 148.8 | 147.6 | 148.4 | 148 | 147.6 | 148.4 | 148.4 | 156 | 157.2 | 161.2 | 163.2 | 161.6 | 160.8 | 157.2 | 158.4 | 157.2 | 153.6 | 150.8 | 149.2 | 152 | 151.6 | 152.8 | 152.4 | 150.8 | 3683.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025445 | 0.0024814 | 0.004902 | 0.0024752 | 0.0049751 | 0.030534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026385 | 0 | 0 | 0 | 0.030534
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1916 | 8.0947 | 8.1463 | 8.1089 | 8.087 | 8.1463 | 8.1696 | 8.6789 | 8.8478 | 8.9167 | 9.0534 | 8.9388 | 8.8777 | 8.7161 | 8.7618 | 8.6788 | 8.4639 | 8.2938 | 8.1824 | 8.3123 | 8.3141 | 8.3324 | 8.3028 | 8.3334 | 8.4562 | -4.077%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 82 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14 | 14.4 | 14 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 14 | 13.6 | 12.4 | 12.8 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 13.6 | 336.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79167
|  | tgφ |  | 3.8889 | 4.5 | 3.8889 | 4.1111 | 4 | 4.1111 | 4.375 | 3.7778 | 4.4286 | 4 | 3.8889 | 4.25 | 4.25 | 3.7778 | 4.375 | 4.25 | 3.7778 | 4.375 | 4 | 4 | 4.625 | 4.2222 | 4.2222 | 3.7778 | 4.625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.7973 | 0.8113 | 0.79579 | 0.83533 | 0.81403 | 0.83771 | 0.7921 | 0.78193 | 0.7141 | 0.72981 | 0.80113 | 0.77356 | 0.77208 | 0.77893 | 0.79437 | 0.77282 | 0.77596 | 0.7921 | 0.81558 | 0.81326 | 0.83121 | 0.85423 | 0.85261 | 0.77893 | 0.79651 | -0.6113%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 118 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75
|  | tgφ |  | 0 | 0.083333 | 0.076923 | 0 | 0.076923 | 0 | 0.076923 | 0 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.076923 | 0 | 0.076923 | 0 | 0.076923 | 0.083333 | 0.090909
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.28626 | 0.26415 | 0.28629 | 0.26299 | 0.28575 | 0.26349 | 0.28711 | 0.26704 | 0.24867 | 0.24439 | 0.2672 | 0.26643 | 0.26592 | 0.26694 | 0.26643 | 0.265 | 0.26541 | 0.26491 | 0.28602 | 0.28437 | 0.28602 | 0.28356 | 0.28413 | 0.26617 | 0.27144 | 63.81%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 318.4 | 317.6 | 319.2 | 324.8 | 295.2 | 268 | 316 | 319.2 | 316 | 316.8 | 312.8 | 310.4 | 310.4 | 307.2 | 307.2 | 308 | 306.4 | 309.6 | 313.6 | 316 | 320 | 316 | 315.2 | 315.2 | 7479.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 1.6 | 56
|  | I, А | ТИ | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16.9167
|  | tgφ |  | 0.0050251 | 0.0075567 | 0.0075188 | 0.0073892 | 0.0081301 | 0.0059701 | 0.0050633 | 0.0025063 | 0 | 0.0050505 | 0.0076726 | 0.010309 | 0.007732 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0077922 | 0.010444 | 0.010336 | 0.0076531 | 0.010127 | 0.01 | 0.010127 | 0.01269 | 0.0050761 | 0.01269
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.5284 | 17.4183 | 17.5227 | 17.7963 | 16.1745 | 14.7119 | 17.3963 | 17.7583 | 17.7857 | 17.5238 | 17.3526 | 17.1705 | 17.1373 | 17.0257 | 16.9931 | 17.0048 | 16.8846 | 17.0285 | 17.199 | 17.2818 | 17.5503 | 17.2329 | 17.1735 | 17.4186 | 17.1696 | -1.495%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 452.8 | 426 | 417.6 | 459.2 | 486.4 | 539.6 | 637.2 | 852 | 1141.2 | 1195.2 | 1294.8 | 1246.4 | 1218 | 1143.6 | 1081.2 | 965.2 | 879.2 | 818.8 | 800.4 | 776.4 | 756.4 | 652.8 | 572.4 | 509.6 | 19322.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 151.2 | 147.2 | 146.8 | 149.6 | 148.4 | 154.4 | 188 | 257.6 | 285.2 | 303.2 | 359.2 | 348 | 348 | 349.2 | 335.6 | 291.2 | 266.4 | 264.4 | 265.6 | 254.4 | 237.2 | 210 | 200.4 | 162.8 | 5824
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 27 | 27 | 29 | 33 | 43 | 56 | 74 | 71 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 54 | 51 | 48 | 44 | 45 | 42 | 35 | 31 | 30 | 46.9583
|  | tgφ |  | 0.33392 | 0.34554 | 0.35153 | 0.32578 | 0.3051 | 0.28614 | 0.29504 | 0.30235 | 0.24991 | 0.25368 | 0.27742 | 0.2792 | 0.28571 | 0.30535 | 0.3104 | 0.3017 | 0.303 | 0.32291 | 0.33183 | 0.32767 | 0.31359 | 0.32169 | 0.3501 | 0.31947 | 0.35153
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.2801 | 24.7181 | 24.2989 | 26.4611 | 27.8626 | 30.8096 | 36.5734 | 49.5191 | 66.2065 | 68.2058 | 74.5399 | 71.5806 | 69.935 | 66.2676 | 62.6206 | 55.6598 | 50.6221 | 47.3224 | 46.2492 | 44.6797 | 43.4743 | 37.3948 | 33.0404 | 29.5634 | 46.4119 | 1.164%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 357.6 | 325.6 | 284.4 | 282.8 | 299.6 | 336.8 | 398.4 | 501.6 | 725.6 | 847.6 | 866 | 780.8 | 696.4 | 802 | 765.6 | 710.8 | 692.8 | 671.2 | 602.4 | 576 | 518.4 | 492 | 448.8 | 387.2 | 13370.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 144 | 199.2 | 203.6 | 142 | 66.8 | 187.6 | 153.2 | 118.4 | 75.2 | 84.8 | 42.8 | 32.8 | 6.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1466.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 35 | 43 | 46 | 51 | 36 | 39 | 38 | 38 | 37 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 29.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.0014065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014354 | 0.19846 | 0.23502 | 0.2351 | 0.18186 | 0.095922 | 0.23392 | 0.2001 | 0.16657 | 0.10855 | 0.12634 | 0.071049 | 0.056944 | 0.013117 | 0.001626 | 0.0026738 | 0 | 0.2351
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.6862 | 17.8566 | 15.6119 | 15.4946 | 16.4151 | 18.4883 | 21.9323 | 27.9088 | 41.636 | 48.1618 | 49.3499 | 43.8979 | 38.6238 | 45.647 | 43.1882 | 39.783 | 38.3999 | 37.2085 | 33.1201 | 31.5504 | 28.4325 | 26.8296 | 24.4508 | 21.3972 | 31.0446 | -5.087%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 150.8 | 130.8 | 128.4 | 126.8 | 119.6 | 127.6 | 128.4 | 207.2 | 173.2 | 174 | 167.2 | 165.6 | 163.6 | 162.4 | 160 | 155.2 | 145.6 | 123.2 | 116.8 | 117.2 | 111.6 | 125.2 | 130 | 137.2 | 3447.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 74.4 | 78.8 | 81.6 | 75.2 | 80 | 74 | 79.2 | 78.8 | 82.4 | 77.2 | 77.2 | 84.4 | 79.6 | 82.8 | 77.6 | 74 | 68.8 | 69.2 | 71.2 | 70 | 67.6 | 66.4 | 71.6 | 1820
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.51724 | 0.56881 | 0.61371 | 0.64353 | 0.62876 | 0.62696 | 0.57632 | 0.38224 | 0.45497 | 0.47356 | 0.46172 | 0.46618 | 0.51589 | 0.49015 | 0.5175 | 0.5 | 0.50824 | 0.55844 | 0.59247 | 0.60751 | 0.62724 | 0.53994 | 0.51077 | 0.52187 | 0.64353
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3464 | 8.2526 | 8.2699 | 8.2616 | 7.7406 | 8.2673 | 8.1584 | 12.3407 | 10.7099 | 10.6494 | 10.2161 | 10.1065 | 10.1632 | 10.0233 | 9.9652 | 9.5797 | 8.9998 | 7.7608 | 7.4454 | 7.4993 | 7.2247 | 7.759 | 7.9528 | 8.5522 | 8.9685 | 0.8088%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 174.8 | 159.2 | 151.6 | 154 | 156.8 | 165.6 | 205.6 | 241.6 | 357.6 | 466.4 | 535.2 | 531.2 | 460.4 | 539.2 | 551.2 | 552 | 539.6 | 487.2 | 480.4 | 470 | 442.8 | 363.2 | 309.2 | 260.4 | 8755.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.8 | 18.4 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 22.8 | 28 | 32.4 | 87.6 | 114.4 | 132 | 135.2 | 93.6 | 154 | 160 | 154.4 | 132.8 | 101.6 | 101.6 | 100 | 96.8 | 85.6 | 80.8 | 65.6 | 1976
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 25 | 27 | 31 | 28 | 23 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 18 | 16 | 14 | 19.9583
|  | tgφ |  | 0.11899 | 0.11558 | 0.12929 | 0.12208 | 0.12245 | 0.13768 | 0.13619 | 0.13411 | 0.24497 | 0.24528 | 0.24664 | 0.25452 | 0.2033 | 0.28561 | 0.29028 | 0.27971 | 0.24611 | 0.20854 | 0.21149 | 0.21277 | 0.21861 | 0.23568 | 0.26132 | 0.25192 | 0.29028
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6908 | 8.789 | 8.3912 | 8.5003 | 8.6552 | 9.1762 | 11.4229 | 13.5614 | 20.7222 | 26.5633 | 30.5791 | 30.3197 | 25.938 | 31.0776 | 31.7478 | 31.6449 | 30.621 | 27.3717 | 26.9289 | 26.2779 | 24.8575 | 20.3485 | 17.4109 | 14.8397 | 20.6432 | -3.431%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 680.4 | 591.6 | 571.6 | 564 | 577.6 | 720.8 | 913.6 | 1004.8 | 979.6 | 1018 | 990.4 | 997.6 | 1016 | 994.4 | 966.4 | 952 | 970.8 | 1019.6 | 1106.8 | 1175.6 | 1183.6 | 1135.2 | 977.6 | 789.6 | 21897.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.6 | 169.6 | 169.2 | 169.2 | 170 | 175.6 | 188 | 203.6 | 214 | 217.6 | 224.4 | 228 | 248 | 235.6 | 244 | 236 | 235.6 | 245.6 | 257.6 | 254 | 246 | 233.2 | 214.4 | 186.4 | 5145.2
|  | I, А | ТИ | 36 | 32 | 33 | 31 | 33 | 46 | 50 | 55 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | 56 | 60 | 66 | 67 | 64 | 59 | 49 | 39 | 51.1667
|  | tgφ |  | 0.26396 | 0.28668 | 0.29601 | 0.3 | 0.29432 | 0.24362 | 0.20578 | 0.20263 | 0.21846 | 0.21375 | 0.22658 | 0.22855 | 0.24409 | 0.23693 | 0.25248 | 0.2479 | 0.24269 | 0.24088 | 0.23274 | 0.21606 | 0.20784 | 0.20543 | 0.21931 | 0.23607 | 0.3
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.7396 | 33.7514 | 32.7233 | 32.2622 | 32.9889 | 40.7249 | 51.3483 | 57.0368 | 56.4359 | 57.582 | 56.3336 | 56.6044 | 57.7389 | 56.6357 | 55.1333 | 54.1495 | 55.0472 | 57.6804 | 62.3215 | 65.7727 | 66.2982 | 63.1969 | 54.5256 | 44.8338 | 51.661 | -0.9662%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 54 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 276
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 5.5 | 5 | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 7 | 4.5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 9
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.73929 | 0.67241 | 0.73718 | 0.74964 | 0.73578 | 0.73648 | 0.73929 | 0.68017 | 0.62148 | 0.54347 | 0.4917 | 0.47712 | 0.61968 | 0.61101 | 0.55587 | 0.55587 | 0.60747 | 0.61848 | 0.68083 | 0.68017 | 0.68083 | 0.67822 | 0.67757 | 0.74283 | 0.65137 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 124.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 447.2
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 3.4286 | 4 | 3.4286 | 3.4286 | 4 | 3.5714 | 4 | 3.4286 | 3.8333 | 3.1429 | 3.8333 | 3.1429 | 3.8333 | 3.8333 | 3.1429 | 3.8333 | 3.6667 | 3.2857 | 3.8333 | 3.2857 | 4 | 3.2857 | 4 | 3.2857 | 4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1042 | 1.0905 | 1.1021 | 1.0989 | 1.0864 | 1.1445 | 1.0926 | 1.1137 | 1.0703 | 1.0405 | 1.0713 | 1.0426 | 1.0682 | 1.0713 | 1.0405 | 1.0713 | 1.0238 | 1.0794 | 1.062 | 1.0721 | 1.1042 | 1.07 | 1.0989 | 1.0669 | 1.0786 | -7.86%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 654 | 595.2 | 556.8 | 542.4 | 553.2 | 627.6 | 723.6 | 864 | 948 | 1053.6 | 1128 | 1195.2 | 1218 | 1178.4 | 1168.8 | 1138.8 | 1125.6 | 1088.4 | 1054.8 | 1010.4 | 954 | 904.8 | 825.6 | 694.8 | 21804 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 212.4 | 210 | 202.8 | 205.2 | 195.6 | 194.4 | 193.2 | 219.6 | 237.6 | 237.6 | 238.8 | 267.6 | 278.4 | 268.8 | 272.4 | 271.2 | 270 | 264 | 262.8 | 274.8 | 260.4 | 258 | 237.6 | 214.8 | 5748
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 39 | 44 | 51 | 56 | 64 | 68 | 69 | 72 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 59 | 55 | 52 | 52 | 44 | 38 | 52.2917
|  | tgφ |  | 0.32477 | 0.35282 | 0.36422 | 0.37832 | 0.35358 | 0.30975 | 0.267 | 0.25417 | 0.25063 | 0.22551 | 0.2117 | 0.2239 | 0.22857 | 0.22811 | 0.23306 | 0.23815 | 0.23987 | 0.24256 | 0.24915 | 0.27197 | 0.27296 | 0.28515 | 0.28779 | 0.30915 | 0.37832
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.9629 | 34.7791 | 32.6533 | 31.8643 | 32.2098 | 36.2039 | 41.3484 | 49.6436 | 55.0074 | 60.8491 | 64.9585 | 69.1379 | 70.185 | 68.0948 | 67.6133 | 65.9527 | 64.9604 | 62.852 | 60.7101 | 58.3666 | 55.1756 | 52.3439 | 47.7037 | 40.3429 | 52.5383 | -0.4716%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1359.2 | 1194.4 | 1122.4 | 1094.4 | 1130.4 | 1269.6 | 1468 | 1648.8 | 1846.4 | 2018.4 | 2060 | 2058.4 | 2135.2 | 2078.4 | 2036 | 1969.6 | 1884 | 1908 | 1952 | 1988 | 1964.8 | 1880.8 | 1712 | 1524.8 | 41304 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 480.8 | 476.8 | 485.6 | 485.6 | 492 | 495.2 | 500 | 522.4 | 560.8 | 568.8 | 576 | 575.2 | 575.2 | 588 | 610.4 | 596.8 | 583.2 | 566.4 | 592.8 | 562.4 | 528 | 520.8 | 508 | 500.8 | 12952
|  | I, А | ТИ | 75 | 68 | 68 | 68 | 69 | 81 | 87 | 103 | 114 | 123 | 123 | 124 | 119 | 118 | 118 | 114 | 108 | 113 | 118 | 112 | 113 | 109 | 93 | 83 | 100.875
|  | tgφ |  | 0.35374 | 0.3992 | 0.43264 | 0.44371 | 0.43524 | 0.39004 | 0.3406 | 0.31684 | 0.30373 | 0.28181 | 0.27961 | 0.27944 | 0.26939 | 0.28291 | 0.2998 | 0.30301 | 0.30955 | 0.29686 | 0.30369 | 0.2829 | 0.26873 | 0.2769 | 0.29673 | 0.32844 | 0.44371
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 79.5961 | 70.8658 | 67.3883 | 65.787 | 67.675 | 75.0926 | 85.6184 | 96.3157 | 108.6101 | 118.143 | 120.5091 | 120.6454 | 124.2196 | 121.6901 | 119.7496 | 115.9468 | 110.6797 | 111.6951 | 113.9331 | 115.1621 | 113.5151 | 108.5734 | 99.1587 | 89.0315 | 100.8167 | 0.05778%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 45.6 | 41.6 | 40 | 29.6 | 28 | 27.2 | 36 | 38.4 | 52.8 | 89.6 | 104.8 | 101.6 | 107.2 | 88 | 87.2 | 92 | 90.4 | 78.4 | 72 | 60 | 47.2 | 49.6 | 49.6 | 51.2 | 1508 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 34.4 | 33.6 | 35.2 | 34.4 | 34.4 | 39.2 | 36.8 | 35.2 | 40.8 | 54.4 | 48.8 | 53.6 | 37.6 | 40.8 | 46.4 | 48 | 43.2 | 47.2 | 44.8 | 34.4 | 32 | 32 | 32.8 | 953.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5
|  | tgφ |  | 0.73684 | 0.82692 | 0.84 | 1.1892 | 1.2286 | 1.2647 | 1.0889 | 0.95833 | 0.66667 | 0.45536 | 0.51908 | 0.48031 | 0.5 | 0.42727 | 0.46789 | 0.50435 | 0.53097 | 0.55102 | 0.65556 | 0.74667 | 0.72881 | 0.64516 | 0.64516 | 0.64062 | 1.2647
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1271 | 2.9745 | 2.8786 | 2.5271 | 2.4348 | 2.4165 | 2.9383 | 2.9618 | 3.5716 | 5.5467 | 6.6524 | 6.3624 | 6.7327 | 5.3914 | 5.4239 | 5.8051 | 5.744 | 5.0235 | 4.8081 | 4.1739 | 3.2587 | 3.2839 | 3.2776 | 3.3731 | 4.1953 | 6.771%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 927.6 | 861.6 | 834 | 810 | 814.8 | 892.8 | 1101.6 | 1360.8 | 1749.6 | 2066.4 | 2176.8 | 2203.2 | 2149.2 | 2049.6 | 2050.8 | 1964.4 | 1862.4 | 1614 | 1425.6 | 1280.4 | 1221.6 | 1132.8 | 1052.4 | 985.2 | 34587.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102 | 102 | 102 | 100.8 | 102 | 103.2 | 114 | 153.6 | 234 | 278.4 | 284.4 | 294 | 298.8 | 282 | 282 | 264 | 243.6 | 205.2 | 169.2 | 142.8 | 117.6 | 116.4 | 106.8 | 105.6 | 4304.4
|  | I, А | ТИ | 51 | 47 | 48 | 47 | 45 | 57 | 71 | 85 | 112 | 122 | 127 | 125 | 122 | 117 | 112 | 113 | 98 | 83 | 73 | 73 | 65 | 60 | 57 | 54 | 81.8333
|  | tgφ |  | 0.10996 | 0.11838 | 0.1223 | 0.12444 | 0.12518 | 0.11559 | 0.10349 | 0.11287 | 0.13374 | 0.13473 | 0.13065 | 0.13344 | 0.13903 | 0.13759 | 0.13751 | 0.13439 | 0.1308 | 0.12714 | 0.11869 | 0.11153 | 0.096267 | 0.10275 | 0.10148 | 0.10719 | 0.13903
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.5202 | 47.8086 | 46.2987 | 44.8498 | 45.0768 | 49.5239 | 61.1427 | 76.2606 | 99.351 | 117.47 | 123.6803 | 125.4702 | 121.8912 | 116.5596 | 116.6265 | 111.6666 | 105.4079 | 91.3066 | 80.1768 | 71.8133 | 68.4741 | 63.3537 | 58.7366 | 54.9656 | 81.2263 | 0.7418%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 348.8 | 365.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46 | 3.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19266 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.044083 | 0.043957 | 0.043957 | 0.043832 | 0.043874 | 0.043915 | 0.044083 | 0.044464 | 0.04494 | 0 | 0.045027 | 0.044983 | 0.044809 | 0.044983 | 0.04494 | 0.04494 | 0.044722 | 0.044722 | 0 | 0.044464 | 0.044507 | 0.044336 | 0.044294 | 19.6673 | 0.85838 | 75.47%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 328.8 | 296.4 | 277.2 | 266.4 | 271.2 | 306 | 355.8 | 403.8 | 436.8 | 478.8 | 468.6 | 476.4 | 469.2 | 461.4 | 447 | 464.4 | 451.8 | 475.8 | 484.8 | 502.8 | 489.6 | 482.4 | 427.2 | 371.4 | 9894 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15 | 10.2 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16.2 | 25.2 | 28.2 | 26.4 | 17.4 | 16.8 | 19.8 | 36.6 | 30.6 | 24.6 | 23.4 | 30.6 | 22.2 | 25.8 | 18.6 | 18 | 20.4 | 15 | 479.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 27 | 28 | 32 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 23 | 20 | 24.0833
|  | tgφ |  | 0.04562 | 0.034413 | 0.032468 | 0.036036 | 0.035398 | 0.033333 | 0.045531 | 0.062407 | 0.06456 | 0.055138 | 0.037132 | 0.035264 | 0.042199 | 0.079324 | 0.068456 | 0.052972 | 0.051793 | 0.064313 | 0.045792 | 0.051313 | 0.03799 | 0.037313 | 0.047753 | 0.040388 | 0.079324
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1715 | 16.3423 | 15.2827 | 14.6472 | 14.8966 | 16.871 | 19.6636 | 22.5303 | 24.6359 | 27.0159 | 26.4185 | 26.9089 | 26.3805 | 26.0763 | 25.2423 | 26.2004 | 25.3889 | 26.757 | 27.1039 | 28.0635 | 27.3369 | 26.8564 | 23.7481 | 20.6197 | 23.0483 | 4.298%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 409.6 | 366.4 | 361.6 | 357.6 | 361.6 | 352 | 387.2 | 477.6 | 847.2 | 862.4 | 859.2 | 862.4 | 731.2 | 744 | 876 | 844.8 | 813.6 | 792 | 739.2 | 533.6 | 544.8 | 533.6 | 498.4 | 444 | 14600 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 177.6 | 168.8 | 168.8 | 162.4 | 172.8 | 153.6 | 148.8 | 182.4 | 454.4 | 459.2 | 404.8 | 452.8 | 342.4 | 335.2 | 457.6 | 458.4 | 380.8 | 358.4 | 320.8 | 168.8 | 168 | 169.6 | 181.6 | 174.4 | 6622.4
|  | I, А | ТИ | 22 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 25 | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 | 37 | 56 | 55 | 61 | 45 | 58 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 23 | 37.375
|  | tgφ |  | 0.43359 | 0.4607 | 0.46681 | 0.45414 | 0.47788 | 0.43636 | 0.3843 | 0.38191 | 0.53636 | 0.53247 | 0.47114 | 0.52505 | 0.46827 | 0.45054 | 0.52237 | 0.54261 | 0.46804 | 0.45253 | 0.43398 | 0.31634 | 0.30837 | 0.31784 | 0.36437 | 0.39279 | 0.54261
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.6007 | 22.1661 | 21.9268 | 21.5187 | 21.9789 | 21.0823 | 22.8573 | 28.4151 | 54.0042 | 54.8844 | 53.4574 | 54.7696 | 45.2232 | 45.8843 | 55.5182 | 53.9923 | 50.2178 | 48.5973 | 44.8302 | 31.1062 | 31.7176 | 31.0301 | 29.3698 | 26.4115 | 37.315 | 0.1605%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 7.2 | 8.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8 | 8.8 | 12 | 25.6 | 37.6 | 38.4 | 38.4 | 33.6 | 36 | 33.6 | 30.4 | 26.4 | 20 | 18.4 | 16.8 | 12 | 10.4 | 10.4 | 8 | 462.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.3975 | 0.48491 | 0.35266 | 0.39561 | 0.43915 | 0.44083 | 0.48584 | 0.66825 | 1.4409 | 2.1188 | 2.1634 | 2.1676 | 1.8875 | 2.0282 | 1.8935 | 1.7127 | 1.4816 | 1.1224 | 1.0276 | 0.93645 | 0.66954 | 0.57859 | 0.57748 | 0.44379 | 1.0798 | 23.78%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 535.2 | 464 | 436.8 | 424 | 440.8 | 514.4 | 711.2 | 832 | 801.6 | 798.4 | 823.2 | 811.2 | 832 | 788.8 | 759.2 | 763.2 | 816 | 846.4 | 932.8 | 974.4 | 984.8 | 932.8 | 788 | 629.6 | 17640.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162.4 | 161.6 | 159.2 | 152 | 157.6 | 160 | 174.4 | 193.6 | 197.6 | 186.4 | 197.6 | 191.2 | 205.6 | 199.2 | 194.4 | 191.2 | 204.8 | 203.2 | 214.4 | 209.6 | 208.8 | 198.4 | 181.6 | 167.2 | 4472
|  | I, А | ТИ | 28 | 25 | 24 | 24 | 26 | 33 | 48 | 44 | 43 | 46 | 45 | 47 | 45 | 46 | 42 | 47 | 46 | 50 | 54 | 57 | 53 | 50 | 39 | 30 | 41.3333
|  | tgφ |  | 0.30344 | 0.34828 | 0.36447 | 0.35849 | 0.35753 | 0.31104 | 0.24522 | 0.23269 | 0.24651 | 0.23347 | 0.24004 | 0.2357 | 0.24712 | 0.25254 | 0.25606 | 0.25052 | 0.25098 | 0.24008 | 0.22985 | 0.21511 | 0.21202 | 0.21269 | 0.23046 | 0.26557 | 0.36447
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.8192 | 26.997 | 25.5449 | 24.6786 | 25.673 | 29.5719 | 40.3506 | 47.4782 | 46.3774 | 46.0557 | 47.649 | 46.8629 | 48.003 | 45.7459 | 44.0235 | 44.1972 | 47.0314 | 48.6606 | 53.2483 | 55.3962 | 56.006 | 52.8525 | 44.773 | 36.0675 | 42.2527 | -2.224%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 732.6 | 663.6 | 622.2 | 600.6 | 606.6 | 584.4 | 727.8 | 873 | 1077 | 1183.8 | 1186.2 | 1178.4 | 1204.8 | 1197 | 1191.6 | 1176.6 | 1079.4 | 879.6 | 816.6 | 856.8 | 875.4 | 844.8 | 786.6 | 704.4 | 21649.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 300 | 303.6 | 297 | 284.4 | 267 | 310.2 | 299.4 | 317.4 | 392.4 | 384.6 | 432 | 424.2 | 406.2 | 441 | 417.6 | 436.2 | 406.2 | 324 | 314.4 | 289.2 | 306.6 | 310.2 | 313.2 | 298.2 | 8275.2
|  | I, А | ТИ | 43 | 38 | 37 | 35 | 36 | 38 | 48 | 63 | 76 | 70 | 71 | 72 | 69 | 74 | 76 | 65 | 51 | 50 | 49 | 52 | 53 | 49 | 44 | 38 | 54.0417
|  | tgφ |  | 0.4095 | 0.4575 | 0.47734 | 0.47353 | 0.44016 | 0.5308 | 0.41138 | 0.36357 | 0.36435 | 0.32489 | 0.36419 | 0.35998 | 0.33715 | 0.36842 | 0.35045 | 0.37073 | 0.37632 | 0.36835 | 0.38501 | 0.33754 | 0.35024 | 0.36719 | 0.39817 | 0.42334 | 0.5308
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.6224 | 40.0971 | 37.8827 | 36.4098 | 36.3472 | 36.3193 | 43.3651 | 51.629 | 64.3904 | 69.9208 | 71.0536 | 70.4228 | 71.2144 | 71.7287 | 70.929 | 70.4907 | 64.4727 | 52.4019 | 48.6814 | 50.2607 | 51.6025 | 49.8756 | 46.8773 | 42.3516 | 53.8478 | 0.3588%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 81.6 | 81.6 | 82.4 | 83.2 | 134.4 | 144 | 160.8 | 272.8 | 327.2 | 312 | 342.4 | 294.4 | 268.8 | 282.4 | 272.8 | 245.6 | 200.8 | 104.8 | 92.8 | 95.2 | 96 | 91.2 | 90.4 | 85.6 | 4243.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.4 | 35.2 | 35.2 | 36 | 39.2 | 40 | 44 | 52 | 59.2 | 63.2 | 66.4 | 62.4 | 60.8 | 56 | 55.2 | 52 | 46.4 | 43.2 | 40.8 | 42.4 | 45.6 | 43.2 | 41.6 | 38.4 | 1132.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 18 | 17 | 20 | 13 | 14 | 21 | 13 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10.0833
|  | tgφ |  | 0.42157 | 0.43137 | 0.42718 | 0.43269 | 0.29167 | 0.27778 | 0.27363 | 0.19062 | 0.18093 | 0.20256 | 0.19393 | 0.21196 | 0.22619 | 0.1983 | 0.20235 | 0.21173 | 0.23108 | 0.41221 | 0.43966 | 0.44538 | 0.475 | 0.47368 | 0.46018 | 0.4486 | 0.475
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8797 | 4.883 | 4.9234 | 4.967 | 7.6779 | 8.204 | 9.1864 | 15.4353 | 18.6787 | 17.8824 | 19.6306 | 16.9216 | 15.4361 | 16.1883 | 15.635 | 14.1023 | 11.5211 | 6.3368 | 5.6398 | 5.7923 | 5.9127 | 5.5927 | 5.5097 | 5.1945 | 10.2555 | -1.707%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 443.2 | 408.8 | 434.4 | 452.8 | 536.8 | 546.4 | 677.6 | 840 | 1068.8 | 1124 | 1014.4 | 941.6 | 855.2 | 828.8 | 747.2 | 736.8 | 684 | 652 | 612 | 616 | 612.8 | 596.8 | 534.4 | 493.6 | 16458.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 127.2 | 124 | 121.6 | 123.2 | 127.2 | 127.2 | 141.6 | 165.6 | 187.2 | 204 | 187.2 | 173.6 | 166.4 | 180.8 | 167.2 | 157.6 | 139.2 | 147.2 | 146.4 | 139.2 | 132.8 | 125.6 | 123.2 | 128.8 | 3564
|  | I, А | ТИ | 24 | 23 | 27 | 28 | 31 | 35 | 41 | 56 | 63 | 61 | 58 | 53 | 51 | 50 | 40 | 43 | 39 | 39 | 33 | 34 | 36 | 31 | 29 | 27 | 39.6667
|  | tgφ |  | 0.287 | 0.30333 | 0.27993 | 0.27208 | 0.23696 | 0.2328 | 0.20897 | 0.19714 | 0.17515 | 0.18149 | 0.18454 | 0.18437 | 0.19457 | 0.21815 | 0.22377 | 0.2139 | 0.20351 | 0.22577 | 0.23922 | 0.22597 | 0.21671 | 0.21046 | 0.23054 | 0.26094 | 0.30333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.4078 | 23.4726 | 24.7862 | 25.7108 | 30.2544 | 30.7962 | 38.1446 | 47.586 | 60.9532 | 64.1715 | 58.0584 | 53.8376 | 48.799 | 47.6986 | 43.0115 | 42.3255 | 39.0213 | 37.366 | 35.0085 | 35.1007 | 34.8837 | 33.7994 | 30.3644 | 28.2444 | 39.1168 | 1.386%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 4 | 5.6 | 4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 74.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.13225 | 0.087914 | 0.043957 | 0.087664 | 0.087747 | 0.087831 | 0.088165 | 0.088928 | 0.089879 | 0.26964 | 0.31519 | 0.2699 | 0.17924 | 0.31488 | 0.17976 | 0.31777 | 0.17889 | 0.22361 | 0.31155 | 0.22232 | 0.17803 | 0.17735 | 0.088588 | 0.13288 | 0.17308 | #DIV/0!
яч.341д | Лента | P, кВт приём | АСКУЭ | 361.6 | 354.8 | 348.8 | 353.6 | 352.4 | 346.4 | 358.4 | 462 | 429.2 | 431.2 | 428.8 | 424 | 430.4 | 441.2 | 422.8 | 443.2 | 402.4 | 386 | 385.2 | 381.2 | 366.8 | 360 | 354.8 | 352.4 | 9377.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 127.2 | 116.4 | 114.8 | 117.6 | 120.8 | 114 | 114.4 | 118.8 | 117.2 | 121.2 | 119.2 | 117.2 | 126.4 | 128.8 | 131.2 | 133.6 | 133.6 | 141.2 | 138.4 | 138 | 138 | 125.6 | 120 | 118.4 | 2992
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 29 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 24 | 21 | 29 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 | 22.375
|  | tgφ |  | 0.35177 | 0.32807 | 0.32913 | 0.33258 | 0.34279 | 0.3291 | 0.3192 | 0.25714 | 0.27307 | 0.28108 | 0.27799 | 0.27642 | 0.29368 | 0.29193 | 0.31031 | 0.30144 | 0.33201 | 0.3658 | 0.35929 | 0.36201 | 0.37623 | 0.34889 | 0.33822 | 0.33598 | 0.37623
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.2641 | 20.635 | 20.2924 | 20.5731 | 20.5472 | 20.1718 | 20.85 | 26.6673 | 25.0903 | 24.8471 | 24.7603 | 24.4263 | 24.8842 | 25.5456 | 24.5575 | 25.6786 | 23.4532 | 22.7133 | 22.5758 | 22.297 | 21.5745 | 20.9102 | 20.5213 | 20.3494 | 22.7161 | -1.524%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 19.47 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 37.32 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11972.4 | 10893.6 | 10382 | 10287.4 | 10570.8 | 11416 | 13594 | 16267.4 | 19530 | 21819.2 | 22481.6 | 22222 | 21801.6 | 21401.4 | 21174.6 | 20637.8 | 20030.2 | 18857.6 | 18286.6 | 17779.6 | 17297.8 | 16482.4 | 14893 | 13432.6 | 403511.6
|  | Q, кВАр |  | 3172.6 | 3064.6 | 3018.4 | 3011.2 | 3015.4 | 3066.6 | 3191 | 3659.4 | 4585.4 | 5023.8 | 5232.8 | 5219 | 5072.4 | 5254.2 | 5326.2 | 5155.8 | 4896.2 | 4649.8 | 4476.2 | 4126.6 | 3911.6 | 3762.4 | 3592.2 | 3385.6 | 98869.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.0182 | 3.0905 | 2.2411 | 2.3039 | 1.4929 | 1.9244 | -0.45075 | 0.86898 | 0.10741 | 1.5157 | 1.9384 | 1.7074 | 1.9404 | 1.5892 | 1.9558 | 1.6967 | 2.3441 | 1.7065 | 2.0168 | 1.6833 | 1.5212 | 1.9955 | 2.7174 | 0.36641 | 1.6971
|  | Q, % |  | -9.3623 | -9.4891 | -10.4427 | -10.5433 | -11.1873 | -10.3888 | -10.6833 | -9.1055 | -8.7103 | -3.6262 | -3.9491 | -3.8607 | -3.5395 | -4.4988 | -4.8052 | -4.4742 | -3.8871 | -6.0146 | -5.1492 | -6.055 | -7.8467 | -7.9289 | -8.8545 | -11.0761 | -12.6139
|  |  | Δ I | -3.096% | -2.936% | -2.258% | -3.704% | -2.894% | -3.414% | -1.055% | -1.246% | -1.063% | -1.175% | -0.536% | -0.7825% | -0.7212% | -0.6359% | -0.5809% | -1.589% | -1.272% | -0.8326% | -1.067% | -1.382% | -1.545% | -1.772% | -1.502% | -1.594% | -1.41%
|  |  | Δ Iрасч | -1.194% | -1.449% | -2.502% | -2.561% | -3.238% | -2.422% | -4.127% | -2.854% | -3.024% | -1.105% | -0.6837% | -0.9179% | -0.6817% | -1.208% | -0.8563% | -1.205% | -0.3729% | -1.169% | -0.8974% | -1.236% | -1.51% | -1.105% | -0.7086% | -3.405% | -1.526%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
|  | U, кВ | ТИ | 114.8 | 115.1 | 114.9 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 114.9 | 114.1 | 113.4 | 113.5 | 113.2 | 113.3 | 113.2 | 113.4 | 113.2 | 113.1 | 113.4 | 113.6 | 113.7 | 113.9 | 113.8 | 113.8 | 114.2 | 114.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | АСКУЭ | 3640 | 3600 | 3340 | 3370 | 3270 | 3760 | 4720 | 5380 | 5590 | 6470 | 6670 | 6740 | 6640 | 6710 | 6380 | 6490 | 6630 | 6400 | 6790 | 6550 | 6320 | 5690 | 4980 | 4270 | 130400
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 1440 | 1560 | 1470 | 1500 | 1430 | 1500 | 1610 | 1820 | 1950 | 2220 | 2400 | 2590 | 2330 | 2640 | 2140 | 2140 | 2010 | 1900 | 1950 | 1840 | 1770 | 1680 | 1620 | 1550 | 45060
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 25 | 21 | 25.4583
|  | tgφ |  | 0.3956 | 0.43333 | 0.44012 | 0.4451 | 0.43731 | 0.39894 | 0.3411 | 0.33829 | 0.34884 | 0.34312 | 0.35982 | 0.38427 | 0.3509 | 0.39344 | 0.33542 | 0.32974 | 0.30317 | 0.29688 | 0.28719 | 0.28092 | 0.28006 | 0.29525 | 0.3253 | 0.363
|  | U, кВ | ТИ | 114.3 | 114.6 | 114.5 | 114.8 | 114.9 | 115 | 114.5 | 113.7 | 112.9 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 113 | 112.8 | 112.7 | 112.9 | 113.2 | 113.3 | 113.5 | 113.4 | 113.3 | 113.8 | 114.1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3398 | 3054 | 2830 | 2728 | 2776 | 2948 | 3600 | 4070 | 4640 | 5634 | 5718 | 5810 | 5788 | 5918 | 5700 | 5658 | 5648 | 5554 | 5608 | 5588 | 5364 | 4742 | 4148 | 3614 | 110536 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 988 | 1002 | 990 | 988 | 978 | 1000 | 1042 | 1158 | 1276 | 1560 | 1456 | 1500 | 1516 | 1568 | 1524 | 1510 | 1552 | 1486 | 1518 | 1486 | 1374 | 1224 | 1146 | 1140 | 30982
|  | I, А | ТИ | 180 | 160 | 160 | 156 | 158 | 198 | 212 | 256 | 284 | 331 | 320 | 323 | 336 | 328 | 323 | 324 | 310 | 321 | 319 | 310 | 284 | 254 | 219 | 194 | 260.8333 | 11.61% | 24.49%
|  | tgφ |  | 0.29076 | 0.32809 | 0.34982 | 0.36217 | 0.35231 | 0.33921 | 0.28944 | 0.28452 | 0.275 | 0.27689 | 0.25463 | 0.25818 | 0.26192 | 0.26495 | 0.26737 | 0.26688 | 0.27479 | 0.26755 | 0.27068 | 0.26593 | 0.25615 | 0.25812 | 0.27628 | 0.31544 | 0.36217
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 196.683 | 178.3018 | 166.1595 | 160.3356 | 162.4923 | 172.1929 | 208.3019 | 236.5544 | 271.6454 | 328.7143 | 327.9492 | 333.8308 | 332.5502 | 340.601 | 328.2513 | 326.1067 | 324.9284 | 319.5508 | 321.674 | 319.5332 | 305.4086 | 269.8646 | 236.6805 | 207.6288 | 265.6641 | -1.852%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2340 | 2126 | 2006 | 1962 | 2016 | 2180 | 2570 | 3056 | 3404 | 3740 | 3862 | 3860 | 3868 | 3872 | 3810 | 3786 | 3730 | 3654 | 3684 | 3730 | 3620 | 3462 | 3132 | 2678 | 76148 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 412 | 408 | 398 | 396 | 400 | 418 | 452 | 572 | 676 | 738 | 766 | 760 | 774 | 800 | 764 | 756 | 732 | 756 | 734 | 686 | 644 | 606 | 532 | 500 | 14680
|  | I, А | ТИ | 126 | 116 | 114 | 112 | 115 | 135 | 162 | 181 | 211 | 220 | 226 | 217 | 217 | 220 | 218 | 214 | 212 | 205 | 211 | 208 | 203 | 191 | 160 | 137 | 180.4583 | 8.006% | 15.82%
|  | tgφ |  | 0.17607 | 0.19191 | 0.1984 | 0.20183 | 0.19841 | 0.19174 | 0.17588 | 0.18717 | 0.19859 | 0.19733 | 0.19834 | 0.19689 | 0.2001 | 0.20661 | 0.20052 | 0.19968 | 0.19625 | 0.2069 | 0.19924 | 0.18391 | 0.1779 | 0.17504 | 0.16986 | 0.18671 | 0.2069
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 130.9253 | 119.0606 | 112.4776 | 109.9785 | 112.7167 | 121.8491 | 144.064 | 172.3059 | 194.5737 | 209.8606 | 216.1308 | 216.5762 | 216.9516 | 217.8668 | 214.1233 | 212.74 | 208.8589 | 205.2209 | 205.8137 | 207.4011 | 201.0728 | 192.021 | 173.076 | 148.1398 | 177.6585 | 1.551%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2348 | 2096 | 1944 | 1904 | 1952 | 2088 | 2576 | 3148 | 3364 | 3564 | 3656 | 3684 | 3676 | 3632 | 3528 | 3488 | 3460 | 3504 | 3548 | 3700 | 3692 | 3564 | 3164 | 2700 | 73980 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 380 | 372 | 364 | 360 | 360 | 372 | 396 | 464 | 492 | 468 | 472 | 500 | 512 | 528 | 504 | 516 | 508 | 528 | 536 | 512 | 480 | 444 | 400 | 400 | 10868
|  | I, А | ТИ | 123 | 114 | 107 | 106 | 111 | 120 | 161 | 180 | 200 | 201 | 202 | 203 | 206 | 206 | 198 | 199 | 196 | 198 | 204 | 209 | 206 | 197 | 165 | 138 | 172.9167 | 7.751% | 14.94%
|  | tgφ |  | 0.16184 | 0.17748 | 0.18724 | 0.18908 | 0.18443 | 0.17816 | 0.15373 | 0.1474 | 0.14625 | 0.13131 | 0.1291 | 0.13572 | 0.13928 | 0.14537 | 0.14286 | 0.14794 | 0.14682 | 0.15068 | 0.15107 | 0.13838 | 0.13001 | 0.12458 | 0.12642 | 0.14815 | 0.18908
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 131.9467 | 117.8635 | 109.5046 | 107.1845 | 109.7945 | 117.0909 | 144.5786 | 177.7114 | 191.7264 | 202.3175 | 207.0781 | 209.6589 | 208.8965 | 206.5716 | 200.9766 | 198.6479 | 196.8297 | 199.4449 | 201.3726 | 209.2159 | 208.5334 | 200.972 | 177.9401 | 151.9969 | 174.4939 | -0.9121%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1348 | 1236 | 1144 | 1116 | 1184 | 1268 | 1468 | 1748 | 1832 | 1920 | 1964 | 1872 | 1848 | 2252 | 1980 | 2080 | 2076 | 1992 | 2112 | 2124 | 2096 | 1920 | 1876 | 1584 | 42040 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 584 | 624 | 620 | 592 | 620 | 628 | 664 | 800 | 812 | 828 | 892 | 868 | 808 | 964 | 912 | 920 | 912 | 880 | 796 | 752 | 724 | 696 | 672 | 652 | 18220
|  | I, А | ТИ | 79 | 76 | 77 | 67 | 75 | 88 | 100 | 112 | 112 | 125 | 124 | 118 | 125 | 128 | 121 | 133 | 121 | 131 | 132 | 132 | 114 | 111 | 106 | 88 | 108.125 | 5.053% | 9.799%
|  | tgφ |  | 0.43323 | 0.50485 | 0.54196 | 0.53047 | 0.52365 | 0.49527 | 0.45232 | 0.45767 | 0.44323 | 0.43125 | 0.45418 | 0.46368 | 0.43723 | 0.42806 | 0.46061 | 0.44231 | 0.43931 | 0.44177 | 0.37689 | 0.35405 | 0.34542 | 0.3625 | 0.35821 | 0.41162 | 0.54196
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 81.5727 | 76.8078 | 72.1133 | 69.9454 | 73.9281 | 78.2694 | 89.5501 | 107.5698 | 113.1169 | 117.9151 | 121.5266 | 116.4788 | 113.7415 | 138.2797 | 123.1751 | 128.5112 | 127.7475 | 122.8095 | 126.6639 | 126.2039 | 124.2057 | 114.3891 | 111.399 | 95.481 | 107.1417 | 0.9094%
яч.923Д | СМВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.947Д | СМВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 9434 | 8512 | 7924 | 7710 | 7928 | 8484 | 10214 | 12022 | 13240 | 14858 | 15200 | 15226 | 15180 | 15674 | 15018 | 15012 | 14914 | 14704 | 14952 | 15142 | 14772 | 13688 | 12320 | 10576 |  | 7710
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2364 | 2406 | 2372 | 2336 | 2358 | 2418 | 2554 | 2994 | 3256 | 3594 | 3586 | 3628 | 3610 | 3860 | 3704 | 3702 | 3704 | 3650 | 3584 | 3436 | 3222 | 2970 | 2750 | 2692 |  | 2336
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9725.68 | 8845.5062 | 8271.4062 | 8056.1154 | 8271.2362 | 8821.8467 | 10528.4715 | 12389.2098 | 13634.4833 | 15286.4973 | 15617.2788 | 15652.2669 | 15603.349 | 16142.3008 | 15468.0296 | 15461.7253 | 15367.0756 | 15150.2514 | 15375.5442 | 15526.9527 | 15119.3012 | 14006.5072 | 12623.189 | 10913.2323 |  | 8056.1154
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.47 | 10.45 | 10.4 | 10.34 | 10.24 | 10.28 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.55 | 10.4162
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.47 | 10.42 | 10.35 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.25 | 10.27 | 10.27 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.36 | 10.38 | 10.3375
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.53 | 10.47 | 10.43 | 10.31 | 10.5 | 10.53 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.51 | 10.55 | 10.57 | 10.57 | 10.58 | 10.61 | 10.63 | 10.515
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.4 | 10.33 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.24 | 10.25 | 10.24 | 10.23 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.3229
953д | РП-8 яч. 19Д | P, кВт | АСКУЭ | 1197.6 | 1102.8 | 1045.2 | 1029.6 | 1076.4 | 1111.2 | 1297.2 | 1458 | 1477.2 | 1536 | 1525.2 | 1603.2 | 1591.2 | 1579.2 | 1522.8 | 1525.2 | 1473.6 | 1501.2 | 1622.4 | 1692 | 1718.4 | 1647.6 | 1454.4 | 1293.6 | 34081.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 308.4 | 306 | 301.2 | 306 | 312 | 315.6 | 337.2 | 381.6 | 391.2 | 414 | 433.2 | 453.6 | 459.6 | 453.6 | 444 | 418.8 | 406.8 | 412.8 | 429.6 | 424.8 | 415.2 | 398.4 | 352.8 | 346.8 | 9223.2
|  | I, А | ТИ | 63 | 60 | 59 | 61 | 62 | 68 | 77 | 82 | 87 | 86 | 88 | 91 | 90 | 85 | 91 | 85 | 81 | 87 | 92 | 95 | 96 | 90 | 82 | 68 | 80.25
|  | tgφ |  | 0.25752 | 0.27748 | 0.28817 | 0.2972 | 0.28986 | 0.28402 | 0.25994 | 0.26173 | 0.26483 | 0.26953 | 0.28403 | 0.28293 | 0.28884 | 0.28723 | 0.29157 | 0.27459 | 0.27606 | 0.27498 | 0.26479 | 0.25106 | 0.24162 | 0.24181 | 0.24257 | 0.26809 | 0.2972
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 68.7345 | 63.4877 | 60.2826 | 59.3569 | 61.8727 | 63.8963 | 74.4948 | 84.2517 | 86.2605 | 89.45 | 88.124 | 92.6933 | 92.0546 | 91.4092 | 88.2467 | 88.0781 | 84.8035 | 86.5341 | 92.9237 | 96.4042 | 97.5074 | 93.4049 | 82.3096 | 73.3792 | 81.665 | -1.763%
909д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 640.8 | 547.2 | 465.6 | 430.8 | 429.6 | 442.2 | 630.6 | 595.2 | 735.6 | 1361.4 | 1591.2 | 1613.4 | 1596 | 1741.2 | 1684.8 | 1643.4 | 1700.4 | 1654.8 | 1609.2 | 1561.8 | 1381.2 | 886.2 | 788.4 | 769.8 | 26500.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 130.8 | 130.8 | 127.2 | 130.2 | 137.4 | 133.8 | 138 | 136.2 | 136.2 | 332.4 | 301.2 | 313.2 | 319.2 | 360 | 355.2 | 353.4 | 387.6 | 358.2 | 376.8 | 364.8 | 263.4 | 151.2 | 168 | 168.6 | 5773.8
|  | I, А | ТИ | 36 | 26 | 27 | 24 | 26 | 37 | 32 | 36 | 51 | 85 | 80 | 84 | 92 | 99 | 89 | 91 | 91 | 94 | 91 | 84 | 65 | 46 | 43 | 40 | 61.2083
|  | tgφ |  | 0.20412 | 0.23904 | 0.2732 | 0.30223 | 0.31983 | 0.30258 | 0.21884 | 0.22883 | 0.18515 | 0.24416 | 0.18929 | 0.19412 | 0.2 | 0.20675 | 0.21083 | 0.21504 | 0.22795 | 0.21646 | 0.23415 | 0.23358 | 0.1907 | 0.17062 | 0.21309 | 0.21902 | 0.31983
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.3502 | 31.2103 | 26.7494 | 24.8701 | 24.9012 | 25.5552 | 35.8784 | 34.1334 | 42.2294 | 78.799 | 90.0098 | 91.4351 | 90.4628 | 98.9183 | 95.7922 | 93.6087 | 96.7468 | 94.1043 | 91.507 | 88.6304 | 77.5544 | 49.5383 | 44.3344 | 43.1771 | 62.7707 | -2.552%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1057.2 | 975.6 | 924.6 | 906 | 903.6 | 1002.6 | 1236 | 1484.4 | 1778.4 | 1876.8 | 1933.2 | 1950.6 | 1949.4 | 1963.8 | 1858.2 | 1845 | 1823.4 | 1766.4 | 1731 | 1705.2 | 1635 | 1580.4 | 1410.6 | 1268.4 | 36565.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 484.2 | 512.4 | 498 | 512.4 | 480.6 | 492 | 516 | 570.6 | 678 | 729 | 720.6 | 727.2 | 733.8 | 744.6 | 716.4 | 731.4 | 747 | 709.2 | 705.6 | 692.4 | 686.4 | 657.6 | 599.4 | 602.4 | 15247.2
|  | I, А | ТИ | 63 | 60 | 58 | 59 | 61 | 65 | 79 | 101 | 111 | 112 | 117 | 112 | 114 | 114 | 109 | 115 | 104 | 105 | 102 | 103 | 95 | 93 | 82 | 70 | 91.8333
|  | tgφ |  | 0.458 | 0.52522 | 0.53861 | 0.56556 | 0.53187 | 0.49072 | 0.41748 | 0.3844 | 0.38124 | 0.38843 | 0.37275 | 0.37281 | 0.37642 | 0.37916 | 0.38553 | 0.39642 | 0.40967 | 0.40149 | 0.40763 | 0.40605 | 0.41982 | 0.4161 | 0.42493 | 0.47493 | 0.56556
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.6291 | 61.1305 | 58.2017 | 57.5194 | 56.5038 | 61.7757 | 74.4434 | 88.9017 | 107.4364 | 113.2121 | 114.6696 | 115.8153 | 115.7701 | 116.8433 | 110.7955 | 110.5218 | 109.3096 | 105.7944 | 103.4974 | 101.7039 | 97.8046 | 94.3235 | 84.2945 | 76.9351 | 91.743 | 0.09834%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 267.6 | 235.8 | 191.4 | 187.2 | 187.8 | 184.8 | 206.4 | 242.4 | 358.8 | 501.6 | 613.2 | 613.2 | 618.6 | 604.2 | 602.4 | 616.8 | 622.8 | 608.4 | 624.6 | 607.8 | 610.2 | 609 | 475.8 | 262.2 | 10653 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24 | 24.6 | 18.6 | 12 | 10.8 | 16.2 | 15.6 | 11.4 | 13.8 | 18.6 | 21.6 | 24.6 | 19.2 | 25.2 | 26.4 | 27 | 31.8 | 32.4 | 33.6 | 33 | 31.2 | 32.4 | 39.6 | 33 | 576.6
|  | I, А | ТИ | 17 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 19 | 21 | 31 | 30 | 35 | 35 | 33 | 34 | 35 | 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 31 | 18 | 16 | 24.9167
|  | tgφ |  | 0.089686 | 0.10433 | 0.097179 | 0.064103 | 0.057508 | 0.087662 | 0.075581 | 0.04703 | 0.038462 | 0.037081 | 0.035225 | 0.040117 | 0.031038 | 0.041708 | 0.043825 | 0.043774 | 0.05106 | 0.053254 | 0.053794 | 0.054294 | 0.051131 | 0.053202 | 0.083228 | 0.12586 | 0.12586
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.933 | 13.1517 | 10.6574 | 10.3662 | 10.3853 | 10.2613 | 11.5045 | 13.5658 | 20.2688 | 28.2239 | 34.103 | 34.1421 | 34.3985 | 33.6431 | 33.5459 | 34.3808 | 34.594 | 33.8629 | 34.6324 | 33.6374 | 33.7001 | 33.6054 | 26.2588 | 14.4793 | 24.6792 | 0.9529%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 21.6 | 21 | 21 | 21 | 21.6 | 21 | 22.2 | 25.8 | 28.2 | 25.8 | 27 | 30.6 | 30 | 28.8 | 29.4 | 28.8 | 27.6 | 21.6 | 21 | 20.4 | 20.4 | 21 | 21 | 20.4 | 577.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 30 | 28.2 | 27 | 30 | 30 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 29.4 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 708.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.3714 | 1.4 | 1.4 | 1.3889 | 1.4 | 1.3514 | 1.093 | 0.95745 | 1.1628 | 1.1111 | 0.94118 | 0.98 | 1.0417 | 1.0204 | 1.0417 | 1.0652 | 1.3056 | 1.3714 | 1.4412 | 1.4706 | 1.4857 | 1.4857 | 1.5294 | 1.5294
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0009 | 1.9773 | 2.0023 | 1.9966 | 2.0409 | 1.9985 | 2.0743 | 2.1367 | 2.2038 | 2.2249 | 2.2433 | 2.3378 | 2.3346 | 2.3136 | 2.3369 | 2.3158 | 2.237 | 1.9743 | 1.9735 | 1.9775 | 2.001 | 2.0724 | 2.0684 | 2.0424 | 2.1202 | -81.73%
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 43.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 64.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 9.125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.20285 | 0.20246 | 0.21031 | 0.20169 | 0.20149 | 0.2099 | 0.20285 | 0.23718 | 0.20602 | 2.4776 | 0.73668 | 0.066761 | 0.033348 | 0.03338 | 0.03338 | 0.066825 | 0.033284 | 0.033348 | 0.03322 | 0.033157 | 0.066187 | 0.046757 | 0.032999 | 0 | 0.2334 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | АСКУЭ | 218.4 | 174.4 | 183.2 | 155.2 | 160 | 186.4 | 211.2 | 266 | 263.2 | 306 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.8 | 42 | 58 | 41.6 | 48.4 | 57.6 | 49.2 | 65.6 | 65.6 | 94 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 10 | 17 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.26923 | 0.24083 | 0.31659 | 0.26804 | 0.3025 | 0.30901 | 0.23295 | 0.24662 | 0.24924 | 0.30719 | 0.15217 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.571 | 9.9512 | 10.6497 | 8.8793 | 9.2287 | 10.7916 | 12.0529 | 15.3157 | 15.3118 | 17.9996 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1577 | -19.02%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1297.6 | 1171.2 | 1100 | 1078.4 | 1084.8 | 1173.6 | 1456 | 1747.2 | 1955.2 | 2201.6 | 2300 | 2280.8 | 2308.8 | 2304 | 2260.8 | 2239.2 | 2228 | 2154.4 | 2167.2 | 2168.8 | 2087.2 | 1962.4 | 1760 | 1464.8 | 43952 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216.8 | 214.4 | 208.8 | 212 | 211.2 | 220 | 232.8 | 266.4 | 309.6 | 339.2 | 329.6 | 336 | 352.8 | 358.4 | 336 | 339.2 | 333.6 | 346.4 | 351.2 | 339.2 | 321.6 | 304 | 272.8 | 258.4 | 7010.4
|  | I, А | ТИ | 69 | 64 | 64 | 63 | 63 | 76 | 97 | 105 | 115 | 129 | 146 | 129 | 127 | 127 | 126 | 123 | 125 | 119 | 122 | 116 | 114 | 106 | 88 | 79 | 103.8333
|  | tgφ |  | 0.16708 | 0.18306 | 0.18982 | 0.19659 | 0.19469 | 0.18746 | 0.15989 | 0.15247 | 0.15835 | 0.15407 | 0.1433 | 0.14732 | 0.15281 | 0.15556 | 0.14862 | 0.15148 | 0.14973 | 0.16079 | 0.16205 | 0.1564 | 0.15408 | 0.15491 | 0.155 | 0.17641 | 0.19659
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 72.4933 | 65.4847 | 61.5787 | 60.3882 | 60.6096 | 65.5459 | 81.4048 | 97.9496 | 110.9849 | 122.6302 | 127.5462 | 126.9153 | 128.4546 | 128.4851 | 125.9461 | 124.7952 | 123.785 | 120.0107 | 120.2899 | 120.0456 | 115.4883 | 108.4939 | 97.0301 | 80.8823 | 101.9683 | 1.796%
935д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 17.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.59512 | 0.61598 | 0.61598 | 0.6154 | 0.59229 | 0.61481 | 0.61834 | 0.59854 | 0.60551 | 0.61657 | 0.94418 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30129 | -623.1%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | АСКУЭ | 42.2 | 43 | 43 | 41.6 | 40.4 | 39.8 | 43 | 71.4 | 124 | 145 | 177.2 | 154.4 | 142.6 | 162.8 | 170.4 | 164.8 | 126.4 | 108.8 | 75.4 | 43 | 39.8 | 37.2 | 34.2 | 34.4 | 2104.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 38.8 | 39.4 | 39.6 | 38.2 | 36.4 | 35.8 | 36.2 | 66.4 | 125.8 | 144 | 180.8 | 149.2 | 132.6 | 165.2 | 163.8 | 148.8 | 122.6 | 107.8 | 71.2 | 38.2 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 2030.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7
|  | tgφ |  | 0.91943 | 0.91628 | 0.92093 | 0.91827 | 0.90099 | 0.8995 | 0.84186 | 0.92997 | 1.0145 | 0.9931 | 1.0203 | 0.96632 | 0.92987 | 1.0147 | 0.96127 | 0.90291 | 0.96994 | 0.99081 | 0.9443 | 0.88837 | 0.93467 | 1.0054 | 1.0994 | 1.0988 | 1.0994
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1589 | 3.2076 | 3.215 | 3.1033 | 2.9823 | 2.9386 | 3.1032 | 5.4037 | 9.9034 | 11.2499 | 13.8968 | 11.8199 | 10.7095 | 12.7805 | 13.0243 | 12.235 | 9.6755 | 8.4236 | 5.682 | 3.1454 | 2.9792 | 2.882 | 2.7691 | 2.7792 | 6.7112 | 4.126%
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 999 | 909 | 863.4 | 842.4 | 887.4 | 967.2 | 1066.8 | 1234.8 | 1321.8 | 1391.4 | 1382.4 | 1417.8 | 1411.2 | 1399.2 | 1373.4 | 1377 | 1371 | 1384.8 | 1435.2 | 1514.4 | 1486.8 | 1457.4 | 1332 | 1174.8 | 30000.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172.8 | 171.6 | 168 | 163.8 | 168.6 | 178.8 | 199.2 | 253.2 | 256.8 | 268.8 | 273.6 | 286.8 | 291.6 | 281.4 | 270 | 273 | 280.8 | 303.6 | 310.2 | 304.8 | 283.2 | 264 | 220.8 | 205.8 | 5851.2
|  | I, А | ТИ | 54 | 49 | 48 | 48 | 51 | 55 | 62 | 74 | 81 | 79 | 93 | 77 | 82 | 76 | 77 | 79 | 73 | 77 | 85 | 85 | 81 | 82 | 71 | 59 | 70.75
|  | tgφ |  | 0.17297 | 0.18878 | 0.19458 | 0.19444 | 0.18999 | 0.18486 | 0.18673 | 0.20505 | 0.19428 | 0.19319 | 0.19792 | 0.20229 | 0.20663 | 0.20111 | 0.19659 | 0.19826 | 0.20481 | 0.21924 | 0.21614 | 0.20127 | 0.19048 | 0.18114 | 0.16577 | 0.17518 | 0.21924
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 55.8657 | 50.8767 | 48.3763 | 47.1536 | 49.5374 | 53.9932 | 59.9146 | 69.857 | 75.4929 | 78.0141 | 77.3576 | 79.6321 | 79.2536 | 78.6445 | 77.1276 | 77.3542 | 76.8951 | 77.9709 | 80.4504 | 84.4778 | 82.7695 | 80.9204 | 73.5579 | 64.8557 | 70.0145 | 1.04%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 30 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 2
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033252 | 0 | 0.033031 | 0.032936 | 0.16842 | 0.14758 | 0.13632 | 0.14786 | 0.14786 | 0.13593 | 0.10435 | 0.14702 | 0.16731 | 0.14674 | 0.10366 | 0.11786 | 0.072955 | 0.076795 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 193.2 | 192.6 | 193.2 | 192.6 | 192.6 | 192.6 | 193.2 | 192.6 | 193.8 | 190.2 | 185.4 | 178.8 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 179.4 | 179.4 | 199.2 | 199.8 | 199.8 | 4502.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031153
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7175 | 10.6637 | 10.697 | 10.6535 | 10.6535 | 10.6332 | 10.7175 | 10.7565 | 10.9291 | 10.7052 | 10.4147 | 10.0832 | 10.0973 | 10.0973 | 10.117 | 10.1072 | 10.0635 | 10.0635 | 10.0342 | 10.0484 | 10.0484 | 11.1466 | 11.1478 | 11.1263 | 10.4884 | -1.501%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 182.4 | 170.4 | 162.6 | 157.2 | 158.4 | 159 | 212.4 | 270 | 264.6 | 318.6 | 396.6 | 433.2 | 414.6 | 413.4 | 420.6 | 414.6 | 401.4 | 373.2 | 359.4 | 370.2 | 364.8 | 354.6 | 248.4 | 209.4 | 7230 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 45 | 45.6 | 41.4 | 40.8 | 41.4 | 40.8 | 37.8 | 20.4 | 32.4 | 40.8 | 57 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 61.8 | 67.2 | 60.6 | 57.6 | 60 | 52.2 | 48.6 | 40.8 | 49.2 | 1165.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 13 | 14 | 18 | 26 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 12 | 11 | 17
|  | tgφ |  | 0.23026 | 0.26408 | 0.28044 | 0.26336 | 0.25758 | 0.26038 | 0.19209 | 0.14 | 0.077098 | 0.10169 | 0.10287 | 0.13158 | 0.14327 | 0.14659 | 0.14693 | 0.14906 | 0.16741 | 0.16238 | 0.16027 | 0.16207 | 0.14309 | 0.13706 | 0.16425 | 0.23496 | 0.28044
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3832 | 9.758 | 9.35 | 8.9919 | 9.0478 | 9.0709 | 11.998 | 15.2262 | 14.966 | 18.0245 | 22.3964 | 24.6403 | 23.5735 | 23.5164 | 23.9738 | 23.6161 | 22.9067 | 21.2802 | 20.4269 | 21.0059 | 20.641 | 20.0278 | 14.0452 | 11.9785 | 17.1185 | -0.6973%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1027.8 | 891.6 | 816 | 802.2 | 843 | 931.2 | 1183.2 | 1415.4 | 1518 | 1590.6 | 1621.2 | 1600.8 | 1600.2 | 1587 | 1523.4 | 1486.2 | 1472.4 | 1503.6 | 1536.6 | 1599.6 | 1627.8 | 1571.4 | 1403.4 | 1166.4 | 32319 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 209.4 | 199.2 | 198.6 | 200.4 | 197.4 | 199.8 | 219 | 254.4 | 270 | 262.8 | 264 | 269.4 | 276 | 281.4 | 268.2 | 277.2 | 276 | 287.4 | 289.2 | 268.8 | 265.8 | 243.6 | 229.8 | 219.6 | 5927.4
|  | I, А | ТИ | 55 | 47 | 48 | 47 | 49 | 62 | 73 | 84 | 91 | 92 | 90 | 92 | 98 | 91 | 87 | 88 | 86 | 90 | 92 | 93 | 91 | 88 | 71 | 59 | 77.6667
|  | tgφ |  | 0.20374 | 0.22342 | 0.24338 | 0.24981 | 0.23416 | 0.21456 | 0.18509 | 0.17974 | 0.17787 | 0.16522 | 0.16284 | 0.16829 | 0.17248 | 0.17732 | 0.17605 | 0.18652 | 0.18745 | 0.19114 | 0.18821 | 0.16804 | 0.16329 | 0.15502 | 0.16375 | 0.18827
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.187 | 50.5825 | 46.4986 | 45.7368 | 47.8913 | 52.5804 | 66.7512 | 80.315 | 86.9491 | 90.7387 | 92.2695 | 91.5444 | 91.3952 | 90.7157 | 87.2313 | 85.1745 | 84.3157 | 86.1604 | 87.7478 | 90.8516 | 92.3824 | 88.9809 | 79.3453 | 66.0949 | 76.685 | 1.264%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 934.8 | 834 | 762 | 744 | 750 | 795.6 | 974.4 | 1254 | 1375.2 | 1449.6 | 1438.8 | 1455.6 | 1468.8 | 1438.8 | 1388.4 | 1392 | 1394.4 | 1434 | 1460.4 | 1536 | 1506 | 1425.6 | 1298.4 | 1112.4 | 29623.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.8 | 104.4 | 94.8 | 92.4 | 96 | 104.4 | 114 | 146.4 | 177.6 | 158.4 | 158.4 | 160.8 | 166.8 | 176.4 | 164.4 | 162 | 154.8 | 166.8 | 175.2 | 174 | 156 | 141.6 | 124.8 | 115.2 | 3392.4
|  | I, А | ТИ | 48 | 43 | 42 | 41 | 42 | 44 | 64 | 74 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | 74 | 78 | 79 | 77 | 83 | 87 | 86 | 75 | 68 | 57 | 68.375
|  | tgφ |  | 0.11425 | 0.12518 | 0.12441 | 0.12419 | 0.128 | 0.13122 | 0.117 | 0.11675 | 0.12914 | 0.10927 | 0.11009 | 0.11047 | 0.11356 | 0.1226 | 0.11841 | 0.11638 | 0.11102 | 0.11632 | 0.11997 | 0.11328 | 0.10359 | 0.099327 | 0.096118 | 0.10356 | 0.13122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 52.194 | 46.5367 | 42.5151 | 41.47 | 41.8242 | 44.3006 | 54.4221 | 70.51 | 78.1966 | 82.0747 | 81.3121 | 82.5859 | 83.201 | 81.5875 | 78.8439 | 78.9527 | 78.9643 | 81.2551 | 82.5451 | 86.5833 | 84.8041 | 80.1647 | 72.7779 | 62.2779 | 69.5792 | -1.761%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 4.8 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 140.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 10 | #DIV/0! | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.36613 | 0.36542 | 0.33386 | 0.36507 | 0.36507 | 0.36438 | 0.33284 | 0.33676 | 0.34005 | 0.3377 | 0.33873 | 0.3064 | 0.3058 | 0.3058 | 0.3064 | 0.3061 | 0.33939 | 0.27226 | 0.3384 | 0.30432 | 0.30432 | 0.30403 | 0.30129 | 0.33412 | 0.32811 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 929.6 | 840 | 796 | 777.6 | 824.8 | 855.2 | 992.8 | 1228.8 | 1298.4 | 1370.4 | 1404.8 | 1336.8 | 1312.8 | 1336 | 1159.2 | 1271.2 | 1284.8 | 1182.4 | 1305.6 | 1269.6 | 1233.6 | 1096.8 | 1102.4 | 902.4 | 27112 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 289.6 | 296.8 | 300 | 276.8 | 294.4 | 306.4 | 340.8 | 452.8 | 448 | 458.4 | 528 | 527.2 | 481.6 | 483.2 | 466.4 | 496 | 492.8 | 449.6 | 394.4 | 355.2 | 324 | 302.4 | 292 | 267.2 | 9324
|  | I, А | ТИ | 51 | 51 | 52 | 44 | 55 | 54 | 70 | 77 | 76 | 90 | 87 | 84 | 83 | 77 | 80 | 79 | 74 | 75 | 78 | 76 | 69 | 66 | 62 | 53 | 69.2917
|  | tgφ |  | 0.31153 | 0.35333 | 0.37688 | 0.35597 | 0.35694 | 0.35828 | 0.34327 | 0.36849 | 0.34504 | 0.3345 | 0.37585 | 0.39437 | 0.36685 | 0.36168 | 0.40235 | 0.39018 | 0.38356 | 0.38024 | 0.30208 | 0.27977 | 0.26265 | 0.27571 | 0.26488 | 0.2961 | 0.40235
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.0646 | 49.421 | 47.1437 | 45.7 | 48.4424 | 50.2493 | 58.3406 | 73.2795 | 77.5332 | 81.4908 | 84.5502 | 81.1169 | 78.858 | 80.1965 | 70.6021 | 77.1017 | 77.5258 | 71.3376 | 76.5402 | 73.8423 | 71.4388 | 63.7252 | 63.7524 | 52.4595 | 67.0297 | 3.264%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 14.2 | 18.6 | 32.2 | 42.2 | 49 | 49.6 | 47.6 | 45.2 | 48.2 | 48.2 | 46.2 | 43.2 | 28 | 26.8 | 29.6 | 26.4 | 17.2 | 15.6 | 701.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 9.2 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 13 | 12 | 12 | 11.8 | 11 | 9.8 | 2.4 | 2 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 146.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.064516 | 0.063492 | 0.065574 | 0.083333 | 0.081967 | 0.065574 | 0.14085 | 0.13978 | 0.28571 | 0.3128 | 0.30204 | 0.29435 | 0.27311 | 0.26549 | 0.24896 | 0.24481 | 0.2381 | 0.22685 | 0.085714 | 0.074627 | 0.12838 | 0.13636 | 0.12791 | 0.076923 | 0.3128
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.68996 | 0.70037 | 0.67758 | 0.66671 | 0.6771 | 0.67628 | 0.79703 | 1.0509 | 1.8904 | 2.4935 | 2.8838 | 2.9186 | 2.7826 | 2.6399 | 2.8066 | 2.8039 | 2.6756 | 2.4981 | 1.5771 | 1.5053 | 1.6715 | 1.4924 | 0.96936 | 0.87213 | 1.684 | 3.769%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.6 | 386.4 | 300.6 | 286.8 | 282.6 | 315 | 330 | 364.8 | 364.8 | 324 | 295.2 | 258 | 3526.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 3.6 | 137.4 | 93 | 81 | 79.2 | 89.4 | 82.8 | 84.6 | 90 | 76.2 | 76.8 | 79.2 | 1011.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 16 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 17 | 16 | 20 | 11 | 9.625
|  | tgφ |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | #DIV/0! | 0.54545 | 0.35559 | 0.30938 | 0.28243 | 0.28025 | 0.28381 | 0.25091 | 0.23191 | 0.24671 | 0.23519 | 0.26016 | 0.30698 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21071 | 0.21051 | 0.20227 | 0.2101 | 0.2099 | 0.2099 | 0.21091 | 0.1808 | 0.1727 | 0.18221 | 0.18204 | 0.067738 | 0.42397 | 23.1497 | 17.7794 | 16.8392 | 16.5347 | 18.4656 | 19.0936 | 20.9751 | 21.0455 | 18.6427 | 17.0518 | 15.0435 | 8.6373 | 10.26%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 402 | 385.2 | 332.4 | 324 | 345.6 | 397.2 | 459.6 | 498 | 498 | 507.6 | 505.2 | 484.8 | 482.4 | 480 | 470.4 | 471.6 | 460.8 | 450 | 442.8 | 460.8 | 463.2 | 469.2 | 457.2 | 406.8 | 10654.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 301.2 | 332.4 | 324 | 322.8 | 330 | 324 | 327.6 | 351.6 | 356.4 | 364.8 | 355.2 | 331.2 | 314.4 | 336 | 350.4 | 344.4 | 339.6 | 339.6 | 326.4 | 324 | 318 | 325.2 | 310.8 | 315.6 | 7965.6
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 28 | 24 | 23 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 36 | 33 | 34 | 30 | 35 | 29 | 32 | 37 | 29 | 31 | 30 | 32 | 28 | 26 | 30.8333
|  | tgφ |  | 0.74925 | 0.86293 | 0.97473 | 0.9963 | 0.95486 | 0.81571 | 0.71279 | 0.70602 | 0.71566 | 0.71868 | 0.70309 | 0.68317 | 0.65174 | 0.7 | 0.7449 | 0.73028 | 0.73698 | 0.75467 | 0.73713 | 0.70312 | 0.68653 | 0.69309 | 0.67979 | 0.77581 | 0.9963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.8923 | 28.2245 | 25.7252 | 25.3227 | 26.4319 | 28.3533 | 31.3698 | 34.112 | 34.5688 | 35.2511 | 34.7931 | 33.1429 | 32.472 | 33.0741 | 33.1431 | 32.9964 | 32.2494 | 31.7926 | 30.8715 | 31.5513 | 31.47 | 31.9756 | 30.9051 | 28.6993 | 31.0995 | -0.8632%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 64.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 26.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.25 | 0.66667 | 0.25 | 0.25 | 0.66667 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.17941 | 0.19408 | 0.17907 | 0.14857 | 0.2099 | 0.19352 | 0.17959 | 0.19577 | 0.18239 | 0.22698 | 0.21379 | 0.1727 | 0.17253 | 0.1071 | 0.13978 | 0.12224 | 0.13937 | 0.13951 | 0.12141 | 0.13856 | 0.13856 | 0.15029 | 0.12094 | 0.14957 | 0.16315 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 50.4 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 309.49 | 309.516 | 309.543 | 309.569 | 309.595 | 309.621 | 309.648 | 309.674 | 309.7 | 309.726 | 309.753 | 309.779 | 309.805 | 309.831 | 309.858 | 309.884 | 309.91 | 309.936 | 309.963 | 309.989 | 310.015 | 310.041 | 310.068 | 310.094 | 310.12
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 10.4 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 652.06 | 652.065 | 652.071 | 652.076 | 652.082 | 652.087 | 652.093 | 652.098 | 652.103 | 652.109 | 652.114 | 652.12 | 652.125 | 652.13 | 652.136 | 652.141 | 652.147 | 652.152 | 652.157 | 652.163 | 652.168 | 652.174 | 652.179 | 652.185 | 652.19
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9434.48 | 8516.84 | 7922.08 | 7711.56 | 7929.08 | 8482.24 | 10209.48 | 12014.08 | 13232.96 | 14827.56 | 15178.56 | 15213.88 | 15169.28 | 15657.44 | 15000.88 | 14998.76 | 14903.08 | 14688.56 | 14935.56 | 15129.68 | 14757.36 | 13676.36 | 12305.16 | 10564.68 | 302459.6
|  | Q, кВАр |  | 2436 | 2472.4 | 2435.8 | 2403.6 | 2417.8 | 2481 | 2621 | 3048 | 3307.2 | 3725.8 | 3695.2 | 3691 | 3660.2 | 3912 | 3765.2 | 3763.6 | 3767.4 | 3707.8 | 3643.4 | 3501.8 | 3285.2 | 3025.2 | 2807.2 | 2739.6 | 76313.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.0212% | -0.02585% | 0.05553% | 0.01297% | 0.01766% | 0.05186% | 0.06853% | 0.08651% | 0.07251% | 0.2221% | 0.1579% | 0.09589% | 0.08696% | 0.1225% | 0.1305% | 0.1052% | 0.08985% | 0.1224% | 0.1271% | 0.09774% | 0.1164% | 0.1037% | 0.1412% | 0.1305% | 0.1008%
|  | Q, % |  | -3.046% | -2.76% | -2.69% | -2.894% | -2.536% | -2.605% | -2.623% | -1.804% | -1.572% | -3.667% | -3.045% | -1.736% | -1.391% | -1.347% | -1.652% | -1.664% | -1.712% | -1.584% | -1.657% | -1.915% | -1.962% | -1.859% | -2.08% | -1.768% | -2.092%
|  |  | Δ I | -1.181% | -1.502% | -1.965% | -2.041% | -2.397% | -1.109% | -1.26% | -1.235% | 0.4957% | -0.2281% | -3.326% | -0.813% | -1.131% | -0.5669% | -1.512% | -0.4598% | -0.5959% | -0.5848% | -0.6928% | -0.9313% | -1.363% | -0.7968% | -1.692% | -1.077% | -1.09%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9779% | -1.203% | -1.218% | -1.402% | -1.237% | -0.9829% | -0.7361% | -0.6059% | -0.7223% | -0.8906% | -0.8443% | -0.5999% | -0.546% | -0.5843% | -0.6247% | -0.6372% | -0.6484% | -0.5964% | -0.5737% | -0.5421% | -0.565% | -0.6117% | -0.5858% | -0.7281% | -0.7305%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1323 | 1221 | 1134 | 1095 | 1107 | 1182 | 1488 | 1641 | 1824 | 1857 | 1758 | 1722 | 1650 | 1653 | 1674 | 1635 | 1632 | 1587 | 1629 | 1773 | 1848 | 1803 | 1635 | 1389 | 37260 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 480 | 498 | 471 | 420 | 426 | 438 | 441 | 489 | 630 | 735 | 654 | 678 | 624 | 645 | 690 | 672 | 666 | 615 | 564 | 543 | 543 | 534 | 498 | 501 | 13455
|  | I, А | ТИ | 74 | 69 | 64 | 65 | 64 | 76 | 90 | 99 | 106 | 113 | 99 | 95 | 92 | 101 | 98 | 92 | 93 | 91 | 102 | 105 | 105 | 97 | 89 | 73 | 89.6667 | 7.33% | 12.48%
|  | tgφ |  | 0.36281 | 0.40786 | 0.41534 | 0.38356 | 0.38482 | 0.37056 | 0.29637 | 0.29799 | 0.34539 | 0.3958 | 0.37201 | 0.39373 | 0.37818 | 0.3902 | 0.41219 | 0.41101 | 0.40809 | 0.38752 | 0.34622 | 0.30626 | 0.29383 | 0.29617 | 0.30459 | 0.36069 | 0.41534
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 77.1106 | 72.1806 | 68.314 | 65.1211 | 65.8626 | 70.0613 | 86.5087 | 94.354 | 107.4618 | 111.003 | 104.4532 | 102.9595 | 97.9522 | 98.7156 | 100.7321 | 98.3445 | 97.6875 | 94.3253 | 95.4462 | 102.3727 | 106.4404 | 103.7162 | 94.0909 | 81.2104 | 91.5177 | -2.064%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1548 | 1419 | 1356 | 1311 | 1353 | 1494 | 1773 | 2121 | 2289 | 2397 | 2394 | 2307 | 2301 | 2328 | 2229 | 2151 | 2034 | 1956 | 1956 | 1989 | 2031 | 2031 | 1839 | 1584 | 46191 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 726 | 720 | 735 | 732 | 681 | 669 | 705 | 783 | 891 | 978 | 990 | 987 | 966 | 960 | 990 | 972 | 897 | 849 | 879 | 771 | 750 | 735 | 729 | 717 | 19812
|  | I, А | ТИ | 90 | 85 | 83 | 80 | 89 | 93 | 124 | 126 | 143 | 142 | 137 | 138 | 136 | 134 | 131 | 122 | 113 | 109 | 116 | 116 | 120 | 114 | 106 | 84 | 113.7917 | 9.384% | 16.19%
|  | tgφ |  | 0.46899 | 0.5074 | 0.54204 | 0.55835 | 0.50333 | 0.44779 | 0.39763 | 0.36917 | 0.38925 | 0.40801 | 0.41353 | 0.42783 | 0.41982 | 0.41237 | 0.44415 | 0.45188 | 0.441 | 0.43405 | 0.44939 | 0.38763 | 0.36928 | 0.36189 | 0.39641 | 0.45265 | 0.55835
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.3051 | 87.5144 | 84.9099 | 82.4242 | 84.5135 | 91.3332 | 105.1386 | 125.1807 | 137.58 | 142.3824 | 142.7522 | 138.1374 | 137.2515 | 138.6276 | 134.2672 | 130.0672 | 122.03 | 117.0511 | 119.5327 | 118.5641 | 120.4501 | 119.9327 | 109.5288 | 96.2682 | 115.8226 | -1.785%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2871 | 2640 | 2490 | 2406 | 2460 | 2676 | 3261 | 3762 | 4113 | 4254 | 4152 | 4029 | 3951 | 3981 | 3903 | 3786 | 3666 | 3543 | 3585 | 3762 | 3879 | 3834 | 3474 | 2973 |  | 2406
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1206 | 1218 | 1206 | 1152 | 1107 | 1107 | 1146 | 1272 | 1521 | 1713 | 1644 | 1665 | 1590 | 1605 | 1680 | 1644 | 1563 | 1464 | 1443 | 1314 | 1293 | 1269 | 1227 | 1218 |  | 1107
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3114.013 | 2907.4257 | 2766.6832 | 2667.5719 | 2697.6006 | 2895.9325 | 3456.5065 | 3971.225 | 4385.2263 | 4585.9443 | 4465.6287 | 4359.48 | 4258.9319 | 4292.3637 | 4249.2128 | 4127.5334 | 3985.2886 | 3833.5551 | 3864.5147 | 3984.8764 | 4088.825 | 4038.5538 | 3684.3188 | 3212.8263 |  | 2667.5719
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.37 | 10.49 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.53 | 10.36 | 10.36 | 10.49 | 10.44 | 10.32 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.53 | 10.53 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.44
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 19 | 17 | 16.4 | 15.6 | 16 | 17.8 | 21.8 | 22 | 21 | 25.2 | 25.8 | 25.2 | 22.8 | 20.8 | 20.2 | 22 | 20.8 | 24.6 | 25 | 27 | 30.6 | 28.8 | 26.6 | 25.8 | 537.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 5.8 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 8.8 | 127.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.31579 | 0.34118 | 0.32927 | 0.24359 | 0.225 | 0.26966 | 0.22018 | 0.23636 | 0.2381 | 0.18254 | 0.20155 | 0.20635 | 0.2193 | 0.24038 | 0.24752 | 0.21818 | 0.25962 | 0.22764 | 0.224 | 0.2 | 0.18301 | 0.18056 | 0.25564 | 0.34109 | 0.34118
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0917 | 0.98322 | 0.96058 | 0.89155 | 0.91064 | 1.0247 | 1.2443 | 1.2457 | 1.2021 | 1.4238 | 1.4656 | 1.4315 | 1.2961 | 1.1901 | 1.1577 | 1.2527 | 1.191 | 1.3982 | 1.4185 | 1.5202 | 1.7191 | 1.6142 | 1.5114 | 1.4992 | 1.2768 | 48.06%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | АСКУЭ | 602.4 | 555.6 | 511.6 | 497.6 | 511.2 | 584 | 736.8 | 812.4 | 865.2 | 863.6 | 812 | 840 | 783.2 | 808.4 | 822.8 | 790.4 | 804.8 | 753.2 | 754 | 827.6 | 840.8 | 826.8 | 748.8 | 629.6 | 17582.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214.4 | 214.8 | 196 | 184.8 | 187.6 | 189.2 | 191.6 | 236.8 | 312 | 352.4 | 276.4 | 341.2 | 292.4 | 346 | 345.2 | 332.4 | 348.8 | 281.6 | 231.6 | 227.2 | 230.4 | 233.6 | 220.8 | 219.2 | 6206.4
|  | I, А | ТИ | 34 | 30 | 29 | 28 | 30 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 45 | 48 | 42 | 51 | 49 | 46 | 46 | 42 | 46 | 48 | 48 | 46 | 41 | 35 | 42.2917
|  | tgφ |  | 0.35591 | 0.38661 | 0.38311 | 0.37138 | 0.36698 | 0.32397 | 0.26004 | 0.29148 | 0.36061 | 0.40806 | 0.34039 | 0.40619 | 0.37334 | 0.42801 | 0.41954 | 0.42055 | 0.4334 | 0.37387 | 0.30716 | 0.27453 | 0.27402 | 0.28254 | 0.29487 | 0.34816 | 0.4334
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.0336 | 32.6062 | 30.4795 | 29.4741 | 30.2364 | 34.1198 | 42.4359 | 46.6289 | 51.2177 | 51.8415 | 47.766 | 50.4404 | 46.4206 | 48.9206 | 49.6409 | 47.7032 | 48.6111 | 44.5646 | 43.6719 | 47.3812 | 48.1767 | 47.3882 | 42.9769 | 36.6657 | 43.1001 | -1.912%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 299.2 | 291.2 | 281.6 | 272 | 270 | 282 | 328.8 | 368 | 437.6 | 484 | 436.8 | 372.8 | 382 | 381.2 | 367.6 | 360.4 | 368 | 341.6 | 383.2 | 410 | 414.8 | 396.8 | 362.4 | 296 | 8588 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 164.4 | 176.8 | 162 | 148.8 | 153.6 | 160.4 | 157.2 | 180.4 | 238 | 281.6 | 264.8 | 220 | 226.8 | 214.8 | 222 | 225.2 | 221.2 | 204.8 | 219.6 | 207.2 | 192 | 180.4 | 171.6 | 172.8 | 4766.4
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 21 | 21 | 27 | 30 | 31 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 18 | 22.0417
|  | tgφ |  | 0.54947 | 0.60714 | 0.57528 | 0.54706 | 0.56889 | 0.56879 | 0.4781 | 0.49022 | 0.54388 | 0.58182 | 0.60623 | 0.59013 | 0.59372 | 0.56348 | 0.60392 | 0.62486 | 0.60109 | 0.59953 | 0.57307 | 0.50537 | 0.46287 | 0.45464 | 0.47351 | 0.58378 | 0.62486
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.7048 | 18.6476 | 18.0739 | 17.2156 | 17.2485 | 18.0317 | 20.3146 | 22.5835 | 27.7398 | 31.1227 | 28.4449 | 24.0824 | 24.6681 | 24.3427 | 23.891 | 23.6429 | 23.7955 | 22.0733 | 24.4537 | 25.3619 | 25.259 | 24.0416 | 22.074 | 18.8506 | 22.6943 | -2.961%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | АСКУЭ | 248.4 | 221.4 | 192.4 | 187.4 | 187 | 213.2 | 297.2 | 325.4 | 352.2 | 338.2 | 319.6 | 310.6 | 313.4 | 301.2 | 299.4 | 287.6 | 286.2 | 302 | 330.2 | 361.2 | 386 | 364.2 | 309.4 | 263.4 | 6997.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.2 | 75.6 | 68.6 | 62.2 | 61.4 | 62.2 | 65 | 71.6 | 77.4 | 74.6 | 73.4 | 73.8 | 77.6 | 73.6 | 74.4 | 75.8 | 74 | 76.6 | 78.4 | 79 | 81.4 | 77.8 | 73 | 72.4 | 1752
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 13 | 16.5417
|  | tgφ |  | 0.29066 | 0.34146 | 0.35655 | 0.33191 | 0.32834 | 0.29174 | 0.21871 | 0.22004 | 0.21976 | 0.22058 | 0.22966 | 0.2376 | 0.24761 | 0.24436 | 0.2485 | 0.26356 | 0.25856 | 0.25364 | 0.23743 | 0.21872 | 0.21088 | 0.21362 | 0.23594 | 0.27487 | 0.35655
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.1731 | 12.8061 | 11.364 | 10.9639 | 10.9289 | 12.3437 | 16.9578 | 18.3596 | 20.0811 | 19.2491 | 18.261 | 17.7609 | 17.9276 | 17.2499 | 17.1633 | 16.5467 | 16.3829 | 17.2669 | 18.7905 | 20.4128 | 21.8001 | 20.541 | 17.5004 | 15.0239 | 16.6606 | -0.7192%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | АСКУЭ | 132.8 | 124.8 | 119.2 | 119.2 | 121.6 | 120 | 133.6 | 141.6 | 157.6 | 148.8 | 141.6 | 152 | 151.2 | 148 | 156 | 157.6 | 155.2 | 152 | 165.6 | 165.6 | 172 | 172 | 157.6 | 132.8 | 3498.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 32 | 29.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 27.2 | 28.8 | 27.2 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 32 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 31.2 | 34.4 | 33.6 | 35.2 | 35.2 | 33.6 | 31.2 | 737.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.22892 | 0.25641 | 0.24832 | 0.21477 | 0.21711 | 0.22667 | 0.20359 | 0.20339 | 0.17259 | 0.18817 | 0.19774 | 0.20526 | 0.20635 | 0.21622 | 0.21026 | 0.20812 | 0.21134 | 0.20526 | 0.20773 | 0.2029 | 0.20465 | 0.20465 | 0.2132 | 0.23494 | 0.25641
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4643 | 7.0523 | 6.8329 | 6.7697 | 6.9094 | 6.8388 | 7.5998 | 7.9624 | 8.9061 | 8.4155 | 8.038 | 8.6326 | 8.5725 | 8.4241 | 8.8686 | 8.9558 | 8.7912 | 8.5995 | 9.3646 | 9.3288 | 9.702 | 9.6835 | 8.871 | 7.5027 | 8.2536 | -3.71%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | АСКУЭ | 160.4 | 161 | 167.6 | 170.8 | 159.6 | 168.8 | 180.2 | 225.8 | 318.2 | 361.2 | 358.4 | 354.4 | 339.2 | 359.6 | 375.6 | 362.8 | 319 | 246.4 | 230.8 | 205.6 | 188.6 | 183.4 | 175.6 | 172.8 | 5945.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.8 | 144.2 | 147.6 | 148.2 | 139 | 138.8 | 147.6 | 162.2 | 226.8 | 275.2 | 278.6 | 277.6 | 253.8 | 259.4 | 277 | 279 | 232.8 | 192 | 199 | 168 | 158.2 | 152.8 | 151 | 146 | 4694.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 | 28 | 25 | 25 | 23 | 25 | 29 | 27 | 24 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 17.8333
|  | tgφ |  | 0.87157 | 0.89565 | 0.88067 | 0.86768 | 0.87093 | 0.82227 | 0.81909 | 0.71833 | 0.71276 | 0.7619 | 0.77734 | 0.7833 | 0.74823 | 0.72136 | 0.73749 | 0.76902 | 0.72978 | 0.77922 | 0.86222 | 0.81712 | 0.83881 | 0.83315 | 0.85991 | 0.84491 | 0.89565
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7357 | 11.8871 | 12.2944 | 12.4133 | 11.8086 | 12.1933 | 12.8354 | 15.3932 | 21.8866 | 24.9745 | 25.0141 | 24.7828 | 23.2996 | 24.4094 | 25.692 | 25.2194 | 21.6784 | 17.1474 | 16.9868 | 14.7571 | 13.6951 | 13.2549 | 12.8228 | 12.5252 | 17.4461 | 2.171%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | АСКУЭ | 1321.6 | 1187.2 | 1125.6 | 1091.2 | 1145.6 | 1279.2 | 1554.4 | 1834.4 | 1904 | 1976 | 1972 | 1884.8 | 1896.8 | 1903.2 | 1800 | 1734.4 | 1660.8 | 1654.4 | 1671.2 | 1730.4 | 1786.4 | 1788.8 | 1600.8 | 1352.8 | 38856 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 543.2 | 528.8 | 544 | 537.6 | 500.8 | 492 | 523.2 | 576.8 | 617.6 | 665.6 | 668.8 | 676 | 672.8 | 656 | 676.8 | 656 | 626.4 | 618.4 | 636.8 | 568 | 558.4 | 545.6 | 536.8 | 534.4 | 14160.8
|  | I, А | ТИ | 75 | 67 | 66 | 65 | 73 | 77 | 109 | 104 | 111 | 113 | 108 | 111 | 107 | 102 | 101 | 95 | 92 | 89 | 98 | 99 | 104 | 98 | 88 | 69 | 92.5417
|  | tgφ |  | 0.41102 | 0.44542 | 0.4833 | 0.49267 | 0.43715 | 0.38462 | 0.33659 | 0.31444 | 0.32437 | 0.33684 | 0.33915 | 0.35866 | 0.3547 | 0.34468 | 0.376 | 0.37823 | 0.37717 | 0.37379 | 0.38104 | 0.32825 | 0.31258 | 0.30501 | 0.33533 | 0.39503 | 0.49267
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.8112 | 71.4785 | 68.8227 | 66.7755 | 69.7592 | 76.4698 | 90.3746 | 106.4683 | 112.1152 | 114.6769 | 114.7432 | 110.2318 | 110.6894 | 110.8221 | 105.8648 | 102.179 | 97.4371 | 96.9539 | 99.6881 | 101.2249 | 104.1263 | 103.8439 | 93.4825 | 80.5333 | 95.3155 | -2.997%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 32.4 | 32.4 | 30 | 30 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30 | 33 | 33 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 30.6 | 31.8 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 31.2 | 29.4 | 741 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 21 | 19.8 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 507
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.64815 | 0.66667 | 0.72 | 0.74 | 0.69388 | 0.67347 | 0.65306 | 0.71429 | 0.67347 | 0.7 | 0.65455 | 0.67273 | 0.72549 | 0.7451 | 0.71154 | 0.71698 | 0.72549 | 0.69811 | 0.70588 | 0.63462 | 0.62264 | 0.61111 | 0.63462 | 0.69388 | 0.7451
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1296 | 2.1416 | 2.0351 | 2.0487 | 1.9966 | 1.9777 | 1.9349 | 2.0004 | 1.9854 | 2.014 | 2.1733 | 2.1895 | 2.0792 | 2.1008 | 2.108 | 2.1561 | 2.0753 | 2.1289 | 2.0878 | 2.0538 | 2.0841 | 2.1084 | 2.046 | 1.9813 | 2.0682 | -3.409%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | АСКУЭ | 28.4 | 28.4 | 24.8 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 20.8 | 26.8 | 30.8 | 27.2 | 36 | 28 | 26.8 | 26 | 27.2 | 29.6 | 23.6 | 24 | 18 | 18.8 | 18.4 | 21.6 | 19.2 | 562 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34 | 34 | 34 | 34.8 | 32 | 31.2 | 31.6 | 34.4 | 32.8 | 34.4 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 35.2 | 34.4 | 34.4 | 32.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 33.2 | 811.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.25
|  | tgφ |  | 1.1972 | 1.1972 | 1.371 | 2.5588 | 2.1622 | 2.1081 | 2.1944 | 1.6538 | 1.2239 | 1.1169 | 1.2941 | 0.96667 | 1.2429 | 1.3134 | 1.3538 | 1.3088 | 1.1892 | 1.4576 | 1.4333 | 1.8222 | 1.6809 | 1.7609 | 1.537 | 1.7292 | 2.5588
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4435 | 2.4365 | 2.3167 | 2.051 | 1.9671 | 1.9267 | 1.9135 | 2.2257 | 2.3724 | 2.5395 | 2.4513 | 2.7564 | 2.4566 | 2.4355 | 2.4091 | 2.4687 | 2.5247 | 2.29 | 2.338 | 2.0795 | 2.0456 | 2.0689 | 2.193 | 2.1234 | 2.2847 | -1.544%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 16.8 | 17.8 | 19 | 19.2 | 19 | 18.2 | 19.4 | 16 | 16 | 16.2 | 16.4 | 19.2 | 22.2 | 24.4 | 23.8 | 22.8 | 17 | 427.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.4 | 4 | 4 | 4.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 92.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.25
|  | tgφ |  | 0.21795 | 0.26316 | 0.26316 | 0.33824 | 0.22535 | 0.17105 | 0.17105 | 0.17857 | 0.14607 | 0.27368 | 0.27083 | 0.24211 | 0.21978 | 0.24742 | 0.275 | 0.2875 | 0.2963 | 0.34146 | 0.23958 | 0.11712 | 0.098361 | 0.15126 | 0.15789 | 0.15294 | 0.34146
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.88063 | 0.86444 | 0.86526 | 0.78811 | 0.81216 | 0.8604 | 0.84974 | 0.94488 | 1.0076 | 1.0834 | 1.0961 | 1.0762 | 1.0249 | 1.1002 | 0.91351 | 0.91737 | 0.9275 | 0.9513 | 1.1005 | 1.2423 | 1.364 | 1.3366 | 1.278 | 0.95219 | 1.0099 | 55.12%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 31.67 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.79 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2860.2 | 2634.2 | 2484.4 | 2411 | 2469.4 | 2724.4 | 3311.8 | 3796.6 | 4129.8 | 4276.8 | 4145.6 | 4027.8 | 3965.4 | 3999.2 | 3914.8 | 3790.2 | 3691.2 | 3546 | 3633.8 | 3798.8 | 3894.2 | 3835.4 | 3456.8 | 2938.8 | 82636.8
|  | Q, кВАр |  | 1228.8 | 1237.6 | 1212.8 | 1172.6 | 1128 | 1128.2 | 1170 | 1320.2 | 1559.2 | 1742.6 | 1657.2 | 1686.6 | 1620.6 | 1649.6 | 1695 | 1669 | 1603.6 | 1472.4 | 1466 | 1343.6 | 1315 | 1286.4 | 1250.2 | 1241 | 32917.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.37618 | 0.2197 | 0.2249 | -0.20781 | -0.38211 | -1.8087 | -1.5578 | -0.91972 | -0.40846 | -0.53597 | 0.15414 | 0.029784 | -0.36446 | -0.45717 | -0.30233 | -0.11094 | -0.6874 | -0.084674 | -1.3612 | -0.9782 | -0.39185 | -0.036515 | 0.49511 | 1.1504 | 0.97566
|  | Q, % |  | -1.8905 | -1.6092 | -0.56385 | -1.7882 | -1.897 | -1.9151 | -2.0942 | -3.7893 | -2.5115 | -1.728 | -0.80292 | -1.2973 | -1.9245 | -2.7788 | -0.89286 | -1.5207 | -2.5976 | -0.57377 | -1.5939 | -2.2527 | -1.7015 | -1.3712 | -1.8908 | -1.8883 | 1.0509
|  |  | Δ I | 9.146% | 10.39% | 9.524% | 10.34% | 8.497% | 7.692% | 7.477% | 8% | 9.237% | 9.804% | 10.17% | 6.438% | 9.211% | 7.234% | 7.86% | 7.944% | 8.252% | 9.5% | 7.798% | 8.597% | 8% | 8.057% | 8.205% | 8.28% | 1.397e-14%
|  |  | Δ Iрасч | -0.6139% | -0.7568% | -0.536% | -1.251% | -1.464% | -2.721% | -2.512% | -1.949% | -1.417% | -1.561% | -0.9094% | -0.9488% | -1.374% | -1.539% | -1.153% | -1.152% | -1.683% | -0.9451% | -2.289% | -2.003% | -1.358% | -0.9981% | -0.5581% | -0.1009% | 0.382%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 1550 | 780 | 1740 | 1490 | 1100 | 1690 | 2810 | 2400 | 4210 | 4460 | 4000 | 4020 | 4550 | 3890 | 3790 | 3910 | 3340 | 3340 | 3310 | 2630 | 3060 | 3090 | 2380 | 1490 | 69030
|  | Q, кВАр | ТИ | 1810 | 1260 | 1970 | 2060 | 1370 | 1940 | 2130 | 1230 | 2240 | 2170 | 1810 | 2060 | 2510 | 2240 | 2150 | 2310 | 1810 | 2080 | 2260 | 1620 | 2080 | 2030 | 1440 | 2130 | 46710
|  | I, А | ТИ | 11 | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 17 | 12 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 15 | 18 | 17 | 13 | 12 | 16.7917
|  | tgφ |  | 1.1677 | 1.6154 | 1.1322 | 1.3826 | 1.2455 | 1.1479 | 0.75801 | 0.5125 | 0.53207 | 0.48655 | 0.4525 | 0.51244 | 0.55165 | 0.57584 | 0.56728 | 0.59079 | 0.54192 | 0.62275 | 0.68278 | 0.61597 | 0.67974 | 0.65696 | 0.60504 | 1.4295 | 0.67666
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 2380 | 1850 | 2170 | 2030 | 1970 | 2260 | 2420 | 3200 | 3360 | 3570 | 3450 | 3470 | 3290 | 3540 | 3430 | 3540 | 3340 | 3520 | 3310 | 3130 | 3360 | 3180 | 2740 | 2350 | 70860
|  | Q, кВАр | ТИ | 980 | 710 | 910 | 800 | 660 | 690 | 660 | 750 | 890 | 980 | 910 | 910 | 870 | 1010 | 910 | 1140 | 940 | 1140 | 980 | 940 | 1050 | 980 | 890 | 870 | 21570
|  | I, А | ТИ | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13.875
|  | tgφ |  | 0.41176 | 0.38378 | 0.41935 | 0.39409 | 0.33503 | 0.30531 | 0.27273 | 0.23438 | 0.26488 | 0.27451 | 0.26377 | 0.26225 | 0.26444 | 0.28531 | 0.26531 | 0.32203 | 0.28144 | 0.32386 | 0.29607 | 0.30032 | 0.3125 | 0.30818 | 0.32482 | 0.37021 | 0.3044
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| ОСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1886 | 1710 | 1608 | 1618 | 1654 | 1746 | 2146 | 2506 | 2770 | 3026 | 3136 | 3128 | 3158 | 3096 | 3004 | 2952 | 2948 | 2868 | 2908 | 2864 | 2792 | 2652 | 2376 | 1584 | 60136 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 434 | 428 | 428 | 432 | 434 | 458 | 446 | 496 | 532 | 592 | 658 | 648 | 644 | 662 | 664 | 644 | 654 | 632 | 634 | 634 | 534 | 504 | 476 | 398 | 13066
|  | I, А | ТИ | 104 | 87 | 90 | 94 | 95 | 110 | 140 | 147 | 164 | 182 | 178 | 178 | 185 | 168 | 168 | 169 | 174 | 169 | 168 | 163 | 165 | 146 | 129 | 61 | 143.0833 | 6.533% | 12.82%
|  | tgφ |  | 0.23012 | 0.25029 | 0.26617 | 0.267 | 0.26239 | 0.26231 | 0.20783 | 0.19792 | 0.19206 | 0.19564 | 0.20982 | 0.20716 | 0.20393 | 0.21382 | 0.22104 | 0.21816 | 0.22185 | 0.22036 | 0.21802 | 0.22137 | 0.19126 | 0.19005 | 0.20034 | 0.25126 | 0.267
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.564 | 97.4121 | 92.2187 | 92.6337 | 94.4064 | 99.9419 | 122.0586 | 142.9482 | 159.845 | 171.5392 | 178.6104 | 178.0601 | 179.3073 | 176.4753 | 171.1578 | 168.5803 | 167.512 | 163.0718 | 164.9483 | 161.7909 | 159.6818 | 151.3468 | 135.3333 | 90.9506 | 142.8081 | 0.1924%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 56 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 64 | 100 | 452 | 1022 | 984 | 768 | 814 | 862 | 764 | 880 | 544 | 482 | 304 | 58 | 70 | 352 | 202 | 36 | 8864 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1454 | 1312 | 1244 | 1456 | 1128 | 1464 | 1428 | 1046 | 1232 | 1544 | 1456 | 1210 | 1338 | 1488 | 1382 | 1482 | 1240 | 1348 | 1366 | 1052 | 1238 | 1476 | 1408 | 1146 | 31938
|  | I, А | ТИ | 93 | 69 | 73 | 88 | 63 | 67 | 87 | 32 | 93 | 102 | 64 | 80 | 104 | 90 | 84 | 92 | 50 | 75 | 79 | 49 | 86 | 86 | 45 | 89 | 76.6667 | 4.203% | 7.406%
|  | tgφ |  | 25.9643 | 164 | 311 | 728 | 564 | 43.0588 | 22.3125 | 10.46 | 2.7257 | 1.5108 | 1.4797 | 1.5755 | 1.6437 | 1.7262 | 1.8089 | 1.6841 | 2.2794 | 2.7967 | 4.4934 | 18.1379 | 17.6857 | 4.1932 | 6.9703 | 31.8333 | 728
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.9514 | 72.5044 | 69.1422 | 80.7696 | 62.2755 | 81.1573 | 79.755 | 58.4582 | 74.441 | 102.9124 | 97.7666 | 79.6549 | 87.2991 | 95.6705 | 87.8524 | 95.9815 | 74.9718 | 79.3389 | 77.482 | 57.9463 | 69.7906 | 85.1559 | 79.2106 | 64.1582 | 78.9436 | -2.97%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 отдача с с.10кВ | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 98 | 376 | 440 | 238 | 548 | 172 | 108 | 190 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 106 | 0 | 6 | 178 | 2600 | 25000 | 100 | 200
| в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 2.192% | bar: 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1694 | 1478 | 1358 | 1404 | 1446 | 1560 | 1780 | 2100 | 2474 | 2732 | 2740 | 2704 | 2658 | 2628 | 2634 | 2610 | 2594 | 2566 | 2530 | 2382 | 2402 | 2336 | 2194 | 1834 | 52838 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 512 | 486 | 372 | 406 | 376 | 390 | 410 | 342 | 424 | 478 | 496 | 486 | 488 | 504 | 500 | 522 | 552 | 588 | 620 | 482 | 588 | 576 | 592 | 504 | 11694
|  | I, А | ТИ | 92 | 76 | 90 | 87 | 81 | 93 | 103 | 132 | 152 | 154 | 157 | 147 | 141 | 152 | 153 | 162 | 147 | 155 | 134 | 136 | 137 | 139 | 108 | 103 | 126.2917 | 5.632% | 11.14%
|  | tgφ |  | 0.30224 | 0.32882 | 0.27393 | 0.28917 | 0.26003 | 0.25 | 0.23034 | 0.16286 | 0.17138 | 0.17496 | 0.18102 | 0.17973 | 0.1836 | 0.19178 | 0.18983 | 0.2 | 0.2128 | 0.22915 | 0.24506 | 0.20235 | 0.2448 | 0.24658 | 0.26983 | 0.27481 | 0.32882
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 97.8889 | 85.5697 | 79.0185 | 81.7032 | 83.6044 | 89.9793 | 102.6087 | 120.339 | 140.7282 | 155.4976 | 156.5716 | 154.1797 | 151.2194 | 150.3167 | 150.4594 | 149.6642 | 148.8345 | 147.8796 | 145.6189 | 135.728 | 137.9764 | 134.2405 | 126.0618 | 105.5103 | 126.2999 | -0.006543%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с.10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ | [25 empty] | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 576 | 550 | 516 | 494 | 426 | 446 | 542 | 614 | 664 | 654 | 666 | 652 | 626 | 570 | 556 | 558 | 592 | 716 | 692 | 766 | 760 | 764 | 646 | 572 | 14618 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 222 | 230 | 186 | 172 | 136 | 136 | 150 | 176 | 214 | 212 | 214 | 198 | 200 | 168 | 160 | 164 | 182 | 236 | 210 | 226 | 222 | 220 | 170 | 152 | 4556
|  | I, А | расч | 34 | 32.8 | 30.6 | 29.1 | 24.9 | 26 | 31.5 | 36 | 39 | 38.4 | 39.1 | 38.1 | 36.7 | 33.2 | 32.3 | 32.5 | 34.6 | 42.1 | 40.3 | 44.4 | 44 | 44.1 | 36.9 | 32.7 | 35.5542 | 1.789% | 3.195%
|  | tgφ |  | 0.38542 | 0.41818 | 0.36047 | 0.34818 | 0.31925 | 0.30493 | 0.27675 | 0.28664 | 0.32229 | 0.32416 | 0.32132 | 0.30368 | 0.31949 | 0.29474 | 0.28777 | 0.29391 | 0.30743 | 0.32961 | 0.30347 | 0.29504 | 0.29211 | 0.28796 | 0.26316 | 0.26573 | 0.41818
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.0154 | 32.7565 | 30.633 | 29.1013 | 24.9264 | 25.9906 | 31.4992 | 36.0201 | 38.9619 | 38.3962 | 39.1061 | 38.0922 | 36.7023 | 33.1877 | 32.3121 | 32.5446 | 34.5563 | 42.0633 | 40.271 | 44.3888 | 44.0062 | 44.104 | 36.9143 | 32.6753 | 35.551 | 0.008823%
яч.201Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.221Д | СВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4212 | 3746 | 3486 | 3518 | 3528 | 3786 | 4532 | 5320 | 6360 | 7434 | 7526 | 7252 | 7256 | 7156 | 6958 | 7000 | 6678 | 6632 | 6434 | 6070 | 6024 | 6104 | 5418 | 4026 |  | 3486
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2622 | 2456 | 2230 | 2466 | 2074 | 2448 | 2434 | 2060 | 2402 | 2826 | 2824 | 2542 | 2670 | 2822 | 2706 | 2812 | 2628 | 2804 | 2830 | 2394 | 2582 | 2776 | 2646 | 2200 |  | 2060
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4961.4341 | 4479.3361 | 4138.2479 | 4296.2169 | 4092.4638 | 4508.492 | 5144.257 | 5704.9102 | 6798.4707 | 7953.0266 | 8038.3862 | 7684.6124 | 7731.6516 | 7692.3351 | 7465.6681 | 7543.6956 | 7176.4941 | 7200.4055 | 7028.8873 | 6525.0392 | 6554.0293 | 6705.5941 | 6029.597 | 4587.8836 |  | 4092.4638
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113.4583
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114 | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113.5833
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 1306.8 | 1148.4 | 1042.8 | 1042.8 | 1102.2 | 1168.2 | 1366.2 | 1491.6 | 1841.4 | 1914 | 1755.6 | 1861.2 | 1577.4 | 1874.4 | 1808.4 | 1656.6 | 1755.6 | 1584 | 1696.2 | 1683 | 1584 | 1544.4 | 1379.4 | 1247.4 | 36432 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | АСКУЭ | 1782 | 1696.2 | 1742.4 | 1735.8 | 1716 | 1702.8 | 1663.2 | 1643.4 | 1300.2 | 1181.4 | 1306.8 | 1194.6 | 1471.8 | 1141.8 | 1181.4 | 1326.6 | 1227.6 | 1353 | 1320 | 1419 | 1551 | 1577.4 | 1610.4 | 1643.4 | 35488.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.5833
|  | tgφ |  | 1.3636 | 1.477 | 1.6709 | 1.6646 | 1.5569 | 1.4576 | 1.2174 | 1.1018 | 0.70609 | 0.61724 | 0.74436 | 0.64184 | 0.93305 | 0.60915 | 0.65328 | 0.8008 | 0.69925 | 0.85417 | 0.77821 | 0.84314 | 0.97917 | 1.0214 | 1.1675 | 1.3175 | 1.6709
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.2048 | 10.296 | 10.2067 | 10.1782 | 10.2512 | 10.3795 | 10.9136 | 11.2533 | 11.5309 | 11.5057 | 11.2953 | 11.4141 | 11.0359 | 11.3273 | 11.1483 | 10.9533 | 10.9582 | 10.6562 | 10.9944 | 11.2608 | 11.3402 | 11.1934 | 10.7515 | 10.4614 | 10.9379 | -3.35%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 1874.4 | 1782 | 1696.2 | 1669.8 | 1742.4 | 2019.6 | 2356.2 | 2560.8 | 2659.8 | 2673 | 2640 | 2508 | 2494.8 | 2501.4 | 2395.8 | 2362.8 | 2376 | 2442 | 2560.8 | 2798.4 | 2871 | 2831.4 | 2514.6 | 2158.2 | 56489.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 594 | 646.8 | 646.8 | 653.4 | 640.2 | 613.8 | 587.4 | 541.2 | 501.6 | 495 | 508.2 | 501.6 | 514.8 | 495 | 481.8 | 508.2 | 508.2 | 488.4 | 508.2 | 534.6 | 554.4 | 574.2 | 594 | 613.8 | 13305.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11.1667
|  | tgφ |  | 0.3169 | 0.36296 | 0.38132 | 0.3913 | 0.36742 | 0.30392 | 0.2493 | 0.21134 | 0.18859 | 0.18519 | 0.1925 | 0.2 | 0.20635 | 0.19789 | 0.2011 | 0.21508 | 0.21389 | 0.2 | 0.19845 | 0.19104 | 0.1931 | 0.2028 | 0.23622 | 0.2844 | 0.3913
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9699 | 9.5288 | 9.2046 | 9.0128 | 9.3304 | 10.6098 | 12.3127 | 13.2713 | 13.8456 | 13.9058 | 13.8753 | 13.0834 | 13.0306 | 13.0437 | 12.5007 | 12.363 | 12.429 | 12.7391 | 13.3549 | 14.5737 | 14.9575 | 14.6488 | 13.1011 | 11.3771 | 12.3362 | -10.47%
ВЛ 163 |  | P, кВт. приём | АСКУЭ | 3181.2 | 2521.2 | 2244 | 2455.2 | 2237.4 | 2811.6 | 3511.2 | 3960 | 5088.6 | 6006 | 5933.4 | 5794.8 | 5596.8 | 5887.2 | 5623.2 | 5544 | 5286.6 | 4969.8 | 4950 | 4527.6 | 4362.6 | 4580.4 | 3973.2 | 2712.6 | 103758.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. отдача | АСКУЭ | 297 | 165 | 211.2 | 336.6 | 99 | 429 | 402.6 | 184.8 | 679.8 | 1174.8 | 1062.6 | 904.2 | 765.6 | 1254 | 1102.2 | 1042.8 | 897.6 | 864.6 | 917.4 | 422.4 | 402.6 | 587.4 | 442.2 | 138.6 | 14784
|  | I, А | ТИ | 13 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 21 | 19 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 29 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 17 | 12 | 21.2917
|  | tgφ |  | 0.093361 | 0.065445 | 0.094118 | 0.1371 | 0.044248 | 0.15258 | 0.11466 | 0.046667 | 0.13359 | 0.1956 | 0.17909 | 0.15604 | 0.13679 | 0.213 | 0.19601 | 0.1881 | 0.16979 | 0.17397 | 0.18533 | 0.093294 | 0.092284 | 0.12824 | 0.1113 | 0.051095 | 0.213
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.2004 | 12.6996 | 11.3291 | 12.4562 | 11.257 | 14.2958 | 17.9201 | 20.101 | 26.2612 | 31.305 | 31.1096 | 30.269 | 28.8962 | 31.0656 | 29.5737 | 29.1145 | 27.4298 | 25.8041 | 25.7522 | 23.2608 | 22.4111 | 23.415 | 20.2704 | 13.7721 | 22.3321 | -4.886%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | АСКУЭ | 4191 | 3861 | 3603.6 | 3610.2 | 3649.8 | 4065.6 | 4712.4 | 5299.8 | 5834.4 | 6091.8 | 6078.6 | 5893.8 | 5808 | 5735.4 | 5610 | 5557.2 | 5596.8 | 5748.6 | 5814.6 | 5973 | 6078.6 | 5979.6 | 5398.8 | 4606.8 | 124799.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 125.4 | 165 | 297 | 330 | 323.4 | 310.2 | 171.6 | 138.6 | 13.2 | 0 | 0 | 6.6 | 46.2 | 26.4 | 26.4 | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 19.8 | 13.2 | 0 | 39.6 | 283.8 | 2376
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 24 | 21 | 25.625
|  | tgφ |  | 0.029921 | 0.042735 | 0.082418 | 0.091408 | 0.088608 | 0.076299 | 0.036415 | 0.026152 | 0.0022624 | 0 | 0 | 0.0011198 | 0.0079545 | 0.004603 | 0.0047059 | 0.0059382 | 0.0011792 | 0 | 0 | 0.0033149 | 0.0021716 | 0 | 0.007335 | 0.061605 | 0.091408
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.2599 | 19.4246 | 18.3339 | 18.2219 | 18.4172 | 20.4947 | 23.91 | 26.8817 | 29.8451 | 31.1617 | 31.3718 | 30.1489 | 29.7109 | 29.3389 | 28.6974 | 28.4275 | 28.6296 | 29.4061 | 29.7437 | 30.5542 | 31.0942 | 30.3194 | 27.3752 | 23.403 | 26.5072 | -3.443%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7393.2 | 6676.4 | 6225 | 6230.6 | 6372.6 | 6973.8 | 8254.4 | 9372.4 | 10861.2 | 12021 | 11921.6 | 11621.2 | 11328.2 | 11531.8 | 11162.2 | 11019.4 | 10809.6 | 10658 | 10691 | 10551.4 | 10479 | 10479.8 | 9312 | 7431.6 | 229377.4
|  | Q, кВАр |  | 4998 | 4083 | 4061.2 | 4277.2 | 3918.2 | 4238.6 | 4124.6 | 3726.6 | 3565.8 | 3812.4 | 3929 | 3554.2 | 3968.6 | 3786.8 | 3709.2 | 3960.8 | 3629.8 | 3821.4 | 3828.2 | 3639.6 | 3877.4 | 4131.6 | 4088.4 | 3801.2 | 93797.8
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -0.2849% | -4.61% | -6.454% | -2.724% | -8.245% | -1.405% | -0.3745% | -1.216% | 0.5658% | 0.6348% | 0.7526% | 0.5766% | 0.6716% | 0.7812% | 0.6321% | 0.7369% | 0.6781% | 0.5635% | 0.6837% | -0.4838% | -0.362% | 0.7595% | 0.6402% | -1.533% | -0.3585%
|  | Q, % |  | -45.89% | -53.13% | -27.82% | -29.85% | -26.93% | -25.38% | -35.04% | -32.26% | -45.68% | -40.95% | -40.63% | -44.56% | -39.46% | -36.94% | -38% | -38.2% | -47.12% | -48.47% | -49.2% | -57.35% | -59.47% | -54.76% | -54.86% | -36.21% | -41.62%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.46 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.44 | 10.38 | 10.33 | 10.2 | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.39 | 10.36 | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.48 | 10.29 | 10.31 | 10.35 | 10.38 | 10.3862
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.51 | 10.3 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.22 | 10.31 | 10.31 | 10.28 | 10.3 | 10.33 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.42 | 10.42 | 10.3338
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.47 | 10.43 | 10.36 | 10.39 | 10.19 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.51 | 10.27 | 10.3 | 10.38 | 10.33 | 10.3888
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.35 | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.32 | 10.25 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.47 | 10.3779
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | АСКУЭ | 24.15 | 19.05 | 20.1 | 18.75 | 18.45 | 20.4 | 23.7 | 28.8 | 31.35 | 28.35 | 27.45 | 24 | 25.5 | 25.95 | 27.9 | 29.25 | 30.15 | 31.5 | 32.25 | 30.3 | 27.9 | 31.05 | 31.8 | 29.25 | 637.35 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.3 | 4.8 | 5.55 | 4.95 | 3.15 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 6.45 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 7.95 | 9.15 | 8.85 | 8.1 | 9 | 8.85 | 7.05 | 173.25
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.26087 | 0.25197 | 0.27612 | 0.264 | 0.17073 | 0.26471 | 0.29114 | 0.26042 | 0.27751 | 0.30688 | 0.30601 | 0.3 | 0.25294 | 0.28902 | 0.24731 | 0.27692 | 0.25871 | 0.25238 | 0.28372 | 0.29208 | 0.29032 | 0.28986 | 0.2783 | 0.24103 | 0.30688
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3872 | 1.0856 | 1.1556 | 1.0727 | 1.0333 | 1.1684 | 1.3746 | 1.6653 | 1.8437 | 1.6498 | 1.6001 | 1.3967 | 1.4633 | 1.5057 | 1.5989 | 1.6934 | 1.7276 | 1.8039 | 1.8579 | 1.7411 | 1.632 | 1.8125 | 1.8435 | 1.6755 | 1.5329 | #DIV/0!
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 35.1 | 38.1 | 45 | 60.6 | 67.2 | 63.9 | 72.3 | 78.6 | 79.2 | 84.3 | 69.9 | 62.1 | 72.9 | 56.1 | 58.8 | 60.6 | 48.6 | 47.1 | 47.4 | 48.3 | 42 | 46.2 | 39.9 | 1365 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.9 | 15 | 22.8 | 22.5 | 17.4 | 23.1 | 17.7 | 27.9 | 31.8 | 34.2 | 42.6 | 30.6 | 19.8 | 33.6 | 27.6 | 28.2 | 29.4 | 26.4 | 17.7 | 25.5 | 23.7 | 16.5 | 25.2 | 24 | 605.1
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.53676 | 0.42735 | 0.59843 | 0.5 | 0.28713 | 0.34375 | 0.277 | 0.38589 | 0.40458 | 0.43182 | 0.50534 | 0.43777 | 0.31884 | 0.46091 | 0.49198 | 0.47959 | 0.48515 | 0.54321 | 0.3758 | 0.53797 | 0.49068 | 0.39286 | 0.54545 | 0.6015 | 0.6015
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5737 | 2.1094 | 2.4607 | 2.7829 | 3.4808 | 3.9344 | 3.6924 | 4.3365 | 4.805 | 4.7994 | 5.2649 | 4.2533 | 3.6262 | 4.4744 | 3.4783 | 3.6385 | 3.7364 | 3.0711 | 2.7885 | 2.9687 | 3.0223 | 2.5299 | 2.9391 | 2.5929 | 3.4733 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 66.4 | 59.6 | 58.4 | 56.4 | 56 | 60.4 | 76.8 | 99.6 | 100.4 | 106.8 | 101.6 | 101.2 | 118.8 | 112.4 | 106 | 101.2 | 104 | 105.2 | 108 | 117.2 | 106 | 101.6 | 84.8 | 47.2 | 2156 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.6 | 8.8 | 8 | 8.8 | 9.6 | 7.2 | 8.4 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 6 | 24 | 105.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | tgφ |  | 0.11446 | 0.14765 | 0.13699 | 0.15603 | 0.17143 | 0.11921 | 0.10938 | 0.032129 | 0 | 0.0074906 | 0.007874 | 0.01581 | 0 | 0 | 0.0037736 | 0.011858 | 0.0076923 | 0.022814 | 0.014815 | 0.010239 | 0.022642 | 0.003937 | 0.070755 | 0.50847 | 0.50847
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7146 | 3.3293 | 3.2668 | 3.1575 | 3.1368 | 3.3679 | 4.3023 | 5.5762 | 5.6897 | 5.9419 | 5.6635 | 5.6417 | 6.6093 | 6.2653 | 5.8972 | 5.6468 | 5.7694 | 5.8429 | 5.9861 | 6.4646 | 5.956 | 5.6963 | 4.7478 | 2.9487 | 5.0258 | -402.6%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 598.4 | 528 | 484 | 473.6 | 477.6 | 528.8 | 690.4 | 778.4 | 804 | 808.8 | 828 | 828.8 | 794.4 | 792 | 783.2 | 776.8 | 779.2 | 788 | 868.8 | 907.2 | 930.4 | 899.2 | 761.6 | 624 | 17533.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.6 | 148.8 | 144.8 | 146.4 | 147.2 | 152.8 | 153.6 | 156.8 | 176.8 | 196.8 | 204 | 208 | 191.2 | 198.4 | 196.8 | 199.2 | 200.8 | 194.4 | 193.6 | 192 | 174.4 | 168 | 151.2 | 132.8 | 4178.4
|  | I, А | ТИ | 31 | 31 | 32 | 28 | 30 | 34 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 45 | 49 | 56 | 52 | 55 | 52 | 42 | 32 | 42.9583
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.28182 | 0.29917 | 0.30912 | 0.30821 | 0.28896 | 0.22248 | 0.20144 | 0.2199 | 0.24332 | 0.24638 | 0.25097 | 0.24068 | 0.25051 | 0.25128 | 0.25644 | 0.2577 | 0.2467 | 0.22284 | 0.21164 | 0.18745 | 0.18683 | 0.19853 | 0.21282 | 0.30912
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.2828 | 30.3146 | 27.9982 | 27.4199 | 27.5916 | 30.476 | 39.3866 | 44.4318 | 46.6513 | 46.3095 | 47.5337 | 47.6308 | 45.4575 | 45.511 | 44.9269 | 44.7438 | 44.6372 | 45.067 | 49.3302 | 51.1459 | 53.1749 | 51.2864 | 43.3645 | 35.5271 | 41.8416 | 2.599%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | АСКУЭ | 369.6 | 330.4 | 313.6 | 336.8 | 352 | 362.4 | 468.8 | 533.6 | 591.2 | 636.8 | 592.8 | 570.4 | 586.4 | 555.2 | 512 | 487.2 | 472.8 | 470.4 | 492 | 540.8 | 545.6 | 525.6 | 481.6 | 401.6 | 11529.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 178.4 | 179.2 | 174.4 | 175.2 | 177.6 | 178.4 | 184.8 | 197.6 | 196.8 | 207.2 | 216 | 213.6 | 214.4 | 205.6 | 209.6 | 198.4 | 200 | 204.8 | 209.6 | 220.8 | 197.6 | 195.2 | 192.8 | 179.2 | 4707.2
|  | I, А | ТИ | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 34 | 39 | 37 | 36 | 37 | 34 | 28 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 31 | 34 | 30 | 27 | 23 | 28.6667
|  | tgφ |  | 0.48268 | 0.54237 | 0.55612 | 0.52019 | 0.50455 | 0.49227 | 0.3942 | 0.37031 | 0.33288 | 0.32538 | 0.36437 | 0.37447 | 0.36562 | 0.37032 | 0.40937 | 0.40722 | 0.42301 | 0.43537 | 0.42602 | 0.40828 | 0.36217 | 0.37139 | 0.40033 | 0.44622 | 0.55612
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.8103 | 20.771 | 19.8866 | 20.9997 | 21.7669 | 22.3646 | 28.0614 | 31.8401 | 35.3108 | 37.2558 | 35.1685 | 33.9509 | 34.7358 | 33.0013 | 30.7789 | 29.3508 | 28.478 | 28.488 | 29.6381 | 32.2187 | 32.5969 | 31.4346 | 28.972 | 24.4895 | 28.932 | -0.9257%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 780 | 729.6 | 689.6 | 678.4 | 683.2 | 699.2 | 816 | 985.6 | 1159.2 | 1356.8 | 1496 | 1527.2 | 1563.2 | 1529.6 | 1512 | 1492 | 1492.8 | 1416.8 | 1351.2 | 1210.4 | 1125.6 | 1046.4 | 960 | 431.2 | 26732 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91.2 | 87.2 | 84.8 | 85.6 | 91.2 | 99.2 | 94.4 | 116 | 131.2 | 159.2 | 196.8 | 203.2 | 216.8 | 220 | 220.8 | 213.6 | 221.6 | 204.8 | 206.4 | 182.4 | 139.2 | 123.2 | 108.8 | 24 | 3521.6
|  | I, А | ТИ | 41 | 37 | 40 | 36 | 37 | 38 | 50 | 56 | 70 | 80 | 81 | 85 | 91 | 83 | 82 | 81 | 82 | 73 | 69 | 62 | 61 | 58 | 48 | 0 | 60.0417
|  | tgφ |  | 0.11692 | 0.11952 | 0.12297 | 0.12618 | 0.13349 | 0.14188 | 0.11569 | 0.11769 | 0.11318 | 0.11733 | 0.13155 | 0.13305 | 0.13869 | 0.14383 | 0.14603 | 0.14316 | 0.14845 | 0.14455 | 0.15275 | 0.15069 | 0.12367 | 0.11774 | 0.11333 | 0.055659 | 0.15275
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.6479 | 40.6057 | 38.5058 | 37.8228 | 38.0531 | 39.1005 | 45.7439 | 55.5318 | 66.1114 | 76.0017 | 84.1071 | 85.8779 | 87.7991 | 86.1389 | 85.0104 | 84.0947 | 83.7184 | 79.4881 | 75.7526 | 67.5146 | 63.7116 | 59.0721 | 53.958 | 24.0495 | 62.5591 | -4.193%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 22.8 | 53 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 1.7719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.077812 | 0.077366 | 0.077589 | 0.088503 | 0.088334 | 0.088588 | 0.077962 | 0.055957 | 0.034002 | 0.066761 | 0.078037 | 0.066889 | 0.077887 | 0.078037 | 0.077887 | 0.078113 | 0.077663 | 0.088843 | 0.088673 | 0.11031 | 0.033705 | 0.044852 | 0.044679 | 2.5833 | 0.17757 | 81.47%
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 3595.8 | 3587.4 | 3643.8 | 3671.4 | 3631.8 | 3576 | 3537.6 | 3579 | 3645 | 3644.4 | 3642 | 3616.2 | 3627 | 3626.4 | 3640.8 | 3568.8 | 3585.6 | 3558 | 3615.6 | 3613.2 | 3623.4 | 3616.8 | 3646.2 | 3642 | 86734.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 617.4 | 609 | 616.8 | 620.4 | 599.4 | 603 | 605.4 | 609 | 649.8 | 643.8 | 640.8 | 638.4 | 634.8 | 637.2 | 636 | 627.6 | 624 | 616.2 | 616.2 | 595.8 | 642 | 642 | 639.6 | 635.4 | 15000
|  | I, А | ТИ | 208 | 204 | 206 | 193 | 203 | 197 | 199 | 204 | 208 | 205 | 206 | 203 | 200 | 213 | 205 | 206 | 203 | 208 | 207 | 201 | 207 | 204 | 199 | 207 | 204
|  | tgφ |  | 0.1717 | 0.16976 | 0.16927 | 0.16898 | 0.16504 | 0.16862 | 0.17113 | 0.17016 | 0.17827 | 0.17665 | 0.17595 | 0.17654 | 0.17502 | 0.17571 | 0.17469 | 0.17586 | 0.17403 | 0.17319 | 0.17043 | 0.1649 | 0.17718 | 0.1775 | 0.17542 | 0.17446 | 0.17827
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 202.9752 | 201.0812 | 205.4044 | 206.5531 | 203.2193 | 200.9812 | 200.2493 | 201.9752 | 210.025 | 205.693 | 205.7305 | 204.0973 | 205.2459 | 204.841 | 205.6186 | 201.7867 | 201.5089 | 200.1211 | 203.0725 | 201.4043 | 207.1152 | 206.1472 | 206.1475 | 206.8733 | 204.0778 | -0.03813%
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | АСКУЭ | 173.4 | 165.6 | 154.8 | 159 | 164.4 | 171 | 183 | 208.2 | 238.8 | 228 | 227.4 | 228.6 | 225.6 | 237 | 228 | 238.2 | 238.2 | 220.2 | 237 | 229.2 | 228 | 229.2 | 215.4 | 190.2 | 5018.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 4.2 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 15.6 | 13.8 | 20.4 | 9.6 | 13.8 | 15.6 | 15 | 14.4 | 10.2 | 12 | 9 | 6 | 4.2 | 6 | 5.4 | 4.8 | 195
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10.9583
|  | tgφ |  | 0.017301 | 0.025362 | 0.01938 | 0.015094 | 0.0072993 | 0.014035 | 0.0065574 | 0.0086455 | 0.065327 | 0.060526 | 0.08971 | 0.041995 | 0.06117 | 0.065823 | 0.065789 | 0.060453 | 0.042821 | 0.054496 | 0.037975 | 0.026178 | 0.018421 | 0.026178 | 0.02507 | 0.025237 | 0.08971
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6483 | 9.1542 | 8.6054 | 8.8213 | 9.0765 | 9.4778 | 10.2107 | 11.5834 | 13.575 | 12.6955 | 12.7019 | 12.7168 | 12.5987 | 13.2137 | 12.7119 | 13.2889 | 13.2006 | 12.2217 | 13.1315 | 12.61 | 12.8349 | 12.8671 | 11.9988 | 10.6464 | 11.6496 | -6.308%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 156 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 14.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.0625 | 0.090909 | 0.058824 | 0.030303 | 0.058824 | 0.090909 | 0.060606 | 0.090909 | 0.1 | 0.09375 | 0.125 | 0.12121 | 0.125 | 0.12121 | 0.125 | 0.12121 | 0.125 | 0.12121 | 0.090909 | 0.088235 | 0.0625 | 0.096774 | 0.064516 | 0.0625 | 0.125
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.35675 | 0.36623 | 0.3786 | 0.36629 | 0.37607 | 0.36728 | 0.36892 | 0.3687 | 0.34205 | 0.35727 | 0.35883 | 0.36951 | 0.35952 | 0.36987 | 0.35883 | 0.37023 | 0.35711 | 0.36845 | 0.36693 | 0.37544 | 0.36092 | 0.34957 | 0.34598 | 0.35882 | 0.36326 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 1381.2 | 1182 | 1188.4 | 1450 | 1120.4 | 1420 | 1224.8 | 1006 | 1207.6 | 1492 | 1356.4 | 1131.2 | 1144.4 | 1224 | 1142 | 1258.8 | 1075.2 | 1090.4 | 1129.2 | 889.6 | 1066 | 1368 | 1314 | 1022 | 28883.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1095.2 | 984.4 | 925.2 | 1151.2 | 797.2 | 1143.6 | 1051.2 | 686.8 | 921.6 | 1140.8 | 1004.4 | 752.4 | 842 | 988 | 872.8 | 1012.8 | 799.6 | 870.4 | 916 | 610.4 | 933.6 | 1129.2 | 1043.6 | 724 | 22396.4
|  | I, А | ТИ | 82 | 39 | 105 | 90 | 56 | 80 | 104 | 43 | 101 | 101 | 64 | 74 | 90 | 83 | 81 | 99 | 52 | 72 | 81 | 43 | 104 | 94 | 59 | 100 | 79.0417
|  | tgφ |  | 0.79293 | 0.83283 | 0.77853 | 0.79393 | 0.71153 | 0.80535 | 0.85826 | 0.6827 | 0.76317 | 0.76461 | 0.74049 | 0.66513 | 0.73576 | 0.80719 | 0.76427 | 0.80458 | 0.74368 | 0.79824 | 0.81119 | 0.68615 | 0.8758 | 0.82544 | 0.79422 | 0.70841 | 0.8758
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 98.0666 | 85.0051 | 83.7085 | 102.705 | 75.9159 | 101.0449 | 90.0557 | 67.7666 | 86.1716 | 104.3887 | 93.8982 | 75.5098 | 79.1958 | 87.5117 | 79.9646 | 89.9715 | 74.1884 | 77.3222 | 80.5047 | 59.3367 | 79.7557 | 99.5478 | 93.4436 | 70.0839 | 84.7943 | -7.278%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1196.4 | 1128 | 1086 | 1015.2 | 972 | 1020 | 1216.8 | 1446 | 1837.2 | 2149.2 | 2215.2 | 2206.8 | 2205.6 | 2145.6 | 2151.6 | 2098.8 | 2046 | 1903.2 | 1753.2 | 1645.2 | 1534.8 | 1503.6 | 1412.4 | 1383.6 | 39272.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 242.4 | 243.6 | 243.6 | 226.8 | 217.2 | 216 | 243.6 | 260.4 | 278.4 | 334.8 | 355.2 | 375.6 | 379.2 | 368.4 | 364.8 | 344.4 | 349.2 | 332.4 | 313.2 | 306 | 255.6 | 240 | 238.8 | 297.6 | 7027.2
|  | I, А | ТИ | 66 | 63 | 63 | 58 | 54 | 62 | 78 | 82 | 117 | 123 | 124 | 126 | 120 | 121 | 116 | 117 | 110 | 101 | 95 | 88 | 84 | 78 | 75 | 80 | 91.7083
|  | tgφ |  | 0.20261 | 0.21596 | 0.22431 | 0.2234 | 0.22346 | 0.21176 | 0.2002 | 0.18008 | 0.15153 | 0.15578 | 0.16035 | 0.1702 | 0.17193 | 0.1717 | 0.16955 | 0.16409 | 0.17067 | 0.17465 | 0.17864 | 0.186 | 0.16654 | 0.15962 | 0.16907 | 0.21509 | 0.22431
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.9126 | 63.7719 | 61.86 | 57.705 | 54.9863 | 57.7824 | 69.2383 | 81.7404 | 105.4062 | 120.8938 | 124.8141 | 124.4184 | 124.7462 | 121.1145 | 121.4099 | 118.4397 | 114.9196 | 107.0727 | 98.6067 | 92.0354 | 87.5741 | 85.45 | 79.7691 | 79.1926 | 92.5358 | -0.9023%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | АСКУЭ | 815.2 | 751.2 | 776.8 | 820.4 | 820.8 | 834.4 | 882 | 830 | 799.6 | 830.4 | 859.2 | 834.4 | 890 | 910.8 | 908.8 | 882.4 | 788.8 | 841.6 | 817.2 | 787.2 | 767.6 | 883.2 | 912 | 902.8 | 20146.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 660.8 | 621.2 | 644.8 | 658.8 | 671.6 | 668.4 | 690 | 648.4 | 597.6 | 633.2 | 650 | 636.8 | 663.2 | 680 | 692 | 673.2 | 637.6 | 686 | 676 | 653.2 | 599.6 | 658.8 | 683.6 | 694.4 | 15779.2
|  | I, А | ТИ | 53 | 55 | 53 | 61 | 57 | 62 | 60 | 57 | 54 | 61 | 61 | 57 | 68 | 68 | 67 | 55 | 61 | 62 | 59 | 56 | 58 | 64 | 65 | 66 | 60
|  | tgφ |  | 0.8106 | 0.82694 | 0.83007 | 0.80302 | 0.81823 | 0.80105 | 0.78231 | 0.7812 | 0.74737 | 0.76252 | 0.75652 | 0.76318 | 0.74517 | 0.7466 | 0.76144 | 0.76292 | 0.80832 | 0.81511 | 0.82721 | 0.82978 | 0.78114 | 0.74592 | 0.74956 | 0.76916 | 0.83007
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.3812 | 53.8676 | 56.1109 | 58.3679 | 58.5514 | 59.2501 | 62.4809 | 58.5959 | 56.6259 | 58.041 | 59.9381 | 58.3391 | 61.8684 | 63.2357 | 63.5488 | 61.8061 | 56.1573 | 60.1735 | 58.7205 | 56.2588 | 54.822 | 61.8353 | 63.4702 | 63.7329 | 59.3408 | 1.099%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 84.8 | 79.2 | 73.6 | 73.6 | 74.4 | 77.6 | 83.2 | 86.4 | 86.4 | 89.6 | 88.8 | 96.8 | 101.6 | 100.8 | 100 | 99.2 | 92.8 | 98.4 | 101.6 | 112 | 112 | 108 | 96.8 | 82.4 | 2200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 25.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089286 | 0 | 0.016529 | 0.047244 | 0.047619 | 0.032 | 0.032258 | 0.034483 | 0.0081301 | 0.015748 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0.047619
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6728 | 4.3517 | 4.1105 | 4.0946 | 4.1471 | 4.3255 | 4.6601 | 4.8724 | 4.8253 | 5.0042 | 4.9642 | 5.4121 | 5.6806 | 5.6359 | 5.5877 | 5.5538 | 5.1808 | 5.4904 | 5.6585 | 6.225 | 6.225 | 5.9918 | 5.3493 | 4.5492 | 5.107 | -61.27%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 32.8 | 37.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.097561 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24315 | 1.8194 | 0.085941 | -106.3%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 138 | 152.4 | 136.4 | 121.2 | 58.4 | 61.6 | 80.8 | 101.6 | 174.4 | 157.6 | 167.2 | 142.8 | 136 | 84.8 | 73.2 | 74.8 | 110.8 | 194 | 146.8 | 169.2 | 165.2 | 151.2 | 82.4 | 74.4 | 2955.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124 | 136.4 | 114.4 | 105.6 | 68 | 66.8 | 76.8 | 84.8 | 128.8 | 120.8 | 128.4 | 114.8 | 109.6 | 75.6 | 68.4 | 68.8 | 91.6 | 142.8 | 112.8 | 128.4 | 126.8 | 120.4 | 84 | 83.6 | 2482.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 14 | 5 | 18 | 5 | 4 | 5 | 8
|  | tgφ |  | 0.89855 | 0.89501 | 0.83871 | 0.87129 | 1.1644 | 1.0844 | 0.9505 | 0.83465 | 0.73853 | 0.7665 | 0.76794 | 0.80392 | 0.80588 | 0.89151 | 0.93443 | 0.91979 | 0.82671 | 0.73608 | 0.76839 | 0.75887 | 0.76755 | 0.7963 | 1.0194 | 1.1237 | 1.1644
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.2231 | 11.2379 | 9.9424 | 8.9432 | 4.9964 | 5.065 | 6.2439 | 7.4631 | 12.1083 | 11.0899 | 11.7851 | 10.2427 | 9.7549 | 6.3448 | 5.5951 | 5.6869 | 8.0211 | 13.4404 | 10.3095 | 11.8054 | 11.5748 | 10.722 | 6.5025 | 6.1785 | 8.9699 | -12.12%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011116 | 0 | 0 | 0 | 0.00092858 | #DIV/0!
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | АСКУЭ | 42.4 | 43.2 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 42.4 | 997.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 590.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.60377 | 0.59259 | 0.59615 | 0.57692 | 0.59615 | 0.57692 | 0.60784 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57692 | 0.60784 | 0.59615 | 0.57692 | 0.60784 | 0.57692 | 0.58824 | 0.59615 | 0.59615 | 0.57692 | 0.61538 | 0.59615 | 0.59615 | 0.58491 | 0.58491 | 0.61538
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7292 | 2.7592 | 2.7048 | 2.6719 | 2.6996 | 2.6771 | 2.6743 | 2.6694 | 2.6436 | 2.6822 | 2.6691 | 2.7074 | 2.6822 | 2.6666 | 2.6822 | 2.6487 | 2.7022 | 2.7022 | 2.6745 | 2.7149 | 2.6918 | 2.6867 | 2.7145 | 2.7119 | 2.6903 | 10.32%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 15 | 15 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 15.6 | 16.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 355.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.4 | 74.4 | 43.8 | 43.8 | 45.6 | 45 | 40.8 | 34.8 | 31.8 | 39 | 39.6 | 39 | 42 | 40.8 | 39 | 39.6 | 39.6 | 40.2 | 41.4 | 47.4 | 46.2 | 48 | 51.6 | 57 | 1078.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6667
|  | tgφ |  | 4.56 | 4.96 | 3.1739 | 3.0417 | 3.1667 | 3.125 | 2.8333 | 2.4167 | 2.3043 | 2.8261 | 2.75 | 2.6 | 2.6923 | 2.5185 | 2.7083 | 2.5385 | 2.4444 | 2.68 | 2.76 | 3.16 | 3.08 | 3.2 | 3.44 | 3.9583 | 4.96
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8734 | 4.1742 | 2.5772 | 2.5775 | 2.6758 | 2.6438 | 2.4305 | 2.1301 | 1.9435 | 2.3194 | 2.3693 | 2.345 | 2.5071 | 2.466 | 2.3331 | 2.3932 | 2.4011 | 2.4103 | 2.4616 | 2.7766 | 2.7102 | 2.8059 | 2.9809 | 3.2613 | 2.6486 | 0.6764%
яч.214д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1141.2 | 955.2 | 902.4 | 898.8 | 984 | 1045.2 | 1177.2 | 1506 | 1784.4 | 2013.6 | 2013.6 | 2008.8 | 1968 | 1960.8 | 1977.6 | 1927.2 | 1896 | 1824 | 1738.8 | 1698 | 1606.8 | 1568.4 | 1449.6 | 1196.4 | 37242 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214.8 | 181.2 | 156 | 152.4 | 165.6 | 174 | 175.2 | 219.6 | 288 | 322.8 | 328.8 | 330 | 318 | 338.4 | 338.4 | 324 | 319.2 | 322.8 | 291.6 | 280.8 | 244.8 | 240 | 234 | 196.8 | 6157.2
|  | I, А | ТИ | 57 | 49 | 58 | 54 | 52 | 71 | 70 | 93 | 109 | 114 | 115 | 102 | 107 | 114 | 113 | 110 | 106 | 106 | 95 | 88 | 86 | 90 | 70 | 64 | 87.2083
|  | tgφ |  | 0.18822 | 0.1897 | 0.17287 | 0.16956 | 0.16829 | 0.16648 | 0.14883 | 0.14582 | 0.1614 | 0.16031 | 0.16329 | 0.16428 | 0.16159 | 0.17258 | 0.17112 | 0.16812 | 0.16835 | 0.17697 | 0.1677 | 0.16537 | 0.15235 | 0.15302 | 0.16142 | 0.16449 | 0.1897
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.2332 | 53.4715 | 51.3937 | 50.9626 | 55.8359 | 59.291 | 66.8569 | 86.0789 | 101.3378 | 114.3348 | 114.7224 | 114.2446 | 111.5515 | 111.7751 | 112.5958 | 109.8854 | 107.9006 | 104.0543 | 98.5611 | 96.1192 | 90.6857 | 88.5273 | 81.4555 | 67.2605 | 88.0473 | -0.962%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 14.4 | 12.4 | 18.2 | 16.4 | 19.8 | 17 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 14.2 | 16.2 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 15.2 | 12.6 | 15.6 | 13 | 358.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.2 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 11 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 236.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.68919 | 0.7027 | 0.60526 | 0.65278 | 0.65278 | 0.82759 | 0.63889 | 0.75806 | 0.51648 | 0.67073 | 0.51515 | 0.62353 | 0.69231 | 0.67949 | 0.54762 | 0.69014 | 0.59259 | 0.73134 | 0.72727 | 0.74627 | 0.61842 | 0.77778 | 0.61538 | 0.78462 | 0.82759
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.99424 | 0.99485 | 0.9971 | 0.96133 | 0.96226 | 0.84256 | 0.95991 | 0.88007 | 1.1485 | 1.1071 | 1.2524 | 1.1243 | 1.0617 | 1.0595 | 1.0749 | 0.97014 | 1.0568 | 0.93256 | 0.91243 | 0.93379 | 0.99715 | 0.89062 | 1.0161 | 0.91664 | 1.002 | #DIV/0!
яч.208д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 47.2 | 44.8 | 44 | 44.4 | 44 | 54 | 65.6 | 125.6 | 176.8 | 204.4 | 220 | 219.2 | 226 | 214 | 218.4 | 229.6 | 212 | 220.8 | 186.4 | 178 | 176 | 140 | 149.6 | 153.2 | 3594 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 17.2 | 34.4 | 40.8 | 52 | 46 | 54.8 | 54.4 | 52.4 | 57.2 | 49.6 | 72 | 56.4 | 53.6 | 73.2 | 55.6 | 83.2 | 85.6 | 940.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 4 | 8.5
|  | tgφ |  | 0.0084746 | 0.0089286 | 0 | 0.009009 | 0 | 0 | 0.012195 | 0.13694 | 0.19457 | 0.19961 | 0.23636 | 0.20985 | 0.24248 | 0.25421 | 0.23993 | 0.24913 | 0.23396 | 0.32609 | 0.30258 | 0.30112 | 0.41591 | 0.39714 | 0.55615 | 0.55875 | 0.55875
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6109 | 2.464 | 2.4693 | 2.4822 | 2.4621 | 3.0217 | 3.6853 | 7.1701 | 10.0983 | 11.6858 | 12.7112 | 12.5694 | 13.0127 | 12.4037 | 12.6044 | 13.3048 | 12.2187 | 13.0461 | 10.8868 | 10.382 | 10.6354 | 8.4047 | 9.4959 | 9.7352 | 8.7317 | -2.726%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 312 | 287.4 | 268.8 | 280.8 | 287.4 | 326.4 | 378 | 421.2 | 469.2 | 468.6 | 459 | 432 | 409.8 | 406.2 | 387.6 | 394.2 | 402.6 | 408.6 | 430.2 | 445.2 | 449.4 | 441.6 | 393.6 | 352.2 | 9312 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.2 | 77.4 | 70.8 | 70.8 | 72 | 72.6 | 75.6 | 77.4 | 77.4 | 81.6 | 87 | 79.2 | 78 | 79.8 | 78.6 | 80.4 | 79.8 | 78.6 | 84 | 86.4 | 84.6 | 82.2 | 76.2 | 81 | 1887.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 19 | 21.8333
|  | tgφ |  | 0.24423 | 0.26931 | 0.26339 | 0.25214 | 0.25052 | 0.22243 | 0.2 | 0.18376 | 0.16496 | 0.17414 | 0.18954 | 0.18333 | 0.19034 | 0.19645 | 0.20279 | 0.20396 | 0.19821 | 0.19236 | 0.19526 | 0.19407 | 0.18825 | 0.18614 | 0.1936 | 0.22998 | 0.26931
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.7653 | 16.3698 | 15.5995 | 16.1888 | 16.579 | 18.7107 | 21.6544 | 24.2216 | 26.6614 | 26.6676 | 26.2687 | 24.6478 | 23.3428 | 23.2542 | 22.1948 | 22.6218 | 23.0334 | 23.3737 | 24.5035 | 25.3278 | 25.5146 | 25.0622 | 22.2398 | 20.0478 | 22.1605 | -1.498%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 160 | 158.2 | 111.4 | 146 | 98.8 | 106.8 | 126.2 | 16.4 | 7 | 10 | 6.6 | 6.4 | 17.4 | 10 | 13.6 | 23.8 | 46.6 | 77.8 | 141.6 | 25.6 | 135.4 | 154.4 | 166.6 | 103.6 | 1870.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.4 | 183 | 130.2 | 169 | 121.8 | 130 | 148.8 | 15.2 | 9 | 13 | 9 | 8.6 | 15.4 | 10.4 | 11.2 | 40.6 | 90 | 96.2 | 171 | 35 | 167.8 | 177.2 | 176.8 | 107.4 | 2218
|  | I, А | ТИ | 13 | 2 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 1 | 7 | 14 | 13 | 1 | 14 | 5.625
|  | tgφ |  | 1.1338 | 1.1568 | 1.1688 | 1.1575 | 1.2328 | 1.2172 | 1.1791 | 0.92683 | 1.2857 | 1.3 | 1.3636 | 1.3437 | 0.88506 | 1.04 | 0.82353 | 1.7059 | 1.9313 | 1.2365 | 1.2076 | 1.3672 | 1.2393 | 1.1477 | 1.0612 | 1.0367 | 1.9313
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3794 | 13.3042 | 9.6163 | 12.4849 | 8.7759 | 9.4144 | 10.9602 | 1.2647 | 0.63924 | 0.91954 | 0.62755 | 0.60161 | 1.3002 | 0.81047 | 0.98873 | 2.6462 | 5.6877 | 6.95 | 12.4114 | 2.4218 | 12.0302 | 13.1135 | 13.4761 | 8.278 | 6.7543 | -20.08%
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | АСКУЭ | 355.8 | 318.6 | 297.6 | 291.6 | 285.6 | 301.8 | 369.6 | 415.8 | 398.4 | 400.8 | 400.8 | 402 | 381.6 | 375.6 | 373.8 | 376.8 | 380.4 | 412.8 | 436.2 | 472.2 | 486 | 508.8 | 472.2 | 403.8 | 9318.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 147.6 | 138 | 117.6 | 114.6 | 112.8 | 115.2 | 120.6 | 139.8 | 135 | 142.2 | 132.6 | 130.2 | 130.2 | 135 | 132.6 | 135 | 133.2 | 137.4 | 136.8 | 141.6 | 142.2 | 147 | 139.8 | 143.4 | 3200.4
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 25 | 28 | 27 | 28 | 24 | 19 | 22.3333
|  | tgφ |  | 0.41484 | 0.43315 | 0.39516 | 0.393 | 0.39496 | 0.38171 | 0.3263 | 0.33622 | 0.33886 | 0.35479 | 0.33084 | 0.32388 | 0.34119 | 0.35942 | 0.35474 | 0.35828 | 0.35016 | 0.33285 | 0.31362 | 0.29987 | 0.29259 | 0.28892 | 0.29606 | 0.35513 | 0.43315
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.2259 | 19.0775 | 17.8712 | 17.4307 | 17.1163 | 18.0065 | 21.7759 | 24.7383 | 23.4929 | 23.7513 | 23.6002 | 23.6222 | 22.5182 | 22.2906 | 22.1509 | 22.397 | 22.4879 | 24.2745 | 25.4574 | 27.3996 | 28.1445 | 29.3793 | 27.2141 | 23.6573 | 22.8783 | -2.44%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.26 | 4.44 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.2 | 4.32 | 4.38 | 4.2 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.92 | 5.94 | 5.82 | 6.06 | 5.34 | 5.34 | 109.74 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 4.14 | 4.62 | 4.2 | 4.08 | 4.02 | 4.08 | 4.08 | 3.96 | 4.02 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.14 | 4.14 | 98.1 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7862.55 | 7381.35 | 7162.8 | 7226.55 | 7184.85 | 7405 | 8112.4 | 8926.7 | 10045.95 | 11140.35 | 11227.15 | 10911.9 | 10937 | 10838.45 | 10652.4 | 10627.65 | 10310.75 | 10230.5 | 10095.55 | 9701.5 | 9696 | 9778.45 | 9121 | 7747.55 | 224324.35
|  | Q, кВАр |  | 3305.4 | 3124.6 | 2924.15 | 3172.85 | 2753.75 | 3134.3 | 3124.8 | 2729.2 | 3096.9 | 3526.1 | 3511.8 | 3224.2 | 3335.25 | 3492.5 | 3364.5 | 3476.9 | 3298.4 | 3467.75 | 3482.05 | 3015.75 | 3258.6 | 3453.5 | 3344.65 | 2945.65 | 77563.55
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.70122 | -0.65386 | -0.46285 | -0.51673 | -0.34987 | -0.58408 | -0.53039 | -0.31127 | -0.4093 | -0.5592 | -0.52964 | -0.40209 | -0.49619 | -0.51983 | -0.50572 | -0.55683 | -0.45939 | -0.39745 | -0.45723 | -0.18899 | -0.50376 | -0.59306 | -0.62664 | -1.0374 | -0.50815
|  | Q, % |  | -2.0374 | -1.9445 | -2.7171 | -2.801 | -3.0055 | -2.7303 | -2.8098 | -2.2555 | -1.4778 | -1.6226 | -1.3565 | -1.3772 | -0.92139 | -0.96265 | -0.67325 | -1.0844 | -1.4268 | -1.3903 | -1.0403 | -0.86795 | -1.0732 | -1.0386 | -1.7972 | -3.8883 | -1.7174
|  |  | Δ I | 30.34% | 43.73% | 15.02% | 24.52% | 36.72% | 19.93% | 14.25% | 14.12% | 5.58% | 4.702% | 6.414% | 3.408% | 3.578% | 6.137% | 5.557% | 5.598% | 7.298% | 11.13% | 10.99% | 17.43% | 9.028% | 11.83% | 15.65% | 16.7% | 12.55%
|  |  | Δ Iрасч | -13.88% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ДАР | 3.2338 | 2.8703 | 2.7351 | 3.0656 | 2.7356 | 3.1746 | 3.3607 | 3.3477 | 3.76 | 4.1242 | 3.9649 | 3.6845 | 3.6865 | 3.7245 | 3.5469 | 3.6678 | 3.484 | 3.5284 | 3.7419 | 3.4922 | 3.7971 | 4.0096 | 3.7102
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
в ремонте | В-110 ВЛ-190 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 114.5 | 114.7 | 114.6 | 115.1 | 115 | 115 | 114.7 | 114.1 | 113.1 | 113 | 112.7 | 113.1 | 112.8 | 113.1 | 112.9 | 113.1 | 113 | 113 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.8 | 113.9 | 114.2 | 113.7458
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| В-110 ВЛ-165 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 12 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 11 | 9.8 | 9.1
|  | U, кВ | ТИ | 114.5 | 114.7 | 114.7 | 115.1 | 115 | 115 | 114.7 | 114.1 | 113.2 | 113 | 112.8 | 113.1 | 112.9 | 113.1 | 112.9 | 113 | 113.1 | 113 | 113.6 | 113.6 | 113.5 | 113.7 | 114 | 114.2 | 113.7708
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 6 | 7 | 7 | 6.4 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 4.7
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8.4 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10 | 9 | 8.4 | 9.5292
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 855.6 | 780 | 766.8 | 745.2 | 783.6 | 859.2 | 1033.2 | 1174.8 | 1230 | 1190.4 | 1148.4 | 1129.2 | 1108.8 | 1111.2 | 1076.4 | 1060.8 | 1057.2 | 1058.4 | 1106.4 | 1153.2 | 1196.4 | 1142.4 | 1017.6 | 866.4 | 24651.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 410.4 | 406.8 | 397.2 | 394.8 | 396 | 406.8 | 418.8 | 457.2 | 506.4 | 514.8 | 512.4 | 520.8 | 487.2 | 530.4 | 534 | 516 | 520.8 | 496.8 | 495.6 | 488.4 | 481.2 | 468 | 421.2 | 412.8 | 11194.8
|  | I, А | ТИ | 49.6 | 48.1 | 46.7 | 49.3 | 50 | 58.6 | 67.4 | 78.1 | 77.2 | 69.1 | 73 | 65.6 | 67.8 | 69.7 | 67.2 | 63.6 | 64.1 | 64.8 | 73.1 | 70 | 72.5 | 68.5 | 59.2 | 51.8 | 63.5417 | 13.39% | 21.11%
|  | tgφ |  | 0.47966 | 0.52154 | 0.518 | 0.52979 | 0.50536 | 0.47346 | 0.40534 | 0.38917 | 0.41171 | 0.43246 | 0.44619 | 0.46121 | 0.43939 | 0.47732 | 0.4961 | 0.48643 | 0.49262 | 0.46939 | 0.44794 | 0.42352 | 0.40221 | 0.40966 | 0.41392 | 0.47645 | 0.52979
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.2025 | 49.2257 | 48.2292 | 47.053 | 48.9866 | 53.0919 | 62.5047 | 71.1609 | 74.4319 | 72.5029 | 70.5039 | 69.5158 | 67.7703 | 68.8995 | 67.3671 | 66.009 | 65.7552 | 65.3613 | 67.5765 | 69.6735 | 71.8806 | 68.6824 | 61.9868 | 53.9639 | 63.139 | 0.6338%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 270 | 253.2 | 249.6 | 252 | 284.4 | 326.4 | 361.2 | 381.6 | 374.4 | 367.2 | 358.8 | 350.4 | 331.2 | 328.8 | 324 | 312 | 336 | 360 | 358.8 | 362.4 | 345.6 | 310.8 | 284.4 | 255.6 | 7738.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128.4 | 130.8 | 129.6 | 132 | 133.2 | 146.4 | 153.6 | 150 | 145.2 | 153.6 | 147.6 | 144 | 140.4 | 150 | 148.8 | 136.8 | 157.2 | 175.2 | 165.6 | 156 | 139.2 | 129.6 | 130.8 | 130.8 | 3454.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 15.4 | 13.9 | 16.1 | 16.2 | 20.5 | 22 | 21 | 19.9 | 21.4 | 20.3 | 18.6 | 20 | 18.2 | 19.2 | 18.6 | 20.8 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 18 | 16.7 | 15.5 | 13.4 | 18.4083 | 4.464% | 6.508%
|  | tgφ |  | 0.47556 | 0.51659 | 0.51923 | 0.52381 | 0.46835 | 0.44853 | 0.42525 | 0.39308 | 0.38782 | 0.4183 | 0.41137 | 0.41096 | 0.42391 | 0.4562 | 0.45926 | 0.43846 | 0.46786 | 0.48667 | 0.46154 | 0.43046 | 0.40278 | 0.41699 | 0.45992 | 0.51174 | 0.52381
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.5694 | 15.7791 | 15.5566 | 15.934 | 17.6072 | 20.0757 | 22.0915 | 23.1905 | 22.8917 | 22.3592 | 21.8366 | 21.2602 | 20.247 | 20.2817 | 20.0476 | 19.1371 | 20.8382 | 22.4905 | 22.0912 | 22.0564 | 20.8283 | 18.7883 | 17.4322 | 15.9584 | 19.8062 | -7.594%
яч.16Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1125.6 | 1033.2 | 1016.4 | 997.2 | 1068 | 1185.6 | 1394.4 | 1556.4 | 1604.4 | 1557.6 | 1507.2 | 1479.6 | 1440 | 1440 | 1400.4 | 1372.8 | 1393.2 | 1418.4 | 1465.2 | 1515.6 | 1542 | 1453.2 | 1302 | 1122 |  | 997.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 538.8 | 537.6 | 526.8 | 526.8 | 529.2 | 553.2 | 572.4 | 607.2 | 651.6 | 668.4 | 660 | 664.8 | 627.6 | 680.4 | 682.8 | 652.8 | 678 | 672 | 661.2 | 644.4 | 620.4 | 597.6 | 552 | 543.6 |  | 526.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1247.9106 | 1164.6957 | 1144.8088 | 1127.797 | 1191.9214 | 1308.311 | 1507.3132 | 1670.6504 | 1731.6703 | 1694.9561 | 1645.3729 | 1622.0898 | 1570.822 | 1592.6532 | 1557.991 | 1520.1078 | 1549.4161 | 1569.5358 | 1607.4814 | 1646.9046 | 1662.1252 | 1571.2785 | 1414.181 | 1246.7498 |  | 1127.797
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.31 | 10.24 | 10.33 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.39 | 10.27 | 10.28 | 10.3333
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.27 | 10.22 | 10.14 | 10.29 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.3175
яч.7д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 95.6 | 85.4 | 90.8 | 90.8 | 92.8 | 99.6 | 108.4 | 120.6 | 131 | 132.2 | 126.2 | 120.6 | 117 | 126 | 117.8 | 125 | 124.4 | 125.8 | 145.2 | 160.2 | 158.2 | 135.6 | 115.6 | 94.8 | 2839.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.2 | 47.6 | 46.8 | 46.8 | 47.8 | 49 | 49.2 | 49 | 57.4 | 60.6 | 73 | 70.2 | 61.6 | 59.2 | 59.8 | 63.6 | 62.6 | 61.8 | 65.4 | 60.4 | 58.8 | 55.8 | 48 | 48.4 | 1351
|  | I, А | ТИ | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 7.8 | 8 | 11.6 | 10.6 | 10.1 | 8.5 | 7.3 | 5.9 | 7.6667
|  | tgφ |  | 0.50418 | 0.55738 | 0.51542 | 0.51542 | 0.51509 | 0.49197 | 0.45387 | 0.4063 | 0.43817 | 0.4584 | 0.57845 | 0.58209 | 0.5265 | 0.46984 | 0.50764 | 0.5088 | 0.50322 | 0.49126 | 0.45041 | 0.37703 | 0.37168 | 0.4115 | 0.41522 | 0.51055 | 0.58209
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0026 | 5.4709 | 5.705 | 5.6995 | 5.8243 | 6.1993 | 6.6742 | 7.3482 | 8.0032 | 8.1298 | 8.1739 | 7.8009 | 7.3989 | 7.79 | 7.4068 | 7.8479 | 7.7701 | 7.8353 | 8.8767 | 9.5249 | 9.4076 | 8.1577 | 7.045 | 5.9851 | 7.3366 | 4.306%
яч.8д | Пажга | P, кВт | АСКУЭ | 260.8 | 230.6 | 220.4 | 210.6 | 226.2 | 253.4 | 316.6 | 377.8 | 399.4 | 377.4 | 353.2 | 347.6 | 354.2 | 341.6 | 337 | 319.2 | 308.8 | 320.8 | 328.2 | 332.8 | 353.2 | 364.6 | 343.6 | 284.4 | 7562.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102.6 | 103.4 | 102.6 | 101 | 99.6 | 101.2 | 107.4 | 110.4 | 117.6 | 114.8 | 121 | 120 | 122.8 | 123.4 | 124.4 | 124.2 | 122.6 | 126 | 117.8 | 119 | 115.2 | 117.6 | 111.8 | 112 | 2738.4
|  | I, А | ТИ | 14.4 | 13.9 | 12.3 | 12.4 | 13.4 | 17.3 | 20 | 22.6 | 22.3 | 19.3 | 21.6 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 21.2 | 19.2 | 21.4 | 21.7 | 17.4 | 15.3 | 18.4625
|  | tgφ |  | 0.3934 | 0.4484 | 0.46552 | 0.47958 | 0.44032 | 0.39937 | 0.33923 | 0.29222 | 0.29444 | 0.30419 | 0.34258 | 0.34522 | 0.3467 | 0.36124 | 0.36914 | 0.3891 | 0.39702 | 0.39277 | 0.35893 | 0.35757 | 0.32616 | 0.32255 | 0.32538 | 0.39381 | 0.47958
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.7127 | 14.1415 | 13.5774 | 13.0318 | 13.7901 | 15.2389 | 18.7438 | 22.2182 | 23.2978 | 22.0522 | 20.9321 | 20.5572 | 20.9773 | 20.3238 | 20.1402 | 19.1659 | 18.5377 | 19.2673 | 19.4369 | 19.663 | 20.7085 | 21.3131 | 20.3371 | 17.1869 | 18.7646 | -1.637%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | АСКУЭ | 151.6 | 145.2 | 139.2 | 131.2 | 135.6 | 153.2 | 171.6 | 188.4 | 197.6 | 187.6 | 200.8 | 197.2 | 216.4 | 198.4 | 188.4 | 199.2 | 188.4 | 202.8 | 219.2 | 232 | 237.6 | 220.8 | 190 | 156.8 | 4449.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.2 | 64.8 | 64 | 63.6 | 62.8 | 64.8 | 68.4 | 69.2 | 76 | 78.4 | 79.6 | 83.6 | 87.6 | 90.8 | 92.4 | 95.6 | 96.8 | 96.8 | 100 | 94.4 | 88.4 | 82.8 | 75.2 | 70 | 1911.2
|  | I, А | ТИ | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.9 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 12 | 11.3 | 13 | 13.1 | 12.9 | 12 | 10 | 8.4 | 10.3875
|  | tgφ |  | 0.43008 | 0.44628 | 0.45977 | 0.48476 | 0.46313 | 0.42298 | 0.3986 | 0.3673 | 0.38462 | 0.41791 | 0.39641 | 0.42394 | 0.40481 | 0.45766 | 0.49045 | 0.47992 | 0.5138 | 0.47732 | 0.4562 | 0.4069 | 0.37205 | 0.375 | 0.39579 | 0.44643 | 0.5138
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2523 | 8.8973 | 8.5565 | 8.135 | 8.3378 | 9.2899 | 10.357 | 11.3296 | 11.8467 | 11.3663 | 12.1102 | 11.9737 | 13.0636 | 12.2093 | 11.7647 | 12.3638 | 11.8181 | 12.5623 | 13.4299 | 13.9346 | 14.131 | 13.1192 | 11.5011 | 9.6554 | 11.2919 | -8.707%
яч.12д | Ыб | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 39 | 39 | 40.5 | 47.7 | 44.4 | 47.4 | 57.3 | 52.5 | 62.1 | 56.4 | 52.2 | 48.3 | 52.2 | 52.5 | 49.5 | 60 | 49.2 | 52.8 | 57 | 49.8 | 61.2 | 45.9 | 40.2 | 1200.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.7 | 23.7 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 27.9 | 29.7 | 27.3 | 25.2 | 27.6 | 30.3 | 29.7 | 32.7 | 26.1 | 28.2 | 28.8 | 28.2 | 28.5 | 22.2 | 21.6 | 630.3
|  | I, А | ТИ | 3.2 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4833
|  | tgφ |  | 0.54167 | 0.56923 | 0.57692 | 0.56296 | 0.49686 | 0.53378 | 0.5443 | 0.46073 | 0.49143 | 0.44928 | 0.5266 | 0.52299 | 0.52174 | 0.52874 | 0.57714 | 0.6 | 0.545 | 0.53049 | 0.53409 | 0.50526 | 0.56627 | 0.46569 | 0.48366 | 0.53731 | 0.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7545 | 2.5111 | 2.5146 | 2.5932 | 2.9718 | 2.8108 | 3.0257 | 3.5613 | 3.2733 | 3.8058 | 3.5737 | 3.2931 | 3.0485 | 3.3041 | 3.3985 | 3.2302 | 3.8126 | 3.1135 | 3.3366 | 3.5529 | 3.1901 | 3.7559 | 2.8697 | 2.566 | 3.1611 | 9.249%
яч.2д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 140.1 | 132.15 | 136.05 | 133.65 | 139.35 | 154.65 | 176.25 | 226.8 | 239.55 | 223.5 | 203.7 | 219 | 189.3 | 211.5 | 212.7 | 196.2 | 201.3 | 194.55 | 197.7 | 201.3 | 205.65 | 185.1 | 174 | 152.4 | 4446.45 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91.95 | 91.95 | 90.75 | 90.9 | 91.65 | 96.45 | 93 | 128.7 | 142.35 | 143.4 | 116.7 | 126.3 | 97.2 | 133.5 | 139.65 | 112.65 | 121.65 | 101.4 | 99.75 | 101.1 | 100.5 | 100.2 | 93 | 90.75 | 2595.45
|  | I, А | ТИ | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12.7 | 18.8 | 13.9 | 16.7 | 14.4 | 12.1 | 12.4 | 16.4 | 14.6 | 11.9 | 11.8 | 13 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 12.6 | 11.1 | 10.3 | 12.5
|  | tgφ |  | 0.65632 | 0.6958 | 0.66703 | 0.68013 | 0.6577 | 0.62367 | 0.52766 | 0.56746 | 0.59424 | 0.64161 | 0.5729 | 0.57671 | 0.51347 | 0.63121 | 0.65656 | 0.57416 | 0.60432 | 0.5212 | 0.50455 | 0.50224 | 0.48869 | 0.54133 | 0.53448 | 0.59547 | 0.6958
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3954 | 9.0086 | 9.1335 | 9.0183 | 9.3059 | 10.1791 | 11.1728 | 14.7202 | 15.5926 | 14.8449 | 13.162 | 14.1328 | 11.9074 | 13.9953 | 14.2657 | 12.6597 | 13.1231 | 12.2645 | 12.3433 | 12.5322 | 12.7588 | 11.7098 | 11.1045 | 9.9735 | 12.0127 | 3.899%
яч.9д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 156.6 | 142 | 134.8 | 132.4 | 136.8 | 148.8 | 206.4 | 191 | 199.2 | 194.8 | 194.2 | 180.6 | 168 | 167.6 | 154.6 | 162.8 | 164.4 | 161 | 160.6 | 166.6 | 187.8 | 169.6 | 143.4 | 131.6 | 3955.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69.8 | 68.8 | 61.6 | 62.6 | 62.6 | 63 | 65.4 | 64.4 | 76.2 | 79.8 | 82 | 82 | 80.6 | 84 | 77.4 | 79 | 74 | 74 | 73.8 | 72.4 | 79 | 72.6 | 62.4 | 63.2 | 1730.6
|  | I, А | ТИ | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 10.6 | 12.8 | 10.6 | 15 | 10.6 | 12.4 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 9.7583
|  | tgφ |  | 0.44572 | 0.48451 | 0.45697 | 0.47281 | 0.4576 | 0.42339 | 0.31686 | 0.33717 | 0.38253 | 0.40965 | 0.42225 | 0.45404 | 0.47976 | 0.50119 | 0.50065 | 0.48526 | 0.45012 | 0.45963 | 0.45953 | 0.43457 | 0.42066 | 0.42807 | 0.43515 | 0.48024 | 0.50119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6125 | 8.8294 | 8.2772 | 8.1713 | 8.3939 | 9.0244 | 12.1389 | 11.3781 | 11.9343 | 11.7682 | 11.8187 | 11.088 | 10.4267 | 10.4904 | 9.6933 | 10.1257 | 10.0591 | 9.9055 | 9.852 | 10.106 | 11.3567 | 10.2636 | 8.8021 | 8.2088 | 10.0719 | -3.213%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 53.2 | 52.6 | 50 | 50.4 | 49.8 | 62.8 | 74.2 | 74.4 | 74.4 | 76.2 | 70.2 | 57.6 | 57.4 | 57.6 | 52 | 55 | 59.2 | 71.4 | 71.4 | 73.6 | 60 | 55.4 | 51.8 | 46.4 | 1457 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 29.8 | 34.8 | 43.6 | 42.8 | 42.4 | 49.4 | 47 | 38 | 35.2 | 38.4 | 33.6 | 33 | 37.2 | 47.4 | 48 | 47 | 33.2 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 893.8
|  | I, А | ТИ | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 3.7 | 3 | 2.9 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.58175 | 0.612 | 0.61111 | 0.59839 | 0.55414 | 0.5876 | 0.57527 | 0.56989 | 0.64829 | 0.66952 | 0.65972 | 0.61324 | 0.66667 | 0.64615 | 0.6 | 0.62838 | 0.66387 | 0.67227 | 0.63859 | 0.55333 | 0.55235 | 0.58301 | 0.64224 | 0.67227
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3958 | 3.3693 | 3.2426 | 3.3084 | 3.2538 | 4.0293 | 4.8439 | 4.8546 | 4.8816 | 5.1013 | 4.7549 | 3.8726 | 3.7898 | 3.885 | 3.4812 | 3.6031 | 3.9276 | 4.8142 | 4.8096 | 4.8818 | 3.8334 | 3.5312 | 3.339 | 3.065 | 3.9945 | -3.085%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 193 | 175.9 | 177 | 179.6 | 213.7 | 242.1 | 266.5 | 283.2 | 277.4 | 253.6 | 252.4 | 252.6 | 240.1 | 244.3 | 245.3 | 228.4 | 249.2 | 270.4 | 269.8 | 273.1 | 268.7 | 237.5 | 215.6 | 190 | 5699.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.4 | 110.3 | 109.1 | 111.4 | 113.8 | 122.8 | 120.3 | 117.5 | 114.3 | 114.4 | 110.4 | 117 | 115.9 | 122.5 | 126.7 | 113.7 | 130.2 | 139.6 | 128.4 | 119.6 | 116.1 | 109.8 | 112 | 110.7 | 2814.9
|  | I, А | ТИ | 10.3 | 11.3 | 10.2 | 12.6 | 11.9 | 14.8 | 16 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 14 | 13.2 | 15.2 | 13.8 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 14.3 | 12.4 | 12.1 | 9.8 | 13.6375
|  | tgφ |  | 0.56166 | 0.62706 | 0.61638 | 0.62027 | 0.53252 | 0.50723 | 0.45141 | 0.4149 | 0.41204 | 0.4511 | 0.4374 | 0.46318 | 0.48272 | 0.50143 | 0.51651 | 0.49781 | 0.52247 | 0.51627 | 0.47591 | 0.43793 | 0.43208 | 0.46232 | 0.51948 | 0.58263 | 0.62706
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.2678 | 11.4955 | 11.5011 | 11.8376 | 13.5741 | 15.2345 | 16.4571 | 17.3415 | 17.1031 | 15.6282 | 15.5055 | 15.6227 | 15.0058 | 15.3371 | 15.5242 | 14.3321 | 15.7942 | 17.0944 | 16.7035 | 16.6669 | 16.3633 | 14.5989 | 13.5295 | 12.2219 | 14.8642 | -8.995%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 14.7 | 13.5 | 13.8 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 14.4 | 21.9 | 19.8 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 23.7 | 23.4 | 23.4 | 19.5 | 19.5 | 14.7 | 12.9 | 13.2 | 12.3 | 13.2 | 12.6 | 13.8 | 407.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.15
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.82416 | 0.75542 | 0.77071 | 0.71975 | 0.73649 | 0.75396 | 0.80734 | 1.2362 | 1.1079 | 1.2746 | 1.2615 | 1.241 | 1.3262 | 1.3094 | 1.3119 | 1.0912 | 1.088 | 0.82177 | 0.71906 | 0.73437 | 0.68561 | 0.73437 | 0.70918 | 0.77596 | 0.94984 | 17.41%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 23.7 | 22.8 | 22.5 | 21 | 20.1 | 20.1 | 20.7 | 23.1 | 21.3 | 36.3 | 36 | 39 | 32.1 | 26.1 | 25.5 | 28.8 | 26.4 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 16.2 | 18 | 561.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 320.1
|  | I, А | ТИ | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.3417
|  | tgφ |  | 0.56962 | 0.59211 | 0.6 | 0.64286 | 0.68657 | 0.68657 | 0.65217 | 0.53247 | 0.61972 | 0.35537 | 0.35 | 0.33846 | 0.41121 | 0.51724 | 0.52941 | 0.45833 | 0.48864 | 0.78947 | 0.83333 | 0.88235 | 0.90196 | 0.76271 | 0.83333 | 0.73333 | 0.90196
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5116 | 1.4671 | 1.4514 | 1.3983 | 1.367 | 1.3683 | 1.391 | 1.4802 | 1.4285 | 2.1641 | 2.1467 | 2.3106 | 1.9535 | 1.6491 | 1.6224 | 1.7797 | 1.6506 | 1.2239 | 1.1789 | 1.1407 | 1.1518 | 1.242 | 1.1743 | 1.2406 | 1.5205 | -13.33%
яч.17д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.77 | 1.755 | 1.74 | 1.71 | 1.965 | 1.935 | 2.04 | 2.505 | 2.175 | 2.265 | 2.37 | 2.385 | 2.37 | 2.535 | 2.16 | 2.295 | 2.205 | 2.13 | 2.025 | 1.95 | 1.875 | 49.425 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.255 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.225 | 0.24 | 0.225 | 0.24 | 0.225 | 0.24 | 0.225 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.225 | 0.24 | 5.7 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1132.5 | 1039.15 | 1023.55 | 1003.05 | 1075.25 | 1192.55 | 1402.45 | 1564.5 | 1612.15 | 1566.5 | 1515.6 | 1488.6 | 1446.5 | 1448.7 | 1409.2 | 1383.6 | 1401.6 | 1427.75 | 1474 | 1525.1 | 1548.55 | 1460.7 | 1308.7 | 1128.4 | 32578.65
|  | Q, кВАр |  | 526.45 | 526.15 | 514.45 | 516.4 | 517.95 | 541.95 | 559.6 | 596.1 | 638.85 | 655.8 | 646.8 | 651.2 | 612.9 | 665.9 | 670.75 | 638.25 | 664.85 | 659.6 | 647.85 | 629.2 | 605.6 | 584.4 | 541.3 | 533.25 | 14985.75
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.61301 | -0.57588 | -0.70346 | -0.58664 | -0.67884 | -0.5862 | -0.57731 | -0.52043 | -0.48305 | -0.57139 | -0.55732 | -0.60827 | -0.45139 | -0.60417 | -0.62839 | -0.78671 | -0.60293 | -0.65919 | -0.6006 | -0.62681 | -0.42477 | -0.5161 | -0.51459 | -0.57041 | -0.58119
|  | Q, % |  | 2.2921 | 2.1298 | 2.3443 | 1.9742 | 2.1259 | 2.0336 | 2.2362 | 1.8281 | 1.9567 | 1.8851 | 2 | 2.0457 | 2.3423 | 2.1311 | 1.7648 | 2.2289 | 1.9395 | 1.8452 | 2.0191 | 2.3588 | 2.3856 | 2.2088 | 1.9384 | 1.904 | -2.2946
|  |  | Δ I | -1.375e-14% | -0.4724% | -0.33% | -0.9174% | -0.4532% | -0.5057% | -0.1119% | 0.1009% | -0.5149% | -0.663% | -0.3215% | -0.4751% | -0.5695% | -0.4551% | -0.463% | -0.6083% | -0.3534% | -0.47% | -0.2134% | -0.3326% | -0.221% | -0.5869% | 0.8032% | -1.227% | -0.3813%
|  |  | Δ Iрасч | -1.372% | -1.448% | -1.48% | -1.471% | -1.443% | -1.313% | -1.2% | -1.184% | -1.177% | -1.342% | -1.19% | -1.23% | -1% | -1.247% | -1.366% | -1.237% | -1.14% | -1.196% | -1.136% | -1.098% | -0.9469% | -1.092% | -1.25% | -1.369% | -1.233%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 | ремонт
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 124.8 | 117.6 | 117.6 | 118.4 | 113.6 | 112.8 | 110.4 | 120 | 128.8 | 120 | 121.6 | 123.2 | 122.4 | 124.8 | 121.6 | 108.8 | 125.6 | 124.8 | 121.6 | 119.2 | 120 | 122.4 | 126.4 | 120.8 | 2887.2 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 245.6 | 248 | 247.2 | 248.8 | 249.6 | 248.8 | 248.8 | 246.4 | 244 | 244 | 241.6 | 240.8 | 243.2 | 240.8 | 239.2 | 242.4 | 237.6 | 236.8 | 240.8 | 241.6 | 242.4 | 243.2 | 244 | 246.4 | 5852
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15.3333 | 4.217% | 4.379%
|  | tgφ |  | 1.9679 | 2.1088 | 2.102 | 2.1014 | 2.1972 | 2.2057 | 2.2536 | 2.0533 | 1.8944 | 2.0333 | 1.9868 | 1.9545 | 1.9869 | 1.9295 | 1.9671 | 2.2279 | 1.8917 | 1.8974 | 1.9803 | 2.0268 | 2.02 | 1.9869 | 1.9304 | 2.0397 | 2.2536
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.2385 | 15.1387 | 15.1132 | 15.212 | 15.1257 | 15.0673 | 15.0418 | 15.2327 | 15.4539 | 15.2449 | 15.0621 | 15.1797 | 15.2498 | 15.206 | 15.0297 | 14.9109 | 15.0533 | 14.9782 | 15.0658 | 15.0169 | 15.0912 | 15.1471 | 15.2732 | 15.2376 | 15.1404 | 1.258%
яч.712Д - ремонт | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.701Д | СВВ-10 |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 124.8 | 117.6 | 117.6 | 118.4 | 113.6 | 112.8 | 110.4 | 120 | 128.8 | 120 | 121.6 | 123.2 | 122.4 | 124.8 | 121.6 | 108.8 | 125.6 | 124.8 | 121.6 | 119.2 | 120 | 122.4 | 126.4 | 120.8 |  | 108.8
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 245.6 | 248 | 247.2 | 248.8 | 249.6 | 248.8 | 248.8 | 246.4 | 244 | 244 | 241.6 | 240.8 | 243.2 | 240.8 | 239.2 | 242.4 | 237.6 | 236.8 | 240.8 | 241.6 | 242.4 | 243.2 | 244 | 246.4 |  | 236.8
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 275.4894 | 274.47 | 273.7473 | 275.5358 | 274.2355 | 273.1763 | 272.194 | 274.0674 | 275.9084 | 271.9118 | 270.4757 | 270.4864 | 272.2646 | 271.2189 | 268.3341 | 265.6976 | 268.7548 | 267.6738 | 269.7614 | 269.4053 | 270.4769 | 272.2646 | 274.7962 | 274.4187 |  | 265.6976
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.4 | 10.32 | 10.31 | 10.38 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.3825
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.4 | 10.32 | 10.31 | 10.38 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.3825
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 71.5 | 66.1 | 66.1 | 65.8 | 63.9 | 60.8 | 61.2 | 60.8 | 62.9 | 55.5 | 52 | 50.8 | 96.9 | 124.5 | 122 | 108.4 | 125.5 | 124.1 | 122 | 118.9 | 119.4 | 122.3 | 126.1 | 121 | 2168.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 148.9 | 150.2 | 150.2 | 151.2 | 152.1 | 152.2 | 152.1 | 150.7 | 149 | 148.9 | 146.4 | 146.9 | 202.8 | 229.5 | 227.5 | 231.3 | 226.1 | 225 | 229.3 | 230 | 231.2 | 231.6 | 232.1 | 234.6 | 4529.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.8333
|  | tgφ |  | 2.0825 | 2.2723 | 2.2723 | 2.2979 | 2.3803 | 2.5033 | 2.4853 | 2.4786 | 2.3688 | 2.6829 | 2.8154 | 2.8917 | 2.0929 | 1.8434 | 1.8648 | 2.1338 | 1.8016 | 1.8131 | 1.8795 | 1.9344 | 1.9363 | 1.8937 | 1.8406 | 1.9388 | 2.8917
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.1367 | 9.0512 | 9.0598 | 9.1038 | 9.0995 | 9.0398 | 9.0602 | 9.0319 | 9.0588 | 8.9092 | 8.6516 | 8.723 | 12.5891 | 14.6384 | 14.4591 | 14.3353 | 14.4842 | 14.3784 | 14.5059 | 14.4322 | 14.5184 | 14.5709 | 14.6811 | 14.6572 | 11.674 | 1.347%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 54.4 | 52.2 | 52.8 | 53 | 50.4 | 52.4 | 50.4 | 59.8 | 67.2 | 65.6 | 70.8 | 73.8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 105.8 | 106 | 105.8 | 106.2 | 106.2 | 105.4 | 105.6 | 104.2 | 103.4 | 103.8 | 103.4 | 102.6 | 48.2 | 18.2 | 16.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 1435.2
|  | I, А | расч | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 3.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.7792
|  | tgφ |  | 1.9449 | 2.0307 | 2.0038 | 2.0038 | 2.1071 | 2.0115 | 2.0952 | 1.7425 | 1.5387 | 1.5823 | 1.4605 | 1.3902 | 1.8538 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5805 | 6.517 | 6.5281 | 6.5527 | 6.4837 | 6.4922 | 6.4662 | 6.6774 | 6.9072 | 6.8844 | 6.9785 | 7.0927 | 3.0675 | 1.0204 | 0.90738 | 0.58365 | 0.58252 | 0.58195 | 0.58083 | 0.59086 | 0.58027 | 0.58972 | 0.57803 | 0.58858 | 3.7672 | 0.3171%
яч.706д откл | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.705д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.95 | 3.1 | 3.22 | 3.09 | 3.11 | 3.24 | 3.07 | 3.84 | 4.29 | 5.1 | 4.22 | 3.39 | 2.99 | 2.17 | 2.57 | 2.94 | 2.31 | 2.08 | 1.9 | 1.86 | 1.28 | 1.24 | 1.64 | 1.34 | 66.94 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 125.9 | 118.3 | 118.9 | 118.8 | 114.3 | 113.2 | 111.6 | 120.6 | 130.1 | 121.1 | 122.8 | 124.6 | 122.9 | 124.5 | 122 | 108.4 | 125.5 | 124.1 | 122 | 118.9 | 119.4 | 122.3 | 126.1 | 121 | 2897.3
|  | Q, кВАр |  | 254.7 | 256.2 | 256 | 257.4 | 258.3 | 257.6 | 257.7 | 254.9 | 252.4 | 252.7 | 249.8 | 249.5 | 251 | 247.7 | 243.7 | 241.7 | 236.5 | 235.4 | 239.7 | 240.6 | 241.6 | 242.2 | 242.5 | 245.2 | 5965
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.88141 | -0.59524 | -1.1054 | -0.33784 | -0.6162 | -0.35461 | -1.087 | -0.5 | -1.0093 | -0.91667 | -0.98684 | -1.1364 | -0.4085 | 0.24038 | -0.32895 | 0.36765 | 0.079618 | 0.5609 | -0.32895 | 0.25168 | 0.5 | 0.081699 | 0.23734 | -0.16556 | -0.34982
|  | Q, % |  | -3.7052 | -3.3065 | -3.5599 | -3.4566 | -3.4856 | -3.537 | -3.5772 | -3.4497 | -3.4426 | -3.5656 | -3.394 | -3.613 | -3.2072 | -2.8654 | -1.8813 | 0.28878 | 0.46296 | 0.59122 | 0.45681 | 0.41391 | 0.33003 | 0.41118 | 0.61475 | 0.48701 | -1.931
|  |  | Δ I | 2.5% | -3.333% | -3.333% | 2.5% | -3.333% | -3.333% | -3.333% | -4.667% | -6% | -6% | 0% | -0.625% | -13.12% | 0% | 0.6667% | 2.667% | 2.667% | -4% | 2.5% | 2.5% | -4% | 2.5% | -4% | -4% | -1.821%
|  |  | Δ Iрасч | -3.141% | -2.837% | -3.141% | -2.922% | -3.025% | -3.084% | -3.221% | -3.129% | -3.314% | -3.599% | -3.772% | -4.19% | -2.667% | -2.978% | -2.241% | -0.05409% | -0.08945% | 0.1192% | -0.1387% | -0.0409% | -0.0496% | -0.08944% | 0.09208% | -0.05377% | -1.986%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1881 | 1803 | 1752 | 1749 | 1758 | 1767 | 1809 | 2016 | 2400 | 2535 | 2682 | 2703 | 2571 | 2688 | 2667 | 2610 | 2562 | 2370 | 2229 | 2202 | 2166 | 2124 | 1965 | 1926 | 52935 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 924 | 888 | 882 | 888 | 906 | 903 | 912 | 933 | 1056 | 1059 | 1134 | 1128 | 1038 | 1140 | 1128 | 1089 | 1056 | 1026 | 1008 | 990 | 1017 | 1005 | 993 | 996 | 24099
|  | I, А | ТИ | 111 | 107 | 105 | 111 | 107 | 108 | 116 | 135 | 146 | 152 | 155 | 150 | 155 | 160 | 152 | 150 | 146 | 135 | 133 | 128 | 127 | 124 | 114 | 117 | 131 | 4.904% | 7.322%
|  | tgφ |  | 0.49123 | 0.49251 | 0.50342 | 0.50772 | 0.51536 | 0.51104 | 0.50415 | 0.4628 | 0.44 | 0.41775 | 0.42282 | 0.41731 | 0.40373 | 0.42411 | 0.42295 | 0.41724 | 0.41218 | 0.43291 | 0.45222 | 0.44959 | 0.46953 | 0.47316 | 0.50534 | 0.51713 | 0.51713
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 116.929 | 111.8135 | 109.1248 | 109.0216 | 109.9225 | 110.2914 | 112.9252 | 124.6663 | 148.1559 | 152.5495 | 161.9991 | 162.947 | 153.9555 | 162.2805 | 160.9456 | 157.1853 | 153.8703 | 143.2634 | 135.5763 | 133.4184 | 132.2337 | 129.6037 | 121.0877 | 121.4485 | 134.8006 | -2.901%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2910 | 2952 | 2733 | 2712 | 2691 | 2895 | 3483 | 4008 | 4107 | 4383 | 4377 | 4362 | 4188 | 4164 | 4077 | 3969 | 3918 | 3822 | 3873 | 4062 | 4062 | 4038 | 3672 | 3174 | 88632 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 690 | 951 | 936 | 924 | 912 | 909 | 939 | 1041 | 933 | 1008 | 1059 | 1092 | 975 | 1086 | 1110 | 1098 | 1089 | 1038 | 924 | 906 | 885 | 837 | 834 | 789 | 22965
|  | I, А | ТИ | 181 | 161 | 161 | 151 | 156 | 180 | 218 | 228 | 250 | 253 | 250 | 235 | 240 | 233 | 222 | 221 | 222 | 214 | 229 | 231 | 228 | 223 | 191 | 166 | 210.1667 | 7.103% | 11.26%
|  | tgφ |  | 0.23711 | 0.32215 | 0.34248 | 0.34071 | 0.33891 | 0.31399 | 0.2696 | 0.25973 | 0.22717 | 0.22998 | 0.24195 | 0.25034 | 0.23281 | 0.26081 | 0.27226 | 0.27664 | 0.27795 | 0.27159 | 0.23857 | 0.22304 | 0.21787 | 0.20728 | 0.22712 | 0.24858 | 0.34248
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 166.3831 | 171.881 | 160.1005 | 158.7842 | 157.3175 | 168.004 | 200.4977 | 231.2688 | 237.0473 | 249.0098 | 250.0535 | 249.2039 | 238.0792 | 238.9481 | 234.1735 | 228.4445 | 225.1527 | 218.8599 | 220.0343 | 229.33 | 228.8627 | 226.5893 | 206.5086 | 182.4824 | 211.5424 | -0.6546%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2430 | 1704 | 1623 | 1587 | 1602 | 1728 | 2025 | 2445 | 3594 | 3753 | 3888 | 3855 | 3738 | 3804 | 3729 | 3657 | 3447 | 3372 | 3345 | 3243 | 3114 | 3108 | 3003 | 2712 | 70506 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 846 | 390 | 360 | 360 | 357 | 390 | 405 | 492 | 1020 | 1050 | 1107 | 1119 | 1062 | 1098 | 1095 | 1050 | 1002 | 987 | 1014 | 1005 | 987 | 951 | 948 | 936 | 20031
|  | I, А | ТИ | 138 | 92 | 94 | 89 | 92 | 104 | 122 | 196 | 216 | 224 | 227 | 218 | 214 | 212 | 210 | 203 | 191 | 196 | 198 | 183 | 179 | 185 | 166 | 153 | 170.9167 | 4.068% | 10.11%
|  | tgφ |  | 0.34815 | 0.22887 | 0.22181 | 0.22684 | 0.22285 | 0.22569 | 0.2 | 0.20123 | 0.28381 | 0.27978 | 0.28472 | 0.29027 | 0.28411 | 0.28864 | 0.29364 | 0.28712 | 0.29069 | 0.2927 | 0.30314 | 0.3099 | 0.31696 | 0.30598 | 0.31568 | 0.34513 | 0.34815
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 143.702 | 96.9712 | 92.2219 | 90.1003 | 90.8741 | 98.1752 | 114.779 | 139.9636 | 211.5085 | 216.6027 | 225.3345 | 223.7514 | 215.9812 | 220.2705 | 216.4259 | 211.8766 | 199.5154 | 195.4682 | 194.0838 | 187.8007 | 180.6939 | 179.613 | 173.6907 | 160.8506 | 170.0106 | 0.5301%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2931 | 2691 | 2523 | 2328 | 2403 | 2592 | 3114 | 3663 | 3972 | 4317 | 4473 | 4431 | 4428 | 4350 | 4218 | 4161 | 4017 | 3924 | 3939 | 4197 | 4371 | 4194 | 3768 | 3273 | 88278 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 960 | 951 | 894 | 777 | 783 | 792 | 843 | 939 | 1056 | 1110 | 1221 | 1245 | 1248 | 1272 | 1251 | 1218 | 1158 | 1131 | 1140 | 1179 | 1206 | 1182 | 1113 | 1056 | 25725
|  | I, А | ТИ | 165 | 150 | 140 | 134 | 141 | 161 | 198 | 227 | 246 | 257 | 263 | 259 | 255 | 249 | 251 | 231 | 230 | 231 | 223 | 242 | 242 | 234 | 194 | 179 | 212.5833 | 6.136% | 11.59%
|  | tgφ |  | 0.32753 | 0.3534 | 0.35434 | 0.33376 | 0.32584 | 0.30556 | 0.27071 | 0.25635 | 0.26586 | 0.25712 | 0.27297 | 0.28097 | 0.28184 | 0.29241 | 0.29659 | 0.29272 | 0.28827 | 0.28823 | 0.28941 | 0.28091 | 0.27591 | 0.28183 | 0.29538 | 0.32264 | 0.35434
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 172.7501 | 158.7842 | 148.9153 | 136.4075 | 140.606 | 150.7842 | 179.9991 | 212.8338 | 233.1413 | 248.4612 | 259.2019 | 257.0487 | 256.4372 | 253.1156 | 245.7125 | 241.9043 | 232.8054 | 227.4127 | 227.6962 | 241.6027 | 251.5351 | 241.4877 | 216.7047 | 193.1915 | 213.6891 | -0.5202%
яч.101Д | СВВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.131Д | СВВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 10152 | 9150 | 8631 | 8376 | 8454 | 8982 | 10431 | 12132 | 14073 | 14988 | 15420 | 15351 | 14925 | 15006 | 14691 | 14397 | 13944 | 13488 | 13386 | 13704 | 13713 | 13464 | 12408 | 11085 |  | 8376
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3420 | 3180 | 3072 | 2949 | 2958 | 2994 | 3099 | 3405 | 4065 | 4227 | 4521 | 4584 | 4323 | 4596 | 4584 | 4455 | 4305 | 4182 | 4086 | 4080 | 4095 | 3975 | 3888 | 3777 |  | 2949
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10712.5862 | 9686.8416 | 9161.4052 | 8879.9762 | 8956.5551 | 9467.8593 | 10881.6158 | 12600.7718 | 14648.3294 | 15572.6579 | 16069.0958 | 16020.807 | 15538.4669 | 15694.0515 | 15389.5594 | 15070.522 | 14593.4287 | 14121.4471 | 13995.7276 | 14298.462 | 14311.3729 | 14038.5156 | 13002.8846 | 11710.805 |  | 8879.9762
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.37 | 10.3 | 10.23 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.51 | 10.32 | 10.3971
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.4 | 10.3 | 10.21 | 10.4 | 10.37 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.31 | 10.3938
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.4 | 10.35 | 10.27 | 10.44 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.49 | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.36 | 10.4304
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.36 | 10.27 | 10.19 | 10.37 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 10.43 | 10.48 | 10.29 | 10.3671
яч.106д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 49.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.089272 | 0.13352 | 0.13352 | 0.088928 | 0.13339 | 0.088928 | 0.13378 | 0.089792 | 0.13561 | 0.088843 | 0.13352 | 0.089014 | 0.13326 | 0.13339 | 0.088928 | 0.13339 | 0.088843 | 0.13314 | 0.088673 | 0.13263 | 0.13263 | 0.08825 | 0.132 | 0.13443 | 0.1149 | 94.25%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | АСКУЭ | 410.4 | 382.4 | 365.6 | 368.8 | 391.2 | 396 | 406.4 | 452 | 524 | 548 | 596.8 | 613.6 | 596.8 | 600.8 | 600.8 | 595.2 | 596 | 544.8 | 489.6 | 477.6 | 466.4 | 454.4 | 427.2 | 414.4 | 11719.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 41 | 38 | 39 | 38 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 27 | 30 | 31.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.8982 | 21.2743 | 20.3397 | 20.498 | 21.743 | 22.0098 | 22.6532 | 25.3662 | 29.608 | 30.4287 | 33.2022 | 34.1369 | 33.1384 | 33.3926 | 33.3926 | 33.0814 | 33.094 | 30.222 | 27.1338 | 26.3929 | 25.7739 | 25.0629 | 23.4954 | 23.211 | 27.1479 | 14.04%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1144.2 | 1137 | 1123.8 | 1122.6 | 1122.6 | 1129.2 | 1143 | 1170.6 | 1161.6 | 1162.8 | 1167 | 1162.2 | 1162.8 | 1167.6 | 1175.4 | 1173 | 1164 | 1153.2 | 1153.8 | 1162.8 | 1156.8 | 1150.2 | 1140 | 1147.8 | 27654 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 700.8 | 700.2 | 696 | 697.2 | 698.4 | 700.8 | 702.6 | 702 | 688.2 | 691.2 | 707.4 | 705 | 709.2 | 706.2 | 708.6 | 708.6 | 705.6 | 706.2 | 709.2 | 716.4 | 715.8 | 716.4 | 716.4 | 718.2 | 16926.6
|  | I, А | ТИ | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74.7083
|  | tgφ |  | 0.61248 | 0.61583 | 0.61933 | 0.62106 | 0.62213 | 0.62062 | 0.6147 | 0.59969 | 0.59246 | 0.59443 | 0.60617 | 0.60661 | 0.60991 | 0.60483 | 0.60286 | 0.60409 | 0.60619 | 0.61238 | 0.61466 | 0.6161 | 0.61878 | 0.62285 | 0.62842 | 0.62572 | 0.62842
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.8632 | 74.2882 | 73.5406 | 73.4484 | 73.4836 | 73.8656 | 74.7865 | 76.6012 | 76.2893 | 75.1125 | 75.9213 | 75.6237 | 75.6281 | 75.8423 | 76.2823 | 76.1681 | 75.5812 | 75.0143 | 75.0577 | 75.4745 | 75.175 | 74.7397 | 74.0508 | 75.8378 | 75.1115 | -0.5397%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 134.4 | 118.2 | 105 | 93.6 | 84 | 83.4 | 84.6 | 117.6 | 173.4 | 256.2 | 303.6 | 326.4 | 329.4 | 309.6 | 294 | 286.2 | 287.4 | 284.4 | 289.2 | 294.6 | 281.4 | 270.6 | 158.4 | 135 | 5100.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 9 | 9 | 13.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022173 | 0 | 0 | 0.0046838
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4988 | 6.5759 | 5.8415 | 5.2023 | 4.6687 | 4.6354 | 4.7157 | 6.5997 | 9.7978 | 14.2261 | 16.8904 | 18.1589 | 18.2905 | 17.2076 | 16.3406 | 15.9071 | 15.9584 | 15.7767 | 16.0276 | 16.28 | 15.5506 | 14.9252 | 8.7118 | 7.5615 | 11.8062 | 11.73%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 73.6 | 68 | 68.8 | 68.8 | 68 | 64.8 | 134.4 | 293.6 | 283.2 | 317.6 | 293.6 | 182.4 | 331.2 | 309.6 | 269.6 | 244 | 172.8 | 100 | 101.6 | 104.8 | 95.2 | 92.8 | 80.8 | 3893.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 9.6 | 30.4 | 115.2 | 75.2 | 132 | 108.8 | 32 | 124.8 | 96 | 63.2 | 33.6 | 23.2 | 15.2 | 16 | 20.8 | 16.8 | 20 | 17.6 | 974.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 14 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9.125
|  | tgφ |  | 0.043011 | 0.054348 | 0.058824 | 0.069767 | 0.069767 | 0.047059 | 0.14815 | 0.22619 | 0.39237 | 0.26554 | 0.41562 | 0.37057 | 0.17544 | 0.37681 | 0.31008 | 0.23442 | 0.1377 | 0.13426 | 0.152 | 0.15748 | 0.19847 | 0.17647 | 0.21552 | 0.21782 | 0.41562
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.155 | 4.1007 | 3.7896 | 3.8332 | 3.8332 | 3.7836 | 3.6514 | 7.733 | 17.8209 | 16.2702 | 19.1346 | 17.4195 | 10.2828 | 19.6717 | 18.0159 | 15.3907 | 13.6764 | 9.6718 | 5.6057 | 5.6838 | 5.9044 | 5.332 | 5.2211 | 4.6318 | 9.3589 | -2.563%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | АСКУЭ | 58 | 34.8 | 35.2 | 43.6 | 35.2 | 37.2 | 54 | 56.4 | 108.8 | 131.6 | 129.6 | 139.2 | 139.2 | 113.6 | 123.2 | 120.8 | 108 | 90.8 | 89.2 | 75.2 | 89.6 | 92.8 | 84.8 | 84 | 2074.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 13.6 | 14.4 | 20 | 14.8 | 14.4 | 24.8 | 21.6 | 51.2 | 71.6 | 66.4 | 69.6 | 66 | 53.6 | 63.6 | 56.4 | 51.6 | 50.4 | 52 | 39.2 | 51.6 | 52.4 | 50.4 | 49.6 | 1040.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5
|  | tgφ |  | 0.37241 | 0.3908 | 0.40909 | 0.45872 | 0.42045 | 0.3871 | 0.45926 | 0.38298 | 0.47059 | 0.54407 | 0.51235 | 0.5 | 0.47414 | 0.47183 | 0.51623 | 0.46689 | 0.47778 | 0.55507 | 0.58296 | 0.52128 | 0.57589 | 0.56466 | 0.59434 | 0.59048 | 0.59434
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4532 | 2.0786 | 2.1158 | 2.6661 | 2.1223 | 2.2171 | 3.3123 | 3.3893 | 6.7943 | 8.3189 | 8.1014 | 8.6583 | 8.5541 | 6.9814 | 7.7061 | 7.4098 | 6.6462 | 5.7609 | 5.7222 | 4.6864 | 5.7138 | 5.8781 | 5.4254 | 5.4639 | 5.3823 | -19.61%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 130.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.30129 | 0.30042 | 0.30042 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.301 | 0.30305 | 0.27122 | 0.29985 | 0.26704 | 0.30042 | 0.29985 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.29985 | 0.29956 | 0.29927 | 0.33157 | 0.29841 | 0.29784 | 0.32999 | 0.33607 | 0.30158 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 28.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 29.6 | 47.2 | 80.8 | 87.2 | 85.6 | 84 | 80 | 84 | 84 | 85.6 | 83.2 | 45.6 | 40 | 40 | 38.4 | 31.2 | 32.8 | 34.4 | 1260 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8 | 8 | 6.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.2 | 7.2 | 105.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.375
|  | tgφ |  | 0.175 | 0.083333 | 0.030303 | 0.030303 | 0.030303 | 0.030303 | 0.027027 | 0.084746 | 0.089109 | 0.091743 | 0.084112 | 0.085714 | 0.09 | 0.10476 | 0.095238 | 0.093458 | 0.076923 | 0.017544 | 0.04 | 0.04 | 0.041667 | 0.051282 | 0.21951 | 0.2093 | 0.21951
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8126 | 1.6078 | 1.4694 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.6505 | 2.6584 | 4.5836 | 4.8623 | 4.7791 | 4.6904 | 4.4601 | 4.6943 | 4.6899 | 4.7784 | 4.6335 | 2.53 | 2.2186 | 2.2122 | 2.1239 | 1.7231 | 1.8469 | 1.9685 | 2.9332 | 13.09%
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 18 | 17.1 | 16.5 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 22.8 | 42.6 | 54.3 | 66.3 | 66.3 | 66.6 | 66.6 | 65.1 | 64.5 | 64.2 | 62.1 | 56.7 | 38.4 | 18.6 | 17.7 | 18.9 | 19.2 | 932.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 6.9 | 7.5 | 6 | 6.9 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 59.7
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014085 | 0.049724 | 0.072398 | 0.081448 | 0.072072 | 0.081081 | 0.078341 | 0.10698 | 0.11682 | 0.096618 | 0.12169 | 0.078125 | 0.016129 | 0 | 0 | 0.015625 | 0.12169
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0043 | 1.0014 | 0.95134 | 0.91707 | 0.9671 | 0.95042 | 0.95317 | 1.2795 | 2.4073 | 3.0188 | 3.6982 | 3.7007 | 3.7077 | 3.7138 | 3.6294 | 3.6054 | 3.5891 | 3.461 | 3.1655 | 2.1285 | 1.028 | 0.97626 | 1.0395 | 1.0755 | 2.1654 | 11.92%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 207 | 229.2 | 214.2 | 198 | 198 | 203.4 | 206.4 | 212.4 | 243.6 | 221.4 | 229.2 | 229.2 | 222.6 | 226.8 | 225 | 224.4 | 216 | 205.8 | 222 | 199.8 | 206.4 | 211.8 | 215.4 | 205.8 | 5173.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124.8 | 133.8 | 128.4 | 124.2 | 124.2 | 126 | 126 | 127.2 | 133.8 | 126.6 | 133.2 | 133.8 | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 128.4 | 124.8 | 132 | 123.6 | 125.4 | 128.4 | 130.2 | 126.6 | 3087
|  | I, А | ТИ | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13.7083
|  | tgφ |  | 0.6029 | 0.58377 | 0.59944 | 0.62727 | 0.62727 | 0.61947 | 0.61047 | 0.59887 | 0.54926 | 0.57182 | 0.58115 | 0.58377 | 0.5903 | 0.57937 | 0.584 | 0.58556 | 0.59444 | 0.60641 | 0.59459 | 0.61862 | 0.60756 | 0.60623 | 0.60446 | 0.61516 | 0.62727
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4992 | 14.7225 | 13.8538 | 12.941 | 12.941 | 13.2601 | 13.4404 | 13.8939 | 15.7347 | 14.1752 | 14.7766 | 14.7935 | 14.3669 | 14.5824 | 14.5098 | 14.481 | 13.9663 | 13.3901 | 14.3414 | 12.9956 | 13.3589 | 13.6872 | 13.8824 | 13.5466 | 13.9642 | -1.866%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | АСКУЭ | 155.2 | 135.2 | 144 | 152 | 132 | 141.6 | 136.8 | 155.2 | 196.8 | 248 | 260.8 | 265.6 | 252.8 | 263.2 | 241.6 | 232.8 | 224.8 | 203.2 | 186.4 | 168.8 | 153.6 | 155.2 | 152 | 144 | 4501.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.2 | 58.4 | 56 | 60.8 | 60 | 61.6 | 54.4 | 60 | 73.6 | 87.2 | 84.8 | 89.6 | 86.4 | 87.2 | 87.2 | 86.4 | 91.2 | 80 | 70.4 | 65.6 | 69.6 | 62.4 | 59.2 | 63.2 | 1718.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.40722 | 0.43195 | 0.38889 | 0.4 | 0.45455 | 0.43503 | 0.39766 | 0.3866 | 0.37398 | 0.35161 | 0.32515 | 0.33735 | 0.34177 | 0.33131 | 0.36093 | 0.37113 | 0.40569 | 0.3937 | 0.37768 | 0.38863 | 0.45312 | 0.40206 | 0.38947 | 0.43889 | 0.45455
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3588 | 8.1698 | 8.571 | 9.0641 | 8.0281 | 8.5579 | 8.1825 | 9.338 | 11.8954 | 14.6111 | 15.2864 | 15.6246 | 14.8486 | 15.4255 | 14.3036 | 13.8281 | 13.4835 | 12.1494 | 11.0638 | 10.0174 | 9.3278 | 9.2438 | 8.9971 | 8.8168 | 11.1747 | 4.896%
яч.117д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 16 | 13.8 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12 | 18.6 | 21.2 | 40 | 50.2 | 54 | 57 | 47.8 | 39.8 | 39 | 42.2 | 42.4 | 38.2 | 33.6 | 30.2 | 24 | 16.8 | 16 | 15.8 | 705 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039841 | 0 | 0.0035088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039841
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.89358 | 0.76554 | 0.67678 | 0.66441 | 0.67548 | 0.66504 | 1.0338 | 1.1897 | 2.2646 | 2.7902 | 3.01 | 3.1773 | 2.6567 | 2.2142 | 2.1718 | 2.35 | 2.3566 | 2.1252 | 1.8657 | 1.6705 | 1.3275 | 0.92839 | 0.8825 | 0.88583 | 1.6351 | 12.8%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1908 | 1184.4 | 1122 | 1089.6 | 1108.2 | 1177.8 | 1366.2 | 1616.4 | 2335.8 | 2403 | 2500.8 | 2507.4 | 2500.8 | 2474.4 | 2428.8 | 2416.8 | 2325 | 2406 | 2458.8 | 2521.8 | 2470.2 | 2521.2 | 2418.6 | 2166.6 | 49428.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 708.6 | 258.6 | 239.4 | 234 | 240.6 | 256.2 | 267 | 330 | 780 | 792.6 | 854.4 | 847.2 | 833.4 | 835.8 | 837.6 | 820.2 | 804 | 820.8 | 837 | 844.2 | 821.4 | 823.8 | 824.4 | 794.4 | 15705.6
|  | I, А | ТИ | 113 | 66 | 67 | 65 | 66 | 71 | 84 | 140 | 145 | 151 | 152 | 159 | 147 | 143 | 145 | 145 | 139 | 145 | 153 | 150 | 149 | 152 | 135 | 122 | 125.1667
|  | tgφ |  | 0.37138 | 0.21834 | 0.21337 | 0.21476 | 0.21711 | 0.21752 | 0.19543 | 0.20416 | 0.33393 | 0.32984 | 0.34165 | 0.33788 | 0.33325 | 0.33778 | 0.34486 | 0.33937 | 0.34581 | 0.34115 | 0.34041 | 0.33476 | 0.33252 | 0.32675 | 0.34086 | 0.36666 | 0.37138
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 113.6708 | 67.2508 | 63.6424 | 61.7037 | 62.7875 | 66.8006 | 77.3703 | 92.5833 | 139.4186 | 140.637 | 147.3083 | 147.5275 | 146.5102 | 145.3012 | 143.0704 | 142.1244 | 136.7324 | 141.4296 | 144.2231 | 147.1002 | 143.9936 | 146.5741 | 140.9369 | 129.3791 | 120.3365 | 3.859%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 134.4 | 132 | 121.8 | 124.2 | 142.2 | 184.8 | 288 | 428.4 | 759.6 | 810 | 826.2 | 778.8 | 693 | 781.8 | 777.6 | 723 | 620.4 | 504 | 429 | 311.4 | 252 | 201.6 | 197.4 | 173.4 | 10395 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.2 | 14.4 | 8.4 | 10.8 | 6 | 15 | 25.2 | 53.4 | 101.4 | 107.4 | 100.2 | 109.8 | 78.6 | 120.6 | 111.6 | 85.8 | 48 | 25.8 | 35.4 | 25.8 | 24.6 | 6.6 | 5.4 | 10.8 | 1141.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 20 | 37 | 47 | 49 | 49 | 38 | 45 | 42 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 25.625
|  | tgφ |  | 0.075893 | 0.10909 | 0.068966 | 0.086957 | 0.042194 | 0.081169 | 0.0875 | 0.12465 | 0.13349 | 0.13259 | 0.12128 | 0.14099 | 0.11342 | 0.15426 | 0.14352 | 0.11867 | 0.077369 | 0.05119 | 0.082517 | 0.082852 | 0.097619 | 0.032738 | 0.027356 | 0.062284 | 0.15426
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5277 | 7.366 | 6.7727 | 6.9026 | 7.8802 | 10.2754 | 16.0683 | 24.2278 | 43.3859 | 45.414 | 46.3907 | 43.8404 | 38.7641 | 44.0089 | 43.7462 | 40.5445 | 34.585 | 28.0761 | 23.902 | 17.2839 | 14.0055 | 11.1467 | 10.8919 | 9.7406 | 24.2811 | 5.244%
яч.125д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 876.6 | 1111.8 | 1008 | 1030.8 | 955.8 | 1065 | 1345.8 | 1525.8 | 1165.8 | 1233 | 1198.8 | 1158 | 1173.6 | 1171.2 | 1103.4 | 1074.6 | 1087.8 | 1135.8 | 1173 | 1248.6 | 1262.4 | 1258.8 | 1119.6 | 969.6 | 27453.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 137.4 | 422.4 | 408.6 | 413.4 | 408.6 | 418.8 | 436.2 | 464.4 | 169.8 | 174 | 179.4 | 184.8 | 185.4 | 192.6 | 195.6 | 198 | 201 | 208.8 | 211.2 | 206.4 | 196.8 | 175.8 | 169.2 | 153.6 | 6112.2
|  | I, А | ТИ | 71 | 58 | 61 | 56 | 58 | 69 | 84 | 60 | 70 | 66 | 59 | 60 | 63 | 64 | 56 | 56 | 61 | 61 | 68 | 69 | 66 | 65 | 55 | 50 | 62.75
|  | tgφ |  | 0.15674 | 0.37992 | 0.40536 | 0.40105 | 0.4275 | 0.39324 | 0.32412 | 0.30436 | 0.14565 | 0.14112 | 0.14965 | 0.15959 | 0.15798 | 0.16445 | 0.17727 | 0.18425 | 0.18478 | 0.18384 | 0.18005 | 0.16531 | 0.15589 | 0.13966 | 0.15113 | 0.15842 | 0.4275
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.364 | 65.9135 | 60.2789 | 61.5503 | 57.5529 | 63.3615 | 78.6308 | 89.0737 | 66.308 | 68.9443 | 67.3068 | 64.9889 | 65.7849 | 65.9065 | 62.1043 | 60.6154 | 61.2481 | 63.8177 | 65.864 | 69.7358 | 70.3357 | 69.8376 | 62.0983 | 54.7733 | 65.2248 | -3.944%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 136.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | I, А | ТИ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | tgφ |  | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.3338 | 0.30111 | 0.33252 | 0.29927 | 0.3322 | 0.29898 | 0.30013 | 0.30158 | 0.3377 | 0.29898 | 0.33316 | 0.29927 | 0.3322 | 0.29985 | 0.33252 | 0.29956 | 0.3322 | 0.29841 | 0.33157 | 0.29756 | 0.33031 | 0.32968 | 0.29615 | 0.33477 | 0.31598 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 261 | 243.6 | 216.6 | 198.6 | 241.8 | 204.6 | 244.2 | 211.8 | 210.6 | 252.6 | 228 | 255 | 247.2 | 192 | 217.2 | 219 | 225 | 169.8 | 239.4 | 225 | 237 | 256.8 | 225 | 236.4 | 5458.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 183.6 | 170.4 | 171.6 | 156.6 | 149.4 | 130.2 | 123.6 | 118.8 | 117.6 | 126 | 129 | 123 | 118.8 | 127.2 | 133.8 | 138.6 | 151.8 | 148.2 | 154.2 | 167.4 | 175.8 | 172.8 | 187.2 | 180 | 3555.6
|  | I, А | ТИ | 19 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 17 | 16 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 17 | 22 | 16 | 17 | 17 | 14.7917
|  | tgφ |  | 0.70345 | 0.69951 | 0.79224 | 0.78852 | 0.61787 | 0.63636 | 0.50614 | 0.56091 | 0.5584 | 0.49881 | 0.56579 | 0.48235 | 0.48058 | 0.6625 | 0.61602 | 0.63288 | 0.67467 | 0.87279 | 0.64411 | 0.744 | 0.74177 | 0.6729 | 0.832 | 0.76142 | 0.87279
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.7532 | 16.4755 | 15.3147 | 14.0166 | 15.7371 | 13.4274 | 15.2122 | 13.5625 | 13.5762 | 15.6292 | 14.546 | 15.6903 | 15.1853 | 12.7885 | 14.138 | 14.3773 | 15.0277 | 12.4547 | 15.7364 | 15.4533 | 16.2447 | 17.0073 | 16.0518 | 16.5782 | 15.0827 | -1.967%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | АСКУЭ | 64.2 | 62.4 | 63 | 63 | 63.6 | 65.4 | 72.6 | 97.8 | 202.2 | 214.2 | 210.6 | 202.2 | 134.4 | 166.8 | 205.2 | 186.6 | 197.4 | 157.8 | 89.4 | 73.8 | 77.4 | 68.4 | 63 | 55.2 | 2856.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.4 | 51 | 50.4 | 50.4 | 52.8 | 51.6 | 51 | 78.6 | 197.4 | 208.2 | 202.2 | 200.4 | 118.2 | 183 | 196.8 | 182.4 | 183 | 156 | 87 | 60.6 | 59.4 | 58.2 | 58.2 | 57 | 2644.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 13 | 18 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8.7917
|  | tgφ |  | 0.78505 | 0.81731 | 0.8 | 0.8 | 0.83019 | 0.78899 | 0.70248 | 0.80368 | 0.97626 | 0.97199 | 0.96011 | 0.9911 | 0.87946 | 1.0971 | 0.95906 | 0.97749 | 0.92705 | 0.98859 | 0.97315 | 0.82114 | 0.76744 | 0.85088 | 0.92381 | 1.0326 | 1.0971
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5408 | 4.4663 | 4.4713 | 4.4713 | 4.5767 | 4.6124 | 4.9312 | 7.0074 | 15.9047 | 16.5389 | 16.2113 | 15.7773 | 9.9098 | 13.7491 | 15.7571 | 14.4752 | 14.9036 | 12.2622 | 6.8936 | 5.262 | 5.3711 | 4.9347 | 4.7037 | 4.4272 | 9.0066 | -2.445%
яч.146д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1302.4 | 1148.8 | 1084 | 1068 | 1071.2 | 1197.6 | 1415.2 | 1726.4 | 1995.2 | 2070.4 | 2112 | 2116 | 2014.4 | 2020 | 1949.6 | 1894.4 | 1827.2 | 1766.4 | 1832.8 | 1965.6 | 1972 | 1950.4 | 1793.6 | 1495.2 | 40788.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 300 | 287.2 | 283.2 | 280.8 | 280 | 292.8 | 302.4 | 351.2 | 392 | 407.2 | 463.2 | 474.4 | 462.4 | 487.2 | 468.8 | 460 | 442.4 | 409.6 | 418.4 | 427.2 | 418.4 | 401.6 | 389.6 | 371.2 | 9271.2
|  | I, А | ТИ | 71 | 66 | 63 | 62 | 66 | 75 | 88 | 111 | 116 | 122 | 125 | 118 | 121 | 115 | 111 | 109 | 103 | 102 | 112 | 117 | 112 | 107 | 97 | 79 | 98.6667
|  | tgφ |  | 0.23034 | 0.25 | 0.26125 | 0.26292 | 0.26139 | 0.24449 | 0.21368 | 0.20343 | 0.19647 | 0.19668 | 0.21932 | 0.2242 | 0.22955 | 0.24119 | 0.24046 | 0.24282 | 0.24212 | 0.23188 | 0.22828 | 0.21734 | 0.21217 | 0.20591 | 0.21722 | 0.24826 | 0.26292
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.3548 | 65.6264 | 62.0921 | 61.2006 | 61.3021 | 68.2609 | 80.4328 | 98.3921 | 114.4443 | 116.8285 | 120.0601 | 120.1806 | 114.4326 | 115.3806 | 111.1274 | 108.1429 | 104.0902 | 100.2038 | 103.8888 | 110.8398 | 110.977 | 109.4154 | 100.6584 | 85.9569 | 96.5954 | 2.099%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 388.2 | 372.6 | 346.8 | 337.8 | 345 | 346.2 | 388.2 | 423.6 | 506.4 | 582 | 597 | 599.4 | 588 | 583.2 | 569.4 | 566.4 | 552.6 | 567 | 510.6 | 522 | 487.2 | 479.4 | 449.4 | 400.8 | 11509.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.4 | 72 | 70.8 | 69 | 68.4 | 67.8 | 84 | 91.8 | 127.2 | 165 | 151.8 | 172.2 | 156.6 | 158.4 | 172.2 | 178.8 | 166.8 | 174 | 117 | 108.6 | 101.4 | 100.8 | 94.8 | 86.4 | 2833.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 35 | 31 | 28 | 30 | 25 | 27 | 24 | 20 | 27.4583
|  | tgφ |  | 0.19938 | 0.19324 | 0.20415 | 0.20426 | 0.19826 | 0.19584 | 0.21638 | 0.21671 | 0.25118 | 0.28351 | 0.25427 | 0.28729 | 0.26633 | 0.2716 | 0.30242 | 0.31568 | 0.30185 | 0.30688 | 0.22914 | 0.20805 | 0.20813 | 0.21026 | 0.21095 | 0.21557 | 0.31568
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.0221 | 21.0316 | 19.6162 | 19.1076 | 19.4735 | 19.5323 | 22.0756 | 24.2067 | 29.3875 | 33.4937 | 34.2044 | 34.5627 | 33.6908 | 33.5565 | 32.9679 | 32.9486 | 31.9594 | 32.7754 | 28.9478 | 29.3799 | 27.3956 | 26.9172 | 25.1884 | 22.8763 | 27.3882 | 0.2553%
яч.152д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 90 | 103.2 | 96 | 94.2 | 105.6 | 97.8 | 99.6 | 134.4 | 164.4 | 166.2 | 165.6 | 152.4 | 148.8 | 152.4 | 163.2 | 143.4 | 130.8 | 126.6 | 94.8 | 91.8 | 95.4 | 86.4 | 98.4 | 89.4 | 2890.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.4 | 72 | 69.6 | 67.8 | 73.8 | 65.4 | 66.6 | 74.4 | 93 | 99.6 | 104.4 | 88.2 | 93 | 99.6 | 106.8 | 99.6 | 96 | 86.4 | 67.8 | 63 | 60.6 | 61.8 | 64.8 | 61.2 | 1897.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.875
|  | tgφ |  | 0.69333 | 0.69767 | 0.725 | 0.71975 | 0.69886 | 0.66871 | 0.66867 | 0.55357 | 0.56569 | 0.59928 | 0.63043 | 0.57874 | 0.625 | 0.65354 | 0.65441 | 0.69456 | 0.73394 | 0.68246 | 0.71519 | 0.68627 | 0.63522 | 0.71528 | 0.65854 | 0.68456 | 0.73394
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1341 | 7.0006 | 6.5968 | 6.4508 | 7.1674 | 6.5454 | 6.6851 | 8.6462 | 10.7145 | 10.8003 | 10.9436 | 9.834 | 9.781 | 10.1678 | 10.8927 | 9.7416 | 9.0352 | 8.5354 | 6.4717 | 6.1704 | 6.2696 | 5.8871 | 6.4985 | 6.086 | 8.044 | -2.146%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | АСКУЭ | 833.4 | 781.8 | 706.2 | 545.4 | 548.4 | 573.6 | 699 | 815.4 | 948 | 995.4 | 987.6 | 973.8 | 970.8 | 949.2 | 902.4 | 928.8 | 864 | 812.4 | 853.8 | 992.4 | 1115.4 | 1091.4 | 992.4 | 873 | 20754 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 458.4 | 461.4 | 414.6 | 291.6 | 292.2 | 297 | 308.4 | 298.8 | 374.4 | 381 | 411 | 429 | 417 | 426 | 417.6 | 414 | 387.6 | 386.4 | 409.8 | 456.6 | 498 | 501 | 494.4 | 479.4 | 9705.6
|  | I, А | ТИ | 51 | 45 | 35 | 34 | 31 | 36 | 46 | 54 | 64 | 60 | 65 | 55 | 59 | 57 | 67 | 49 | 52 | 60 | 47 | 55 | 67 | 67 | 50 | 53 | 52.4583
|  | tgφ |  | 0.55004 | 0.59018 | 0.58709 | 0.53465 | 0.53282 | 0.51778 | 0.4412 | 0.36645 | 0.39494 | 0.38276 | 0.41616 | 0.44054 | 0.42954 | 0.4488 | 0.46277 | 0.44574 | 0.44861 | 0.47563 | 0.47997 | 0.4601 | 0.44648 | 0.45904 | 0.49819 | 0.54914 | 0.59018
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.275 | 50.5043 | 45.559 | 34.3741 | 34.5702 | 35.9355 | 42.6278 | 48.8782 | 57.8179 | 59.4102 | 59.7996 | 59.4292 | 58.8944 | 58.1057 | 55.5328 | 56.7372 | 52.7336 | 50.0969 | 52.5869 | 60.5413 | 67.7623 | 66.5542 | 61.1533 | 55.9479 | 53.2845 | -1.575%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.143д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1461.6 | 1294.4 | 1216.8 | 1192 | 1258.4 | 1426.4 | 1745.6 | 2046.4 | 2227.2 | 2476 | 2520.8 | 2510.4 | 2489.6 | 2443.2 | 2347.2 | 2288 | 2205.6 | 2161.6 | 2156 | 2252.8 | 2314.4 | 2189.6 | 1948.8 | 1660 | 47832.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 366.4 | 362.4 | 349.6 | 357.6 | 352 | 364 | 396.8 | 465.6 | 504 | 544.8 | 566.4 | 584.8 | 584.8 | 593.6 | 575.2 | 554.4 | 519.2 | 504 | 504.8 | 509.6 | 513.6 | 494.4 | 463.2 | 425.6 | 11456.8
|  | I, А | ТИ | 79 | 74 | 70 | 70 | 76 | 94 | 112 | 125 | 139 | 146 | 145 | 149 | 145 | 137 | 135 | 129 | 127 | 124 | 126 | 136 | 127 | 119 | 104 | 89 | 115.7083
|  | tgφ |  | 0.25068 | 0.27998 | 0.28731 | 0.3 | 0.27972 | 0.25519 | 0.22731 | 0.22752 | 0.22629 | 0.22003 | 0.22469 | 0.23295 | 0.2349 | 0.24296 | 0.24506 | 0.24231 | 0.2354 | 0.23316 | 0.23414 | 0.22621 | 0.22191 | 0.22579 | 0.23768 | 0.25639 | 0.3
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 84.399 | 74.7815 | 70.4338 | 69.1688 | 72.6968 | 81.8991 | 99.8801 | 118.1228 | 129.5339 | 141.3163 | 144.4331 | 143.9566 | 142.55 | 140.4192 | 134.967 | 131.3528 | 126.1812 | 123.6025 | 122.9536 | 128.0055 | 131.5114 | 124.4034 | 110.4825 | 96.2656 | 114.3048 | 1.213%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 163.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.38088 | 0.37831 | 0.38944 | 0.37795 | 0.38944 | 0.37831 | 0.39056 | 0.37147 | 0.37439 | 0.36789 | 0.38014 | 0.37977 | 0.37904 | 0.37977 | 0.37977 | 0.37941 | 0.36754 | 0.38981 | 0.37758 | 0.37686 | 0.38832 | 0.37686 | 0.38609 | 0.39322 | 0.38053 | -12584%
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10.2 | 17.4 | 19.5 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 22.5 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 5.1 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 223.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0.051724 | 0.12308 | 0.20833 | 0.13043 | 0.13043 | 0.12 | 0.090909 | 0.09375 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.084017 | 0.11683 | 0.10014 | 0.11672 | 0.10014 | 0.10014 | 0.13391 | 0.1182 | 0.5796 | 0.97119 | 1.0983 | 1.2322 | 1.1636 | 1.1659 | 1.2656 | 1.1093 | 1.0739 | 1.1128 | 0.28319 | 0.11638 | 0.14978 | 0.13301 | 0.13237 | 0.11797 | 0.52397 | #DIV/0!
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 199.8 | 199.2 | 201.6 | 202.8 | 200.4 | 196.2 | 195.6 | 222.6 | 174.6 | 191.4 | 298.8 | 290.4 | 309 | 309.6 | 307.2 | 310.8 | 308.4 | 303 | 300 | 297 | 288 | 281.4 | 235.2 | 229.2 | 6052.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 37.2 | 53.4 | 60 | 46.2 | 46.2 | 42.6 | 50.4 | 43.2 | 38.4 | 29.4 | 38.4 | 0 | 0 | 525.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13454 | 0.1281 | 0.17282 | 0.1938 | 0.15039 | 0.14865 | 0.13813 | 0.16634 | 0.144 | 0.12929 | 0.10208 | 0.13646 | 0 | 0 | 0.1938
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.191 | 11.0822 | 11.2158 | 11.2717 | 11.149 | 10.9153 | 10.9135 | 12.5288 | 9.9043 | 10.6688 | 16.8542 | 16.351 | 17.4793 | 17.6125 | 17.3497 | 17.5316 | 17.337 | 17.1051 | 16.8299 | 16.5969 | 16.0594 | 15.7398 | 12.9727 | 12.8752 | 14.1473 | 1.869%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 322.4 | 290.4 | 280 | 268 | 264.8 | 274.4 | 343.2 | 408.8 | 412 | 436 | 444.8 | 445.6 | 451.2 | 440.8 | 441.6 | 433.6 | 452.8 | 468 | 492.8 | 527.2 | 516.8 | 510.4 | 455.2 | 388.8 | 9769.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100 | 96.8 | 97.6 | 98.4 | 99.2 | 102.4 | 110.4 | 122.4 | 119.2 | 124.8 | 131.2 | 132.8 | 138.4 | 135.2 | 135.2 | 136.8 | 135.2 | 140 | 145.6 | 138.4 | 132 | 122.4 | 114.4 | 110.4 | 2919.2
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 29 | 28 | 24 | 21 | 23.6667
|  | tgφ |  | 0.31017 | 0.33333 | 0.34857 | 0.36716 | 0.37462 | 0.37318 | 0.32168 | 0.29941 | 0.28932 | 0.28624 | 0.29496 | 0.29803 | 0.30674 | 0.30672 | 0.30616 | 0.3155 | 0.29859 | 0.29915 | 0.29545 | 0.26252 | 0.25542 | 0.23981 | 0.25132 | 0.28395 | 0.37462
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.9067 | 17.03 | 16.4967 | 15.8678 | 15.7316 | 16.2942 | 20.1151 | 24.018 | 24.3295 | 25.2791 | 25.9247 | 25.9679 | 26.3069 | 25.7501 | 25.7928 | 25.3681 | 26.3153 | 27.2028 | 28.533 | 30.2076 | 29.5891 | 29.0886 | 25.8878 | 22.704 | 23.6961 | -0.1246%
| ТСН-3С | P, кВт | АСКУЭ | 1.14 | 6.54 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 5.94 | 6.48 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 6.6 | 3.66 | 0.3 | 0.24 | 4.74 | 6.18 | 0.3 | 0.3 | 3.42 | 6.72 | 1.26 | 81.42 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
| ТСН-4С | P, кВт | АСКУЭ | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 47.64 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10112.9 | 9117.7 | 8596.9 | 8338 | 8415.8 | 8945.1 | 10387.1 | 12068.7 | 13997 | 14909.5 | 15341 | 15267.3 | 14842.5 | 14928.5 | 14612.8 | 14319.5 | 13865.8 | 13419.3 | 13315.8 | 13641.1 | 13651.7 | 13413.9 | 12358.1 | 11042.3 | 298744.5
|  | Q, кВАр |  | 3374 | 3181.6 | 3063.4 | 2938.2 | 2926 | 2968 | 3089.8 | 3394.6 | 4046.4 | 4195.4 | 4471.6 | 4507.9 | 4279.7 | 4539.3 | 4500 | 4377.5 | 4203.7 | 4104.5 | 4018.7 | 4011.6 | 4016.5 | 3936.2 | 3849 | 3712.7 | 91706.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.38515 | 0.35301 | 0.39509 | 0.45368 | 0.45186 | 0.41082 | 0.42086 | 0.52176 | 0.54004 | 0.52375 | 0.51232 | 0.54524 | 0.55276 | 0.51646 | 0.5323 | 0.53831 | 0.56081 | 0.50934 | 0.52443 | 0.45899 | 0.44702 | 0.3721 | 0.40216 | 0.38521 | 0.53487
|  | Q, % |  | 1.345 | -0.050314 | 0.27995 | 0.36623 | 1.0818 | 0.8684 | 0.29687 | 0.30543 | 0.45756 | 0.74758 | 1.0927 | 1.6601 | 1.0016 | 1.2337 | 1.8325 | 1.7396 | 2.3531 | 1.8532 | 1.6471 | 1.6765 | 1.917 | 0.9761 | 1.0031 | 1.7024 | 1.1998
|  |  | Δ I | -4.538% | -4.511% | -3.801% | -3.918% | -3.63% | -3.075% | -1.53% | -1.654% | -2.215% | -2.258% | -2.347% | -2.321% | -2.315% | -3.279% | -3.474% | -3.355% | -2.789% | -2.707% | -2.427% | -3.699% | -2.707% | -2.22% | -3.61% | -4.066% | -2.921%
|  |  | Δ Iрасч | -0.6671% | -0.9072% | -0.8883% | -0.74% | -0.6198% | -0.604% | -0.3914% | -0.2466% | -0.4539% | -0.4821% | -0.4915% | -0.3852% | -0.3561% | -0.473% | -0.4197% | -0.4492% | -0.4871% | -0.6233% | -0.3888% | -0.4067% | -0.3495% | -0.5062% | -0.6075% | -0.6008% | -0.45%
|  |  | ДАР | 1.1879 | 1.1185 | 1.0723 | 1.0764 | 1.1054 | 1.1649 | 1.3301 | 1.6031 | 2.2818 | 2.5241 | 2.6312 | 2.6045 | 2.4001 | 2.5229 | 2.5212 | 2.4305 | 2.317 | 2.0969 | 1.8004 | 1.6243 | 1.4819 | 1.3959
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3186 | 3308 | 3398 | 3354 | 3396 | 3334 | 3358 | 3432 | 3856 | 4118 | 3998 | 4060 | 3920 | 3942 | 4000 | 3992 | 3936 | 3770 | 3626 | 3228 | 3392 | 3560 | 3434 | 3412 | 87010 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1574 | 1776 | 1882 | 1856 | 1824 | 1652 | 1604 | 1662 | 2002 | 2174 | 2012 | 2014 | 1818 | 1932 | 2066 | 2014 | 1962 | 1896 | 1760 | 1450 | 1604 | 1846 | 1796 | 1866 | 44042
|  | I, А | ТИ | 195 | 216 | 217 | 210 | 205 | 205 | 214 | 227 | 250 | 270 | 259 | 240 | 235 | 252 | 240 | 252 | 237 | 231 | 201 | 194 | 216 | 219 | 215 | 228 | 226.1667 | 22.12% | 29.1%
|  | tgφ |  | 0.49404 | 0.53688 | 0.55386 | 0.55337 | 0.5371 | 0.4955 | 0.47767 | 0.48427 | 0.51919 | 0.52793 | 0.50325 | 0.49606 | 0.46378 | 0.49011 | 0.5165 | 0.50451 | 0.49848 | 0.50292 | 0.48538 | 0.44919 | 0.47288 | 0.51854 | 0.52301 | 0.54689 | 0.55386
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 196.1895 | 207.2866 | 214.6559 | 211.4284 | 212.2125 | 204.6408 | 205.4547 | 212.1453 | 244.3005 | 261.3295 | 251.911 | 254.5872 | 242.0271 | 246.8448 | 252.6539 | 251.171 | 246.5703 | 236.3624 | 224.6681 | 196.8718 | 208.9462 | 223.3147 | 215.1834 | 215.9396 | 226.529 | -0.1602%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4378 | 4114 | 4094 | 4264 | 4170 | 4076 | 4202 | 4422 | 5574 | 5544 | 5230 | 5334 | 5286 | 5032 | 5410 | 5228 | 5020 | 4414 | 4536 | 4032 | 4238 | 4156 | 4068 | 4148 | 110970 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2880 | 2560 | 2786 | 2862 | 2800 | 2662 | 2740 | 2578 | 3630 | 3600 | 3446 | 3668 | 3526 | 3148 | 3726 | 3698 | 3548 | 3066 | 3218 | 2648 | 2906 | 2942 | 2878 | 2866 | 74382
|  | I, А | ТИ | 286 | 262 | 270 | 290 | 259 | 287 | 264 | 313 | 371 | 345 | 339 | 341 | 362 | 359 | 352 | 351 | 301 | 298 | 284 | 246 | 290 | 287 | 254 | 269 | 303.3333 | 30.15% | 41.57%
|  | tgφ |  | 0.65783 | 0.62227 | 0.68051 | 0.6712 | 0.67146 | 0.65309 | 0.65207 | 0.58299 | 0.65124 | 0.64935 | 0.65889 | 0.68766 | 0.66705 | 0.6256 | 0.68872 | 0.70735 | 0.70677 | 0.69461 | 0.70944 | 0.65675 | 0.6857 | 0.70789 | 0.70747 | 0.69094 | 0.70944
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 291.5404 | 268.7957 | 274.4436 | 284.3355 | 277.8349 | 269.5428 | 278.0116 | 286.1445 | 370.4208 | 366.3449 | 348.4459 | 360.1433 | 353.162 | 330.2177 | 365.8077 | 357.2927 | 340.3568 | 297.5639 | 307.0456 | 264.2954 | 282.617 | 280.0485 | 272.7668 | 276.2409 | 308.4758 | -1.695%
яч.402Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 7564 | 7422 | 7492 | 7618 | 7566 | 7410 | 7560 | 7854 | 9430 | 9662 | 9228 | 9394 | 9206 | 8974 | 9410 | 9220 | 8956 | 8184 | 8162 | 7260 | 7630 | 7716 | 7502 | 7560 |  | 7260
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4454 | 4336 | 4668 | 4718 | 4624 | 4314 | 4344 | 4240 | 5632 | 5774 | 5458 | 5682 | 5344 | 5080 | 5792 | 5712 | 5510 | 4962 | 4978 | 4098 | 4510 | 4788 | 4674 | 4732 |  | 4098
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 8777.9389 | 8595.7536 | 8827.2469 | 8960.6611 | 8867.1152 | 8574.3044 | 8719.1706 | 8925.4085 | 10983.821 | 11255.8127 | 10721.2755 | 10978.7231 | 10644.6593 | 10312.084 | 11049.6771 | 10845.9829 | 10515.2288 | 9570.7523 | 9560.2682 | 8336.7382 | 8863.2387 | 9080.837 | 8838.9072 | 8918.8241 |  | 8336.7382
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.47 | 10.39 | 10.28 | 10.3 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.3771
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.43 | 10.34 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.38 | 10.36 | 10.44 | 10.44 | 10.47 | 10.55 | 10.51 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.4371
яч.434д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 471.6 | 423.6 | 396 | 387.6 | 439.2 | 480 | 546.6 | 618.6 | 655.2 | 674.4 | 696.6 | 666 | 627 | 637.2 | 567.6 | 542.4 | 517.8 | 541.8 | 560.4 | 608.4 | 614.4 | 631.8 | 569.4 | 510 | 13383.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.4 | 195.6 | 181.2 | 181.2 | 188.4 | 193.8 | 209.4 | 223.2 | 216.6 | 211.2 | 210 | 217.8 | 228 | 222.6 | 216.6 | 213 | 211.2 | 223.2 | 229.8 | 230.4 | 224.4 | 218.4 | 206.4 | 201.6 | 5054.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | 39 | 43 | 40 | 37 | 39 | 37 | 35 | 32 | 34 | 34 | 38 | 38 | 41 | 37 | 35 | 29 | 34.2083
|  | tgφ |  | 0.42494 | 0.46176 | 0.45758 | 0.46749 | 0.42896 | 0.40375 | 0.3831 | 0.36081 | 0.33059 | 0.31317 | 0.30146 | 0.32703 | 0.36364 | 0.34934 | 0.38161 | 0.3927 | 0.40788 | 0.41196 | 0.41006 | 0.3787 | 0.36523 | 0.34568 | 0.36249 | 0.39529 | 0.46749
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.2896 | 25.7592 | 24.0657 | 23.5992 | 26.309 | 28.4698 | 32.3157 | 36.5867 | 38.8022 | 39.6598 | 40.9502 | 39.3619 | 37.3688 | 37.9525 | 34.0942 | 32.7342 | 31.3527 | 32.8211 | 33.7616 | 36.1934 | 36.4249 | 37.2261 | 33.6301 | 30.4509 | 33.2575 | 2.78%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 55.8 | 57 | 54 | 55.8 | 49.2 | 58.2 | 48 | 59.4 | 67.8 | 111 | 108 | 60.6 | 57.6 | 55.2 | 108.6 | 121.2 | 99 | 118.8 | 103.8 | 83.4 | 41.4 | 48 | 47.4 | 42.6 | 1711.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57 | 60.6 | 56.4 | 60 | 52.8 | 61.8 | 52.8 | 61.2 | 66 | 104.4 | 100.8 | 57 | 56.4 | 56.4 | 103.2 | 111 | 94.2 | 115.8 | 102.6 | 84 | 46.8 | 54 | 54 | 49.2 | 1718.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5.75
|  | tgφ |  | 1.0215 | 1.0632 | 1.0444 | 1.0753 | 1.0732 | 1.0619 | 1.1 | 1.0303 | 0.97345 | 0.94054 | 0.93333 | 0.94059 | 0.97917 | 1.0217 | 0.95028 | 0.91584 | 0.95152 | 0.97475 | 0.98844 | 1.0072 | 1.1304 | 1.125 | 1.1392 | 1.1549 | 1.1549
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4038 | 4.5931 | 4.315 | 4.5193 | 3.973 | 4.6689 | 3.9395 | 4.7448 | 5.3204 | 8.5517 | 8.3149 | 4.6734 | 4.5153 | 4.4375 | 8.4075 | 9.2322 | 7.6616 | 9.2923 | 8.1354 | 6.5854 | 3.4795 | 4.0234 | 3.9897 | 3.6137 | 5.6413 | 1.89%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 440.4 | 538.8 | 582 | 529.2 | 554.4 | 405.6 | 445.2 | 532.8 | 718.8 | 724.8 | 703.2 | 624 | 500.4 | 513.6 | 554.4 | 531.6 | 518.4 | 452.4 | 482.4 | 482.4 | 562.8 | 660 | 525.6 | 570 | 13153.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 295.2 | 420 | 440.4 | 416.4 | 423.6 | 210 | 200.4 | 279.6 | 565.2 | 566.4 | 489.6 | 394.8 | 240 | 319.2 | 406.8 | 372 | 303.6 | 241.2 | 228 | 213.6 | 303.6 | 488.4 | 376.8 | 504 | 8698.8
|  | I, А | ТИ | 24 | 41 | 39 | 42 | 24 | 22 | 28 | 43 | 51 | 47 | 47 | 32 | 29 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 27 | 27 | 40 | 41 | 35 | 41 | 34.625
|  | tgφ |  | 0.6703 | 0.77951 | 0.7567 | 0.78685 | 0.76407 | 0.51775 | 0.45013 | 0.52477 | 0.78631 | 0.78146 | 0.69625 | 0.63269 | 0.47962 | 0.6215 | 0.73377 | 0.69977 | 0.58565 | 0.53316 | 0.47264 | 0.44279 | 0.53945 | 0.74 | 0.71689 | 0.88421 | 0.88421
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.2708 | 37.7163 | 40.3324 | 37.141 | 38.4095 | 25.12 | 26.9542 | 33.4752 | 51.4158 | 51.6225 | 48.227 | 41.4795 | 31.0849 | 34.0022 | 38.5901 | 36.4477 | 33.6818 | 28.7159 | 29.7416 | 29.3509 | 35.6102 | 45.7225 | 35.9098 | 42.2485 | 36.7613 | -6.17%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 570.8 | 601.8 | 604.6 | 578 | 597 | 582 | 581 | 543.2 | 537.6 | 555.4 | 565.2 | 639.2 | 649.6 | 703.6 | 693.4 | 677.6 | 657.6 | 616.6 | 581.2 | 455.2 | 527.2 | 534 | 626.6 | 637.4 | 14315.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 283.4 | 294.2 | 313.8 | 300.8 | 296.8 | 284 | 280.6 | 261.6 | 269 | 277.8 | 284.4 | 339.2 | 323.6 | 366.2 | 353.8 | 345.8 | 347.4 | 319.4 | 304 | 236 | 279.4 | 264.2 | 325.4 | 337.4 | 7288.2
|  | I, А | ТИ | 40 | 35 | 40 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 31 | 34 | 40 | 39 | 42 | 45 | 42 | 39 | 40 | 38 | 26 | 27 | 31 | 39 | 41 | 40 | 36.9583
|  | tgφ |  | 0.4965 | 0.48887 | 0.51902 | 0.52042 | 0.49715 | 0.48797 | 0.48296 | 0.48159 | 0.50037 | 0.50018 | 0.50318 | 0.53066 | 0.49815 | 0.52047 | 0.51024 | 0.51033 | 0.52828 | 0.518 | 0.52306 | 0.51845 | 0.52997 | 0.49476 | 0.51931 | 0.52934 | 0.53066
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.1835 | 36.9823 | 37.6432 | 35.9389 | 36.7029 | 35.6168 | 35.6212 | 33.5422 | 33.8018 | 34.8505 | 35.6119 | 40.6492 | 40.6494 | 44.6005 | 43.6863 | 42.7339 | 41.6972 | 38.8949 | 36.5608 | 28.5257 | 33.2265 | 33.1776 | 39.205 | 40.0455 | 37.2978 | -0.9186%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 200 | 214 | 211.6 | 222.8 | 226.4 | 230 | 205.2 | 226.8 | 181.4 | 289 | 264.4 | 255.6 | 253.4 | 272.6 | 269.2 | 268.6 | 323.4 | 310.2 | 295.8 | 202 | 185 | 185.8 | 209.8 | 202 | 5705 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 212.4 | 229.8 | 227.2 | 243.8 | 249.4 | 254.4 | 223.4 | 237.4 | 211.8 | 259.4 | 218.4 | 225.2 | 243 | 263.4 | 263 | 263.2 | 304.4 | 307.4 | 289.2 | 207.6 | 197.8 | 202.2 | 231.4 | 204.4 | 5769.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19.0833
|  | tgφ |  | 1.062 | 1.0738 | 1.0737 | 1.0943 | 1.1016 | 1.1061 | 1.0887 | 1.0467 | 1.1676 | 0.89758 | 0.82602 | 0.88106 | 0.95896 | 0.96625 | 0.97697 | 0.9799 | 0.94125 | 0.99097 | 0.97769 | 1.0277 | 1.0692 | 1.0883 | 1.103 | 1.0119 | 1.1676
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.1067 | 17.3362 | 17.1573 | 18.2164 | 18.543 | 18.8621 | 16.7469 | 18.2659 | 15.6803 | 21.7937 | 19.3018 | 19.1361 | 19.6647 | 21.3145 | 21.1206 | 21.1249 | 24.9001 | 24.4608 | 23.0592 | 16.1148 | 15.0819 | 15.2919 | 17.3438 | 15.9569 | 18.8575 | 1.183%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 268.8 | 236.4 | 202.2 | 191.4 | 198 | 211.2 | 213.6 | 229.2 | 266.4 | 280.8 | 277.2 | 292.8 | 281.4 | 291.6 | 292.2 | 297.6 | 277.8 | 245.4 | 223.8 | 197.4 | 203.4 | 232.2 | 253.2 | 243.6 | 5907.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.8 | 106.2 | 84 | 84 | 81 | 93 | 90.6 | 90.6 | 96 | 127.2 | 121.8 | 132.6 | 95.4 | 126.6 | 143.4 | 130.8 | 111.6 | 133.8 | 113.4 | 87.6 | 84.6 | 108 | 106.8 | 99 | 2548.8
|  | I, А | ТИ | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 22 | 16 | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14.4167
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.44924 | 0.41543 | 0.43887 | 0.40909 | 0.44034 | 0.42416 | 0.39529 | 0.36036 | 0.45299 | 0.43939 | 0.45287 | 0.33902 | 0.43416 | 0.49076 | 0.43952 | 0.40173 | 0.54523 | 0.5067 | 0.44377 | 0.41593 | 0.46512 | 0.4218 | 0.4064 | 0.54523
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.8492 | 14.3078 | 12.0997 | 11.5288 | 11.7769 | 12.692 | 12.8095 | 13.7113 | 15.9224 | 17.2999 | 17.0416 | 18.0559 | 16.6427 | 17.875 | 18.2665 | 18.261 | 16.7848 | 15.6554 | 13.9849 | 12.0149 | 12.2675 | 14.2608 | 15.2589 | 14.6007 | 14.957 | -3.748%
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 786.3 | 870.6 | 938.7 | 1007.4 | 968.4 | 953.4 | 929.4 | 813.9 | 912.9 | 989.1 | 938.4 | 976.8 | 1028.4 | 1030.2 | 1002.9 | 1005.6 | 1023.6 | 1012.8 | 913.2 | 811.5 | 855.6 | 853.8 | 785.7 | 816.9 | 22225.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 190.5 | 242.1 | 303 | 322.8 | 300 | 302.7 | 302.4 | 256.2 | 284.4 | 315.9 | 296.7 | 309.9 | 306.3 | 305.1 | 280.5 | 266.7 | 295.5 | 294.6 | 249.3 | 207.3 | 249.9 | 259.8 | 227.4 | 239.4 | 6608.4
|  | I, А | ТИ | 45 | 57 | 52 | 63 | 54 | 55 | 54 | 54 | 60 | 67 | 60 | 61 | 63 | 72 | 56 | 62 | 60 | 57 | 52 | 49 | 57 | 46 | 48 | 61 | 56.875
|  | tgφ |  | 0.24227 | 0.27808 | 0.32279 | 0.32043 | 0.30979 | 0.3175 | 0.32537 | 0.31478 | 0.31153 | 0.31938 | 0.31618 | 0.31726 | 0.29784 | 0.29616 | 0.27969 | 0.26521 | 0.28869 | 0.29088 | 0.273 | 0.25545 | 0.29208 | 0.30429 | 0.28942 | 0.29306 | 0.32537
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.6664 | 49.8885 | 54.5094 | 58.347 | 55.8108 | 55.015 | 53.9587 | 47.4707 | 53.7648 | 58.2705 | 55.3938 | 57.5665 | 60.1025 | 60.4141 | 58.4426 | 58.4419 | 59.7321 | 59.0792 | 52.7655 | 46.5966 | 49.6368 | 49.6983 | 45.418 | 47.2676 | 53.844 | 5.329%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8.4 | 8.4 | 6 | 8.4 | 6 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 6 | 2.4 | 4.8 | 92.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0.4 | 0.14286 | 0.14286 | 0.2 | 0.28571 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.1325 | 0.1325 | 0.13263 | 0.13237 | 0.066061 | 0.19799 | 0.06625 | 0 | 0.095424 | 0.33672 | 0.36372 | 0.47666 | 0.47527 | 0.34406 | 0.49027 | 0.33705 | 0.21275 | 0.067213 | 0.13378 | 0.21112 | 0.13365 | 0.33412 | 0.13326 | 0.26653 | 0.21966 | #DIV/0!
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 52.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.12698 | 0.1325 | 0.13263 | 0.13237 | 0.13212 | 0.1375 | 0.1325 | 0.13352 | 0.11808 | 0.11224 | 0.11257 | 0.11235 | 0.11762 | 0.11246 | 0.11224 | 0.11797 | 0.11213 | 0.11762 | 0.11706 | 0.12239 | 0.12808 | 0.12251 | 0.12216 | 0.12216 | 0.12249 | 87.75%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 283.5 | 303.6 | 304.5 | 297.9 | 289.2 | 302.4 | 306.9 | 335.7 | 382.5 | 360 | 315.6 | 407.4 | 376.8 | 360 | 378 | 396.3 | 399.6 | 380.1 | 332.4 | 287.4 | 294.3 | 294 | 294.3 | 280.2 | 7962.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 241.8 | 243.9 | 253.2 | 248.7 | 237.9 | 245.4 | 249.9 | 261.3 | 290.1 | 291.9 | 274.8 | 310.2 | 291.6 | 285.6 | 279 | 288.6 | 284.1 | 265.5 | 230.1 | 201 | 207 | 221.4 | 227.1 | 218.1 | 6148.2
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 20 | 27 | 26 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 12 | 21.3333
|  | tgφ |  | 0.85291 | 0.80336 | 0.83153 | 0.83484 | 0.82261 | 0.81151 | 0.81427 | 0.77837 | 0.75843 | 0.81083 | 0.87072 | 0.76141 | 0.77389 | 0.79333 | 0.7381 | 0.72824 | 0.71096 | 0.6985 | 0.69224 | 0.69937 | 0.70336 | 0.75306 | 0.77166 | 0.77837 | 0.87072
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.5714 | 21.5002 | 21.8845 | 21.4042 | 20.6153 | 21.4189 | 21.8502 | 23.6671 | 26.9937 | 26.0099 | 23.5532 | 28.7643 | 26.6867 | 25.8389 | 26.3659 | 27.5394 | 27.4888 | 25.9692 | 22.5345 | 19.5115 | 20.0367 | 20.4952 | 20.6413 | 19.7163 | 23.3774 | -9.582%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 346.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 179.7
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.041667
|  | tgφ |  | 0.59574 | 0.58696 | 0.59091 | 0.6 | 0.62222 | 0.6 | 0.6087 | 0.53061 | 0.5 | 0.44898 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46939 | 0.46939 | 0.4898 | 0.4898 | 0.5102 | 0.5 | 0.4898 | 0.55102 | 0.53061 | 0.62222
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.90611 | 0.88342 | 0.84729 | 0.86835 | 0.87531 | 0.86587 | 0.89192 | 0.92581 | 0.90527 | 0.9043 | 0.9293 | 0.92749 | 0.93194 | 0.92839 | 0.92659 | 0.91221 | 0.91044 | 0.91682 | 0.9124 | 0.91811 | 0.89655 | 0.91152 | 0.93196 | 0.92403 | 0.90631 | -2075%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 584.4 | 579.3 | 580.8 | 576.9 | 577.5 | 586.2 | 589.2 | 581.7 | 567.3 | 552.3 | 575.1 | 607.5 | 600 | 586.8 | 586.8 | 540 | 508.8 | 468.3 | 451.2 | 485.4 | 461.4 | 491.7 | 484.5 | 480 | 13103.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 519.6 | 524.7 | 522 | 521.1 | 520.5 | 526.8 | 528.6 | 509.1 | 488.1 | 486.9 | 506.4 | 531 | 534 | 523.8 | 522.3 | 489 | 472.5 | 414 | 393.3 | 425.7 | 404.1 | 423.9 | 418.2 | 421.2 | 11626.8
|  | I, А | ТИ | 41 | 41 | 43 | 44 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 37 | 43 | 47 | 46 | 42 | 40 | 38 | 38 | 37 | 33 | 34 | 37 | 37 | 34 | 33 | 39.5
|  | tgφ |  | 0.88912 | 0.90575 | 0.89876 | 0.90328 | 0.9013 | 0.89867 | 0.89715 | 0.87519 | 0.86039 | 0.88159 | 0.88054 | 0.87407 | 0.89 | 0.89264 | 0.89008 | 0.90556 | 0.92866 | 0.88405 | 0.87168 | 0.87701 | 0.87581 | 0.86211 | 0.86316 | 0.8775 | 0.92866
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.505 | 43.3581 | 43.2781 | 43.0428 | 43.004 | 43.6366 | 43.8688 | 43.2139 | 41.6752 | 40.8049 | 42.6309 | 44.8884 | 44.643 | 43.7601 | 43.7467 | 40.6469 | 38.4448 | 34.6079 | 33.0453 | 35.3739 | 33.7328 | 35.705 | 35.0338 | 34.9889 | 40.4432 | -2.388%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 159 | 152.8 | 142.8 | 154.4 | 156 | 153.2 | 130.4 | 198.2 | 243.4 | 239.2 | 222.2 | 219 | 222.6 | 235 | 219.4 | 231.8 | 186 | 173.2 | 179.6 | 175.6 | 162.2 | 140 | 142 | 164 | 4402 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120.8 | 118.4 | 112.8 | 127.8 | 131.8 | 131.2 | 100.4 | 159.4 | 189.8 | 191.8 | 189.8 | 186.2 | 189.2 | 215.8 | 203.8 | 214 | 176.4 | 177.8 | 184 | 156 | 128.6 | 112 | 125 | 167.6 | 3810.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13.4167
|  | tgφ |  | 0.75975 | 0.77487 | 0.78992 | 0.82772 | 0.84487 | 0.8564 | 0.76994 | 0.80424 | 0.77979 | 0.80184 | 0.85419 | 0.85023 | 0.84996 | 0.9183 | 0.9289 | 0.92321 | 0.94839 | 1.0266 | 1.0245 | 0.88838 | 0.79285 | 0.8 | 0.88028 | 1.022 | 1.0266
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1092 | 10.7233 | 10.0852 | 11.0973 | 11.2965 | 11.1677 | 9.1207 | 14.2186 | 17.1882 | 16.9919 | 16.2577 | 15.9923 | 16.2374 | 17.7501 | 16.6756 | 17.6021 | 14.1932 | 13.743 | 14.1954 | 12.8694 | 11.3844 | 9.8606 | 10.3553 | 12.8477 | 13.4568 | -0.299%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 60.6 | 62.8 | 62.8 | 62 | 60.8 | 61 | 60.8 | 64.4 | 68.8 | 72.2 | 67 | 68 | 68.4 | 69.8 | 78.6 | 82 | 78.4 | 71 | 67.6 | 63.8 | 58.2 | 60.6 | 56.6 | 62.2 | 1588.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21 | 23 | 21.6 | 21 | 18.8 | 17.6 | 21.6 | 23.6 | 8.4 | 9.4 | 5.8 | 7 | 5.8 | 5.4 | 22.8 | 25 | 18.8 | 9.2 | 5.8 | 5.6 | 11.4 | 11.8 | 9.6 | 16.4 | 346.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.34653 | 0.36624 | 0.34395 | 0.33871 | 0.30921 | 0.28852 | 0.35526 | 0.36646 | 0.12209 | 0.13019 | 0.086567 | 0.10294 | 0.084795 | 0.077364 | 0.29008 | 0.30488 | 0.2398 | 0.12958 | 0.085799 | 0.087774 | 0.19588 | 0.19472 | 0.16961 | 0.26367 | 0.36646
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5681 | 3.71 | 3.6805 | 3.6243 | 3.5202 | 3.5152 | 3.5759 | 3.8343 | 3.8597 | 4.0351 | 3.7414 | 3.8031 | 3.8153 | 3.8948 | 4.5575 | 4.7831 | 4.4639 | 3.9639 | 3.7458 | 3.509 | 3.2617 | 3.3955 | 3.1424 | 3.5244 | 3.7719 | -0.5837%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 562.8 | 573.6 | 551.7 | 540 | 537.6 | 550.8 | 548.1 | 560.4 | 510 | 294.9 | 311.7 | 313.8 | 387.9 | 379.2 | 187.2 | 344.7 | 473.4 | 566.1 | 568.5 | 553.2 | 562.8 | 569.1 | 575.7 | 560.7 | 11583.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.7 | 192.3 | 181.8 | 173.1 | 171.3 | 171.9 | 165.6 | 169.2 | 143.7 | 37.2 | 52.8 | 48.3 | 57 | 45 | 22.5 | 69 | 115.5 | 168 | 165.3 | 150.6 | 153.9 | 156.3 | 160.2 | 140.1 | 3090.3
|  | I, А | ТИ | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 45 | 37 | 38 | 36 | 26 | 29 | 37 | 35 | 15 | 36 | 38 | 34 | 35 | 39 | 36 | 29 | 34.5
|  | tgφ |  | 0.3193 | 0.33525 | 0.32953 | 0.32056 | 0.31864 | 0.31209 | 0.30213 | 0.30193 | 0.28176 | 0.12614 | 0.16939 | 0.15392 | 0.14695 | 0.11867 | 0.12019 | 0.20017 | 0.24398 | 0.29677 | 0.29077 | 0.27223 | 0.27345 | 0.27464 | 0.27827 | 0.24987 | 0.33525
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.868 | 33.5602 | 32.1927 | 31.3969 | 31.2101 | 31.947 | 31.7321 | 32.7247 | 29.5064 | 16.473 | 17.5881 | 17.6635 | 21.7911 | 21.2443 | 10.4997 | 19.614 | 26.9797 | 32.6945 | 32.686 | 31.4129 | 32.0896 | 32.4587 | 32.7101 | 31.6652 | 27.6962 | 19.72%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | АСКУЭ | 1590.6 | 1563 | 1518.3 | 1537.8 | 1506.3 | 1454.4 | 1441.8 | 1464.9 | 1734.9 | 1699.8 | 1621.2 | 1685.7 | 1732.5 | 1735.5 | 1651.5 | 1567.2 | 1454.4 | 1393.2 | 1305.6 | 1296.9 | 1303.8 | 1216.8 | 1137.9 | 1258.2 | 35872.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 746.4 | 764.7 | 720 | 704.4 | 687 | 669 | 688.5 | 665.1 | 795.9 | 794.4 | 771.9 | 777.9 | 812.1 | 812.7 | 744.3 | 746.1 | 687.6 | 658.2 | 631.8 | 628.2 | 639.9 | 628.8 | 608.1 | 641.7 | 17024.7
|  | I, А | ТИ | 101 | 96 | 95 | 91 | 79 | 88 | 94 | 93 | 111 | 108 | 97 | 94 | 109 | 105 | 96 | 97 | 86 | 82 | 81 | 77 | 77 | 74 | 76 | 82 | 91.2083
|  | tgφ |  | 0.46926 | 0.48925 | 0.47421 | 0.45806 | 0.45608 | 0.45998 | 0.47753 | 0.45402 | 0.45876 | 0.46735 | 0.47613 | 0.46147 | 0.46874 | 0.46828 | 0.45068 | 0.47607 | 0.47277 | 0.47244 | 0.48392 | 0.48439 | 0.4908 | 0.51677 | 0.53441 | 0.51001 | 0.53441
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 97.7496 | 96.5262 | 93.1266 | 93.6511 | 91.5767 | 88.6368 | 88.5482 | 89.9373 | 106.2933 | 103.9837 | 99.895 | 103.2859 | 106.3467 | 106.6144 | 100.8761 | 96.8452 | 89.0721 | 85.313 | 80.0766 | 78.9544 | 79.878 | 75.3298 | 70.6228 | 77.3849 | 91.6885 | -0.5265%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 115.2 | 109.2 | 104.4 | 108 | 108 | 116.4 | 147.6 | 145.2 | 157.2 | 157.2 | 158.4 | 148.8 | 150 | 136.8 | 144 | 145.2 | 142.8 | 145.2 | 150 | 157.2 | 169.2 | 171.6 | 152.4 | 140.4 | 3380.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54 | 56.4 | 55.2 | 55.2 | 54 | 57.6 | 56.4 | 58.8 | 58.8 | 62.4 | 63.6 | 62.4 | 63.6 | 61.2 | 63.6 | 61.2 | 61.2 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 61.2 | 1448.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7.8333
|  | tgφ |  | 0.46875 | 0.51648 | 0.52874 | 0.51111 | 0.5 | 0.49485 | 0.38211 | 0.40496 | 0.37405 | 0.39695 | 0.40152 | 0.41935 | 0.424 | 0.44737 | 0.44167 | 0.42149 | 0.42857 | 0.44628 | 0.432 | 0.41221 | 0.36879 | 0.36364 | 0.40945 | 0.4359 | 0.52874
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0782 | 6.818 | 6.5449 | 6.7154 | 6.6791 | 7.1907 | 8.7569 | 8.7574 | 9.3464 | 9.3734 | 9.4962 | 8.9767 | 9.0555 | 8.3376 | 8.7663 | 8.7916 | 8.602 | 8.8036 | 9.021 | 9.3161 | 9.9184 | 10.0424 | 9.0143 | 8.3916 | 8.4914 | -8.401%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 55.2 | 52.8 | 51.6 | 51.6 | 56.4 | 63.6 | 61.2 | 82.8 | 130.8 | 146.4 | 132 | 123.6 | 121.2 | 108 | 118.8 | 127.2 | 112.8 | 70.8 | 54 | 54 | 50.4 | 52.8 | 46.8 | 44.4 | 1969.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 30 | 26.4 | 26.4 | 49.2 | 57.6 | 50.4 | 52.8 | 49.2 | 39.6 | 56.4 | 46.8 | 48 | 34.8 | 27.6 | 31.2 | 27.6 | 31.2 | 26.4 | 30 | 877.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.625
|  | tgφ |  | 0.45652 | 0.52273 | 0.53488 | 0.53488 | 0.48936 | 0.4717 | 0.43137 | 0.31884 | 0.37615 | 0.39344 | 0.38182 | 0.42718 | 0.40594 | 0.36667 | 0.47475 | 0.36792 | 0.42553 | 0.49153 | 0.51111 | 0.57778 | 0.54762 | 0.59091 | 0.5641 | 0.67568 | 0.67568
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3759 | 3.305 | 3.2431 | 3.24 | 3.4732 | 3.8935 | 3.6938 | 4.8583 | 7.7822 | 8.7189 | 7.8607 | 7.4775 | 7.2702 | 6.3996 | 7.3233 | 7.5622 | 6.7874 | 4.3679 | 3.3481 | 3.417 | 3.1603 | 3.373 | 2.9412 | 2.9359 | 4.992 | -7.936%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 118.8 | 117.6 | 105.6 | 100.8 | 102 | 103.2 | 98.4 | 121.2 | 166.8 | 244.8 | 265.2 | 259.2 | 176.4 | 256.8 | 240 | 187.2 | 139.2 | 128.4 | 109.2 | 116.4 | 110.4 | 120 | 121.2 | 116.4 | 3625.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.6 | 91.2 | 84 | 81.6 | 79.2 | 82.8 | 81.6 | 93.6 | 193.2 | 266.4 | 300 | 268.8 | 166.8 | 274.8 | 224.4 | 183.6 | 129.6 | 123.6 | 88.8 | 112.8 | 91.2 | 97.2 | 102 | 104.4 | 3415.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 | 14 | 17 | 18 | 20 | 15 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11
|  | tgφ |  | 0.78788 | 0.77551 | 0.79545 | 0.80952 | 0.77647 | 0.80233 | 0.82927 | 0.77228 | 1.1583 | 1.0882 | 1.1312 | 1.037 | 0.94558 | 1.0701 | 0.935 | 0.98077 | 0.93103 | 0.96262 | 0.81319 | 0.96907 | 0.82609 | 0.81 | 0.84158 | 0.89691 | 1.1583
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4142 | 8.2555 | 7.4781 | 7.1805 | 7.1432 | 7.3257 | 7.0845 | 8.5607 | 14.2138 | 20.0508 | 22.2765 | 20.7744 | 13.4934 | 20.9246 | 18.2969 | 14.6298 | 10.5304 | 9.8677 | 7.7705 | 8.8809 | 7.8757 | 8.4933 | 8.671 | 8.5669 | 11.5316 | -4.833%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 894 | 732 | 771.6 | 903.6 | 826.8 | 781.2 | 782.4 | 810 | 1251.6 | 1168.8 | 1083.6 | 1134 | 1183.2 | 1016.4 | 1202.4 | 1240.8 | 1340.4 | 1050 | 1168.8 | 859.2 | 946.8 | 946.8 | 1092 | 1093.2 | 24279.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 859.2 | 528 | 830.4 | 907.2 | 858 | 723.6 | 787.2 | 577.2 | 1071.6 | 987.6 | 898.8 | 1078.8 | 1105.2 | 837.6 | 1164 | 1263.6 | 1305.6 | 1008 | 1137.6 | 782.4 | 896.4 | 942 | 1021.2 | 967.2 | 22538.4
|  | I, А | ТИ | 70 | 50 | 57 | 72 | 60 | 70 | 48 | 63 | 89 | 80 | 76 | 92 | 111 | 97 | 93 | 99 | 93 | 72 | 80 | 44 | 78 | 80 | 63 | 81 | 75.75
|  | tgφ |  | 0.96107 | 0.72131 | 1.0762 | 1.004 | 1.0377 | 0.92627 | 1.0061 | 0.71259 | 0.85618 | 0.84497 | 0.82946 | 0.95132 | 0.93408 | 0.82409 | 0.96806 | 1.0184 | 0.97404 | 0.96 | 0.97331 | 0.91061 | 0.94677 | 0.99493 | 0.93516 | 0.88474 | 1.0762
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 68.9827 | 50.068 | 62.8217 | 70.894 | 65.9091 | 58.957 | 61.51 | 55.6018 | 91.7546 | 84.8031 | 78.3238 | 87.0764 | 89.989 | 73.2729 | 93.1938 | 98.81 | 103.6014 | 80.5887 | 90.0464 | 63.6691 | 71.7086 | 73.4554 | 81.8388 | 79.9739 | 76.5354 | -1.037%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 333.6 | 271.2 | 292.8 | 295.2 | 292.8 | 276 | 393.6 | 457.2 | 676.8 | 684 | 636 | 642 | 588 | 554.4 | 669.6 | 627.6 | 643.2 | 559.2 | 541.2 | 430.8 | 476.4 | 454.8 | 332.4 | 309.6 | 11438.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.6 | 150 | 148.8 | 145.2 | 142.8 | 147.6 | 165.6 | 192 | 498 | 484.8 | 456 | 494.4 | 372 | 261.6 | 477.6 | 432 | 424.8 | 345.6 | 381.6 | 196.8 | 340.8 | 327.6 | 196.8 | 171.6 | 7125.6
|  | I, А | ТИ | 18 | 14 | 19 | 19 | 14 | 19 | 25 | 36 | 52 | 32 | 39 | 38 | 33 | 39 | 41 | 44 | 27 | 37 | 24 | 23 | 22 | 31 | 17 | 15 | 28.25
|  | tgφ |  | 0.51439 | 0.5531 | 0.5082 | 0.49187 | 0.4877 | 0.53478 | 0.42073 | 0.41995 | 0.73582 | 0.70877 | 0.71698 | 0.77009 | 0.63265 | 0.47186 | 0.71326 | 0.68834 | 0.66045 | 0.61803 | 0.7051 | 0.45682 | 0.71537 | 0.72032 | 0.59206 | 0.55426 | 0.77009
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.8709 | 17.1923 | 18.2023 | 18.2146 | 18.0195 | 17.3293 | 23.6655 | 27.721 | 46.7927 | 46.4635 | 43.5379 | 45.0803 | 38.6724 | 34.1046 | 45.8015 | 42.5106 | 42.6781 | 36.3972 | 36.5595 | 25.9498 | 32.2153 | 30.8269 | 21.1448 | 19.3943 | 31.2227 | -10.52%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 5.4 | 4.8 | 6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 104.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 5.4 | 4.8 | 6 | 5.4 | 110.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.875 | 0.875 | 0.75 | 1 | 1.1429 | 1.1429 | 1 | 0.875 | 1.1667 | 1 | 0.875 | 0.7 | 1.1429 | 1 | 1 | 1 | 1.1429 | 1.3333 | 1.4286 | 1.5 | 1.3333 | 1.4286 | 1.2857 | 1.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.30775 | 0.35382 | 0.35348 | 0.3322 | 0.37549 | 0.35314 | 0.35348 | 0.33205 | 0.35518 | 0.30657 | 0.42486 | 0.35484 | 0.40707 | 0.35484 | 0.33077 | 0.3314 | 0.28188 | 0.35314 | 0.33125 | 0.40128 | 0.35694 | 0.32999 | 0.4009 | 0.37482 | 0.35238 | #DIV/0!
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 105.5 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.24479 | 0.24408 | 0.24385 | 0.24915 | 0.24891 | 0.24915 | 0.24385 | 0.23479 | 0.23389 | 0.23831 | 0.23923 | 0.23366 | 0.23344 | 0.23923 | 0.22832 | 0.22876 | 0.23254 | 0.24362 | 0.2374 | 0.25751 | 0.25849 | 0.25849 | 0.25727 | 0.26299 | 0.24341 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.61 | 2.55 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 61.83 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7578.8 | 7487.9 | 7503.2 | 7628 | 7572.4 | 7397.1 | 7555.4 | 7871.1 | 9256.9 | 9274.7 | 8973.7 | 9158.4 | 9040.5 | 8974.2 | 8998.3 | 8965.7 | 8924.7 | 8330.1 | 8115.8 | 7349.6 | 7613.1 | 7695 | 7481.7 | 7562.5 | 196256
|  | Q, кВАр |  | 4384.6 | 4281 | 4575.4 | 4633.6 | 4534.1 | 4216.1 | 4244.6 | 4157.5 | 5508.4 | 5543.5 | 5306.7 | 5506.6 | 5151.8 | 5035.5 | 5561.5 | 5532.5 | 5403.7 | 4916.9 | 4839 | 4036.3 | 4362.4 | 4621.6 | 4499.3 | 4587.7 | 115440.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.19566 | -0.8879 | -0.14949 | -0.13127 | -0.084589 | 0.17409 | 0.060847 | -0.21772 | 1.8356 | 4.0085 | 2.7557 | 2.508 | 1.7977 | -0.0022287 | 4.3751 | 2.7581 | 0.34949 | -1.7852 | 0.56604 | -1.2342 | 0.22149 | 0.27216 | 0.27059 | -0.033069 | 0.8708
|  | Q, % |  | 1.5581 | 1.2685 | 1.9837 | 1.7889 | 1.9442 | 2.2694 | 2.2882 | 1.9458 | 2.1946 | 3.992 | 2.7721 | 3.0869 | 3.5966 | 0.87598 | 3.9796 | 3.1425 | 1.9292 | 0.90891 | 2.7923 | 1.5056 | 3.2727 | 3.4754 | 3.7377 | 3.0495 | 2.5195
|  |  | Δ I | -1.663% | -0.2092% | 0% | -1.8% | 1.293% | 1.22% | 0% | 0% | -3.382% | 0.9756% | -2.341% | -2.238% | -2.178% | -2.291% | -1.351% | -0.1658% | 0% | -0.3781% | -1.856% | 0.6818% | 1.581% | -0.9881% | -0.4264% | 0.8048% | -0.6846%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2708% | -0.5333% | -0.1683% | -0.2119% | -0.3097% | 0.3635% | 0.02025% | 0.1305% | 1.356% | 3.933% | 2.784% | 2.067% | 1.618% | -0.538% | 4.233% | 2.889% | 0.7325% | -0.674% | 1.353% | -0.4946% | 0.4899% | 0.5396% | 0.6856% | 0.07959% | 0.9534%
Сысольский РЭС |  |  |  | 4812.1 | 4935.3 | 4929 | 4990.7 | 4932.7 | 4886.9 | 4806.6 | 4803.9 | 5153.2 | 5066.6 | 4895.8 | 5188 | 5334.6 | 5387.7 | 5082 | 5128.5 | 5119.9 | 5006.2 | 4709.8 | 4345.7 | 4424.9 | 4360.5 | 4327.8 | 4476.3
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 153.6 | 142.8 | 141 | 144 | 156 | 168.6 | 213 | 251.4 | 282.6 | 276 | 253.8 | 249.6 | 243 | 229.8 | 232.2 | 219 | 223.2 | 222.6 | 230.4 | 240.6 | 220.2 | 205.2 | 169.8 | 157.2 | 5025.6 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 163.8 | 153.6 | 144.6 | 151.8 | 150.6 | 150 | 141 | 140.4 | 152.4 | 157.2 | 158.4 | 165 | 154.2 | 148.2 | 157.2 | 155.4 | 159.6 | 169.2 | 160.2 | 165.6 | 144 | 142.2 | 137.4 | 154.8 | 3676.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14.5 | 8.079% | 12.84%
|  | tgφ |  | 1.0664 | 1.0756 | 1.0255 | 1.0542 | 0.96538 | 0.88968 | 0.66197 | 0.55847 | 0.53928 | 0.56957 | 0.62411 | 0.66106 | 0.63457 | 0.64491 | 0.677 | 0.70959 | 0.71505 | 0.76011 | 0.69531 | 0.68828 | 0.65395 | 0.69298 | 0.80919 | 0.98473 | 1.0756
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1307 | 11.2666 | 10.8497 | 11.2194 | 11.6919 | 12.306 | 14.1975 | 16.0351 | 17.9489 | 17.5191 | 16.4385 | 16.3163 | 15.7833 | 15.2273 | 15.5852 | 14.868 | 15.0768 | 15.3926 | 15.4485 | 15.9578 | 14.6234 | 13.77 | 11.979 | 11.9185 | 14.3146 | 1.279%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9.75
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 153.6 | 142.8 | 141 | 144 | 156 | 168.6 | 213 | 251.4 | 282.6 | 276 | 253.8 | 249.6 | 243 | 229.8 | 232.2 | 219 | 223.2 | 222.6 | 230.4 | 240.6 | 220.2 | 205.2 | 169.8 | 157.2 |  | 141
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 163.8 | 153.6 | 144.6 | 151.8 | 150.6 | 150 | 141 | 140.4 | 152.4 | 157.2 | 158.4 | 165 | 154.2 | 148.2 | 157.2 | 155.4 | 159.6 | 169.2 | 160.2 | 165.6 | 144 | 142.2 | 137.4 | 154.8 |  | 137.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 224.5516 | 209.7255 | 201.9657 | 209.2349 | 216.8326 | 225.6678 | 255.4408 | 287.9481 | 321.074 | 317.6285 | 299.1739 | 299.2076 | 287.7962 | 273.4434 | 280.4081 | 268.5333 | 274.391 | 279.6058 | 280.6211 | 292.0817 | 263.1046 | 249.6555 | 218.428 | 220.6238 |  | 201.9657
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.76 | 10.76 | 10.78 | 10.72 | 10.6 | 10.4 | 10.38 | 10.34 | 10.48 | 10.52 | 10.6 | 10.54 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.58 | 10.4 | 10.48 | 10.54 | 10.7
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | bar: 0 to 24
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | АСКУЭ | 65.4 | 56.2 | 52.8 | 51.6 | 53.6 | 57.6 | 72 | 98.6 | 102.6 | 101.8 | 96.4 | 94 | 85 | 72.8 | 84.4 | 80.4 | 79.6 | 82.4 | 76.8 | 90 | 82 | 81.8 | 63 | 57 | 1837.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.8 | 50 | 45.6 | 47.2 | 46.6 | 46.6 | 47.2 | 51.6 | 56.2 | 56.6 | 62 | 63.4 | 53.6 | 52 | 64.6 | 57.8 | 60.2 | 61.4 | 54.8 | 60.2 | 49.6 | 53.6 | 47.2 | 57.4 | 1306.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.6667
|  | tgφ |  | 0.92966 | 0.88968 | 0.86364 | 0.91473 | 0.8694 | 0.80903 | 0.65556 | 0.52333 | 0.54776 | 0.55599 | 0.64315 | 0.67447 | 0.63059 | 0.71429 | 0.7654 | 0.71891 | 0.75628 | 0.74515 | 0.71354 | 0.66889 | 0.60488 | 0.65526 | 0.74921 | 1.007 | 1.007
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8239 | 4.041 | 3.7478 | 3.7498 | 3.8297 | 4.0402 | 4.785 | 6.1972 | 6.5397 | 6.4244 | 6.2978 | 6.1829 | 5.511 | 4.982 | 5.9074 | 5.4825 | 5.4837 | 5.6571 | 5.1939 | 5.9157 | 5.3265 | 5.3941 | 4.3172 | 4.37 | 5.175 | 8.676%
яч.5д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | АСКУЭ | 31.6 | 29 | 29.6 | 30.6 | 34 | 37.2 | 57.4 | 62.4 | 89 | 87.8 | 81.4 | 80.6 | 81.2 | 79.2 | 72.8 | 56 | 53.4 | 49.6 | 55.6 | 53 | 51 | 46.6 | 37.6 | 31.4 | 1318 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.6 | 23.8 | 24.8 | 23.8 | 24.2 | 23.4 | 22.2 | 25.2 | 26 | 26.6 | 28.2 | 27.8 | 27 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 27.4 | 25.4 | 24.6 | 23.4 | 22.4 | 22.6 | 23.4 | 599.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.78481 | 0.84828 | 0.80405 | 0.81046 | 0.7 | 0.65054 | 0.40767 | 0.35577 | 0.28315 | 0.29613 | 0.32678 | 0.34988 | 0.34236 | 0.34091 | 0.35989 | 0.46071 | 0.48315 | 0.55242 | 0.45683 | 0.46415 | 0.45882 | 0.48069 | 0.60106 | 0.74522 | 0.84828
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.17 | 2.0429 | 2.0404 | 2.112 | 2.2379 | 2.42 | 3.4452 | 3.6883 | 5.1709 | 5.0506 | 4.7054 | 4.6565 | 4.7069 | 4.6597 | 4.3003 | 3.4138 | 3.2586 | 3.1195 | 3.3651 | 3.1923 | 3.1187 | 2.8518 | 2.4059 | 2.1155 | 3.3437 | 13.71%
яч.9д | Семушино | P, кВт | АСКУЭ | 13.8 | 13 | 12.7 | 13.8 | 14.7 | 16.6 | 17.5 | 19 | 20.4 | 20.9 | 19.8 | 17.5 | 16.7 | 17.1 | 19.3 | 20.9 | 21.9 | 19.7 | 20.3 | 21 | 24.3 | 22.9 | 20.1 | 17.6 | 441.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.6 | 23.6 | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 20.1 | 18.5 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 22.3 | 21.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 20.9 | 20 | 20.1 | 22.2 | 516.7
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7083
|  | tgφ |  | 1.7101 | 1.8154 | 1.7953 | 1.7029 | 1.585 | 1.3735 | 1.1486 | 0.97368 | 0.98529 | 0.98565 | 1.0253 | 1.2743 | 1.2754 | 1.1988 | 1.0518 | 0.97129 | 0.95434 | 1.1574 | 1.1232 | 1.1 | 0.86008 | 0.87336 | 1 | 1.2614 | 1.8154
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4769 | 1.4474 | 1.402 | 1.4613 | 1.4855 | 1.5379 | 1.4813 | 1.4768 | 1.601 | 1.6186 | 1.5581 | 1.5458 | 1.4844 | 1.4866 | 1.5568 | 1.6132 | 1.6634 | 1.6588 | 1.6806 | 1.7056 | 1.7814 | 1.677 | 1.5589 | 1.5305 | 1.5621 | 8.562%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 19.6 | 21.4 | 23 | 25 | 30 | 30.8 | 35.4 | 40.8 | 41.6 | 36.6 | 29.2 | 29 | 29.2 | 30.6 | 26.6 | 30.4 | 36.6 | 40.6 | 43.6 | 44.2 | 30.6 | 23.8 | 22.4 | 26.2 | 747.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.2 | 34 | 32.2 | 35.2 | 35.8 | 36.2 | 33 | 31.8 | 36.4 | 37.6 | 32.2 | 32.6 | 32 | 30.8 | 29.2 | 32.8 | 34 | 37.6 | 37.8 | 38 | 31.4 | 27.8 | 28.6 | 31.4 | 802.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.0833
|  | tgφ |  | 1.7449 | 1.5888 | 1.4 | 1.408 | 1.1933 | 1.1753 | 0.9322 | 0.77941 | 0.875 | 1.0273 | 1.1027 | 1.1241 | 1.0959 | 1.0065 | 1.0977 | 1.0789 | 0.92896 | 0.92611 | 0.86697 | 0.85973 | 1.0261 | 1.1681 | 1.2768 | 1.1985 | 1.7449
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1295 | 2.1582 | 2.1258 | 2.3151 | 2.5186 | 2.5919 | 2.6899 | 2.8806 | 3.0901 | 2.8941 | 2.3884 | 2.3793 | 2.3758 | 2.4178 | 2.1954 | 2.4761 | 2.7449 | 3.0463 | 3.1767 | 3.1846 | 2.4369 | 2.0185 | 1.9923 | 2.2092 | 2.5182 | 18.33%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 24.6 | 24 | 23.2 | 24.6 | 27.8 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 30.6 | 29 | 30 | 32.6 | 31 | 30.4 | 32.8 | 32.6 | 32 | 35 | 34 | 33.6 | 31.8 | 27.4 | 25.6 | 711.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.6 | 24.2 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 23.2 | 21.2 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 20.4 | 21.8 | 22 | 23 | 22.6 | 23.6 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 23.2 | 530.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 1.0085 | 0.98374 | 0.975 | 1.0259 | 0.96748 | 0.83453 | 0.66667 | 0.58896 | 0.62987 | 0.64052 | 0.73103 | 0.75333 | 0.69325 | 0.69032 | 0.67105 | 0.66463 | 0.67485 | 0.71875 | 0.64571 | 0.69412 | 0.64881 | 0.67925 | 0.78832 | 0.90625 | 1.0259
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7954 | 1.8538 | 1.8007 | 1.7822 | 1.8456 | 1.9745 | 2.1242 | 2.1069 | 2.0349 | 2.0043 | 1.9738 | 2.0482 | 2.1755 | 2.0977 | 2.0348 | 2.1806 | 2.161 | 2.1695 | 2.2936 | 2.2612 | 2.2261 | 2.1203 | 1.9134 | 1.8664 | 2.0352 | 4.226%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5 | 840.5
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | 235.23
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 153.8 | 144.2 | 142.1 | 144.2 | 156.9 | 170 | 214.1 | 253.4 | 284.4 | 277.7 | 255.8 | 251.1 | 244.7 | 230.7 | 233.5 | 220.5 | 224.1 | 224.3 | 231.3 | 242.2 | 221.5 | 206.9 | 170.5 | 157.8 | 5055.7
|  | Q, кВАр |  | 167 | 156.4 | 147.8 | 154.5 | 153.3 | 153 | 144.9 | 143.3 | 157.3 | 160.4 | 162.3 | 169.1 | 157.3 | 151.7 | 160.7 | 158.5 | 162.9 | 172.2 | 163.4 | 169.5 | 147.1 | 145.4 | 140.1 | 157.6 | 3755.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.13021 | -0.98039 | -0.78014 | -0.13889 | -0.57692 | -0.83037 | -0.51643 | -0.79554 | -0.63694 | -0.61594 | -0.78802 | -0.60096 | -0.69959 | -0.39164 | -0.55986 | -0.68493 | -0.40323 | -0.7637 | -0.39062 | -0.665 | -0.59037 | -0.82846 | -0.41225 | -0.38168 | -0.59893
|  | Q, % |  | -1.9536 | -1.8229 | -2.213 | -1.7787 | -1.7928 | -2 | -2.766 | -2.0655 | -3.2152 | -2.0356 | -2.4621 | -2.4848 | -2.0104 | -2.3617 | -2.2265 | -1.9949 | -2.0677 | -1.773 | -1.9975 | -2.3551 | -2.1528 | -2.2504 | -1.9651 | -1.8088 | -2.1459
|  |  | Δ I | 0% | -9.091% | 0% | 0% | -16.67% | -9.091% | -6.25% | -18.75% | -17.65% | -23.53% | -17.65% | -18.75% | -18.75% | -12.5% | 0% | -28.57% | -21.43% | 0% | -18.75% | -11.76% | -23.08% | -15.38% | -15.38% | -16.67% | -13.51%
|  |  | Δ Iрасч | -2.185% | -2.456% | -2.461% | -1.791% | -1.928% | -2.102% | -2.311% | -1.962% | -2.717% | -2.699% | -2.95% | -3.043% | -2.979% | -2.735% | -2.628% | -2.005% | -1.557% | -1.68% | -1.692% | -1.891% | -1.82% | -2.118% | -1.742% | -1.452% | -2.232%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 398.8 | 381.6 | 361.6 | 373.2 | 423.2 | 466.8 | 507.6 | 569.2 | 605.2 | 638.4 | 634 | 650.8 | 644.4 | 612 | 611.2 | 591.2 | 571.6 | 570 | 571.2 | 561.6 | 584.4 | 559.6 | 498.4 | 450 | 12836 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 191.2 | 188.8 | 178.8 | 186.4 | 196.8 | 208.4 | 211.2 | 202.8 | 194 | 220.4 | 229.6 | 229.2 | 222.8 | 228 | 224.8 | 218 | 229.6 | 238.8 | 236.4 | 230 | 225.6 | 215.6 | 211.2 | 206.8 | 5125.2
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 19 | 25 | 25 | 27 | 31 | 30 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 27 | 24 | 30.0833 | 16.14% | 27.6%
|  | tgφ |  | 0.47944 | 0.49476 | 0.49447 | 0.49946 | 0.46503 | 0.44644 | 0.41608 | 0.35629 | 0.32056 | 0.34524 | 0.36215 | 0.35218 | 0.34575 | 0.37255 | 0.3678 | 0.36874 | 0.40168 | 0.41895 | 0.41387 | 0.40954 | 0.38604 | 0.38528 | 0.42376 | 0.45956 | 0.49946
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.3936 | 23.438 | 22.207 | 22.9651 | 25.6446 | 28.1424 | 30.3819 | 33.5843 | 35.5969 | 37.2509 | 37.3338 | 38.1293 | 37.6789 | 36.0908 | 35.9879 | 34.8876 | 33.9755 | 34.1516 | 34.0967 | 33.3454 | 34.5515 | 32.8885 | 29.6299 | 27.1087 | 31.8109 | -5.743%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14.7917
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 398.8 | 381.6 | 361.6 | 373.2 | 423.2 | 466.8 | 507.6 | 569.2 | 605.2 | 638.4 | 634 | 650.8 | 644.4 | 612 | 611.2 | 591.2 | 571.6 | 570 | 571.2 | 561.6 | 584.4 | 559.6 | 498.4 | 450 |  | 361.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 191.2 | 188.8 | 178.8 | 186.4 | 196.8 | 208.4 | 211.2 | 202.8 | 194 | 220.4 | 229.6 | 229.2 | 222.8 | 228 | 224.8 | 218 | 229.6 | 238.8 | 236.4 | 230 | 225.6 | 215.6 | 211.2 | 206.8 |  | 178.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 442.2656 | 425.7511 | 403.3906 | 417.1609 | 466.721 | 511.2072 | 549.7847 | 604.2487 | 635.5337 | 675.3745 | 674.2938 | 689.9806 | 681.8293 | 653.0911 | 651.23 | 630.1122 | 615.9892 | 618.0012 | 618.1864 | 606.8728 | 626.4333 | 599.6962 | 541.3021 | 495.2436 |  | 403.3906
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.46 | 10.4 | 10.32 | 10.48 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.48 | 10.54 | 10.56 | 10.56
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | АСКУЭ | 57 | 57.8 | 54.6 | 56.8 | 67.6 | 79 | 90.4 | 85.2 | 78.4 | 69.8 | 70.6 | 73.2 | 62.6 | 75.8 | 86.4 | 90.2 | 109.4 | 112.6 | 111 | 109.8 | 104.6 | 102.2 | 89.2 | 80.8 | 1975 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.4 | 38.8 | 37.4 | 38.4 | 44.2 | 51.2 | 52.4 | 47.4 | 40.6 | 45.6 | 48.6 | 47.6 | 43.4 | 51 | 44.4 | 43.6 | 54 | 57.6 | 52.6 | 49.2 | 49.6 | 46 | 45.2 | 44.6 | 1111.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.67368 | 0.67128 | 0.68498 | 0.67606 | 0.65385 | 0.6481 | 0.57965 | 0.55634 | 0.51786 | 0.6533 | 0.68839 | 0.65027 | 0.69329 | 0.67282 | 0.51389 | 0.48337 | 0.4936 | 0.51155 | 0.47387 | 0.44809 | 0.47419 | 0.4501 | 0.50673 | 0.55198 | 0.69329
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7908 | 3.8324 | 3.6433 | 3.7744 | 4.4379 | 5.1825 | 5.7742 | 5.4189 | 4.9452 | 4.5986 | 4.7456 | 4.8252 | 4.2094 | 5.0487 | 5.3681 | 5.547 | 6.7291 | 6.9893 | 6.7749 | 6.6111 | 6.3851 | 6.1464 | 5.4737 | 5.0519 | 5.221 | -17.11%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | АСКУЭ | 24.8 | 22.8 | 22.8 | 23 | 25 | 24.6 | 31.4 | 34.8 | 36 | 35.6 | 36.4 | 38.2 | 39.4 | 40.8 | 38 | 39.2 | 38.8 | 40.6 | 41.8 | 44 | 46.4 | 40.8 | 31.4 | 29 | 825.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.8 | 25.2 | 25 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 27.2 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 29.8 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 30.6 | 30.8 | 32.6 | 32 | 30.6 | 30.4 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | 689.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 1.0403 | 1.1053 | 1.0965 | 1.1043 | 1.016 | 1.0244 | 0.86624 | 0.75862 | 0.76667 | 0.80899 | 0.81868 | 0.79581 | 0.78173 | 0.7549 | 0.82105 | 0.78061 | 0.79381 | 0.80296 | 0.76555 | 0.69545 | 0.65517 | 0.71569 | 0.9172 | 1.0069 | 1.1053
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9738 | 1.8708 | 1.8627 | 1.8864 | 1.9582 | 1.9387 | 2.2957 | 2.4278 | 2.5408 | 2.5256 | 2.6046 | 2.6979 | 2.7636 | 2.825 | 2.7171 | 2.7534 | 2.7324 | 2.8774 | 2.9036 | 2.9448 | 3.0596 | 2.7516 | 2.3323 | 2.2527 | 2.479 | -0.8412%
яч.9д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 73.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 72.8 | 86.4 | 109.2 | 130.4 | 139.6 | 141.6 | 136.8 | 134.4 | 138.4 | 114.8 | 118 | 120.4 | 124.4 | 128.8 | 131.6 | 128.4 | 132 | 112 | 96.8 | 85.2 | 2656.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 35.6 | 36.8 | 35.6 | 36 | 37.6 | 44.8 | 43.2 | 42.4 | 44.8 | 42 | 45.2 | 44 | 45.6 | 46 | 47.2 | 45.2 | 44.8 | 41.6 | 42.4 | 40.8 | 983.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.5082 | 0.52381 | 0.51786 | 0.51786 | 0.48901 | 0.42593 | 0.32601 | 0.27607 | 0.26934 | 0.31638 | 0.31579 | 0.31548 | 0.3237 | 0.36585 | 0.38305 | 0.36545 | 0.36656 | 0.35714 | 0.35866 | 0.35202 | 0.33939 | 0.37143 | 0.43802 | 0.47887 | 0.52381
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5289 | 4.1762 | 4.166 | 4.166 | 4.4527 | 5.1699 | 6.3471 | 7.5188 | 8.0978 | 8.1917 | 7.9429 | 7.788 | 8.0389 | 6.7553 | 6.9829 | 7.0974 | 7.3078 | 7.558 | 7.7113 | 7.4795 | 7.6885 | 6.5523 | 5.7847 | 5.1709 | 6.5281 | -0.4317%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 103.4 | 99 | 93 | 101.6 | 128.2 | 132.4 | 116.8 | 146.6 | 152.6 | 186.8 | 191.8 | 221 | 222 | 212 | 208.6 | 198.6 | 142.2 | 124.8 | 110.4 | 105 | 130.6 | 139 | 140 | 131.8 | 3538.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.4 | 23.6 | 22.4 | 23.6 | 23 | 20.8 | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 28.4 | 33 | 37.4 | 36 | 35.4 | 34.8 | 33 | 27.8 | 23 | 22.6 | 23.6 | 26 | 24.2 | 27.8 | 23.2 | 638.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8.6667
|  | tgφ |  | 0.20696 | 0.23838 | 0.24086 | 0.23228 | 0.17941 | 0.1571 | 0.19178 | 0.15553 | 0.14679 | 0.15203 | 0.17205 | 0.16923 | 0.16216 | 0.16698 | 0.16683 | 0.16616 | 0.1955 | 0.18429 | 0.20471 | 0.22476 | 0.19908 | 0.1741 | 0.19857 | 0.17602 | 0.24086
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.824 | 5.6028 | 5.2661 | 5.7421 | 7.1566 | 7.3781 | 6.5722 | 8.246 | 8.6389 | 10.4215 | 10.7755 | 12.3864 | 12.4283 | 11.8776 | 11.6868 | 11.1467 | 7.9917 | 7.0128 | 6.2155 | 5.9133 | 7.3447 | 7.7377 | 7.813 | 7.3254 | 8.271 | 4.566%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 113 | 107.8 | 99 | 99.4 | 105 | 118.4 | 130.4 | 132.6 | 133 | 140.4 | 134.8 | 125.6 | 132 | 114.2 | 107 | 102.8 | 113.4 | 116.6 | 130.6 | 127 | 125.8 | 119 | 105.4 | 88.6 | 2821.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50 | 46.8 | 40.8 | 45.8 | 50.6 | 55.6 | 55 | 54.2 | 48.6 | 52.6 | 56.4 | 55.6 | 52.6 | 49.4 | 50.2 | 49.8 | 52 | 56.8 | 61 | 59.2 | 56.6 | 53 | 49 | 46.4 | 1248
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.2917
|  | tgφ |  | 0.44248 | 0.43414 | 0.41212 | 0.46076 | 0.4819 | 0.46959 | 0.42178 | 0.40875 | 0.36541 | 0.37464 | 0.4184 | 0.44268 | 0.39848 | 0.43257 | 0.46916 | 0.48444 | 0.45855 | 0.48714 | 0.46708 | 0.46614 | 0.44992 | 0.44538 | 0.4649 | 0.5237 | 0.5237
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8155 | 6.4696 | 5.8947 | 6.025 | 6.4043 | 7.2009 | 7.8208 | 7.9618 | 7.9313 | 8.2695 | 8.0905 | 7.5905 | 7.8523 | 6.876 | 6.5314 | 6.3245 | 6.8809 | 7.1673 | 7.9504 | 7.6991 | 7.6086 | 7.1442 | 6.3624 | 5.4746 | 7.0978 | -12.81%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 28 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 28 | 30.4 | 38 | 43 | 70 | 68 | 66.2 | 60.8 | 51.4 | 56 | 53.4 | 44.8 | 45.2 | 47 | 49.6 | 47.4 | 46.4 | 45.2 | 36 | 32.6 | 1069.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 24.6 | 25.2 | 23.2 | 25.2 | 28.4 | 29 | 27 | 26 | 28.2 | 28.4 | 26.2 | 27.4 | 28.8 | 29 | 28.6 | 27 | 27.4 | 27 | 27.2 | 632.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.83571 | 0.86232 | 0.86861 | 0.86765 | 0.85 | 0.80921 | 0.66316 | 0.53953 | 0.36 | 0.41765 | 0.43807 | 0.44408 | 0.50584 | 0.50357 | 0.53184 | 0.58482 | 0.60619 | 0.61277 | 0.58468 | 0.60338 | 0.5819 | 0.60619 | 0.75 | 0.83436 | 0.86861
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0127 | 2.0063 | 1.998 | 1.9824 | 2.0192 | 2.1529 | 2.5197 | 2.7156 | 4.1671 | 4.0646 | 4.0016 | 3.6763 | 3.1832 | 3.4649 | 3.3423 | 2.8735 | 2.9153 | 3.0461 | 3.169 | 3.0418 | 2.961 | 2.8988 | 2.4632 | 2.324 | 2.875 | -1.47%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.09 | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.095 | 0.1 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 2.165 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.655 | 0.655 | 0.66 | 0.645 | 0.515 | 0.505 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.49 | 0.5 | 0.505 | 0.515 | 0.505 | 0.485 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 0.49 | 0.51 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.51 | 12.65 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 399.4 | 382.2 | 364 | 375.2 | 426.6 | 471.2 | 516.2 | 572.6 | 609.6 | 642.2 | 636.6 | 653.2 | 645.8 | 613.6 | 611.4 | 596 | 573.4 | 570.4 | 575 | 561.6 | 585.8 | 558.2 | 498.8 | 448 | 12887
|  | Q, кВАр |  | 196.2 | 193.4 | 184.2 | 191.6 | 202.6 | 214.2 | 217.8 | 210 | 202 | 228.6 | 240 | 240.4 | 233.6 | 236.8 | 234.2 | 227.2 | 237.6 | 244.8 | 244.4 | 236.4 | 234.4 | 221.4 | 220.2 | 211.4 | 5303.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.15045 | -0.15723 | -0.66372 | -0.53591 | -0.8034 | -0.94259 | -1.6942 | -0.59733 | -0.72703 | -0.59524 | -0.41009 | -0.36878 | -0.21726 | -0.26144 | -0.032723 | -0.81191 | -0.31491 | -0.070175 | -0.66527 | 0 | -0.23956 | 0.25018 | -0.080257 | 0.44444 | -0.39732
|  | Q, % |  | -2.6151 | -2.4364 | -3.0201 | -2.7897 | -2.9472 | -2.7831 | -3.125 | -3.5503 | -4.1237 | -3.7205 | -4.5296 | -4.8866 | -4.8474 | -3.8596 | -4.1815 | -4.2202 | -3.4843 | -2.5126 | -3.3841 | -2.7826 | -3.9007 | -2.6902 | -4.2614 | -2.2244 | -3.4769
|  |  | Δ I | -4.545% | -4.545% | -10.53% | -4% | -12% | -3.704% | -6.452% | -3.333% | -2.778% | -5.405% | -2.778% | -2.778% | -2.857% | -3.125% | 2.941% | -2.941% | -6.452% | -6.452% | -6.25% | 3.226% | -2.941% | -6.452% | -3.704% | -4.167% | -4.017%
|  |  | Δ Iрасч | -2.263% | -2.219% | -2.809% | -2.662% | -3.059% | -3.129% | -3.12% | -2.098% | -2.034% | -2.203% | -2.215% | -2.19% | -2.115% | -2.097% | -1.78% | -2.45% | -1.712% | -1.462% | -1.842% | -1.032% | -1.435% | -1.041% | -2.023% | -1.81% | -2.078%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 182.4 | 183.2 | 178.4 | 169.6 | 180.8 | 196 | 226.4 | 264.8 | 318.4 | 344 | 328 | 319.2 | 308 | 314.4 | 292 | 276 | 292 | 271.2 | 274.4 | 256.8 | 252 | 244 | 224.8 | 187.2 | 6084 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 148.8 | 149.6 | 146.4 | 144.8 | 148.8 | 147.2 | 136.8 | 149.6 | 172.8 | 194.4 | 184 | 212 | 201.6 | 211.2 | 202.4 | 190.4 | 208 | 200.8 | 197.6 | 177.6 | 161.6 | 153.6 | 160 | 152 | 4152
|  | I, А | ТИ | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 21 | 21 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16.25 | 8.92% | 15.81%
|  | tgφ |  | 0.81579 | 0.81659 | 0.82063 | 0.85377 | 0.82301 | 0.75102 | 0.60424 | 0.56495 | 0.54271 | 0.56512 | 0.56098 | 0.66416 | 0.65455 | 0.67176 | 0.69315 | 0.68986 | 0.71233 | 0.74041 | 0.72012 | 0.69159 | 0.64127 | 0.62951 | 0.71174 | 0.81197 | 0.85377
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.7404 | 12.8013 | 12.4208 | 11.98 | 12.6261 | 13.3668 | 14.6739 | 16.6795 | 19.9432 | 21.466 | 20.4314 | 20.7393 | 20.0359 | 20.7322 | 19.4847 | 18.3192 | 19.4036 | 18.4015 | 18.4048 | 16.8673 | 16.4177 | 15.6635 | 14.934 | 13.0757 | 16.7337 | -2.977%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 182.4 | 183.2 | 178.4 | 169.6 | 180.8 | 196 | 226.4 | 264.8 | 318.4 | 344 | 328 | 319.2 | 308 | 314.4 | 292 | 276 | 292 | 271.2 | 274.4 | 256.8 | 252 | 244 | 224.8 | 187.2 |  | 169.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 148.8 | 149.6 | 146.4 | 144.8 | 148.8 | 147.2 | 136.8 | 149.6 | 172.8 | 194.4 | 184 | 212 | 201.6 | 211.2 | 202.4 | 190.4 | 208 | 200.8 | 197.6 | 177.6 | 161.6 | 153.6 | 160 | 152 |  | 136.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 235.3958 | 236.5215 | 230.7802 | 223.0049 | 234.1582 | 245.1201 | 264.5207 | 304.1368 | 362.2684 | 395.1295 | 376.0851 | 383.1875 | 368.1122 | 378.7516 | 355.2883 | 335.3031 | 358.508 | 337.4464 | 338.1436 | 312.2307 | 299.3636 | 288.3209 | 275.9258 | 241.1386 |  | 223.0049
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.68 | 10.74 | 10.76 | 10.72 | 10.6 | 10.42 | 10.54 | 10.5 | 10.64 | 10.64 | 10.68 | 10.62 | 10.56 | 10.54 | 10.58 | 10.68 | 10.6 | 10.62 | 10.7 | 10.54 | 10.64 | 10.68 | 10.66
яч.6д | Заозерье | P, кВт | АСКУЭ | 41.8 | 40.6 | 39 | 39.4 | 42.4 | 46 | 50.6 | 65.2 | 67.6 | 69.8 | 64 | 57 | 58 | 57.6 | 56.2 | 56.8 | 55 | 51.8 | 58.8 | 60.2 | 62.8 | 58 | 53.4 | 45.8 | 1297.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.6 | 36 | 35.8 | 36.6 | 36.8 | 35.8 | 33 | 40.2 | 39.6 | 43.8 | 39.2 | 41.6 | 45.8 | 44.6 | 41.2 | 40.4 | 40.8 | 42.4 | 43 | 41.2 | 38 | 37.2 | 38 | 37.6 | 945.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.8756 | 0.8867 | 0.91795 | 0.92893 | 0.86792 | 0.77826 | 0.65217 | 0.61656 | 0.5858 | 0.62751 | 0.6125 | 0.72982 | 0.78966 | 0.77431 | 0.7331 | 0.71127 | 0.74182 | 0.81853 | 0.73129 | 0.68439 | 0.6051 | 0.64138 | 0.71161 | 0.82096 | 0.92893
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.007 | 2.9368 | 2.8493 | 2.8889 | 3.0273 | 3.1786 | 3.3512 | 4.2007 | 4.313 | 4.4767 | 4.0773 | 3.8193 | 4.0225 | 3.9876 | 3.8216 | 3.8082 | 3.7064 | 3.6504 | 3.9649 | 3.9408 | 4.0255 | 3.7433 | 3.5473 | 3.2132 | 3.6482 | 0.5027%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | АСКУЭ | 77.7 | 74.1 | 71.7 | 68.4 | 74.4 | 79.8 | 77.7 | 86.7 | 112.2 | 127.8 | 125.1 | 125.4 | 109.8 | 110.1 | 99 | 94.8 | 99.3 | 89.7 | 93.6 | 92.1 | 89.4 | 85.2 | 81 | 67.8 | 2212.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.6 | 59.4 | 57.3 | 55.5 | 58.8 | 57.9 | 47.4 | 50.4 | 57.6 | 67.5 | 67.2 | 76.8 | 65.4 | 67.2 | 69 | 66.3 | 71.1 | 66.6 | 65.7 | 62.1 | 58.5 | 54 | 58.8 | 54.6 | 1475.7
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6.3333
|  | tgφ |  | 0.77992 | 0.80162 | 0.79916 | 0.8114 | 0.79032 | 0.72556 | 0.61004 | 0.58131 | 0.51337 | 0.52817 | 0.53717 | 0.61244 | 0.59563 | 0.61035 | 0.69697 | 0.69937 | 0.71601 | 0.74247 | 0.70192 | 0.67427 | 0.65436 | 0.6338 | 0.72593 | 0.80531 | 0.8114
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3332 | 5.14 | 4.9398 | 4.7319 | 5.1134 | 5.3764 | 5.049 | 5.4998 | 6.9431 | 7.8519 | 7.7147 | 7.9587 | 6.9561 | 7.0606 | 6.618 | 6.3203 | 6.61 | 6.0923 | 6.2243 | 6.0008 | 5.8593 | 5.48 | 5.4173 | 4.7203 | 6.0421 | 4.598%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | [26 empty] | 100 | 30
Q, кВАр
I, А
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | АСКУЭ | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 14.2 | 16 | 23.8 | 29 | 28 | 27.2 | 29.4 | 25.2 | 24 | 22.2 | 21 | 20 | 28.8 | 28.4 | 28.2 | 25.8 | 25.2 | 23.4 | 19.6 | 17.8 | 533.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12 | 11.4 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 11.8 | 14.6 | 17 | 16 | 14.4 | 15.4 | 17.4 | 16.6 | 15 | 13.6 | 13.2 | 17 | 20 | 19.2 | 16.4 | 15 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 358.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.89552 | 0.85075 | 0.86111 | 0.85714 | 0.8169 | 0.7375 | 0.61345 | 0.58621 | 0.57143 | 0.52941 | 0.52381 | 0.69048 | 0.69167 | 0.67568 | 0.64762 | 0.66 | 0.59028 | 0.70423 | 0.68085 | 0.63566 | 0.59524 | 0.62393 | 0.77551 | 0.8764 | 0.89552
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.97355 | 0.9522 | 1.0228 | 1.0896 | 0.98869 | 1.0841 | 1.5489 | 1.8435 | 1.7753 | 1.672 | 1.8031 | 1.6574 | 1.5883 | 1.4666 | 1.3721 | 1.3092 | 1.81 | 1.8942 | 1.8569 | 1.6515 | 1.6083 | 1.4984 | 1.3424 | 1.2834 | 1.4622 | -6.341%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | АСКУЭ | 21.8 | 21.2 | 22 | 22 | 23 | 25.2 | 34 | 43 | 48 | 42.8 | 41.2 | 37 | 38.4 | 34.6 | 37 | 36 | 34.2 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 35 | 37.6 | 29.2 | 23.4 | 798.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23 | 21.4 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 25.8 | 27 | 25 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 28.8 | 28.8 | 27.8 | 25.2 | 24.4 | 23.8 | 23.6 | 590
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 1.0734 | 1.0755 | 1.0545 | 1.0636 | 1.0174 | 0.9127 | 0.62941 | 0.53023 | 0.49167 | 0.5514 | 0.56796 | 0.6973 | 0.70312 | 0.72254 | 0.68108 | 0.7 | 0.74269 | 0.80899 | 0.73469 | 0.74332 | 0.72 | 0.64894 | 0.81507 | 1.0085 | 1.0755
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7309 | 1.685 | 1.7208 | 1.7254 | 1.7692 | 1.8605 | 2.2286 | 2.6692 | 2.9446 | 2.6552 | 2.5741 | 2.4413 | 2.555 | 2.3366 | 2.4551 | 2.4008 | 2.3057 | 2.497 | 2.6475 | 2.5174 | 2.3652 | 2.4351 | 2.0389 | 1.8021 | 2.2651 | 7.862%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 28.6 | 35.9 | 32.6 | 25.3 | 27.8 | 31 | 40.7 | 42.5 | 64.1 | 77.9 | 69.8 | 76.7 | 79.8 | 91.2 | 80.4 | 70.2 | 76 | 67.6 | 55.8 | 42.7 | 41.3 | 41.6 | 42.5 | 34 | 1276 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.1 | 19.8 | 17.4 | 16.2 | 17.2 | 18.8 | 19.6 | 18.7 | 35.5 | 44.6 | 38.4 | 49.8 | 47.4 | 59 | 53.5 | 45 | 53.3 | 42.5 | 39.7 | 29.6 | 24.6 | 22.7 | 23.3 | 20.4 | 773.1
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.56294 | 0.55153 | 0.53374 | 0.64032 | 0.61871 | 0.60645 | 0.48157 | 0.44 | 0.55382 | 0.57253 | 0.55014 | 0.64928 | 0.59398 | 0.64693 | 0.66542 | 0.64103 | 0.70132 | 0.6287 | 0.71147 | 0.69321 | 0.59564 | 0.54567 | 0.54824 | 0.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7763 | 2.2189 | 1.9888 | 1.6139 | 1.7627 | 1.9771 | 2.5059 | 2.5464 | 4.0338 | 4.8766 | 4.328 | 4.9495 | 5.0519 | 5.9457 | 5.2963 | 4.5557 | 5.0241 | 4.3543 | 3.7274 | 2.8068 | 2.6363 | 2.5746 | 2.6232 | 2.15 | 3.3885 | -16.18%
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | [26 empty] | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ
I, А
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.03 | 0.2 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1.2 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 183.3 | 185.2 | 179.7 | 170.5 | 181.8 | 198 | 226.8 | 266.4 | 319.9 | 345.5 | 329.5 | 321.3 | 310 | 315.7 | 293.6 | 277.8 | 293.3 | 273.1 | 275.6 | 258.2 | 253.7 | 245.8 | 225.7 | 188.8 | 6119.2
|  | Q, кВАр |  | 132.6 | 129.6 | 128.7 | 128.7 | 130.6 | 128.5 | 116.4 | 130.4 | 136.8 | 149.3 | 145.2 | 161.6 | 154.8 | 151.8 | 149 | 145.1 | 154.3 | 157.8 | 156.7 | 147.5 | 136.7 | 130.2 | 135.8 | 131.4 | 3369.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.49342 | -1.0917 | -0.7287 | -0.53066 | -0.5531 | -1.0204 | -0.17668 | -0.60423 | -0.47111 | -0.43605 | -0.45732 | -0.65789 | -0.64935 | -0.41349 | -0.54795 | -0.65217 | -0.44521 | -0.70059 | -0.43732 | -0.54517 | -0.6746 | -0.7377 | -0.40036 | -0.8547 | -0.57857
|  | Q, % |  | 10.8871 | 13.369 | 12.0902 | 11.1188 | 12.2312 | 12.7038 | 14.9123 | 12.8342 | 20.8333 | 23.1996 | 21.087 | 23.7736 | 23.2143 | 28.125 | 26.3834 | 23.792 | 25.8173 | 21.4143 | 20.6984 | 16.9482 | 15.4084 | 15.2344 | 15.125 | 13.5526 | 8.3578
|  |  | Δ I | -9.091% | 0% | -9.091% | 0% | -7.692% | 0% | -12.5% | -5.263% | -5.263% | 0% | 4.545% | 0% | 0% | -16.67% | 0% | -6.25% | -12.5% | 0% | -4.762% | 0% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | -3.077%
|  |  | Δ Iрасч | -0.633% | -1.029% | -0.811% | -0.5824% | -0.2785% | -0.8222% | -0.06615% | -0.4811% | -0.3336% | -0.3091% | -0.3213% | -0.4194% | -0.6878% | -0.3128% | -0.4019% | -0.41% | -0.2716% | -0.4716% | -0.08813% | -0.2966% | -0.4688% | -0.4335% | -0.2351% | -0.7147% | -0.4329%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ВЛ-165 | МВ-110 ВЛ-165 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 120 | 119 | 116 | 114 | 113 | 114 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 118 | 117 | 117 | 119 | 118 | 119 | 119 | 121
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ-196 | В-110 ВЛ-196 | P, кВт | АСКУЭ | 3656.4 | 3634.4 | 3590.4 | 3590.4 | 3590.4 | 3652 | 3674 | 3621.2 | 3449.6 | 3383.6 | 3313.2 | 3286.8 | 3467.2 | 3414.4 | 3379.2 | 3401.2 | 3414.4 | 3493.6 | 3489.2 | 3634.4 | 3687.2 | 3647.6 | 3568.4 | 3546.4 | 84585.6 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 770 | 770 | 924 | 871.2 | 932.8 | 792 | 519.2 | 123.2 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 44 | 123.2 | 96.8 | 264 | 475.2 | 497.2 | 233.2 | 96.8 | 70.4 | 127.6 | 180.4 | 457.6 | 726 | 9116.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
|  | tgφ |  | 0.21059 | 0.21186 | 0.25735 | 0.24265 | 0.2598 | 0.21687 | 0.14132 | 0.034022 | 0.002551 | 0.0026008 | 0.001328 | 0.013387 | 0.035533 | 0.028351 | 0.078125 | 0.13972 | 0.14562 | 0.066751 | 0.027743 | 0.01937 | 0.034606 | 0.049457 | 0.12824 | 0.20471 | 0.2598
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.8503 | 17.7474 | 17.5656 | 17.5049 | 17.576 | 18.0004 | 18.0235 | 18.0551 | 17.4912 | 17.3084 | 16.7995 | 16.3798 | 17.1404 | 17.021 | 16.8901 | 17.113 | 16.9022 | 17.2984 | 17.2449 | 17.6572 | 18.0729 | 17.7396 | 17.4752 | 17.293 | 17.4229 | -2.488%
ВЛ-192 | В-110 ВЛ-192 | P, кВт приём | АСКУЭ | 3357.2 | 3181.2 | 2992 | 2956.8 | 3014 | 3454 | 4210.8 | 4870.8 | 5196.4 | 5363.6 | 5328.4 | 5310.8 | 4980.8 | 4954.4 | 4822.4 | 4650.8 | 4725.6 | 4562.8 | 4672.8 | 4760.8 | 4699.2 | 4483.6 | 4122.8 | 3480.4 | 104152.4 |  | 1100 | 20
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 2354 | 2340.8 | 2455.2 | 2521.2 | 2481.6 | 2340.8 | 2019.6 | 1636.8 | 1157.2 | 976.8 | 836 | 765.6 | 1289.2 | 1157.2 | 1113.2 | 1315.6 | 1201.2 | 1513.6 | 1456.4 | 1619.2 | 1716 | 1790.8 | 1817.2 | 2041.6 | 39916.8
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 18 | 23.2083
|  | tgφ |  | 0.70118 | 0.73582 | 0.82059 | 0.85268 | 0.82336 | 0.67771 | 0.47962 | 0.33604 | 0.22269 | 0.18212 | 0.1569 | 0.14416 | 0.25883 | 0.23357 | 0.23084 | 0.28288 | 0.25419 | 0.33173 | 0.31168 | 0.34011 | 0.36517 | 0.39941 | 0.44077 | 0.5866 | 0.85268
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.5875 | 18.8678 | 18.338 | 18.4107 | 18.4979 | 20.0986 | 22.6846 | 25.6053 | 26.9937 | 27.888 | 27.3481 | 26.7376 | 25.4184 | 25.3525 | 24.6622 | 24.0846 | 23.885 | 23.7503 | 24.1811 | 24.4262 | 24.5063 | 23.4517 | 21.8853 | 19.2758 | 23.164 | 0.1908%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.3Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков P
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1922.4 | 1827.2 | 1748.8 | 1761.6 | 1788.8 | 2069.6 | 2521.6 | 2801.6 | 3031.2 | 3102.4 | 3149.6 | 3207.2 | 2931.2 | 2903.2 | 2871.2 | 2731.2 | 2762.4 | 2541.6 | 2634.4 | 2635.2 | 2612.8 | 2569.6 | 2421.6 | 2059.2 | 60605.6 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 996.8 | 1032.8 | 943.2 | 932 | 931.2 | 1009.6 | 1136.8 | 1207.2 | 1397.6 | 1443.2 | 1560 | 1652 | 1384 | 1439.2 | 1494.4 | 1376 | 1487.2 | 1246.4 | 1283.2 | 1233.6 | 1227.2 | 1193.6 | 1212.8 | 1164.8 | 29984.8
|  | I, А | ТИ | 110 | 115 | 106 | 104 | 110 | 136 | 157 | 170 | 192 | 182 | 190 | 194 | 178 | 192 | 176 | 166 | 162 | 158 | 162 | 178 | 165 | 152 | 155 | 131 | 155.875 | 31.54% | 57.26%
|  | tgφ |  | 0.51852 | 0.56524 | 0.53934 | 0.52906 | 0.52057 | 0.48782 | 0.45082 | 0.4309 | 0.46107 | 0.46519 | 0.4953 | 0.51509 | 0.47216 | 0.49573 | 0.52048 | 0.50381 | 0.53837 | 0.4904 | 0.48709 | 0.46812 | 0.46969 | 0.46451 | 0.50083 | 0.56566 | 0.56566
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.126 | 116.2098 | 109.1749 | 109.5053 | 111.0193 | 128.7286 | 155.5298 | 169.5544 | 186.5969 | 187.6503 | 194.231 | 197.8515 | 178.4481 | 180.7948 | 179.5581 | 169.0027 | 172.0555 | 158.5544 | 163.1807 | 159.5709 | 160.4407 | 155.3832 | 148.53 | 129.7458 | 155.8935 | -0.01184%
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 83 | 94 | 82 | 79 | 86 | 110 | 126 | 130 | 147 | 139 | 150 | 150 | 132 | 154 | 134 | 121 | 122 | 118 | 120 | 138 | 123 | 117 | 122 | 102 | 119.9583
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1922.4 | 1827.2 | 1748.8 | 1761.6 | 1788.8 | 2069.6 | 2521.6 | 2801.6 | 3031.2 | 3102.4 | 3149.6 | 3207.2 | 2931.2 | 2903.2 | 2871.2 | 2731.2 | 2762.4 | 2541.6 | 2634.4 | 2635.2 | 2612.8 | 2569.6 | 2421.6 | 2059.2 |  | 1748.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 996.8 | 1032.8 | 943.2 | 932 | 931.2 | 1009.6 | 1136.8 | 1207.2 | 1397.6 | 1443.2 | 1560 | 1652 | 1384 | 1439.2 | 1494.4 | 1376 | 1487.2 | 1246.4 | 1283.2 | 1233.6 | 1227.2 | 1193.6 | 1212.8 | 1164.8 |  | 931.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2165.4635 | 2098.8892 | 1986.9393 | 1992.9522 | 2016.6653 | 2302.7237 | 2766.0045 | 3050.622 | 3337.8824 | 3421.6534 | 3514.766 | 3607.6635 | 3241.5104 | 3240.3498 | 3236.8226 | 3058.2396 | 3137.2946 | 2830.7673 | 2930.3013 | 2909.6474 | 2886.6492 | 2833.2887 | 2708.3261 | 2365.8114 |  | 1986.9393
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.4 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.28 | 10.24 | 10.36 | 10.28 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.44 | 10.32 | 10.38 | 10.4 | 10.5 | 10.28 | 10.34 | 10.5 | 10.36 | 10.5 | 10.5 | 10.48
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.34 | 10.28 | 10.4 | 10.34 | 10.54 | 10.46 | 10.54 | 10.5 | 10.36 | 10.42 | 10.46 | 10.54 | 10.32 | 10.38 | 10.54 | 10.4 | 10.54 | 10.54 | 10.54
яч.12д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 110.1 | 109.5 | 104.85 | 97.95 | 103.65 | 119.4 | 128.25 | 150 | 173.1 | 176.7 | 198.9 | 196.8 | 192.6 | 182.55 | 184.35 | 223.05 | 202.05 | 154.5 | 149.4 | 130.8 | 140.25 | 142.5 | 144.15 | 126.9 | 3642.3 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.35 | 73.65 | 70.5 | 67.65 | 64.95 | 66.3 | 56.25 | 63.45 | 73.35 | 71.85 | 81.15 | 83.1 | 80.4 | 78.45 | 78.15 | 81.45 | 86.25 | 78.9 | 84.75 | 88.5 | 88.8 | 92.85 | 90.6 | 87.15 | 1864.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.75
|  | tgφ |  | 0.69346 | 0.6726 | 0.67239 | 0.69066 | 0.62663 | 0.55528 | 0.4386 | 0.423 | 0.42374 | 0.40662 | 0.40799 | 0.42226 | 0.41745 | 0.42975 | 0.42392 | 0.36516 | 0.42687 | 0.51068 | 0.56727 | 0.67661 | 0.63316 | 0.65158 | 0.62851 | 0.68676 | 0.69346
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4325 | 7.3065 | 6.9423 | 6.5409 | 6.7337 | 7.6348 | 7.8745 | 9.0522 | 10.5097 | 10.4611 | 11.8711 | 11.7156 | 11.4896 | 11.086 | 11.1075 | 13.1222 | 12.0482 | 9.7168 | 9.5651 | 8.661 | 9.2262 | 9.3276 | 9.3373 | 8.4426 | 9.4669 | 2.904%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 3 | 11.5 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 14.8 | 4 | 2.9 | 9.5 | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 5.8 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 106.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 67
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
|  | tgφ |  | 0.96667 | 0.26087 | 0.96667 | 0.93548 | 1 | 0.96552 | 1.2857 | 0.18243 | 0.65 | 0.86207 | 0.29474 | 0.46774 | 0.87879 | 1 | 0.43103 | 0.58696 | 1 | 1.037 | 0.89655 | 0.90625 | 0.93548 | 0.82353 | 1 | 1.0345 | 1.2857
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.23236 | 0.66056 | 0.23058 | 0.23414 | 0.22664 | 0.22667 | 0.19308 | 0.83939 | 0.26825 | 0.21078 | 0.55047 | 0.37681 | 0.24324 | 0.21387 | 0.35171 | 0.29646 | 0.21021 | 0.21872 | 0.21773 | 0.23774 | 0.23685 | 0.24247 | 0.22578 | 0.23014 | 0.29894 | -139.2%
яч.20д | Кольель | P, кВт | АСКУЭ | 341.1 | 282 | 325.8 | 362.7 | 328.8 | 441.3 | 574.5 | 570.6 | 547.8 | 534.6 | 638.7 | 693.9 | 608.4 | 626.1 | 625.2 | 491.4 | 461.4 | 317.4 | 325.5 | 377.4 | 312.9 | 322.2 | 397.5 | 363.3 | 10870.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.6 | 73.2 | 69.6 | 69.6 | 69.3 | 155.4 | 292.2 | 295.8 | 271.2 | 250.8 | 344.4 | 320.1 | 245.7 | 306.3 | 291.3 | 229.5 | 243.6 | 83.1 | 73.2 | 85.2 | 78.3 | 76.2 | 85.2 | 78.9 | 4154.7
|  | I, А | ТИ | 14 | 20 | 20 | 14 | 17 | 29 | 33 | 31 | 35 | 37 | 37 | 43 | 38 | 40 | 34 | 33 | 18 | 20 | 24 | 27 | 22 | 28 | 29 | 16 | 27.4583
|  | tgφ |  | 0.19525 | 0.25957 | 0.21363 | 0.19189 | 0.21077 | 0.35214 | 0.50862 | 0.5184 | 0.49507 | 0.46914 | 0.53922 | 0.46131 | 0.40385 | 0.48922 | 0.46593 | 0.46703 | 0.52796 | 0.26181 | 0.22488 | 0.22576 | 0.25024 | 0.2365 | 0.21434 | 0.21718 | 0.53922
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.3536 | 16.1931 | 18.4104 | 20.3701 | 18.5692 | 26.3074 | 36.3834 | 35.8602 | 34.3704 | 32.5079 | 40.3311 | 42.0685 | 36.3287 | 39.0402 | 38.4094 | 30.144 | 28.7232 | 18.4486 | 18.6508 | 21.2991 | 17.9965 | 18.2267 | 22.3798 | 20.5053 | 27.1199 | 1.233%
яч.5д | Морозово | P, кВт | АСКУЭ | 326.8 | 285.6 | 266 | 258.4 | 269.6 | 320 | 434.8 | 506.8 | 493.6 | 497.2 | 470.4 | 440 | 427.6 | 431.2 | 394.8 | 387.2 | 405.6 | 404.4 | 411.6 | 458.4 | 477.6 | 456.8 | 403.2 | 324.8 | 9552.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 148.4 | 139.6 | 129.2 | 128.8 | 126 | 123.6 | 129.2 | 152.4 | 152.8 | 158.4 | 169.6 | 178.4 | 171.6 | 174 | 162 | 160 | 167.2 | 163.6 | 149.2 | 171.6 | 162.8 | 145.6 | 153.2 | 147.2 | 3664.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 29 | 30 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 26 | 22 | 17 | 23.5
|  | tgφ |  | 0.4541 | 0.4888 | 0.48571 | 0.49845 | 0.46736 | 0.38625 | 0.29715 | 0.30071 | 0.30956 | 0.31858 | 0.36054 | 0.40545 | 0.40131 | 0.40353 | 0.41033 | 0.41322 | 0.41223 | 0.40455 | 0.36249 | 0.37435 | 0.34087 | 0.31874 | 0.37996 | 0.4532 | 0.49845
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.9871 | 17.6685 | 16.3418 | 15.9247 | 16.4453 | 19.2889 | 25.6046 | 29.5277 | 29.0541 | 28.7268 | 27.7924 | 26.1377 | 25.5104 | 26.0442 | 23.7643 | 23.2857 | 24.1514 | 24.5293 | 24.4746 | 26.9456 | 28.1532 | 26.3938 | 23.7448 | 19.6686 | 23.7152 | -0.9158%
яч.7д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 242.4 | 227.2 | 228.6 | 254.2 | 263.4 | 293.4 | 315.8 | 382.6 | 442.2 | 464 | 460.8 | 466.2 | 444.2 | 435 | 409.8 | 408.6 | 375.2 | 375.4 | 349.4 | 342.8 | 328.4 | 324.4 | 281.4 | 241.6 | 8357 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.4 | 115.2 | 101.8 | 95.2 | 97.8 | 94.2 | 98.4 | 113.8 | 130.8 | 131.8 | 134.6 | 139.2 | 131.4 | 136.8 | 130.4 | 129.8 | 122 | 124.4 | 111.4 | 125.2 | 106 | 97.2 | 112.8 | 128.6 | 2818.2
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 21.125
|  | tgφ |  | 0.45132 | 0.50704 | 0.44532 | 0.37451 | 0.3713 | 0.32106 | 0.31159 | 0.29744 | 0.29579 | 0.28405 | 0.2921 | 0.29858 | 0.29581 | 0.31448 | 0.3182 | 0.31767 | 0.32516 | 0.33138 | 0.31883 | 0.36523 | 0.32278 | 0.29963 | 0.40085 | 0.53228 | 0.53228
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.8097 | 14.1583 | 13.8287 | 14.9716 | 15.5268 | 17.3271 | 18.6718 | 22.2714 | 25.9294 | 26.5541 | 26.6816 | 26.7844 | 25.6477 | 25.5413 | 23.9482 | 23.8284 | 21.7196 | 22.2372 | 20.5012 | 20.0907 | 19.2539 | 18.6429 | 16.6896 | 15.0959 | 20.4463 | 3.213%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 126.3 | 117.3 | 105.6 | 104.7 | 108.3 | 122.4 | 159.6 | 177.6 | 165.6 | 161.1 | 153.6 | 152.4 | 155.4 | 145.2 | 61.8 | 144 | 133.8 | 161.1 | 147 | 196.8 | 195.9 | 199.5 | 168 | 133.2 | 3496.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66 | 59.1 | 58.2 | 61.5 | 61.8 | 61.5 | 59.1 | 63.6 | 69.9 | 73.5 | 76.2 | 84.9 | 81.9 | 79.5 | 30 | 68.7 | 64.5 | 67.2 | 58.5 | 75 | 73.8 | 75.9 | 75 | 68.1 | 1613.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.52257 | 0.50384 | 0.55114 | 0.58739 | 0.57064 | 0.50245 | 0.3703 | 0.35811 | 0.4221 | 0.45624 | 0.49609 | 0.55709 | 0.52703 | 0.54752 | 0.48544 | 0.47708 | 0.48206 | 0.41713 | 0.39796 | 0.3811 | 0.37672 | 0.38045 | 0.44643 | 0.51126 | 0.58739
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9357 | 7.3003 | 6.6632 | 6.6974 | 6.8907 | 7.7024 | 9.6071 | 10.5254 | 10.1071 | 9.7481 | 9.5299 | 9.6038 | 9.7259 | 9.272 | 3.8255 | 8.8677 | 8.177 | 9.815 | 8.8445 | 11.5941 | 11.6801 | 11.7506 | 10.1283 | 8.2513 | 8.9268 | -6.589%
яч.11д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 324.4 | 300 | 278.8 | 272.8 | 280.8 | 307.2 | 387.2 | 456.4 | 480.8 | 489.2 | 490 | 476.8 | 480.8 | 459.6 | 432 | 439.6 | 454 | 458.8 | 460.4 | 488.8 | 495.2 | 475.6 | 425.2 | 335.6 | 9950 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172 | 168.8 | 168.8 | 172.8 | 169.6 | 167.2 | 165.6 | 174.8 | 185.6 | 188.8 | 200.8 | 206.8 | 208.4 | 201.2 | 193.2 | 201.2 | 200.8 | 205.2 | 188.4 | 204.8 | 194 | 186 | 186.4 | 186.8 | 4498
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 31 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 31 | 28 | 23 | 20 | 25
|  | tgφ |  | 0.53021 | 0.56267 | 0.60545 | 0.63343 | 0.60399 | 0.54427 | 0.42769 | 0.383 | 0.38602 | 0.38594 | 0.4098 | 0.43372 | 0.43344 | 0.43777 | 0.44722 | 0.45769 | 0.44229 | 0.44725 | 0.40921 | 0.41899 | 0.39176 | 0.39108 | 0.43838 | 0.55662 | 0.63343
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.3687 | 19.059 | 17.908 | 17.7434 | 18.0591 | 19.5522 | 23.6795 | 27.1637 | 28.8111 | 28.7574 | 29.2636 | 28.5023 | 28.8479 | 27.9929 | 26.252 | 26.7165 | 27.2249 | 28.1511 | 27.702 | 29.0646 | 29.5601 | 28.0066 | 25.4611 | 21.064 | 25.2046 | -0.8186%
яч.14д | Куратово | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 12.4 | 13 | 12.4 | 13 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 12.2 | 14.8 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 13.2 | 11.2 | 11.6 | 15.4 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 319.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.03125 | 0.016129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016393 | 0 | 0.02381 | 0.0125 | 0.066667 | 0.086957 | 0.090909 | 0.017857 | 0 | 0.025974 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.013514 | 0.013889 | 0.090909
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.71041 | 0.68664 | 0.7143 | 0.68133 | 0.71566 | 0.62611 | 0.64101 | 0.57803 | 0.68211 | 0.81166 | 0.92866 | 0.87754 | 0.8276 | 0.77287 | 0.73527 | 0.61903 | 0.63617 | 0.86286 | 0.70166 | 0.72425 | 0.74478 | 0.78972 | 0.81174 | 0.7898 | 0.73622 | 36.9%
яч.15д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 124.6 | 117.2 | 116 | 116.6 | 123.2 | 159.4 | 176 | 200.8 | 233.8 | 226.8 | 216.4 | 219.4 | 213.4 | 204 | 190 | 197 | 200 | 219.4 | 222.6 | 219.4 | 197.4 | 184.2 | 159.6 | 130.4 | 4367.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 111.2 | 107.8 | 107 | 110.8 | 108.6 | 116.2 | 115.2 | 112.4 | 120.4 | 128.2 | 128.2 | 143.6 | 135.2 | 134 | 124.4 | 131.4 | 132.4 | 141.6 | 140.4 | 137 | 125.2 | 122.8 | 122.6 | 117.4 | 2974
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13.3333
|  | tgφ |  | 0.89246 | 0.9198 | 0.92241 | 0.95026 | 0.88149 | 0.72898 | 0.65455 | 0.55976 | 0.51497 | 0.56526 | 0.59242 | 0.65451 | 0.63355 | 0.65686 | 0.65474 | 0.66701 | 0.662 | 0.6454 | 0.63073 | 0.62443 | 0.63425 | 0.66667 | 0.76817 | 0.90031 | 0.95026
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3001 | 8.8505 | 8.721 | 8.8717 | 9.0757 | 11.0916 | 11.874 | 12.8394 | 14.7871 | 14.3422 | 13.9798 | 14.4352 | 13.9871 | 13.6708 | 12.6467 | 13.1615 | 13.2042 | 14.6829 | 14.7124 | 14.2395 | 13.0424 | 12.1872 | 11.0792 | 9.6778 | 12.2692 | 7.981%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 17.2 | 17 | 15 | 15.8 | 17 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 23.4 | 19.4 | 22 | 22 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 22.2 | 20.8 | 26 | 23.4 | 19.6 | 20.6 | 18.6 | 15.6 | 479.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 10 | 9.8 | 9.6 | 11 | 14 | 13.4 | 15.8 | 14.8 | 16.4 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 17.4 | 16.2 | 10.4 | 10.2 | 10 | 10.4 | 303.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.56977 | 0.57647 | 0.69333 | 0.67089 | 0.58824 | 0.47115 | 0.5 | 0.57292 | 0.59829 | 0.69072 | 0.71818 | 0.67273 | 0.70085 | 0.77064 | 0.73832 | 0.71171 | 0.74038 | 0.66923 | 0.69231 | 0.53061 | 0.49515 | 0.53763 | 0.66667 | 0.77064
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1423 | 1.096 | 1.0782 | 1.0029 | 1.0474 | 1.1026 | 1.2929 | 1.1931 | 1.237 | 1.4954 | 1.303 | 1.4854 | 1.4597 | 1.5943 | 1.5268 | 1.47 | 1.4944 | 1.4496 | 1.7422 | 1.5608 | 1.2332 | 1.2607 | 1.1581 | 1.0282 | 1.3106 | 14.99%
яч.4д | Межадор | P, кВт | АСКУЭ | 292.5 | 347.4 | 290.7 | 263.7 | 279.6 | 274.5 | 309.9 | 311.1 | 458.7 | 510.6 | 475.8 | 519.6 | 368.7 | 380.4 | 534.6 | 404.1 | 496.2 | 411.3 | 527.1 | 379.5 | 428.1 | 424.2 | 406.2 | 371.7 | 9466.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 213.9 | 272.4 | 206.1 | 182.1 | 191.7 | 180.9 | 185.4 | 192 | 350.7 | 390.6 | 367.5 | 435 | 274.8 | 269.7 | 430.8 | 314.7 | 408 | 324 | 422.4 | 288.9 | 344.7 | 343.8 | 348.3 | 330.9 | 7269.3
|  | I, А | ТИ | 22 | 26 | 19 | 21 | 20 | 23 | 28 | 24 | 44 | 28 | 40 | 40 | 26 | 45 | 37 | 25 | 40 | 37 | 31 | 43 | 38 | 22 | 44 | 39 | 31.75
| ТСН-3 | tgφ |  | 0.73128 | 0.78411 | 0.70898 | 0.69056 | 0.68562 | 0.65902 | 0.59826 | 0.61716 | 0.76455 | 0.76498 | 0.77238 | 0.83718 | 0.74532 | 0.70899 | 0.80584 | 0.77877 | 0.82225 | 0.78775 | 0.80137 | 0.76126 | 0.80519 | 0.81047 | 0.85746 | 0.89023 | 0.89023
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.1792 | 24.5366 | 19.6923 | 17.6756 | 18.734 | 18.4852 | 20.385 | 20.3974 | 32.4669 | 35.3905 | 33.4149 | 37.3052 | 25.4602 | 26.1184 | 38.2336 | 28.4673 | 35.3647 | 29.4408 | 37.7605 | 26.2567 | 30.6662 | 30.0592 | 29.4567 | 27.4484 | 27.6415 | 12.94%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.825 | 3.825 | 3.81 | 3.81 | 4.005 | 3.9 | 3.885 | 3.93 | 3.84 | 3.81 | 4.02 | 3.885 | 4.005 | 3.93 | 4.11 | 3.885 | 3.81 | 4.02 | 3.9 | 4.155 | 3.855 | 3.96 | 3.855 | 3.87 | 93.9 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1922 | 1827.3 | 1749.35 | 1761.55 | 1789.05 | 2068.7 | 2520.35 | 2800.3 | 3031 | 3101.3 | 3150.3 | 3209.3 | 2931.4 | 2903.95 | 2873.35 | 2732.15 | 2764.75 | 2541.2 | 2634.5 | 2633.7 | 2611.85 | 2567.8 | 2421.55 | 2060.4 | 60701
|  | Q, кВАр |  | 977.15 | 1022.75 | 923.9 | 901.75 | 903.25 | 978.1 | 1113.85 | 1180.55 | 1368.55 | 1410.45 | 1519.05 | 1610 | 1348.1 | 1400.25 | 1460.75 | 1335.45 | 1443.25 | 1206.6 | 1248.25 | 1195.7 | 1186.9 | 1153.35 | 1187.2 | 1158.65 | 29233.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.020807 | -0.0054729 | -0.03145 | 0.0028383 | -0.013976 | 0.043487 | 0.049572 | 0.046402 | 0.006598 | 0.035456 | -0.022225 | -0.065478 | -0.0068231 | -0.025834 | -0.074882 | -0.034783 | -0.085071 | 0.015738 | -0.0037959 | 0.056922 | 0.036359 | 0.07005 | 0.0020648 | -0.058275 | -0.15741
|  | Q, % |  | 1.9713 | 0.97308 | 2.0462 | 3.2457 | 3.0015 | 3.12 | 2.0188 | 2.2076 | 2.0786 | 2.2693 | 2.625 | 2.5424 | 2.5939 | 2.7064 | 2.2517 | 2.9469 | 2.9552 | 3.1932 | 2.7237 | 3.0723 | 3.2839 | 3.3722 | 2.1108 | 0.52799 | 2.5046
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | -66.17% | -71.68% | -78.45% | -81.01% | -78.47% | -65.65% | -47.14% | -31.86% | -24.72% | -20.93% | -21.29% | -22.28% | -28.46% | -27.51% | -29.61% | -31.86% | -30.71% | -32.27% | -31.05% | -31.69% | -34.07% | -38.67% | -45.29% | -61.06% | -39.4%
|  | Q, кВАр |  | 68.09% | 66.8% | 72.09% | 72.53% | 72.73% | 67.77% | 55.22% | 31.41% | -19.86% | -46.43% | -85.63% | -104.1% | 2.011% | -14.77% | -8.51% | 23.16% | 12.44% | 28.65% | 17.38% | 26.99% | 33.43% | 39.45% | 46.69% | 57.91% | 38.85%
|  |  | Δ I | -5.455% | -5.217% | -5.66% | -3.846% | -4.545% | -4.412% | -5.096% | -3.529% | -7.812% | -4.396% | -5.789% | -4.124% | -1.124% | -3.646% | -3.977% | -1.807% | -4.938% | -6.329% | -4.321% | -4.494% | -6.667% | -5.263% | -5.806% | -3.817% | -4.651%
|  |  | Δ Iрасч | -1.104% | -1.124% | -1.242% | -1.104% | -0.9052% | -0.4787% | -0.4353% | -0.409% | -0.8716% | -0.7225% | -0.7287% | -0.7283% | -0.605% | -0.3054% | -0.6921% | -0.5775% | -0.5222% | -0.6297% | -1.037% | -0.6914% | -0.8432% | -0.9681% | -1.308% | -1.893% | -0.7971%
|  |  | ДАР | 8.5932 | 8.3257 | 8.036 | 8.0209 | 8.0968 | 8.8505 | 9.9971 | 10.8167 | 11.177 | 11.3359 | 11.2825 | 11.3081 | 10.8766 | 10.7897 | 10.6211 | 10.3232 | 10.4286 | 10.118 | 10.3101 | 10.5167 | 10.4834
Койгородский РЭС
ПС Койгородок 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.3Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1045.2 | 978 | 880.8 | 834 | 855.6 | 986.4 | 1209.6 | 1501.2 | 1539.6 | 1606.8 | 1544.4 | 1489.2 | 1462.8 | 1462.8 | 1387.2 | 1372.8 | 1405.2 | 1474.8 | 1468.8 | 1574.4 | 1537.2 | 1405.2 | 1242 | 1014 | 31278 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 567.6 | 556.8 | 529.2 | 540 | 538.8 | 530.4 | 535.2 | 649.2 | 658.8 | 722.4 | 739.2 | 783.6 | 738 | 781.2 | 730.8 | 724.8 | 734.4 | 728.4 | 714 | 724.8 | 650.4 | 612 | 616.8 | 608.4 | 15715.2
|  | I, А | ТИ | 61 | 57 | 55 | 54 | 56 | 66 | 82 | 95 | 93 | 94 | 93 | 84 | 83 | 88 | 80 | 88 | 82 | 89 | 92 | 89 | 90 | 80 | 69 | 59 | 78.2917 | 15.77%
|  | tgφ |  | 0.54305 | 0.56933 | 0.60082 | 0.64748 | 0.62973 | 0.53771 | 0.44246 | 0.43245 | 0.4279 | 0.44959 | 0.47863 | 0.52619 | 0.50451 | 0.53404 | 0.52682 | 0.52797 | 0.52263 | 0.4939 | 0.48611 | 0.46037 | 0.42311 | 0.43553 | 0.49662 | 0.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 66.6828 | 62.9735 | 57.2216 | 55.2222 | 56.3064 | 63.2821 | 74.7384 | 93.144 | 94.3464 | 99.35 | 94.9812 | 92.7269 | 90.715 | 92.795 | 87.4822 | 86.7829 | 87.6191 | 91.5104 | 90.7707 | 95.6891 | 91.5104 | 85.1053 | 76.4862 | 65.3476 | 81.3662 | -3.927%
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 31 | 29 | 28 | 27 | 28 | 31 | 42 | 50 | 45 | 48 | 45 | 42 | 42 | 45 | 50 | 47 | 43 | 45 | 50 | 46 | 48 | 42 | 36 | 31 | 40.4583
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1045.2 | 978 | 880.8 | 834 | 855.6 | 986.4 | 1209.6 | 1501.2 | 1539.6 | 1606.8 | 1544.4 | 1489.2 | 1462.8 | 1462.8 | 1387.2 | 1372.8 | 1405.2 | 1474.8 | 1468.8 | 1574.4 | 1537.2 | 1405.2 | 1242 | 1014 |  | 834
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 567.6 | 556.8 | 529.2 | 540 | 538.8 | 530.4 | 535.2 | 649.2 | 658.8 | 722.4 | 739.2 | 783.6 | 738 | 781.2 | 730.8 | 724.8 | 734.4 | 728.4 | 714 | 724.8 | 650.4 | 612 | 616.8 | 608.4 |  | 529.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1189.375 | 1125.3934 | 1027.5511 | 993.5572 | 1011.1166 | 1119.9594 | 1322.7136 | 1635.5617 | 1674.63 | 1761.723 | 1712.1881 | 1682.7791 | 1638.4224 | 1658.3297 | 1567.9262 | 1552.3901 | 1585.5379 | 1644.8713 | 1633.1471 | 1733.2254 | 1669.1327 | 1532.6875 | 1386.725 | 1182.517 |  | 993.5572
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.39 | 10.42 | 10.47 | 10.43 | 10.29 | 10.3 | 10.21 | 10.36 | 10.29 | 10.49 | 10.54 | 10.49 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.55 | 10.44 | 10.49 | 10.55 | 10.38 | 10.46 | 10.53 | 10.56 |  | 10.4238
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.33 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.23 | 10.23 | 10.15 | 10.26 | 10.25 | 10.42 | 10.49 | 10.44 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.46 | 10.39 | 10.4 | 10.47 | 10.32 | 10.41 | 10.48 | 10.46 |  | 10.3621
яч.10д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 283.5 | 272.1 | 252.9 | 246.3 | 251.1 | 283.5 | 360.3 | 466.2 | 484.2 | 513.3 | 486 | 470.4 | 451.2 | 438.9 | 416.1 | 391.5 | 395.7 | 376.5 | 400.8 | 410.1 | 404.7 | 387.3 | 349.8 | 284.4 | 9076.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 155.7 | 156.3 | 146.7 | 147.3 | 150 | 145.2 | 152.7 | 162.9 | 195 | 233.1 | 222.3 | 241.8 | 207 | 228.3 | 223.5 | 209.1 | 220.5 | 201 | 208.5 | 203.1 | 174 | 166.5 | 163.2 | 162 | 4475.7
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 29 | 31 | 27 | 28 | 27 | 20 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 21 | 19 | 16 | 22.6667
|  | tgφ |  | 0.54921 | 0.57442 | 0.58007 | 0.59805 | 0.59737 | 0.51217 | 0.42381 | 0.34942 | 0.40273 | 0.45412 | 0.45741 | 0.51403 | 0.45878 | 0.52016 | 0.53713 | 0.5341 | 0.55724 | 0.53386 | 0.52021 | 0.49525 | 0.42995 | 0.4299 | 0.46655 | 0.56962
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.0813 | 17.4577 | 16.2187 | 15.8441 | 16.21 | 17.8927 | 21.961 | 27.9586 | 29.1244 | 31.6682 | 29.4488 | 29.0064 | 27.3543 | 27.5235 | 26.252 | 24.6688 | 24.8193 | 23.6304 | 24.8951 | 25.0739 | 23.6304 | 23.2967 | 21.189 | 17.916 | 23.3801 | -3.147%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | АСКУЭ | 107.6 | 103 | 95.8 | 92.2 | 97 | 112 | 133.8 | 150.4 | 155.8 | 159.4 | 170.6 | 165.2 | 152.8 | 174 | 141.4 | 152 | 162 | 168.2 | 161.6 | 159.6 | 167.6 | 155.6 | 129 | 110.2 | 3376.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.6 | 88.4 | 86.2 | 88.4 | 87.8 | 84.2 | 80 | 82 | 85.4 | 84.4 | 122.2 | 117 | 104.6 | 145 | 96.2 | 99.8 | 106.4 | 109.2 | 103.8 | 103.6 | 97.8 | 93 | 94.4 | 96 | 2345.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.83271 | 0.85825 | 0.89979 | 0.95879 | 0.90515 | 0.75179 | 0.59791 | 0.54521 | 0.54814 | 0.52949 | 0.7163 | 0.70823 | 0.68455 | 0.83333 | 0.68034 | 0.65658 | 0.65679 | 0.64923 | 0.64233 | 0.64912 | 0.58353 | 0.59769 | 0.73178 | 0.87114
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.8503 | 7.5952 | 7.1766 | 7.0994 | 7.2859 | 7.9173 | 8.8085 | 9.7555 | 10.0097 | 10.1715 | 11.6412 | 11.1549 | 10.2525 | 12.6741 | 9.5421 | 10.1651 | 10.7106 | 11.1567 | 10.675 | 10.5049 | 11.1567 | 10.0656 | 8.8167 | 8.0765 | 9.5943 | -11.24%
яч.12д | Грива | P, кВт | АСКУЭ | 98.8 | 93 | 80.4 | 77.4 | 83.6 | 109 | 123.8 | 135.2 | 124.6 | 117 | 108.2 | 108.8 | 114.4 | 116 | 114.2 | 113.4 | 120.2 | 139.2 | 136.8 | 144.6 | 148 | 130.8 | 107 | 87.2 | 2731.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.6 | 53.6 | 52.8 | 53.4 | 54.2 | 61.2 | 60.2 | 61.8 | 61 | 62.2 | 59.8 | 70 | 68 | 67.2 | 66.4 | 68.8 | 68.6 | 75.4 | 70.4 | 76.8 | 74.4 | 69.4 | 70 | 65.2 | 1546.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7.4167
|  | tgφ |  | 0.56275 | 0.57634 | 0.65672 | 0.68992 | 0.64833 | 0.56147 | 0.48627 | 0.4571 | 0.48957 | 0.53162 | 0.55268 | 0.64338 | 0.59441 | 0.57931 | 0.58144 | 0.6067 | 0.57072 | 0.54167 | 0.51462 | 0.53112 | 0.5027 | 0.53058 | 0.65421 | 0.74771
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.3561 | 6.0064 | 5.3564 | 5.2264 | 5.5483 | 7.0633 | 7.7784 | 8.4658 | 7.8159 | 7.4725 | 6.858 | 7.1289 | 7.3685 | 7.5015 | 7.3705 | 7.4149 | 7.6481 | 8.8073 | 8.5511 | 9.0393 | 8.8073 | 8.2219 | 7.0524 | 6.0169 | 7.2865 | 1.755%
яч.2д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 355.8 | 318.3 | 259.5 | 233.4 | 231.9 | 249.3 | 307.2 | 394.8 | 425.7 | 456.3 | 431.7 | 431.4 | 437.1 | 407.7 | 402.9 | 406.8 | 422.1 | 464.4 | 443.4 | 521.7 | 483.9 | 430.5 | 393 | 313.8 | 9222.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128.1 | 122.4 | 111.6 | 114 | 114 | 108.3 | 114.3 | 198.9 | 163.5 | 169.8 | 151.8 | 168.6 | 181.2 | 150.6 | 165 | 165 | 158.7 | 156.9 | 145.5 | 155.4 | 136.2 | 132.3 | 136.5 | 131.4 | 3480
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 28 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 28 | 24 | 26 | 23 | 19 | 17 | 21.125
|  | tgφ |  | 0.36003 | 0.38454 | 0.43006 | 0.48843 | 0.49159 | 0.43442 | 0.37207 | 0.5038 | 0.38407 | 0.37212 | 0.35163 | 0.39082 | 0.41455 | 0.36939 | 0.40953 | 0.4056 | 0.37598 | 0.33786 | 0.32815 | 0.29787 | 0.28146 | 0.30732 | 0.34733 | 0.41874
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 21.2016 | 18.9724 | 15.6702 | 14.3406 | 14.321 | 15.2686 | 18.3947 | 25.0278 | 25.4435 | 27.3496 | 25.2159 | 25.4015 | 26.0733 | 24.1799 | 24.1984 | 24.3991 | 24.7074 | 27.1404 | 25.7147 | 29.8251 | 27.1404 | 24.8881 | 22.8376 | 18.6219 | 22.7639 | -7.758%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | АСКУЭ | 159.6 | 152.4 | 153.6 | 146 | 151.6 | 186.8 | 220 | 268 | 273.6 | 264 | 242 | 239.6 | 242 | 232.4 | 227.6 | 236 | 236 | 257.6 | 254 | 265.6 | 267.2 | 236.8 | 207.6 | 175.6 | 5295.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 123.2 | 121.6 | 119.2 | 122 | 119.2 | 116.8 | 111.6 | 127.2 | 134.4 | 133.2 | 136 | 154.4 | 153.6 | 145.2 | 141.6 | 149.6 | 150.8 | 164.4 | 160 | 160.4 | 147.6 | 135.2 | 135.6 | 137.6 | 3300.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15.6667
|  | tgφ |  | 0.77193 | 0.7979 | 0.77604 | 0.83562 | 0.78628 | 0.62527 | 0.50727 | 0.47463 | 0.49123 | 0.50455 | 0.56198 | 0.64441 | 0.63471 | 0.62478 | 0.62214 | 0.6339 | 0.63898 | 0.6382 | 0.62992 | 0.60392 | 0.5524 | 0.57095 | 0.65318 | 0.7836
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.2711 | 10.8468 | 10.7855 | 10.5042 | 10.6878 | 12.3758 | 13.8441 | 16.795 | 17.0079 | 16.6107 | 15.2965 | 15.6321 | 15.7943 | 15.2454 | 14.8984 | 15.5303 | 15.3448 | 16.9197 | 16.5417 | 17.0001 | 16.9197 | 15.0686 | 13.6116 | 12.2115 | 14.4476 | 7.781%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | АСКУЭ | 42.4 | 40.2 | 39.2 | 40.4 | 39.8 | 47 | 65.2 | 87 | 77.4 | 97.2 | 107.8 | 75 | 67.2 | 95 | 86.4 | 73.4 | 71 | 69.6 | 73.8 | 73.2 | 67.4 | 63.6 | 56.6 | 43.2 | 1599 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 13.2 | 13 | 13.2 | 15 | 16.6 | 19 | 38 | 45.4 | 31 | 21.2 | 43 | 35.8 | 31.8 | 27 | 21.6 | 24.8 | 25.4 | 19.6 | 16.4 | 17.2 | 16 | 543.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.32547 | 0.33333 | 0.30102 | 0.32673 | 0.32663 | 0.28085 | 0.23006 | 0.1908 | 0.24548 | 0.39095 | 0.42115 | 0.41333 | 0.31548 | 0.45263 | 0.41435 | 0.43324 | 0.38028 | 0.31034 | 0.33604 | 0.34699 | 0.2908 | 0.25786 | 0.30389 | 0.37037
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.4927 | 2.3575 | 2.271 | 2.3465 | 2.3204 | 2.7423 | 3.7546 | 5.0143 | 4.4467 | 5.8626 | 6.4454 | 4.4507 | 3.8828 | 5.8014 | 5.198 | 4.446 | 4.1619 | 4.0349 | 4.2901 | 4.2452 | 4.0349 | 3.6296 | 3.2473 | 2.5217 | 3.9166 | -6.816%
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 30.26 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1047.7 | 979 | 881.4 | 835.7 | 855 | 987.6 | 1210.3 | 1501.6 | 1541.3 | 1607.2 | 1546.3 | 1490.4 | 1464.7 | 1464 | 1388.6 | 1373.1 | 1407 | 1475.5 | 1470.4 | 1574.8 | 1538.8 | 1404.6 | 1243 | 1014.4 | 31302.4
|  | Q, кВАр |  | 566 | 555.7 | 528.3 | 538.3 | 538.2 | 528.9 | 533.8 | 649.4 | 658.3 | 720.7 | 737.5 | 782.8 | 735.6 | 779.3 | 728.5 | 724.1 | 732 | 728.5 | 713 | 724.7 | 649.6 | 612.8 | 616.9 | 608.2 | 15691.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.23919 | -0.10225 | -0.06812 | -0.20384 | 0.070126 | -0.12165 | -0.05787 | -0.026645 | -0.11042 | -0.024894 | -0.12303 | -0.08058 | -0.12989 | -0.082034 | -0.10092 | -0.021853 | -0.1281 | -0.047464 | -0.10893 | -0.025407 | -0.10409 | 0.042699 | -0.080515 | -0.039448 | -0.07801
|  | Q, % |  | 0.28189 | 0.19756 | 0.17007 | 0.31481 | 0.11136 | 0.28281 | 0.26158 | -0.030807 | 0.075896 | 0.23533 | 0.22998 | 0.10209 | 0.3252 | 0.24322 | 0.31472 | 0.096578 | 0.3268 | -0.013729 | 0.14006 | 0.013797 | 0.123 | -0.13072 | -0.016213 | 0.032873 | 0.15335
|  |  | Δ I | -3.279% | -1.754% | 0% | 1.852% | 0% | 0% | -3.659% | 1.053% | -2.151% | 2.128% | -4.301% | -2.381% | -4.819% | -3.409% | -1.25% | 0% | 0% | 2.247% | -2.174% | 0% | 0% | -1.25% | 0% | -3.39% | -1.118%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8552% | -0.4167% | -0.4487% | -0.2516% | -0.1188% | 0.03469% | 0.2639% | 0.1364% | 0.5282% | 0.2162% | 0.07935% | -0.0513% | -0.01182% | -0.1409% | 0.02594% | 0.1829% | 0.2592% | -0.1958% | 0.1135% | 0.0005608% | -0.1958% | -0.07659% | -0.3511% | -0.02582% | -0.02798%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.2Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 141 | 127.8 | 124.2 | 132.6 | 133.2 | 145.8 | 192.6 | 232.8 | 242.4 | 243 | 234.6 | 224.4 | 209.4 | 202.8 | 200.4 | 201.6 | 197.4 | 207.6 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 200.4 | 171 | 148.8 | 4585.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.6 | 126 | 118.8 | 123 | 122.4 | 115.8 | 109.8 | 112.2 | 111 | 118.8 | 122.4 | 131.4 | 134.4 | 124.8 | 118.2 | 128.4 | 132 | 139.8 | 138.6 | 139.2 | 120 | 115.2 | 120.6 | 126.6 | 2985
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13.4167 | 6.875%
|  | tgφ |  | 0.9617 | 0.98592 | 0.95652 | 0.9276 | 0.91892 | 0.79424 | 0.57009 | 0.48196 | 0.45792 | 0.48889 | 0.52174 | 0.58556 | 0.64183 | 0.61538 | 0.58982 | 0.6369 | 0.66869 | 0.67341 | 0.62264 | 0.62032 | 0.53476 | 0.57485 | 0.70526 | 0.85081
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6676 | 9.7683 | 9.3196 | 9.7889 | 9.8091 | 10.2111 | 12.3697 | 14.5029 | 15.0202 | 15.0626 | 14.6789 | 14.1537 | 13.5942 | 13.3118 | 13.0064 | 13.3617 | 13.1479 | 13.9108 | 14.5464 | 14.5928 | 13.9108 | 12.8722 | 11.5856 | 10.6538 | 12.6603 | 5.638%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10.5833
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 141 | 127.8 | 124.2 | 132.6 | 133.2 | 145.8 | 192.6 | 232.8 | 242.4 | 243 | 234.6 | 224.4 | 209.4 | 202.8 | 200.4 | 201.6 | 197.4 | 207.6 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 200.4 | 171 | 148.8 |  | 124.2
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 135.6 | 126 | 118.8 | 123 | 122.4 | 115.8 | 109.8 | 112.2 | 111 | 118.8 | 122.4 | 131.4 | 134.4 | 124.8 | 118.2 | 128.4 | 132 | 139.8 | 138.6 | 139.2 | 120 | 115.2 | 120.6 | 126.6 |  | 109.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 195.623 | 179.4682 | 171.8694 | 180.8639 | 180.8978 | 186.1915 | 221.6998 | 258.4273 | 266.606 | 270.4856 | 264.6109 | 260.041 | 248.8207 | 238.1237 | 232.6616 | 239.017 | 237.4674 | 250.2834 | 262.2227 | 264.0682 | 254.4707 | 231.1519 | 209.2495 | 195.3689 |  | 171.8694
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.62 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.54 | 10.38 | 10.32 | 10.24 | 10.38 | 10.44 | 10.6 | 10.58 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.44 | 10.36 | 10.38 | 10.46 | 10.3 | 10.38 | 10.44 | 10.6 |  | 10.4617
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.62 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.54 | 10.36 | 10.3 | 10.26 | 10.38 | 10.42 | 10.62 | 10.58 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.3 | 10.38 | 10.44 | 10.6 |  | 10.4642
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | АСКУЭ | 33.2 | 31 | 28.8 | 36.2 | 31.6 | 34.2 | 44.6 | 52.6 | 53.8 | 49.2 | 50.2 | 45.8 | 47 | 47 | 46 | 49 | 47.8 | 51.4 | 51.8 | 54 | 55.8 | 46.4 | 39.6 | 34.2 | 1061.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.2 | 35.2 | 33.2 | 35.4 | 33.8 | 31.2 | 27.4 | 23.6 | 24.6 | 24.8 | 27.4 | 31.4 | 33.4 | 28.8 | 26.6 | 28.6 | 29.6 | 34.2 | 33.2 | 34 | 26.8 | 25.6 | 27.4 | 31 | 722.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.0833
|  | tgφ |  | 1.0602 | 1.1355 | 1.1528 | 0.9779 | 1.0696 | 0.91228 | 0.61435 | 0.44867 | 0.45725 | 0.50407 | 0.54582 | 0.68559 | 0.71064 | 0.61277 | 0.57826 | 0.58367 | 0.61925 | 0.66537 | 0.64093 | 0.62963 | 0.48029 | 0.55172 | 0.69192 | 0.90643
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6386 | 2.553 | 2.3832 | 2.7404 | 2.509 | 2.5388 | 2.9149 | 3.2291 | 3.3394 | 3.0682 | 3.1665 | 3.0281 | 3.1502 | 3.0815 | 2.9705 | 3.1717 | 3.1129 | 3.4447 | 3.4262 | 3.5264 | 3.4447 | 2.9511 | 2.6662 | 2.5171 | 2.9822 | 3.281%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | АСКУЭ | 91.2 | 79.8 | 78.8 | 79.6 | 83.6 | 93.6 | 123.2 | 155.6 | 161.2 | 161.4 | 154.4 | 148.2 | 136.8 | 129.6 | 132.8 | 127.6 | 127.6 | 133.2 | 144.6 | 147.6 | 144.6 | 132.4 | 112.6 | 97.4 | 2977.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91 | 81.8 | 77 | 78.8 | 79.4 | 76 | 71.8 | 81.6 | 78.4 | 83.4 | 84.2 | 87.4 | 91.6 | 83.6 | 81.2 | 87.8 | 92.2 | 96.2 | 96 | 95.2 | 85.6 | 81.4 | 85.8 | 86.4 | 2033.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.99781 | 1.0251 | 0.97716 | 0.98995 | 0.94976 | 0.81197 | 0.58279 | 0.52442 | 0.48635 | 0.51673 | 0.54534 | 0.58974 | 0.66959 | 0.64506 | 0.61145 | 0.68809 | 0.72257 | 0.72222 | 0.6639 | 0.64499 | 0.59198 | 0.6148 | 0.76199 | 0.88706
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.0256 | 6.22 | 5.9742 | 6.0622 | 6.2519 | 6.6123 | 7.9408 | 9.8411 | 10.1187 | 10.117 | 9.7373 | 9.3823 | 8.9948 | 8.6216 | 8.7017 | 8.6587 | 8.7162 | 9.1675 | 9.6654 | 9.706 | 9.1675 | 8.655 | 7.838 | 7.0999 | 8.3448 | 3.249%
яч.9д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | АСКУЭ | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 24.6 | 29.6 | 27.4 | 27.4 | 22.4 | 22.6 | 18.6 | 22 | 19.4 | 20.2 | 23 | 19.8 | 20.8 | 18.8 | 15.8 | 14.8 | 476.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 11.4 | 12.8 | 9.8 | 10.2 | 13.2 | 13 | 14.8 | 12.6 | 14.6 | 12.4 | 15 | 12 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.6 | 289.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.85507 | 0.83099 | 0.82353 | 0.85294 | 0.80263 | 0.76 | 0.58716 | 0.44144 | 0.41463 | 0.44595 | 0.47445 | 0.54015 | 0.5625 | 0.64602 | 0.66667 | 0.68182 | 0.61856 | 0.61386 | 0.51304 | 0.62626 | 0.5 | 0.55319 | 0.65823 | 0.78378
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.99013 | 1.0049 | 0.95534 | 0.96746 | 1.0569 | 1.0332 | 1.4105 | 1.3619 | 1.5003 | 1.8048 | 1.6824 | 1.695 | 1.4041 | 1.5041 | 1.2497 | 1.4885 | 1.263 | 1.3174 | 1.434 | 1.291 | 1.3174 | 1.1964 | 1.0473 | 1.0254 | 1.2917 | 18.42%
яч.11д | РТС | P, кВт | АСКУЭ | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 77.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.1745 | 0.15784 | 0.16267 | 0.16778 | 0.1681 | 0.16453 | 0.17854 | 0.17397 | 0.18028 | 0.17263 | 0.17197 | 0.17417 | 0.19122 | 0.19566 | 0.19007 | 0.19566 | 0.18271 | 0.18897 | 0.17752 | 0.18789 | 0.18897 | 0.1782 | 0.17164 | 0.1745 | 0.17792 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 40.4 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 7.65 | 7.7 | 7.75 | 7.8 | 7.82 | 7.85 | 7.9 | 7.92 | 7.95 | 8 | 8.02 | 8.05 | 8.1 | 8.16 | 8.21 | 8.26 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 8.6 | 8.62 | 8.66
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 141.4 | 127.9 | 124.2 | 132.5 | 133.5 | 145.8 | 192.8 | 233.5 | 242.8 | 243.3 | 235.1 | 224.6 | 209.7 | 202.7 | 200.8 | 202.1 | 198.1 | 208.2 | 222.6 | 224.8 | 224.4 | 200.8 | 171.1 | 149.6 | 4592.3
|  | Q, кВАр |  | 138 | 128.8 | 121.4 | 125.8 | 125.4 | 118.6 | 112 | 115 | 113.2 | 121.4 | 124.6 | 133.6 | 137.6 | 127 | 120.2 | 131.4 | 133.8 | 142.8 | 141 | 141.6 | 122.8 | 117.4 | 123.6 | 129 | 3046
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.28369 | -0.078247 | 0 | 0.075415 | -0.22523 | 0 | -0.10384 | -0.30069 | -0.16502 | -0.12346 | -0.21313 | -0.089127 | -0.14327 | 0.04931 | -0.1996 | -0.24802 | -0.35461 | -0.28902 | 0 | -0.17825 | 0 | -0.1996 | -0.05848 | -0.53763 | -0.15485
|  | Q, % |  | -1.7699 | -2.2222 | -2.1886 | -2.2764 | -2.451 | -2.418 | -2.0036 | -2.4955 | -1.982 | -2.1886 | -1.7974 | -1.6743 | -2.381 | -1.7628 | -1.692 | -2.3364 | -1.3636 | -2.1459 | -1.7316 | -1.7241 | -2.3333 | -1.9097 | -2.4876 | -1.8957 | -2.0436
|  |  | Δ I | 10% | 10% | 10% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | -7.143% | 0% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | -7.692% | 0% | 0% | 0% | -7.692% | -6.25% | -7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 9.091% | 0.9317%
|  |  | Δ Iрасч | -1.511% | -1.714% | -1.672% | -1.521% | -1.802% | -1.349% | -0.6064% | -0.711% | -0.7884% | -0.6638% | -0.5395% | -0.8893% | -1.075% | -0.6838% | -0.8113% | -1.144% | -0.9651% | -1.493% | -1.078% | -0.8122% | -1.493% | -0.8426% | -1.188% | -1.532% | -1.077%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 501.6 | 448.8 | 422.4 | 404.4 | 400.8 | 457.2 | 630 | 733.2 | 816 | 822 | 816 | 819.6 | 772.8 | 738 | 718.8 | 717.6 | 764.4 | 744 | 766.8 | 764.4 | 769.2 | 775.2 | 716.4 | 615.6 | 16135.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 247.2 | 241.2 | 236.4 | 243.6 | 248.4 | 246 | 267.6 | 260.4 | 286.8 | 268.8 | 274.8 | 319.2 | 285.6 | 320.4 | 295.2 | 271.2 | 296.4 | 248.4 | 244.8 | 244.8 | 236.4 | 240 | 260.4 | 252 | 6336
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 | 31 | 37 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 47 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 40 | 33 | 38.9167 | 7.485% | 13.96%
|  | tgφ |  | 0.49282 | 0.53743 | 0.55966 | 0.60237 | 0.61976 | 0.53806 | 0.42476 | 0.35516 | 0.35147 | 0.32701 | 0.33676 | 0.38946 | 0.36957 | 0.43415 | 0.41068 | 0.37793 | 0.38776 | 0.33387 | 0.31925 | 0.32025 | 0.30733 | 0.3096 | 0.36348 | 0.40936 | 0.61976 | 6.935% | 13.58%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.5231 | 27.732 | 26.3961 | 25.5516 | 25.5208 | 28.126 | 37.1504 | 42.4694 | 47.7975 | 47.4743 | 47.8562 | 48.7458 | 45.5727 | 44.4606 | 43.2306 | 42.5967 | 45.5239 | 43.5119 | 44.3543 | 44.4401 | 44.64 | 44.8877 | 42.1235 | 36.4799 | 39.8819 | -2.48%
яч.8Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 16
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 501.6 | 448.8 | 422.4 | 404.4 | 400.8 | 457.2 | 630 | 733.2 | 816 | 822 | 816 | 819.6 | 772.8 | 738 | 718.8 | 717.6 | 764.4 | 744 | 766.8 | 764.4 | 769.2 | 775.2 | 716.4 | 615.6 |  | 400.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 247.2 | 241.2 | 236.4 | 243.6 | 248.4 | 246 | 267.6 | 260.4 | 286.8 | 268.8 | 274.8 | 319.2 | 285.6 | 320.4 | 295.2 | 271.2 | 296.4 | 248.4 | 244.8 | 244.8 | 236.4 | 240 | 260.4 | 252 |  | 236.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 559.2052 | 509.5085 | 484.0524 | 472.102 | 471.5328 | 519.18 | 684.4777 | 778.0684 | 864.9337 | 864.8338 | 861.0291 | 879.564 | 823.8854 | 804.5497 | 777.0563 | 767.137 | 819.8538 | 784.3714 | 804.9281 | 802.6421 | 804.7072 | 811.5017 | 762.2579 | 665.1822 |  | 471.5328
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.62 | 10.6 | 10.68 | 10.68 | 10.67 | 10.65 | 10.59 | 10.46 | 10.53 | 10.4 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.49 | 10.44 | 10.42 | 10.45 | 10.46 | 10.54 |  | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.58 | 10.58 | 10.63 | 10.66 | 10.65 | 10.59 | 10.59 | 10.4 | 10.48 | 10.38 | 10.37 | 10.4 | 10.45 | 10.36 | 10.43 | 10.39 | 10.37 | 10.47 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.44 | 10.53 |  | 10.4842
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | АСКУЭ | 160.8 | 145.2 | 138.4 | 133.2 | 114.8 | 122 | 151.6 | 180 | 214.8 | 221.6 | 222.4 | 210.4 | 214.8 | 207.6 | 207.6 | 208 | 214.8 | 224.8 | 226 | 235.6 | 230 | 237.6 | 215.2 | 200.8 | 4638 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.4 | 74 | 73.2 | 75.6 | 75.2 | 74.8 | 76.8 | 75.6 | 78 | 75.6 | 80.4 | 75.6 | 74.4 | 78 | 79.2 | 76.8 | 79.2 | 74.4 | 74 | 75.2 | 71.6 | 70.8 | 70 | 70 | 1802.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.46269 | 0.50964 | 0.5289 | 0.56757 | 0.65505 | 0.61311 | 0.5066 | 0.42 | 0.36313 | 0.34116 | 0.36151 | 0.35932 | 0.34637 | 0.37572 | 0.3815 | 0.36923 | 0.36872 | 0.33096 | 0.32743 | 0.31919 | 0.3113 | 0.29798 | 0.32528 | 0.34861 | 0.65505
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.6892 | 8.9038 | 8.5539 | 8.3284 | 7.4416 | 7.7671 | 9.276 | 10.6563 | 12.7014 | 12.9143 | 13.1693 | 12.462 | 12.6345 | 12.267 | 12.3973 | 12.2881 | 12.7366 | 13.199 | 13.129 | 13.706 | 13.199 | 13.7006 | 12.5295 | 11.6733 | 11.4718 | -5.894%
яч.14д | Ертом | P, кВт | АСКУЭ | 7.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 9.8 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 14.9 | 12 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 13.7 | 11.9 | 14.5 | 13.9 | 14.1 | 11.5 | 7.4 | 256.6 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 93.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 0.56338 | 0.62295 | 0.61017 | 0.64407 | 0.45833 | 0.32632 | 0.34314 | 0.32174 | 0.39796 | 0.38136 | 0.41228 | 0.28571 | 0.25503 | 0.33333 | 0.34783 | 0.32174 | 0.35514 | 0.29927 | 0.44538 | 0.31034 | 0.23022 | 0.23404 | 0.35652 | 0.55405 | 0.64407
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.44565 | 0.39265 | 0.37761 | 0.38161 | 0.42947 | 0.54238 | 0.58861 | 0.65939 | 0.58623 | 0.69656 | 0.68667 | 0.73044 | 0.85465 | 0.69968 | 0.67935 | 0.66951 | 0.63171 | 0.79712 | 0.7192 | 0.8414 | 0.79712 | 0.80024 | 0.67598 | 0.4644 | 0.63115 | 27.87%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | АСКУЭ | 91.6 | 87.8 | 81.6 | 80.2 | 83.2 | 95.2 | 109.6 | 120 | 111.4 | 110 | 108 | 103.8 | 108.4 | 96.4 | 99.2 | 102.2 | 104.6 | 110.8 | 113.4 | 124.8 | 115.4 | 110 | 103 | 98.6 | 2469.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 13.2 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 12.8 | 15.4 | 17.6 | 15.6 | 15 | 9 | 10.4 | 13.2 | 11.6 | 9.2 | 9.6 | 5.4 | 7.6 | 11.4 | 8 | 6 | 11.6 | 8.6 | 11.4 | 271.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.15721 | 0.15034 | 0.13725 | 0.14713 | 0.13462 | 0.13445 | 0.14051 | 0.14667 | 0.14004 | 0.13636 | 0.083333 | 0.10019 | 0.12177 | 0.12033 | 0.092742 | 0.093933 | 0.051625 | 0.068592 | 0.10053 | 0.064103 | 0.051993 | 0.10545 | 0.083495 | 0.11562 | 0.15721
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0708 | 4.8508 | 4.5 | 4.408 | 4.5522 | 5.2135 | 6.0411 | 6.62 | 6.2521 | 6.1233 | 6.0351 | 5.8149 | 6.0694 | 5.3708 | 5.5586 | 5.6889 | 5.827 | 6.1906 | 6.2922 | 6.9307 | 6.1906 | 6.1125 | 5.7227 | 5.4486 | 5.7035 | 0.08439%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | АСКУЭ | 28 | 25 | 25.4 | 23.8 | 23.4 | 26.2 | 33 | 40.8 | 37.4 | 34.8 | 38.2 | 34.8 | 35 | 37 | 40.4 | 44.8 | 43 | 40.4 | 38.4 | 34.8 | 39.8 | 34.6 | 31.8 | 33.2 | 824 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.8 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 14.2 | 11 | 11.4 | 15.8 | 13 | 10.2 | 13 | 9.8 | 11.8 | 15.8 | 18.8 | 15.4 | 16.4 | 17 | 14.8 | 9.8 | 13.4 | 10.4 | 9.6 | 12.6 | 310.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.0833
|  | tgφ |  | 0.49286 | 0.432 | 0.41732 | 0.47059 | 0.60684 | 0.41985 | 0.34545 | 0.38725 | 0.34759 | 0.2931 | 0.34031 | 0.28161 | 0.33714 | 0.42703 | 0.46535 | 0.34375 | 0.3814 | 0.42079 | 0.38542 | 0.28161 | 0.33668 | 0.30058 | 0.30189 | 0.37952 | 0.60684
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7071 | 1.4879 | 1.5037 | 1.4303 | 1.4842 | 1.5423 | 1.9057 | 2.3881 | 2.2007 | 2.0002 | 2.2471 | 2.0152 | 2.0529 | 2.2254 | 2.4862 | 2.6254 | 2.5603 | 2.4432 | 2.272 | 2.0036 | 2.4432 | 1.9966 | 1.8392 | 1.9493 | 2.0337 | 2.38%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | АСКУЭ | 194.1 | 168 | 151.8 | 142.2 | 152.1 | 185.1 | 310.5 | 353.7 | 401.1 | 390.9 | 386.1 | 414.3 | 362.7 | 341.7 | 321.9 | 318.9 | 366 | 338.7 | 366.3 | 343.2 | 361.2 | 369.6 | 345.3 | 265.5 | 7350.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 133.5 | 133.2 | 129.6 | 131.7 | 134.7 | 134.4 | 152.1 | 136.8 | 163.8 | 155.4 | 154.5 | 213 | 178.2 | 195 | 173.4 | 155.4 | 183 | 138.3 | 134.4 | 139.5 | 132.9 | 137.4 | 161.1 | 147.3 | 3648.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18.0417
|  | tgφ |  | 0.68779 | 0.79286 | 0.85375 | 0.92616 | 0.8856 | 0.72609 | 0.48986 | 0.38677 | 0.40838 | 0.39754 | 0.40016 | 0.51412 | 0.49132 | 0.57068 | 0.53868 | 0.4873 | 0.5 | 0.40833 | 0.36691 | 0.40647 | 0.36794 | 0.37175 | 0.46655 | 0.5548 | 0.92616
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.8586 | 11.6694 | 10.8844 | 10.4901 | 10.9962 | 12.3921 | 18.7659 | 20.6997 | 23.9424 | 23.0916 | 23.1139 | 25.8174 | 22.3532 | 21.7413 | 20.3415 | 19.6981 | 22.7216 | 20.2949 | 21.5001 | 20.5118 | 20.2949 | 21.8112 | 21.0564 | 16.6513 | 18.9041 | -4.78%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | АСКУЭ | 30.4 | 27.2 | 29.6 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28 | 40 | 57.2 | 65.6 | 64.8 | 56.8 | 48.4 | 54.8 | 49.6 | 43.2 | 37.2 | 24.8 | 24 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 22.4 | 22.4 | 876.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.8 | 10.8 | 10 | 10.8 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 18.4 | 8.4 | 16.4 | 9.2 | 8.4 | 22.4 | 16 | 14 | 8.8 | 7.2 | 8 | 9.2 | 8.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 272
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.35526 | 0.39706 | 0.33784 | 0.38028 | 0.39437 | 0.43056 | 0.48571 | 0.36 | 0.32168 | 0.12805 | 0.25309 | 0.16197 | 0.17355 | 0.40876 | 0.32258 | 0.32407 | 0.23656 | 0.29032 | 0.33333 | 0.42593 | 0.40741 | 0.33962 | 0.33929 | 0.35714 | 0.48571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7609 | 1.5929 | 1.7038 | 1.6445 | 1.6523 | 1.6987 | 1.6895 | 2.3205 | 3.3205 | 3.6305 | 3.7152 | 3.1889 | 2.7172 | 3.2716 | 2.8995 | 2.5216 | 2.1226 | 1.4326 | 1.394 | 1.2999 | 1.4326 | 1.2384 | 1.3072 | 1.3045 | 2.1191 | 10.77%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 13.28 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 512 | 459.3 | 432.7 | 413.7 | 409.1 | 466.8 | 642.9 | 746 | 831.7 | 834.7 | 830.9 | 832.7 | 784.2 | 749.5 | 730.2 | 728.6 | 776.3 | 753.2 | 780 | 774.5 | 781.9 | 787.1 | 729.2 | 627.9 | 16415.1
|  | Q, кВАр |  | 250.9 | 245.8 | 238.2 | 244.9 | 249.8 | 248.5 | 272.8 | 263.9 | 292.7 | 269.1 | 278 | 321.6 | 289.8 | 326.8 | 300.6 | 274.9 | 296.6 | 248.6 | 247.9 | 246.2 | 235.9 | 240.7 | 261 | 253.4 | 6398.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.0734 | -2.3396 | -2.4384 | -2.2997 | -2.0709 | -2.0997 | -2.0476 | -1.7458 | -1.924 | -1.545 | -1.826 | -1.5983 | -1.4752 | -1.5583 | -1.586 | -1.5329 | -1.5568 | -1.2366 | -1.7214 | -1.3213 | -1.6511 | -1.5351 | -1.7867 | -1.9981 | -1.7347
|  | Q, % |  | -1.4968 | -1.9071 | -0.76142 | -0.53366 | -0.56361 | -1.0163 | -1.9432 | -1.3441 | -2.0572 | -0.11161 | -1.1645 | -0.75188 | -1.4706 | -1.9975 | -1.8293 | -1.3643 | -0.067476 | -0.080515 | -1.2663 | -0.5719 | 0.21151 | -0.29167 | -0.23041 | -0.55556 | -0.98801
|  |  | Δ I | -7.143% | -3.571% | 0% | 0% | 0% | -6.452% | 0% | 2.222% | -2.128% | -4.444% | -2.128% | -4.444% | 0% | -2.326% | -4.255% | -2.381% | -2.381% | -2.326% | -4.762% | -2.381% | -2.273% | -2.273% | -2.5% | -6.061% | -2.57%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.306% | -4.203% | -4.27% | -4.428% | -4.056% | -3.662% | -3.005% | -2.06% | -2.523% | -2.069% | -2.321% | -2.632% | -2.434% | -2.508% | -2.618% | -2.101% | -2.364% | -1.943% | -2.147% | -1.92% | 0.6331% | -1.72% | -2.392% | -2.773% | -2.461%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 119.2 | 136.2 | 119.2 | 119.2 | 136.2 | 136.2 | 170.2 | 204.3 | 221.3 | 187.3 | 187.3 | 153.2 | 136.2 | 153.2 | 136.2 | 136.2 | 170.2 | 153.2 | 153.2 | 170.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 3643.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60.1 | 65.1 | 55.1 | 55.1 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1070.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8.0417 | 4.969% | 9.227%
|  | tgφ |  | 0.29362 | 0.29369 | 0.29362 | 0.29362 | 0.29369 | 0.29369 | 0.29377 | 0.29418 | 0.29417 | 0.29418 | 0.29418 | 0.29373 | 0.29369 | 0.29373 | 0.29369 | 0.29369 | 0.29377 | 0.29373 | 0.29373 | 0.29377 | 0.29369 | 0.29369 | 0.29369 | 0.29369 | 0.29418 | 3.667% | 9.535%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.7491 | 7.7045 | 6.7555 | 6.705 | 7.7045 | 7.6542 | 9.601 | 11.591 | 12.6869 | 10.6566 | 10.697 | 8.7567 | 7.7702 | 8.7567 | 7.7628 | 7.7702 | 9.7842 | 8.7567 | 8.7402 | 9.7101 | 8.7567 | 7.7628 | 7.7702 | 7.7555 | 8.6816 | -7.958%
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 119.2 | 136.2 | 119.2 | 119.2 | 136.2 | 136.2 | 170.2 | 204.3 | 221.3 | 187.3 | 187.3 | 153.2 | 136.2 | 153.2 | 136.2 | 136.2 | 170.2 | 153.2 | 153.2 | 170.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 |  | 119.2
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60.1 | 65.1 | 55.1 | 55.1 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 35
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 124.2322 | 141.9522 | 124.2322 | 124.2322 | 141.9522 | 141.9522 | 177.3923 | 212.9566 | 230.6766 | 195.2365 | 195.2365 | 159.6723 | 141.9522 | 159.6723 | 141.9522 | 141.9522 | 177.3923 | 159.6723 | 159.6723 | 177.3923 | 141.9522 | 141.9522 | 141.9522 | 141.9522 |  | 124.2322
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.64 | 10.66 | 10.7 | 10.69 | 10.76 | 10.68 | 10.63 | 10.55 | 10.61 | 10.57 | 10.5 | 10.56 | 10.54 | 10.57 | 10.58 | 10.49 | 10.56 | 10.52 | 10.57 | 10.54 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |  | 10.5962
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.65 | 10.63 | 10.71 | 10.65 | 10.72 | 10.68 | 10.62 | 10.51 | 10.59 | 10.55 | 10.54 | 10.56 | 10.54 | 10.57 | 10.56 | 10.48 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.57 | 10.56 | 10.58 |  | 10.5871
яч.5д | Пысса | P, кВт | счётч. | 42 | 60 | 42 | 40 | 62 | 62 | 82 | 102 | 124 | 82 | 82 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 60 | 82 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 1600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 240
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.25
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.16667 | 0.14286 | 0.15 | 0.12903 | 0.16129 | 0.14634 | 0.15686 | 0.14516 | 0.14634 | 0.14634 | 0.16129 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16129 | 0.16129 | 0.13333 | 0.14634 | 0.16129 | 0.16129 | 0.12903 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16129 | 0.16667
|  | Показания счетчиков Р | 1187.97 | 1187.991 | 1188.021 | 1188.042 | 1188.062 | 1188.093 | 1188.124 | 1188.165 | 1188.216 | 1188.278 | 1188.319 | 1188.36 | 1188.391 | 1188.421 | 1188.452 | 1188.483 | 1188.514 | 1188.544 | 1188.585 | 1188.616 | 1188.647 | 1188.678 | 1188.708 | 1188.739 | 1188.77
|  | Показания счетчиков Q | 240.3 | 240.303 | 240.308 | 240.311 | 240.314 | 240.318 | 240.323 | 240.329 | 240.337 | 240.346 | 240.352 | 240.358 | 240.363 | 240.368 | 240.372 | 240.377 | 240.382 | 240.386 | 240.392 | 240.397 | 240.402 | 240.406 | 240.411 | 240.415 | 240.42
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.3027 | 3.3046 | 2.3006 | 2.1851 | 3.3803 | 3.3737 | 4.4854 | 5.6143 | 6.8652 | 4.515 | 4.532 | 3.4573 | 3.3296 | 3.4284 | 3.4344 | 3.4311 | 3.3355 | 4.5363 | 3.4507 | 3.4344 | 4.5363 | 3.3327 | 3.4154 | 3.4214 | 3.7251 | -14.62%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
|  | tgφ |  | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 160.59 | 160.596 | 160.602 | 160.608 | 160.614 | 160.62 | 160.625 | 160.631 | 160.637 | 160.643 | 160.649 | 160.655 | 160.661 | 160.667 | 160.673 | 160.679 | 160.685 | 160.69 | 160.69 | 160.69 | 160.696 | 160.702 | 160.708 | 160.714 | 160.72
|  | Показания счетчиков Q | 43.51 | 43.51 | 43.511 | 43.511 | 43.512 | 43.512 | 43.513 | 43.513 | 43.514 | 43.514 | 43.515 | 43.515 | 43.515 | 43.516 | 43.516 | 43.517 | 43.517 | 43.518 | 43.518 | 43.518 | 43.518 | 43.519 | 43.519 | 43.52 | 43.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.65131 | 0.66091 | 0.6507 | 0.65721 | 0.64887 | 0.54785 | 0.64948 | 0.66153 | 0.65748 | 0.66278 | 0.65624 | 0.66061 | 0.66592 | 0.6581 | 0.66529 | 0.65562 | 0.56195 | 0 | 0 | 0.65624 | 0 | 0.65748 | 0.66466 | 0.65376 | 0.56683 | 38.16%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счётч. | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 140
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 218.13 | 218.137 | 218.143 | 218.15 | 218.157 | 218.163 | 218.17 | 218.177 | 218.183 | 218.19 | 218.197 | 218.197 | 218.197 | 218.197 | 218.197 | 218.197 | 218.197 | 218.203 | 218.21 | 218.217 | 218.223 | 218.23 | 218.237 | 218.243 | 218.25
|  | Показания счетчиков Q | 69.84 | 69.844 | 69.848 | 69.852 | 69.856 | 69.859 | 69.863 | 69.867 | 69.871 | 69.875 | 69.879 | 69.879 | 69.879 | 69.879 | 69.879 | 69.879 | 69.879 | 69.883 | 69.887 | 69.891 | 69.894 | 69.898 | 69.902 | 69.906 | 69.91
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.87517 | 0.78351 | 0.87435 | 0.87108 | 0.72546 | 0.86622 | 0.87271 | 0.78425 | 0.88346 | 0.87847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79471 | 0.88263 | 0.88598 | 0.73369 | 0.88263 | 0.88346 | 0.78795 | 0.87847 | 0.63101 | 15.87%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счётч. | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 34 | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 | 16 | 18 | 16 | 560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 | 20 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 8 | 20 | 18 | 18 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 | 300
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.44444 | 0.625 | 0.44444 | 0.625 | 0.44444 | 0.625 | 0.44444 | 0.52941 | 0.58824 | 0.52941 | 0.52941 | 0.5 | 0.52941 | 0.55556 | 0.5 | 0.58824 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.44444 | 0.625 | 0.44444 | 0.625 | 0.625
|  | Показания счетчиков Р | 346.18 | 346.188 | 346.197 | 346.205 | 346.214 | 346.222 | 346.231 | 346.239 | 346.248 | 346.265 | 346.282 | 346.299 | 346.316 | 346.324 | 346.341 | 346.35 | 346.358 | 346.375 | 346.392 | 346.409 | 346.426 | 346.435 | 346.443 | 346.452 | 346.46
|  | Показания счетчиков Q | 158.7 | 158.705 | 158.709 | 158.714 | 158.718 | 158.723 | 158.727 | 158.732 | 158.736 | 158.745 | 158.755 | 158.764 | 158.773 | 158.777 | 158.786 | 158.791 | 158.795 | 158.805 | 158.814 | 158.823 | 158.832 | 158.836 | 158.841 | 158.845 | 158.85
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.025 | 1.0691 | 1.026 | 1.0631 | 1.0241 | 1.0621 | 1.0212 | 1.0721 | 2.1158 | 2.1531 | 2.1078 | 2.1098 | 0.97919 | 2.1098 | 1.1261 | 0.97919 | 2.1757 | 2.1098 | 2.1058 | 2.1058 | 2.1098 | 1.0318 | 1.0782 | 1.0308 | 1.4913 | -8.459%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | счётч. | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 44 | 58 | 44 | 44 | 58 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 | 30 | 44 | 44 | 28 | 30 | 28 | 30 | 920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 28 | 38 | 30 | 28 | 38 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 18 | 30 | 28 | 18 | 20 | 18 | 20 | 600
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.64286 | 0.66667 | 0.64286 | 0.66667 | 0.6 | 0.63636 | 0.65517 | 0.68182 | 0.63636 | 0.65517 | 0.63636 | 0.68182 | 0.66667 | 0.63636 | 0.68182 | 0.63636 | 0.6 | 0.68182 | 0.63636 | 0.64286 | 0.66667 | 0.64286 | 0.66667 | 0.68182
|  | Показания счетчиков Р | 671.25 | 671.265 | 671.279 | 671.294 | 671.308 | 671.323 | 671.338 | 671.36 | 671.389 | 671.411 | 671.433 | 671.462 | 671.484 | 671.506 | 671.527 | 671.549 | 671.571 | 671.593 | 671.608 | 671.63 | 671.652 | 671.666 | 671.681 | 671.695 | 671.71
|  | Показания счетчиков Q | 391.24 | 391.25 | 391.259 | 391.269 | 391.278 | 391.288 | 391.297 | 391.311 | 391.33 | 391.345 | 391.359 | 391.378 | 391.392 | 391.407 | 391.421 | 391.435 | 391.45 | 391.464 | 391.473 | 391.488 | 391.502 | 391.511 | 391.521 | 391.53 | 391.54
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9588 | 1.8067 | 1.9606 | 1.7965 | 1.9569 | 1.8865 | 2.8227 | 3.7741 | 2.9289 | 2.8467 | 3.7991 | 2.8602 | 2.915 | 2.7683 | 2.8521 | 2.915 | 2.8766 | 1.9187 | 2.915 | 2.8548 | 1.9187 | 1.9717 | 1.822 | 1.9699 | 2.504 | 4.61%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 114 | 130 | 114 | 112 | 132 | 134 | 168 | 202 | 228 | 186 | 186 | 152 | 132 | 150 | 136 | 134 | 160 | 160 | 154 | 164 | 134 | 132 | 132 | 134 | 3580
|  | Q, кВАр |  | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 46 | 58 | 72 | 74 | 70 | 68 | 56 | 50 | 54 | 50 | 48 | 66 | 56 | 66 | 62 | 44 | 48 | 44 | 48 | 1300
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.3624 | 4.5521 | 4.3624 | 6.0403 | 3.0837 | 1.6153 | 1.2926 | 1.1258 | -3.0276 | 0.69407 | 0.69407 | 0.78329 | 3.0837 | 2.0888 | 0.14684 | 1.6153 | 5.9929 | -4.4386 | -0.52219 | 3.6428 | 1.6153 | 3.0837 | 3.0837 | 1.6153 | 1.7347
|  | Q, % |  | -25.7143 | -15 | -25.7143 | -20 | -10 | -15 | -16 | -19.8003 | -13.6713 | -27.0417 | -23.412 | -24.4444 | -25 | -20 | -25 | -20 | -32 | -24.4444 | -46.6667 | -24 | -10 | -20 | -10 | -20 | -21.4499
|  |  | Δ I | -16.67% | -33.33% | -16.67% | -16.67% | -60% | -14.29% | -11.11% | 7.692% | -8.333% | -10% | -10% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | -12.5% | -25% | -14.29% | -14.29% | -14.29% | -33.33% | -10.88%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.9466% | 1.036% | -0.8401% | 1.969% | -0.4034% | -1.073% | -2.608% | -2.721% | -6.022% | -3.748% | -3.723% | -3.782% | -1.538% | -2.374% | -4.057% | -2.712% | 0.4073% | -7.888% | -7.064% | -0.7702% | -7.888% | -1.474% | 0.02438% | -2.564% | -2.725%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 118.4 | 111.2 | 106.4 | 109.6 | 112.8 | 128.8 | 144.8 | 145.2 | 144.8 | 142.4 | 138.8 | 149.6 | 151.6 | 146.8 | 140 | 138 | 136 | 144.8 | 148.8 | 147.2 | 151.2 | 148.4 | 132 | 124 | 3261.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 14.4 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 22 | 22 | 20.4 | 24 | 16.4 | 18.8 | 12.4 | 10.8 | 12.8 | 12 | 12.4 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 16.8 | 348.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4.281% | 6.039%
|  | tgφ |  | 0.091216 | 0.10072 | 0.10902 | 0.10949 | 0.10993 | 0.1118 | 0.10773 | 0.10193 | 0.10497 | 0.15449 | 0.1585 | 0.13636 | 0.15831 | 0.11172 | 0.13429 | 0.089855 | 0.079412 | 0.088398 | 0.080645 | 0.084239 | 0.058201 | 0.06469 | 0.087879 | 0.13548 | 0.1585 | 5.005% | 7.865%
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | [27 empty] | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.6208 | 6.2178 | 5.9602 | 6.1104 | 6.3012 | 7.162 | 8.0868 | 8.1355 | 8.2348 | 8.0863 | 7.902 | 8.5229 | 8.6305 | 8.3139 | 7.9505 | 7.7833 | 7.6862 | 8.1976 | 8.394 | 8.2821 | 8.1976 | 8.3537 | 7.4364 | 6.9885 | 7.6481 | 15.02%
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8.875
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 118.4 | 111.2 | 106.4 | 109.6 | 112.8 | 128.8 | 144.8 | 145.2 | 144.8 | 142.4 | 138.8 | 149.6 | 151.6 | 146.8 | 140 | 138 | 136 | 144.8 | 148.8 | 147.2 | 151.2 | 148.4 | 132 | 124 |  | 106.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 14.4 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 22 | 22 | 20.4 | 24 | 16.4 | 18.8 | 12.4 | 10.8 | 12.8 | 12 | 12.4 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 16.8 |  | 8.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 118.8915 | 111.7626 | 107.0305 | 110.255 | 113.4795 | 129.6025 | 145.6379 | 145.9523 | 145.5956 | 144.0894 | 140.5327 | 150.9845 | 153.488 | 147.7132 | 141.2566 | 138.556 | 136.4281 | 145.3646 | 149.2831 | 147.7214 | 151.4559 | 148.7102 | 132.5087 | 125.1329 |  | 107.0305
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 10.43 | 10.41 | 10.47 | 10.41 | 10.37 | 10.22 | 10.3 | 10.27 | 10.23 | 10.27 | 10.25 | 10.25 | 10.27 | 10.25 | 10.23 | 10.27 | 10.3 | 10.25 | 10.28 | 10.3 | 10.34 |  | 10.3129
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.41 | 10.37 | 10.22 | 10.3 | 10.28 | 10.24 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.29 | 10.26 | 10.25 | 10.28 | 10.31 | 10.26 | 10.29 | 10.3 | 10.35 |  | 10.32
ВЛ-178 | МВ ВЛ-178 | P, кВт | ТИ | 900 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19.2083
|  | tgφ |  | 4.4444 | 5 | 5.7143 | 5.7143 | 5 | 5 | 4.5556 | 3.6364 | 2.7857 | 2.7857 | 2.7857 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.25 | 3.25 | 3.5455 | 4 | 5.7143
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.9155 | 19.8145 | 19.725 | 19.5606 | 19.6494 | 19.6494 | 20.2197 | 20.151 | 20.2982 | 20.1276 | 20.1276 | 19.9884 | 20.1379 | 19.9884 | 19.9884 | 19.6831 | 19.8499 | 19.8499 | 19.8499 | 19.6831 | 19.8499 | 19.9884 | 19.8499 | 20.0277 | 19.9156 | -3.682%
ВЛ-179 | МВ ВЛ-179 | P, кВт | ТИ | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 2200 | 2500 | 3000 | 2900 | 3000 | 2700 | 2800 | 2600 | 2400 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 | 1800 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 2000 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15.0417
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.5 | 1.6 | 1.7143 | 1.7857 | 1.7857 | 1.4706 | 1.0909 | 0.88 | 0.53333 | 0.62069 | 0.53333 | 0.66667 | 0.71429 | 0.73077 | 0.75 | 0.59259 | 0.83333 | 0.875 | 0.91667 | 0.77778 | 0.88 | 1 | 1.0952 | 1.7857
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.6958 | 14.1297 | 13.864 | 13.6107 | 14.036 | 13.9181 | 14.8097 | 15.9487 | 16.5944 | 16.7976 | 16.8629 | 16.9424 | 16.0318 | 17.1464 | 16.0467 | 14.8214 | 15.6392 | 15.5676 | 15.7554 | 16.085 | 15.5676 | 16.4526 | 16.0698 | 15.387 | 15.5325 | -3.263%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 |  | 118.7083
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 |  | 117.0833
яч.4д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.4 | 59.7 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.55 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.85 | 3 | 74.25
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.6 | 1.5333 | 1.5333 | 1.6667 | 1.625 | 1.6667 | 1.5294 | 1.2941 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.0588 | 1.1111 | 1.1176 | 1.1176 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.1176 | 1.0588 | 1.0588 | 1.1765 | 1.1875 | 1.25 | 1.6667
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.23641 | 0.22915 | 0.22937 | 0.24237 | 0.25427 | 0.24167 | 0.25874 | 0.23246 | 0.2163 | 0.21462 | 0.21503 | 0.20964 | 0.22695 | 0.21524 | 0.21524 | 0.2145 | 0.22118 | 0.20337 | 0.21503 | 0.20822 | 0.20337 | 0.22118 | 0.2091 | 0.21456 | 0.22283 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 70.4 | 65.1 | 60.4 | 55.2 | 55.2 | 70.5 | 87.5 | 87.6 | 85.1 | 83 | 76.8 | 88.9 | 96.3 | 90.3 | 83.9 | 85.9 | 83.6 | 90 | 91.3 | 91.4 | 98 | 98.2 | 83.2 | 77 | 1954.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 19.5 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 20 | 23.1 | 22.6 | 21.8 | 28.3 | 27.1 | 25.5 | 30.1 | 23 | 24.4 | 20.2 | 19 | 20.1 | 21.5 | 21.2 | 19.4 | 18.2 | 20.3 | 25 | 529.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4.7083
|  | tgφ |  | 0.27557 | 0.29954 | 0.33775 | 0.36051 | 0.35507 | 0.28369 | 0.264 | 0.25799 | 0.25617 | 0.34096 | 0.35286 | 0.28684 | 0.31256 | 0.25471 | 0.29082 | 0.23516 | 0.22727 | 0.22333 | 0.23549 | 0.23195 | 0.19796 | 0.18534 | 0.24399 | 0.32468 | 0.36051
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0704 | 3.7807 | 3.5502 | 3.2519 | 3.2526 | 4.0458 | 5.0251 | 5.0428 | 4.9686 | 4.9213 | 4.5838 | 5.2258 | 5.6787 | 5.2549 | 4.9275 | 4.9667 | 4.8347 | 5.2106 | 5.2793 | 5.2655 | 5.2106 | 5.6157 | 4.8061 | 4.5257 | 4.7206 | -0.2612%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | АСКУЭ | 45.6 | 44.1 | 43.8 | 52.05 | 55.35 | 55.8 | 55.2 | 55.05 | 57.15 | 57.15 | 59.4 | 58.05 | 52.8 | 54 | 53.7 | 49.5 | 49.8 | 52.35 | 54.9 | 53.25 | 50.85 | 48 | 46.35 | 44.55 | 1248.75 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5418 | 2.4534 | 2.4391 | 2.8846 | 3.0734 | 3.0806 | 3.0651 | 3.0685 | 3.2324 | 3.2073 | 3.3433 | 3.2801 | 2.9718 | 3.0453 | 3.0283 | 2.786 | 2.8084 | 2.958 | 3.09 | 2.9884 | 2.958 | 2.699 | 2.6012 | 2.4905 | 2.9206 | 39.05%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.08 | 4.008 | 4.056 | 3.996 | 4.056 | 3.996 | 4.008 | 3.876 | 3.9 | 3.9 | 3.948 | 3.684 | 3.792 | 3.516 | 3.564 | 3.48 | 3.912 | 3.624 | 3.78 | 3.492 | 3.708 | 3.96 | 3.792 | 3.972 | 92.1 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 118.25 | 111.45 | 106.45 | 109.5 | 112.95 | 128.55 | 145.25 | 145.2 | 144.8 | 142.7 | 138.75 | 149.5 | 151.8 | 146.85 | 140.15 | 138.1 | 136.1 | 144.9 | 148.75 | 147.2 | 151.4 | 148.75 | 131.95 | 123.95 | 3263.25
|  | Q, кВАр |  | 23 | 22.95 | 23.85 | 23.65 | 23.5 | 23.75 | 27 | 25.9 | 24.65 | 31.15 | 29.95 | 28.2 | 33.1 | 25.85 | 27.25 | 22.9 | 21.85 | 22.65 | 24.35 | 23.9 | 22.1 | 21.2 | 23.15 | 28 | 603.85
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.12669 | -0.22482 | -0.046992 | 0.091241 | -0.13298 | 0.1941 | -0.31077 | 0 | 0 | -0.21067 | 0.036023 | 0.066845 | -0.13193 | -0.03406 | -0.10714 | -0.072464 | -0.073529 | -0.069061 | 0.033602 | 0 | -0.13228 | -0.23585 | 0.037879 | 0.040323 | -0.050589
|  | Q, % |  | -112.963 | -104.9107 | -105.6034 | -97.0833 | -89.5161 | -64.9306 | -73.0769 | -75 | -62.1711 | -41.5909 | -36.1364 | -38.2353 | -37.9167 | -57.622 | -44.9468 | -84.6774 | -102.3148 | -76.9531 | -102.9167 | -92.7419 | -151.1364 | -120.8333 | -99.569 | -66.6667 | -73.1221
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -14.29% | -12.5% | -11.11% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | -10% | -11.11% | -10% | -11.11% | 0% | 0% | -11.11% | -11.11% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | -10% | 0% | -5.556%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.442% | -3.949% | -4.336% | -4.395% | -4.429% | -2.878% | -3.241% | -2.56% | -2.216% | -3.176% | -3.038% | -2.259% | -2.862% | -2.425% | -2.774% | -2.363% | -2.318% | -2.127% | -2.266% | -2.174% | -2.127% | -2.181% | -2.421% | -3.466% | -2.823%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 240 | 212.4 | 199.2 | 205.2 | 244.8 | 272.4 | 314.4 | 356.4 | 421.2 | 430.8 | 400.8 | 376.8 | 366 | 355.2 | 331.2 | 316.8 | 314.4 | 327.6 | 349.2 | 363.6 | 369.6 | 361.2 | 325.2 | 294 | 7748.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.2 | 109.2 | 106.8 | 110.4 | 111.6 | 110.4 | 117.6 | 112.8 | 122.4 | 123.6 | 124.8 | 114 | 115.2 | 114 | 123.6 | 115.2 | 109.2 | 104.4 | 103.2 | 108 | 103.2 | 104.4 | 106.8 | 110.4 | 2690.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 19.4167 | 3.588% | 7.114%
|  | tgφ |  | 0.455 | 0.51412 | 0.53614 | 0.53801 | 0.45588 | 0.40529 | 0.37405 | 0.3165 | 0.2906 | 0.28691 | 0.31138 | 0.30255 | 0.31475 | 0.32095 | 0.37319 | 0.36364 | 0.34733 | 0.31868 | 0.29553 | 0.29703 | 0.27922 | 0.28904 | 0.32841 | 0.37551 | 0.53801
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.6551 | 13.2486 | 12.5504 | 12.8767 | 14.9102 | 16.227 | 18.5144 | 20.6977 | 24.5203 | 24.934 | 23.558 | 22.1571 | 21.4293 | 20.8341 | 19.7814 | 18.8811 | 18.7692 | 19.3522 | 20.3559 | 21.3485 | 19.3522 | 21.0186 | 19.1349 | 17.539 | 19.0269 | 2.007%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 240 | 212.4 | 199.2 | 205.2 | 244.8 | 272.4 | 314.4 | 356.4 | 421.2 | 430.8 | 400.8 | 376.8 | 366 | 355.2 | 331.2 | 316.8 | 314.4 | 327.6 | 349.2 | 363.6 | 369.6 | 361.2 | 325.2 | 294 |  | 199.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 109.2 | 109.2 | 106.8 | 110.4 | 111.6 | 110.4 | 117.6 | 112.8 | 122.4 | 123.6 | 124.8 | 114 | 115.2 | 114 | 123.6 | 115.2 | 109.2 | 104.4 | 103.2 | 108 | 103.2 | 104.4 | 106.8 | 110.4 |  | 103.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 263.6753 | 238.8271 | 226.0241 | 233.0133 | 269.0383 | 293.9216 | 335.6741 | 373.8246 | 438.6242 | 448.1803 | 419.7805 | 393.6677 | 383.7018 | 373.0456 | 353.5115 | 337.0954 | 332.8243 | 343.833 | 364.1303 | 379.3006 | 383.7374 | 375.9851 | 342.2883 | 314.0448 |  | 226.0241
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.46 | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.44 | 10.34 | 10.39 | 10.3 | 10.27 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 10.25 | 10.27 | 10.34 | 10.27 | 10.28 | 10.34 | 10.34 | 10.35 |  | 10.3583
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.39 | 10.28 | 10.35 | 10.3 | 10.24 | 10.23 | 10.35 | 10.29 | 10.29 | 10.24 | 10.25 | 10.3 | 10.22 | 10.25 | 10.31 | 10.31 | 10.33 |  | 10.3288
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | АСКУЭ | 117.9 | 103.8 | 103.5 | 111.9 | 141.3 | 156.6 | 173.1 | 192.6 | 224.7 | 228.6 | 215.4 | 203.1 | 185.7 | 174.9 | 158.4 | 160.8 | 162.6 | 154.8 | 163.2 | 179.1 | 177.9 | 176.1 | 153 | 137.4 | 3956.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.3 | 39.6 | 39.9 | 39.9 | 40.2 | 41.1 | 45.9 | 42.9 | 46.8 | 47.4 | 48.6 | 43.8 | 44.4 | 44.7 | 41.7 | 42 | 42 | 38.7 | 38.7 | 41.7 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.1 | 996
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10.0833
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.3815 | 0.38551 | 0.35657 | 0.2845 | 0.26245 | 0.26516 | 0.22274 | 0.20828 | 0.20735 | 0.22563 | 0.21566 | 0.2391 | 0.25557 | 0.26326 | 0.26119 | 0.2583 | 0.25 | 0.23713 | 0.23283 | 0.21417 | 0.21124 | 0.23725 | 0.25546 | 0.38551
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.9074 | 6.163 | 6.1593 | 6.5651 | 8.1417 | 8.9385 | 9.8775 | 10.9251 | 12.8309 | 12.9884 | 12.3921 | 11.694 | 10.6634 | 10.0819 | 9.1656 | 9.3087 | 9.4706 | 8.9809 | 9.3763 | 10.3501 | 8.9809 | 10.0617 | 8.7906 | 7.92 | 9.4472 | 6.308%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 100 | 89.6 | 76.8 | 75.2 | 82.8 | 98 | 121.2 | 140.8 | 162.8 | 164.8 | 149.6 | 143.2 | 151.6 | 151.6 | 143.6 | 126.8 | 124.8 | 149.2 | 160.4 | 157.6 | 164 | 161.2 | 144 | 124.4 | 3164 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60 | 60.4 | 57.6 | 60 | 61.2 | 60.4 | 62.8 | 60.8 | 62.8 | 63.6 | 63.2 | 61.2 | 62.8 | 62 | 62 | 60.4 | 59.6 | 58.8 | 58 | 59.2 | 60 | 60.8 | 57.6 | 57.2 | 1452.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.67411 | 0.75 | 0.79787 | 0.73913 | 0.61633 | 0.51815 | 0.43182 | 0.38575 | 0.38592 | 0.42246 | 0.42737 | 0.41425 | 0.40897 | 0.43175 | 0.47634 | 0.47756 | 0.3941 | 0.3616 | 0.37563 | 0.36585 | 0.37717 | 0.4 | 0.45981 | 0.79787
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.4817 | 5.9943 | 5.3306 | 5.3163 | 5.7062 | 6.3555 | 7.529 | 8.4915 | 9.7546 | 9.8275 | 9.114 | 8.765 | 9.1644 | 9.1474 | 8.7524 | 7.8668 | 7.7993 | 9.0262 | 9.535 | 9.4755 | 9.0262 | 9.6312 | 8.6701 | 7.6468 | 8.1003 | -1.784%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 17.8 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.8 | 15 | 16.2 | 18 | 30.4 | 33.6 | 31 | 26.4 | 23.6 | 24.2 | 21.4 | 22 | 22.6 | 19 | 20.8 | 22.2 | 22.6 | 19.8 | 23.6 | 27.2 | 518.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 11.8 | 13.4 | 11.6 | 8 | 6.2 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 10.6 | 15 | 163.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5
|  | tgφ |  | 0.26966 | 0.32051 | 0.30769 | 0.34722 | 0.31646 | 0.33333 | 0.32099 | 0.31111 | 0.38816 | 0.39881 | 0.37419 | 0.30303 | 0.26271 | 0.26446 | 0.28037 | 0.26364 | 0.24779 | 0.25263 | 0.22115 | 0.20721 | 0.21239 | 0.21212 | 0.44915 | 0.55147 | 0.55147
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0247 | 0.90875 | 0.9063 | 0.84237 | 0.91844 | 0.87293 | 0.93843 | 1.0437 | 1.823 | 2.0125 | 1.8575 | 1.5526 | 1.3628 | 1.398 | 1.2437 | 1.2743 | 1.313 | 1.103 | 1.1909 | 1.276 | 1.103 | 1.1315 | 1.4463 | 1.7348 | 1.2616 | 15.89%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | АСКУЭ | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.3 | 9.9 | 6.6 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 88.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 29.7 | 20.1 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 309.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3.8182 | 3.7273 | 3.7273 | 3.5 | 3.8182 | 3.7273 | 3.7273 | 3.7273 | 3.4545 | 3.9 | 3.5455 | 3.8 | 3.1667 | 3.5455 | 3 | 3.0455 | 3.5455 | 3.7 | 3.3636 | 3.8 | 3.4545 | 3.8 | 3.5455 | 3.4545 | 3.9
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.72533 | 0.71055 | 0.70918 | 0.72277 | 0.71978 | 0.70375 | 0.7051 | 0.7085 | 0.66733 | 0.67457 | 0.68222 | 0.66542 | 0.6755 | 0.67892 | 1.7586 | 1.1884 | 0.68622 | 0.64843 | 0.64988 | 0.66673 | 0.64843 | 0.66091 | 0.68156 | 0.6641 | 0.75009 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.9 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 239 | 212.3 | 199.2 | 205.1 | 243.2 | 272.9 | 313.8 | 354.7 | 421.2 | 430 | 399.3 | 375.7 | 364.5 | 354 | 333.3 | 316.2 | 313.3 | 326 | 347.7 | 361.9 | 367.8 | 360.1 | 323.9 | 292.3 | 7727.4
|  | Q, кВАр |  | 116.7 | 117.3 | 114.6 | 117.5 | 119 | 118.8 | 126.2 | 121.6 | 132.8 | 136.1 | 135.1 | 124.4 | 124.8 | 124.8 | 139.4 | 128.3 | 118.9 | 113.4 | 112.4 | 116.9 | 114.3 | 113.6 | 116.2 | 118.7 | 2921.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.41667 | 0.047081 | 0 | 0.048733 | 0.65359 | -0.18355 | 0.19084 | 0.47699 | 0 | 0.1857 | 0.37425 | 0.29193 | 0.40984 | 0.33784 | -0.63406 | 0.18939 | 0.34987 | 0.4884 | 0.42955 | 0.46755 | 0.48701 | 0.30454 | 0.39975 | 0.57823 | 0.27102
|  | Q, % |  | -6.8681 | -7.4176 | -7.3034 | -6.4312 | -6.6308 | -7.6087 | -7.3129 | -7.8014 | -8.4967 | -10.1133 | -8.2532 | -9.1228 | -8.3333 | -9.4737 | -12.7832 | -11.3715 | -8.8828 | -8.6207 | -8.9147 | -8.2407 | -10.7558 | -8.8123 | -8.8015 | -7.5181 | -8.601
|  |  | Δ I | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.556% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.348% | 0% | -4.762% | -5.556% | 0% | -5.556% | 0% | 0% | -4.545% | 4.545% | 5% | 5.263% | 0% | -0.6438%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.302% | -3.985% | -4.422% | -4.426% | -3.862% | -3.967% | -2.893% | -2.276% | -2.266% | -2.282% | -2.071% | -2.347% | -2.038% | -2.266% | -5.757% | -4.01% | -2.664% | -2.099% | -1.946% | -1.967% | -2.099% | -2.221% | -2.371% | -2.433% | -2.798%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | АСКУЭ | 504 | 459.9 | 441 | 441 | 468.3 | 497.7 | 583.8 | 697.2 | 800.1 | 781.2 | 753.9 | 762.3 | 751.8 | 711.9 | 665.7 | 653.1 | 644.7 | 625.8 | 648.9 | 665.7 | 707.7 | 690.9 | 621.6 | 592.2 | 15170.4 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126 | 130.2 | 126 | 123.9 | 128.1 | 126 | 130.2 | 130.2 | 140.7 | 144.9 | 144.9 | 147 | 144.9 | 142.8 | 136.5 | 142.8 | 134.4 | 132.3 | 130.2 | 134.4 | 136.5 | 130.2 | 121.8 | 123.9 | 3208.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10.125
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.28311 | 0.28571 | 0.28095 | 0.27354 | 0.25316 | 0.22302 | 0.18675 | 0.17585 | 0.18548 | 0.1922 | 0.19284 | 0.19274 | 0.20059 | 0.20505 | 0.21865 | 0.20847 | 0.21141 | 0.20065 | 0.20189 | 0.19288 | 0.18845 | 0.19595 | 0.20922 | 0.28571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.0725 | 7.4071 | 7.1076 | 7.0798 | 7.5037 | 7.8927 | 9.2446 | 10.9912 | 12.7258 | 12.2798 | 11.9289 | 12.0633 | 11.8969 | 11.252 | 10.5592 | 10.388 | 10.2884 | 9.9927 | 10.3117 | 10.5812 | 9.9927 | 10.954 | 9.869 | 9.4265 | 9.992 | 1.313%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 36 | 44 | 43 | 52 | 52 | 42 | 58 | 47 | 38 | 41 | 36 | 38 | 40 | 49 | 47 | 39 | 35 | 32
яч.35Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 40 | 42 | 45 | 48 | 43 | 44 | 41 | 42 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 32 | 26
| СМВ-35 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д - откл | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1071.6 | 944.4 | 915.6 | 908.4 | 888 | 970.8 | 1202.4 | 1515.6 | 1876.8 | 1981.2 | 1930.8 | 1809.6 | 1735.2 | 1765.2 | 1762.8 | 1629.6 | 1610.4 | 1444.8 | 1588.8 | 1698 | 1597.2 | 1575.6 | 1369.2 | 1183.2 | 34975.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 492 | 487.2 | 489.6 | 462 | 450 | 468 | 498 | 516 | 879.6 | 1006.8 | 957.6 | 894 | 769.2 | 748.8 | 918 | 891.6 | 840 | 607.2 | 687.6 | 691.2 | 586.8 | 544.8 | 514.8 | 507.6 | 15908.4
|  | I, А | ТИ | 62 | 61 | 59 | 60 | 58 | 65 | 82 | 98 | 129 | 123 | 132 | 106 | 113 | 106 | 112 | 117 | 100 | 94 | 96 | 111 | 98 | 89 | 78 | 68 | 92.375 | 15.8% | 35.28%
|  | tgφ |  | 0.45913 | 0.51588 | 0.53473 | 0.50859 | 0.50676 | 0.48208 | 0.41417 | 0.34046 | 0.46867 | 0.50818 | 0.49596 | 0.49403 | 0.44329 | 0.4242 | 0.52076 | 0.54713 | 0.52161 | 0.42027 | 0.43278 | 0.40707 | 0.36739 | 0.34577 | 0.37599 | 0.42901 | 0.54713
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 65.2238 | 58.5564 | 57.2129 | 56.8624 | 55.6519 | 60.0731 | 72.9663 | 89.0713 | 116.4326 | 123.7563 | 121.3042 | 112.2905 | 105.0898 | 106.4703 | 111.3225 | 104.3476 | 101.4388 | 86.8552 | 96.0363 | 101.6993 | 86.8552 | 93.0173 | 81.5369 | 71.5588 | 88.9846 | 3.67%
яч.34Д - резерв | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1575.6 | 1404.3 | 1356.6 | 1349.4 | 1356.3 | 1468.5 | 1786.2 | 2212.8 | 2676.9 | 2762.4 | 2684.7 | 2571.9 | 2487 | 2477.1 | 2428.5 | 2282.7 | 2255.1 | 2070.6 | 2237.7 | 2363.7 | 2304.9 | 2266.5 | 1990.8 | 1775.4 |  | 1349.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 618 | 617.4 | 615.6 | 585.9 | 578.1 | 594 | 628.2 | 646.2 | 1020.3 | 1151.7 | 1102.5 | 1041 | 914.1 | 891.6 | 1054.5 | 1034.4 | 974.4 | 739.5 | 817.8 | 825.6 | 723.3 | 675 | 636.6 | 631.5 |  | 578.1
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1692.4655 | 1534.0278 | 1489.7406 | 1471.1081 | 1474.364 | 1584.0859 | 1893.4481 | 2305.2241 | 2864.7523 | 2992.8693 | 2902.2612 | 2774.5902 | 2649.6694 | 2632.6745 | 2647.5616 | 2506.133 | 2456.6097 | 2198.6916 | 2382.4563 | 2503.7358 | 2415.7249 | 2364.8779 | 2090.1063 | 1884.3666 |  | 1471.1081
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |  | 37.2042
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.2 | 38.1 | 38.3 | 38 | 38.4 | 38.2 | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 38.2 | 38.4
ВЛ 37 | МВ-35 ВЛ 37 | P, кВт | расчет | 514.08 | 469.56 | 450.66 | 449.4 | 477.54 | 509.46 | 601.02 | 717.36 | 824.46 | 803.88 | 771.96 | 783.72 | 770.7 | 732.48 | 681.66 | 669.9 | 660.66 | 642.6 | 666.96 | 682.5 | 727.44 | 711.9 | 638.82 | 609 |  |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9.5833
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.9881 | 7.2767 | 6.9838 | 6.9457 | 7.3806 | 7.8321 | 9.289 | 11.1169 | 12.9151 | 12.4243 | 11.9952 | 12.1779 | 11.9756 | 11.3512 | 10.592 | 10.4093 | 10.3212 | 10.0391 | 10.3915 | 10.6337 | 10.0391 | 11.0917 | 9.9531 | 9.4885 | 10.0255 | -4.614%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.5 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.33 | 10.42 | 10.28 | 10.39 | 10.29 | 10.4 | 10.45 | 10.42 | 10.33 | 10.34 | 10.37 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.37 | 10.38 | 10.4 |  | 10.3946
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.49 | 10.49 | 10.36 | 10.34 | 10.37 | 10.31 | 10.39 | 10.29 | 10.38 | 10.27 | 10.39 | 10.44 | 10.41 | 10.32 | 10.29 | 10.35 | 10.43 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.36 | 10.37 | 10.4 |  | 10.3821
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.47 | 10.5 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.32 | 10.42 | 10.3 | 10.39 | 10.28 | 10.4 | 10.44 | 10.41 | 10.33 | 10.32 | 10.36 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.37 | 10.37 | 10.4 |  | 10.3892
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 238.2 | 197.1 | 183 | 179.1 | 175.8 | 192.6 | 269.1 | 341.4 | 417.9 | 427.2 | 360.6 | 414.6 | 404.1 | 327.9 | 306 | 304.5 | 303.6 | 309 | 342.9 | 344.4 | 338.7 | 354.3 | 309.9 | 259.8 | 7301.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.5 | 103.8 | 103.2 | 98.7 | 96.9 | 95.1 | 98.7 | 102 | 161.7 | 174.3 | 125.4 | 176.7 | 173.4 | 132.3 | 112.8 | 109.8 | 111.6 | 114.3 | 116.1 | 114.3 | 113.4 | 108.9 | 102.9 | 97.2 | 2850
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 28 | 29 | 22 | 30 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 15 | 19.25
|  | tgφ |  | 0.4471 | 0.52664 | 0.56393 | 0.55109 | 0.55119 | 0.49377 | 0.36678 | 0.29877 | 0.38693 | 0.40801 | 0.34775 | 0.42619 | 0.4291 | 0.40348 | 0.36863 | 0.36059 | 0.36759 | 0.3699 | 0.33858 | 0.33188 | 0.33481 | 0.30737 | 0.33204 | 0.37413 | 0.56393
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.4053 | 12.2984 | 11.5658 | 11.3988 | 11.2001 | 11.9501 | 16.0389 | 19.7659 | 25.1958 | 25.6688 | 21.4464 | 25.0491 | 24.3235 | 19.6146 | 18.2491 | 18.0953 | 18.0301 | 18.2414 | 20.0634 | 20.1105 | 18.2414 | 20.6609 | 18.184 | 15.4173 | 18.134 | 5.798%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | АСКУЭ | 49.6 | 48.8 | 47.6 | 54.8 | 47.6 | 47.2 | 50.8 | 58.4 | 84.4 | 101.2 | 87.2 | 91.2 | 93.2 | 265.2 | 202 | 86.4 | 83.6 | 64 | 61.6 | 149.2 | 148.8 | 130.8 | 65.6 | 62.4 | 2181.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.8 | 33.2 | 32.8 | 33.6 | 32.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 83.2 | 117.2 | 82.4 | 82.4 | 37.2 | 116 | 132 | 88.8 | 75.6 | 40 | 40 | 43.2 | 42.8 | 47.6 | 42.4 | 41.6 | 1372.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.9167
|  | tgφ |  | 0.66129 | 0.68033 | 0.68908 | 0.61314 | 0.68908 | 0.66102 | 0.62205 | 0.54795 | 0.98578 | 1.1581 | 0.94495 | 0.90351 | 0.39914 | 0.43741 | 0.65347 | 1.0278 | 0.90431 | 0.625 | 0.64935 | 0.28954 | 0.28763 | 0.36391 | 0.64634 | 0.66667 | 1.1581
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2829 | 3.2586 | 3.1823 | 3.5831 | 3.2253 | 3.1477 | 3.3477 | 3.6941 | 6.6639 | 8.6147 | 6.7394 | 6.8314 | 5.5508 | 16.0574 | 13.5027 | 6.9262 | 6.2828 | 4.1787 | 4.0705 | 8.6084 | 4.1787 | 7.7587 | 4.3497 | 4.1683 | 5.8835 | 0.5606%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 191.2 | 166.8 | 175.2 | 177.6 | 179.2 | 197.6 | 209.2 | 255.2 | 270.4 | 271.2 | 256 | 244.4 | 239.2 | 246.4 | 219.6 | 219.2 | 196 | 205.2 | 226 | 257.2 | 245.2 | 256.8 | 240 | 202.8 | 5347.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.2 | 84.8 | 92.4 | 82.4 | 83.6 | 107.6 | 113.6 | 116 | 115.6 | 121.6 | 121.2 | 121.6 | 121.2 | 127.6 | 120 | 115.6 | 84.4 | 93.6 | 88.8 | 96 | 91.2 | 89.6 | 87.2 | 82.4 | 2443.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13.9167
|  | tgφ |  | 0.44561 | 0.50839 | 0.5274 | 0.46396 | 0.46652 | 0.54453 | 0.54302 | 0.45455 | 0.42751 | 0.44838 | 0.47344 | 0.49755 | 0.50669 | 0.51786 | 0.54645 | 0.52737 | 0.43061 | 0.45614 | 0.39292 | 0.37325 | 0.37194 | 0.34891 | 0.36333 | 0.40631 | 0.54645
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.5565 | 10.3306 | 10.9041 | 10.9132 | 11.0329 | 12.5174 | 13.3207 | 15.5507 | 16.5355 | 16.5351 | 15.9109 | 15.1723 | 14.8327 | 15.3928 | 14.0031 | 13.8535 | 11.8951 | 12.4875 | 13.4572 | 15.2147 | 12.4875 | 15.1606 | 14.2198 | 12.1666 | 13.5605 | 2.56%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | АСКУЭ | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 13.2 | 26.4 | 24.4 | 18 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 202.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 12.8 | 22.8 | 22.4 | 17.6 | 10 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 269.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 1.8571 | 2 | 1.8571 | 1.7143 | 1.8462 | 1.8462 | 1.7692 | 1.4375 | 0.9697 | 0.86364 | 0.91803 | 0.97778 | 1.087 | 1.087 | 1.0455 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 1.8462 | 1.6667 | 1.8462 | 1.7143 | 1.7692 | 1.6429 | 2
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.65336 | 0.64072 | 0.65087 | 0.6201 | 0.61034 | 0.60857 | 0.59249 | 0.6235 | 1.0329 | 1.9425 | 1.8643 | 1.4006 | 0.75234 | 0.75451 | 0.71308 | 0.62432 | 0.6207 | 0.61594 | 0.60565 | 0.64693 | 0.61594 | 0.6201 | 0.58906 | 0.59862 | 0.79156 | 29.64%
яч.16д | Резерв | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | АСКУЭ | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13 | 13 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 17 | 23.8 | 24 | 23.8 | 27.4 | 32.4 | 29 | 27 | 20.4 | 18.4 | 18.6 | 16.4 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | 16.2 | 445 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 24 | 23.2 | 21 | 19 | 18.2 | 19 | 18.2 | 20.8 | 31 | 33.4 | 32.8 | 40.8 | 44 | 38.2 | 35 | 24 | 22.8 | 22.4 | 22 | 23.4 | 19.2 | 18.6 | 19.4 | 613.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.6667
|  | tgφ |  | 1.7463 | 1.7647 | 1.7059 | 1.6154 | 1.4615 | 1.3382 | 1.3768 | 1.3188 | 1.2235 | 1.3025 | 1.3917 | 1.3782 | 1.4891 | 1.358 | 1.3172 | 1.2963 | 1.1765 | 1.2391 | 1.2043 | 1.3415 | 1.5 | 1.4118 | 1.3676 | 1.1975 | 1.7647
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.4916 | 1.5201 | 1.4819 | 1.378 | 1.287 | 1.2664 | 1.3166 | 1.2707 | 1.509 | 2.1764 | 2.3149 | 2.2546 | 2.7211 | 3.0341 | 2.6863 | 2.4831 | 1.7592 | 1.6237 | 1.6151 | 1.5222 | 1.6237 | 1.3128 | 1.2844 | 1.4048 | 1.7641 | -5.844%
яч.20д | РРС | P, кВт | АСКУЭ | 32.8 | 34.6 | 34.8 | 39.6 | 39.4 | 38.6 | 37 | 34.6 | 135.6 | 82.8 | 149.6 | 65 | 44.6 | 53.2 | 100 | 111.8 | 138.2 | 87 | 155 | 138 | 62.6 | 39 | 38.8 | 38.6 | 1731.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 106.2 | 68 | 110.6 | 42.4 | 21.2 | 31 | 80.2 | 92.6 | 113.6 | 65 | 124.6 | 112.8 | 40.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1224.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 10 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.75
|  | tgφ |  | 0.60366 | 0.57803 | 0.56897 | 0.49495 | 0.48731 | 0.50777 | 0.52973 | 0.53757 | 0.78319 | 0.82126 | 0.7393 | 0.65231 | 0.47534 | 0.58271 | 0.802 | 0.82826 | 0.822 | 0.74713 | 0.80387 | 0.81739 | 0.64537 | 0.50769 | 0.51031 | 0.51295 | 0.82826
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.1193 | 2.2022 | 2.2063 | 2.4653 | 2.4502 | 2.4131 | 2.3475 | 2.1854 | 9.6753 | 5.9666 | 10.4713 | 4.3175 | 2.7342 | 3.419 | 7.1799 | 8.1548 | 9.9912 | 6.0187 | 11.0322 | 9.8874 | 6.0187 | 2.4404 | 2.4281 | 2.4112 | 5.0223 | 12.66%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 16 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 12.4 | 12.8 | 13.6 | 18.8 | 19.6 | 18 | 20.8 | 19.6 | 25.6 | 29.2 | 30.8 | 19.2 | 17.6 | 16 | 18.4 | 16 | 16.4 | 20.4 | 29.6 | 452.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 9.2 | 10.8 | 10 | 9.2 | 10.8 | 9.2 | 13.2 | 15.2 | 17.2 | 10.8 | 10 | 10.4 | 11.6 | 9.2 | 8.4 | 12.4 | 19.2 | 255.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.48889 | 0.575 | 0.54054 | 0.54054 | 0.58333 | 0.64516 | 0.625 | 0.67647 | 0.57447 | 0.5102 | 0.51111 | 0.51923 | 0.46939 | 0.51562 | 0.52055 | 0.55844 | 0.5625 | 0.56818 | 0.65 | 0.63043 | 0.575 | 0.5122 | 0.60784 | 0.64865 | 0.67647
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1083 | 1.017 | 0.92705 | 0.93868 | 0.93195 | 0.82255 | 0.84627 | 0.91348 | 1.2179 | 1.2253 | 1.1378 | 1.3039 | 1.1988 | 1.5993 | 1.8438 | 1.9817 | 1.2303 | 1.1218 | 1.0586 | 1.2066 | 1.1218 | 1.0281 | 1.3307 | 1.961 | 1.2114 | -3.831%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 486.6 | 441.8 | 423.2 | 404.6 | 392.2 | 443.4 | 567.6 | 729.6 | 767.6 | 807 | 784.2 | 753 | 754.2 | 742.2 | 689.8 | 662.4 | 655.6 | 668.4 | 681.4 | 698 | 692.6 | 681.6 | 608.4 | 514.8 | 15050.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 195.2 | 194 | 194.2 | 182.2 | 175.4 | 175.4 | 191.8 | 198.2 | 211.6 | 217.8 | 209.6 | 209.2 | 213.6 | 222.2 | 211 | 210 | 206 | 211.6 | 211.8 | 222 | 218.4 | 200.4 | 191.4 | 189.8 | 4862.8
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 29 | 39 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 42 | 41 | 41 | 33 | 28 | 37.125
|  | tgφ |  | 0.40115 | 0.43911 | 0.45888 | 0.45032 | 0.44722 | 0.39558 | 0.33791 | 0.27166 | 0.27566 | 0.26989 | 0.26728 | 0.27782 | 0.28321 | 0.29938 | 0.30589 | 0.31703 | 0.31422 | 0.31658 | 0.31083 | 0.31805 | 0.31533 | 0.29401 | 0.3146 | 0.36869 | 0.45888
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.0009 | 26.6392 | 25.6334 | 24.758 | 24.0178 | 26.5535 | 33.5579 | 41.9404 | 44.6844 | 46.5028 | 45.6427 | 43.4371 | 43.4004 | 43.0193 | 40.3645 | 38.9216 | 38.3424 | 38.8177 | 39.5457 | 40.5929 | 38.8177 | 39.6012 | 35.5515 | 30.4954 | 36.6599 | 1.253%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 56.1 | 51.3 | 54 | 54.9 | 54.9 | 77.4 | 107.1 | 202.2 | 272.1 | 276.3 | 227.1 | 189.6 | 107.7 | 222.3 | 225.9 | 231.9 | 111.9 | 124.5 | 114.3 | 117 | 122.1 | 108.9 | 91.8 | 3275.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.5 | 29.4 | 28.5 | 27.6 | 26.7 | 25.8 | 27.3 | 33 | 180.3 | 273 | 272.1 | 227.7 | 164.7 | 68.1 | 220.2 | 236.4 | 228 | 66 | 84 | 81.6 | 62.4 | 63.6 | 55.8 | 54.3 | 2568
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 23 | 23 | 20 | 19 | 6 | 9 | 29 | 22 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.42339 | 0.52406 | 0.55556 | 0.51111 | 0.48634 | 0.46995 | 0.35271 | 0.30812 | 0.89169 | 1.0033 | 0.9848 | 1.0026 | 0.86867 | 0.63231 | 0.99055 | 1.0465 | 0.98318 | 0.58981 | 0.6747 | 0.71391 | 0.53333 | 0.52088 | 0.5124 | 0.5915 | 1.0465
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.469 | 3.4901 | 3.2337 | 3.3837 | 3.4128 | 3.3813 | 4.6015 | 6.2348 | 15.2183 | 21.4644 | 21.8262 | 17.8914 | 13.9053 | 7.0755 | 17.5258 | 18.3679 | 18.1626 | 7.1999 | 8.3314 | 7.7906 | 7.1999 | 7.6813 | 6.8207 | 5.928 | 9.7748 | 4.247%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | АСКУЭ | 3.15 | 3.15 | 3.3 | 3.15 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.15 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 4.65 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 4.95 | 2.7 | 6.15 | 4.8 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 3 | 89.55 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.9 | 3 | 3.45 | 3.15 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.55 | 3.15 | 2.55 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.15 | 3 | 2.85 | 3 | 72.75
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | 0.90476 | 0.85714 | 0.86364 | 0.90476 | 0.82609 | 0.86364 | 0.86364 | 1.3 | 0.95238 | 1.0455 | 1 | 1.0476 | 0.58065 | 0.40909 | 0.53125 | 0.7 | 0.51515 | 1.2222 | 0.58537 | 0.75 | 1.1053 | 1.0526 | 0.90476 | 1 | 1.3
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.23497 | 0.22905 | 0.24004 | 0.23701 | 0.25016 | 0.24282 | 0.24423 | 0.27295 | 0.24412 | 0.2656 | 0.25049 | 0.25356 | 0.29771 | 0.39596 | 0.30414 | 0.30767 | 0.31068 | 0.23608 | 0.39494 | 0.33252 | 0.23608 | 0.23065 | 0.23678 | 0.23581 | 0.27017 | -548.4%
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.24 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 53.84 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1112.95 | 983.15 | 952.4 | 946.25 | 925.15 | 1008.8 | 1246.2 | 1563.1 | 1930.25 | 2034.6 | 1983.45 | 1861.05 | 1785.75 | 1816.4 | 1811.5 | 1678.1 | 1659.05 | 1489.8 | 1637.35 | 1746.7 | 1644.55 | 1623.05 | 1413.95 | 1224.6 | 36078.15
|  | Q, кВАр |  | 516.45 | 511.5 | 515.35 | 485.55 | 474.45 | 493.35 | 521.65 | 540.3 | 906 | 1039.15 | 989.45 | 924.5 | 794 | 767.1 | 941.35 | 918.15 | 866.15 | 636.2 | 711.3 | 717.1 | 613.95 | 570.1 | 542.55 | 535.9 | 16531.55
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.8587 | -4.1031 | -4.0192 | -4.1667 | -4.1836 | -3.9143 | -3.6427 | -3.1341 | -2.8479 | -2.6953 | -2.7268 | -2.8432 | -2.9132 | -2.9005 | -2.7627 | -2.9762 | -3.021 | -3.1146 | -3.0558 | -2.8681 | -2.9646 | -3.0116 | -3.2683 | -3.499 | -3.1535
|  | Q, % |  | -4.9695 | -4.9877 | -5.2594 | -5.0974 | -5.4333 | -5.4167 | -4.749 | -4.7093 | -3.0014 | -3.2132 | -3.326 | -3.4116 | -3.2241 | -2.4439 | -2.5436 | -2.9778 | -3.1131 | -4.776 | -3.4468 | -3.7471 | -4.6268 | -4.6439 | -5.3904 | -5.5753 | -3.9171
|  |  | Δ I | -16.13% | -11.48% | -16.95% | -15% | -17.24% | -15.38% | -15.85% | -17.35% | -13.18% | -13.82% | -12.12% | -16.04% | -12.39% | -14.15% | -14.29% | -12.82% | -14% | -13.83% | -13.54% | -14.41% | -15.31% | -15.73% | -15.38% | -16.18% | -4.105%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.75% | -5.242% | -4.916% | -4.948% | -4.971% | -4.712% | -4.451% | -3.795% | -4.762% | -5.338% | -5.194% | -5.006% | -4.403% | -3.656% | -4.536% | -5.145% | -5.113% | -4.244% | -4.309% | -4.143% | -4.244% | -3.738% | -4.241% | -4.511% | -4.594%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
ПБВ
яч.7Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 489.6 | 447.2 | 429.2 | 428 | 454.8 | 485.2 | 572.4 | 683.2 | 785.2 | 765.6 | 735.2 | 746.4 | 734 | 697.6 | 649.2 | 638 | 629.2 | 612 | 635.2 | 650 | 692.8 | 678 | 608.4 | 580 | 14826.4 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 212 | 214.4 | 208.8 | 208.8 | 212.4 | 212.4 | 218 | 217.2 | 226.8 | 228.8 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 228.8 | 222.4 | 227.6 | 220.8 | 216 | 217.2 | 220 | 220 | 215.2 | 207.6 | 209.6 | 5259.2
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 36 | 44 | 44 | 44 | 40 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 35 | 40 | 40 | 37 | 35 | 30 | 35.5 | 29.76% | 51.08%
|  | tgφ |  | 0.43301 | 0.47943 | 0.48649 | 0.48785 | 0.46702 | 0.43776 | 0.38085 | 0.31792 | 0.28884 | 0.29885 | 0.31338 | 0.31136 | 0.31553 | 0.32798 | 0.34258 | 0.35674 | 0.35092 | 0.35294 | 0.34194 | 0.33846 | 0.31755 | 0.3174 | 0.34122 | 0.36138 | 0.48785
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.2043 | 27.1211 | 26.0276 | 25.8955 | 27.3981 | 28.8013 | 33.5275 | 39.541 | 45.5132 | 44.1149 | 42.6581 | 43.4913 | 42.6555 | 40.8442 | 38.0681 | 37.5048 | 37.0619 | 36.1759 | 37.2042 | 38.1404 | 36.1759 | 39.5361 | 35.5925 | 34.0478 | 36.0959 | -1.679%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 489.6 | 447.2 | 429.2 | 428 | 454.8 | 485.2 | 572.4 | 683.2 | 785.2 | 765.6 | 735.2 | 746.4 | 734 | 697.6 | 649.2 | 638 | 629.2 | 612 | 635.2 | 650 | 692.8 | 678 | 608.4 | 580 |  | 428
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 212 | 214.4 | 208.8 | 208.8 | 212.4 | 212.4 | 218 | 217.2 | 226.8 | 228.8 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 228.8 | 222.4 | 227.6 | 220.8 | 216 | 217.2 | 220 | 220 | 215.2 | 207.6 | 209.6 |  | 207.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 533.528 | 495.9387 | 477.2945 | 476.2157 | 501.953 | 529.6535 | 612.5078 | 716.8947 | 817.2988 | 799.0574 | 770.4565 | 781.7434 | 769.6717 | 734.1629 | 686.2379 | 677.3815 | 666.8173 | 648.9992 | 671.3083 | 686.2215 | 726.8919 | 711.3333 | 642.8439 | 616.7108 |  | 476.2157
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.67 | 10.67 | 10.68 | 10.67 | 10.7 | 10.63 | 10.52 | 10.44 | 10.52 | 10.5 | 10.46 | 10.49 | 10.46 | 10.47 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.49 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.51 | 10.53 |  | 10.5354
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.57 | 10.6 | 10.63 | 10.59 | 10.63 | 10.56 | 10.48 | 10.38 | 10.47 | 10.44 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 10.42 | 10.44 | 10.4 | 10.37 | 10.43 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.47 |  | 10.4696
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | АСКУЭ | 24.75 | 23.25 | 22.65 | 23.1 | 24.15 | 25.65 | 31.95 | 39.15 | 38.1 | 43.35 | 36 | 37.35 | 40.95 | 44.85 | 41.4 | 43.65 | 38.85 | 41.7 | 39.3 | 41.1 | 42.75 | 37.05 | 35.85 | 30.6 | 847.5 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 16.05 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.35 | 15.9 | 15.75 | 16.35 | 15.75 | 16.05 | 15.75 | 15.45 | 17.7 | 16.35 | 18.6 | 16.05 | 16.35 | 16.5 | 17.1 | 18 | 17.25 | 16.8 | 16.5 | 393.9
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.65455 | 0.69032 | 0.68874 | 0.67532 | 0.65839 | 0.63743 | 0.49765 | 0.4023 | 0.42913 | 0.36332 | 0.44583 | 0.42169 | 0.37729 | 0.39465 | 0.39493 | 0.42612 | 0.41313 | 0.39209 | 0.41985 | 0.41606 | 0.42105 | 0.46559 | 0.46862 | 0.53922 | 0.69032
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6085 | 1.5305 | 1.4899 | 1.5086 | 1.5664 | 1.6432 | 1.9406 | 2.3187 | 2.2955 | 2.5343 | 2.1699 | 2.24 | 2.4117 | 2.6645 | 2.4574 | 2.612 | 2.3229 | 2.4752 | 2.3487 | 2.4576 | 2.4752 | 2.2563 | 2.1775 | 1.9084 | 2.1422 | -9.391%
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 174.6 | 159.3 | 151.5 | 152.85 | 163.2 | 152.25 | 189.9 | 212.1 | 272.25 | 265.05 | 272.1 | 289.2 | 271.5 | 249.6 | 237.45 | 226.35 | 221.1 | 205.5 | 212.4 | 224.85 | 246.6 | 246.45 | 211.8 | 214.05 | 5221.95 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.6 | 66 | 63.75 | 63 | 66 | 63.6 | 66.75 | 63.45 | 72.75 | 74.25 | 74.85 | 76.8 | 76.8 | 73.35 | 72.3 | 72.3 | 67.2 | 66.3 | 66.6 | 64.35 | 67.5 | 66.3 | 63.75 | 65.25 | 1636.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.36426 | 0.41431 | 0.42079 | 0.41217 | 0.40441 | 0.41773 | 0.3515 | 0.29915 | 0.26722 | 0.28014 | 0.27508 | 0.26556 | 0.28287 | 0.29387 | 0.30449 | 0.31942 | 0.30393 | 0.32263 | 0.31356 | 0.28619 | 0.27372 | 0.26902 | 0.30099 | 0.30484 | 0.42079
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.1046 | 9.3413 | 8.9044 | 8.9479 | 9.5368 | 8.9136 | 10.9457 | 12.1644 | 15.6026 | 15.1242 | 15.5358 | 16.5355 | 15.5476 | 14.3765 | 13.7035 | 13.081 | 12.7702 | 11.9326 | 12.2658 | 12.912 | 11.9326 | 14.0899 | 12.1649 | 12.2839 | 12.4466 | -5.928%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | АСКУЭ | 43.7 | 43.8 | 41.8 | 38.7 | 40.3 | 43.4 | 46.1 | 47.7 | 49.2 | 49 | 53.8 | 59.9 | 59.1 | 52.9 | 47.3 | 46.5 | 50.8 | 43.3 | 44.1 | 48 | 49 | 47.4 | 45.1 | 47.5 | 1138.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.2 | 21.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 21 | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21 | 22.4 | 20.1 | 20.5 | 21.5 | 20.9 | 21.3 | 20.6 | 19.6 | 19 | 20.1 | 20.1 | 495
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.48513 | 0.49087 | 0.48325 | 0.52713 | 0.50372 | 0.48387 | 0.44469 | 0.42977 | 0.43293 | 0.40204 | 0.37732 | 0.35058 | 0.35533 | 0.42344 | 0.42495 | 0.44086 | 0.42323 | 0.48268 | 0.48299 | 0.42917 | 0.4 | 0.40084 | 0.44568 | 0.42316 | 0.52713
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6412 | 2.6433 | 2.515 | 2.3678 | 2.4445 | 2.6046 | 2.7435 | 2.8527 | 2.9684 | 2.9018 | 3.1656 | 3.5077 | 3.4561 | 3.1746 | 2.8374 | 2.7976 | 3.0484 | 2.657 | 2.6987 | 2.8838 | 2.657 | 2.8193 | 2.7156 | 2.8313 | 2.8305 | -2.928%
яч.4д | Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 188 | 164.2 | 157.2 | 156.8 | 165 | 195 | 216.4 | 267.6 | 292 | 278.4 | 260.4 | 254 | 264.2 | 258.4 | 237.2 | 235.8 | 234.4 | 228.4 | 239 | 246.8 | 260.6 | 265.2 | 247 | 224.8 | 5536.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.2 | 67.8 | 67.2 | 68.4 | 68 | 68.2 | 70.8 | 69.2 | 69.8 | 72.6 | 71.2 | 73.4 | 73.2 | 71.6 | 71.4 | 75.2 | 75 | 71.2 | 68.6 | 72.2 | 71 | 70.4 | 68 | 68.2 | 1690.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.36277 | 0.41291 | 0.42748 | 0.43622 | 0.41212 | 0.34974 | 0.32717 | 0.25859 | 0.23904 | 0.26078 | 0.27343 | 0.28898 | 0.27706 | 0.27709 | 0.30101 | 0.31891 | 0.31997 | 0.31173 | 0.28703 | 0.29254 | 0.27245 | 0.26546 | 0.2753 | 0.30338 | 0.43622
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.947 | 9.7149 | 9.3228 | 9.3024 | 9.7411 | 11.2335 | 12.4632 | 15.2453 | 16.7188 | 15.8841 | 14.9469 | 14.7092 | 15.1937 | 14.9174 | 13.7415 | 13.7035 | 13.6787 | 13.3355 | 13.7803 | 14.2921 | 13.3355 | 15.2504 | 14.1845 | 12.9695 | 13.2755 | 3.451%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 13.1 | 14.6 | 10.9 | 10.6 | 9 | 7.5 | 10.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 203.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 7 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 148.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | 0.97059 | 0.95714 | 0.91667 | 1.0294 | 1.1129 | 0.95833 | 1.0635 | 0.84722 | 0.62353 | 0.53435 | 0.56164 | 0.61468 | 0.62264 | 0.64444 | 0.84 | 0.61765 | 0.68354 | 0.64634 | 0.65823 | 0.6044 | 0.49505 | 0.61905 | 0.90476 | 0.875 | 1.1129
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.51871 | 0.52989 | 0.53263 | 0.53068 | 0.50633 | 0.54228 | 0.50341 | 0.52049 | 0.55782 | 0.82001 | 0.92713 | 0.71181 | 0.69202 | 0.59567 | 0.54336 | 0.66378 | 0.53186 | 0.54424 | 0.52416 | 0.59098 | 0.54424 | 0.54909 | 0.47039 | 0.4695 | 0.58002 | 30.4%
яч.10д | Глотово | P, кВт | АСКУЭ | 49.1 | 47.2 | 46.8 | 47.9 | 54 | 59 | 78.6 | 105.6 | 118.3 | 109.3 | 91.9 | 90 | 82.8 | 78.3 | 74.4 | 71.9 | 72.7 | 81.4 | 88.4 | 76.8 | 79 | 69.2 | 59 | 53.6 | 1785.2 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31 | 30.8 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 30.6 | 31.1 | 35.9 | 35.4 | 34 | 34.3 | 33.1 | 32.5 | 32.5 | 30.9 | 30.1 | 31.3 | 31.6 | 33.2 | 35 | 33.5 | 31.3 | 28.3 | 29 | 764.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7
|  | tgφ |  | 0.63136 | 0.65254 | 0.63675 | 0.62422 | 0.5463 | 0.51864 | 0.39567 | 0.33996 | 0.29924 | 0.31107 | 0.37323 | 0.36778 | 0.39251 | 0.41507 | 0.41532 | 0.41864 | 0.43054 | 0.38821 | 0.37557 | 0.45573 | 0.42405 | 0.45231 | 0.47966 | 0.54104 | 0.65254
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.1785 | 3.0821 | 3.0255 | 3.0705 | 3.3586 | 3.6141 | 4.627 | 6.1519 | 6.8764 | 6.3195 | 5.4311 | 5.3349 | 4.9296 | 4.7165 | 4.469 | 4.3157 | 4.3993 | 4.8672 | 5.2333 | 4.6909 | 4.8672 | 4.2213 | 3.623 | 3.3645 | 4.4903 | 35.85%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 25 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 44.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0909 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.64516 | 0.58333 | 0.71429 | 1.3333 | 1.8 | 2.2857 | 4.25 | 3 | 4.25 | 2.8 | 4 | 3.2 | 3.75 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.25
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.12732 | 0.13216 | 0.12684 | 0.13864 | 0.13689 | 0.13638 | 0.13728 | 0.11842 | 0.20544 | 0.23009 | 0.19052 | 0.11127 | 0.11412 | 0.09716 | 0.09688 | 0.087543 | 0.097067 | 0.082865 | 0.091402 | 0.093169 | 0.082865 | 0.091665 | 0.098111 | 0.09783 | 0.12175 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.375 | 8.955 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 487.95 | 445.75 | 428.15 | 427.25 | 453.85 | 483.5 | 570.25 | 680.35 | 781.45 | 761.8 | 731.6 | 742.55 | 730.15 | 693.75 | 645.65 | 634.9 | 626.15 | 609 | 631.5 | 647.15 | 688.45 | 674.1 | 605.55 | 577.45 | 14758.25
|  | Q, кВАр |  | 208.9 | 211.05 | 205.25 | 206.6 | 208.9 | 208.95 | 214.05 | 212.8 | 222.9 | 225.4 | 226.9 | 228.35 | 227.35 | 224.95 | 219.05 | 224.5 | 218.15 | 213.05 | 213 | 216.35 | 216.1 | 211.05 | 204.35 | 206.35 | 5174.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.33701 | 0.32424 | 0.24464 | 0.17523 | 0.20888 | 0.35037 | 0.37561 | 0.41715 | 0.47759 | 0.49634 | 0.48966 | 0.51581 | 0.52452 | 0.55189 | 0.54683 | 0.48589 | 0.48474 | 0.4902 | 0.58249 | 0.43846 | 0.62789 | 0.57522 | 0.46844 | 0.43966 | 0.45965
|  | Q, % |  | 1.4623 | 1.5625 | 1.7002 | 1.0536 | 1.6478 | 1.6243 | 1.8119 | 2.0258 | 1.7196 | 1.486 | 1.5191 | 1.7427 | 1.8351 | 1.6827 | 1.5063 | 1.362 | 1.2002 | 1.3657 | 1.9337 | 1.6591 | 1.7727 | 1.9284 | 1.5655 | 1.5506 | 1.6143
|  |  | Δ I | -7.407% | -8.333% | -8.333% | -8% | -3.571% | -10.34% | -11.11% | -6.818% | -6.818% | -6.818% | -7.5% | -7.143% | -7.317% | -10.26% | -5.405% | -5.556% | -5.405% | -7.895% | -8.571% | -7.5% | -5% | -5.405% | -2.857% | -10% | -7.16%
|  |  | Δ Iсчётч | 0.2689% | 0.542% | 0.4248% | 0.1123% | 0.3924% | 0.3946% | 0.4978% | 0.4279% | 0.633% | 0.6821% | 0.6828% | 0.7838% | 0.7282% | 0.7391% | 0.5751% | 0.6498% | 0.5763% | 0.7774% | 0.7038% | 0.5761% | 0.7774% | 0.6528% | 0.4453% | 0.3607% | 0.579%
Эжвинский РЭС
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2507.4 | 2295.6 | 2041.2 | 1996.8 | 2125.8 | 2208 | 2572.8 | 2859 | 3355.2 | 3480.6 | 3425.4 | 3460.2 | 3244.8 | 3411 | 3312.6 | 3335.4 | 3299.4 | 3272.4 | 3507 | 3585.6 | 3540.6 | 3401.4 | 3078 | 2826.6 | 72142.8 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1269 | 1323.6 | 1279.2 | 1176 | 1174.2 | 1156.2 | 1285.2 | 1384.2 | 1659 | 1697.4 | 1687.2 | 1752 | 1527 | 1701 | 1691.4 | 1693.8 | 1730.4 | 1668.6 | 1743 | 1601.4 | 1492.2 | 1437.6 | 1363.2 | 1380.6 | 35873.4
|  | I, А | ТИ | 151 | 158 | 126 | 135 | 130 | 144 | 172 | 189 | 219 | 200 | 211 | 203 | 196 | 217 | 193 | 199 | 189 | 201 | 218 | 212 | 213 | 197 | 172 | 164 | 183.7083 | 23.17% | 39.27%
|  | tgφ |  | 0.5061 | 0.57658 | 0.62669 | 0.58894 | 0.55236 | 0.52364 | 0.49953 | 0.48416 | 0.49446 | 0.48767 | 0.49256 | 0.50633 | 0.4706 | 0.49868 | 0.5106 | 0.50783 | 0.52446 | 0.5099 | 0.49701 | 0.44662 | 0.42145 | 0.42265 | 0.44288 | 0.48843 | 0.62669 | 22.6% | 39.29%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 156.4945 | 147.421 | 133.5028 | 131.0683 | 136.8203 | 140.5555 | 159.9994 | 178.2625 | 208.8371 | 214.4062 | 212.8404 | 215.7735 | 199.1276 | 212.4628 | 206.5282 | 208.921 | 206.8726 | 204.1607 | 218.5072 | 217.4252 | 215.8334 | 207.0342 | 188.3712 | 176.1968 | 187.3926 | -2.005%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1129.2 | 1024.2 | 963.6 | 961.2 | 967.8 | 1144.8 | 1427.4 | 1548.6 | 1582.2 | 1695.6 | 1724.4 | 1742.4 | 1741.2 | 1703.4 | 1711.2 | 1688.4 | 1714.8 | 1770.6 | 1848 | 1956.6 | 1979.4 | 1856.4 | 1575.6 | 1329 | 36786 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 312 | 315 | 305.4 | 317.4 | 314.4 | 348.6 | 382.2 | 428.4 | 421.8 | 466.2 | 460.2 | 478.2 | 489 | 483 | 486 | 472.2 | 471.6 | 509.4 | 511.2 | 504 | 483 | 398.4 | 339 | 328.8 | 10025.4
|  | I, А | ТИ | 63 | 58 | 56 | 56 | 61 | 72 | 84 | 84 | 101 | 99 | 102 | 103 | 97 | 99 | 94 | 96 | 101 | 105 | 106 | 112 | 109 | 93 | 83 | 72 | 87.75 | 10.11% | 20.2%
|  | tgφ |  | 0.2763 | 0.30756 | 0.31694 | 0.33021 | 0.32486 | 0.30451 | 0.26776 | 0.27664 | 0.26659 | 0.27495 | 0.26688 | 0.27445 | 0.28084 | 0.28355 | 0.28401 | 0.27967 | 0.27502 | 0.2877 | 0.27662 | 0.25759 | 0.24401 | 0.21461 | 0.21516 | 0.2474 | 0.33021 | 10.01% | 20.03%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 65.6812 | 59.8445 | 56.4541 | 56.5875 | 56.6122 | 66.7697 | 82.847 | 90.8772 | 92.9772 | 98.1165 | 99.9659 | 101.0068 | 101.1037 | 99.2669 | 99.4441 | 98.0081 | 99.4213 | 103.196 | 106.6723 | 112.4063 | 103.196 | 106.9685 | 90.7102 | 76.9815 | 88.5464 | -0.9076%
яч.2Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3636.6 | 3319.8 | 3004.8 | 2958 | 3093.6 | 3352.8 | 4000.2 | 4407.6 | 4937.4 | 5176.2 | 5149.8 | 5202.6 | 4986 | 5114.4 | 5023.8 | 5023.8 | 5014.2 | 5043 | 5355 | 5542.2 | 5520 | 5257.8 | 4653.6 | 4155.6 |  | 2958
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1581 | 1638.6 | 1584.6 | 1493.4 | 1488.6 | 1504.8 | 1667.4 | 1812.6 | 2080.8 | 2163.6 | 2147.4 | 2230.2 | 2016 | 2184 | 2177.4 | 2166 | 2202 | 2178 | 2254.2 | 2105.4 | 1975.2 | 1836 | 1702.2 | 1709.4 |  | 1488.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3965.403 | 3702.1726 | 3397.0252 | 3313.6094 | 3433.1168 | 3675.009 | 4333.8 | 4765.7588 | 5357.9518 | 5610.1882 | 5579.5848 | 5660.4628 | 5378.1458 | 5561.1998 | 5475.3664 | 5470.8429 | 5476.4044 | 5493.2261 | 5810.1155 | 5928.6331 | 5862.7481 | 5569.1433 | 4955.1466 | 4493.4463 |  | 3313.6094
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.39 | 10.43 | 10.22 | 10.26 | 10.25 | 10.39 | 10.3 | 10.36 | 10.44 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.37 | 10.41 | 10.35 | 10.41 | 10.4 | 10.36 | 10.44 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.32 |  | 10.3575
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.39 | 10.36 | 10.31 | 10.22 | 10.18 | 10.36 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.26 | 10.27 | 10.28 |  | 10.325
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 31.4 | 27.8 | 24.8 | 25.8 | 24.6 | 29.6 | 37.4 | 40.2 | 37.4 | 38 | 38 | 39.4 | 40 | 39.2 | 39.2 | 39.6 | 39.2 | 40 | 43.6 | 46.6 | 50.6 | 44.2 | 39.8 | 31.8 | 888.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.4 | 17 | 16 | 15.6 | 14.4 | 16 | 20 | 25.2 | 21.6 | 22.2 | 21.4 | 22.6 | 24 | 23.4 | 23.8 | 21.2 | 24.8 | 25 | 27.8 | 29.2 | 25.6 | 22.6 | 21.4 | 19 | 518.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.8333
|  | tgφ |  | 0.58599 | 0.61151 | 0.64516 | 0.60465 | 0.58537 | 0.54054 | 0.53476 | 0.62687 | 0.57754 | 0.58421 | 0.56316 | 0.5736 | 0.6 | 0.59694 | 0.60714 | 0.53535 | 0.63265 | 0.625 | 0.63761 | 0.62661 | 0.50593 | 0.51131 | 0.53769 | 0.59748 | 0.64516
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0404 | 1.8199 | 1.6483 | 1.6854 | 1.5858 | 1.8774 | 2.3778 | 2.6835 | 2.4524 | 2.4555 | 2.4427 | 2.5392 | 2.6077 | 2.5596 | 2.5637 | 2.511 | 2.5931 | 2.642 | 2.8768 | 3.0595 | 2.642 | 2.7968 | 2.5434 | 2.0829 | 2.3786 | -29.74%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 964.5 | 857.7 | 813 | 809.7 | 916.8 | 986.1 | 1169.7 | 1301.4 | 1397.4 | 1530.6 | 1527.6 | 1562.7 | 1546.5 | 1483.5 | 1451.1 | 1424.1 | 1454.4 | 1467.6 | 1523.7 | 1611 | 1586.4 | 1507.5 | 1301.1 | 1101.3 | 31295.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 331.5 | 323.1 | 317.7 | 294.3 | 294 | 307.2 | 358.8 | 434.4 | 465.9 | 495 | 510.9 | 525.6 | 517.5 | 508.8 | 501.6 | 495.6 | 510.9 | 536.1 | 541.8 | 499.5 | 438 | 388.5 | 337.5 | 324.6 | 10258.8
|  | I, А | ТИ | 53 | 49 | 48 | 48 | 54 | 59 | 76 | 81 | 87 | 93 | 90 | 87 | 88 | 85 | 88 | 86 | 83 | 88 | 91 | 89 | 90 | 82 | 69 | 61 | 76.0417
|  | tgφ |  | 0.3437 | 0.37671 | 0.39077 | 0.36347 | 0.32068 | 0.31153 | 0.30675 | 0.33379 | 0.3334 | 0.3234 | 0.33445 | 0.33634 | 0.33463 | 0.34297 | 0.34567 | 0.34801 | 0.35128 | 0.36529 | 0.35558 | 0.31006 | 0.2761 | 0.25771 | 0.2594 | 0.29474 | 0.39077
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 57.1799 | 51.1875 | 48.7487 | 48.1617 | 53.5634 | 57.6273 | 68.5957 | 77.5984 | 83.6402 | 89.7545 | 90.221 | 92.1682 | 91.1656 | 87.9289 | 85.8302 | 84.2943 | 86.1755 | 87.5146 | 89.9687 | 93.8352 | 87.5146 | 87.7055 | 75.6545 | 64.5589 | 76.6914 | -0.8544%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 674.7 | 566.4 | 399.6 | 388.2 | 396.3 | 344.1 | 365.7 | 520.8 | 691.2 | 667.5 | 653.7 | 579.9 | 554.7 | 585 | 568.5 | 657 | 541.8 | 567.9 | 637.8 | 669.3 | 623.7 | 626.4 | 632.4 | 695.1 | 13607.7
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 360.6 | 334.2 | 303.6 | 283.5 | 279.9 | 272.7 | 280.2 | 319.8 | 358.8 | 360.6 | 356.1 | 335.4 | 333 | 340.8 | 333.6 | 354.9 | 326.4 | 333.9 | 351.9 | 362.4 | 329.1 | 338.4 | 344.4 | 362.7 | 7956.9
|  | I, А | ТИ | 42 | 36 | 25 | 27 | 27 | 24 | 29 | 37 | 45 | 42 | 39 | 38 | 32 | 44 | 35 | 36 | 35 | 36 | 42 | 42 | 38 | 42 | 40 | 45 | 36.5833
|  | tgφ |  | 0.53446 | 0.59004 | 0.75976 | 0.73029 | 0.70628 | 0.7925 | 0.7662 | 0.61406 | 0.5191 | 0.54022 | 0.54475 | 0.57838 | 0.60032 | 0.58256 | 0.58681 | 0.54018 | 0.60244 | 0.58796 | 0.55174 | 0.54146 | 0.52766 | 0.54023 | 0.54459 | 0.5218 | 0.7925
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 42.8911 | 36.7287 | 28.0277 | 26.8724 | 26.9923 | 24.4971 | 25.8296 | 34.5662 | 44.2201 | 42.3302 | 41.6947 | 37.4497 | 36.1679 | 37.958 | 36.8484 | 41.7442 | 35.3597 | 36.8994 | 40.5258 | 42.3437 | 36.8994 | 40.1111 | 40.5299 | 44.0857 | 36.7322 | -0.4069%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 155.8 | 145.6 | 130.2 | 125.8 | 125 | 117.2 | 127.8 | 134.6 | 139 | 136.6 | 135.6 | 141.2 | 152.8 | 165.2 | 151.6 | 154.4 | 160.4 | 166.4 | 169 | 170.2 | 171 | 179 | 178.6 | 169 | 3602
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88 | 83.2 | 75 | 68 | 66.4 | 60.2 | 64.4 | 71.4 | 68.4 | 65.6 | 66.8 | 71.8 | 77.4 | 76.2 | 77 | 80.4 | 82.6 | 85 | 85 | 84.4 | 75.2 | 78.8 | 83.4 | 89.8 | 1824.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | 12 | 13 | 5 | 8 | 9.2917
|  | tgφ |  | 0.56483 | 0.57143 | 0.57604 | 0.54054 | 0.5312 | 0.51365 | 0.50391 | 0.53046 | 0.49209 | 0.48023 | 0.49263 | 0.5085 | 0.50654 | 0.46126 | 0.50792 | 0.52073 | 0.51496 | 0.51082 | 0.50296 | 0.49589 | 0.43977 | 0.44022 | 0.46697 | 0.53136 | 0.57604
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.9644 | 9.3295 | 8.3273 | 8.0881 | 7.9743 | 7.4302 | 7.9617 | 8.5507 | 8.6436 | 8.3901 | 8.4259 | 8.8128 | 9.5109 | 10.1408 | 9.4415 | 9.7221 | 10.0181 | 10.3853 | 10.5548 | 10.5185 | 10.3853 | 10.9651 | 11.0298 | 10.7192 | 9.3871 | -1.027%
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 682.6 | 699.8 | 675.2 | 648 | 664.8 | 732.4 | 874.4 | 863.8 | 1092.8 | 1110.6 | 1072.4 | 1139.8 | 952.8 | 1139.6 | 1104 | 1063.6 | 1107.2 | 1033.4 | 1135 | 1090.8 | 1111.8 | 1047 | 928.4 | 831 | 22801.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 464.6 | 560.2 | 561 | 509.6 | 515.2 | 495.8 | 557 | 527.6 | 739.8 | 747.6 | 726.2 | 791.2 | 568.4 | 745.8 | 749 | 735.8 | 780.6 | 682.2 | 730.2 | 619.4 | 619.4 | 604.4 | 570.6 | 579.6 | 15181.2
|  | I, А | ТИ | 43 | 63 | 43 | 49 | 43 | 57 | 56 | 56 | 75 | 61 | 77 | 67 | 63 | 74 | 61 | 76 | 64 | 71 | 72 | 67 | 70 | 61 | 58 | 50 | 61.5417
|  | tgφ |  | 0.68063 | 0.80051 | 0.83086 | 0.78642 | 0.77497 | 0.67695 | 0.63701 | 0.61079 | 0.67698 | 0.67315 | 0.67717 | 0.69416 | 0.59656 | 0.65444 | 0.67844 | 0.6918 | 0.70502 | 0.66015 | 0.64335 | 0.56784 | 0.55711 | 0.57727 | 0.61461 | 0.69747 | 0.83086
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 45.9816 | 49.8704 | 48.6506 | 46.626 | 47.3845 | 49.8766 | 57.6776 | 56.8035 | 73.6305 | 74.1248 | 72.1929 | 77.1915 | 61.605 | 75.9165 | 74.0783 | 72.2297 | 75.2226 | 68.8234 | 75.3007 | 69.4523 | 68.8234 | 67.7791 | 60.9779 | 56.7483 | 63.6236 | -3.383%
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 59.6 | 51.4 | 49 | 47.2 | 49.8 | 53 | 71.8 | 75.2 | 71.8 | 79.4 | 75.2 | 82 | 79.4 | 77.6 | 68.4 | 69.2 | 68.4 | 81.6 | 100.2 | 116.4 | 113.6 | 116 | 98.8 | 75.4 | 1830.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 7.2 | 6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 8 | 12.6 | 12.4 | 10.8 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 4.2 | 170.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3.9583
|  | tgφ |  | 0.083893 | 0.07393 | 0.081633 | 0.076271 | 0.076305 | 0.086792 | 0.066852 | 0.095745 | 0.083565 | 0.11335 | 0.125 | 0.11951 | 0.11587 | 0.10567 | 0.11111 | 0.10983 | 0.11696 | 0.15441 | 0.12375 | 0.092784 | 0.058099 | 0.048276 | 0.068826 | 0.055703 | 0.15441
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3306 | 2.8674 | 2.7246 | 2.6773 | 2.8138 | 3.0001 | 4.0034 | 4.2395 | 4.02 | 4.4243 | 4.2243 | 4.5944 | 4.4383 | 4.3496 | 3.8214 | 3.888 | 3.8239 | 4.5891 | 5.6333 | 6.4724 | 4.5891 | 6.5112 | 5.5416 | 4.2298 | 4.2003 | -6.113%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0!
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 785.1 | 712.2 | 672.3 | 659.1 | 662.4 | 799.2 | 1004.4 | 1117.2 | 1146.3 | 1263.3 | 1294.2 | 1302.9 | 1301.1 | 1263.6 | 1279.2 | 1268.1 | 1289.7 | 1299.3 | 1326.3 | 1373.4 | 1373.4 | 1295.7 | 1095.3 | 920.1 | 26503.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 262.5 | 269.1 | 258.6 | 258.6 | 254.4 | 281.4 | 315 | 369.9 | 363.3 | 395.1 | 389.4 | 407.7 | 410.1 | 410.1 | 412.2 | 399.3 | 400.5 | 429.6 | 426.6 | 423.3 | 395.1 | 336.9 | 288.6 | 281.4 | 8438.7
|  | I, А | ТИ | 44 | 42 | 41 | 40 | 43 | 51 | 61 | 63 | 78 | 75 | 77 | 78 | 74 | 74 | 71 | 74 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 67 | 59 | 52 | 64.75
|  | tgφ |  | 0.33435 | 0.37784 | 0.38465 | 0.39235 | 0.38406 | 0.3521 | 0.31362 | 0.3311 | 0.31693 | 0.31275 | 0.30088 | 0.31292 | 0.31519 | 0.32455 | 0.32223 | 0.31488 | 0.31054 | 0.33064 | 0.32165 | 0.30821 | 0.28768 | 0.26001 | 0.26349 | 0.30584 | 0.39235
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 46.0992 | 42.3564 | 39.9204 | 40.0448 | 39.9764 | 47.782 | 58.5621 | 66.0443 | 67.0929 | 73.2866 | 75.3347 | 75.9511 | 75.7498 | 74.051 | 74.6266 | 74.2498 | 74.9865 | 76.0605 | 77.7345 | 79.5713 | 80.2789 | 75.0595 | 63.3815 | 53.8922 | 64.6705 | 0.1227%
яч.12д | РП "КНС", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 58.8 | 54.6 | 50.4 | 60 | 66 | 67.5 | 76.8 | 73.2 | 78.3 | 79.2 | 78.6 | 73.2 | 66.9 | 71.1 | 69.6 | 70.8 | 69.9 | 77.4 | 81.3 | 80.4 | 99.9 | 90.9 | 82.5 | 80.4 | 1757.7
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.9 | 8.1 | 18.6 | 20.4 | 21 | 18.3 | 7.2 | 6.9 | 9.9 | 12 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 11.1 | 12 | 10.2 | 8.4 | 23.1 | 10.8 | 6.9 | 6.9 | 275.1
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.11224 | 0.12637 | 0.16071 | 0.31 | 0.30909 | 0.31111 | 0.23828 | 0.098361 | 0.088123 | 0.125 | 0.15267 | 0.13934 | 0.15247 | 0.1308 | 0.14224 | 0.14407 | 0.1588 | 0.15504 | 0.12546 | 0.10448 | 0.23123 | 0.11881 | 0.083636 | 0.085821 | 0.31111
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.295 | 3.0618 | 2.829 | 3.5529 | 3.8919 | 3.9865 | 4.3923 | 4.1278 | 4.3857 | 4.4192 | 4.432 | 4.1117 | 3.7577 | 3.9969 | 3.9036 | 3.9949 | 3.93 | 4.3533 | 4.5717 | 4.4758 | 5.7599 | 5.1322 | 4.6326 | 4.5198 | 4.1464 | -53.1%
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 185 | 169.2 | 155.8 | 149.6 | 153.6 | 178 | 225.4 | 230.4 | 236 | 232.8 | 237.4 | 237.8 | 246.4 | 242.6 | 243.2 | 230.4 | 241.8 | 263.4 | 290.2 | 326.4 | 323.2 | 298.2 | 249.6 | 210.4 | 5556.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.8 | 33.2 | 32.8 | 34.4 | 34.2 | 38.6 | 41.4 | 41.6 | 44 | 48.2 | 45.8 | 47.8 | 55 | 50.8 | 51.8 | 50.2 | 48 | 50.2 | 57.6 | 56.4 | 52.8 | 42.2 | 34.6 | 34.6 | 1062
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 12.375
|  | tgφ |  | 0.19351 | 0.19622 | 0.21053 | 0.22995 | 0.22266 | 0.21685 | 0.18367 | 0.18056 | 0.18644 | 0.20704 | 0.19292 | 0.20101 | 0.22321 | 0.2094 | 0.21299 | 0.21788 | 0.19851 | 0.19058 | 0.19848 | 0.17279 | 0.16337 | 0.14152 | 0.13862 | 0.16445 | 0.22995
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.4933 | 9.5927 | 8.8238 | 8.6821 | 8.8655 | 10.2714 | 12.7496 | 13.1391 | 13.3945 | 13.1629 | 13.4769 | 13.4943 | 14.0185 | 13.8161 | 13.8071 | 13.1694 | 13.6884 | 14.9033 | 16.5075 | 18.3397 | 18.3962 | 16.8853 | 14.1004 | 11.943 | 13.155 | -6.303%
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 39.4 | 34.8 | 34.6 | 44 | 34.2 | 45 | 47.6 | 50 | 47 | 39.2 | 36.6 | 44.2 | 45.6 | 46.6 | 49.6 | 48.4 | 42.6 | 46.4 | 47.6 | 58.2 | 67 | 53.8 | 48.2 | 41 | 1091.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029851 | 0 | 0 | 0 | 0.0040323
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.1941 | 1.9361 | 1.9175 | 2.4886 | 1.9268 | 2.5377 | 2.6482 | 2.806 | 2.6224 | 2.1704 | 2.0401 | 2.459 | 2.532 | 2.5975 | 2.7542 | 2.7031 | 2.3654 | 2.5789 | 2.6558 | 3.2224 | 3.7637 | 3.0163 | 2.6971 | 2.2965 | 2.5387 | -74.09%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 1.004 | 1.012 | 1.006 | 0.85 | 0.85 | 0.846 | 0.868 | 0.964 | 0.85 | 0.842 | 0.844 | 0.842 | 0.842 | 0.96 | 0.844 | 0.966 | 0.894 | 0.89 | 0.998 | 0.96 | 0.828 | 0.968 | 0.976 | 21.904
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.332 | 0.41 | 0.332 | 0.406 | 0.328 | 0.328 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.334 | 0.332 | 0.334 | 0.334 | 0.33 | 0.336 | 0.326 | 0.326 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.342 | 0.34 | 8.16
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3638.232 | 3320.914 | 3006.244 | 2958.812 | 3094.678 | 3353.278 | 4002.176 | 4407.998 | 4938.494 | 5178.384 | 5150.474 | 5204.278 | 4987.376 | 5115.172 | 5025.696 | 5026.77 | 5016.692 | 5044.634 | 5355.93 | 5544.038 | 5521.9 | 5259.868 | 4656.01 | 4156.816 | 108964.864
|  | Q, кВАр |  | 1573 | 1630.7 | 1576.8 | 1486.2 | 1482.7 | 1497.5 | 1659.9 | 1804.3 | 2074.7 | 2153.2 | 2138 | 2222.1 | 2004.8 | 2173.4 | 2166.7 | 2155.2 | 2192.9 | 2166.6 | 2243.5 | 2093.8 | 1965.1 | 1828.2 | 1694.2 | 1702.8 | 45686.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.044877 | -0.033556 | -0.048056 | -0.027451 | -0.034846 | -0.014257 | -0.049398 | -0.0090299 | -0.022157 | -0.042193 | -0.013088 | -0.032253 | -0.027597 | -0.015095 | -0.03774 | -0.059119 | -0.049699 | -0.032401 | -0.017367 | -0.033164 | -0.03442 | -0.039332 | -0.051788 | -0.029262 | -0.033108
|  | Q, % |  | 0.50601 | 0.48212 | 0.49224 | 0.48212 | 0.39635 | 0.48511 | 0.4498 | 0.45791 | 0.29316 | 0.48068 | 0.43774 | 0.3632 | 0.55556 | 0.48535 | 0.49141 | 0.49861 | 0.41326 | 0.52342 | 0.47467 | 0.55096 | 0.51134 | 0.42484 | 0.46998 | 0.3861 | 0.46298
|  |  | Δ I | 1.402% | 0.463% | -1.099% | -0.5236% | 1.571% | 0.463% | 0.3906% | 0% | 0.9375% | 0% | 0.3195% | -0.3268% | 0.6826% | 0.9494% | 1.045% | 0% | 1.379% | 0% | 0.6173% | -0.3086% | 0.3106% | -1.379% | 1.176% | 0% | 0.3377%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.5823% | -0.7164% | -0.8745% | -0.652% | -0.7973% | -0.753% | -0.8037% | -0.5274% | -0.758% | -0.6386% | -0.5368% | -0.6287% | -0.4404% | -0.5085% | -0.5564% | -0.5139% | -0.6103% | -0.4533% | -0.3537% | -0.4424% | -0.007272% | -0.624% | -0.7192% | -0.7497% | -0.5744%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1387.2 | 1332 | 1324.8 | 1250.4 | 1310.4 | 1326 | 1515.6 | 1519.2 | 2262 | 2527.2 | 2436 | 2439.6 | 1933.2 | 2266.8 | 2296.8 | 2211.6 | 2328 | 2110.8 | 2084.4 | 1774.8 | 1731.6 | 1725.6 | 1617.6 | 1450.8 | 44162.4 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 836.4 | 796.8 | 830.4 | 816 | 836.4 | 802.8 | 804 | 813.6 | 1441.2 | 1718.4 | 1672.8 | 1789.2 | 1155.6 | 1650 | 1744.8 | 1688.4 | 1718.4 | 1490.4 | 1422 | 1032 | 920.4 | 906 | 922.8 | 931.2 | 28740
|  | I, А | ТИ | 88 | 87 | 84 | 86 | 87 | 83 | 94 | 119 | 166 | 152 | 173 | 144 | 136 | 158 | 149 | 166 | 142 | 148 | 133 | 103 | 108 | 103 | 104 | 92 | 121.0417 | 14.93% | 30.56%
|  | tgφ |  | 0.60294 | 0.5982 | 0.62681 | 0.65259 | 0.63828 | 0.60543 | 0.53048 | 0.53555 | 0.63714 | 0.67996 | 0.6867 | 0.7334 | 0.59777 | 0.7279 | 0.75967 | 0.76343 | 0.73814 | 0.70608 | 0.68221 | 0.58147 | 0.53153 | 0.52503 | 0.57047 | 0.64185
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 90.6413 | 86.601 | 87.0694 | 83.3075 | 86.6538 | 86.1541 | 95.7245 | 96.902 | 153.3483 | 169.6947 | 165.0362 | 168.151 | 127.8865 | 156.1321 | 160.3143 | 155.5451 | 160.9776 | 143.6163 | 143.1333 | 115.44 | 110.3733 | 109.4829 | 104.614 | 96.8411 | 123.0683 | -1.674%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1599.6 | 1544.4 | 1549.2 | 1491.6 | 1486.8 | 1448.4 | 1508.4 | 1585.2 | 1995.6 | 2131.2 | 2266.8 | 2137.2 | 2096.4 | 2028 | 2205.6 | 2263.2 | 2222.4 | 2019.6 | 1850.4 | 1752 | 1813.2 | 1726.8 | 1711.2 | 1605.6 | 44038.8 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1042.8 | 981.6 | 1004.4 | 982.8 | 969.6 | 927.6 | 957.6 | 944.4 | 1100.4 | 1077.6 | 1144.8 | 1153.2 | 1150.8 | 1116 | 1192.8 | 1239.6 | 1251.6 | 1117.2 | 1022.4 | 961.2 | 985.2 | 948 | 964.8 | 994.8 | 25231.2
|  | I, А | ТИ | 105 | 101 | 100 | 102 | 92 | 101 | 101 | 112 | 136 | 138 | 147 | 132 | 129 | 139 | 144 | 157 | 143 | 121 | 113 | 121 | 110 | 110 | 110 | 102 | 119.4167 | 17.2% | 25.8%
|  | tgφ |  | 0.65191 | 0.63559 | 0.64833 | 0.65889 | 0.65214 | 0.64043 | 0.63484 | 0.59576 | 0.55141 | 0.50563 | 0.50503 | 0.53958 | 0.54894 | 0.5503 | 0.54081 | 0.54772 | 0.56317 | 0.55318 | 0.55253 | 0.54863 | 0.54335 | 0.54899 | 0.56381 | 0.61958
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.3688 | 102.4974 | 103.3135 | 99.8575 | 99.2286 | 96.0583 | 100.0746 | 103.9559 | 129.2711 | 135.3363 | 144.479 | 138.0278 | 135.526 | 131.5661 | 142.6584 | 147.3898 | 145.1118 | 130.7952 | 119.5699 | 112.9146 | 116.2587 | 110.9821 | 110.5664 | 106.4127 | 119.5509 | -0.1124%
яч.502Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2986.8 | 2876.4 | 2874 | 2742 | 2797.2 | 2774.4 | 3024 | 3104.4 | 4257.6 | 4658.4 | 4702.8 | 4576.8 | 4029.6 | 4294.8 | 4502.4 | 4474.8 | 4550.4 | 4130.4 | 3934.8 | 3526.8 | 3544.8 | 3452.4 | 3328.8 | 3056.4 |  | 2742
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1879.2 | 1778.4 | 1834.8 | 1798.8 | 1806 | 1730.4 | 1761.6 | 1758 | 2541.6 | 2796 | 2817.6 | 2942.4 | 2306.4 | 2766 | 2937.6 | 2928 | 2970 | 2607.6 | 2444.4 | 1993.2 | 1905.6 | 1854 | 1887.6 | 1926 |  | 1730.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3528.7911 | 3381.7722 | 3409.7459 | 3279.3666 | 3329.5591 | 3269.7981 | 3499.6872 | 3567.6131 | 4958.5167 | 5433.0752 | 5482.2621 | 5441.0308 | 4642.9686 | 5108.4306 | 5375.9743 | 5347.6181 | 5433.8789 | 4884.6476 | 4632.2503 | 4051.0695 | 4024.5395 | 3918.722 | 3826.7405 | 3612.6247 |  | 3269.7981
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.37 | 10.4 | 10.36 | 10.28 | 10.11 | 10.41 | 10.35 | 10.4 | 10.18 | 10.38 | 10.4 | 10.34 | 10.39 | 10.4 | 10.19 | 10.28 | 10.27 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.3254
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.28 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.32 | 10.26 | 10.19 | 10.2 | 10.16 | 10.17 | 10.2 | 10.17 | 10.16 | 10.12 | 10.16 | 10.2 | 10.22 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.2404
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 17.6 | 1.6 | 13.2 | 0 | 11.6 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 12 | 10.8 | 7.2 | 14.4 | 6.8 | 16.4 | 9.6 | 16.4 | 10 | 7.6 | 6.4 | 10 | 1.2 | 202.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.2 | 1.2 | 12.8 | 0 | 11.2 | 0 | 9.2 | 0 | 5.6 | 4 | 9.6 | 11.2 | 10 | 6.8 | 14 | 6.4 | 15.2 | 9.2 | 15.6 | 9.6 | 7.6 | 6 | 9.6 | 1.2 | 193.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.97727 | 0.75 | 0.9697 | #DIV/0! | 0.96552 | #DIV/0! | 0.95833 | #DIV/0! | 0.93333 | 1 | 0.96 | 0.93333 | 0.92593 | 0.94444 | 0.97222 | 0.94118 | 0.92683 | 0.95833 | 0.95122 | 0.96 | 1 | 0.9375 | 0.96 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.377 | 0.11159 | 1.0239 | 0 | 0.8988 | 0 | 0.74188 | 0 | 0.46925 | 0.31411 | 0.77419 | 0.91233 | 0.83575 | 0.5515 | 1.1163 | 0.52203 | 1.244 | 0.73903 | 1.284 | 0.77946 | 0.60494 | 0.4928 | 0.7787 | 0.095331 | 0.65279 | -56.67%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 176.8 | 128 | 155.6 | 154.8 | 182.4 | 163.6 | 170 | 143.2 | 309.2 | 404.8 | 406.8 | 469.6 | 208.4 | 419.2 | 385.2 | 393.2 | 419.6 | 357.2 | 441.6 | 252.4 | 210.4 | 204.4 | 232.8 | 224 | 6613.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132.4 | 98.4 | 125.2 | 128 | 142.8 | 133.6 | 125.6 | 106 | 345.6 | 475.2 | 493.2 | 524.8 | 193.2 | 456 | 436 | 456.8 | 454 | 374.4 | 485.6 | 229.6 | 160.4 | 144.8 | 183.2 | 182.8 | 6587.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 7 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 32 | 28 | 40 | 26 | 32 | 28 | 21 | 39 | 28 | 40 | 31 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 21.375
|  | tgφ |  | 0.74887 | 0.76875 | 0.80463 | 0.82687 | 0.78289 | 0.81663 | 0.73882 | 0.74022 | 1.1177 | 1.1739 | 1.2124 | 1.1175 | 0.92706 | 1.0878 | 1.1319 | 1.1617 | 1.082 | 1.0482 | 1.0996 | 0.90967 | 0.76236 | 0.70841 | 0.78694 | 0.81607
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.3598 | 9.0082 | 11.1216 | 11.2073 | 12.9124 | 11.7397 | 11.7931 | 10.018 | 26.5135 | 34.6622 | 35.7053 | 39.1413 | 16.136 | 34.4931 | 32.3358 | 33.6938 | 34.3932 | 28.7607 | 37.2329 | 19.1857 | 14.8909 | 14.0713 | 16.6411 | 16.2413 | 21.8441 | -2.195%
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 59.1 | 57.9 | 60.9 | 44.7 | 35.4 | 36.9 | 37.8 | 39.3 | 47.7 | 46.2 | 49.5 | 50.4 | 51 | 48.9 | 51.6 | 76.2 | 71.1 | 67.5 | 60.9 | 59.4 | 59.7 | 60.3 | 60.9 | 58.8 | 1292.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.9 | 54.3 | 55.8 | 45.6 | 39.9 | 41.7 | 41.1 | 40.2 | 38.1 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 38.7 | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 54 | 54 | 55.2 | 53.4 | 1114.5
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.9167
|  | tgφ |  | 0.92893 | 0.93782 | 0.91626 | 1.0201 | 1.1271 | 1.1301 | 1.0873 | 1.0229 | 0.79874 | 0.78571 | 0.74545 | 0.74405 | 0.73529 | 0.76074 | 0.75 | 0.69291 | 0.70886 | 0.78222 | 0.867 | 0.89899 | 0.90452 | 0.89552 | 0.9064 | 0.90816
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5357 | 4.4461 | 4.6219 | 3.5697 | 2.9819 | 3.1098 | 3.1276 | 3.1673 | 3.463 | 3.3296 | 3.5126 | 3.5705 | 3.5874 | 3.4922 | 3.6696 | 5.2951 | 4.9583 | 4.8565 | 4.5588 | 4.5132 | 4.5352 | 4.5603 | 4.6262 | 4.4749 | 4.0235 | -2.727%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | [26 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ
|  | I, А | ТИ
tgφ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 403.2 | 376.8 | 350 | 335.6 | 334 | 368.8 | 477.2 | 484 | 543.6 | 570.4 | 575.6 | 580.8 | 567.6 | 542.8 | 570.4 | 573.2 | 586 | 558.4 | 547.6 | 521.6 | 538.4 | 556.8 | 502 | 417.6 | 11882.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 189.6 | 173.6 | 180.4 | 180.8 | 176.8 | 172.4 | 186 | 191.6 | 216.4 | 264.4 | 280.4 | 283.2 | 256 | 263.6 | 298 | 307.2 | 303.2 | 273.2 | 253.2 | 211.6 | 193.6 | 195.2 | 202.4 | 189.2 | 5442
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 31 | 39 | 38 | 34 | 39 | 32 | 36 | 40 | 36 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 | 33 | 30 | 26 | 31.0833
|  | tgφ |  | 0.47024 | 0.46072 | 0.51543 | 0.53874 | 0.52934 | 0.46746 | 0.38977 | 0.39587 | 0.39809 | 0.46353 | 0.48714 | 0.4876 | 0.45102 | 0.48563 | 0.52244 | 0.53594 | 0.51741 | 0.48926 | 0.46238 | 0.40567 | 0.35958 | 0.35057 | 0.40319 | 0.45307
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.9318 | 23.1475 | 21.9273 | 21.2692 | 21.065 | 22.627 | 28.5763 | 29.2697 | 33.4522 | 34.9097 | 35.758 | 35.9141 | 35.3555 | 33.6029 | 35.7688 | 36.3553 | 36.7067 | 34.5515 | 34.2228 | 31.6506 | 32.2028 | 33.1443 | 30.4053 | 25.7538 | 30.5237 | 1.801%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 281.7 | 278.7 | 268.2 | 247.8 | 254.4 | 293.4 | 366.6 | 359.7 | 391.5 | 416.4 | 387.9 | 392.1 | 342.6 | 326.4 | 297.9 | 325.5 | 350.4 | 351 | 373.5 | 364.5 | 363.9 | 354.3 | 307.2 | 263.7 | 7959.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 117.3 | 121.2 | 117 | 114 | 114.3 | 121.8 | 127.8 | 128.7 | 129.6 | 151.5 | 153.9 | 146.4 | 137.4 | 135 | 138.3 | 147.9 | 151.2 | 154.8 | 154.2 | 151.2 | 143.1 | 134.1 | 130.2 | 117 | 3237.9
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 21 | 22 | 25 | 24 | 19 | 23 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 15 | 16 | 19.5417
|  | tgφ |  | 0.4164 | 0.43488 | 0.43624 | 0.46005 | 0.44929 | 0.41513 | 0.34861 | 0.3578 | 0.33103 | 0.36383 | 0.39675 | 0.37337 | 0.40105 | 0.4136 | 0.46425 | 0.45438 | 0.43151 | 0.44103 | 0.41285 | 0.41481 | 0.39324 | 0.37849 | 0.42383 | 0.44369
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.075 | 16.9568 | 16.2946 | 15.2189 | 15.546 | 17.6566 | 21.6617 | 21.4812 | 23.5784 | 24.6042 | 23.3065 | 23.2625 | 20.9595 | 19.6697 | 18.2547 | 19.9867 | 21.2315 | 21.3217 | 22.9217 | 22.1889 | 22.0084 | 21.2805 | 18.7427 | 16.2058 | 20.0589 | -2.647%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 400.4 | 372.4 | 361.6 | 350 | 351.6 | 376.4 | 430.4 | 486.8 | 602.8 | 685.2 | 654.4 | 653.2 | 633.2 | 622 | 641.6 | 666.8 | 638 | 558 | 509.6 | 500.8 | 502 | 489.6 | 459.2 | 412 | 12358 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 190.4 | 189.6 | 186.4 | 184 | 190.8 | 197.2 | 204.8 | 203.2 | 263.6 | 285.6 | 277.6 | 285.6 | 284 | 284.8 | 291.6 | 291.6 | 284 | 246 | 215.2 | 214.4 | 203.2 | 193.6 | 187.6 | 182.8 | 5537.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 31 | 29 | 42 | 42 | 41 | 41 | 37 | 42 | 42 | 42 | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 32.7083
|  | tgφ |  | 0.47552 | 0.50913 | 0.51549 | 0.52571 | 0.54266 | 0.52391 | 0.47584 | 0.41742 | 0.43729 | 0.41681 | 0.42421 | 0.43723 | 0.44852 | 0.45788 | 0.45449 | 0.43731 | 0.44514 | 0.44086 | 0.42229 | 0.42812 | 0.40478 | 0.39542 | 0.40854 | 0.44369
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.93 | 23.4063 | 22.7642 | 22.105 | 22.363 | 23.7318 | 26.6972 | 29.7191 | 37.3207 | 42.0684 | 40.4423 | 40.5197 | 39.3275 | 38.8824 | 40.0958 | 41.5689 | 39.7316 | 34.5585 | 31.2871 | 30.7813 | 30.5111 | 29.6616 | 27.9192 | 25.3937 | 31.9078 | 2.448%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 32.25 | 31.2 | 30.3 | 28.2 | 26.7 | 27.15 | 34.35 | 49.35 | 228.45 | 231.9 | 167.85 | 201.45 | 124.2 | 227.85 | 208.5 | 163.2 | 192.9 | 99.6 | 28.65 | 28.8 | 27.9 | 28.05 | 28.95 | 29.55 | 2277.3 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.6 | 4.8 | 4.95 | 4.05 | 5.25 | 4.65 | 10.8 | 24.15 | 225.75 | 249.45 | 174.75 | 218.7 | 103.65 | 264.3 | 233.1 | 173.4 | 222.3 | 121.95 | 8.4 | 2.7 | 2.4 | 3.45 | 8.4 | 8.1 | 2089.05
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 8 | 20 | 9 | 17 | 20 | 13 | 18 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.9583
|  | tgφ |  | 0.29767 | 0.15385 | 0.16337 | 0.14362 | 0.19663 | 0.17127 | 0.31441 | 0.48936 | 0.98818 | 1.0757 | 1.0411 | 1.0856 | 0.83454 | 1.16 | 1.118 | 1.0625 | 1.1524 | 1.2244 | 0.29319 | 0.09375 | 0.086022 | 0.12299 | 0.29016 | 0.27411
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8829 | 1.7613 | 1.7097 | 1.5896 | 1.5168 | 1.531 | 2.0091 | 3.0893 | 18.363 | 18.912 | 13.5324 | 16.5263 | 9.1854 | 19.4324 | 17.3823 | 13.3116 | 16.3745 | 8.7514 | 1.6936 | 1.6265 | 1.5761 | 1.5876 | 1.6933 | 1.7212 | 7.365 | -5.844%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 71.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3333 | 1.3571 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2 | 1.2667 | 1.2857 | 1.2667 | 1.2 | 1.2 | 1.2667 | 1.1875 | 1.3333 | 1.25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.25
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.28115 | 0.28273 | 0.27978 | 0.28218 | 0.28854 | 0.28191 | 0.2891 | 0.28169 | 0.26775 | 0.27437 | 0.27545 | 0.26635 | 0.27437 | 0.25922 | 0.27545 | 0.26766 | 0.26661 | 0.27437 | 0.28098 | 0.28252 | 0.28859 | 0.28169 | 0.28142 | 0.28859 | 0.27802 | #DIV/0!
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 72.2 | 74.6 | 75.6 | 75 | 76.6 | 84.8 | 118.6 | 132 | 193.2 | 223 | 218.8 | 198.6 | 169.8 | 191.8 | 204.8 | 186.4 | 176.4 | 165.6 | 156.8 | 127 | 111 | 105.6 | 103.2 | 103 | 3344.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.2 | 50.4 | 52.6 | 52 | 47.6 | 63.8 | 58.2 | 57.2 | 123 | 128.2 | 122.6 | 130.6 | 86.4 | 118.4 | 142 | 140 | 126.4 | 131.4 | 121.4 | 90 | 83.2 | 73.8 | 74.8 | 80 | 2202.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9.4583
|  | tgφ |  | 0.66759 | 0.6756 | 0.69577 | 0.69333 | 0.62141 | 0.75236 | 0.49073 | 0.43333 | 0.63665 | 0.57489 | 0.56033 | 0.6576 | 0.50883 | 0.61731 | 0.69336 | 0.75107 | 0.71655 | 0.79348 | 0.77423 | 0.70866 | 0.74955 | 0.69886 | 0.72481 | 0.7767
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8577 | 5.0232 | 5.1287 | 5.092 | 5.027 | 5.8982 | 7.3711 | 8.0891 | 13.0947 | 14.2828 | 14.0073 | 13.2111 | 10.8179 | 12.552 | 13.8513 | 13.0321 | 12.0732 | 11.7496 | 11.2489 | 8.7524 | 7.8077 | 7.2371 | 7.1598 | 7.3262 | 9.3621 | 1.017%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 425.2 | 461.6 | 453.2 | 428 | 445.6 | 407.2 | 362.4 | 372 | 619.2 | 706.4 | 700.4 | 616 | 536.8 | 582.4 | 648.8 | 593.6 | 619.2 | 599.2 | 549.2 | 496 | 495.6 | 494.8 | 458 | 433.6 | 12504.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 347.6 | 358 | 356.4 | 345.6 | 356.4 | 314.4 | 299.6 | 308.8 | 399.6 | 453.2 | 448.8 | 488 | 379.2 | 416.8 | 500.4 | 468 | 461.6 | 438 | 403.6 | 350 | 340.8 | 358 | 329.6 | 361.6 | 9284
|  | I, А | ТИ | 31 | 33 | 32 | 31 | 26 | 25 | 26 | 33 | 48 | 43 | 51 | 39 | 32 | 47 | 44 | 45 | 40 | 41 | 36 | 29 | 35 | 30 | 34 | 29 | 35.8333
|  | tgφ |  | 0.8175 | 0.77556 | 0.78641 | 0.80748 | 0.79982 | 0.7721 | 0.82671 | 0.83011 | 0.64535 | 0.64156 | 0.64078 | 0.79221 | 0.70641 | 0.71566 | 0.77127 | 0.78841 | 0.74548 | 0.73097 | 0.73489 | 0.70565 | 0.68765 | 0.72352 | 0.71965 | 0.83395
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.7315 | 32.5929 | 32.1066 | 30.6934 | 31.8056 | 28.5933 | 26.2351 | 27.185 | 42.1345 | 46.6026 | 46.458 | 43.6792 | 37.3183 | 39.8821 | 45.5399 | 42.2569 | 42.9672 | 41.2526 | 38.6615 | 34.1341 | 33.8529 | 34.3074 | 31.6975 | 31.7156 | 36.3502 | -1.442%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 234 | 204.4 | 219.2 | 204 | 183.2 | 141.6 | 139.2 | 134.4 | 205.2 | 184.8 | 212 | 178.8 | 194.8 | 178 | 202.8 | 200.8 | 206.8 | 202 | 204 | 166.8 | 189.2 | 166 | 192.8 | 199.6 | 4544.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198 | 185.6 | 191.6 | 181.2 | 166.8 | 135.2 | 142 | 129.2 | 177.2 | 149.6 | 154.8 | 152.4 | 142 | 145.6 | 163.6 | 159.2 | 180.8 | 164.4 | 167.2 | 132.4 | 139.6 | 127.2 | 147.6 | 171.2 | 3804.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 13 | 16 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 30 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14.5417
|  | tgφ |  | 0.84615 | 0.90802 | 0.87409 | 0.88824 | 0.91048 | 0.9548 | 1.0201 | 0.96131 | 0.86355 | 0.80952 | 0.73019 | 0.85235 | 0.72895 | 0.81798 | 0.80671 | 0.79283 | 0.87427 | 0.81386 | 0.81961 | 0.79376 | 0.73784 | 0.76627 | 0.76556 | 0.85772
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.2358 | 15.4642 | 16.291 | 15.2533 | 13.8504 | 10.934 | 11.1377 | 10.5032 | 15.3796 | 13.474 | 14.9345 | 13.3531 | 13.661 | 13.0705 | 14.8242 | 14.6366 | 15.628 | 14.7594 | 14.9183 | 12.0331 | 13.2468 | 11.7822 | 13.6664 | 14.815 | 13.9522 | 4.054%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 808.8 | 818.4 | 817.6 | 804.4 | 818.4 | 796 | 777.6 | 782.8 | 994 | 1062.8 | 1209.2 | 1115.6 | 1083.2 | 1059.2 | 1187.2 | 1193.6 | 1184 | 1054.8 | 939.2 | 880.4 | 923.6 | 884 | 892.8 | 841.2 | 22928.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 546.4 | 499.2 | 521.2 | 524 | 520.4 | 500 | 514.4 | 511.2 | 555.6 | 536.8 | 600.8 | 610 | 619.2 | 582.4 | 629.2 | 670.4 | 667.6 | 583.6 | 522.4 | 498 | 529.2 | 514.8 | 517.6 | 531.6 | 13306
|  | I, А | ТИ | 54 | 53 | 53 | 54 | 50 | 54 | 51 | 62 | 72 | 72 | 79 | 66 | 71 | 71 | 74 | 75 | 76 | 60 | 54 | 63 | 56 | 56 | 58 | 51 | 61.875
|  | tgφ |  | 0.67557 | 0.60997 | 0.63748 | 0.65142 | 0.63587 | 0.62814 | 0.66152 | 0.65304 | 0.55895 | 0.50508 | 0.49686 | 0.54679 | 0.57164 | 0.54985 | 0.52999 | 0.56166 | 0.56385 | 0.55328 | 0.55622 | 0.56565 | 0.57298 | 0.58235 | 0.57975 | 0.63195
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.8834 | 53.6942 | 54.2557 | 53.6677 | 54.2169 | 52.4983 | 52.2217 | 52.6729 | 64.5958 | 67.4754 | 76.819 | 72.2675 | 70.7067 | 68.7024 | 76.4433 | 78.1937 | 77.3317 | 68.3149 | 60.7846 | 57.153 | 59.9706 | 57.633 | 58.0843 | 56.0624 | 62.4437 | -0.9191%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 124.8 | 119.6 | 117.2 | 115.8 | 125.2 | 125 | 150.6 | 169 | 174 | 183 | 171.4 | 168.4 | 161.2 | 149.4 | 151.8 | 153.8 | 151 | 165.6 | 163 | 173.6 | 166.8 | 155 | 134.4 | 120.4 | 3590 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.2 | 69.8 | 68.2 | 67.2 | 71.2 | 72.8 | 72.2 | 75.6 | 76.6 | 81 | 84 | 78.8 | 80.2 | 78.8 | 82 | 75.8 | 80 | 81 | 79.2 | 77.6 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 72.2 | 1815.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.57051 | 0.58361 | 0.58191 | 0.58031 | 0.56869 | 0.5824 | 0.47942 | 0.44734 | 0.44023 | 0.44262 | 0.49008 | 0.46793 | 0.49752 | 0.52744 | 0.54018 | 0.49285 | 0.5298 | 0.48913 | 0.48589 | 0.447 | 0.44125 | 0.47355 | 0.54613 | 0.59967
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0791 | 7.7563 | 7.5877 | 7.4846 | 8.0516 | 8.0788 | 9.3546 | 10.4305 | 10.7844 | 11.3411 | 10.8596 | 10.5674 | 10.2034 | 9.6002 | 9.8159 | 9.7937 | 9.7221 | 10.447 | 10.2498 | 10.7445 | 10.2715 | 9.6621 | 8.6191 | 7.9093 | 9.4756 | -8.293%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 25: 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3039.05 | 2928 | 2925.6 | 2791.1 | 2848.1 | 2823.65 | 3077.35 | 3155.55 | 4317.65 | 4721.9 | 4766.85 | 4639.95 | 4086.6 | 4357.95 | 4568 | 4536.1 | 4614.8 | 4191.5 | 3993.65 | 3584.3 | 3599.3 | 3508.25 | 3385.25 | 3107.85 | 89568.3
|  | Q, кВАр |  | 1926.8 | 1810.3 | 1876.55 | 1830.65 | 1847.65 | 1761.75 | 1795.9 | 1779.85 | 2560.45 | 2819.05 | 2841.15 | 2970.8 | 2332.55 | 2793.3 | 2970.7 | 2953.1 | 3000.3 | 2634.55 | 2482.6 | 2024.5 | 1934.7 | 1882.35 | 1923.6 | 1955.1 | 54708.25
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7494 | -1.7939 | -1.7954 | -1.7907 | -1.8197 | -1.7752 | -1.7642 | -1.6477 | -1.4104 | -1.3631 | -1.362 | -1.3798 | -1.4145 | -1.4704 | -1.457 | -1.3699 | -1.4153 | -1.4793 | -1.4956 | -1.6304 | -1.5375 | -1.6177 | -1.6958 | -1.6834 | -1.55
|  | Q, % |  | -2.533 | -1.7937 | -2.2755 | -1.7706 | -2.3062 | -1.8117 | -1.9471 | -1.2429 | -0.74166 | -0.82439 | -0.83582 | -0.9652 | -1.1338 | -0.98698 | -1.1268 | -0.85724 | -1.0202 | -1.0335 | -1.5628 | -1.5703 | -1.5271 | -1.5291 | -1.9072 | -1.5109 | -1.3656
|  |  | Δ I | -3.109% | -2.66% | -1.63% | -2.66% | -2.235% | -3.261% | -2.051% | -1.299% | -3.642% | -1.724% | -2.188% | -2.899% | -3.396% | -2.02% | -1.365% | -2.786% | -2.105% | -2.23% | -2.439% | -2.679% | -2.294% | -3.286% | -2.804% | -3.608% | -2.495%
|  |  | Δ Iрасч | -2.601% | -2.408% | -2.484% | -2.33% | -2.497% | -2.452% | -2.767% | -2.514% | -2.405% | -2.367% | -2.22% | -2.29% | -1.881% | -2.257% | -2.113% | -1.974% | -2.136% | -2.159% | -2.528% | -2.396% | -2.266% | -2.375% | -2.386% | -2.337% | -2.316%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 562.8 | 545.2 | 537.2 | 539.6 | 554.4 | 595.6 | 680 | 728 | 758.4 | 756 | 698 | 660 | 630 | 632.4 | 602.8 | 594 | 628.4 | 652.4 | 677.2 | 694 | 700.4 | 621.2 | 559.2 | 506.4 | 15113.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 175.6 | 169.6 | 160 | 165.2 | 166.4 | 181.6 | 195.2 | 193.6 | 210.8 | 227.2 | 227.6 | 207.2 | 205.6 | 207.2 | 206.4 | 203.2 | 208.8 | 223.6 | 225.6 | 227.2 | 204.4 | 186.4 | 178.8 | 174 | 4731.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 37 | 43 | 45 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 38 | 36 | 31 | 29 | 36.7917 | 21.42% | 31.58%
|  | tgφ |  | 0.31201 | 0.31108 | 0.29784 | 0.30615 | 0.30014 | 0.3049 | 0.28706 | 0.26593 | 0.27795 | 0.30053 | 0.32607 | 0.31394 | 0.32635 | 0.32764 | 0.3424 | 0.34209 | 0.33227 | 0.34273 | 0.33314 | 0.32738 | 0.29183 | 0.30006 | 0.31974 | 0.3436 | 0.3436
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.7678 | 31.6131 | 31.124 | 31.2151 | 32.0485 | 34.4096 | 39.3209 | 42.0304 | 44.1748 | 43.5818 | 40.6101 | 38.2642 | 36.517 | 36.7753 | 35.1766 | 34.726 | 36.6632 | 38.1843 | 39.3698 | 40.1623 | 40.2043 | 36.2916 | 32.7566 | 29.8183 | 36.5752 | 0.5882%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 562.8 | 545.2 | 537.2 | 539.6 | 554.4 | 595.6 | 680 | 728 | 758.4 | 756 | 698 | 660 | 630 | 632.4 | 602.8 | 594 | 628.4 | 652.4 | 677.2 | 694 | 700.4 | 621.2 | 559.2 | 506.4 |  | 506.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 175.6 | 169.6 | 160 | 165.2 | 166.4 | 181.6 | 195.2 | 193.6 | 210.8 | 227.2 | 227.6 | 207.2 | 205.6 | 207.2 | 206.4 | 203.2 | 208.8 | 223.6 | 225.6 | 227.2 | 204.4 | 186.4 | 178.8 | 174 |  | 160
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 589.5585 | 570.9704 | 560.521 | 564.3219 | 578.8336 | 622.67 | 707.4624 | 753.3027 | 787.1513 | 789.4022 | 734.1701 | 691.76 | 662.7001 | 665.4785 | 637.1568 | 627.7947 | 662.1812 | 689.6541 | 713.7893 | 730.2437 | 729.616 | 648.5633 | 587.0895 | 535.4596 |  | 535.4596
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.44 | 10.41 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.4 | 10.36 | 10.3 | 10.47 | 10.45 | 10.45 | 10.49 | 10.46 | 10.47 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.51 | 10.49 | 10.33 | 10.36 | 10.38
яч.2д | Часово | P, кВт | АСКУЭ | 218 | 217.6 | 211.4 | 210.8 | 223 | 242.8 | 293.8 | 313.4 | 331.6 | 309.2 | 270 | 260.2 | 248.6 | 253.4 | 235 | 225.2 | 235.2 | 247.4 | 246.8 | 267.6 | 281.6 | 238.6 | 221.8 | 203.4 | 6006.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.6 | 48.2 | 46 | 47.4 | 46.8 | 54.8 | 64.6 | 66.4 | 74.2 | 74.4 | 65.6 | 61 | 57.4 | 59.8 | 59.2 | 55.2 | 59.4 | 68.6 | 68.6 | 75.8 | 66.6 | 58 | 48.2 | 49.4 | 1426.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14.625
|  | tgφ |  | 0.23211 | 0.22151 | 0.2176 | 0.22486 | 0.20987 | 0.2257 | 0.21988 | 0.21187 | 0.22376 | 0.24062 | 0.24296 | 0.23444 | 0.23089 | 0.23599 | 0.25191 | 0.24512 | 0.25255 | 0.27728 | 0.27796 | 0.28326 | 0.23651 | 0.24308 | 0.21731 | 0.24287 | 0.28326
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.4386 | 12.34 | 12.0131 | 11.9514 | 12.6159 | 13.755 | 16.7196 | 17.8743 | 19.0695 | 17.5577 | 15.3694 | 14.783 | 14.0591 | 14.3879 | 13.3794 | 12.8255 | 13.4313 | 14.2147 | 14.1286 | 15.2967 | 15.9452 | 13.7401 | 12.6641 | 11.6561 | 14.259 | 2.503%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 272.4 | 266 | 265.8 | 272.4 | 273 | 294 | 326.4 | 355.2 | 365.4 | 381.6 | 362.4 | 334.8 | 320.4 | 314.4 | 307.8 | 311 | 325.6 | 340.8 | 362.6 | 354.8 | 346.6 | 319.6 | 274.4 | 249.4 | 7596.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120 | 120.8 | 115.8 | 119.8 | 121.6 | 130.2 | 134.4 | 131.2 | 140.8 | 154.4 | 163.6 | 146.6 | 150 | 147 | 147.6 | 149.2 | 151 | 155.6 | 154.8 | 148.4 | 136 | 125.6 | 124.8 | 120.4 | 3309.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 18.6667
|  | tgφ |  | 0.44053 | 0.45414 | 0.43567 | 0.43979 | 0.44542 | 0.44286 | 0.41176 | 0.36937 | 0.38533 | 0.40461 | 0.45143 | 0.43787 | 0.46816 | 0.46756 | 0.47953 | 0.47974 | 0.46376 | 0.45657 | 0.42692 | 0.41826 | 0.39238 | 0.39299 | 0.45481 | 0.48276 | 0.48276
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.544 | 16.1753 | 16.0989 | 16.4604 | 16.5469 | 17.7688 | 19.6191 | 21.1271 | 21.9759 | 22.7268 | 21.9939 | 20.2168 | 19.4942 | 19.1795 | 18.846 | 19.08 | 19.8719 | 20.7429 | 21.7459 | 21.1516 | 20.5165 | 19.2153 | 16.8192 | 15.4221 | 19.1391 | -2.531%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 54.6 | 47 | 47.2 | 44.4 | 47 | 46.4 | 48 | 48 | 50 | 52.8 | 53.6 | 52.4 | 50.2 | 52.8 | 48.2 | 48.6 | 56.8 | 53.8 | 56 | 60.4 | 60 | 49.2 | 45.4 | 37.2 | 1210 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.2 | 13 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 15.6 | 16 | 16.8 | 15.8 | 18.2 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16 | 17 | 16.8 | 15 | 13.6 | 14.6 | 12.6 | 357.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.24176 | 0.27234 | 0.27119 | 0.28378 | 0.28085 | 0.28017 | 0.29583 | 0.2875 | 0.272 | 0.29545 | 0.29851 | 0.32061 | 0.31474 | 0.3447 | 0.35685 | 0.33745 | 0.28873 | 0.2974 | 0.30357 | 0.27815 | 0.25 | 0.27642 | 0.32159 | 0.33871 | 0.35685
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1221 | 2.697 | 2.7155 | 2.5529 | 2.7029 | 2.6629 | 2.7821 | 2.7866 | 2.9079 | 3.0396 | 3.0941 | 3.0438 | 2.9 | 3.0863 | 2.8254 | 2.8372 | 3.2733 | 3.1077 | 3.2279 | 3.448 | 3.408 | 2.8563 | 2.6608 | 2.1872 | 2.9136 | 0.106%
яч.9д | Язель | P, кВт | АСКУЭ | 18.6 | 15.4 | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 13 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12 | 12.6 | 12.6 | 10 | 11.2 | 11.8 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 15 | 18 | 17.2 | 323.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0338 | 0.85266 | 0.75517 | 0.73015 | 0.68655 | 0.7405 | 0.72254 | 0.71417 | 0.70711 | 0.75084 | 0.74121 | 0.73015 | 0.66124 | 0.69629 | 0.69563 | 0.55314 | 0.62011 | 0.65333 | 0.706 | 0.67098 | 0.72736 | 0.83935 | 1.0043 | 0.95782 | 0.74793 | 25.21%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.9 | 24.1 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 7445.39 | 7445.52 | 7445.63 | 7445.71 | 7445.78 | 7445.97 | 7446.08 | 7446.13 | 7446.19 | 7446.3 | 7446.42 | 7446.53 | 7446.63 | 7446.74 | 7446.82 | 7446.92 | 7447.02 | 7447.13 | 7447.21 | 7447.3 | 7447.39 | 7447.48 | 7447.61 | 7447.71 | 7447.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 563.6 | 546 | 538 | 540.8 | 555.4 | 596.6 | 681.2 | 729.4 | 759.6 | 757.2 | 699.4 | 660.6 | 631.2 | 633.2 | 603.6 | 594.8 | 628.8 | 653.8 | 678.2 | 695 | 701.4 | 622.4 | 559.6 | 507.2 | 15137
|  | Q, кВАр |  | 183.8 | 181.8 | 174.6 | 179.8 | 181.6 | 198 | 213.2 | 211.4 | 228.6 | 244.4 | 245.2 | 224.4 | 223.2 | 225 | 224 | 220.8 | 226.8 | 240.2 | 240.4 | 241 | 217.6 | 197.2 | 187.6 | 182.4 | 5093
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.14215 | -0.14674 | -0.14892 | -0.22239 | -0.18038 | -0.1679 | -0.17647 | -0.19231 | -0.15823 | -0.15873 | -0.20057 | -0.090909 | -0.19048 | -0.1265 | -0.13271 | -0.13468 | -0.063654 | -0.21459 | -0.14767 | -0.14409 | -0.14278 | -0.19317 | -0.071531 | -0.15798 | -0.15483
|  | Q, % |  | -4.6697 | -7.1934 | -9.125 | -8.8378 | -9.1346 | -9.0308 | -9.2213 | -9.1942 | -8.444 | -7.5704 | -7.7329 | -8.3012 | -8.5603 | -8.5907 | -8.5271 | -8.6614 | -8.6207 | -7.424 | -6.5603 | -6.0739 | -6.4579 | -5.794 | -4.9217 | -4.8276 | -7.6471
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -3.125% | 0% | -2.703% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5% | -2.564% | 2.703% | -2.778% | -2.941% | -2.778% | -2.703% | -2.5% | -2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.133%
|  |  | Δ Iрасч | -1.131% | -1.429% | -1.474% | -1.537% | -1.572% | -1.504% | -1.329% | -1.122% | -1.099% | -1.131% | -1.449% | -1.332% | -1.636% | -1.563% | -1.62% | -1.641% | -1.455% | -1.399% | -1.114% | -1.008% | -0.9767% | -0.9905% | -1.196% | -1.358% | -1.324%
Note on D5811: komi1126: нет учета. Расчет: нагрузка ПС Кослан+5%

## приложение 1 (РП)
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 18 |  |  | 21 | Приложение 1
к указанию филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 28.05.2019 № 12
Таблица замеров электрических нагрузок по РП в производственном отделении "Южные электрические сети" в режимный день 19 июня 2019 года
Сыктывкарский РЭС, Эжвинский РЭС
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров
РП 1 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.3597 | 10.4104 | 10.402 | 10.4443 | 10.4485 | 10.4316 | 10.3851 | 10.2201 | 10.0297 | 10.1524 | 10.1651 | 10.182 | 10.1947 | 10.2074 | 10.1651 | 10.182 | 10.237 | 10.292 | 10.3766 | 10.3639 | 10.4189 | 10.4612 | 10.1059 | 10.1439
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.4697 | 10.3047 | 10.3301 | 10.3766 | 10.3597 | 10.3258 | 10.2835 | 10.1566 | 10.1947 | 10.1651 | 10.1143 | 10.1693 | 10.127 | 10.2201 | 10.182 | 10.1989 | 10.237 | 10.2666 | 10.2835 | 10.3385 | 10.3935 | 10.3639 | 10.4527 | 10.5247
яч.3 | ТП-22 | телеизмерение | I, A | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 12.5 | 14.7 | 19.8 | 22.2 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 22 | 24.2 | 22.6 | 21.3 | 18.3 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | 14.7 | 13.5 | 12.4
|  | расчет | P, кВт | 182.3796 | 176.1444 | 180.8208 | 168.3504 | 177.7032 | 190.1736 | 194.85 | 229.1436 | 308.6424 | 346.0536 | 356.9652 | 363.2004 | 364.7592 | 342.936 | 377.2296 | 352.2888 | 332.0244 | 285.2604 | 272.79 | 255.6432 | 255.6432 | 229.1436 | 210.438 | 193.2912
tgφ
яч.5 | Т-1-400 | телеизмерение | I, A | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.1
|  | расчет | P, кВт | 9.3528 | 9.3528 | 10.9116 | 12.4704 | 9.3528 | 10.9116 | 12.4704 | 20.2644 | 15.588 | 14.0292 | 9.3528 | 20.2644 | 12.4704 | 15.588 | 14.0292 | 12.4704 | 21.8232 | 12.4704 | 14.0292 | 14.0292 | 21.8232 | 24.9408 | 12.4704 | 17.1468
tgφ
яч.6 | Т-2-400 | телеизмерение | I, A | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 4 | 3.2
|  | расчет | P, кВт | 38.97 | 32.7348 | 34.2936 | 28.0584 | 32.7348 | 24.9408 | 40.5288 | 40.5288 | 59.2344 | 76.3812 | 46.764 | 60.7932 | 59.2344 | 63.9108 | 45.2052 | 42.0876 | 46.764 | 48.3228 | 54.558 | 62.352 | 73.2636 | 82.6164 | 62.352 | 49.8816
tgφ
яч.9 | ТП-150 | телеизмерение | I, A | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9
|  | расчет | P, кВт | 28.0584 | 20.2644 | 23.382 | 23.382 | 20.2644 | 42.0876 | 63.9108 | 56.1168 | 52.9992 | 59.2344 | 40.5288 | 46.764 | 43.6464 | 46.764 | 42.0876 | 40.5288 | 29.6172 | 43.6464 | 29.6172 | 29.6172 | 32.7348 | 32.7348 | 31.176 | 29.6172
tgφ
яч.10 | ТП-160 | телеизмерение | I, A | 8.4 | 7.5 | 8 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 11.3 | 16.4 | 16.9 | 17.6 | 19.5 | 20.4 | 19.2 | 19 | 20.4 | 24.4 | 19.5 | 17.4 | 15.7 | 17.8 | 17.8 | 15.2 | 13.4 | 12.2
|  | расчет | P, кВт | 130.9392 | 116.91 | 124.704 | 157.4388 | 165.2328 | 157.4388 | 176.1444 | 255.6432 | 263.4372 | 274.3488 | 303.966 | 317.9952 | 299.2896 | 296.172 | 317.9952 | 380.3472 | 303.966 | 271.2312 | 244.7316 | 277.4664 | 277.4664 | 236.9376 | 208.8792 | 190.1736
tgφ
яч.11 | ТП-45 | телеизмерение | I, A | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 12.8 | 12.7 | 12 | 11.4 | 13.2 | 11.4 | 10.6 | 10.9 | 12.3 | 9.8 | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 7 | 8.3
|  | расчет | P, кВт | 96.6456 | 85.734 | 79.4988 | 71.7048 | 96.6456 | 98.2044 | 123.1452 | 115.3512 | 199.5264 | 197.9676 | 187.056 | 177.7032 | 205.7616 | 177.7032 | 165.2328 | 169.9092 | 191.7324 | 152.7624 | 144.9684 | 130.9392 | 137.1744 | 129.3804 | 109.116 | 129.3804
tgφ
яч.12 | ТП-91 | телеизмерение | I, A | 29.2 | 27.3 | 25.7 | 26.2 | 25.5 | 30.8 | 33.8 | 42.2 | 50.8 | 52.4 | 49.1 | 51.2 | 47.7 | 51.2 | 46.8 | 47.5 | 48.7 | 44.5 | 44.3 | 45.4 | 44.7 | 41.5 | 34.5 | 32.7
|  | расчет | P, кВт | 455.1696 | 425.5524 | 400.6116 | 408.4056 | 397.494 | 480.1104 | 526.8744 | 657.8136 | 791.8704 | 816.8112 | 765.3708 | 798.1056 | 743.5476 | 798.1056 | 729.5184 | 740.43 | 759.1356 | 693.666 | 690.5484 | 707.6952 | 696.7836 | 646.902 | 537.786 | 509.7276
tgφ
яч.13 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 66.4 | 62.4 | 59.6 | 55.1 | 56 | 60.7 | 68.2 | 87.2 | 113.2 | 119.8 | 123.8 | 125.2 | 126.8 | 122.6 | 121 | 114 | 117.9 | 102.2 | 97.5 | 93.3 | 89.3 | 84.4 | 80.2 | 86.8
|  | расчет | P, кВт | 1035.0432 | 972.6912 | 929.0448 | 858.8988 | 872.928 | 946.1916 | 1063.1016 | 1359.2736 | 1764.5616 | 1867.4424 | 1929.7944 | 1951.6176 | 1976.5584 | 1911.0888 | 1886.148 | 1777.032 | 1837.8252 | 1593.0936 | 1519.83 | 1454.3604 | 1392.0084 | 1315.6272 | 1250.1576 | 1353.0384
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-120 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | 15.7 | 6.8 | 6.4 | 11.1 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 9.6 | 6.6 | 6.3 | 0 | 0 | 9.5 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 104.4396 | 109.116 | 244.7316 | 105.9984 | 99.7632 | 173.0268 | 146.5272 | 102.8808 | 102.8808 | 152.7624 | 149.6448 | 102.8808 | 98.2044 | 0 | 0 | 148.086 | 0
tgφ
яч.15 | ТП-8 | телеизмерение | I, A | 22.3 | 20.2 | 20.6 | 18.8 | 18.8 | 20.4 | 22 | 28.1 | 35.9 | 36.6 | 42.2 | 44.3 | 46.9 | 43.1 | 43.8 | 39.2 | 42.9 | 40.6 | 40.1 | 40.1 | 31.2 | 29.5 | 28.1 | 25.3
|  | расчет | P, кВт | 347.6124 | 314.8776 | 321.1128 | 293.0544 | 293.0544 | 317.9952 | 342.936 | 438.0228 | 559.6092 | 570.5208 | 657.8136 | 690.5484 | 731.0772 | 671.8428 | 682.7544 | 611.0496 | 668.7252 | 632.8728 | 625.0788 | 625.0788 | 486.3456 | 459.846 | 438.0228 | 394.3764
tgφ
яч.16 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 56.7 | 51.6 | 50.2 | 62.6 | 53.2 | 59.8 | 70.8 | 93.8 | 111.8 | 126.1 | 117.9 | 114 | 115.4 | 116.3 | 109.7 | 112.1 | 108.3 | 102.5 | 96.1 | 97.1 | 90.7 | 86 | 80.7 | 66.8
|  | расчет | P, кВт | 883.8396 | 804.3408 | 782.5176 | 975.8088 | 829.2816 | 932.1624 | 1103.6304 | 1462.1544 | 1742.7384 | 1965.6468 | 1837.8252 | 1777.032 | 1798.8552 | 1812.8844 | 1710.0036 | 1747.4148 | 1688.1804 | 1597.77 | 1498.0068 | 1513.5948 | 1413.8316 | 1340.568 | 1257.9516 | 1041.2784
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ТП-161 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | ТП-14 | телеизмерение | I, A | 13 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 15.7 | 18.5 | 20.6 | 32.5 | 32.4 | 33.9 | 33.8 | 30.6 | 33.9 | 31.3 | 29.4 | 28.3 | 24.3 | 20.2 | 19.2 | 16.5 | 17.9 | 17.4 | 16.4
|  | расчет | P, кВт | 202.644 | 213.5556 | 210.438 | 205.7616 | 208.8792 | 244.7316 | 288.378 | 321.1128 | 506.61 | 505.0512 | 528.4332 | 526.8744 | 476.9928 | 528.4332 | 487.9044 | 458.2872 | 441.1404 | 378.7884 | 314.8776 | 299.2896 | 257.202 | 279.0252 | 271.2312 | 255.6432
tgφ
яч.20 | ТП-150 | телеизмерение | I, A | 11.1 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 11.1 | 10 | 13.4 | 17 | 17.4 | 20.3 | 18.5 | 16.8 | 14.4 | 17.1 | 18.5 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 14.6 | 15.1 | 16.8 | 14.9 | 12.5
|  | расчет | P, кВт | 173.0268 | 158.9976 | 149.6448 | 138.7332 | 173.0268 | 155.88 | 208.8792 | 264.996 | 271.2312 | 316.4364 | 288.378 | 261.8784 | 224.4672 | 266.5548 | 288.378 | 232.2612 | 221.3496 | 210.438 | 227.5848 | 235.3788 | 261.8784 | 232.2612 | 194.85 | 0
tgφ
яч.21 | ТП-120 | телеизмерение | I, A | 8 | 8.2 | 7.3 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 8 | 9.5 | 6.9 | 7 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 9.7 | 9.3 | 19.7
|  | расчет | P, кВт | 124.704 | 127.8216 | 113.7924 | 88.8516 | 71.7048 | 67.0284 | 82.6164 | 105.9984 | 115.3512 | 127.8216 | 124.704 | 148.086 | 107.5572 | 109.116 | 118.4688 | 105.9984 | 99.7632 | 73.2636 | 84.1752 | 84.1752 | 134.0568 | 151.2036 | 144.9684 | 307.0836
tgφ
яч.22 | ТП-13 | телеизмерение | I, A | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 13.4 | 15.1 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 14.2 | 13.1 | 10.5 | 9.1 | 8.7 | 5.9 | 6.8 | 7.7
|  | расчет | P, кВт | 88.8516 | 87.2928 | 82.6164 | 95.0868 | 85.734 | 95.0868 | 110.6748 | 126.2628 | 208.8792 | 235.3788 | 227.5848 | 241.614 | 241.614 | 224.4672 | 232.2612 | 240.0552 | 221.3496 | 204.2028 | 163.674 | 141.8508 | 135.6156 | 91.9692 | 105.9984 | 120.0276
tgφ
яч.23 | ТП-205 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 123.1 | 114 | 109.8 | 117.7 | 109.2 | 120.5 | 139 | 181 | 225 | 245.9 | 241.7 | 239.2 | 242.2 | 238.9 | 230.7 | 226.1 | 226.2 | 204.7 | 193.6 | 190.4 | 180 | 170.4 | 160.9 | 153.6
|  |  | P, кВт | 1918.8828 | 1777.032 | 1711.5624 | 1834.7076 | 1702.2096 | 1878.354 | 2166.732 | 2821.428 | 3507.3 | 3833.0892 | 3767.6196 | 3728.6496 | 3775.4136 | 3723.9732 | 3596.1516 | 3524.4468 | 3526.0056 | 3190.8636 | 3017.8368 | 2967.9552 | 2805.84 | 2656.1952 | 2508.1092 | 2394.3168
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 2 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.4 | 10.31 | 10.55 | 10.61 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.35 | 10.35
яч.11 | Ввод-1 с яч.343 Южная | расчет | I, A | 64.7164 | 57.5314 | 54.311 | 53.9004 | 54.5548 | 57.3903 | 70.349 | 84.5137 | 106.0688 | 126.1483 | 129.4329 | 129.805 | 129.0608 | 122.6585 | 118.9633 | 120.875 | 117.5263 | 105.1065 | 100.3079 | 96.7667 | 93.0716 | 87.6187 | 80.3823 | 70.1052
|  | счетчик | P, кВт | 1008.8 | 896.8 | 846.6 | 840.2 | 850.4 | 894.6 | 1096.6 | 1317.4 | 1653.4 | 1966.4 | 2017.6 | 2023.4 | 2011.8 | 1912 | 1854.4 | 1884.2 | 1832 | 1638.4 | 1563.6 | 1508.4 | 1450.8 | 1365.8 | 1253 | 1092.8
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | РП-14 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.19 | ТП-343 | расчет | I, A | 2.3095 | 2.0785 | 2.0015 | 2.0785 | 1.9246 | 1.7706 | 1.8476 | 2.3095 | 3.2333 | 3.8491 | 4.311 | 4.311 | 3.5412 | 3.1563 | 3.7721 | 3.9261 | 4.465 | 3.0793 | 2.9253 | 2.8483 | 2.6174 | 2.2325 | 2.1555 | 2.1555
|  | счетчик | P, кВт | 36 | 32.4 | 31.2 | 32.4 | 30 | 27.6 | 28.8 | 36 | 50.4 | 60 | 67.2 | 67.2 | 55.2 | 49.2 | 58.8 | 61.2 | 69.6 | 48 | 45.6 | 44.4 | 40.8 | 34.8 | 33.6 | 33.6
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТП-18 | расчет | I, A | 16.7821 | 14.3187 | 13.164 | 13.3179 | 12.933 | 14.0108 | 17.321 | 21.4011 | 23.3256 | 27.0208 | 27.6366 | 27.4827 | 27.7906 | 25.943 | 24.6343 | 25.0962 | 25.1732 | 24.5574 | 23.1717 | 23.0177 | 21.94 | 21.0162 | 20.0924 | 17.7829
|  | счетчик | P, кВт | 261.6 | 223.2 | 205.2 | 207.6 | 201.6 | 218.4 | 270 | 333.6 | 363.6 | 421.2 | 430.8 | 428.4 | 433.2 | 404.4 | 384 | 391.2 | 392.4 | 382.8 | 361.2 | 358.8 | 342 | 327.6 | 313.2 | 277.2
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | ТП-66 | расчет | I, A | 8.699 | 6.9284 | 6.5435 | 6.4665 | 6.7744 | 8.2371 | 11.8553 | 14.1647 | 16.6282 | 16.2433 | 16.2433 | 17.475 | 16.6282 | 15.8584 | 15.3195 | 15.9353 | 13.9338 | 13.241 | 13.7798 | 14.1647 | 15.0115 | 14.1647 | 11.7013 | 8.545
|  | счетчик | P, кВт | 135.6 | 108 | 102 | 100.8 | 105.6 | 128.4 | 184.8 | 220.8 | 259.2 | 253.2 | 253.2 | 272.4 | 259.2 | 247.2 | 238.8 | 248.4 | 217.2 | 206.4 | 214.8 | 220.8 | 234 | 220.8 | 182.4 | 133.2
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП-97, к-2 | расчет | I, A | 3.1306 | 2.6944 | 2.5404 | 2.3865 | 2.4634 | 2.5404 | 2.6944 | 3.1563 | 3.0793 | 3.6952 | 3.6182 | 3.8491 | 3.5412 | 3.6182 | 4.0031 | 4.0801 | 3.9261 | 3.6182 | 4.0031 | 4.8499 | 4.542 | 4.388 | 4.0031 | 3.7721
|  | счетчик | P, кВт | 48.8 | 42 | 39.6 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 42 | 49.2 | 48 | 57.6 | 56.4 | 60 | 55.2 | 56.4 | 62.4 | 63.6 | 61.2 | 56.4 | 62.4 | 75.6 | 70.8 | 68.4 | 62.4 | 58.8
Q, кВАр
tgφ
яч.23 | ТП-361 к-1 | расчет | I, A | -0.025661 | 3.6466e-15 | 0 | -0.025661 | 0.01283 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0.025661 | 0.01283 | -0.01283 | -0.025661 | -1.4586e-14 | -0.01283 | -0.01283 | -0.01283 | 0.025661 | 1.4586e-14 | -0.025661 | -0.025661 | -0.025661 | -0.01283 | -0.01283 | 0.025661
|  | расчет | P, кВт | -0.4 | 5.6843e-14 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -2.2737e-13 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 2.2737e-13 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.4
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ТП-8 | расчет | I, A | 33.1794 | 30.8699 | 29.4842 | 29.0993 | 29.8691 | 30.254 | 36.0277 | 42.8791 | 59.1994 | 74.7498 | 77.0593 | 76.1355 | 76.9823 | 73.5181 | 70.6697 | 71.2086 | 69.361 | 59.9692 | 55.8122 | 51.2702 | 48.3449 | 45.1886 | 41.8014 | 37.1824
|  | счетчик | P, кВт | 517.2 | 481.2 | 459.6 | 453.6 | 465.6 | 471.6 | 561.6 | 668.4 | 922.8 | 1165.2 | 1201.2 | 1186.8 | 1200 | 1146 | 1101.6 | 1110 | 1081.2 | 934.8 | 870 | 799.2 | 753.6 | 704.4 | 651.6 | 579.6
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | ТП-287 | расчет | I, A | 32.4095 | 30.0231 | 28.0985 | 27.6366 | 28.0985 | 29.5612 | 34.0262 | 41.1085 | 49.2687 | 58.5065 | 65.8199 | 67.2825 | 69.1301 | 66.9746 | 66.5897 | 65.8968 | 65.8968 | 61.5858 | 58.7375 | 49.8845 | 45.0346 | 41.1855 | 38.7991 | 38.1704
|  | счетчик | P, кВт | 505.2 | 468 | 438 | 430.8 | 438 | 460.8 | 530.4 | 640.8 | 768 | 912 | 1026 | 1048.8 | 1077.6 | 1044 | 1038 | 1027.2 | 1027.2 | 960 | 915.6 | 777.6 | 702 | 642 | 604.8 | 595
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-361 к-2 | расчет | I, A | 6.1586 | 5.5427 | 5.2348 | 5.3888 | 5.3118 | 5.3118 | 6.6205 | 8.1601 | 8.3911 | 9.7768 | 10.0847 | 10.3156 | 10.4696 | 10.1617 | 10.0077 | 9.7768 | 10.1617 | 10.7005 | 11.0085 | 11.4704 | 11.4704 | 10.8545 | 8.776 | 6.7744
|  | счетчик | P, кВт | 96 | 86.4 | 81.6 | 84 | 82.8 | 82.8 | 103.2 | 127.2 | 130.8 | 152.4 | 157.2 | 160.8 | 163.2 | 158.4 | 156 | 152.4 | 158.4 | 166.8 | 171.6 | 178.8 | 178.8 | 169.2 | 136.8 | 105.6
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-225 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.20 | Ввод-2 с яч.319 Южная (резерв) | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | ТП-207 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-341 | расчет | I, A | 4.9269 | 4.6959 | 4.542 | 4.542 | 4.7729 | 4.465 | 4.7729 | 5.4657 | 7.0824 | 8.3911 | 9.0839 | 9.1609 | 9.0069 | 9.1609 | 9.0069 | 9.1609 | 9.4688 | 8.699 | 7.6212 | 6.6205 | 6.0816 | 5.5427 | 4.8499 | 3.8491
|  | счетчик | P, кВт | 76.8 | 73.2 | 70.8 | 70.8 | 74.4 | 69.6 | 74.4 | 85.2 | 110.4 | 130.8 | 141.6 | 142.8 | 140.4 | 142.8 | 140.4 | 142.8 | 147.6 | 135.6 | 118.8 | 103.2 | 94.8 | 86.4 | 75.6 | 60
Q, кВАр
tgφ
яч.24 | ТП-97, к-1 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ТП-14А | расчет | I, A | 0.53888 | 0.46189 | 0.61586 | 0.38491 | 0.53888 | 0.38491 | 0.53888 | 0.76982 | 0.46189 | 0.69284 | 0.61586 | 0.69284 | 0.61586 | 0.69284 | 0.69284 | 0.84681 | 0.53888 | 0.61586 | 0.69284 | 0.53888 | 0.53888 | 0.46189 | 0.53888 | 0.46189
|  | счетчик | P, кВт | 8.4 | 7.2 | 9.6 | 6 | 8.4 | 6 | 8.4 | 12 | 7.2 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 7.2
Q, кВАр
tgφ
яч. 10 | Ввод с яч.219 Восточная | расчет | I, A | 50.0385 | 46.9592 | 44.0339 | 43.572 | 43.8799 | 44.8037 | 52.194 | 62.9715 | 73.903 | 86.5281 | 95.3041 | 97.4596 | 99.6151 | 97.6135 | 96.3818 | 95.1501 | 95.3041 | 90.5312 | 86.3741 | 77.4442 | 72.0554 | 66.9746 | 61.5858 | 28.3295
|  | счетчик | P, кВт | 780 | 732 | 686.4 | 679.2 | 684 | 698.4 | 813.6 | 981.6 | 1152 | 1348.8 | 1485.6 | 1519.2 | 1552.8 | 1521.6 | 1502.4 | 1483.2 | 1485.6 | 1411.2 | 1346.4 | 1207.2 | 1123.2 | 1044 | 960 | 441.6
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | Т-1 | расчет | I, A | 0.64152 | 0.64152 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64152
|  | расчет | P, кВт | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.4 | Т-2 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 64.7164 | 57.5314 | 54.311 | 53.9004 | 54.5548 | 57.3903 | 70.349 | 84.5137 | 106.0688 | 126.1483 | 129.4329 | 129.805 | 129.0608 | 122.6585 | 118.9633 | 120.875 | 117.5263 | 105.1065 | 100.3079 | 96.7667 | 93.0716 | 87.6187 | 80.3823 | 70.1052
|  |  | P, кВт | 1008.8 | 896.8 | 846.6 | 840.2 | 850.4 | 894.6 | 1096.6 | 1317.4 | 1653.4 | 1966.4 | 2017.6 | 2023.4 | 2011.8 | 1912 | 1854.4 | 1884.2 | 1832 | 1638.4 | 1563.6 | 1508.4 | 1450.8 | 1365.8 | 1253 | 1092.8
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 3 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.25 | КНС | телеизмерение | I, A | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 3.6
|  | расчет | P, кВт | 51.4404 | 45.2052 | 45.2052 | 45.2052 | 51.4404 | 60.7932 | 81.0576 | 77.94 | 84.1752 | 82.6164 | 76.3812 | 71.7048 | 74.8224 | 73.2636 | 71.7048 | 71.7048 | 73.2636 | 76.3812 | 77.94 | 76.3812 | 76.3812 | 74.8224 | 70.146 | 56.1168
tgφ
яч.21 | РП-32 яч.3 | телеизмерение | I, A | 42.6 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 32.2 | 47.8 | 45.8 | 49 | 46.3 | 44.3 | 43.8 | 47 | 46.4 | 41.1 | 47 | 48.8 | 45.4 | 41.4 | 49 | 47.9 | 47.5
|  | расчет | P, кВт | 664.0488 | 51.4404 | 63.9108 | 49.8816 | 49.8816 | 60.7932 | 67.0284 | 501.9336 | 745.1064 | 713.9304 | 763.812 | 721.7244 | 690.5484 | 682.7544 | 732.636 | 723.2832 | 640.6668 | 732.636 | 760.6944 | 707.6952 | 645.3432 | 763.812 | 746.6652 | 740.43
tgφ
яч.5 | Т1-315 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.17 | ТП-84 | телеизмерение | I, A | 6.5 | 4.9 | 4.7 | 4 | 5.1 | 6 | 7.5 | 7.4 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 13.1 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 7.2 | 8.5 | 9 | 8.1 | 7.7
|  | расчет | P, кВт | 101.322 | 76.3812 | 73.2636 | 62.352 | 79.4988 | 93.528 | 116.91 | 115.3512 | 152.7624 | 162.1152 | 146.5272 | 204.2028 | 182.3796 | 183.9384 | 182.3796 | 194.85 | 158.9976 | 152.7624 | 141.8508 | 112.2336 | 132.498 | 140.292 | 126.2628 | 120.0276
tgφ
яч.23 | ТП-284; ТП-33 | телеизмерение | I, A | 14.5 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 21.3 | 24.5 | 23.8 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 21.3 | 21 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 20 | 19.8 | 18.8 | 17.1 | 17.2
|  | расчет | P, кВт | 226.026 | 208.8792 | 197.9676 | 191.7324 | 194.85 | 232.2612 | 255.6432 | 279.0252 | 332.0244 | 381.906 | 370.9944 | 378.7884 | 383.4648 | 380.3472 | 332.0244 | 327.348 | 305.5248 | 317.9952 | 308.6424 | 311.76 | 308.6424 | 293.0544 | 266.5548 | 268.1136
tgφ
яч.13 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 110.1 | 67.2 | 66.8 | 62.6 | 67.2 | 75.6 | 87.2 | 116.8 | 147 | 149.5 | 153 | 155.5 | 156.9 | 151.6 | 147.4 | 146.7 | 142.8 | 149.5 | 154.4 | 152.6 | 144.5 | 151.2 | 138.9 | 131.2
|  | расчет | P, кВт | 1716.2388 | 1047.5136 | 1041.2784 | 975.8088 | 1047.5136 | 1178.4528 | 1359.2736 | 1820.6784 | 2291.436 | 2330.406 | 2384.964 | 2423.934 | 2445.7572 | 2363.1408 | 2297.6712 | 2286.7596 | 2225.9664 | 2330.406 | 2406.7872 | 2378.7288 | 2252.466 | 2356.9056 | 2165.1732 | 2045.1456
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ТП-124 | телеизмерение | I, A | 15.2 | 14.9 | 13.6 | 14 | 12.8 | 14.9 | 16.9 | 20.1 | 18.7 | 19.6 | 20.8 | 20 | 20 | 19.4 | 18.2 | 16.3 | 17.6 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.2 | 19.5 | 17.8 | 16.1
|  | расчет | P, кВт | 236.9376 | 232.2612 | 211.9968 | 218.232 | 199.5264 | 232.2612 | 263.4372 | 313.3188 | 291.4956 | 305.5248 | 324.2304 | 311.76 | 311.76 | 302.4072 | 283.7016 | 254.0844 | 274.3488 | 294.6132 | 300.8484 | 308.6424 | 314.8776 | 303.966 | 277.4664 | 250.9668
tgφ
яч.9 | ТП-198, ТП-277 | телеизмерение | I, A | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 6.2 | 8.8 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 6.9 | 6 | 7.1 | 6.9 | 6 | 6 | 5.6 | 4.3
|  | расчет | P, кВт | 48.3228 | 42.0876 | 38.97 | 38.97 | 43.6464 | 49.8816 | 65.4696 | 57.6756 | 71.7048 | 77.94 | 73.2636 | 96.6456 | 137.1744 | 84.1752 | 73.2636 | 87.2928 | 107.5572 | 93.528 | 110.6748 | 107.5572 | 93.528 | 93.528 | 87.2928 | 67.0284
tgφ
яч.11 | ТП-272 | телеизмерение | I, A | 17.6 | 17.2 | 18.1 | 15.4 | 17.5 | 17.1 | 18.9 | 21.9 | 25.9 | 26.3 | 27.3 | 27.6 | 27.7 | 29.5 | 28.1 | 26.8 | 30.2 | 30.6 | 32.7 | 31.4 | 30.2 | 29.1 | 24.1 | 21.4
|  | расчет | P, кВт | 274.3488 | 268.1136 | 282.1428 | 240.0552 | 272.79 | 266.5548 | 294.6132 | 341.3772 | 403.7292 | 409.9644 | 425.5524 | 430.2288 | 431.7876 | 459.846 | 438.0228 | 417.7584 | 470.7576 | 476.9928 | 509.7276 | 489.4632 | 470.7576 | 453.6108 | 375.6708 | 333.5832
tgφ
яч.19 | ТП-101 (2 с.ш.) | телеизмерение | I, A | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 11.1 | 9.8 | 10.1 | 10 | 10 | 9.1 | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10.3 | 12.4
|  | расчет | P, кВт | 115.3512 | 104.4396 | 116.91 | 116.91 | 109.116 | 115.3512 | 120.0276 | 126.2628 | 173.0268 | 152.7624 | 157.4388 | 155.88 | 155.88 | 141.8508 | 160.5564 | 173.0268 | 166.7916 | 157.4388 | 168.3504 | 166.7916 | 160.5564 | 169.9092 | 160.5564 | 193.2912
tgφ
яч.27 | Ввод 1 (с яч.106 ПС Западная), ТП-101 (1с.ш.) | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ТП-262 | телеизмерение | I, A | 6.2 | 5.9 | 5 | 5.2 | 5.3 | 7 | 9.7 | 7.9 | 11.4 | 9 | 10 | 9 | 9.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 10.4 | 10 | 8.8 | 8
|  | расчет | P, кВт | 96.6456 | 91.9692 | 77.94 | 81.0576 | 82.6164 | 109.116 | 151.2036 | 123.1452 | 177.7032 | 140.292 | 155.88 | 140.292 | 149.6448 | 140.292 | 134.0568 | 134.0568 | 137.1744 | 138.7332 | 151.2036 | 165.2328 | 162.1152 | 155.88 | 137.1744 | 124.704
tgφ
яч.20 | РП-32 яч.8 | телеизмерение | I, A | 90.2 | 21.2 | 22.6 | 23.7 | 20 | 20.6 | 26.7 | 29.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6
|  | расчет | P, кВт | 1406.0376 | 330.4656 | 352.2888 | 369.4356 | 311.76 | 321.1128 | 416.1996 | 455.1696 | 20.2644 | 18.7056 | 18.7056 | 28.0584 | 24.9408 | 20.2644 | 20.2644 | 18.7056 | 0 | 20.2644 | 18.7056 | 18.7056 | 20.2644 | 28.0584 | 28.0584 | 24.9408
tgφ
яч.6 | ТП-273 | телеизмерение | I, A | 11.5 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 11.6 | 17.1 | 19.2 | 17.6 | 20.4 | 20.5 | 17.7 | 20.4 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 20.5 | 21.6 | 19.5 | 16.2 | 14
|  | расчет | P, кВт | 179.262 | 165.2328 | 157.4388 | 152.7624 | 180.8208 | 266.5548 | 299.2896 | 274.3488 | 317.9952 | 319.554 | 275.9076 | 317.9952 | 272.79 | 266.5548 | 258.7608 | 258.7608 | 271.2312 | 272.79 | 271.2312 | 319.554 | 336.7008 | 303.966 | 252.5256 | 218.232
tgφ
яч.14 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 119.6 | 60.1 | 59.8 | 63 | 59.8 | 71 | 89.3 | 91.4 | 70.7 | 71 | 66.5 | 66.5 | 64.4 | 64.4 | 63 | 61.9 | 64 | 66.8 | 67.2 | 72.1 | 72.5 | 66.5 | 60.8 | 52.4
|  | расчет | P, кВт | 1864.3248 | 936.8388 | 932.1624 | 982.044 | 932.1624 | 1106.748 | 1392.0084 | 1424.7432 | 1102.0716 | 1106.748 | 1036.602 | 1036.602 | 1003.8672 | 1003.8672 | 982.044 | 964.8972 | 997.632 | 1041.2784 | 1047.5136 | 1123.8948 | 1130.13 | 1036.602 | 947.7504 | 816.8112
Q, кВАр
tgφ
яч.22 | ТП-286 | телеизмерение | I, A | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 16.4 | 18.3 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 17.1 | 18.3 | 18.1 | 16.9 | 15.9 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 22 | 19.9 | 19.2 | 16.4 | 13.8
|  | расчет | P, кВт | 215.1144 | 208.8792 | 197.9676 | 197.9676 | 230.7024 | 244.7316 | 255.6432 | 285.2604 | 314.8776 | 307.0836 | 285.2604 | 266.5548 | 285.2604 | 282.1428 | 263.4372 | 247.8492 | 282.1428 | 303.966 | 321.1128 | 342.936 | 310.2012 | 299.2896 | 255.6432 | 215.1144
tgφ
яч.18 | ТП-73; ТП-284 | телеизмерение | I, A | 4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 8.6 | 6.2 | 7 | 7.3 | 8 | 4.7 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 4.1
|  | расчет | P, кВт | 62.352 | 56.1168 | 70.146 | 71.7048 | 62.352 | 62.352 | 87.2928 | 91.9692 | 107.5572 | 113.7924 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 134.0568 | 96.6456 | 109.116 | 113.7924 | 124.704 | 73.2636 | 95.0868 | 73.2636 | 85.734 | 70.146 | 63.9108
tgφ
яч.10 | Ввод 2 (с яч.106 ПС Западная) | телеизмерение | I, A
|  | расчет | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-43 | телеизмерение | I, A | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 6.7 | 5 | 4.7 | 4.4
|  | расчет | P, кВт | 72.744 | 65.816 | 62.352 | 69.28 | 69.28 | 60.62 | 69.28 | 81.404 | 96.992 | 90.064 | 72.744 | 96.992 | 83.136 | 76.208 | 86.6 | 90.064 | 95.26 | 95.26 | 86.6 | 100.456 | 116.044 | 86.6 | 81.404 | 76.208
tgφ
яч.2 | Т-2-315 | телеизмерение | I, A
|  | расчет | P, кВт
tgφ
яч.8 | ТП-147 | телеизмерение | I, A | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 7.2 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4
|  | расчет | P, кВт | 59.2344 | 59.2344 | 59.2344 | 59.2344 | 57.6756 | 56.1168 | 112.2336 | 96.6456 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 81.0576 | 73.2636 | 68.5872 | 65.4696 | 65.4696 | 62.352 | 65.4696 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 63.9108 | 62.352
tgφ
яч.24 | НС 1000 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 229.7 | 127.3 | 126.6 | 125.6 | 127 | 146.6 | 176.5 | 208.2 | 217.7 | 220.5 | 219.5 | 222 | 221.3 | 216 | 210.4 | 208.6 | 206.8 | 216.3 | 221.6 | 224.7 | 217 | 217.7 | 199.7 | 183.6
|  |  | P, кВт | 3580.5636 | 1984.3524 | 1973.4408 | 1957.8528 | 1979.676 | 2285.2008 | 2751.282 | 3245.4216 | 3393.5076 | 3437.154 | 3421.566 | 3460.536 | 3449.6244 | 3367.008 | 3279.7152 | 3251.6568 | 3223.5984 | 3371.6844 | 3454.3008 | 3502.6236 | 3382.596 | 3393.5076 | 3112.9236 | 2861.9568
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 4 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.5 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.9 | ТП-175 | телеизмерение | I, A | 12.4 | 11.7 | 10.4 | 11 | 11.5 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 21 | 22.7 | 23 | 23.1 | 21.7 | 21.8 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 22 | 20 | 16.8 | 15.8 | 14.3
|  | расчет | P, кВт | 193.2912 | 182.3796 | 162.1152 | 171.468 | 179.262 | 182.3796 | 215.1144 | 268.1136 | 327.348 | 353.8476 | 358.524 | 360.0828 | 338.2596 | 339.8184 | 310.2012 | 328.9068 | 336.7008 | 335.142 | 336.7008 | 342.936 | 311.76 | 261.8784 | 246.2904 | 222.9084
tgφ
яч.17 | ТП-193 | телеизмерение | I, A | 25.7 | 25.3 | 25.2 | 23.8 | 22.6 | 23.8 | 25 | 29.8 | 34.3 | 34.3 | 35.5 | 34.2 | 33.9 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 36.8 | 36.7 | 39.5 | 40.2 | 42.1 | 38.7 | 30.6 | 28.7
|  | расчет | P, кВт | 400.6116 | 394.3764 | 392.8176 | 370.9944 | 352.2888 | 370.9944 | 389.7 | 464.5224 | 534.6684 | 534.6684 | 553.374 | 533.1096 | 528.4332 | 539.3448 | 537.786 | 533.1096 | 573.6384 | 572.0796 | 615.726 | 626.6376 | 656.2548 | 603.2556 | 476.9928 | 447.3756
tgφ
яч.19 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 70.1 | 65.4 | 61.2 | 58.9 | 61 | 64.5 | 76.2 | 90 | 105.7 | 110.4 | 113 | 113.7 | 106.9 | 105.3 | 106.7 | 105.7 | 107.6 | 105.7 | 109.7 | 104.1 | 111.4 | 100.8 | 90.3 | 80
|  | расчет | P, кВт | 1092.7188 | 1019.4552 | 953.9856 | 918.1332 | 950.868 | 1005.426 | 1187.8056 | 1402.92 | 1647.6516 | 1720.9152 | 1761.444 | 1772.3556 | 1666.3572 | 1641.4164 | 1663.2396 | 1647.6516 | 1677.2688 | 1647.6516 | 1710.0036 | 1622.7108 | 1736.5032 | 1571.2704 | 1407.5964 | 1247.04
Q, кВАр
tgφ
яч.21 | ТП-90 | телеизмерение | I, A | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 10.1 | 12.1 | 14.2 | 15.7 | 14.4 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 14 | 13.2 | 11.5 | 12.4 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 7.4
|  | расчет | P, кВт | 85.734 | 84.1752 | 82.6164 | 73.2636 | 88.8516 | 82.6164 | 99.7632 | 157.4388 | 188.6148 | 221.3496 | 244.7316 | 224.4672 | 204.2028 | 204.2028 | 205.7616 | 218.232 | 205.7616 | 179.262 | 193.2912 | 169.9092 | 168.3504 | 162.1152 | 165.2328 | 115.3512
tgφ
яч.13 | ТП-228 | телеизмерение | I, A | 16.4 | 13.8 | 11.8 | 11 | 11.6 | 12.1 | 16.3 | 18.2 | 22.6 | 21.5 | 21.2 | 27 | 22.4 | 20.5 | 23.3 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 21 | 21.5 | 19
|  | расчет | P, кВт | 255.6432 | 215.1144 | 183.9384 | 171.468 | 180.8208 | 188.6148 | 254.0844 | 283.7016 | 352.2888 | 335.142 | 330.4656 | 420.876 | 349.1712 | 319.554 | 363.2004 | 336.7008 | 338.2596 | 339.8184 | 338.2596 | 335.142 | 341.3772 | 327.348 | 335.142 | 296.172
tgφ
яч.11 | ТП-188 | телеизмерение | I, A | 9.5 | 8.8 | 7.9 | 8 | 9 | 10.8 | 13.8 | 14 | 15 | 17 | 16.4 | 14 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 9 | 15.7 | 13.4 | 11 | 10.1
|  | расчет | P, кВт | 148.086 | 137.1744 | 123.1452 | 124.704 | 140.292 | 168.3504 | 215.1144 | 218.232 | 233.82 | 264.996 | 255.6432 | 218.232 | 236.9376 | 222.9084 | 230.7024 | 224.4672 | 215.1144 | 211.9968 | 221.3496 | 140.292 | 244.7316 | 208.8792 | 171.468 | 157.4388
tgφ
яч.10 | ТП-170 | телеизмерение | I, A | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 6.1 | 9.1 | 11.2 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 16.4 | 15.3 | 14.7 | 15.1 | 13.7 | 8.8 | 6.7 | 6.8 | 5.8
|  | расчет | P, кВт | 82.6164 | 81.0576 | 74.8224 | 79.4988 | 71.7048 | 98.2044 | 95.0868 | 141.8508 | 174.5856 | 236.9376 | 250.9668 | 266.5548 | 266.5548 | 260.3196 | 266.5548 | 255.6432 | 238.4964 | 229.1436 | 235.3788 | 213.5556 | 137.1744 | 104.4396 | 105.9984 | 90.4104
tgφ
яч.14 | ТП-176 | телеизмерение | I, A | 7.2 | 6.8 | 6 | 6.2 | 5.7 | 7 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 11.5 | 11.6 | 10.6 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 9.8 | 8.6
|  | расчет | P, кВт | 112.2336 | 105.9984 | 93.528 | 96.6456 | 88.8516 | 109.116 | 138.7332 | 146.5272 | 137.1744 | 179.262 | 180.8208 | 165.2328 | 160.5564 | 149.6448 | 141.8508 | 158.9976 | 163.674 | 171.468 | 180.8208 | 174.5856 | 174.5856 | 176.1444 | 152.7624 | 134.0568
tgφ
яч.4 | ТП-187 | телеизмерение | I, A | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 7.6 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 6.9 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 5
|  | расчет | P, кВт | 60.7932 | 57.6756 | 51.4404 | 56.1168 | 57.6756 | 85.734 | 84.1752 | 73.2636 | 118.4688 | 98.2044 | 85.734 | 76.3812 | 107.5572 | 74.8224 | 82.6164 | 84.1752 | 87.2928 | 85.734 | 95.0868 | 104.4396 | 99.7632 | 102.8808 | 91.9692 | 77.94
tgφ
яч.2 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 76 | 67.9 | 63.3 | 66.1 | 65.1 | 78.1 | 89.3 | 100.6 | 114 | 125.9 | 122.4 | 121.7 | 121.3 | 116.4 | 118.9 | 115 | 107.3 | 113.2 | 115 | 115.7 | 113.2 | 108.3 | 95.7 | 87.2
|  | расчет | P, кВт | 1184.688 | 1058.4252 | 986.7204 | 1030.3668 | 1014.7788 | 1217.4228 | 1392.0084 | 1568.1528 | 1777.032 | 1962.5292 | 1907.9712 | 1897.0596 | 1890.8244 | 1814.4432 | 1853.4132 | 1792.62 | 1672.5924 | 1764.5616 | 1792.62 | 1803.5316 | 1764.5616 | 1688.1804 | 1491.7716 | 1359.2736
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.18 | ТП-184 | телеизмерение | I, A | 58.3 | 50.4 | 48.8 | 50.6 | 50.8 | 57.1 | 63.8 | 72.8 | 80.1 | 88.4 | 86.9 | 85 | 84.9 | 82.8 | 83.4 | 81.8 | 74.3 | 78.2 | 80.4 | 80.4 | 81.5 | 81 | 70.6 | 66.6
|  | расчет | P, кВт | 908.7804 | 785.6352 | 760.6944 | 788.7528 | 791.8704 | 890.0748 | 994.5144 | 1134.8064 | 1248.5988 | 1377.9792 | 1354.5972 | 1324.98 | 1323.4212 | 1290.6864 | 1300.0392 | 1275.0984 | 1158.1884 | 1218.9816 | 1253.2752 | 1253.2752 | 1270.422 | 1262.628 | 1100.5128 | 1038.1608
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 146.1 | 133.3 | 124.5 | 125 | 126.1 | 142.6 | 165.5 | 190.6 | 219.7 | 236.3 | 235.4 | 235.4 | 228.2 | 221.7 | 225.6 | 220.7 | 214.9 | 218.9 | 224.7 | 219.8 | 224.6 | 209.1 | 186 | 167.2
|  |  | P, кВт | 2277.4068 | 2077.8804 | 1940.706 | 1948.5 | 1965.6468 | 2222.8488 | 2579.814 | 2971.0728 | 3424.6836 | 3683.4444 | 3669.4152 | 3669.4152 | 3557.1816 | 3455.8596 | 3516.6528 | 3440.2716 | 3349.8612 | 3412.2132 | 3502.6236 | 3426.2424 | 3501.0648 | 3259.4508 | 2899.368 | 2606.3136
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 5 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
яч.5 | ТП-155 ввод 1 | телеизмерение | I, A | 14.8 | 14.6 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 14.9 | 20.3 | 23.6 | 30.1 | 35.1 | 40 | 41.6 | 42.8 | 38.3 | 38.5 | 35.5 | 34 | 32.7 | 28.5 | 23.1 | 19.2 | 20.4 | 16.9 | 16.7
|  | расчет | P, кВт | 230.7024 | 227.5848 | 169.9092 | 197.9676 | 229.1436 | 232.2612 | 316.4364 | 367.8768 | 469.1988 | 547.1388 | 623.52 | 648.4608 | 667.1664 | 597.0204 | 600.138 | 553.374 | 529.992 | 509.7276 | 444.258 | 360.0828 | 299.2896 | 317.9952 | 263.4372 | 260.3196
tgφ
яч.7 | ТП-16 | телеизмерение | I, A | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6
|  | расчет | P, кВт | 67.0284 | 57.6756 | 56.1168 | 56.1168 | 56.1168 | 56.1168 | 57.6756 | 91.9692 | 118.4688 | 121.5864 | 118.4688 | 137.1744 | 123.1452 | 110.6748 | 98.2044 | 99.7632 | 98.2044 | 81.0576 | 96.6456 | 76.3812 | 96.6456 | 87.2928 | 81.0576 | 71.7048
tgφ
яч.9 | ТП-149 | телеизмерение | I, A | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 9.4 | 9 | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.9
|  | расчет | P, кВт | 52.9992 | 67.0284 | 38.97 | 37.4112 | 63.9108 | 73.2636 | 113.7924 | 105.9984 | 112.2336 | 115.3512 | 126.2628 | 146.5272 | 140.292 | 105.9984 | 110.6748 | 81.0576 | 74.8224 | 99.7632 | 98.2044 | 73.2636 | 65.4696 | 68.5872 | 57.6756 | 60.7932
tgφ
яч.6 | ТП-52 (ввод-резерв) | телеизмерение | I, A | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 5.5 | 5.7 | 11.1 | 12 | 12.7 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | 12.7 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 3.7
|  | расчет | P, кВт | 51.4404 | 45.2052 | 42.0876 | 54.558 | 60.7932 | 51.4404 | 85.734 | 88.8516 | 173.0268 | 187.056 | 197.9676 | 204.2028 | 226.026 | 196.4088 | 197.9676 | 210.438 | 197.9676 | 180.8208 | 166.7916 | 160.5564 | 76.3812 | 88.8516 | 67.0284 | 57.6756
tgφ
яч.8 | ТП-138, ТП-235 | телеизмерение | I, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6
|  | расчет | P, кВт | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 9.3528
tgφ
яч.3 | Т-1-400 | расчет | I, A | 1.75 | 1.7 | 0.9 | 1.45 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 2.45 | 1.95 | 3.8 | 5.65 | 5 | 5.55 | 5.75 | 6.05 | 5.05 | 4.95 | 4.6 | 2.5 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.95
|  | расчет | P, кВт | 27.279 | 26.4996 | 14.0292 | 22.6026 | 21.8232 | 23.382 | 27.279 | 38.1906 | 30.3966 | 59.2344 | 88.0722 | 77.94 | 86.5134 | 89.631 | 94.3074 | 78.7194 | 77.1606 | 71.7048 | 38.97 | 22.6026 | 28.0584 | 34.2936 | 26.4996 | 30.3966
tgφ
яч.4 | Т-2-400 | расчет | I, A | 1.75 | 1.7 | 0.9 | 1.45 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 2.45 | 1.95 | 3.8 | 5.65 | 5 | 5.55 | 5.75 | 6.05 | 5.05 | 4.95 | 4.6 | 2.5 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.95
|  | расчет | P, кВт | 27.279 | 26.4996 | 14.0292 | 22.6026 | 21.8232 | 23.382 | 27.279 | 38.1906 | 30.3966 | 59.2344 | 88.0722 | 77.94 | 86.5134 | 89.631 | 94.3074 | 78.7194 | 77.1606 | 71.7048 | 38.97 | 22.6026 | 28.0584 | 34.2936 | 26.4996 | 30.3966
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 14.8 | 14.6 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 14.9 | 20.3 | 23.6 | 30.1 | 35.1 | 40 | 41.6 | 42.8 | 38.3 | 38.5 | 35.5 | 34 | 32.7 | 28.5 | 23.1 | 19.2 | 20.4 | 16.9 | 16.7
|  |  | P, кВт | 230.7024 | 227.5848 | 169.9092 | 197.9676 | 229.1436 | 232.2612 | 316.4364 | 367.8768 | 469.1988 | 547.1388 | 623.52 | 648.4608 | 667.1664 | 597.0204 | 600.138 | 553.374 | 529.992 | 509.7276 | 444.258 | 360.0828 | 299.2896 | 317.9952 | 263.4372 | 260.3196
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 6 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.9 | ТП-71 | телеизмерение | I, A | 35.2 | 31.4 | 30.7 | 29.5 | 30.9 | 35.6 | 43.8 | 54.2 | 58.4 | 58.6 | 58.9 | 57.7 | 54.6 | 51.8 | 49.7 | 49.9 | 46.4 | 45 | 49.7 | 50.9 | 56 | 53 | 49.5 | 38.2
|  | расчет | P, кВт | 548.6976 | 489.4632 | 478.5516 | 459.846 | 481.6692 | 554.9328 | 682.7544 | 844.8696 | 910.3392 | 913.4568 | 918.1332 | 899.4276 | 851.1048 | 807.4584 | 774.7236 | 777.8412 | 723.2832 | 701.46 | 774.7236 | 793.4292 | 872.928 | 826.164 | 771.606 | 595.4616
tgφ
яч.21 | ТП-1003 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | ТП-504 | телеизмерение | I, A | 14.3 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 15.7 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 16.9 | 15.7 | 15.7 | 17.8 | 18.3 | 20.2 | 21.3 | 21.8 | 21.1 | 21.8 | 19.2 | 14.8
|  | расчет | P, кВт | 222.9084 | 201.0852 | 193.2912 | 182.3796 | 201.0852 | 208.8792 | 244.7316 | 266.5548 | 266.5548 | 247.8492 | 266.5548 | 282.1428 | 263.4372 | 244.7316 | 244.7316 | 277.4664 | 285.2604 | 314.8776 | 332.0244 | 339.8184 | 328.9068 | 339.8184 | 299.2896 | 230.7024
tgφ
яч.13 | ТП-183 | телеизмерение | I, A | 15.5 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 13.4 | 14.1 | 17.1 | 23.7 | 22.5 | 22 | 20.9 | 18.1 | 20.9 | 19.7 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 18.8 | 20.9 | 23 | 23.7 | 23.2 | 18.5 | 17.8
|  | расчет | P, кВт | 241.614 | 208.8792 | 201.0852 | 193.2912 | 208.8792 | 219.7908 | 266.5548 | 369.4356 | 350.73 | 342.936 | 325.7892 | 282.1428 | 325.7892 | 307.0836 | 271.2312 | 263.4372 | 274.3488 | 293.0544 | 325.7892 | 358.524 | 369.4356 | 361.6416 | 288.378 | 277.4664
tgφ
яч.7 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 72.5 | 64 | 62.1 | 60.3 | 65.2 | 74.6 | 87.2 | 112.1 | 117 | 118.6 | 121.7 | 118.9 | 116.1 | 115.4 | 107.9 | 106.7 | 100.8 | 101.8 | 111.1 | 113.7 | 115.1 | 110 | 98.2 | 80
|  | расчет | P, кВт | 1130.13 | 997.632 | 968.0148 | 939.9564 | 1016.3376 | 1162.8648 | 1359.2736 | 1747.4148 | 1823.796 | 1848.7368 | 1897.0596 | 1853.4132 | 1809.7668 | 1798.8552 | 1681.9452 | 1663.2396 | 1571.2704 | 1586.8584 | 1731.8268 | 1772.3556 | 1794.1788 | 1714.68 | 1530.7416 | 1247.04
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | ТП-193 | телеизмерение | I, A | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 8 | 7.4 | 10.3 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | 9 | 10.1 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 7.4 | 6.4 | 6 | 5
|  | расчет | P, кВт | 63.9108 | 63.9108 | 65.4696 | 67.0284 | 76.3812 | 124.704 | 115.3512 | 160.5564 | 146.5272 | 149.6448 | 168.3504 | 160.5564 | 140.292 | 157.4388 | 130.9392 | 124.704 | 121.5864 | 135.6156 | 132.498 | 138.7332 | 115.3512 | 99.7632 | 93.528 | 77.94
tgφ
яч.11 | ТП-177 | телеизмерение | I, A | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 12.9 | 10.6 | 8.9 | 7.3 | 6.8
|  | расчет | P, кВт | 98.2044 | 81.0576 | 87.2928 | 81.0576 | 76.3812 | 84.1752 | 95.0868 | 141.8508 | 168.3504 | 193.2912 | 219.7908 | 236.9376 | 241.614 | 258.7608 | 241.614 | 211.9968 | 211.9968 | 190.1736 | 204.2028 | 201.0852 | 165.2328 | 138.7332 | 113.7924 | 105.9984
tgφ
яч.17 | ТП-270 | телеизмерение | I, A | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1
|  | расчет | P, кВт | 20.2644 | 21.8232 | 15.588 | 18.7056 | 23.382 | 15.588 | 15.588 | 17.1468 | 28.0584 | 21.8232 | 29.6172 | 28.0584 | 24.9408 | 20.2644 | 20.2644 | 18.7056 | 15.588 | 18.7056 | 18.7056 | 17.1468 | 21.8232 | 18.7056 | 20.2644 | 17.1468
tgφ
яч.10 | ТП-38 | телеизмерение | I, A | 15.7 | 15.2 | 14.3 | 14.1 | 14.8 | 18.8 | 20.9 | 21.1 | 23.2 | 24.9 | 23.4 | 23.7 | 22.2 | 23.2 | 22 | 23.9 | 21.8 | 22.3 | 23.9 | 25.8 | 27 | 24.2 | 21.1 | 20.2
|  | расчет | P, кВт | 244.7316 | 236.9376 | 222.9084 | 219.7908 | 230.7024 | 293.0544 | 325.7892 | 328.9068 | 361.6416 | 388.1412 | 364.7592 | 369.4356 | 346.0536 | 361.6416 | 342.936 | 372.5532 | 339.8184 | 347.6124 | 372.5532 | 402.1704 | 420.876 | 377.2296 | 328.9068 | 314.8776
tgφ
яч.16 | ТП-270 | телеизмерение | I, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | P, кВт | 17.1468 | 17.1468 | 17.1468 | 17.1468 | 17.1468 | 15.588 | 17.1468 | 24.9408 | 23.382 | 18.7056 | 23.382 | 23.382 | 21.8232 | 23.382 | 21.8232 | 24.9408 | 21.8232 | 21.8232 | 23.382 | 18.7056 | 17.1468 | 20.2644 | 18.7056 | 18.7056
tgφ
яч.14 | ТП-181 | телеизмерение | I, A | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 10.1 | 10.6 | 12.7 | 14.1 | 15.7 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | 16.9 | 14.5 | 15.2 | 14.3 | 13.6 | 11.3 | 10.3 | 11 | 10.8 | 8.9 | 8.9 | 7.5
|  | расчет | P, кВт | 138.7332 | 127.8216 | 135.6156 | 120.0276 | 157.4388 | 165.2328 | 197.9676 | 219.7908 | 244.7316 | 263.4372 | 255.6432 | 255.6432 | 263.4372 | 226.026 | 236.9376 | 222.9084 | 211.9968 | 176.1444 | 160.5564 | 171.468 | 168.3504 | 138.7332 | 138.7332 | 116.91
tgφ
яч.4 | Т-2-630 | расчет | I, A | 1.3 | 0.6 | 1.5 | -8.8818e-15 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 2 | 1.7
|  | расчет | P, кВт | 20.2644 | 9.3528 | 23.382 | -1.3845e-13 | 12.4704 | 32.7348 | 51.4404 | 38.97 | 26.4996 | 74.8224 | 6.2352 | 3.1176 | 12.4704 | 14.0292 | 37.4112 | 0 | 3.1176 | 21.8232 | 65.4696 | 17.1468 | 7.794 | 88.8516 | 31.176 | 26.4996
tgφ
яч.20 | ТП-90 | телеизмерение | I, A | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 5.1 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 6.5 | 4.9
|  | расчет | P, кВт | 49.8816 | 23.382 | 40.5288 | 24.9408 | 23.382 | 49.8816 | 79.4988 | 129.3804 | 137.1744 | 137.1744 | 137.1744 | 101.322 | 91.9692 | 107.5572 | 109.116 | 104.4396 | 85.734 | 79.4988 | 96.6456 | 129.3804 | 129.3804 | 130.9392 | 101.322 | 76.3812
tgφ
яч.8 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 77.4 | 71.5 | 70.6 | 66.8 | 73.6 | 88.9 | 105.3 | 122.6 | 134.6 | 144.2 | 137.9 | 142.6 | 139.3 | 132 | 128.7 | 126.4 | 120 | 120.3 | 127.1 | 130.1 | 125 | 120.8 | 104.1 | 89.6
|  | расчет | P, кВт | 1206.5112 | 1114.542 | 1100.5128 | 1041.2784 | 1147.2768 | 1385.7732 | 1641.4164 | 1911.0888 | 2098.1448 | 2247.7896 | 2149.5852 | 2222.8488 | 2171.4084 | 2057.616 | 2006.1756 | 1970.3232 | 1870.56 | 1875.2364 | 1981.2348 | 2027.9988 | 1948.5 | 1883.0304 | 1622.7108 | 1396.6848
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ТП-168 | телеизмерение | I, A | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 18.1 | 17.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 11 | 11 | 11.5 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 9.8
|  | расчет | P, кВт | 130.9392 | 116.91 | 113.7924 | 113.7924 | 135.6156 | 168.3504 | 219.7908 | 271.2312 | 282.1428 | 271.2312 | 263.4372 | 285.2604 | 271.2312 | 211.9968 | 204.2028 | 204.2028 | 171.468 | 171.468 | 179.262 | 211.9968 | 201.0852 | 190.1736 | 179.262 | 152.7624
tgφ
яч.12 | ТП-274 | телеизмерение | I, A | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 8.7 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 13.6 | 12.9 | 11.3 | 10.8 | 8.4
|  | расчет | P, кВт | 116.91 | 102.8808 | 91.9692 | 91.9692 | 95.0868 | 105.9984 | 135.6156 | 152.7624 | 165.2328 | 165.2328 | 157.4388 | 176.1444 | 160.5564 | 168.3504 | 149.6448 | 141.8508 | 135.6156 | 135.6156 | 160.5564 | 211.9968 | 201.0852 | 176.1444 | 168.3504 | 130.9392
tgφ
яч.22 | ТП-1003 | телеизмерение | I, A | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 1.9
|  | расчет | P, кВт | 32.7348 | 21.8232 | 18.7056 | 0 | 0 | 18.7056 | 42.0876 | 45.2052 | 32.7348 | 34.2936 | 29.6172 | 32.7348 | 32.7348 | 40.5288 | 23.382 | 29.6172 | 32.7348 | 40.5288 | 65.4696 | 40.5288 | 38.97 | 45.2052 | 28.0584 | 29.6172
tgφ
яч.2 | ТП-281 | телеизмерение | I, A | 31.3 | 30.8 | 29.2 | 29.1 | 30.5 | 35.6 | 39.4 | 47.8 | 55 | 59.6 | 60.4 | 64.7 | 64.4 | 60.6 | 58 | 57.7 | 57.8 | 59.1 | 59.2 | 55.5 | 51.5 | 48.8 | 42.1 | 35.9
|  | расчет | P, кВт | 487.9044 | 480.1104 | 455.1696 | 453.6108 | 475.434 | 554.9328 | 614.1672 | 745.1064 | 857.34 | 929.0448 | 941.5152 | 1008.5436 | 1003.8672 | 944.6328 | 904.104 | 899.4276 | 900.9864 | 921.2508 | 922.8096 | 865.134 | 802.782 | 760.6944 | 656.2548 | 559.6092
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 149.9 | 135.5 | 132.7 | 127.1 | 138.8 | 163.5 | 192.5 | 234.7 | 251.6 | 262.8 | 259.6 | 261.5 | 255.4 | 247.4 | 236.6 | 233.1 | 220.8 | 222.1 | 238.2 | 243.8 | 240.1 | 230.8 | 202.3 | 169.6
|  |  | P, кВт | 2336.6412 | 2112.174 | 2068.5276 | 1981.2348 | 2163.6144 | 2548.638 | 3000.69 | 3658.5036 | 3921.9408 | 4096.5264 | 4046.6448 | 4076.262 | 3981.1752 | 3856.4712 | 3688.1208 | 3633.5628 | 3441.8304 | 3462.0948 | 3713.0616 | 3800.3544 | 3742.6788 | 3597.7104 | 3153.4524 | 2643.7248
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 8 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.37 | 10.56 | 10.43 | 10.51 | 10.55 | 10.42 | 10.3 | 10.45 | 10.52 | 10.58 | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.47
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.48 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.54 | 10.4 | 10.31 | 10.39 | 10.36 | 10.43 | 10.48 | 10.59 | 10.57 | 10.47 | 10.5 | 10.44 | 10.47
яч.9 | ТП-530 | расчет | I, A | 12.4968 | 12.4455 | 12.7277 | 12.7277 | 12.6764 | 12.3172 | 11.8809 | 12.3941 | 12.4968 | 12.3941 | 12.5994 | 12.5481 | 12.5225 | 12.5225 | 12.7277 | 13.1383 | 12.6764 | 12.0606 | 12.0349 | 11.9579 | 11.9579 | 11.4704 | 10.9828 | 10.8545
|  | счётчик | P, кВт | 194.8 | 194 | 198.4 | 198.4 | 197.6 | 192 | 185.2 | 193.2 | 194.8 | 193.2 | 196.4 | 195.6 | 195.2 | 195.2 | 198.4 | 204.8 | 197.6 | 188 | 187.6 | 186.4 | 186.4 | 178.8 | 171.2 | 169.2
tgφ
яч.11 | ТП-531 | расчет | I, A | 2.4634 | 2.3608 | 2.2581 | 2.0529 | 1.8989 | 1.9502 | 1.8476 | 2.0015 | 2.2581 | 2.7714 | 2.6174 | 2.6174 | 2.6174 | 2.3608 | 2.3095 | 2.5148 | 2.3095 | 2.2581 | 2.2581 | 2.3095 | 2.4121 | 2.2581 | 2.3095 | 2.3608
|  | счётчик | P, кВт | 38.4 | 36.8 | 35.2 | 32 | 29.6 | 30.4 | 28.8 | 31.2 | 35.2 | 43.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36 | 39.2 | 36 | 35.2 | 35.2 | 36 | 37.6 | 35.2 | 36 | 36.8
tgφ
яч.15 | ТП-540 | расчет | I, A | 11.496 | 11.419 | 11.7013 | 11.3934 | 11.3421 | 11.2907 | 12.6508 | 12.7277 | 13.4206 | 14.524 | 14.601 | 16.1406 | 16.3459 | 15.6274 | 14.9602 | 14.4213 | 12.6764 | 10.9058 | 10.7519 | 11.1111 | 10.7262 | 10.4696 | 9.5971 | 9.8281
|  | счётчик | P, кВт | 179.2 | 178 | 182.4 | 177.6 | 176.8 | 176 | 197.2 | 198.4 | 209.2 | 226.4 | 227.6 | 251.6 | 254.8 | 243.6 | 233.2 | 224.8 | 197.6 | 170 | 167.6 | 173.2 | 167.2 | 163.2 | 149.6 | 153.2
tgφ
яч.13 | ТП-529 | расчет | I, A | 37.0541 | 32.6405 | 29.7665 | 29.8178 | 33.359 | 34.5907 | 42.7508 | 49.8845 | 49.6279 | 50.2951 | 49.32 | 52.2966 | 51.4242 | 51.3215 | 48.9607 | 49.2687 | 48.7041 | 52.348 | 57.2235 | 60.4568 | 63.1255 | 60.0975 | 51.3215 | 44.3418
|  | счётчик | P, кВт | 577.6 | 508.8 | 464 | 464.8 | 520 | 539.2 | 666.4 | 777.6 | 773.6 | 784 | 768.8 | 815.2 | 801.6 | 800 | 763.2 | 768 | 759.2 | 816 | 892 | 942.4 | 984 | 936.8 | 800 | 691.2
tgφ
яч.17 | ТП-541 | расчет | I, A | 3.9518 | 3.4129 | 3.0023 | 2.797 | 2.72 | 3.3359 | 4.1314 | 4.6703 | 5.0808 | 5.2605 | 5.6454 | 5.902 | 5.9533 | 5.902 | 5.7737 | 5.748 | 5.9276 | 6.0559 | 7.1594 | 7.185 | 6.9541 | 6.4665 | 6.1073 | 4.8755
|  | счётчик | P, кВт | 61.6 | 53.2 | 46.8 | 43.6 | 42.4 | 52 | 64.4 | 72.8 | 79.2 | 82 | 88 | 92 | 92.8 | 92 | 90 | 89.6 | 92.4 | 94.4 | 111.6 | 112 | 108.4 | 100.8 | 95.2 | 76
tgφ
яч.7 | Ввод | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-530 | расчет | I, A | 0.89813 | 0.94945 | 0.92379 | 0.92379 | 0.94945 | 0.94945 | 0.92379 | 0.89813 | 0.84681 | 0.82114 | 0.84681 | 0.82114 | 0.82114 | 0.84681 | 0.82114 | 0.82114 | 0.82114 | 0.84681 | 0.84681 | 0.84681 | 0.87247 | 0.87247 | 0.87247 | 0.87247
|  | счётчик | P, кВт | 14 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
tgφ
яч.16 | РП-20 | расчет | I, A | 11.7013 | 11.2907 | 10.8288 | 10.7775 | 11.5987 | 13.9595 | 16.9361 | 18.1165 | 18.1678 | 19.6561 | 19.4509 | 17.1414 | 18.0652 | 16.8335 | 16.8848 | 17.9112 | 18.2705 | 18.4758 | 18.9376 | 19.9128 | 19.6048 | 17.9112 | 15.3965 | 12.1119
|  | счётчик | P, кВт | 182.4 | 176 | 168.8 | 168 | 180.8 | 217.6 | 264 | 282.4 | 283.2 | 306.4 | 303.2 | 267.2 | 281.6 | 262.4 | 263.2 | 279.2 | 284.8 | 288 | 295.2 | 310.4 | 305.6 | 279.2 | 240 | 188.8
tgφ
яч.18 | ТП-540 | расчет | I, A | 1.437 | 1.4883 | 1.437 | 1.5396 | 1.4883 | 1.7449 | 2.1042 | 2.3608 | 2.2581 | 2.3095 | 1.9502 | 1.8476 | 1.8476 | 2.0529 | 1.9502 | 1.8476 | 1.437 | 1.3344 | 1.3344 | 1.437 | 1.3344 | 1.3857 | 1.437 | 1.3857
|  | счётчик | P, кВт | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 24 | 23.2 | 27.2 | 32.8 | 36.8 | 35.2 | 36 | 30.4 | 28.8 | 28.8 | 32 | 30.4 | 28.8 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 22.4 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 21.6
tgφ
яч.10 | ТП-532 | расчет | I, A | 6.4665 | 6.4665 | 6.5692 | 6.5178 | 6.9284 | 6.6718 | 6.3639 | 5.902 | 5.8507 | 5.748 | 5.6454 | 5.5427 | 5.5427 | 5.4914 | 6.0046 | 5.748 | 5.3888 | 5.3888 | 4.9782 | 5.5427 | 5.902 | 6.1073 | 6.0559 | 6.2099
|  | счётчик | P, кВт | 100.8 | 100.8 | 102.4 | 101.6 | 108 | 104 | 99.2 | 92 | 91.2 | 89.6 | 88 | 86.4 | 86.4 | 85.6 | 93.6 | 89.6 | 84 | 84 | 77.6 | 86.4 | 92 | 95.2 | 94.4 | 96.8
tgφ
яч.20 | ТП-544 | расчет | I, A | 7.185 | 7.031 | 4.157 | 3.7978 | 3.4129 | 3.4129 | 2.951 | 3.7978 | 4.2084 | 4.6703 | 4.5933 | 4.4393 | 3.105 | 4.0287 | 4.1057 | 4.1314 | 4.157 | 3.7465 | 3.3872 | 3.105 | 3.1563 | 5.0552 | 7.0054 | 7.339
|  | счётчик | P, кВт | 112 | 109.6 | 64.8 | 59.2 | 53.2 | 53.2 | 46 | 59.2 | 65.6 | 72.8 | 71.6 | 69.2 | 48.4 | 62.8 | 64 | 64.4 | 64.8 | 58.4 | 52.8 | 48.4 | 49.2 | 78.8 | 109.2 | 114.4
tgφ
яч.12 | ТП-84 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счётчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Ввод | расчет | I, A | 25.7121 | 24.7883 | 21.2471 | 20.9392 | 22.1709 | 25.5581 | 29.4072 | 31.8707 | 32.0246 | 32.4865 | 32.3326 | 31.1008 | 30.9469 | 30.7929 | 30.0231 | 30.331 | 29.5612 | 28.7914 | 28.4834 | 29.5612 | 29.7152 | 30.0231 | 29.4072 | 26.02
|  | счётчик | P, кВт | 400.8 | 386.4 | 331.2 | 326.4 | 345.6 | 398.4 | 458.4 | 496.8 | 499.2 | 506.4 | 504 | 484.8 | 482.4 | 480 | 468 | 472.8 | 460.8 | 448.8 | 444 | 460.8 | 463.2 | 468 | 458.4 | 405.6
|  | счётчик | Q, кВАр
|  | расчет | tgφ
яч.3 | Т-25 |  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учёта | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Т-25 |  | I, A
P, кВт
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 25.7121 | 24.7883 | 21.2471 | 20.9392 | 22.1709 | 25.5581 | 29.4072 | 31.8707 | 32.0246 | 32.4865 | 32.3326 | 31.1008 | 30.9469 | 30.7929 | 30.0231 | 30.331 | 29.5612 | 28.7914 | 28.4834 | 29.5612 | 29.7152 | 30.0231 | 29.4072 | 26.02
|  |  | P, кВт | 400.8 | 386.4 | 331.2 | 326.4 | 345.6 | 398.4 | 458.4 | 496.8 | 499.2 | 506.4 | 504 | 484.8 | 482.4 | 480 | 468 | 472.8 | 460.8 | 448.8 | 444 | 460.8 | 463.2 | 468 | 458.4 | 405.6
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 9 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
яч.9 | Т-1-630 | расчет | I, A | 1.3857 | 1.283 | 1.283 | 1.3344 | 1.3344 | 1.283 | 1.4883 | 2.2581 | 2.3608 | 2.874 | 2.9766 | 3.1306 | 3.1306 | 3.2846 | 3.4385 | 2.3608 | 1.6936 | 1.591 | 1.6423 | 1.437 | 1.6423 | 1.7449 | 1.591 | 1.5396
|  | счётчик | P, кВт | 21.6 | 20 | 20 | 20.8 | 20.8 | 20 | 23.2 | 35.2 | 36.8 | 44.8 | 46.4 | 48.8 | 48.8 | 51.2 | 53.6 | 36.8 | 26.4 | 24.8 | 25.6 | 22.4 | 25.6 | 27.2 | 24.8 | 24
tgφ
яч.15 | ТП-259 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.11 | РП-23 | расчет | I, A | 3.554 | 3.1819 | 3.3616 | 3.6053 | 2.8099 | 3.4001 | 4.1057 | 4.4265 | 5.2733 | 4.9397 | 5.7095 | 4.5291 | 4.5933 | 5.0423 | 5.2091 | 4.0031 | 3.8619 | 4.2982 | 4.7344 | 4.9269 | 4.0929 | 3.9133 | 4.2212 | 4.465
|  | расчет | P, кВт | 55.4 | 49.6 | 52.4 | 56.2 | 43.8 | 53 | 64 | 69 | 82.2 | 77 | 89 | 70.6 | 71.6 | 78.6 | 81.2 | 62.4 | 60.2 | 67 | 73.8 | 76.8 | 63.8 | 61 | 65.8 | 69.6
tgφ
яч.19 | ТП-322 | расчет | I, A | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.41057 | 0.38491 | 0.38491 | 0.35925 | 0.48755 | 0.46189 | 0.46189 | 0.46189 | 0.48755 | 0.35925 | 0.48755 | 0.46189 | 0.35925 | 0.33359 | 0.33359 | 0.33359 | 0.33359 | 0.35925 | 0.35925 | 0.35925 | 0.38491
|  | счётчик | P, кВт | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 5.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6
tgφ
яч.21 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.7 | ТП-324, Т-2 | расчет | I, A | 3.554 | 3.1819 | 3.3616 | 3.6053 | 2.8099 | 3.4001 | 4.1057 | 4.4265 | 5.2733 | 4.9397 | 5.7095 | 4.5291 | 4.5933 | 5.0423 | 5.2091 | 4.0031 | 3.8619 | 4.2982 | 4.7344 | 4.9269 | 4.0929 | 3.9133 | 4.2212 | 4.465
|  | расчет | P, кВт | 55.4 | 49.6 | 52.4 | 56.2 | 43.8 | 53 | 64 | 69 | 82.2 | 77 | 89 | 70.6 | 71.6 | 78.6 | 81.2 | 62.4 | 60.2 | 67 | 73.8 | 76.8 | 63.8 | 61 | 65.8 | 69.6
tgφ
яч.17 | Ввод (ТП-320) | расчет | I, A | 32.8458 | 31.2035 | 30.3823 | 30.9982 | 28.9453 | 36.1304 | 41.8784 | 46.8052 | 51.7321 | 51.1162 | 52.348 | 50.7057 | 51.1162 | 50.911 | 49.6792 | 44.9577 | 40.2361 | 37.7726 | 38.3885 | 40.2361 | 38.7991 | 35.7198 | 34.0775 | 33.8722
|  | счётчик | P, кВт | 512 | 486.4 | 473.6 | 483.2 | 451.2 | 563.2 | 652.8 | 729.6 | 806.4 | 796.8 | 816 | 790.4 | 796.8 | 793.6 | 774.4 | 700.8 | 627.2 | 588.8 | 598.4 | 627.2 | 604.8 | 556.8 | 531.2 | 528
tgφ
яч.13 | ТП-326 | расчет | I, A | 5.3888 | 5.8507 | 4.0801 | 4.311 | 4.234 | 4.6189 | 9.8537 | 12.3941 | 14.1647 | 14.0878 | 13.5489 | 13.8568 | 14.3187 | 15.3965 | 13.7798 | 11.8553 | 10.3156 | 7.4673 | 5.6197 | 6.7744 | 6.2356 | 6.3125 | 5.1578 | 4.8499
|  | счётчик | P, кВт | 84 | 91.2 | 63.6 | 67.2 | 66 | 72 | 153.6 | 193.2 | 220.8 | 219.6 | 211.2 | 216 | 223.2 | 240 | 214.8 | 184.8 | 160.8 | 116.4 | 87.6 | 105.6 | 97.2 | 98.4 | 80.4 | 75.6
tgφ
яч.12 | ТП-326 | расчет | I, A | 1.0778 | 1.0008 | 0.92379 | 0.84681 | 1.0008 | 1.5396 | 2.7714 | 2.6944 | 3.4642 | 3.5412 | 3.1563 | 3.2333 | 3.3872 | 3.0793 | 2.6944 | 3.2333 | 1.5396 | 1.6166 | 1.7706 | 1.3087 | 1.8476 | 1.6166 | 1.3857 | 1.2317
|  | счётчик | P, кВт | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 24 | 43.2 | 42 | 54 | 55.2 | 49.2 | 50.4 | 52.8 | 48 | 42 | 50.4 | 24 | 25.2 | 27.6 | 20.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 19.2
tgφ
яч.14 | Ввод(резерв) |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.10 | ТП-902 | расчет | I, A | 4.8242 | 4.7216 | 4.9269 | 4.4137 | 4.8242 | 5.8507 | 6.6718 | 5.8507 | 5.6454 | 5.5427 | 5.0295 | 5.2348 | 5.2348 | 4.5163 | 4.9269 | 5.1322 | 5.6454 | 6.4665 | 5.9533 | 6.6718 | 6.7744 | 5.748 | 5.1322 | 3.9004
|  | счётчик | P, кВт | 75.2 | 73.6 | 76.8 | 68.8 | 75.2 | 91.2 | 104 | 91.2 | 88 | 86.4 | 78.4 | 81.6 | 81.6 | 70.4 | 76.8 | 80 | 88 | 100.8 | 92.8 | 104 | 105.6 | 89.6 | 80 | 60.8
tgφ
яч.6 | ТП-322 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.8 | ТП-70 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.4 | Т-2-630 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.16 | РП-23 | расчет | I, A | 7.0824 | 5.6967 | 6.6205 | 6.9284 | 5.8507 | 7.0824 | 5.8507 | 7.3903 | 6.9284 | 6.7744 | 6.9284 | 7.3903 | 7.2363 | 6.6205 | 6.7744 | 6.9284 | 7.0824 | 6.3125 | 8.1601 | 7.0824 | 7.6982 | 7.3903 | 7.2363 | 7.5443
|  | счётчик | P, кВт | 110.4 | 88.8 | 103.2 | 108 | 91.2 | 110.4 | 91.2 | 115.2 | 108 | 105.6 | 108 | 115.2 | 112.8 | 103.2 | 105.6 | 108 | 110.4 | 98.4 | 127.2 | 110.4 | 120 | 115.2 | 112.8 | 117.6
tgφ
яч.18 | ТП-324, Т-1 | расчет | I, A | 5.594 | 5.902 | 5.4401 | 5.5427 | 5.6967 | 8.5707 | 6.6718 | 6.8771 | 8.1601 | 7.9548 | 8.8273 | 8.3141 | 8.2628 | 7.4416 | 7.185 | 7.0824 | 5.902 | 5.3888 | 5.4401 | 6.7744 | 6.0559 | 4.7216 | 4.7729 | 5.4914
|  | счётчик | P, кВт | 87.2 | 92 | 84.8 | 86.4 | 88.8 | 133.6 | 104 | 107.2 | 127.2 | 124 | 137.6 | 129.6 | 128.8 | 116 | 112 | 110.4 | 92 | 84 | 84.8 | 105.6 | 94.4 | 73.6 | 74.4 | 85.6
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 32.8458 | 31.2035 | 30.3823 | 30.9982 | 28.9453 | 36.1304 | 41.8784 | 46.8052 | 51.7321 | 51.1162 | 52.348 | 50.7057 | 51.1162 | 50.911 | 49.6792 | 44.9577 | 40.2361 | 37.7726 | 38.3885 | 40.2361 | 38.7991 | 35.7198 | 34.0775 | 33.8722
|  |  | P, кВт | 512 | 486.4 | 473.6 | 483.2 | 451.2 | 563.2 | 652.8 | 729.6 | 806.4 | 796.8 | 816 | 790.4 | 796.8 | 793.6 | 774.4 | 700.8 | 627.2 | 588.8 | 598.4 | 627.2 | 604.8 | 556.8 | 531.2 | 528
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 11 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.35 | 10.47 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.51 | 10.4 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.63 | 10.48 | 10.39 | 10.3 | 10.43 | 10.5 | 10.56 | 10.47 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.33 | 10.35
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.37 | 10.56 | 10.43 | 10.51 | 10.55 | 10.42 | 10.3 | 10.45 | 10.52 | 10.58 | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.47
яч.1 | ТП-518 | расчет | I, A | 5.748 | 5.4914 | 5.1322 | 5.2348 | 5.3374 | 5.748 | 7.6982 | 7.5443 | 8.3654 | 8.2114 | 8.4167 | 7.6469 | 7.6469 | 6.7744 | 7.185 | 7.5443 | 7.3903 | 7.4929 | 7.8009 | 8.3654 | 9.0326 | 9.1352 | 8.0575 | 7.339
|  | счётчик | P, кВт | 89.6 | 85.6 | 80 | 81.6 | 83.2 | 89.6 | 120 | 117.6 | 130.4 | 128 | 131.2 | 119.2 | 119.2 | 105.6 | 112 | 117.6 | 115.2 | 116.8 | 121.6 | 130.4 | 140.8 | 142.4 | 125.6 | 114.4
tgφ
яч.2 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.4 | ТП-256 | расчет | I, A | 0.48755 | 0.48755 | 0.43623 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.38491 | 0.35925 | 0.5902 | 1.0008 | 1.0778 | 1.437 | 1.3344 | 1.3344 | 1.1804 | 1.0778 | 1.1804 | 1.1034 | 1.1034 | 0.97511 | 0.51322 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057
|  | счётчик | P, кВт | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.6 | 9.2 | 15.6 | 16.8 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 18.4 | 16.8 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 15.2 | 8 | 6.4 | 6.4 | 6.4
tgφ
яч.5 |  |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.11 | Т-1-630 ЛТП (ТП-565) | расчет | I, A | 1.4883 | 1.3857 | 1.4883 | 1.4883 | 1.5396 | 1.6423 | 1.591 | 1.6423 | 1.591 | 1.6936 | 1.6936 | 1.7449 | 1.8476 | 1.8989 | 1.8476 | 1.6936 | 1.6936 | 1.6936 | 1.591 | 1.6936 | 1.6936 | 1.7449 | 1.5396 | 1.5396
|  | счётчик | P, кВт | 23.2 | 21.6 | 23.2 | 23.2 | 24 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 28.8 | 29.6 | 28.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 24.8 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 24 | 24
tgφ
яч.12 | Т-2-630 ЛТП (ТП 565) | расчет | I, A | 1.3857 | 1.3344 | 1.283 | 1.3344 | 1.3857 | 1.4883 | 2.1042 | 1.9502 | 1.7963 | 2.0015 | 2.0015 | 2.0529 | 1.8989 | 1.7963 | 1.7963 | 1.7449 | 1.6423 | 1.591 | 1.591 | 1.8476 | 1.8989 | 1.9502 | 1.6936 | 1.591
|  | счётчик | P, кВт | 21.6 | 20.8 | 20 | 20.8 | 21.6 | 23.2 | 32.8 | 30.4 | 28 | 31.2 | 31.2 | 32 | 29.6 | 28 | 28 | 27.2 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 26.4 | 24.8
tgφ
яч.13 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.15 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.16 | ТП-554 | расчет | I, A | 25.8147 | 32.076 | 34.796 | 31.4601 | 32.9997 | 23.7105 | 25.5068 | 31.2548 | 42.6482 | 42.3403 | 40.9546 | 35.6685 | 28.2782 | 29.1506 | 31.768 | 30.639 | 29.8178 | 25.7634 | 27.7649 | 27.5597 | 33.0511 | 38.953 | 30.9469 | 33.7182
|  | счётчик | P, кВт | 402.4 | 500 | 542.4 | 490.4 | 514.4 | 369.6 | 397.6 | 487.2 | 664.8 | 660 | 638.4 | 556 | 440.8 | 454.4 | 495.2 | 477.6 | 464.8 | 401.6 | 432.8 | 429.6 | 515.2 | 607.2 | 482.4 | 525.6
tgφ
яч.18 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.19 | Ввод 1 | расчет | I, A | 7.3903 | 6.9284 | 6.6205 | 6.7744 | 6.9284 | 7.5443 | 9.3918 | 9.0839 | 10.1617 | 9.8537 | 10.1617 | 9.5458 | 9.5458 | 8.622 | 9.2379 | 9.2379 | 9.0839 | 9.2379 | 9.5458 | 10.0077 | 10.7775 | 10.9315 | 9.6998 | 8.9299
|  | счётчик | P, кВт | 115.2 | 108 | 103.2 | 105.6 | 108 | 117.6 | 146.4 | 141.6 | 158.4 | 153.6 | 158.4 | 148.8 | 148.8 | 134.4 | 144 | 144 | 141.6 | 144 | 148.8 | 156 | 168 | 170.4 | 151.2 | 139.2
Q, кВАр
tgφ
яч.24 | Ввод 2 | расчет | I, A | 28.1755 | 34.3341 | 36.9515 | 33.5643 | 35.2579 | 26.02 | 28.4834 | 33.8722 | 45.5735 | 45.8814 | 44.6497 | 39.7229 | 31.8707 | 32.7945 | 35.2579 | 33.8722 | 32.9484 | 28.9453 | 30.7929 | 30.7929 | 35.8737 | 41.8784 | 33.5643 | 36.1817
|  | счётчик | P, кВт | 439.2 | 535.2 | 576 | 523.2 | 549.6 | 405.6 | 444 | 528 | 710.4 | 715.2 | 696 | 619.2 | 496.8 | 511.2 | 549.6 | 528 | 513.6 | 451.2 | 480 | 480 | 559.2 | 652.8 | 523.2 | 564
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТСН-30 | нет учета | P, кВт
яч.20 | ТСН-30 | нет учета | P, кВт
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 35.5658 | 41.2625 | 43.572 | 40.3387 | 42.1863 | 33.5643 | 37.8753 | 42.9561 | 55.7352 | 55.7352 | 54.8114 | 49.2687 | 41.4165 | 41.4165 | 44.4958 | 43.1101 | 42.0323 | 38.1832 | 40.3387 | 40.8006 | 46.6513 | 52.8099 | 43.264 | 45.1116
|  |  | P, кВт | 554.4 | 643.2 | 679.2 | 628.8 | 657.6 | 523.2 | 590.4 | 669.6 | 868.8 | 868.8 | 854.4 | 768 | 645.6 | 645.6 | 693.6 | 672 | 655.2 | 595.2 | 628.8 | 636 | 727.2 | 823.2 | 674.4 | 703.2
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 13 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
яч.19 | Т-1-400 | расчет | I, A | 0.89813 | 1.1034 | 0.76982 | 0.87247 | 0.79548 | 1.2574 | 1.8476 | 2.3865 | 2.1812 | 1.8989 | 1.7963 | 1.8219 | 1.8219 | 1.7193 | 1.6679 | 1.4627 | 1.6423 | 1.8219 | 2.5917 | 2.5148 | 2.797 | 2.4891 | 2.1298 | 1.4113
|  | расчет | P, кВт | 14 | 17.2 | 12 | 13.6 | 12.4 | 19.6 | 28.8 | 37.2 | 34 | 29.6 | 28 | 28.4 | 28.4 | 26.8 | 26 | 22.8 | 25.6 | 28.4 | 40.4 | 39.2 | 43.6 | 38.8 | 33.2 | 22
tgφ
яч.13 | ТП-201 | расчет | I, A | 1.437 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1291 | 1.2317 | 1.5396 | 2.0529 | 2.3608 | 2.0529 | 1.9502 | 2.0529 | 2.0529 | 1.8476 | 2.1555 | 1.7449 | 1.8476 | 2.2581 | 2.6687 | 2.874 | 2.6687 | 2.5661 | 2.7714 | 2.3608 | 1.6423
|  | счётчик | P, кВт | 22.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 24 | 32 | 36.8 | 32 | 30.4 | 32 | 32 | 28.8 | 33.6 | 27.2 | 28.8 | 35.2 | 41.6 | 44.8 | 41.6 | 40 | 43.2 | 36.8 | 25.6
tgφ
яч.3 | Ввод 1 | расчет | I, A | 34.0262 | 29.7152 | 27.7136 | 27.0978 | 28.0216 | 32.9484 | 45.2656 | 53.1178 | 51.1162 | 50.9623 | 52.5019 | 51.7321 | 52.9638 | 50.3464 | 48.3449 | 48.6528 | 52.04 | 53.8876 | 59.5843 | 62.0477 | 62.8176 | 59.4303 | 50.1925 | 40.0308
|  | счётчик | P, кВт | 530.4 | 463.2 | 432 | 422.4 | 436.8 | 513.6 | 705.6 | 828 | 796.8 | 794.4 | 818.4 | 806.4 | 825.6 | 784.8 | 753.6 | 758.4 | 811.2 | 840 | 928.8 | 967.2 | 979.2 | 926.4 | 782.4 | 624
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-268 | расчет | I, A | 12.5738 | 11.2394 | 10.4696 | 10.059 | 10.7262 | 12.3685 | 15.8584 | 17.244 | 17.6033 | 18.5784 | 18.7837 | 18.7837 | 19.0916 | 18.4758 | 17.6546 | 18.0139 | 19.2456 | 19.2969 | 21.2984 | 21.863 | 21.8116 | 20.2207 | 17.7572 | 14.2674
|  | счётчик | P, кВт | 196 | 175.2 | 163.2 | 156.8 | 167.2 | 192.8 | 247.2 | 268.8 | 274.4 | 289.6 | 292.8 | 292.8 | 297.6 | 288 | 275.2 | 280.8 | 300 | 300.8 | 332 | 340.8 | 340 | 315.2 | 276.8 | 222.4
tgφ
яч.17 | ТП-364 | расчет | I, A | 19.1173 | 16.2433 | 15.3451 | 15.0372 | 15.2682 | 17.7829 | 25.5068 | 31.1265 | 29.2789 | 28.5348 | 29.8691 | 29.0736 | 30.2027 | 27.9959 | 27.2774 | 27.3287 | 28.894 | 30.1001 | 32.8201 | 35.0013 | 35.5402 | 33.9492 | 27.9446 | 22.7098
|  | счётчик | P, кВт | 298 | 253.2 | 239.2 | 234.4 | 238 | 277.2 | 397.6 | 485.2 | 456.4 | 444.8 | 465.6 | 453.2 | 470.8 | 436.4 | 425.2 | 426 | 450.4 | 469.2 | 511.6 | 545.6 | 554 | 529.2 | 435.6 | 354
tgφ
яч.11 | ТП-293 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0
|  | счётчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Т-2-400 | расчет | I, A | 2.3865 | 1.8476 | 1.9246 | 1.9246 | 1.8476 | 4.311 | 4.7729 | 4.6189 | 4.465 | 4.311 | 3.5412 | 4.0031 | 4.157 | 4.7729 | 4.0031 | 3.3872 | 3.3102 | 3.3872 | 3.7721 | 4.0801 | 3.6952 | 3.9261 | 3.2333 | 2.8483
|  | расчет | P, кВт | 37.2 | 28.8 | 30 | 30 | 28.8 | 67.2 | 74.4 | 72 | 69.6 | 67.2 | 55.2 | 62.4 | 64.8 | 74.4 | 62.4 | 52.8 | 51.6 | 52.8 | 58.8 | 63.6 | 57.6 | 61.2 | 50.4 | 44.4
tgφ
яч.16 | ТП-364; ТП-367 | расчет | I, A | 10.0847 | 8.622 | 8.3911 | 8.0062 | 8.3141 | 9.4688 | 12.7791 | 14.8576 | 14.3957 | 14.6266 | 15.0885 | 14.6266 | 14.9346 | 14.7806 | 15.0885 | 14.6266 | 15.7814 | 15.7814 | 17.6289 | 18.3988 | 19.2456 | 17.7059 | 14.4727 | 11.7783
|  | счётчик | P, кВт | 157.2 | 134.4 | 130.8 | 124.8 | 129.6 | 147.6 | 199.2 | 231.6 | 224.4 | 228 | 235.2 | 228 | 232.8 | 230.4 | 235.2 | 228 | 246 | 246 | 274.8 | 286.8 | 300 | 276 | 225.6 | 183.6
tgφ
яч.10 | ТП-151 | расчет | I, A | 17.6289 | 15.6274 | 14.9346 | 14.4727 | 15.0885 | 18.7837 | 23.8645 | 25.5581 | 25.3272 | 26.174 | 24.7113 | 25.2502 | 25.7891 | 24.8653 | 23.4026 | 23.2487 | 23.0177 | 24.0185 | 25.3272 | 26.7898 | 27.3287 | 26.7898 | 24.1724 | 19.8614
|  | счётчик | P, кВт | 274.8 | 243.6 | 232.8 | 225.6 | 235.2 | 292.8 | 372 | 398.4 | 394.8 | 408 | 385.2 | 393.6 | 402 | 387.6 | 364.8 | 362.4 | 358.8 | 374.4 | 394.8 | 417.6 | 426 | 417.6 | 376.8 | 309.6
tgφ
яч.14 | ТП-250 | расчет | I, A | 10.6236 | 9.1609 | 8.9299 | 9.3918 | 9.3149 | 10.6236 | 13.6259 | 15.0115 | 14.6266 | 15.4734 | 15.6274 | 15.6274 | 15.8584 | 14.7806 | 15.0115 | 15.3195 | 15.6274 | 17.398 | 19.0146 | 19.5535 | 19.7075 | 19.0146 | 16.3972 | 12.6251
|  | счётчик | P, кВт | 165.6 | 142.8 | 139.2 | 146.4 | 145.2 | 165.6 | 212.4 | 234 | 228 | 241.2 | 243.6 | 243.6 | 247.2 | 230.4 | 234 | 238.8 | 243.6 | 271.2 | 296.4 | 304.8 | 307.2 | 296.4 | 255.6 | 196.8
tgφ
яч.4 | Ввод 2 | расчет | I, A | 43.572 | 37.7213 | 36.6436 | 36.1817 | 36.9515 | 46.1894 | 58.5065 | 64.3572 | 62.8176 | 65.127 | 63.4334 | 63.8953 | 65.127 | 63.5874 | 61.8938 | 60.97 | 62.2017 | 65.281 | 70.9777 | 75.2887 | 75.7506 | 72.8253 | 62.5096 | 50.5004
|  | счётчик | P, кВт | 679.2 | 588 | 571.2 | 564 | 576 | 720 | 912 | 1003.2 | 979.2 | 1015.2 | 988.8 | 996 | 1015.2 | 991.2 | 964.8 | 950.4 | 969.6 | 1017.6 | 1106.4 | 1173.6 | 1180.8 | 1135.2 | 974.4 | 787.2
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-293 | расчет | I, A | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0 | 0.025661 | 0.025661 | 0.025661 | 0 | 0.025661
|  | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4
tgφ
яч.8 | ТП-201 | расчет | I, A | 2.8483 | 2.4634 | 2.4634 | 2.3865 | 2.3865 | 3.0023 | 3.4642 | 4.311 | 4.0031 | 4.542 | 4.465 | 4.388 | 4.388 | 4.388 | 4.388 | 4.388 | 4.465 | 4.6959 | 5.2348 | 6.4665 | 5.7737 | 5.3888 | 4.234 | 3.3872
|  | счетчик | P, кВт | 44.4 | 38.4 | 38.4 | 37.2 | 37.2 | 46.8 | 54 | 67.2 | 62.4 | 70.8 | 69.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 69.6 | 73.2 | 81.6 | 100.8 | 90 | 84 | 66 | 52.8
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 77.5982 | 67.4365 | 64.3572 | 63.2794 | 64.9731 | 79.1378 | 103.7721 | 117.475 | 113.9338 | 116.0893 | 115.9353 | 115.6274 | 118.0908 | 113.9338 | 110.2386 | 109.6228 | 114.2417 | 119.1686 | 130.562 | 137.3364 | 138.5681 | 132.2556 | 112.7021 | 90.5312
|  |  | P, кВт | 1209.6 | 1051.2 | 1003.2 | 986.4 | 1012.8 | 1233.6 | 1617.6 | 1831.2 | 1776 | 1809.6 | 1807.2 | 1802.4 | 1840.8 | 1776 | 1718.4 | 1708.8 | 1780.8 | 1857.6 | 2035.2 | 2140.8 | 2160 | 2061.6 | 1756.8 | 1411.2
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 14 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.52 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.42 | 10.38 | 10.42 | 10.54 | 10.56 | 10.44 | 10.3 | 10.42 | 10.52 | 10.44 | 10.52 | 10.58 | 10.52 | 10.44 | 10.42 | 10.48
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 10.37 | 10.32 | 10.44 | 10.46 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.22 | 10.26 | 10.16 | 10.19 | 10.31 | 10.22 | 10.29 | 10.41 | 10.34 | 10.35 | 10.27 | 10.23 | 10.29
яч.25 | ТП-10 | телеизмерение | I, A | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9.4 | 13.5 | 16.8 | 19.8 | 24.6 | 22.2 | 21.2 | 21 | 18.8 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 15.9 | 12.8 | 11.4 | 10.2 | 10 | 10.3 | 10.8
|  | расчет | P, кВт | 151.2036 | 144.9684 | 137.1744 | 134.0568 | 140.292 | 146.5272 | 210.438 | 261.8784 | 308.6424 | 383.4648 | 346.0536 | 330.4656 | 327.348 | 293.0544 | 308.6424 | 294.6132 | 293.0544 | 247.8492 | 199.5264 | 177.7032 | 158.9976 | 155.88 | 160.5564 | 168.3504
tgφ
яч.5 | ТП-126 ввод 1 | телеизмерение | I, A | 46.2 | 44.5 | 45.5 | 45.7 | 48.3 | 53 | 58.4 | 67.5 | 91.7 | 104.3 | 98.5 | 96.4 | 96.8 | 98.5 | 94.7 | 90.3 | 84.9 | 74.3 | 65.2 | 60 | 58.6 | 56.7 | 52.3 | 50.4
|  | расчет | P, кВт | 720.1656 | 693.666 | 709.254 | 712.3716 | 752.9004 | 826.164 | 910.3392 | 1052.19 | 1429.4196 | 1625.8284 | 1535.418 | 1502.6832 | 1508.9184 | 1535.418 | 1476.1836 | 1407.5964 | 1323.4212 | 1158.1884 | 1016.3376 | 935.28 | 913.4568 | 883.8396 | 815.2524 | 785.6352
tgφ
яч.8 | ТП-345 | телеизмерение | I, A | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.9
|  | расчет | P, кВт | 38.97 | 26.4996 | 32.7348 | 26.4996 | 29.6172 | 28.0584 | 34.2936 | 62.352 | 59.2344 | 65.4696 | 73.2636 | 70.146 | 67.0284 | 68.5872 | 76.3812 | 79.4988 | 70.146 | 57.6756 | 54.558 | 51.4404 | 56.1168 | 52.9992 | 46.764 | 45.2052
tgφ
яч.7 | ТП-205 |  | I, A | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8
|  |  | P, кВт | 28.0584 | 21.8232 | 24.9408 | 24.9408 | 24.9408 | 24.9408 | 28.0584 | 59.2344 | 65.4696 | 79.4988 | 84.1752 | 87.2928 | 68.5872 | 65.4696 | 57.6756 | 56.1168 | 56.1168 | 40.5288 | 38.97 | 31.176 | 29.6172 | 35.8524 | 29.6172 | 28.0584
tgφ
яч.13 | ТП-87 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.528 | 109.116 | 115.3512 | 120.0276 | 126.2628 | 115.3512 | 120.0276 | 115.3512 | 115.3512 | 104.4396 | 76.3812 | 60.7932 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | ТП-156 | телеизмерение | I, A | 12.8 | 12.3 | 13.8 | 13.2 | 15.4 | 16.5 | 18.4 | 19.6 | 26.5 | 28.1 | 29.5 | 28.8 | 28 | 30.7 | 26.7 | 25.8 | 24.6 | 20.2 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 16.5 | 15.8 | 14.8
|  | расчет | P, кВт | 199.5264 | 191.7324 | 215.1144 | 205.7616 | 240.0552 | 257.202 | 286.8192 | 305.5248 | 413.082 | 438.0228 | 459.846 | 448.9344 | 436.464 | 478.5516 | 416.1996 | 402.1704 | 383.4648 | 314.8776 | 277.4664 | 279.0252 | 283.7016 | 257.202 | 246.2904 | 230.7024
tgφ
яч.9 | ТП-210 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | ТП-153 | телеизмерение | I, A | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 8.9 | 11.7 | 10.3 | 15 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 17.4 | 16.5 | 14.4 | 14 | 13 | 13.6 | 11.8 | 11.4 | 12 | 12.2 | 10.1 | 9.7
|  | расчет | P, кВт | 141.8508 | 135.6156 | 135.6156 | 129.3804 | 144.9684 | 138.7332 | 182.3796 | 160.5564 | 233.82 | 240.0552 | 240.0552 | 243.1728 | 271.2312 | 257.202 | 224.4672 | 218.232 | 202.644 | 211.9968 | 183.9384 | 177.7032 | 187.056 | 190.1736 | 157.4388 | 151.2036
tgφ
яч.17 | ТП-345 | телеизмерение | I, A | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4 | 5.1 | 4.6 | 6.5 | 6 | 9.8 | 8.4 | 8 | 8.1 | 13.2 | 10.7 | 11.1 | 6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.3
|  |  | P, кВт | 59.2344 | 54.558 | 59.2344 | 68.5872 | 62.352 | 79.4988 | 71.7048 | 101.322 | 93.528 | 152.7624 | 130.9392 | 124.704 | 126.2628 | 205.7616 | 166.7916 | 173.0268 | 93.528 | 68.5872 | 71.7048 | 71.7048 | 82.6164 | 77.94 | 71.7048 | 67.0284
tgφ
яч.11 | Т-1-630 | телеизмерение | I, A | 11.1 | 10.8 | 9.9 | 11 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 12.6 | 14.1 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 11 | 11.4 | 11.3 | 11
|  | расчет | P, кВт | 173.0268 | 168.3504 | 154.3212 | 171.468 | 160.5564 | 165.2328 | 169.9092 | 169.9092 | 204.2028 | 216.6732 | 208.8792 | 208.8792 | 213.5556 | 196.4088 | 219.7908 | 204.2028 | 193.2912 | 190.1736 | 193.2912 | 177.7032 | 171.468 | 177.7032 | 176.1444 | 171.468
tgφ
яч.27 | РП-26 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.4 | ТП-53 | телеизмерение | I, A | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 7.7 | 10.4 | 10.3 | 11.7 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 10.3 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5 | 5.4
|  | расчет | P, кВт | 82.6164 | 81.0576 | 81.0576 | 82.6164 | 84.1752 | 84.1752 | 91.9692 | 120.0276 | 162.1152 | 160.5564 | 182.3796 | 166.7916 | 177.7032 | 176.1444 | 177.7032 | 160.5564 | 160.5564 | 126.2628 | 104.4396 | 104.4396 | 91.9692 | 91.9692 | 77.94 | 84.1752
tgφ
яч.10 | Т-2-630 | телеизмерение | I, A | 5.9 | 5.8 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 8 | 6.2 | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.6
|  | расчет | P, кВт | 91.9692 | 90.4104 | 77.94 | 82.6164 | 88.8516 | 85.734 | 93.528 | 112.2336 | 107.5572 | 107.5572 | 105.9984 | 110.6748 | 118.4688 | 116.91 | 129.3804 | 118.4688 | 112.2336 | 124.704 | 96.6456 | 113.7924 | 91.9692 | 95.0868 | 91.9692 | 87.2928
tgφ
яч.26 | ввод 2 | телеизмерение | I, A | 44.3 | 42.7 | 39.7 | 40.8 | 42.6 | 49.6 | 60.8 | 79.4 | 103.8 | 108.9 | 115.9 | 110 | 113 | 103.2 | 104.8 | 99.4 | 91.6 | 75.8 | 68.2 | 62 | 56.9 | 53.9 | 49.9 | 47.7
|  | расчет | P, кВт | 690.5484 | 665.6076 | 618.8436 | 635.9904 | 664.0488 | 773.1648 | 947.7504 | 1237.6872 | 1618.0344 | 1697.5332 | 1806.6492 | 1714.68 | 1761.444 | 1608.6816 | 1633.6224 | 1549.4472 | 1427.8608 | 1181.5704 | 1063.1016 | 966.456 | 886.9572 | 840.1932 | 777.8412 | 743.5476
tgφ
яч.12 | ТП-210 | телеизмерение | I, A | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 8.9 | 12.2 | 17.7 | 20.2 | 20.9 | 22.3 | 20.5 | 18.6 | 19.2 | 18.9 | 16.4 | 12.8 | 12.9 | 11 | 12 | 10.7 | 8.3 | 8.3
|  | расчет | P, кВт | 102.8808 | 87.2928 | 71.7048 | 71.7048 | 85.734 | 96.6456 | 138.7332 | 190.1736 | 275.9076 | 314.8776 | 325.7892 | 347.6124 | 319.554 | 289.9368 | 299.2896 | 294.6132 | 255.6432 | 199.5264 | 201.0852 | 171.468 | 187.056 | 166.7916 | 129.3804 | 129.3804
tgφ
яч.24 | ТП-156 | телеизмерение | I, A | 11 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 14.9 | 14.7 | 19.2 | 25.2 | 29.5 | 30.4 | 29.4 | 29.8 | 27.3 | 27.9 | 28.7 | 25.7 | 21.5 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 14.1 | 13 | 11.7
|  | расчет | P, кВт | 171.468 | 160.5564 | 157.4388 | 165.2328 | 157.4388 | 232.2612 | 229.1436 | 299.2896 | 392.8176 | 459.846 | 473.8752 | 458.2872 | 464.5224 | 425.5524 | 434.9052 | 447.3756 | 400.6116 | 335.142 | 308.6424 | 272.79 | 240.0552 | 219.7908 | 202.644 | 182.3796
tgφ
яч.14 | ТП-12 | телеизмерение | I, A | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 7 | 9.4 | 11.3 | 12 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 16.8 | 16.3 | 15.4 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 6.7 | 7 | 7.4
|  | расчет | P, кВт | 104.4396 | 109.116 | 102.8808 | 102.8808 | 109.116 | 146.5272 | 176.1444 | 187.056 | 227.5848 | 243.1728 | 263.4372 | 261.8784 | 254.0844 | 240.0552 | 211.9968 | 199.5264 | 193.2912 | 151.2036 | 137.1744 | 130.9392 | 123.1452 | 104.4396 | 109.116 | 115.3512
tgφ
яч.6 | ТП-87 | телеизмерение | I, A | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 6 | 5.6 | 6 | 12.3 | 19 | 28.1 | 19.7 | 24.3 | 21.1 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 16.2 | 12 | 10.2 | 9.1 | 6.7 | 6 | 6.7 | 6
|  | расчет | P, кВт | 82.6164 | 87.2928 | 76.3812 | 93.528 | 87.2928 | 93.528 | 191.7324 | 296.172 | 438.0228 | 307.0836 | 378.7884 | 328.9068 | 289.9368 | 279.0252 | 279.0252 | 285.2604 | 252.5256 | 187.056 | 158.9976 | 141.8508 | 104.4396 | 93.528 | 104.4396 | 93.528
tgφ
яч.18 | ТП-161 ввод |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.20 | ТП-161 |  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 7.4 | 6.7 | 9.5 | 8.1 | 9.5 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7048 | 76.3812 | 115.3512 | 104.4396 | 148.086 | 126.2628 | 148.086 | 120.0276 | 104.4396 | 98.2044 | 87.2928 | 71.7048 | 54.558 | 54.558 | 54.558 | 0 | 0 | 0
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 90.5 | 87.2 | 85.2 | 86.5 | 90.9 | 102.6 | 119.2 | 146.9 | 195.5 | 213.2 | 214.4 | 206.4 | 209.8 | 201.7 | 199.5 | 189.7 | 176.5 | 150.1 | 133.4 | 122 | 115.5 | 110.6 | 102.2 | 98.1
|  |  | P, кВт | 1410.714 | 1359.2736 | 1328.0976 | 1348.362 | 1416.9492 | 1599.3288 | 1858.0896 | 2289.8772 | 3047.454 | 3323.3616 | 3342.0672 | 3217.3632 | 3270.3624 | 3144.0996 | 3109.806 | 2957.0436 | 2751.282 | 2339.7588 | 2079.4392 | 1901.736 | 1800.414 | 1724.0328 | 1593.0936 | 1529.1828
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 15 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
яч.5 | Т-1-400 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.7 | Ввод | амперметр | I, A | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | 28 | 26 | 34 | 32 | 32 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 18 | 17
|  | расчет | P, кВт | 249.408 | 233.82 | 233.82 | 249.408 | 249.408 | 280.584 | 327.348 | 389.7 | 467.64 | 467.64 | 436.464 | 405.288 | 529.992 | 498.816 | 498.816 | 452.052 | 389.7 | 405.288 | 389.7 | 374.112 | 311.76 | 311.76 | 280.584 | 264.996
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-751 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.11 | ТП-764 |  | I, A | Часы замеров 4: РП -15 на обслуживании РСК
P, кВт
tgφ
яч.12 | ТП-764 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.13 | ТП-736,737 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.4 | Т-2-400 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.6 | Ввод | амперметр | I, A | 28 | 24 | 22 | 24 | 24 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 34 | 35 | 36 | 38 | 43 | 41 | 39 | 33 | 28
|  | расчет | P, кВт | 436.464 | 374.112 | 342.936 | 374.112 | 374.112 | 483.228 | 529.992 | 529.992 | 514.404 | 498.816 | 483.228 | 483.228 | 498.816 | 483.228 | 452.052 | 529.992 | 545.58 | 561.168 | 592.344 | 670.284 | 639.108 | 607.932 | 514.404 | 436.464
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-758 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.8 | ТП-735 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.10 | ТП-750 |  | I, A
P, кВт
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 44 | 39 | 37 | 40 | 40 | 49 | 55 | 59 | 63 | 62 | 59 | 57 | 66 | 63 | 61 | 63 | 60 | 62 | 63 | 67 | 61 | 59 | 51 | 45
|  |  | P, кВт | 685.872 | 607.932 | 576.756 | 623.52 | 623.52 | 763.812 | 857.34 | 919.692 | 982.044 | 966.456 | 919.692 | 888.516 | 1028.808 | 982.044 | 950.868 | 982.044 | 935.28 | 966.456 | 982.044 | 1044.396 | 950.868 | 919.692 | 794.988 | 701.46
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 16 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.46 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.51 | 10.53 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.59 | 10.53 | 10.43
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
яч.7 | ТП-114 | телеизмерение | I, A | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 2.9 | 6.2 | 4.3 | 2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 4.3 | 3.7
|  | расчет | P, кВт | 88.8516 | 0 | 51.4404 | 0 | 0 | 0 | 59.2344 | 60.7932 | 23.382 | 85.734 | 85.734 | 48.3228 | 45.2052 | 96.6456 | 67.0284 | 31.176 | 60.7932 | 54.558 | 52.9992 | 0 | 0 | 54.558 | 67.0284 | 57.6756
tgφ
яч.13 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.11 | ТП-240 Очист.сооружения | телеизмерение | I, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
|  | расчет | P, кВт | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 0 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 0 | 4.6764 | 0 | 4.6764
tgφ
яч.5 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 59.6 | 53.9 | 56.7 | 61 | 61.9 | 61.4 | 60.5 | 59.6 | 56.7 | 60.5 | 61 | 57.7 | 65.7 | 67.1 | 58.6 | 56.7 | 58.6 | 61.9 | 58.6 | 56.7 | 55.3 | 65.7 | 67.5 | 60
|  | расчет | P, кВт | 929.0448 | 840.1932 | 883.8396 | 950.868 | 964.8972 | 957.1032 | 943.074 | 929.0448 | 883.8396 | 943.074 | 950.868 | 899.4276 | 1024.1316 | 1045.9548 | 913.4568 | 883.8396 | 913.4568 | 964.8972 | 913.4568 | 883.8396 | 862.0164 | 1024.1316 | 1052.19 | 935.28
tgφ
яч.15 | РУ-6 кВ | телеизмерение | I, A | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 26.2 | 26.2 | 26 | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25 | 25.1
|  | расчет | P, кВт | 375.6708 | 378.7884 | 375.6708 | 378.7884 | 378.7884 | 383.4648 | 408.4056 | 408.4056 | 405.288 | 405.288 | 411.5232 | 411.5232 | 408.4056 | 391.2588 | 394.3764 | 394.3764 | 386.5824 | 386.5824 | 391.2588 | 400.6116 | 402.1704 | 400.6116 | 389.7 | 391.2588
tgφ
яч.9 | ТП-244 | телеизмерение | I, A | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | P, кВт | 7.794 | 6.2352 | 6.2352 | 7.794 | 7.794 | 6.2352 | 32.7348 | 7.794 | 7.794 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 7.794 | 7.794 | 32.7348 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794
tgφ
яч.6 | ТП-144 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0292 | 17.1468 | 0 | 17.1468 | 17.1468 | 14.0292 | 15.588 | 14.0292 | 0 | 0 | 0 | 14.0292 | 17.1468 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.12 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.10 | ТП-240 Очист.сооружения | телеизмерение | I, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | P, кВт | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 4.6764 | 4.6764 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352
tgφ
яч.16 | РП-7 | телеизмерение | I, A | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 2.8
|  | расчет | P, кВт | 43.6464 | 45.2052 | 45.2052 | 42.0876 | 49.8816 | 40.5288 | 45.2052 | 42.0876 | 38.97 | 40.5288 | 40.5288 | 34.2936 | 34.2936 | 38.97 | 46.764 | 45.2052 | 40.5288 | 51.4404 | 52.9992 | 52.9992 | 56.1168 | 67.0284 | 59.2344 | 43.6464
tgφ
яч.17 | РП-7 | телеизмерение | I, A | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5
|  | расчет | P, кВт | 352.2888 | 352.2888 | 352.2888 | 352.2888 | 353.8476 | 352.2888 | 352.2888 | 350.73 | 350.73 | 350.73 | 353.8476 | 350.73 | 350.73 | 350.73 | 349.1712 | 350.73 | 350.73 | 350.73 | 350.73 | 356.9652 | 349.1712 | 349.1712 | 350.73 | 350.73
tgφ
яч.18 | РП-7 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | ТП-244 | телеизмерение | I, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | P, кВт | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 15.588 | 7.794 | 6.2352 | 7.794 | 7.794 | 10.9116 | 10.9116 | 9.3528 | 7.794 | 7.794 | 6.2352 | 7.794 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352 | 6.2352
tgφ
яч.22 | РУ-6 кВ | телеизмерение | I, A | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
|  | расчет | P, кВт | 28.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0584 | 28.0584
tgφ
яч.14 | ТП-106 | телеизмерение | I, A | 8.9 | 1.6 | 8.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 9 | 8.8 | 1.8 | 9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 1.6 | 11.4 | 1.9 | 1.6
|  | расчет | P, кВт | 138.7332 | 24.9408 | 138.7332 | 23.382 | 23.382 | 23.382 | 23.382 | 135.6156 | 140.292 | 137.1744 | 28.0584 | 140.292 | 23.382 | 20.2644 | 23.382 | 23.382 | 135.6156 | 138.7332 | 138.7332 | 24.9408 | 177.7032 | 29.6172 | 24.9408 | 0
tgφ
яч.4 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 13.6 | 6.6 | 13.1 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 6.6 | 13.1 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 7 | 17.4 | 8.4 | 7 | 6.6
|  | расчет | P, кВт | 211.9968 | 102.8808 | 204.2028 | 87.2928 | 102.8808 | 95.0868 | 102.8808 | 204.2028 | 204.2028 | 211.9968 | 102.8808 | 204.2028 | 102.8808 | 102.8808 | 109.116 | 116.91 | 211.9968 | 211.9968 | 219.7908 | 109.116 | 271.2312 | 130.9392 | 109.116 | 102.8808
tgφ
яч.21
яч.20
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 73.2 | 60.5 | 69.8 | 66.6 | 68.5 | 67.5 | 67.1 | 72.7 | 69.8 | 74.1 | 67.6 | 70.8 | 72.3 | 73.7 | 65.6 | 64.2 | 72.2 | 75.5 | 72.7 | 63.7 | 72.7 | 74.1 | 74.5 | 66.6
|  |  | P, кВт | 1141.0416 | 943.074 | 1088.0424 | 1038.1608 | 1067.778 | 1052.19 | 1045.9548 | 1133.2476 | 1088.0424 | 1155.0708 | 1053.7488 | 1103.6304 | 1127.0124 | 1148.8356 | 1022.5728 | 1000.7496 | 1125.4536 | 1176.894 | 1133.2476 | 992.9556 | 1133.2476 | 1155.0708 | 1161.306 | 1038.1608
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 19 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
яч.5 | ТП-932, 908 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.7 | ТП-328 | расчет | I, A | 0.87247 | 0.87247 | 0.92379 | 0.87247 | 0.87247 | 0.82114 | 0.87247 | 0.87247 | 0.82114 | 0.87247 | 0.87247 | 0.92379 | 0.87247 | 0.92379 | 0.87247 | 0.87247 | 0.87247 | 0.92379 | 0.87247 | 0.87247 | 0.82114 | 0.87247 | 0.87247 | 0.82114
|  | счетчик | P, кВт | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8
tgφ
яч.11 | ТП-307 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.13 | ввод 1 с ПС "Выльгорт" яч.8 | расчет | I, A | 1.9502 | 2.0529 | 1.8476 | 1.8476 | 1.8476 | 1.8476 | 1.8476 | 1.7449 | 1.8476 | 1.8476 | 2.1555 | 1.9502 | 1.9502 | 1.8476 | 2.0529 | 1.9502 | 1.9502 | 1.9502 | 1.8476 | 1.9502 | 2.0529 | 1.9502 | 1.9502 | 1.8476
|  | счетчик | P, кВт | 30.4 | 32 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.2 | 28.8 | 28.8 | 33.6 | 30.4 | 30.4 | 28.8 | 32 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 28.8 | 30.4 | 32 | 30.4 | 30.4 | 28.8
tgφ
яч.15 | резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.17 | Ввод 1 с ПС "Южная" | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | ввод 2 с ПС "Выльгорт" яч.7 | расчет | I, A | 19.3995 | 18.4758 | 18.5784 | 17.244 | 17.4493 | 17.6546 | 20.3233 | 22.6841 | 27.0978 | 30.485 | 29.1506 | 24.8396 | 23.7105 | 24.737 | 23.7105 | 23.0947 | 23.7105 | 21.863 | 24.0185 | 25.6608 | 26.7898 | 25.5581 | 23.9158 | 19.9128
|  | счетчик | P, кВт | 302.4 | 288 | 289.6 | 268.8 | 272 | 275.2 | 316.8 | 353.6 | 422.4 | 475.2 | 454.4 | 387.2 | 369.6 | 385.6 | 369.6 | 360 | 369.6 | 340.8 | 374.4 | 400 | 417.6 | 398.4 | 372.8 | 310.4
tgφ
яч.2 | ТП-928 | расчет | I, A | 0.20529 | 0.46189 | 0.56454 | 0.25661 | 0.41057 | 0.35925 | 0.30793 | 0.20529 | 0.7185 | 2.0015 | 1.591 | 0.92379 | 0.87247 | 0.35925 | 0.46189 | 0.51322 | 0.7185 | 0.46189 | 0.51322 | 0.51322 | 0.61586 | 0.46189 | 0.30793 | 0.30793
|  | счетчик | P, кВт | 3.2 | 7.2 | 8.8 | 4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 11.2 | 31.2 | 24.8 | 14.4 | 13.6 | 5.6 | 7.2 | 8 | 11.2 | 7.2 | 8 | 8 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 4.8
tgφ
яч.4 | ТП-932 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | ТП-960 | расчет | I, A | 4.5035 | 4.4265 | 4.311 | 4.2725 | 4.311 | 4.542 | 4.4265 | 4.8499 | 8.0446 | 8.0446 | 8.0446 | 7.8137 | 6.0046 | 8.6605 | 8.699 | 7.8522 | 6.505 | 5.3503 | 5.3503 | 4.9654 | 4.465 | 4.7344 | 4.7344 | 4.5804
|  | счетчик | P, кВт | 70.2 | 69 | 67.2 | 66.6 | 67.2 | 70.8 | 69 | 75.6 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 121.8 | 93.6 | 135 | 135.6 | 122.4 | 101.4 | 83.4 | 83.4 | 77.4 | 69.6 | 73.8 | 73.8 | 71.4
tgφ
яч.10 | Ввод 2 c ПС "Южная" | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | Соколовка | расчет | I, A | 15.1399 | 13.7798 | 13.6259 | 12.9587 | 13.0357 | 13.0613 | 16.038 | 18.1678 | 18.3731 | 17.7829 | 17.9369 | 16.1663 | 16.6538 | 16.9874 | 15.8327 | 15.5504 | 15.961 | 16.3972 | 18.3988 | 20.4773 | 21.632 | 20.6569 | 19.3226 | 15.3708
|  | счетчик | P, кВт | 236 | 214.8 | 212.4 | 202 | 203.2 | 203.6 | 250 | 283.2 | 286.4 | 277.2 | 279.6 | 252 | 259.6 | 264.8 | 246.8 | 242.4 | 248.8 | 255.6 | 286.8 | 319.2 | 337.2 | 322 | 301.2 | 239.6
tgφ
яч.6 | Т-1-25 |  | P, кВт
яч.9 | Т-2-25 |  | P, кВт
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 21.3498 | 20.5286 | 20.426 | 19.0916 | 19.2969 | 19.5022 | 22.1709 | 24.429 | 28.9453 | 32.3326 | 31.3061 | 26.7898 | 25.6608 | 26.5846 | 25.7634 | 25.0449 | 25.6608 | 23.8132 | 25.8661 | 27.611 | 28.8427 | 27.5083 | 25.8661 | 21.7603
|  |  | P, кВт | 332.8 | 320 | 318.4 | 297.6 | 300.8 | 304 | 345.6 | 380.8 | 451.2 | 504 | 488 | 417.6 | 400 | 414.4 | 401.6 | 390.4 | 400 | 371.2 | 403.2 | 430.4 | 449.6 | 428.8 | 403.2 | 339.2
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 20 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.5 | База "Северная зорька" | амперметр | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | расчет | P, кВт | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 46.764 | 62.352 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 46.764 | 46.764
tgφ
яч.7 | Ввод с яч.16 РП-8 | расчет | I, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12
|  | расчет | P, кВт | 187.056 | 187.056 | 187.056 | 187.056 | 202.644 | 280.584 | 264.996 | 296.172 | 296.172 | 327.348 | 264.996 | 296.172 | 280.584 | 280.584 | 296.172 | 280.584 | 280.584 | 280.584 | 296.172 | 311.76 | 280.584 | 249.408 | 218.232 | 187.056
tgφ
яч.9 | Резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.6 | Резерв |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.8 | ТП-851, 852 | амперметр | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | расчет | P, кВт | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 15.588
tgφ
яч.10 | ТП-857 | амперметр | I, A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8
|  | расчет | P, кВт | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 171.468 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 249.408 | 218.232 | 187.056 | 155.88 | 140.292 | 124.704
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12
|  |  | P, кВт | 187.056 | 187.056 | 187.056 | 187.056 | 202.644 | 280.584 | 264.996 | 296.172 | 296.172 | 327.348 | 264.996 | 296.172 | 280.584 | 280.584 | 296.172 | 280.584 | 280.584 | 280.584 | 296.172 | 311.76 | 280.584 | 249.408 | 218.232 | 187.056
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 21 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
яч.13 | ТП-239 | телеизмерение | I, A | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.9 | 9.3 | 15.4 | 17.1 | 16.4 | 14.3 | 12 | 12.7 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 12.1 | 10.5 | 10.1 | 9.3 | 8.2
|  | расчет | P, кВт | 110.6748 | 102.8808 | 96.6456 | 96.6456 | 113.7924 | 123.1452 | 144.9684 | 240.0552 | 266.5548 | 255.6432 | 222.9084 | 187.056 | 197.9676 | 168.3504 | 176.1444 | 177.7032 | 166.7916 | 180.8208 | 166.7916 | 188.6148 | 163.674 | 157.4388 | 144.9684 | 127.8216
tgφ
яч.11 | ТП-134 | телеизмерение | I, A | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | 9.1 | 13.2 | 13.5 | 11.3 | 8.8 | 10 | 10.9 | 6.9 | 5.6 | 5.8 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 3 | 2.8 | 3
|  | расчет | P, кВт | 39.836 | 48.496 | 84.868 | 140.292 | 157.612 | 133.364 | 157.612 | 228.624 | 233.82 | 195.716 | 152.416 | 173.2 | 188.788 | 119.508 | 96.992 | 100.456 | 67.548 | 60.62 | 55.424 | 60.62 | 76.208 | 51.96 | 48.496 | 51.96
tgφ
яч.17 | ТП-315 | телеизмерение | I, A | 10.1 | 9 | 9 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 12.7 | 15.9 | 18.6 | 18.5 | 19.5 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 15.4 | 16 | 14.2 | 16.8 | 17.3 | 14.5 | 13.6 | 12.5
|  | расчет | P, кВт | 174.932 | 155.88 | 155.88 | 157.612 | 148.952 | 183.592 | 219.964 | 275.388 | 322.152 | 320.42 | 337.74 | 273.656 | 297.904 | 322.152 | 297.904 | 315.224 | 266.728 | 277.12 | 245.944 | 290.976 | 299.636 | 251.14 | 235.552 | 216.5
tgφ
яч.15 | ТП-21 | телеизмерение | I, A | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 8.4 | 8.6 | 13.7 | 12.1 | 10.2 | 7.4 | 8.1 | 6.9 | 7.2 | 6 | 5.5 | 6.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3
|  | расчет | P, кВт | 51.4404 | 49.8816 | 54.558 | 49.8816 | 54.558 | 60.7932 | 62.352 | 130.9392 | 134.0568 | 213.5556 | 188.6148 | 158.9976 | 115.3512 | 126.2628 | 107.5572 | 112.2336 | 93.528 | 85.734 | 96.6456 | 68.5872 | 65.4696 | 65.4696 | 57.6756 | 46.764
tgφ
яч.7 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 24.6 | 29.2 | 30.6 | 34.8 | 54.2 | 57.7 | 56.6 | 53.1 | 49.6 | 49.2 | 43.6 | 40.8 | 42.2 | 35.5 | 33.1 | 33.8 | 34.8 | 32.4 | 30.6 | 26.4 | 25.7
|  | расчет | P, кВт | 346.0536 | 339.8184 | 339.8184 | 383.4648 | 455.1696 | 476.9928 | 542.4624 | 844.8696 | 899.4276 | 882.2808 | 827.7228 | 773.1648 | 766.9296 | 679.6368 | 635.9904 | 657.8136 | 553.374 | 515.9628 | 526.8744 | 542.4624 | 505.0512 | 476.9928 | 411.5232 | 400.6116
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | РП-12 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.5 | Т-1-630 | телеизмерение | I, A | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 0
|  | расчет | P, кВт | 10.9116 | 12.4704 | 9.3528 | 9.3528 | 35.8524 | 34.2936 | 31.176 | 48.3228 | 24.9408 | 43.6464 | 34.2936 | 34.2936 | 32.7348 | 32.7348 | 40.5288 | 40.5288 | 31.176 | 29.6172 | 28.0584 | 29.6172 | 31.176 | 29.6172 | 31.176 | 0
tgφ
яч.10 | ТП-239 | телеизмерение | I, A | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.3 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 8 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3
|  | расчет | P, кВт | 38.97 | 48.3228 | 60.7932 | 38.97 | 38.97 | 46.764 | 67.0284 | 110.6748 | 141.8508 | 110.6748 | 124.704 | 107.5572 | 127.8216 | 112.2336 | 104.4396 | 54.558 | 52.9992 | 65.4696 | 51.4404 | 43.6464 | 49.8816 | 43.6464 | 48.3228 | 51.4404
tgφ
яч.16 | ТП-315 | телеизмерение | I, A | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 7.4 | 7 | 12 | 10.9 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 13.4 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 12 | 12 | 6.7 | 6.7 | 5.3
|  | расчет | P, кВт | 84.868 | 84.868 | 72.744 | 67.548 | 67.548 | 128.168 | 121.24 | 207.84 | 188.788 | 273.656 | 285.78 | 285.78 | 273.656 | 261.532 | 256.336 | 232.088 | 219.964 | 195.716 | 219.964 | 207.84 | 207.84 | 116.044 | 116.044 | 91.796
tgφ
яч.8 | ТП-134 | телеизмерение | I, A | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 7.5 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 6.9 | 6 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.6
|  | расчет | P, кВт | 18.7056 | 21.8232 | 21.8232 | 21.8232 | 23.382 | 28.0584 | 43.6464 | 116.91 | 118.4688 | 137.1744 | 115.3512 | 107.5572 | 93.528 | 73.2636 | 51.4404 | 54.558 | 51.4404 | 46.764 | 51.4404 | 43.6464 | 40.5288 | 35.8524 | 40.5288 | 24.9408
tgφ
яч.4 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 24.3 | 23.9 | 25 | 27.8 | 27.8 | 33.4 | 40.1 | 54.2 | 69.3 | 68.9 | 75.6 | 71 | 68.6 | 64.4 | 60.1 | 51.7 | 47.1 | 47.1 | 45.7 | 44 | 43.6 | 36.2 | 30.6 | 27.1
|  | расчет | P, кВт | 378.7884 | 372.5532 | 389.7 | 433.3464 | 433.3464 | 520.6392 | 625.0788 | 844.8696 | 1080.2484 | 1074.0132 | 1178.4528 | 1106.748 | 1069.3368 | 1003.8672 | 936.8388 | 805.8996 | 734.1948 | 734.1948 | 712.3716 | 685.872 | 679.6368 | 564.2856 | 476.9928 | 422.4348
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-21 | телеизмерение | I, A | 14.3 | 13.6 | 15.2 | 17.7 | 18.9 | 18.4 | 24.3 | 33.5 | 45 | 35.1 | 40.2 | 39.7 | 35.4 | 33.4 | 30.4 | 29.7 | 26.3 | 25.1 | 23.2 | 21.7 | 21.2 | 20.4 | 17.5 | 16.8
|  | расчет | P, кВт | 222.9084 | 211.9968 | 236.9376 | 275.9076 | 294.6132 | 286.8192 | 378.7884 | 522.198 | 701.46 | 547.1388 | 626.6376 | 618.8436 | 551.8152 | 520.6392 | 473.8752 | 462.9636 | 409.9644 | 391.2588 | 361.6416 | 338.2596 | 330.4656 | 317.9952 | 272.79 | 261.8784
tgφ
яч.14 | РП-12 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.6 | Т-2-630 | телеизмерение | I, A | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 1.4
|  | расчет | P, кВт | 26.4996 | 26.4996 | 26.4996 | 24.9408 | 23.382 | 26.4996 | 21.8232 | 23.382 | 26.4996 | 54.558 | 54.558 | 57.6756 | 54.558 | 48.3228 | 46.764 | 59.2344 | 46.764 | 46.764 | 45.2052 | 46.764 | 46.764 | 48.3228 | 46.764 | 21.8232
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 46.5 | 45.7 | 46.8 | 52.4 | 57 | 64 | 74.9 | 108.4 | 127 | 125.5 | 128.7 | 120.6 | 117.8 | 108 | 100.9 | 93.9 | 82.6 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 76 | 66.8 | 57 | 52.8
|  |  | P, кВт | 724.842 | 712.3716 | 729.5184 | 816.8112 | 888.516 | 997.632 | 1167.5412 | 1689.7392 | 1979.676 | 1956.294 | 2006.1756 | 1879.9128 | 1836.2664 | 1683.504 | 1572.8292 | 1463.7132 | 1287.5688 | 1250.1576 | 1239.246 | 1228.3344 | 1184.688 | 1041.2784 | 888.516 | 823.0464
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина
РП 24 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.1 | ТП-870,872 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.2 | ТП-877,873,876 | амперметр | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
|  | расчет | P, кВт | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 31.176 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 62.352 | 46.764 | 62.352 | 46.764 | 46.764 | 62.352 | 46.764 | 46.764 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 31.176
tgφ
яч.3 | АВР |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.5 | ТП-401 | амперметр | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
|  | расчет | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 93.528 | 77.94 | 93.528 | 46.764 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 46.764
tgφ
яч.6 | ТП-874 | амперметр | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | расчет | P, кВт | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 31.176 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
|  |  | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 93.528 | 77.94 | 93.528 | 46.764 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 46.764
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП 26 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.46 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.31 | 10.38 | 10.36 | 10.41 | 10.45 | 10.37 | 10.4 | 10.44 | 10.34 | 10.43 | 10.31
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.42 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.43 | 10.49 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.55 | 10.44 | 10.31 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.47 | 10.57 | 10.59 | 10.48 | 10.51 | 10.42 | 10.46
яч.5 | ТП-112 | телеизмерение | I, A | 34.5 | 30.9 | 31.7 | 32.2 | 30.7 | 37.6 | 47.6 | 49.2 | 53.6 | 55.2 | 50.4 | 52.4 | 51.1 | 52.6 | 51.3 | 50.4 | 49.8 | 49.4 | 45 | 52.3 | 51.6 | 53.7 | 46.1 | 38.5
|  | расчет | P, кВт | 537.786 | 481.6692 | 494.1396 | 501.9336 | 478.5516 | 586.1088 | 741.9888 | 766.9296 | 835.5168 | 860.4576 | 785.6352 | 816.8112 | 796.5468 | 819.9288 | 799.6644 | 785.6352 | 776.2824 | 770.0472 | 701.46 | 815.2524 | 804.3408 | 837.0756 | 718.6068 | 600.138
tgφ
яч.21 | ТП-269 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | ТП-269 | телеизмерение | I, A | 13 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 15.8 | 18.3 | 17.1 | 17.1 | 15.3 | 17.2 | 17.1 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 16.9 | 14.8
|  | расчет | P, кВт | 202.644 | 141.8508 | 137.1744 | 129.3804 | 144.9684 | 158.9976 | 246.2904 | 285.2604 | 266.5548 | 266.5548 | 238.4964 | 268.1136 | 266.5548 | 246.2904 | 268.1136 | 268.1136 | 271.2312 | 279.0252 | 285.2604 | 310.2012 | 289.9368 | 268.1136 | 263.4372 | 230.7024
tgφ
яч.7 | ТП-149А | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.13 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 71.7 | 66.5 | 63.3 | 64.7 | 63.3 | 76.3 | 96.7 | 107.6 | 118.2 | 129.4 | 127.3 | 129.1 | 132.2 | 128.7 | 127.3 | 125.2 | 126.6 | 120.6 | 120.6 | 122.4 | 112.9 | 109 | 94.6 | 82.6
|  | расчет | P, кВт | 1117.6596 | 1036.602 | 986.7204 | 1008.5436 | 986.7204 | 1189.3644 | 1507.3596 | 1677.2688 | 1842.5016 | 2017.0872 | 1984.3524 | 2012.4108 | 2060.7336 | 2006.1756 | 1984.3524 | 1951.6176 | 1973.4408 | 1879.9128 | 1879.9128 | 1907.9712 | 1759.8852 | 1699.092 | 1474.6248 | 1287.5688
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | РП-14 | телеизмерение | I, A | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9
|  | расчет | P, кВт | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 28.0584 | 28.0584 | 29.6172 | 28.0584 | 29.6172 | 31.176 | 24.9408 | 31.176 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 28.0584 | 29.6172 | 29.6172 | 31.176 | 28.0584 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 31.176 | 29.6172
tgφ
яч.9 | ТП-48 | телеизмерение | I, A | 14.5 | 13 | 12.1 | 11.4 | 11 | 13.2 | 19.1 | 22 | 25.7 | 31.2 | 32.6 | 34.3 | 37.6 | 32.9 | 34.6 | 32.1 | 36.8 | 30.9 | 32.7 | 25.9 | 24.3 | 21.5 | 19 | 17.1
|  | расчет | P, кВт | 226.026 | 202.644 | 188.6148 | 177.7032 | 171.468 | 205.7616 | 297.7308 | 342.936 | 400.6116 | 486.3456 | 508.1688 | 534.6684 | 586.1088 | 512.8452 | 539.3448 | 500.3748 | 573.6384 | 481.6692 | 509.7276 | 403.7292 | 378.7884 | 335.142 | 296.172 | 266.5548
tgφ
яч.6 | ТП-149А,149 | телеизмерение | I, A | 18.5 | 16.2 | 14.2 | 14.8 | 15.7 | 16.4 | 21.5 | 25 | 32.4 | 30.9 | 30.4 | 32.7 | 32.9 | 32.4 | 32 | 31.5 | 30.6 | 29.5 | 28.7 | 26.7 | 27.1 | 26 | 22.2 | 20.4
|  | расчет | P, кВт | 288.378 | 252.5256 | 221.3496 | 230.7024 | 244.7316 | 255.6432 | 335.142 | 389.7 | 505.0512 | 481.6692 | 473.8752 | 509.7276 | 512.8452 | 505.0512 | 498.816 | 491.022 | 476.9928 | 459.846 | 447.3756 | 416.1996 | 422.4348 | 405.288 | 346.0536 | 317.9952
tgφ
яч.12 | ТП-112 | телеизмерение | I, A | 17.8 | 15.9 | 15.8 | 15.2 | 15.7 | 18.9 | 24.5 | 27.8 | 27.1 | 28.4 | 27.7 | 27.8 | 27.2 | 28 | 25.4 | 27.5 | 30 | 29.1 | 33.1 | 33.6 | 34.7 | 29.5 | 26.4 | 22.2
|  | расчет | P, кВт | 277.4664 | 247.8492 | 246.2904 | 236.9376 | 244.7316 | 294.6132 | 381.906 | 433.3464 | 422.4348 | 442.6992 | 431.7876 | 433.3464 | 423.9936 | 436.464 | 395.9352 | 428.67 | 467.64 | 453.6108 | 515.9628 | 523.7568 | 540.9036 | 459.846 | 411.5232 | 346.0536
tgφ
яч.4 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 51.3 | 43.6 | 41.1 | 40.8 | 42.9 | 47.1 | 64.4 | 74.6 | 80.5 | 79.5 | 77.4 | 81.2 | 80.9 | 79.5 | 77 | 79.5 | 80.9 | 79.1 | 83 | 84.4 | 84.8 | 77.7 | 69.3 | 60.8
|  | расчет | P, кВт | 799.6644 | 679.6368 | 640.6668 | 635.9904 | 668.7252 | 734.1948 | 1003.8672 | 1162.8648 | 1254.834 | 1239.246 | 1206.5112 | 1265.7456 | 1261.0692 | 1239.246 | 1200.276 | 1239.246 | 1261.0692 | 1233.0108 | 1293.804 | 1315.6272 | 1321.8624 | 1211.1876 | 1080.2484 | 947.7504
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-48 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | РП-14 | телеизмерение | I, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | расчет | P, кВт | 28.0584 | 28.0584 | 28.0584 | 29.6172 | 29.6172 | 28.0584 | 29.6172 | 28.0584 | 28.0584 | 29.6172 | 24.9408 | 28.0584 | 28.0584 | 29.6172 | 29.6172 | 28.0584 | 28.0584 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172 | 29.6172
tgφ
яч.22 | ТП-139 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | ТП-54 | телеизмерение | I, A | 18.6 | 18.6 | 16.2 | 17.2 | 17.6 | 20.5 | 21.7 | 27.9 | 33.3 | 32.8 | 36.6 | 36.3 | 35.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 33.3 | 32.5 | 33.9 | 32.4 | 28.6 | 26.1 | 23.3 | 21.8
|  | расчет | P, кВт | 289.9368 | 289.9368 | 252.5256 | 268.1136 | 274.3488 | 319.554 | 338.2596 | 434.9052 | 519.0804 | 511.2864 | 570.5208 | 565.8444 | 558.0504 | 570.5208 | 542.4624 | 570.5208 | 519.0804 | 506.61 | 528.4332 | 505.0512 | 445.8168 | 406.8468 | 363.2004 | 339.8184
tgφ
яч.23 | ТП-351 | телеизмерение | I, A | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0
|  | расчет | P, кВт | 20.2644 | 20.2644 | 0 | 0 | 18.7056 | 18.7056 | 0 | 18.7056 | 23.382 | 24.9408 | 20.2644 | 0 | 20.2644 | 21.8232 | 18.7056 | 21.8232 | 23.382 | 21.8232 | 24.9408 | 24.9408 | 23.382 | 23.382 | 20.2644 | 0
tgφ
яч.27 | ТП-139 | телеизмерение | I, A | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 10.1 | 10 | 6.9 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 12.1 | 9 | 8.9 | 7.7 | 6.6
|  | расчет | P, кВт | 76.3812 | 70.146 | 70.146 | 67.0284 | 74.8224 | 87.2928 | 157.4388 | 155.88 | 107.5572 | 166.7916 | 144.9684 | 123.1452 | 141.8508 | 127.8216 | 123.1452 | 109.116 | 124.704 | 140.292 | 148.086 | 188.6148 | 140.292 | 138.7332 | 120.0276 | 102.8808
tgφ
яч.14 | ТП-124 | телеизмерение | I, A | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 4 | 5.2 | 6 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 5
|  | расчет | P, кВт | 59.2344 | 59.2344 | 54.558 | 60.7932 | 52.9992 | 52.9992 | 62.352 | 81.0576 | 93.528 | 82.6164 | 91.9692 | 88.8516 | 82.6164 | 81.0576 | 74.8224 | 82.6164 | 74.8224 | 76.3812 | 84.1752 | 93.528 | 98.2044 | 105.9984 | 96.6456 | 77.94
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 123 | 110.1 | 104.4 | 105.5 | 106.2 | 123.4 | 161.1 | 182.2 | 198.7 | 208.9 | 204.7 | 210.3 | 213.1 | 208.2 | 204.3 | 204.7 | 207.5 | 199.7 | 203.6 | 206.8 | 197.7 | 186.7 | 163.9 | 143.4
|  |  | P, кВт | 1917.324 | 1716.2388 | 1627.3872 | 1644.534 | 1655.4456 | 1923.5592 | 2511.2268 | 2840.1336 | 3097.3356 | 3256.3332 | 3190.8636 | 3278.1564 | 3321.8028 | 3245.4216 | 3184.6284 | 3190.8636 | 3234.51 | 3112.9236 | 3173.7168 | 3223.5984 | 3081.7476 | 2910.2796 | 2554.8732 | 2235.3192
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 29 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.43 | 10.52 | 10.37 | 10.28 | 10.34 | 10.49 | 10.57 | 10.42 | 10.54 | 10.58 | 10.48 | 10.32 | 10.26 | 10.3
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.24 | 10.32 | 10.43 | 10.37 | 10.38 | 10.43 | 10.51 | 10.37 | 10.43 | 10.32 | 10.51 | 10.53 | 10.44 | 10.52 | 10.33 | 10.42 | 10.26 | 10.19 | 10.24
яч.13 | ввод 1 | телеизмерение | I, A | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 7.1 | 7.3 | 5.4
|  | расчет | P, кВт | 87.2928 | 88.8516 | 88.8516 | 76.3812 | 77.94 | 67.0284 | 90.4104 | 107.5572 | 129.3804 | 101.322 | 105.9984 | 120.0276 | 120.0276 | 127.8216 | 129.3804 | 124.704 | 126.2628 | 105.9984 | 110.6748 | 115.3512 | 130.9392 | 110.6748 | 113.7924 | 84.1752
tgφ
яч.7 | ТП-1186 | расчет | I, A | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | расчет | P, кВт | 3.1176 | 4.6764 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 3.1176 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588 | 3.1176 | 4.6764 | 1.5588 | 3.1176 | 1.5588 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5588
tgφ
яч.3 | ТП-954 | телеизмерение | I, A | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 8.2 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 7 | 7.2 | 5.3
|  | расчет | P, кВт | 84.1752 | 84.1752 | 87.2928 | 74.8224 | 76.3812 | 63.9108 | 88.8516 | 105.9984 | 127.8216 | 99.7632 | 104.4396 | 118.4688 | 118.4688 | 124.704 | 124.704 | 123.1452 | 123.1452 | 104.4396 | 107.5572 | 112.2336 | 127.8216 | 109.116 | 112.2336 | 82.6164
tgφ
яч.6 | ТП-947 |  | I, A
P, кВт
tgφ
яч.10 | ввод 2 |  | I, A
P, кВт
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 7.1 | 7.3 | 5.4
|  |  | P, кВт | 87.2928 | 88.8516 | 88.8516 | 76.3812 | 77.94 | 67.0284 | 90.4104 | 107.5572 | 129.3804 | 101.322 | 105.9984 | 120.0276 | 120.0276 | 127.8216 | 129.3804 | 124.704 | 126.2628 | 105.9984 | 110.6748 | 115.3512 | 130.9392 | 110.6748 | 113.7924 | 84.1752
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 33 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.1 | ТП-728 | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТП-710 | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | ТП-728 | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП-709 | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | Резерв | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 34 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
яч.9 | Ввод 1 | расчет | I, A | 25.7 | 22.4 | 21.8 | 22.5 | 24.6 | 24.9 | 31.7 | 34 | 32.3 | 32.4 | 33 | 31.3 | 27.9 | 30.7 | 28.4 | 27.2 | 33.5 | 28.9 | 30.6 | 30.3 | 33.1 | 28.8 | 28.1 | 26.9
|  | счетчик | P, кВт | 400.6116 | 349.1712 | 339.8184 | 350.73 | 383.4648 | 388.1412 | 494.1396 | 529.992 | 503.4924 | 505.0512 | 514.404 | 487.9044 | 434.9052 | 478.5516 | 442.6992 | 423.9936 | 522.198 | 450.4932 | 476.9928 | 472.3164 | 515.9628 | 448.9344 | 438.0228 | 419.3172
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | Резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-703,702 | расчет | I, A | 25.3 | 22.2 | 21.4 | 22 | 24.2 | 24.4 | 30.9 | 32.8 | 31.1 | 30.9 | 31.9 | 30.5 | 27.1 | 30.9 | 28 | 26.9 | 33.1 | 28.5 | 29.9 | 30.1 | 32.7 | 28.5 | 27.7 | 26.6
|  | счетчик | P, кВт | 394.3764 | 346.0536 | 333.5832 | 342.936 | 377.2296 | 380.3472 | 481.6692 | 511.2864 | 484.7868 | 481.6692 | 497.2572 | 475.434 | 422.4348 | 481.6692 | 436.464 | 419.3172 | 515.9628 | 444.258 | 466.0812 | 469.1988 | 509.7276 | 444.258 | 431.7876 | 414.6408
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-760 | расчет | I, A | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, кВт | 18.7056 | 15.588 | 17.1468 | 18.7056 | 17.1468 | 15.588 | 21.8232 | 28.0584 | 26.4996 | 31.176 | 28.0584 | 23.382 | 21.8232 | 21.8232 | 20.2644 | 15.588 | 17.1468 | 15.588 | 17.1468 | 17.1468 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП-719,727 | расчет | I, A | 18 | 16.8 | 16.7 | 15.8 | 20.7 | 18.1 | 23.2 | 25.2 | 27.2 | 27.8 | 26 | 25.7 | 24 | 23.7 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 26 | 26.5 | 29.5 | 26.4 | 22.5 | 18.5
|  | счетчик | P, кВт | 280.584 | 261.8784 | 260.3196 | 246.2904 | 322.6716 | 282.1428 | 361.6416 | 392.8176 | 423.9936 | 433.3464 | 405.288 | 400.6116 | 374.112 | 369.4356 | 358.524 | 358.524 | 355.4064 | 355.4064 | 405.288 | 413.082 | 459.846 | 411.5232 | 350.73 | 288.378
Q, кВАр
яч.6 | Ввод 2 | расчет | I, A | 41 | 39 | 38.4 | 36.3 | 43 | 48.6 | 54.3 | 56.2 | 57.6 | 59 | 59.4 | 59.3 | 57 | 56.4 | 58.4 | 54.7 | 53.7 | 57.4 | 59.2 | 61.8 | 63.6 | 58.6 | 49.2 | 41.9
|  | счетчик | P, кВт | 639.108 | 607.932 | 598.5792 | 565.8444 | 670.284 | 757.5768 | 846.4284 | 876.0456 | 897.8688 | 919.692 | 925.9272 | 924.3684 | 888.516 | 879.1632 | 910.3392 | 852.6636 | 837.0756 | 894.7512 | 922.8096 | 963.3384 | 991.3968 | 913.4568 | 766.9296 | 653.1372
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | РП "Максаковка" | расчет | I, A | 22.3 | 19.6 | 19.2 | 19.8 | 19.7 | 25.2 | 26 | 27.9 | 26.7 | 25.5 | 27.2 | 28.1 | 27.4 | 27.2 | 29.7 | 27.8 | 27.6 | 29.8 | 32.4 | 34.4 | 33.3 | 29.4 | 25.9 | 22.7
|  | расчет | P, кВт | 347.6124 | 305.5248 | 299.2896 | 308.6424 | 307.0836 | 392.8176 | 405.288 | 434.9052 | 416.1996 | 397.494 | 423.9936 | 438.0228 | 427.1112 | 423.9936 | 462.9636 | 433.3464 | 430.2288 | 464.5224 | 505.0512 | 536.2272 | 519.0804 | 458.2872 | 403.7292 | 353.8476
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-760 | расчет | I, A | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0.7
|  | счетчик | P, кВт | 10.9116 | 40.5288 | 38.97 | 10.9116 | 40.5288 | 82.6164 | 79.4988 | 48.3228 | 57.6756 | 88.8516 | 96.6456 | 85.734 | 87.2928 | 85.734 | 88.8516 | 60.7932 | 51.4404 | 74.8224 | 12.4704 | 14.0292 | 12.4704 | 43.6464 | 12.4704 | 10.9116
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 66.7 | 61.4 | 60.2 | 58.8 | 67.6 | 73.5 | 86 | 90.2 | 89.9 | 91.4 | 92.4 | 90.6 | 84.9 | 87.1 | 86.8 | 81.9 | 87.2 | 86.3 | 89.8 | 92.1 | 96.7 | 87.4 | 77.3 | 68.8
|  |  | P, кВт | 1039.7196 | 957.1032 | 938.3976 | 916.5744 | 1053.7488 | 1145.718 | 1340.568 | 1406.0376 | 1401.3612 | 1424.7432 | 1440.3312 | 1412.2728 | 1323.4212 | 1357.7148 | 1353.0384 | 1276.6572 | 1359.2736 | 1345.2444 | 1399.8024 | 1435.6548 | 1507.3596 | 1362.3912 | 1204.9524 | 1072.4544
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 35 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.48 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.52 | 10.54 | 10.44 | 10.34 | 10.46 | 10.54 | 10.6 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.48
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.48 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.52 | 10.54 | 10.44 | 10.34 | 10.46 | 10.54 | 10.6 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.48
яч.2 | ввод | расчет | I, A | 18.4758 | 16.9361 | 16.1663 | 16.4229 | 16.6795 | 17.4493 | 22.0683 | 25.6608 | 37.9779 | 49.5253 | 56.9669 | 56.4537 | 49.0121 | 57.2235 | 58.7632 | 58.5065 | 57.4801 | 51.8347 | 51.0649 | 50.0385 | 46.9592 | 38.7478 | 32.8458 | 27.7136
|  | счетчик | P, кВт | 288 | 264 | 252 | 256 | 260 | 272 | 344 | 400 | 592 | 772 | 888 | 880 | 764 | 892 | 916 | 912 | 896 | 808 | 796 | 780 | 732 | 604 | 512 | 432
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП 1065 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ТП 344 |  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП 1241 | расчет | I, A | 1.4883 | 1.3857 | 1.2317 | 1.437 | 1.5396 | 1.4883 | 1.5396 | 1.6936 | 6.4665 | 7.7496 | 8.2628 | 8.5194 | 3.2846 | 8.0062 | 8.4681 | 8.5194 | 6.5178 | 1.7963 | 1.7449 | 1.6423 | 1.6936 | 1.591 | 1.5396 | 1.3857
|  | счетчик | P, кВт | 23.2 | 21.6 | 19.2 | 22.4 | 24 | 23.2 | 24 | 26.4 | 100.8 | 120.8 | 128.8 | 132.8 | 51.2 | 124.8 | 132 | 132.8 | 101.6 | 28 | 27.2 | 25.6 | 26.4 | 24.8 | 24 | 21.6
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП 344 | расчет | I, A | 2.0015 | 1.9502 | 1.9502 | 1.9502 | 1.9502 | 2.0015 | 2.0015 | 2.0529 | 3.028 | 7.185 | 10.9828 | 11.0855 | 11.5473 | 11.7526 | 11.9066 | 12.0092 | 12.1119 | 12.3685 | 11.9579 | 11.2907 | 9.8024 | 6.8771 | 6.0046 | 5.7993
|  | счетчик | P, кВт | 31.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 32 | 47.2 | 112 | 171.2 | 172.8 | 180 | 183.2 | 185.6 | 187.2 | 188.8 | 192.8 | 186.4 | 176 | 152.8 | 107.2 | 93.6 | 90.4
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП 49(2 с.ш.) | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.6 | ТП 49(1 с.ш.) |  | I, A | 6.2356 | 5.3888 | 5.0808 | 5.0038 | 5.0808 | 5.6967 | 8.1601 | 9.8537 | 9.7768 | 8.776 | 8.2371 | 7.9292 | 8.622 | 8.9299 | 8.622 | 8.545 | 9.3149 | 10.7005 | 11.7013 | 12.933 | 12.856 | 12.3172 | 10.3926 | 8.0062
|  |  | P, кВт | 97.2 | 84 | 79.2 | 78 | 79.2 | 88.8 | 127.2 | 153.6 | 152.4 | 136.8 | 128.4 | 123.6 | 134.4 | 139.2 | 134.4 | 133.2 | 145.2 | 166.8 | 182.4 | 201.6 | 200.4 | 192 | 162 | 124.8
tgφ
яч.16 | ТП 382 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 18.4758 | 16.9361 | 16.1663 | 16.4229 | 16.6795 | 17.4493 | 22.0683 | 25.6608 | 37.9779 | 49.5253 | 56.9669 | 56.4537 | 49.0121 | 57.2235 | 58.7632 | 58.5065 | 57.4801 | 51.8347 | 51.0649 | 50.0385 | 46.9592 | 38.7478 | 32.8458 | 27.7136
|  |  | P, кВт | 288 | 264 | 252 | 256 | 260 | 272 | 344 | 400 | 592 | 772 | 888 | 880 | 764 | 892 | 916 | 912 | 896 | 808 | 796 | 780 | 732 | 604 | 512 | 432
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ЦРП 1 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.11 | Ввод-1 ГРУ ТЭЦ яч.208 | расчет | I, A | 94.6882 | 86.2202 | 80.3182 | 78.2653 | 83.1409 | 97.5109 | 114.1904 | 122.1452 | 137.5417 | 151.9117 | 149.089 | 151.6551 | 150.1155 | 155.5042 | 146.0098 | 142.6739 | 141.904 | 145.2399 | 148.0626 | 151.1419 | 144.2135 | 139.0813 | 122.4018 | 104.6959
|  | счетчик | P, кВт | 885.6 | 806.4 | 751.2 | 732 | 777.6 | 912 | 1068 | 1142.4 | 1286.4 | 1420.8 | 1394.4 | 1418.4 | 1404 | 1454.4 | 1365.6 | 1334.4 | 1327.2 | 1358.4 | 1384.8 | 1413.6 | 1348.8 | 1300.8 | 1144.8 | 979.2
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | ТП-111 | расчет | I, A | 12.5738 | 12.0092 | 11.3934 | 12.4198 | 11.5473 | 11.5473 | 13.7028 | 16.7821 | 22.8381 | 24.583 | 23.8132 | 25.2502 | 24.737 | 30.1771 | 28.5861 | 27.5083 | 27.8163 | 26.3279 | 26.6872 | 25.2502 | 22.2222 | 18.4758 | 16.9361 | 16.115
|  | счетчик | P, кВт | 117.6 | 112.32 | 106.56 | 116.16 | 108 | 108 | 128.16 | 156.96 | 213.6 | 229.92 | 222.72 | 236.16 | 231.36 | 282.24 | 267.36 | 257.28 | 260.16 | 246.24 | 249.6 | 236.16 | 207.84 | 172.8 | 158.4 | 150.72
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ТП-113 | расчет | I, A | 24.0698 | 22.4275 | 20.426 | 19.8614 | 20.4773 | 28.2268 | 30.6903 | 30.0744 | 32.5892 | 39.8255 | 38.953 | 42.135 | 43.3667 | 40.9546 | 37.3108 | 37.8753 | 36.7462 | 38.2345 | 38.0806 | 38.3372 | 36.387 | 35.1039 | 30.8442 | 25.8661
|  | счетчик | P, кВт | 225.12 | 209.76 | 191.04 | 185.76 | 191.52 | 264 | 287.04 | 281.28 | 304.8 | 372.48 | 364.32 | 394.08 | 405.6 | 383.04 | 348.96 | 354.24 | 343.68 | 357.6 | 356.16 | 358.56 | 340.32 | 328.32 | 288.48 | 241.92
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ЦРП-2 яч.7 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТСН | расчет | I, A | 0.08297 | 0.083397 | 0.08297 | 0.083397 | 0.08297 | 0.083397 | 0.08297 | 0.08297 | 0.08297 | 0.082542 | 0.1159 | 0.085108 | 0.082542 | 0.082542 | 0.088957 | 0.086391 | 0.085964 | 0.086391 | 0.086391 | 0.085964 | 0.086819 | 0.085964 | 0.086819 | 0.086391
|  | счетчик | P, кВт | 0.776 | 0.78 | 0.776 | 0.78 | 0.776 | 0.78 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.772 | 1.084 | 0.796 | 0.772 | 0.772 | 0.832 | 0.808 | 0.804 | 0.808 | 0.808 | 0.804 | 0.812 | 0.804 | 0.812 | 0.808
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП-123 | расчет | I, A | 57.8394 | 51.7321 | 48.4475 | 45.7275 | 50.9623 | 57.6341 | 69.746 | 74.9808 | 81.9605 | 87.2979 | 86.2202 | 83.962 | 81.8578 | 84.27 | 79.9076 | 77.1363 | 77.1363 | 80.5235 | 83.0896 | 87.4006 | 85.4503 | 85.3477 | 74.2623 | 62.6123
|  | счетчик | P, кВт | 540.96 | 483.84 | 453.12 | 427.68 | 476.64 | 539.04 | 652.32 | 701.28 | 766.56 | 816.48 | 806.4 | 785.28 | 765.6 | 788.16 | 747.36 | 721.44 | 721.44 | 753.12 | 777.12 | 817.44 | 799.2 | 798.24 | 694.56 | 585.6
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Ввод-2 ГРУ ТЭЦ яч.320 | расчет | I, A | 83.9107 | 77.7521 | 73.6464 | 73.1332 | 71.0803 | 78.2653 | 88.5296 | 98.2807 | 105.979 | 118.8093 | 118.8093 | 120.0924 | 118.2961 | 117.0131 | 115.2168 | 112.9074 | 111.6243 | 113.4206 | 117.5263 | 122.4018 | 119.8358 | 116.2433 | 104.6959 | 91.0957
|  | счетчик | P, кВт | 784.8 | 727.2 | 688.8 | 684 | 664.8 | 732 | 828 | 919.2 | 991.2 | 1111.2 | 1111.2 | 1123.2 | 1106.4 | 1094.4 | 1077.6 | 1056 | 1044 | 1060.8 | 1099.2 | 1144.8 | 1120.8 | 1087.2 | 979.2 | 852
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-104 | расчет | I, A | 41.2625 | 39.7229 | 37.0541 | 36.9515 | 35.3092 | 39.8255 | 44.4958 | 52.9638 | 58.4039 | 69.2327 | 69.0275 | 68.2063 | 67.1799 | 65.5376 | 63.844 | 62.0477 | 58.7118 | 56.8643 | 57.4801 | 57.3261 | 54.2982 | 52.348 | 48.2936 | 43.3667
|  | счетчик | P, кВт | 385.92 | 371.52 | 346.56 | 345.6 | 330.24 | 372.48 | 416.16 | 495.36 | 546.24 | 647.52 | 645.6 | 637.92 | 628.32 | 612.96 | 597.12 | 580.32 | 549.12 | 531.84 | 537.6 | 536.16 | 507.84 | 489.6 | 451.68 | 405.6
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ТП-112 | расчет | I, A | 42.4942 | 38.1319 | 36.387 | 35.9764 | 35.8224 | 38.2345 | 43.9312 | 45.1629 | 47.4211 | 49.474 | 49.7306 | 51.5781 | 51.1676 | 51.2702 | 51.0649 | 50.757 | 52.7585 | 56.505 | 59.8922 | 65.0244 | 65.4863 | 63.7927 | 56.0431 | 47.7803
|  | счетчик | P, кВт | 397.44 | 356.64 | 340.32 | 336.48 | 335.04 | 357.6 | 410.88 | 422.4 | 443.52 | 462.72 | 465.12 | 482.4 | 478.56 | 479.52 | 477.6 | 474.72 | 493.44 | 528.48 | 560.16 | 608.16 | 612.48 | 596.64 | 524.16 | 446.88
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-108 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | ЦРП-2 яч.10 | счетчик | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 178.5989 | 163.9723 | 153.9646 | 151.3985 | 154.2212 | 175.7762 | 202.72 | 220.426 | 243.5207 | 270.7211 | 267.8984 | 271.7475 | 268.4116 | 272.5173 | 261.2266 | 255.5812 | 253.5284 | 258.6605 | 265.5889 | 273.5438 | 264.0493 | 255.3246 | 227.0978 | 195.7916
|  |  | P, кВт | 1670.4 | 1533.6 | 1440 | 1416 | 1442.4 | 1644 | 1896 | 2061.6 | 2277.6 | 2532 | 2505.6 | 2541.6 | 2510.4 | 2548.8 | 2443.2 | 2390.4 | 2371.2 | 2419.2 | 2484 | 2558.4 | 2469.6 | 2388 | 2124 | 1831.2
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ЦРП 2 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.7 | резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ввод 1 | расчет | I, A | 60 | 56 | 57 | 56 | 67 | 70 | 74 | 96 | 100 | 99 | 95 | 96 | 92 | 89 | 92 | 82 | 81 | 86 | 87 | 86 | 81 | 77 | 69 | 58
|  | расчет | P, кВт | 561.168 | 523.7568 | 533.1096 | 523.7568 | 626.6376 | 654.696 | 692.1072 | 897.8688 | 935.28 | 925.9272 | 888.516 | 897.8688 | 860.4576 | 832.3992 | 860.4576 | 766.9296 | 757.5768 | 804.3408 | 813.6936 | 804.3408 | 757.5768 | 720.1656 | 645.3432 | 542.4624
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | РП"Островная насосная" яч.6 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.5 |  |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ТП-135 | телеизмерение | I, A | 30 | 26 | 26 | 25 | 31 | 33 | 37 | 38 | 38 | 41 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 35 | 29
|  | расчет | P, кВт | 280.584 | 243.1728 | 243.1728 | 233.82 | 289.9368 | 308.6424 | 346.0536 | 355.4064 | 355.4064 | 383.4648 | 355.4064 | 364.7592 | 355.4064 | 355.4064 | 355.4064 | 355.4064 | 374.112 | 420.876 | 420.876 | 420.876 | 411.5232 | 392.8176 | 327.348 | 271.2312
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-138 | телеизмерение | I, A | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 32 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 | 31 | 22 | 19 | 20 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 11
|  | расчет | P, кВт | 102.8808 | 130.9392 | 130.9392 | 130.9392 | 149.6448 | 158.9976 | 149.6448 | 299.2896 | 346.0536 | 336.7008 | 336.7008 | 327.348 | 308.6424 | 280.584 | 289.9368 | 205.7616 | 177.7032 | 187.056 | 149.6448 | 149.6448 | 112.2336 | 121.5864 | 130.9392 | 102.8808
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | РП ФОС | телеизмерение | I, A | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 26 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18
|  | расчет | P, кВт | 177.7032 | 149.6448 | 158.9976 | 158.9976 | 187.056 | 187.056 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 205.7616 | 196.4088 | 205.7616 | 196.4088 | 196.4088 | 215.1144 | 205.7616 | 205.7616 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 233.82 | 205.7616 | 187.056 | 168.3504
Q, кВАр
tgφ
яч.22 | ВВ ОПН | телеизмерение | I, A | 37 | 35 | 35 | 35 | 41 | 43 | 46 | 60 | 62 | 61 | 59 | 60 | 57 | 55 | 57 | 51 | 50 | 53.75 | 54 | 53 | 50 | 48 | 43 | 36
|  | расчет | P, кВт | 346.0536 | 327.348 | 327.348 | 327.348 | 383.4648 | 402.1704 | 430.2288 | 561.168 | 579.8736 | 570.5208 | 551.8152 | 561.168 | 533.1096 | 514.404 | 533.1096 | 476.9928 | 467.64 | 502.713 | 505.0512 | 495.6984 | 467.64 | 448.9344 | 402.1704 | 336.7008
Q, кВАр
tgφ
яч.20 | ввод 2 | расчет | I, A | 74 | 73 | 74 | 72 | 89 | 88 | 90 | 99 | 109 | 104 | 103 | 103 | 106 | 97 | 101 | 97 | 97 | 99 | 96 | 93 | 93 | 91 | 83 | 80
|  | расчет | P, кВт | 692.1072 | 682.7544 | 692.1072 | 673.4016 | 832.3992 | 823.0464 | 841.752 | 925.9272 | 1019.4552 | 972.6912 | 963.3384 | 963.3384 | 991.3968 | 907.2216 | 944.6328 | 907.2216 | 907.2216 | 925.9272 | 897.8688 | 869.8104 | 869.8104 | 851.1048 | 776.2824 | 748.224
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ТП-128 | телеизмерение | I, A | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8
|  | расчет | P, кВт | 65.4696 | 56.1168 | 56.1168 | 56.1168 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 121.5864 | 149.6448 | 140.292 | 158.9976 | 149.6448 | 168.3504 | 140.292 | 149.6448 | 149.6448 | 149.6448 | 149.6448 | 140.292 | 121.5864 | 93.528 | 102.8808 | 84.1752 | 74.8224
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | ВВ ОПН | телеизмерение | I, A | 46 | 45 | 46 | 45 | 55 | 55 | 56 | 61 | 68 | 65 | 64 | 64 | 66 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 60 | 58 | 58 | 56 | 51 | 50
|  | расчет | P, кВт | 430.2288 | 420.876 | 430.2288 | 420.876 | 514.404 | 514.404 | 523.7568 | 570.5208 | 635.9904 | 607.932 | 598.5792 | 598.5792 | 617.2848 | 561.168 | 589.2264 | 561.168 | 561.168 | 570.5208 | 561.168 | 542.4624 | 542.4624 | 523.7568 | 476.9928 | 467.64
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-135 | телеизмерение | I, A | 28 | 28 | 28 | 27 | 38 | 37 | 39 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 39 | 42 | 39 | 38 | 42 | 40 | 40 | 43 | 41 | 36 | 31
|  | расчет | P, кВт | 261.8784 | 261.8784 | 261.8784 | 252.5256 | 355.4064 | 346.0536 | 364.7592 | 402.1704 | 420.876 | 420.876 | 383.4648 | 383.4648 | 383.4648 | 364.7592 | 392.8176 | 364.7592 | 355.4064 | 392.8176 | 374.112 | 374.112 | 402.1704 | 383.4648 | 336.7008 | 289.9368
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | РП"Островная насосная" яч.9 | телеизмерение | I, A | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32
|  | расчет | P, кВт | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 299.2896 | 299.2896
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-117 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | РП ФОС | телеизмерение | I, A | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9
|  | расчет | P, кВт | 56.1168 | 56.1168 | 65.4696 | 65.4696 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 93.528 | 140.292 | 102.8808 | 112.2336 | 130.9392 | 130.9392 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 74.8224 | 74.8224 | 65.4696 | 65.4696 | 65.4696 | 56.1168 | 84.1752
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 134 | 129 | 131 | 128 | 156 | 158 | 164 | 195 | 209 | 203 | 198 | 199 | 198 | 186 | 193 | 179 | 178 | 185 | 183 | 179 | 174 | 168 | 152 | 138
|  |  | P, кВт | 1253.2752 | 1206.5112 | 1225.2168 | 1197.1584 | 1459.0368 | 1477.7424 | 1533.8592 | 1823.796 | 1954.7352 | 1898.6184 | 1851.8544 | 1861.2072 | 1851.8544 | 1739.6208 | 1805.0904 | 1674.1512 | 1664.7984 | 1730.268 | 1711.5624 | 1674.1512 | 1627.3872 | 1571.2704 | 1421.6256 | 1290.6864
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ЦРП 3 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2
яч.8 | Ввод 2 (резерв) с яч.30 РП-40 |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.34 | ТП-603 | расчет | I, A | 3.0985 | 2.8099 | 2.6751 | 2.6366 | 2.6366 | 2.7329 | 3.3295 | 3.6952 | 4.1186 | 4.5035 | 4.5227 | 4.6574 | 4.8114 | 4.5997 | 4.7344 | 4.7729 | 4.7537 | 4.7921 | 5.1001 | 5.3118 | 5.2925 | 5.2156 | 4.3495 | 3.6182
|  | счетчик | P, кВт | 48.3 | 43.8 | 41.7 | 41.1 | 41.1 | 42.6 | 51.9 | 57.6 | 64.2 | 70.2 | 70.5 | 72.6 | 75 | 71.7 | 73.8 | 74.4 | 74.1 | 74.7 | 79.5 | 82.8 | 82.5 | 81.3 | 67.8 | 56.4
Q, кВАр
tgφ
яч.32 | ТП-5 | расчет | I, A | 8.1601 | 7.3326 | 6.8707 | 6.736 | 6.659 | 7.1401 | 9.1224 | 9.5843 | 9.5073 | 10.4311 | 10.893 | 10.6813 | 10.9122 | 10.5851 | 10.662 | 10.9122 | 11.8745 | 11.8938 | 12.7213 | 13.7798 | 14.1647 | 14.0493 | 12.1247 | 9.4881
|  | счетчик | P, кВт | 127.2 | 114.3 | 107.1 | 105 | 103.8 | 111.3 | 142.2 | 149.4 | 148.2 | 162.6 | 169.8 | 166.5 | 170.1 | 165 | 166.2 | 170.1 | 185.1 | 185.4 | 198.3 | 214.8 | 220.8 | 219 | 189 | 147.9
Q, кВАр
tgφ
яч.30 | ТП-612 | расчет | I, A | 2.4121 | 2.4121 | 2.4121 | 2.2068 | 2.3095 | 2.4121 | 2.3608 | 4.0544 | 5.3374 | 6.3125 | 7.031 | 6.8258 | 7.1337 | 6.8258 | 7.2877 | 7.2363 | 7.4416 | 6.9284 | 6.4152 | 5.8507 | 5.0808 | 3.9004 | 3.1306 | 2.6174
|  | счетчик | P, кВт | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 34.4 | 36 | 37.6 | 36.8 | 63.2 | 83.2 | 98.4 | 109.6 | 106.4 | 111.2 | 106.4 | 113.6 | 112.8 | 116 | 108 | 100 | 91.2 | 79.2 | 60.8 | 48.8 | 40.8
Q, кВАр
tgφ
яч.28 | ТП-601 | расчет | I, A | 15.3772 | 13.8376 | 12.9523 | 12.7983 | 12.7983 | 15.0308 | 17.6097 | 19.4188 | 20.8814 | 24.8845 | 26.0585 | 26.1355 | 25.5581 | 25.6543 | 25.3849 | 24.8268 | 25.5004 | 26.3472 | 26.8283 | 27.9253 | 27.3865 | 25.6351 | 20.7852 | 17.8599
|  | счетчик | P, кВт | 239.7 | 215.7 | 201.9 | 199.5 | 199.5 | 234.3 | 274.5 | 302.7 | 325.5 | 387.9 | 406.2 | 407.4 | 398.4 | 399.9 | 395.7 | 387 | 397.5 | 410.7 | 418.2 | 435.3 | 426.9 | 399.6 | 324 | 278.4
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | ТП-19 | расчет | I, A | 5.1963 | 4.9846 | 4.6959 | 4.542 | 4.5612 | 4.6959 | 8.0062 | 7.7752 | 8.1601 | 9.2764 | 10.5466 | 10.5081 | 10.5658 | 10.4503 | 10.4311 | 10.4888 | 10.3541 | 10.1039 | 9.9885 | 9.0647 | 8.545 | 7.3711 | 6.6012 | 5.7159
|  | счетчик | P, кВт | 81 | 77.7 | 73.2 | 70.8 | 71.1 | 73.2 | 124.8 | 121.2 | 127.2 | 144.6 | 164.4 | 163.8 | 164.7 | 162.9 | 162.6 | 163.5 | 161.4 | 157.5 | 155.7 | 141.3 | 133.2 | 114.9 | 102.9 | 89.1
Q, кВАр
tgφ
яч.24 | Резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-4 | расчет | I, A | 3.9004 | 3.3872 | 3.2846 | 3.2846 | 3.1819 | 6.3639 | 6.7744 | 7.0824 | 6.5692 | 6.6718 | 6.3639 | 6.6718 | 6.4665 | 6.0559 | 5.8507 | 6.3639 | 6.3639 | 5.748 | 6.2612 | 6.3639 | 7.3903 | 7.2877 | 6.2612 | 5.2348
|  | счетчик | P, кВт | 60.8 | 52.8 | 51.2 | 51.2 | 49.6 | 99.2 | 105.6 | 110.4 | 102.4 | 104 | 99.2 | 104 | 100.8 | 94.4 | 91.2 | 99.2 | 99.2 | 89.6 | 97.6 | 99.2 | 115.2 | 113.6 | 97.6 | 81.6
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-136 | расчет | I, A | 8.8786 | 7.9035 | 7.3903 | 7.339 | 7.4673 | 9.6484 | 12.8817 | 13.7028 | 13.5745 | 12.9074 | 11.8553 | 12.0092 | 11.6243 | 11.4704 | 12.7021 | 12.0349 | 11.65 | 12.4198 | 12.4968 | 14.1134 | 14.4727 | 14.2674 | 12.3428 | 10.5722
|  | счетчик | P, кВт | 138.4 | 123.2 | 115.2 | 114.4 | 116.4 | 150.4 | 200.8 | 213.6 | 211.6 | 201.2 | 184.8 | 187.2 | 181.2 | 178.8 | 198 | 187.6 | 181.6 | 193.6 | 194.8 | 220 | 225.6 | 222.4 | 192.4 | 164.8
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ТП-3 | расчет | I, A | 2.5404 | 2.2325 | 2.1555 | 2.0785 | 2.0785 | 2.3095 | 3.0408 | 4.8499 | 3.7721 | 4.234 | 3.8876 | 4.0416 | 4.5035 | 3.5027 | 3.1178 | 2.8483 | 2.9253 | 3.1563 | 3.3102 | 3.6182 | 3.7336 | 3.5797 | 3.2717 | 2.8483
|  | счетчик | P, кВт | 39.6 | 34.8 | 33.6 | 32.4 | 32.4 | 36 | 47.4 | 75.6 | 58.8 | 66 | 60.6 | 63 | 70.2 | 54.6 | 48.6 | 44.4 | 45.6 | 49.2 | 51.6 | 56.4 | 58.2 | 55.8 | 51 | 44.4
Q, кВАр
tgφ
яч.36 | Ввод 2 (яч.8 ПС "Емваль") | расчет | I, A | 49.5766 | 44.9577 | 42.4942 | 41.5704 | 41.8784 | 50.3464 | 63.1255 | 70.2079 | 71.9015 | 79.1378 | 81.1393 | 81.6012 | 81.4473 | 79.1378 | 80.0616 | 79.4457 | 80.8314 | 81.2933 | 83.1409 | 85.9122 | 86.0662 | 81.2933 | 68.8222 | 57.8907
|  | счетчик | P, кВт | 772.8 | 700.8 | 662.4 | 648 | 652.8 | 784.8 | 984 | 1094.4 | 1120.8 | 1233.6 | 1264.8 | 1272 | 1269.6 | 1233.6 | 1248 | 1238.4 | 1260 | 1267.2 | 1296 | 1339.2 | 1341.6 | 1267.2 | 1072.8 | 902.4
Q, кВАр
tgφ
яч.1 | ТП-3 | расчет | I, A | 1.2317 | 1.174 | 1.1547 | 1.097 | 1.0778 | 1.0585 | 1.174 | 1.3857 | 1.8091 | 2.4442 | 2.3865 | 2.3095 | 2.3672 | 2.117 | 1.2317 | 1.8283 | 2.3865 | 2.2902 | 1.963 | 1.4819 | 1.7898 | 1.4434 | 1.2895 | 1.1932
|  | счетчик | P, кВт | 19.2 | 18.3 | 18 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 18.3 | 21.6 | 28.2 | 38.1 | 37.2 | 36 | 36.9 | 33 | 19.2 | 28.5 | 37.2 | 35.7 | 30.6 | 23.1 | 27.9 | 22.5 | 20.1 | 18.6
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТП-603 | расчет | I, A | 2.1435 | 1.8404 | 1.7321 | 1.6238 | 1.8187 | 1.9053 | 2.2517 | 2.5115 | 2.4899 | 2.36 | 2.3383 | 2.4466 | 2.5982 | 2.4466 | 2.2734 | 2.4033 | 2.3383 | 2.4466 | 2.6415 | 3.0312 | 3.1394 | 3.226 | 2.9446 | 2.4033
|  | счетчик | P, кВт | 29.7 | 25.5 | 24 | 22.5 | 25.2 | 26.4 | 31.2 | 34.8 | 34.5 | 32.7 | 32.4 | 33.9 | 36 | 33.9 | 31.5 | 33.3 | 32.4 | 33.9 | 36.6 | 42 | 43.5 | 44.7 | 40.8 | 33.3
Q, кВАр
tgφ
яч.35 | Ввод 1 (яч.7 ПС "Емваль") | расчет | I, A | 54.873 | 48.9145 | 46.2818 | 46.1432 | 52.2402 | 55.9815 | 66.3741 | 73.7182 | 78.8453 | 86.4665 | 86.1894 | 88.1293 | 87.2979 | 83.6952 | 82.0323 | 80.5081 | 82.0323 | 82.8637 | 86.0508 | 90.9007 | 89.515 | 85.2194 | 73.7182 | 62.4942
|  | счетчик | P, кВт | 950.4 | 847.2 | 801.6 | 799.2 | 904.8 | 969.6 | 1149.6 | 1276.8 | 1365.6 | 1497.6 | 1492.8 | 1526.4 | 1512 | 1449.6 | 1420.8 | 1394.4 | 1420.8 | 1435.2 | 1490.4 | 1574.4 | 1550.4 | 1476 | 1276.8 | 1082.4
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ТП-139 | расчет | I, A | 4.3623 | 3.7978 | 3.5412 | 3.5412 | 3.5412 | 4.7216 | 5.748 | 6.3639 | 8.4681 | 7.5443 | 6.6205 | 8.1601 | 7.1337 | 6.6718 | 6.9284 | 7.031 | 6.9284 | 7.0824 | 7.5443 | 7.2877 | 6.8258 | 6.1586 | 5.4914 | 4.7216
|  | счетчик | P, кВт | 68 | 59.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 73.6 | 89.6 | 99.2 | 132 | 117.6 | 103.2 | 127.2 | 111.2 | 104 | 108 | 109.6 | 108 | 110.4 | 117.6 | 113.6 | 106.4 | 96 | 85.6 | 73.6
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-562 | расчет | I, A | 4.311 | 4.0031 | 3.3872 | 4.311 | 10.2643 | 7.6982 | 9.2379 | 12.2145 | 12.8304 | 14.2674 | 13.241 | 13.4462 | 14.0621 | 12.5225 | 10.4696 | 8.2114 | 6.9797 | 7.0824 | 6.8771 | 6.7744 | 6.7744 | 6.1586 | 5.0295 | 4.5163
|  | счетчик | P, кВт | 67.2 | 62.4 | 52.8 | 67.2 | 160 | 120 | 144 | 190.4 | 200 | 222.4 | 206.4 | 209.6 | 219.2 | 195.2 | 163.2 | 128 | 108.8 | 110.4 | 107.2 | 105.6 | 105.6 | 96 | 78.4 | 70.4
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП-136 | расчет | I, A | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 16 | 14 | 12
|  | счетчик | P, кВт | 102.8808 | 84.1752 | 84.1752 | 93.528 | 121.5864 | 130.9392 | 140.292 | 149.6448 | 168.3504 | 187.056 | 187.056 | 168.3504 | 168.3504 | 158.9976 | 177.7032 | 177.7032 | 168.3504 | 177.7032 | 177.7032 | 168.3504 | 187.056 | 149.6448 | 130.9392 | 112.2336
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-4 | расчет | I, A | 3.1819 | 2.874 | 2.7714 | 2.4634 | 2.4634 | 2.7714 | 3.6952 | 3.6952 | 3.4899 | 3.2846 | 3.4899 | 3.3872 | 3.5925 | 3.4899 | 3.5925 | 3.6952 | 3.6952 | 3.9004 | 4.6189 | 5.1322 | 5.6454 | 5.3374 | 4.7216 | 3.9004
|  | счетчик | P, кВт | 49.6 | 44.8 | 43.2 | 38.4 | 38.4 | 43.2 | 57.6 | 57.6 | 54.4 | 51.2 | 54.4 | 52.8 | 56 | 54.4 | 56 | 57.6 | 57.6 | 60.8 | 72 | 80 | 88 | 83.2 | 73.6 | 60.8
Q, кВАр
tgφ
яч.21 | Резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.25 | ТП-19 | расчет | I, A | 8.9299 | 8.0062 | 7.6982 | 8.2371 | 8.3141 | 8.3911 | 9.1609 | 9.4688 | 9.6998 | 10.2386 | 10.3926 | 10.6236 | 10.7005 | 9.8537 | 10.1617 | 10.0847 | 10.4696 | 11.0085 | 12.2402 | 14.7036 | 14.1647 | 14.3187 | 12.0092 | 10.1617
|  | счетчик | P, кВт | 139.2 | 124.8 | 120 | 128.4 | 129.6 | 130.8 | 142.8 | 147.6 | 151.2 | 159.6 | 162 | 165.6 | 166.8 | 153.6 | 158.4 | 157.2 | 163.2 | 171.6 | 190.8 | 229.2 | 220.8 | 223.2 | 187.2 | 158.4
Q, кВАр
tgφ
яч.27 | ТП-601 | расчет | I, A | 7.262 | 6.1586 | 5.8507 | 5.6197 | 5.748 | 6.0303 | 7.4673 | 8.2628 | 8.0318 | 8.6733 | 9.2122 | 8.853 | 8.9813 | 9.0069 | 9.0839 | 9.2635 | 9.7511 | 9.9051 | 10.8288 | 11.8809 | 11.8553 | 11.804 | 10.5466 | 8.8273
|  | счетчик | P, кВт | 113.2 | 96 | 91.2 | 87.6 | 89.6 | 94 | 116.4 | 128.8 | 125.2 | 135.2 | 143.6 | 138 | 140 | 140.4 | 141.6 | 144.4 | 152 | 154.4 | 168.8 | 185.2 | 184.8 | 184 | 164.4 | 137.6
Q, кВАр
tgφ
яч.29 | ТП-5 | расчет | I, A | 11.3549 | 10.2579 | 9.8537 | 9.6613 | 9.5458 | 11.6051 | 14.1455 | 14.7614 | 16.1278 | 20.3618 | 20.7852 | 20.9777 | 20.9969 | 19.9962 | 20.4388 | 20.0154 | 20.5928 | 20.1886 | 19.9769 | 19.8614 | 18.649 | 17.3018 | 15.7236 | 13.1447
|  | счетчик | P, кВт | 177 | 159.9 | 153.6 | 150.6 | 148.8 | 180.9 | 220.5 | 230.1 | 251.4 | 317.4 | 324 | 327 | 327.3 | 311.7 | 318.6 | 312 | 321 | 314.7 | 311.4 | 309.6 | 290.7 | 269.7 | 245.1 | 204.9
Q, кВАр
tgφ
яч.31 | ТП-612 | расчет | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | Ввод 1 (резерв) с яч.10 РП-40 |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A | 104.4496 | 93.8722 | 88.776 | 87.7136 | 94.1186 | 106.3279 | 129.4996 | 143.9261 | 150.7467 | 165.6043 | 167.3287 | 169.7306 | 168.7452 | 162.8329 | 162.0939 | 159.9538 | 162.8637 | 164.157 | 169.1917 | 176.8129 | 175.5812 | 166.5127 | 142.5404 | 120.3849
|  |  | P, кВт | 1723.2 | 1548 | 1464 | 1447.2 | 1557.6 | 1754.4 | 2133.6 | 2371.2 | 2486.4 | 2731.2 | 2757.6 | 2798.4 | 2781.6 | 2683.2 | 2668.8 | 2632.8 | 2680.8 | 2702.4 | 2786.4 | 2913.6 | 2892 | 2743.2 | 2349.6 | 1984.8
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ЦРП 4 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
яч.2а | Ввод |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.1 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.1а | ТП-1 | амперметр | I, A | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.4 | 10.8 | 11.1 | 8.67 | 11.67 | 10.2 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 5.79 | 4.56 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9
|  | расчет | P, кВт | 46.764 | 37.4112 | 37.4112 | 37.4112 | 37.4112 | 37.4112 | 37.4112 | 78.5635 | 101.0102 | 103.8161 | 81.0888 | 109.1472 | 95.3986 | 86.981 | 75.7577 | 67.3402 | 70.146 | 78.5635 | 54.1527 | 42.6488 | 42.0876 | 39.2818 | 36.4759 | 36.4759
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | ТП-17 | амперметр | I, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 15 | 22 | 15 | 19 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 10 | 12
|  | расчет | P, кВт | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 84.1752 | 93.528 | 102.8808 | 168.3504 | 140.292 | 205.7616 | 140.292 | 177.7032 | 140.292 | 168.3504 | 112.2336 | 112.2336 | 112.2336 | 102.8808 | 102.8808 | 93.528 | 149.6448 | 93.528 | 112.2336
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | ТП-2 |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3а | ввод |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.4а | ввод 2 с РП-40А (до тр-ра 10/6 кВ) | амперметр | I, A (10 кВ) | 9.6386 | 8.9157 | 8.9157 | 8.9157 | 8.9759 | 9.5181 | 10.0482 | 13.7711 | 20.0181 | 19.8434 | 24.1446 | 21.9096 | 24.8193 | 22.1325 | 21.7229 | 18.3072 | 17.2771 | 16.0843 | 13.6566 | 12.6867 | 12.0241 | 15.2771 | 11.7349 | 12.8434
|  | расчет | P, кВт | 150.2458 | 138.9773 | 138.9773 | 138.9773 | 139.9164 | 148.3677 | 156.6312 | 214.6637 | 312.0417 | 309.3185 | 376.3657 | 341.5274 | 386.8829 | 345.0019 | 338.6164 | 285.3731 | 269.3156 | 250.7227 | 212.8795 | 197.761 | 187.4316 | 238.1396 | 182.9242 | 200.2025
Q, кВАр
tgφ
яч.20 | ТП-1 | амперметр | I, A | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.68 | 0.46 | 0.48 | 1.8 | 3.52 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.12 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.48 | 0.9 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.2
|  | расчет | P, кВт | 9.3528 | 7.4822 | 7.4822 | 7.4822 | 8.4175 | 7.4822 | 6.3599 | 4.3023 | 4.4893 | 16.835 | 32.9219 | 24.3173 | 24.3173 | 25.2526 | 19.8279 | 22.4467 | 20.5762 | 14.9645 | 4.4893 | 8.4175 | 8.0434 | 10.2881 | 12.1586 | 11.2234
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Ввод 2 6 кВ (от тр-ра 10/6 кВ) | амперметр | I, A (6 кВ) | 16 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.8 | 16.68 | 22.86 | 33.23 | 32.94 | 40.08 | 36.37 | 41.2 | 36.74 | 36.06 | 30.39 | 28.68 | 26.7 | 22.67 | 21.06 | 19.96 | 25.36 | 19.48 | 21.32
|  | расчет | P, кВт | 149.6448 | 138.4214 | 138.4214 | 138.4214 | 139.3567 | 147.7742 | 156.0047 | 213.805 | 310.7935 | 308.0812 | 374.8602 | 340.1613 | 385.3354 | 343.6219 | 337.262 | 284.2316 | 268.2383 | 249.7198 | 212.028 | 196.97 | 186.6819 | 237.187 | 182.1925 | 199.4017
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | Резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-1 |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-55 | амперметр | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 1.2 | 0.97 | 1.5 | 1.4 | 1.14 | 1.08 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.76 | 0.7
|  | расчет | P, кВт | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 12.6263 | 11.2234 | 9.0722 | 14.0292 | 13.0939 | 10.6622 | 10.101 | 7.3887 | 6.547 | 6.547 | 13.0939 | 9.3528 | 9.3528 | 4.6764 | 7.1081 | 6.547
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | Компрессорная |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | резерв |  | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-2 | амперметр | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 3.84 | 4.92 | 5.6 | 8 | 8.6 | 6.76 | 8 | 6.28 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.52
|  | расчет | P, кВт | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 18.7056 | 24.3173 | 35.9148 | 46.0158 | 52.3757 | 74.8224 | 80.4341 | 63.2249 | 74.8224 | 58.7356 | 37.4112 | 37.4112 | 33.6701 | 33.6701 | 33.296 | 32.9219 | 32.9219
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, A (6 кВ) | 16 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.8 | 16.68 | 22.86 | 33.23 | 32.94 | 40.08 | 36.37 | 41.2 | 36.74 | 36.06 | 30.39 | 28.68 | 26.7 | 22.67 | 21.06 | 19.96 | 25.36 | 19.48 | 21.32
|  |  | P, кВт | 149.6448 | 138.4214 | 138.4214 | 138.4214 | 139.3567 | 147.7742 | 156.0047 | 213.805 | 310.7935 | 308.0812 | 374.8602 | 340.1613 | 385.3354 | 343.6219 | 337.262 | 284.2316 | 268.2383 | 249.7198 | 212.028 | 196.97 | 186.6819 | 237.187 | 182.1925 | 199.4017
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ЦРП 5 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.5 | ТП СОТ" Бумажник" | амперметр | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | расчет | P, кВт | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 9.3528 | 9.3528 | 28.0584 | 18.7056 | 9.3528 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 28.0584 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ТП-12 | амперметр | I, А | 52 | 52 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 60 | 92 | 81 | 97 | 80 | 74 | 91 | 76 | 101 | 72 | 90 | 86 | 72 | 77 | 64 | 72 | 62
|  | расчет | P, кВт | 486.3456 | 486.3456 | 579.8736 | 579.8736 | 598.5792 | 635.9904 | 617.2848 | 561.168 | 860.4576 | 757.5768 | 907.2216 | 748.224 | 692.1072 | 851.1048 | 710.8128 | 944.6328 | 673.4016 | 841.752 | 804.3408 | 673.4016 | 720.1656 | 598.5792 | 673.4016 | 579.8736
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-15А | амперметр | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | расчет | P, кВт | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 28.0584 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 28.0584 | 28.0584 | 28.0584 | 37.4112 | 28.0584 | 28.0584 | 28.0584 | 18.7056
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ТП-15А | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 9.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-9 | амперметр | I, А | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13.8 | 13.3333 | 13.2 | 12.9333 | 12.6667 | 12.4667 | 11.6 | 14.1333 | 14.6667 | 14.8667 | 14.7333 | 13.0667 | 12 | 11.3333 | 11 | 10
|  | расчет | P, кВт | 93.528 | 93.528 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 102.8808 | 112.2336 | 129.0686 | 124.704 | 123.457 | 120.9629 | 118.4688 | 116.5982 | 108.4925 | 132.1862 | 137.1744 | 139.045 | 137.7979 | 122.2099 | 112.2336 | 105.9984 | 102.8808 | 93.528
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Ввод-2 (6 кВ) | амперметр | I, А (6 кВ) | 72 | 72 | 78 | 77 | 79 | 86 | 89 | 85.3333 | 120.4667 | 108.2667 | 123.6667 | 105.2667 | 98.8667 | 115.6 | 99.8 | 127.8 | 102.2667 | 118 | 118.0667 | 102.4 | 106.3333 | 90.3333 | 96.6667 | 82.6667
|  | расчет | P, кВт | 673.4016 | 673.4016 | 729.5184 | 720.1656 | 738.8712 | 804.3408 | 832.3992 | 798.1056 | 1126.7006 | 1012.5965 | 1156.6296 | 984.5381 | 924.6802 | 1081.1837 | 933.4094 | 1195.2878 | 956.4797 | 1103.6304 | 1104.2539 | 957.7267 | 994.5144 | 844.8696 | 904.104 | 773.1648
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ТП-9 | амперметр | I, А | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9.3333 | 9.6667 | 8.9333 | 7.4667 | 7.3333 | 7.2 | 8.1333 | 8.2 | 8.6667 | 10.6 | 8.1333 | 12.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 10 | 8.6667 | 6.6667
|  | расчет | P, кВт | 65.4696 | 65.4696 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 74.8224 | 87.2928 | 90.4104 | 83.5517 | 69.8342 | 68.5872 | 67.3402 | 76.0694 | 76.693 | 81.0576 | 99.1397 | 76.0694 | 115.3512 | 105.9984 | 105.9984 | 93.528 | 81.0576 | 62.352
Q, кВАр
tgφ
яч. 20 | Ввод-2 (10 кВ) | амперметр | I, А (10 кВ) | 43.3735 | 43.3735 | 46.988 | 46.3855 | 47.5904 | 51.8072 | 53.6145 | 51.4056 | 72.5703 | 65.2209 | 74.498 | 63.4137 | 59.5582 | 69.6386 | 60.1205 | 76.988 | 61.6064 | 71.0843 | 71.1245 | 61.6867 | 64.0562 | 54.4177 | 58.2329 | 49.7992
|  | расчет | P, кВт | 405.6636 | 405.6636 | 439.4689 | 433.8347 | 445.1031 | 484.5427 | 501.4453 | 480.7865 | 678.7353 | 609.9979 | 696.7648 | 593.0952 | 557.0362 | 651.3155 | 562.2948 | 720.0529 | 576.1926 | 664.8376 | 665.2132 | 576.9438 | 599.1051 | 508.9576 | 544.641 | 465.7619
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | Ввод 1 |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, А (6 кВ) | 72 | 72 | 78 | 77 | 79 | 86 | 89 | 85.3333 | 120.4667 | 108.2667 | 123.6667 | 105.2667 | 98.8667 | 115.6 | 99.8 | 127.8 | 102.2667 | 118 | 118.0667 | 102.4 | 106.3333 | 90.3333 | 96.6667 | 82.6667
|  |  | P, кВт | 673.4016 | 673.4016 | 729.5184 | 720.1656 | 738.8712 | 804.3408 | 832.3992 | 798.1056 | 1126.7006 | 1012.5965 | 1156.6296 | 984.5381 | 924.6802 | 1081.1837 | 933.4094 | 1195.2878 | 956.4797 | 1103.6304 | 1104.2539 | 957.7267 | 994.5144 | 844.8696 | 904.104 | 773.1648
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Островная насосная 6 кВ (ЭРЭС) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.6 | ввод | телеизмерение | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ввод | телеизмерение | I, А | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32
|  | расчет | P, кВт | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 299.2896 | 299.2896
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, А | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32
|  |  | P, кВт | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 308.6424 | 299.2896 | 299.2896 | 299.2896
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ФОС 6 кВ (ЭРЭС) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.6 | ТП-127 | телеизмерение | I, А | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 26 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18
|  | расчет | P, кВт | 177.7032 | 149.6448 | 158.9976 | 158.9976 | 187.056 | 187.056 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 205.7616 | 196.4088 | 205.7616 | 196.4088 | 196.4088 | 215.1144 | 205.7616 | 205.7616 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 233.82 | 205.7616 | 187.056 | 168.3504
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ввод 1 | телеизмерение | I, А | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 26 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18
|  | расчет | P, кВт | 177.7032 | 149.6448 | 158.9976 | 158.9976 | 187.056 | 187.056 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 205.7616 | 196.4088 | 205.7616 | 196.4088 | 196.4088 | 215.1144 | 205.7616 | 205.7616 | 196.4088 | 243.1728 | 233.82 | 233.82 | 205.7616 | 187.056 | 168.3504
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ввод 2 | телеизмерение | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9
|  | расчет | P, кВт | 56.1168 | 56.1168 | 65.4696 | 65.4696 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 93.528 | 140.292 | 102.8808 | 112.2336 | 130.9392 | 130.9392 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 74.8224 | 74.8224 | 65.4696 | 65.4696 | 65.4696 | 56.1168 | 84.1752
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-127 | телеизмерение | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9
|  | расчет | P, кВт | 56.1168 | 56.1168 | 65.4696 | 65.4696 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 93.528 | 140.292 | 102.8808 | 112.2336 | 130.9392 | 130.9392 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 74.8224 | 74.8224 | 65.4696 | 65.4696 | 65.4696 | 56.1168 | 84.1752
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, А | 25 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 | 36 | 40 | 33 | 33 | 36 | 35 | 31 | 33 | 32 | 32 | 29 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 27
|  |  | P, кВт | 233.82 | 205.7616 | 224.4672 | 224.4672 | 261.8784 | 261.8784 | 271.2312 | 336.7008 | 374.112 | 308.6424 | 308.6424 | 336.7008 | 327.348 | 289.9368 | 308.6424 | 299.2896 | 299.2896 | 271.2312 | 317.9952 | 299.2896 | 299.2896 | 271.2312 | 243.1728 | 252.5256
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 40 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652
яч.14 | Т-1 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЦРП-3 яч.7 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | РП"СОЮЗ" | телеизмерение | I, A | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4
|  | расчет | P, кВт | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 77.94 | 109.116 | 109.116 | 77.94 | 77.94 | 109.116 | 155.88 | 124.704 | 140.292 | 109.116 | 124.704 | 140.292 | 109.116 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 77.94 | 93.528 | 77.94 | 109.116 | 62.352
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | РП КПД Т-1 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.764 | 124.704 | 62.352 | 140.292 | 109.116 | 93.528 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ТП 84 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | Ввод 1 | телеизмерение | I, A | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4
|  | расчет | P, кВт | 62.352 | 77.94 | 62.352 | 77.94 | 109.116 | 109.116 | 77.94 | 124.704 | 233.82 | 218.232 | 264.996 | 249.408 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 171.468 | 140.292 | 124.704 | 124.704 | 109.116 | 93.528 | 77.94 | 109.116 | 62.352
Q, кВАр
tgφ
яч.25 | Т-2 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.30 | ЦРП-3 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | РП КПД Т-2 | телеизмерение | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.764 | 77.94 | 109.116 | 77.94 | 62.352 | 46.764 | 93.528 | 77.94 | 62.352 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | 77.94 | 31.176 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.28 | ТП 84 | телеизмерение | I, A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | расчет | P, кВт | 15.588 | 31.176 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 31.176 | 77.94 | 77.94 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | 77.94 | 93.528 | 31.176 | 31.176 | 15.588 | 31.176 | 15.588 | 15.588
Q, кВАр
tgφ
яч.27 | РП "Союз" | телеизмерение | I, A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | расчет | P, кВт | 46.764 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 109.116 | 109.116 | 124.704 | 124.704 | 124.704 | 93.528 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 31.176
Q, кВАр
tgφ
яч.22 | Ввод 2 | телеизмерение | I, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 25 | 24 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5
|  | расчет | P, кВт | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 109.116 | 311.76 | 389.7 | 374.112 | 327.348 | 296.172 | 311.76 | 296.172 | 264.996 | 249.408 | 280.584 | 296.172 | 218.232 | 218.232 | 171.468 | 140.292 | 93.528 | 77.94
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, А | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 28 | 40 | 38 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | 22 | 21 | 17 | 14 | 13 | 9
|  |  | P, кВт | 124.704 | 140.292 | 124.704 | 140.292 | 171.468 | 171.468 | 187.056 | 436.464 | 623.52 | 592.344 | 592.344 | 545.58 | 514.404 | 498.816 | 467.64 | 420.876 | 420.876 | 420.876 | 342.936 | 327.348 | 264.996 | 218.232 | 202.644 | 140.292
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измерительный прибор | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП 40-А 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392
2 С-10 |  |  | U, кВ | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652
яч.1 | ввод с РП-40 яч.19 (яч.525 ГРУ ТЭЦ) | телеизмерение | I, A | 35 | 35 | 35 | 34 | 45 | 44 | 47 | 56 | 61 | 59 | 57 | 57 | 54 | 55 | 56 | 50 | 48 | 50 | 51 | 49 | 49 | 46 | 40 | 37
|  | расчет | P, кВт | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 529.992 | 701.46 | 685.872 | 732.636 | 872.928 | 950.868 | 919.692 | 888.516 | 888.516 | 841.752 | 857.34 | 872.928 | 779.4 | 748.224 | 779.4 | 794.988 | 763.812 | 763.812 | 717.048 | 623.52 | 576.756
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | ЦРП-2 яч.3 | телеизмерение | I, A | 34 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 46 | 54 | 58 | 60 | 57 | 56 | 54 | 54 | 56 | 50 | 48 | 48 | 51 | 49 | 45 | 40 | 40 | 34
|  | расчет | P, кВт | 529.992 | 514.404 | 514.404 | 514.404 | 701.46 | 701.46 | 717.048 | 841.752 | 904.104 | 935.28 | 888.516 | 872.928 | 841.752 | 841.752 | 872.928 | 779.4 | 748.224 | 748.224 | 794.988 | 763.812 | 701.46 | 623.52 | 623.52 | 529.992
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | ввод с РП-40 яч.24 (яч.641 ГРУ ТЭЦ) | телеизмерение | I, A | 55 | 52 | 52 | 52 | 64 | 65 | 65 | 70 | 82 | 79 | 85 | 81 | 83 | 80 | 80 | 81 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 71 | 62 | 63
|  | расчет | P, кВт | 857.34 | 810.576 | 810.576 | 810.576 | 997.632 | 1013.22 | 1013.22 | 1091.16 | 1278.216 | 1231.452 | 1324.98 | 1262.628 | 1293.804 | 1247.04 | 1247.04 | 1262.628 | 1184.688 | 1153.512 | 1122.336 | 1106.748 | 1075.572 | 1106.748 | 966.456 | 982.044
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | ЦРП-4 яч.4 | телеизмерение | I, A | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 15
|  | расчет | P, кВт | 155.88 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 171.468 | 264.996 | 264.996 | 327.348 | 296.172 | 311.76 | 311.76 | 264.996 | 311.76 | 280.584 | 233.82 | 202.644 | 218.232 | 187.056 | 233.82 | 171.468 | 233.82
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ЦРП-2 яч.20 | телеизмерение | I, A | 45 | 43 | 43 | 43 | 54 | 55 | 55 | 59 | 65 | 62 | 64 | 62 | 63 | 60 | 63 | 61 | 58 | 59 | 59 | 57 | 57 | 56 | 51 | 48
|  | расчет | P, кВт | 701.46 | 670.284 | 670.284 | 670.284 | 841.752 | 857.34 | 857.34 | 919.692 | 1013.22 | 966.456 | 997.632 | 966.456 | 982.044 | 935.28 | 982.044 | 950.868 | 904.104 | 919.692 | 919.692 | 888.516 | 888.516 | 872.928 | 794.988 | 748.224
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  |  | I, А | 90 | 87 | 87 | 86 | 109 | 109 | 112 | 126 | 143 | 138 | 142 | 138 | 137 | 135 | 136 | 131 | 124 | 124 | 123 | 120 | 118 | 117 | 102 | 100
|  |  | P, кВт | 1402.92 | 1356.156 | 1356.156 | 1340.568 | 1699.092 | 1699.092 | 1745.856 | 1964.088 | 2229.084 | 2151.144 | 2213.496 | 2151.144 | 2135.556 | 2104.38 | 2119.968 | 2042.028 | 1932.912 | 1932.912 | 1917.324 | 1870.56 | 1839.384 | 1823.796 | 1589.976 | 1558.8
Q, кВАр
Исп. Коншин Д.И.
т. 39-05-03