## Бланки БЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 18 декабря 2019 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 80 | 5.7 | 11.5 | 11.5
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 1 | 2 | 2
| Q МВАр | 5 | 0.5 | 1 | 1
| I A | 80 | 86.2 | 93.1 | 91.9
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 15 | 16.2 | 16
| Q МВАр- | 5 | 7.5 | 8.1 | 8
| I A | 80 | 46 | 46 | 51.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 8 | 8 | 9
| Q МВАр- | 5 | 4 | 4 | 4.5
| I A | 80 | 0 | 0 | 5.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 1
| Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0.5
| I A | 5 | 40.2 | 40.2 | 40.35
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 7 | 7 | 7 | АЧР
| Q МВАр | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| I A | 80 | -69.03 | -57.4 | -63.2
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | -12 | -10 | -11 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 6 | 5 | 5.5
| I A | 80 | -56.9 | -46 | -51.7
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | -9.9 | -8 | -9 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 4.9 | 4 | 4.5
| I A | 400 | 224.5 | 401.55 | 371.5 | АЧР
10 | P МВт | 2 | 3.6 | 6.4 | 5.9
| Q МВАр |  | 1.8 | 3.2 | 2.9
Т-1 | I A | 120 | 8 | 15 | 15
35 | P МВт | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
110 | I A | 80 | 22.9326 | 41.2285 | 38.4848
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-23 | I A |  | 0.5 | 1 | 0.5 | АОСН,АЧР | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-21 | I A |  | 58.5 | 52 | 61.5 | АОСН,АЧР | 0.93 | 0.83 | 0.98
Л-4 | I A |  | 11.5 | 18 | 17 | АЧР | 0.18 | 0.29 | 0.27
Л-19 | I A |  | 0 | 0.05 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 29 | 42 | 34.5 | АЧР | 0.46 | 0.67 | 0.55
Л-9 | I A |  | 4 | 25 | 21 | АЧР | 0.06 | 0.4 | 0.33
Л-5 | I A |  | 24.5 | 34.5 | 36.5 | АЧР | 0.39 | 0.55 | 0.58
Л-7 | I A |  | 49 | 141 | 112 | АОСН,АЧР | 0.78 | 2.24 | 1.78
Л-3 | I A |  | 2 | 3 | 3 | АОСН,АЧР | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-15 | I A |  | 18 | 23 | 27 | АЧР | 0.29 | 0.37 | 0.43
Л-11 | I A |  | 22.5 | 51 | 48.5 | АОСН.АЧР | 0.36 | 0.81 | 0.77
Л-25 | I A |  | 5 | 11 | 10 | АОСН,АЧР | 0.08 | 0.17 | 0.16
Всего 1с. |  |  | 224.5 | 401.55 | 371.5 |  | 3.57 | 6.38 | 5.9
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.57 | 6.4 | 5.91
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
10 | I A |  | 307.52 | 456.02 | 441.52
| P МВт |  | 4.9 | 7.2 | 7
| Q МВАр |  | 2.4 | 3.6 | 3.5
Т-2 | I A |  | 3.8 | 15.1 | 24.5
35 | P МВт |  | 0.2 | 0.8 | 1.3
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.4 | 0.7
110 | I A |  | 29.2344 | 46.2323 | 47.7692
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-16 | I A |  | 11 | 34 | 15 | АЧР | 0.17 | 0.54 | 0.24
Л-12 | I A |  | 37 | 58 | 56 | АОСН,АЧР | 0.59 | 0.92 | 0.89
Л-8 | I A |  | 70 | 90.5 | 95 | АОСН,АЧР | 1.11 | 1.44 | 1.51
Л-2 | I A |  | 22 | 31.5 | 29.5 | АЧР | 0.35 | 0.5 | 0.47
Л-1 | I A |  | 36.5 | 36 | 43 | АЧР | 0.58 | 0.57 | 0.68
Л-14 | I A |  | 39.5 | 69 | 71 | АЧР | 0.63 | 1.1 | 1.13
Л-13 | I A |  | 44.5 | 80 | 74 | АОСН,АЧР | 0.71 | 1.27 | 1.18
Л-10 | I A |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 47 | 57 | 58 | АОСН,АЧР | 0.75 | 0.91 | 0.92
Л-22 | I A |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН,АЧР | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 307.52 | 456.02 | 441.52 |  | 4.89 | 7.25 | 7.02
Всего по ПС: |  |  | 532.02 | 857.57 | 813.02 |  | 8.46 | 13.63 | 12.92
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | -0.06 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
Т-2 | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 6 | 16 | 16
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 0.3 | 0.9 | 0.9 | АЧР
Т-1 | Q МВАр |  | 0.2 | 0.4428 | 0.4428
| I A | 40 | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 3 | 3 | 3
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | АЧР
Т-1 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 2 | 2 | 2
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594
| I A | 40 | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.1188 | 0.1188 | 0.1188
| I А | 20 | 111 | 214 | 168.5
10 | P МВт | нет | 1.7 | 3.4 | 2.7
| Q МВАр | нет | 0.9 | 1.7 | 1.35
Т-1 | I A | 80 | 9 | 19 | 19 | АЧР
35 | P МВт | нет | 0.5 | 1 | 1
| Q МВАр | нет | 0.25 | 0.5 | 0.5
110 | I A | 40
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-11 | I А | 40 | 6 | 5 | 3 | АЧР,АОСН | 0.09 | 0.08 | 0.05
Л-8 | I А | 30 | 5 | 9 | 5 | АЧР,АОСН | 0.08 | 0.14 | 0.08
Л-1 | I А | 20 | 15 | 30 | 37 | АЧР,АОСН | 0.24 | 0.47 | 0.58
Л-4 | I А | 20 | 38 | 38 | 47 | АЧР | 0.6 | 0.6 | 0.74
Л-10 | I А | 40 | 2.5 | 23 | 7 | АЧР,АОСН | 0.04 | 0.36 | 0.11
Л-2 | I А | 40 | 24 | 82 | 43 | АЧР,АОСН | 0.38 | 1.29 | 0.68
Л-3 | I А | 20 | 20.5 | 27 | 26.5 | АЧР | 0.32 | 0.43 | 0.42
Всего по 1с. |  |  | 111 | 214 | 168.5 |  | 1.75 | 3.37 | 2.66
БАЛАНС 1с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 20 | 119.35 | 146.8 | 138.8
10 | P МВт | нет | 1.9 | 2.3 | 2.2
| Q МВАр | нет | 0.95 | 1.15 | 1.1
Т-2 | I A | 80 | 10 | 10 | 10 | АЧР
35 | P МВт | нет | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Q МВАр | нет | 0.25 | 0.25 | 0.25
110 | I A | 40 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | I A | 40 | 20 | 25.5 | 28.5 | АЧР | 0.31 | 0.4 | 0.45
Л-12 | I A | 40 | 7.5 | 8 | 7.5 | АЧР | 0.12 | 0.13 | 0.12
Л-5 | I A | 40 | 4.5 | 4.5 | 6 | АЧР,АОСН | 0.07 | 0.07 | 0.09
Л-9 | I A | 40 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | АЧР | 0.01 | 0 | 0
Л-7 | I A | 40 | 21 | 29 | 28.5 | АЧР | 0.33 | 0.46 | 0.45
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 66 | 79.5 | 68 | АЧР | 1.04 | 1.25 | 1.07
Всего по 2с. |  |  | 119.35 | 146.8 | 138.8 |  | 1.88 | 2.31 | 2.18
Всего по ПС: |  |  | 230.35 | 360.8 | 307.3 |  | 3.63 | 5.68 | 4.84
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
| 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
35кВ | 1с | 2.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
| 2с | 2.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 80 | 18.94 | 30.48 | 28.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 3.3 | 5.3 | 5
| Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| I A | 80 | 23 | 17.2 | 23
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 4 | 3 | 4
| Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 660 | 520 | 550
ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 250 | 620 | 610 | 610
ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 400 | 400 | 400 | 400
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 500 | 560 | 950 | 900
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I A | 400 | -396.37 | -270.74 | -314.06 | АЧР
6 | P МВт (-) | 15 | -3.6 | -2.5 | -2.9 | АОСН
| Q МВАр | 15 | 2.7 | 1.7 | 1.8
Т-1 35 | I A | 100 | 100.93 | 77.83 | 92.3
| P МВт | 10 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 10 | 2 | 1.9 | 2.2
110 | I A | 50 | 10.92 | 10.34 | 12.64
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 108.3 | 303.23 | 281.57
6 | P МВт(+) | 15 | 1 | 2.8 | 2.6 | АОСН
| Q МВАр(+) | 15 | 0.1 | 1.7 | 0.7
Т-2 35 | I A | 50 | 80.74 | 66.97 | 76.02
| P МВт | 5 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 1.7 | 1.6 | 1.5
110 | I A | 40 | 31.02 | 37.34 | 39.06
положение анцапф
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
6кВ | 1с | 1.5 | 6 | 6.1 | 6.1
| 2с | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 68.3 | 100.8 | 105.4
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 12 | 17.7 | 18.5
| Q МВАр |  | 6 | 8.5 | 9.2
| I A |  | -62.6 | -96.8 | -96.8
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | -11 | -17 | -17
| Q МВАр- |  | 5.5 | 8.5 | 8.5
| I A |  | 35 | 38 | 81
6 | P МВт |  | 0.32 | 0.35 | 0.74
| Q МВАр |  | 0.16 | 0.18 | 0.39
Т-1 35 | I A |  | 0.8 | 1 | 2.4
| P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | I A |  | 1 | 2 | 5
положение анцапф
| I A |  | 36 | 32 | 68
6 | P МВт |  | 0.33 | 0.29 | 0.62
| Q МВАр |  | 0.17 | 0.14 | 0.31
Т-2 35 | I А |  | 0.8 | 1 | 2.4
| P МВт |  | 0.05 | 0.05 | 0.13
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.02 | 0.06
110 | I A |  | 1 | 2 | 4
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
| 2с |  | 6 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 120 | 61 | 66 | 60
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 11.6 | 13 | 12
| Q МВАр | 10 | 6 | 7.5 | 6
| I, A | 100 | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 2.5 | 3 | 3.5 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
Л-3 |  |  | 2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 5.5 | 6.5 | 7 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12
положение анцапф
| I, A | 100 | 7.5 | 8.5 | 9
Т-2 10 | P МВт | 10 | 0.12 | 0.13 | 0.14
| Q МВАр | 10 | 0.06 | 0.06 | 0.07
110 | I A | нет | 0.68 | 0.74 | 0.83
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 7.5 | 8.5 | 9 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10 | 10.6
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10.6
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 2.5 | 3 | 4
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.04 | 0.05 | 0.06
| Q МВАр | нет | 0.02 | 0.02 | 0.03
110 | I A |  | 0.22 | 0.26 | 0.35
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 |  |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
Всего по 1с. |  |  | 2.5 | 3 | 4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
положение анцапф
| I A |  | 7.5 | 7.05 | 10
Т-2 10 | P МВт | нет | 0.11 | 0.11 | 0.15
| Q МВАр | нет | 0.05 | 0.05 | 0.07
110 | I A |  | 0.65 | 0.61 | 0.87
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.5 |  | 0.01 | 0 | 0.01
Л-4 |  |  | 4.5 | 4.5 | 6.5 |  | 0.07 | 0.07 | 0.1
Л-5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 7.5 | 7.05 | 10 |  | 0.13 | 0.12 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 10 | 10.05 | 14 |  | 0.17 | 0.17 | 0.22
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -28.7 | -40.2 | -40.2
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | -5 | -7 | -7
| Q МВАр |  | 2.5 | 3.5 | 3.5
| I A |  | 34.5 | 49.6 | 50.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 6 | 8.64 | 8.84
| Q МВАр |  | 3 | 4.3 | 4.42
| I A |  | 5 | 5 | 5
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Q МВАр- |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
положение анцапф
| I A |  | 47.5 | 75.5 | 84
10 | P МВт |  | 0.7 | 1.1 | 1.3
| Q МВАр |  | 0.35 | 0.5 | 0.7
Т-1 | I A |  | 6.5 | 15 | 12
35 | P МВт |  | 0.3 | 0.8 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.15 | 0.4 | 0.3
110 | I A |  | 6.13 | 11.17 | 11
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 33 | 52 | 58 | АЧР | 0.5 | 0.79 | 0.88
Л-4 | I A |  | 4 | 7 | 8.5 | АЧР | 0.06 | 0.11 | 0.13
Л-5 | I A |  | 3 | 5 | 5 | АЧР | 0.05 | 0.08 | 0.08
Л-6 | I A |  | 4.5 | 7 | 6.5 | АЧР | 0.07 | 0.11 | 0.1
Л-7 | I A |  | 3 | 4.5 | 6 | АЧР | 0.05 | 0.07 | 0.09
Всего по 1с. |  |  | 47.5 | 75.5 | 84 |  | 0.73 | 1.16 | 1.28
| I A |  | 15.5 | 31.5 | 37
10 | P МВт |  | 0.23 | 0.48 | 0.56
| Q МВАр |  | 0.11 | 0.24 | 0.28
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 1.35 | 2.74 | 3.22
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 12 | 23 | 28 | АЧР | 0.18 | 0.35 | 0.42
Л-3 |  |  | 2 | 4.5 | 4.5 | АЧР | 0.03 | 0.07 | 0.07
Л-8 |  |  | 1.5 | 4 | 4.5 | АЧР | 0.02 | 0.06 | 0.07
Всего по 2с |  |  | 15.5 | 31.5 | 37 |  | 0.23 | 0.48 | 0.56
Всего по ПС: |  |  | 63 | 107 | 121 |  | 0.96 | 1.64 | 1.84
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35.3 | 35.3 | 35.4
| 2с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 56.6 | 56.6 | 56.6
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 9.85 | 9.85 | 9.85
| Q МВАр |  | 4.9 | 4.9 | 4.9
| I A |  | -54.1 | -53.3 | -52.3
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | -9.41 | -9.28 | -9.1
| Q МВАр |  | 4.7 | 4.6 | 4.6
| I A |  | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0.69 | 0.69 | 0.69
| Q МВАр |  | 0.37 | 0.37 | 0.37
| I A |  | 5.5 | 7.5 | 7.55
10 | P МВт |  | 0.08 | 0.11 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Т-1 35 | I A |  | 3 | 3 | 3
110 | I A |  | 1.41 | 1.58 | 1.58
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 0.01 | 0.01 | 0
Л-5 |  |  | 3 | 4.5 | 5 |  | 0.05 | 0.07 | 0.08
Всего |  |  | 5.5 | 7.5 | 7.55 |  | 0.09 | 0.12 | 0.12
положение анцапф
| I A |  | 22.55 | 29.55 | 40.55
Т-2 10 | P МВт |  | 0.35 | 0.45 | 0.61
| Q, МВАр |  | 0.17 | 0.22 | 0.3
110 | IA |  | 2.02 | 2.57 | 3.53
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 |  |  | 1.5 | 1.5 | 5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.08
Л-7 |  |  | 5 | 7 | 7 |  | 0.08 | 0.11 | 0.11
Л-8 |  |  | 12 | 16 | 23.5 |  | 0.19 | 0.24 | 0.36
Л-9 |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
Всего |  |  | 22.55 | 29.55 | 40.55 |  | 0.35 | 0.45 | 0.63
Всего по ПС: |  |  | 28.05 | 37.05 | 48.1 |  | 0.44 | 0.57 | 0.75
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 8.1 | 8.1 | 10.6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.13 | 0.13 | 0.17
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.06 | 0.08
110 | I A |  | 0.8 | 1.5 | 1.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 4.5 | 4.5 | 5.5 |  | 0.07 | 0.07 | 0.09
Л-2 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 |  | 0.04 | 0.04 | 0.05
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-5 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 8.1 | 8.1 | 10.6 |  | 0.13 | 0.13 | 0.17
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 4.5 | 5 | 6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
| Q МВАр |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
110 | I A |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-3 |  |  | 2 | 2.5 | 2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 4.5 | 5 | 6 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 34.8 | 40.6 | 40.6
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 6 | 7 | 7
| Q МВАр- |  | 3 | 3.5 | 3.5
| I A |  | 34.8 | 40.6 | 46.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 6 | 7 | 8
| Q МВАр |  | 3 | 3.5 | 4
| I A |  | -3.5 | -7.19 | -8.38
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | -0.6 | -1.2 | -1.45
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.6 | 0.7
| I A |  | 152 | 204 | 198 | АЧР
10 | P МВт |  | 2.42 | 3.24 | 3.15
| Q МВАр |  | 1.21 | 1.72 | 1.62
Т-1 35 | I A |  | 2 | 2 | 2 | АЧР
| P МВт |  | 0.11 | 0.11 | 0.13
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
110 | I A |  | 14.63 | 19.42 | 18.87
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 8 | 12 | 10 |  | 0.13 | 0.19 | 0.16
Л-1 | I A |  | 27.5 | 37 | 32 |  | 0.44 | 0.59 | 0.51
Л-8 | I A |  | 7 | 7.5 | 8.5 | АОСН | 0.11 | 0.12 | 0.14
Л-10 | I A |  | 4 | 10 | 7 | АОСН | 0.06 | 0.16 | 0.11
Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 46.5 | 66.5 | 57.5 |  | 0.74 | 1.06 | 0.92
положение анцапф
| I A |  | 428 | 505 | 555 | АЧР
10 | P МВт |  | 6.8 | 8.02 | 8.82
| Q МВАр |  | 3.4 | 4.01 | 4.41
Т-2 35 | I A |  | 22 | 28 | 30 | АЧР
| P МВт |  | 1.21 | 1.52 | 1.66
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
110 | I A |  | 45.71 | 54.59 | 59.75
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 5 | 7 | 7 | АОСН | 0.08 | 0.11 | 0.11
Л-6 | I A |  | 13 | 23 | 16 | АОСН | 0.2 | 0.36 | 0.25
Л-12 | I A |  | 135 | 118 | 145 | АОСН | 2.1 | 1.84 | 2.26
Л-14 | I A |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 153.05 | 148.05 | 168.05 |  | 2.38 | 2.31 | 2.62
Всего по ПС: |  |  | 199.55 | 214.55 | 225.55 |  | 3.12 | 3.37 | 3.54
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
| 2с |  | 114 | 114 | 114
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС |  |  | 12.76 | 14.38 | 16.76
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 40.6 | 46.4 | 52.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 7 | 8 | 9
| Q МВАр |  | 3.5 | 4 | 4.5
| I A |  | 34.8 | 46.4 | 46.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 6 | 8 | 8
| Q МВАр |  | 3 | 4 | 4
| I A ( -) |  | -34.8 | -40.6 | -46.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | -6 | -7 | -8
| Q МВАр (-) |  | 3 | 3.5 | 4
| I A ( -) |  | -34.8 | -40.6 | -40.6
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | -6 | -7 | -7
| Q МВАр (-) |  | 3 | 3.5 | 3.5
| I A ( -) |  | -5.8 | -5.8 | -11.6
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | -1 | -1 | -2
| Q МВАр (-) |  | 0.5 | 0.5 | 1
| I A ( -) |  | 0 | -5.8 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | -1 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0.5 | 0.5 | 0
напряж. 110кВ | 1ш |  | 114 | 114 | 114
| 2ш |  | 114 | 114 | 114
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 5.6 | 5.6 | 5.6
CВ-110 кВ | P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 12.5 | 15 | 16
Т-1 10 | P МВт |  | 0.19 | 0.23 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.11 | 0.12
110 | I A |  | 1.11 | 1.33 | 1.42
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 4.5 | 5 | 5.5 |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 |  |  | 7 | 9 | 9 |  | 0.11 | 0.14 | 0.14
Всего по 1с. |  |  | 12.5 | 15 | 16 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25
положение анцапф
| I A |  | 61 | 64 | 54.5
Т-2 10 | P МВт |  | 0.9 | 1 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.45 | 0.5 | 0.4
110 | I A |  | 5.41 | 5.68 | 4.83
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 7 | 8 | 7.5 |  | 0.11 | 0.12 | 0.12
Л-4 |  |  | 54 | 56 | 47 |  | 0.83 | 0.86 | 0.73
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 61 | 64 | 54.5 |  | 0.94 | 0.98 | 0.85
Всего по ПС: |  |  | 73.5 | 79 | 70.5 |  | 1.14 | 1.22 | 1.1
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 11.5 | 12.5 | 15
Т-2 10 | P МВт |  | 0.18 | 0.19 | 0.23
| Q МВАр |  | 0.09 | 0.09 | 0.11
110 | I A
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-4 |  |  | 5.5 | 6 | 6.5 |  | 0.08 | 0.09 | 0.1
Л-5 |  |  | 3 | 3.5 | 4.5 |  | 0.05 | 0.05 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 11.5 | 12.5 | 15 |  | 0.18 | 0.19 | 0.23
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 12.6 | 21.05 | 22.55
Т-1 10 | P МВт |  | 0.19 | 0.33 | 0.35
| Q МВАр |  | 0.09 | 0.17 | 0.07
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 |  |  | 4.5 | 7 | 7.5 |  | 0.07 | 0.11 | 0.12
Л-5 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 |  |  | 0.05 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0.03 | 0.02
Всего по 1с |  |  | 4.6 | 9.05 | 9.05 |  | 0.07 | 0.14 | 0.14
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 в ремонте 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 4 | 7 | 9 |  | 0.06 | 0.11 | 0.14
Л-2 |  |  | 2 | 3 | 2.5 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Л-3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с |  |  | 8 | 12 | 13.5 |  | 0.12 | 0.19 | 0.21
Всего по ПС: |  |  | 12.6 | 21.05 | 22.55 |  | 0.19 | 0.33 | 0.35
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 121.5 | 161.5 | 174.5
Т-1 | P МВт |  | 1.97 | 2.62 | 2.83
| Q МВар |  | 0.8 | 1.31 | 1.41
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (в резерве) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A | [5 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 5.5 | 6 | 8 | АЧР | 0.09 | 0.1 | 0.13
Л-2 |  |  | 4 | 4.5 | 5.5 | АЧР | 0.06 | 0.07 | 0.09
Л-3 |  |  | 44.5 | 53 | 65.5 | АЧР | 0.72 | 0.86 | 1.06
Л-4 |  |  | 7 | 17 | 12.5 | АЧР | 0.11 | 0.28 | 0.2
Л-5 |  |  | 13 | 26 | 25 | АЧР | 0.21 | 0.42 | 0.4
Л-6 |  |  | 39.5 | 46 | 47.5 | АЧР | 0.64 | 0.75 | 0.77
Л-7 |  |  | 5 | 5.5 | 6 | АЧР | 0.08 | 0.09 | 0.1
Л-8 |  |  | 3 | 3.5 | 4.5 | АЧР | 0.05 | 0.06 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 121.5 | 161.5 | 174.5 |  | 1.96 | 2.63 | 2.82
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
Напряжение | 110кВ |  | 0 | 0 | 0
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 765 | 991 | 881 | АЧР
Т-1 | P МВт |  | 7.3 | 9 | 8
| Q МВАр |  | 3.65 | 4.5 | 4
КЛ-90 | I A
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 114 | 114 | 120
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 20 | 20 | 21
| Q МВАр |  | 10 | 10 | 11
| I A |  | -102.79 | -100.77 | -105.52
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | -18 | -17.7 | -18.5
| Q МВАр |  | 9 | 8.5 | 9.2
| I A |  | 71.5 | 87 | 95
10 | P МВт |  | 1.1 | 1.3 | 1.4
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.7 | 0.7
Т-1 | I A |  | 2 | 2 | 2
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.3
110 | I A |  | 6.95 | 8.1 | 8.79
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 9.5 | 12 | 12 | АЧР | 0.15 | 0.18 | 0.18
Л-7 | I A |  | 9 | 9.5 | 9 | АОСН,АЧР | 0.14 | 0.14 | 0.14
Л-8 | I A |  | 6 | 5.5 | 6.5 | АОСН,АЧР | 0.09 | 0.08 | 0.1
Л-2 | I A |  | 18.5 | 26 | 31 | АЧР | 0.29 | 0.39 | 0.47
Л-3 | I A |  | 11.5 | 14 | 14 | АЧР | 0.18 | 0.21 | 0.21
Л-4 | I A |  | 17 | 20 | 22.5 | АЧР | 0.27 | 0.3 | 0.34
Всего по 1с. |  |  | 71.5 | 87 | 95 |  | 1.12 | 1.3 | 1.44
положение анцапф
| I A |  | 48 | 59.5 | 66
10 | P МВт |  | 0.75 | 0.9 | 1
| Q МВАр |  | 0.38 | 0.45 | 0.5
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 4.26 | 5.13 | 5.69
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 1 | 1.5 | 1.5 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 9.5 | 10 | 12 | АОСН,АЧР | 0.15 | 0.15 | 0.18
Л-11 | I A |  | 25 | 37 | 37 | АОСН,АЧР | 0.39 | 0.56 | 0.56
Л-5 | I A |  | 6 | 4.5 | 6.5 | АОСН,АЧР | 0.09 | 0.07 | 0.1
Л-12 | I A |  | 6.5 | 6.5 | 9 | АОСН,АЧР | 0.1 | 0.1 | 0.14
Всего по 2с. |  |  | 48 | 59.5 | 66 |  | 0.75 | 0.9 | 1
Всего по ПС: |  |  | 119.5 | 146.5 | 161 |  | 1.87 | 2.2 | 2.44
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -68.3 | -68.3 | -62.6
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-1 | P МВт |  | -12 | -12 | -11
| Q МВАр |  | 6 | 6 | 5
| I A |  | 91.1 | 91.1 | 91.1
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-2 | P МВт |  | 16 | 16 | 16
| Q МВАр |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 132.5 | 156 | 146.5
Т-1 10 | P МВт |  | 2 | 2.4 | 2.2 | АЧР
| Q МВАр |  | 1 | 1.2 | 1.1
110 | I A |  | 11.54 | 13.45 | 12.76
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-11 | I A |  | 31 | 32.5 | 35 |  | 0.47 | 0.49 | 0.54
Л-7 | I A |  | 10 | 10.5 | 13 |  | 0.15 | 0.16 | 0.2
Л-2 | I A |  | 11 | 13 | 15 |  | 0.17 | 0.2 | 0.23
Л-3 | I A |  | 6 | 6 | 6.5 |  | 0.09 | 0.09 | 0.1
Л-4 | I A |  | 9 | 9 | 11 |  | 0.14 | 0.14 | 0.17
Л-12 | I A |  | 65.5 | 85 | 66 |  | 1 | 1.29 | 1.01
Всего 1с. |  |  | 132.5 | 156 | 146.5 |  | 2.02 | 2.37 | 2.25
| I A |  | 129 | 108.5 | 180.8
Т-2 10 | P МВт |  | 2 | 1.6 | 2.2 | АЧР
| Q МВАр |  | 1 | 0.8 | 1.1
110 | I A |  | 11.23 | 9.35 | 15.74
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I A |  | 31 | 31 | 45 |  | 0.47 | 0.47 | 0.69
Л-6 | I A |  | 11 | 11 | 14.5 |  | 0.17 | 0.17 | 0.22
Л-8 | I A |  | 5 | 5 | 7 |  | 0.08 | 0.08 | 0.11
Л-1 | I A |  | 6 | 7 | 9 |  | 0.09 | 0.11 | 0.14
Л-9 | I A |  | 31 | 30.5 | 45.5 |  | 0.47 | 0.46 | 0.7
Л-10 | I A |  | 45 | 24 | 59.8 |  | 0.69 | 0.36 | 0.91
Всего по 2с. |  |  | 129 | 108.5 | 180.8 |  | 1.97 | 1.65 | 2.77
Всего по ПС: |  |  | 261.5 | 264.5 | 327.3 |  | 3.99 | 4.02 | 5.02
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 0.03 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| A |  | 12 | 39 | 41
СВ-110 | P МВт |  | 1.1 | 5 | 6
| Q МВАр |  | 0.6 | 2.5 | 3
| A |  | -57.2 | -61.4 | -63.2
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | -9.96 | -10.69 | -11.01
| Q МВАр |  | 5 | 5.3 | 6
| A |  | 74.1 | 81.2 | 84.3
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 12.9 | 14.13 | 14.67
| Q МВАр |  | 6.5 | 7.2 | 7.3
| I A |  | 38.1 | 39.6 | 52.8
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.6 | 0.6 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 57.4 | 106.5 | 118.5
10 | P МВт |  | 0.9 | 1.6 | 1.8
| МВАр |  | 0.45 | 0.8 | 0.9
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 5.19 | 9.26 | 10.3
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 8.9 | 17 | 18.5 | АЧР | 0.14 | 0.26 | 0.28
Л-4 | I A |  | 43 | 81 | 92 | АЧР | 0.68 | 1.23 | 1.39
Л-5 | I A |  | 5.5 | 8.5 | 8 | АЧР | 0.09 | 0.13 | 0.12
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 57.4 | 106.5 | 118.5 |  | 0.91 | 1.62 | 1.79
положение анцапф
| I A |  | 68.8 | 119.5 | 123.5
10 | P МВт |  | 1.1 | 1.8 | 1.9
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.8 | 0.85
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0.1 | 0
110 | I A |  | 6.22 | 10.39 | 10.74
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 44.5 | 77 | 78.5 | АЧР | 0.7 | 1.17 | 1.19
Л-12 | I A |  | 2.5 | 3 | 2.5 | АЧР | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-7 | I A |  | 3.8 | 6.5 | 7 | АЧР | 0.06 | 0.1 | 0.11
Л-8 | I A |  | 3 | 6 | 5.5 | АЧР | 0.05 | 0.09 | 0.08
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 15 | 27 | 30 | АЧР | 0.24 | 0.41 | 0.45
Всего по 2с. |  |  | 68.8 | 119.5 | 123.5 |  | 1.09 | 1.82 | 1.87
Всего по ПС: |  |  | 126.2 | 226 | 242 |  | 2 | 3.44 | 3.66
110кВ | 1с. |  | 115 | 115 | 115
| 2с. |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 57.2 | 61.4 | 63.2
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 9.96 | 10.69 | 11.01
| Q МВАр |  | 5 | 5.3 | 6
| I A |  | -51.9 | -54.1 | -55.1
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | -9.04 | -9.42 | -9.6
| Q МВАр |  | 4.5 | 4.7 | 4.8
| I A |  | 58 | 83.5 | 92.5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.91 | 1.26 | 1.4
| Q МВАр |  | 0.45 | 0.6 | 0.7
110 | I A |  | 5.3 | 7.3 | 8.1
положение анцапф | [6 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 7 | 10 | 14 | АЧР | 0.11 | 0.15 | 0.21
Л-2 | I A |  | 12 | 12 | 15 | АЧР | 0.19 | 0.18 | 0.23
Л-3 | I A |  | 12 | 16.5 | 17 | АЧР | 0.19 | 0.25 | 0.26
Л-4 | I A |  | 4.5 | 5 | 6 | АЧР | 0.07 | 0.08 | 0.09
Л-5 | I A |  | 9.5 | 19 | 21 | АЧР | 0.15 | 0.29 | 0.32
Л-6 | I A |  | 10 | 10 | 11 | АЧР | 0.16 | 0.15 | 0.17
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | АЧР | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-9 | I A |  | 2.5 | 10.5 | 8 | АЧР | 0.04 | 0.16 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 58 | 83.5 | 92.5 |  | 0.92 | 1.27 | 1.41
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 148.1 | 148.1 | 159.5
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 26 | 26 | 28
| Q МВАр |  | 13 | 13 | 14
| I A |  | -96.8 | -96.8 | -96.8
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | -17 | -17 | -17
| Q МВАр |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 68.3 | 68.3 | 62.6
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 12 | 12 | 11
| Q МВАр |  | 6 | 6 | 5.5
| I A |  | -113.75 | -113.73 | -119.45
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | -19.96 | -19.96 | -20.96
| Q МВАр |  | 10 | 10 | 11
СОВ-110 | I A |  | 38.2 | 38.2 | 38.2
| P МВт |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
| Q МВАр |  | 3.3 | 3.3 | 3.3
Т-1 | I A |  | 27 | 24 | 20
10 | P МВт |  | 0.43 | 0.36 | 0.3
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.18 | 0.15
110 | I A |  | 2.28 | 1.86 | 1.56
Баланс Т-1 |  |  | -19.02 | -24.24 | -19.04 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 27 | 24 | 20 | АЧР | 0.43 | 0.36 | 0.3
Всего по 1с. |  |  | 27 | 24 | 20 |  | 0.43 | 0.36 | 0.3
положение анцапф
Т-2 | I A |  | 38.55 | 44.55 | 48.05
10 | P МВт |  | 0.61 | 0.67 | 0.73
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.33 | 0.35
110 | I A |  | 3.423 | 3.8405 | 4.1422
Баланс Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 5 | 5 | 6.5 | АЧР | 0.08 | 0.08 | 0.1
Л-5 | I A |  | 33.5 | 39.5 | 41.5 | АЧР | 0.52 | 0.6 | 0.63
Всего по 2с. |  |  | 38.55 | 44.55 | 48.05 |  | 0.6 | 0.68 | 0.73
Всего по ПС: |  |  | 65.55 | 68.55 | 68.05 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.15 | 0.17 | 0.15
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 68.3 | 96.8 | 96.8
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 12 | 17 | 17
| Q МВАр |  | 6 | 8.5 | 8.5
| I A |  | -56.9 | -77.45 | -80.38
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | -10 | -13.53 | -14.08
| Q МВАр |  | 5 | 6.9 | 7
S, МВА
| I A |  | 71.5 | 140 | 115
Т-1 10 | P МВт |  | 1.13 | 2.12 | 1.74 | АЧР
| Q МВАр |  | 0.6 | 1.06 | 1.3
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I A |  | 71.5 | 140 | 115 |  | 1.13 | 2.12 | 1.74
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 71.5 | 140 | 115 |  | 1.13 | 2.12 | 1.74
положение анцапф
| I A |  | 55 | 84.5 | 75.5
Т-2 10 | P МВт |  | 0.87 | 1.28 | 1.14 | АЧР
| Q МВАр |  | 0.43 | 0.7 | 0.57
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 18 | 26 | 31 |  | 0.29 | 0.39 | 0.47
Л-3 | I A |  | 34.5 | 56 | 42 |  | 0.55 | 0.85 | 0.64
Всего по 2с. |  |  | 55 | 84.5 | 75.5 |  | 0.88 | 1.28 | 1.15
Всего по ПС: |  |  | 126.5 | 224.5 | 190.5 |  | 2 | 3.4 | 2.9
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -73.5 | -80.5 | -83.5
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | -12.9 | -14.13 | -14.67
| Q МВАр |  | 6.5 | 7.2 | 7.3
| I A |  | 73.9 | 81 | 84
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 12.98 | 14.22 | 14.75
| Q МВАр |  | 6.5 | 7.1 | 7.4
| I A |  | 3.5 | 3 | 2.5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.06 | 0.05 | 0.04
| Q МВАр |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
110 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.2
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 3 | 2.5 | 2 |  | 0.05 | 0.04 | 0.03
Л-5 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 1с. |  |  | 3.5 | 3 | 2.5 |  | 0.06 | 0.05 | 0.04
положение анцапф
| I A |  | 1.05 | 2 | 2.5
Т-2 10 | P МВт |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.01 | 0.04
110 | I A |  | 0.1 | 0.2 | 0.3
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0.05 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 1.05 | 2 | 2.5 |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 4.55 | 5 | 5 |  | 0.08 | 0.09 | 0.08
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 4.2 | 5 | 5.3
ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0.28 | 0.42 | 0.38
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.21 | 0.19
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 8 | 8 | 9 |  | 0.08 | 0.07 | 0.08
Всего по 1с. |  |  | 8 | 8 | 9 |  | 0.08 | 0.07 | 0.08
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 25 | 29.5 | 33.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 9 | 13 | 14 |  | 0.08 | 0.12 | 0.13
Л-2 | I А |  | 8 | 8 | 10 |  | 0.07 | 0.07 | 0.09
Л-7 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 17.5 | 21.5 | 24.5 |  | 0.15 | 0.19 | 0.22
Всего по ПС: |  |  | 25.5 | 29.5 | 33.5 |  | 0.23 | 0.26 | 0.3
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с. |  | 36.3 | 36.5 | 36.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6 | 6
| 2с. |  | 6.1 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 5 | 6 | 6
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.4 | 0.4 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
Т-1 10 | I А |  | 15.55 | 20 | 20
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I А |  | 5 | 4.5 | 5 |  | 0.08 | 0.07 | 0.08
Л-3 | I А |  | 2.5 | 4 | 4.5 |  | 0.04 | 0.06 | 0.07
Всего по 1с. |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 0.13 | 0.14 | 0.16
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 2 | 7 | 5 |  | 0.03 | 0.11 | 0.08
Л-5 | I А |  | 2 | 3 | 3.5 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I А |  | 4 | 9 | 4.6 |  | 0.06 | 0.14 | 0.07
Всего по 2с. |  |  | 8.5 | 19.5 | 13.6 |  | 0.07 | 0.17 | 0.14
Всего по ПС: |  |  | 16.5 | 28.5 | 23.6 |  | 0.2 | 0.31 | 0.3
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.4 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.4 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.2 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 8.5 | 8.5 | 11
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 4 | 3.5 | 4.5 |  | 0.06 | 0.05 | 0.07
Л-4 | I А |  | 4 | 4.5 | 6 |  | 0.06 | 0.07 | 0.09
Л-5 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего 1с. |  |  | 8.5 | 8.5 | 11 |  | 0.13 | 0.13 | 0.17
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 15.5 | 16.5 | 18.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I А |  | 14 | 15 | 16.5 |  | 0.21 | 0.23 | 0.25
Всего по 2с. |  |  | 15.5 | 16.5 | 18.5 |  | 0.24 | 0.26 | 0.28
Всего по ПС: |  |  | 24 | 25 | 29.5 |  | 0.37 | 0.39 | 0.45
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.4 | 35.5 | 35
| 2с. |  | 35 | 35.5 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10 | 10 | 10
| 2с. |  | 10 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 (Т-1) |  |  | 5.4 | 5.6 | 5.2
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 (Т-2) |  |  | 6 | 6.4 | 6.4
Т-1 10 | I А |  | 9.5 | 14 | 15.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 8 | 8 | 8.4 |  | 0.12 | 0.12 | 0.13
Л-5 | I А |  | 4 | 5 | 6 |  | 0.06 | 0.08 | 0.09
Л-7 | I А |  | 2 | 3 | 2.5 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Всего по 1с. |  |  | 14 | 16 | 16.9 |  | 0.21 | 0.25 | 0.26
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 16 | 19 | 22
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 25 | 26 | 26 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 25 | 26 | 26 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39
Всего по ПС: |  |  | 39 | 42 | 42.9 |  | 0.6 | 0.64 | 0.65
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.2 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.4 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 22 | 19.5 | 24.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I А |  | 16.5 | 14.5 | 17 |  | 0.25 | 0.22 | 0.26
Л-5 | I А |  | 5 | 4.5 | 7 |  | 0.08 | 0.07 | 0.11
Всего по 1с. |  |  | 22 | 19.5 | 24.5 |  | 0.34 | 0.3 | 0.38
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 3 | 3.5 | 4.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 2.5 | 3 | 4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
Л-4 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 3 | 3.5 | 4.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 25 | 23 | 29 |  | 0.39 | 0.36 | 0.45
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 2с. |  | 35.1 | 35.1 | 35.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.4 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 5 | 6 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 4 | 7 | 5
Т-1 | I А |  | 9 | 10 | 8.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I А |  | 7 | 8 | 6.5 |  | 0.11 | 0.13 | 0.1
Всего по 1с. |  |  | 9 | 10 | 8.5 |  | 0.14 | 0.16 | 0.13
Положение анцапф
Т-2 в рез. | I А |  | 17 | 24 | 22
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 4.5 | 4 | 4.5 |  | 0.07 | 0.06 | 0.07
Л-2 | I А |  | 4.5 | 5 | 5.5 |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
Л-3 | I А |  | 0.5 | 3 | 1 |  | 0.01 | 0.05 | 0.02
Л-4 | I А |  | 7.5 | 12 | 11 |  | 0.12 | 0.19 | 0.18
Всего по 2с. |  |  | 17 | 24 | 22 |  | 0.27 | 0.38 | 0.36
Всего по ПС: |  |  | 26 | 34 | 30.5 |  | 0.41 | 0.54 | 0.49
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.4 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.4 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 6.5 | 7.3 | 9.87
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 3.9 | 5.6 | 5.3
Т-1 10 | I А |  | 33.5 | 48 | 51
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 14 | 17 | 19 |  | 0.22 | 0.26 | 0.29
Л-2 | I А |  | 15 | 26 | 26 |  | 0.24 | 0.4 | 0.4
Л-3 | I А |  | 4.5 | 5 | 6 |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
Всего по 1с. |  |  | 33.5 | 48 | 51 |  | 0.53 | 0.74 | 0.78
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 1.55 | 1.55 | 2.55
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 1.55 | 1.55 | 2.55 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 35.05 | 49.55 | 53.55 |  | 0.56 | 0.77 | 0.82
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
| 2с. |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.2 | 10.2
| 2с. |  | 10.3 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А |  | 3.7 | 4.6 | 3.5
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 3 | 3 | 3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-5 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-6 | I А |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 4.5 | 4.5 | 5.5 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 9.5 | 12.5 | 14
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 3 | 5.5 | 6 |  | 0.05 | 0.08 | 0.09
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I А |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 5 | 8 | 8.5 |  | 0.09 | 0.12 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 9.5 | 12.5 | 14 |  | 0.17 | 0.2 | 0.22
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.5 | 35.2
| 2с. |  | 35.3 | 35.5 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.5 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 17.5 | 22.5 | 20.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-3 | I А |  | 14 | 19 | 16 |  | 0.22 | 0.29 | 0.24
Л-4 | I А |  | 2 | 2 | 2.5 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Всего по 1с. |  |  | 17.5 | 22.5 | 20.5 |  | 0.27 | 0.34 | 0.31
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6.55 | 6.55 | 6.55
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по 2с. |  |  | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 24.05 | 29.05 | 27.05 |  | 0.37 | 0.44 | 0.41
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
| 2с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 9.6 | 10.5 | 8.4
Т-1 | I А |  | 37 | 43.5 | 33
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 37 | 45 | 23
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 11 | 11.5 | 11.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 10.8 | 11 | 9.1 |  | 0.17 | 0.17 | 0.14
Л-2 | I А |  | 14.6 | 15 | 13 |  | 0.22 | 0.23 | 0.2
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 8.4 | 10.9 | 7.2 |  | 0.13 | 0.16 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 33.8 | 36.9 | 29.3 |  | 0.52 | 0.56 | 0.45
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
| 2с. |  | 36 | 36 | 36
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6 | 6
10 кВ | 2с. | 2 | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 2.5 | 2.79 | 3.14
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 2.1 | 3.07 | 3.57
Т-1 | I А |  | 9 | 11 | 12.5 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 3 | 4 | 4.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
Л-3 | I А |  | 2 | 2 | 2.5 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-5 | I А |  | 3 | 4 | 3.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-7 | I А |  | 1 | 1 | 2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 9 | 11 | 12.5 |  | 0.15 | 0.17 | 0.19
Т-2 | I А |  | 7 | 9.5 | 11 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 4.5 | 7 | 8.5 |  | 0.07 | 0.11 | 0.13
Л-4 | I А |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I А |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 7 | 9.5 | 11 |  | 0.11 | 0.15 | 0.17
Всего по ПС: |  |  | 16 | 20.5 | 23.5 |  | 0.26 | 0.32 | 0.36
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.8 | 35 | 35
| 2с. |  | 35.8 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 27.5 | 33.5 | 38.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 12.5 | 15 | 17 |  | 0.19 | 0.23 | 0.26
Л-1 | I А |  | 2 | 2 | 3 |  | 0.03 | 0.03 | 0.05
Л-2 | I А |  | 9 | 12 | 12.5 |  | 0.14 | 0.18 | 0.19
Л-3 | I А |  | 3 | 3.5 | 5 |  | 0.05 | 0.05 | 0.08
Л-4 | I А |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 27.5 | 33.5 | 38.5 |  | 0.43 | 0.51 | 0.6
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А | 40 | откл | откл | откл |  | Мощность Р,МВт
[7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 33 | 45.5 | 45.5 |  | 0.5 | 0.69 | 0.69
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I А |  | 16 | 27 | 26.5 |  | 0.24 | 0.41 | 0.4
Л-21 | I А |  | 34 | 47 | 43.5 |  | 0.52 | 0.71 | 0.66
Л-35 | I А |  | 53.5 | 74 | 68 |  | 0.82 | 1.12 | 1.03
Л-1 | I А |  | 40 | 44 | 44 |  | 0.61 | 0.67 | 0.67
Всего по ПС: |  |  | 176.5 | 237.5 | 227.5 |  | 2.69 | 3.6 | 3.45
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 95 | 100 | 60
Т-1 | P МВт |  | 1.5 | 1.5 | 0.91
| Q МВАр |  | 0.75 | 0.75 | 0.45
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
РП В.Остров
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Мощность Р,МВт
[7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | I А |  | 3 | 4 | 3 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-18 | I А |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 6 | 10 | 7 |  | 0.11 | 0.15 | 0.12
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10 | 10 | 10
2с.
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Варгусово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I | 0 | -11.5 | -11.5 | -11.5
ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | P | 0 | -2 | -2 | -2
| Q | 0 | 1 | 1 | 1
| I | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5
ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | P | 0 | 2 | 2 | 2
| Q | 0 | 1 | 1 | 1
| I A | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 2 | 2 | 2
| Q МВАр | 0 | 1 | 1 | 1
| I, A | 0 | 13 | 4 | 14
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0.2 | 0.06 | 0.21
| Q МВАр | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.1
110 | I A | 0 | 1.13 | 0.35 | 1.22
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 13 | 4 | 14 |  | 0.2 | 0.06 | 0.21
Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 13 | 4 | 14 |  | 0.2 | 0.06 | 0.21
положение анцапф
| I, A | 0 | 30.5 | 11 | 31
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0.46 | 0.17 | 0.47
| Q МВАр | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.23
110 | I A | 0 | 2.65 | 0.96 | 2.7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 14 | 2 | 14 |  | 0.21 | 0.03 | 0.21
Л-4 | I A |  | 16.5 | 9 | 17 |  | 0.25 | 0.14 | 0.26
Всего по 2с. |  |  | 30.5 | 11 | 31 |  | 0.46 | 0.17 | 0.47
Всего по ПС: |  |  | 43.5 | 15 | 45 |  | 0.66 | 0.23 | 0.68
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Бор
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | P |  | 0 | 0 | 0
| Q |  | 0 | 0 | 0
| I |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | P |  | 0 | 0 | 0
| Q |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
CВ-110 кВ | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I, A |  | 7 | 1.5 | 8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.11 | 0.02 | 0.12
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.01 | 0.06
110 | I A |  | 0.61 | 0.13 | 0.7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 6.5 | 1 | 7 |  | 0.1 | 0.02 | 0.11
Л-5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 7 | 1.5 | 8 |  | 0.11 | 0.03 | 0.13
положение анцапф
| I, A | 0 | 47 | 11 | 49
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0.71 | 0.17 | 0.74
| Q МВАр | 0 | 0.35 | 0.08 | 0.38
110 | I A | 0 | 4.09 | 0.96 | 4.26
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 29 | 8.5 | 30 |  | 0.44 | 0.13 | 0.45
Л-4 | I A |  | 11 | 1 | 11 |  | 0.17 | 0.02 | 0.17
Всего по 2с. |  |  | 40 | 9.5 | 41 |  | 0.61 | 0.15 | 0.62
Всего по ПС: |  |  | 47 | 11 | 49 |  | 0.72 | 0.18 | 0.75
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 - Мощн. БЭС
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 18 декабря 2019
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.99 | 7.18 | 6.7
|  | Q, Мвар | 2.21 | 3.98 | 3.71
| Т-2 | Р, МВт | 5.09 | 8.05 | 8.32
|  | Q, Мвар | 2.82 | 4.46 | 4.61
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.11 | 1.11
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 15 | 16.2 | 16
|  | Q, Мвар | 8.31 | 8.97 | 8.86
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 8 | 8 | 9
|  | Q, Мвар | 4.43 | 4.43 | 4.99
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.55
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 7 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 3.88 | 3.88 | 3.88
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -12 | -10 | -11
|  | Q, Мвар | -6.65 | -5.54 | -6.09
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -9.9 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -5.48 | -4.43 | -4.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.24 | 4.4 | 3.68
|  | Q, Мвар | 1.24 | 2.44 | 2.04
| Т-2 | Р, МВт | 2.42 | 2.85 | 2.73
|  | Q, Мвар | 1.34 | 1.58 | 1.51
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 1.8 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1 | 1.22
| Т-2 | Р, МВт | 5.4 | 6.5 | 6.8
|  | Q, Мвар | 2.99 | 3.6 | 3.77
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.31 | 5
|  | Q, Мвар | 1.83 | 2.94 | 2.77
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 4 | 2.99 | 4
|  | Q, Мвар | 2.22 | 1.66 | 2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.35 | 0.88
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.19 | 0.49
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.35 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.19 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.13 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.08
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 11.6 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.43 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.07 | 1.94 | 1.91
|  | Q, Мвар | 0.59 | 1.07 | 1.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.24 | 0.48 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.27 | 0.31
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -5 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.88 | -3.88
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 6 | 8.64 | 8.84
|  | Q, Мвар | 3.32 | 4.79 | 4.9
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25 | 0.28 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.16 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.45 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.25 | 0.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.08 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.39 | 1.88 | 1.83
| Т-2 | Р, МВт | 7.9 | 9.4 | 10.3
|  | Q, Мвар | 4.38 | 5.21 | 5.71
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 6 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 3.32 | 3.88 | 3.88
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 6 | 7 | 8
|  | Q, Мвар | 3.32 | 3.88 | 4.43
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | -0.6 | -1.2 | -1.45
|  | Q, Мвар | -0.33 | -0.66 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 7 | 8 | 9
|  | Q, Мвар | 3.88 | 4.43 | 4.99
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 6 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | 3.32 | 4.43 | 4.43
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -6 | -7 | -8
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.88 | -4.43
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -6 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.88 | -3.88
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -2
|  | Q, Мвар | -0.55 | -0.55 | -1.11
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | 0 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | -0.55 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19 | 0.23 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.13 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.94 | 0.99 | 0.84
|  | Q, Мвар | 0.52 | 0.55 | 0.47
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.19 | 0.23
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.11 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19 | 0.33 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.18 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.97 | 2.62 | 2.83
|  | Q, Мвар | 1.09 | 1.45 | 1.57
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.3 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.04 | 4.99 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.22 | 1.42 | 1.54
|  | Q, Мвар | 0.68 | 0.79 | 0.85
| Т-2 | Р, МВт | 0.75 | 0.9 | 1
|  | Q, Мвар | 0.42 | 0.5 | 0.55
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.03 | 2.36 | 2.24
|  | Q, Мвар | 1.12 | 1.31 | 1.24
| Т-2 | Р, МВт | 1.97 | 1.64 | 2.76
|  | Q, Мвар | 1.09 | 0.91 | 1.53
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -12 | -12 | -11
|  | Q, Мвар | -6.65 | -6.65 | -6.09
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 16 | 16 | 16
|  | Q, Мвар | 8.86 | 8.86 | 8.86
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.61 | 1.79
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.89 | 0.99
| Т-2 | Р, МВт | 1.08 | 1.81 | 1.87
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1.04
| СВ-110 | Р, МВт | 2.09 | 6.79 | 7.14
|  | Q, Мвар | 1.16 | 3.76 | 3.96
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -9.96 | -10.69 | -11
|  | Q, Мвар | -5.52 | -5.92 | -6.09
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 12.9 | 14.14 | 14.68
|  | Q, Мвар | 7.15 | 7.83 | 8.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.92 | 1.27 | 1.41
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.7 | 0.78
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 9.96 | 10.69 | 11.01
|  | Q, Мвар | 5.52 | 5.92 | 6.1
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -9.04 | -9.42 | -9.6
|  | Q, Мвар | -5.01 | -5.22 | -5.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.33 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.18 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.67 | 0.73
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.37 | 0.4
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 26 | 26 | 28
|  | Q, Мвар | 14.4 | 14.4 | 15.51
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -17 | -17 | -17
|  | Q, Мвар | -9.42 | -9.42 | -9.42
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 12 | 12 | 11
|  | Q, Мвар | 6.65 | 6.65 | 6.09
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -19.96 | -19.96 | -20.96
|  | Q, Мвар | -11.06 | -11.06 | -11.61
| СОВ-110 | Р, МВт | 6.7 | 6.7 | 6.7
|  | Q, Мвар | 3.71 | 3.71 | 3.71
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 12 | 17 | 17
|  | Q, Мвар | 6.65 | 9.42 | 9.42
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -10 | -13.53 | -14.08
|  | Q, Мвар | -5.54 | -7.5 | -7.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.04 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.03
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -12.9 | -14.13 | -14.67
|  | Q, Мвар | -7.15 | -7.83 | -8.13
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 12.98 | 14.22 | 14.75
|  | Q, Мвар | 7.19 | 7.88 | 8.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.06 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.03 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.46 | 0.17 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.09 | 0.26
| СВ-110 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.11 | 1.11
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1.11 | -1.11 | -1.11
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.11 | 1.11
| Напряж. 110 кВ |  | 115 | 115 | 115
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.02 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.01 | 0.07
| Т-2 | Р, МВт | 0.71 | 0.17 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.39 | 0.09 | 0.41
| СВ-110 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 115 | 115 | 115
| ИТОГО: | Р, МВт | 57.41 | 75.81 | 79.32

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
18 декабря 2019г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип устройства СК, БСК, УКРМ | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2019г.
18-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания- внести!
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 12.64 | 92.3 | -314.06 | 115 | 36.5 | 6.1 | 2.51 | 10.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 39.06 | 76.02 | 281.57 | 115 | 36.5 | 6.1 | 7.77 | 31.08
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 | 18.87 | 2 | 198 | 114 | 35.9 | 10.5 | 3.72 | 23.25
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 59.75 | 30 | 555 | 114 | 36.5 | 10.3 | 11.78 | 47.12
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11 | 12 | 84 | 115 | 35.4 | 10 | 2.19 | 34.76
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 3.22 | 0 | 37 | 115 | 35.4 | 10 | 0.64 | 4
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.58 | 3 | 7.55 | 115 | 35.4 | 10 | 0.31 | 4.92
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.53 |  | 40.55 | 115 |  | 10 | 0.7 | 11.11
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 | 0.19 | 7.6
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 19 | 168.5 |  | 35.8 | 10.4 | 4.21 | 26.31
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10 | 138.8 |  | 35.8 | 10.4 | 3.12 | 19.5
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 4.4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10.6 | 0 | 0 | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.83 |  | 9 | 115 |  | 10.6 | 0.17 | 6.8
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 22.55 |  |  | 10.2 | 0.4 | 6.35
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 38.48 | 15 | 371.5 | 115 | 35 | 10.5 | 7.66 | 30.64
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 47.77 | 24.5 | 441.52 | 115 | 35 | 10.5 | 9.5 | 38
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.35 |  | 4 | 115 |  | 10 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.87 |  | 10 | 115 |  | 10 | 0.17 | 2.7
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0.26 | 10.4
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.42 |  | 16 | 115 |  | 10.2 | 0.28 | 4.44
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 4.83 |  | 54.5 | 115 |  | 10.2 | 0.96 | 38.4
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 81 |  | 35 | 6 | 0.99 | 9.9
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 68 |  | 35 | 6 | 0.85 | 8.5
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 8.79 | 2 | 95 | 116 | 35 | 10 | 1.76 | 27.94
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.69 | 0 | 66 | 116 | 35 | 10 | 1.1 | 17.46
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 12.76 |  | 146.5 | 116 |  | 10.1 | 2.56 | 40.63
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 | 15.74 |  | 180.8 | 116 |  | 10.1 | 3.16 | 50.16
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 1.56 |  | 20 | 116 |  | 10 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 4.14 |  | 48.05 | 116 |  | 10 | 0.83 | 33.2
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0 |  | 115 | 116 |  | 10 | 1.99 | 7.96
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0 |  | 75.5 | 116 |  | 10 | 1.31 | 5.24
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.2 |  | 2.5 | 116 |  | 10 | 0.04 | 0.63
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.3 |  | 2.5 | 116 |  | 10 | 0.04 | 0.63
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 8.1 |  | 92.5 | 115 |  | 10 | 1.6 | 25.4
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.3 | 0 | 118.5 | 115 | 35 | 10 | 2.05 | 20.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.74 | 0 | 123.5 | 115 | 35 | 10 | 2.14 | 21.4
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 174.5 |  |  | 10.7 | 3.23 | 32.3
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 881 |  |  | 6 | 9.14 | 60.93
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 51 |  |  | 10.2 | 0.9 | 22.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.55 |  |  | 10 | 0.04 | 1.6
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.5 |  |  | 10 | 0.27 | 10.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10 | 0.38 | 15.2
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10 | 0.19 | 11.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18.5 |  |  | 10 | 0.32 | 20
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.5 |  |  | 10.5 | 0.15 | 6
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 22 |  |  | 10.7 | 0.41 | 10.25
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 38.5 |  |  | 10 | 0.67 | 41.88
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 33 |  |  | 6 | 0.34 | 21.25
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.5 |  |  | 10 | 0.2 | 8
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 24.5 |  |  | 10 | 0.42 | 26.25
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.5 |  |  | 10 | 0.08 | 5
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 14 |  |  | 10.1 | 0.24 | 9.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 20.5 |  |  | 10 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6.55 |  |  | 10 | 0.11 | 4.4
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 12.5 |  |  | 10 | 0.22 | 3.49
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 11 |  |  | 10 | 0.19 | 3.02
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 20 |  |  | 10 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл.по норм.схеме
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | по нормальной схеме
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 33.5 |  |  | 6 | 0.35 | 17.5
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл
293
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 60 |  |  | 10 | 1.04 | 41.6
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 | [5 empty] | 0.21 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 10 | 0.01 | 0.25
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 | [5 empty] | 0.12 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 | [5 empty] | 0.74 |  |  | 10 | 0.01 | 0.25
97.1