## Бланки СЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
|  |  | дата: | 18 декабря 2019
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | -12 | -17.8 | -21.6
| РМВт |  | -2 | -3.3 | -2
| QМВар |  | 0.2 | 0.4 | 4
ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 58 | 86.2 | 84.6
| РМВт |  | 10.1 | 15.4 | 13.2
| QМВар |  | 0.9 | 0.4 | 10
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3.2 | 6 | 4.2
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 8.4 | 12.6 | 11.6
Т-1 10кВ | I A |  | 240 | 320 | 282 | АЧР
35кВ | I A |  | 11.8 | 18.8 | 16.8 | АЧР
110кВ | I A |  | 25.2 | 33.8 | 30
| РМВт |  | 4.5 | 5.6 | 5.3
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.34 | -0.27 | -0.09
Т-2 10кВ | I A |  | 237.8 | 386 | 374 | АЧР
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I A |  | 21.4 | 34 | 33.6
| РМВт |  | 3.8 | 6 | 6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.26 | -0.31 | 0.36 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 18.4 | 37.2 | 36.8 | Т-1 |  | 0.29 | 0.59 | 0.58
Л-3 | I A |  | 0.9 | 1.2 | 0.6 | Т-2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-4 | I A |  | 64 | 93.2 | 84.6 | Т-1 |  | 1.01 | 1.47 | 1.33
Л-5 | I A |  | 10.2 | 10.8 | 10.2 | Т-1 |  | 0.16 | 0.17 | 0.16
Л-6 | I A |  | 19.2 | 27 | 23.4 | Т-1 |  | 0.3 | 0.43 | 0.37
Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | откл | 2 | 5.6 | 4.8 | Т-1 |  | 0.03 | 0.09 | 0.08
Л-9 | I A |  | 132 | 210.2 | 192.8 | Т-2 |  | 2.08 | 3.31 | 3.04
Л-10 | I A |  | 35.4 | 37.8 | 37.2 | Т-1 |  | 0.56 | 0.6 | 0.59
Л-11 | I A |  | 69 | 115.2 | 107.4 | Т-2 |  | 1.09 | 1.81 | 1.69
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 17.4 | 34.2 | 26.6 | Т-2 |  | 0.27 | 0.54 | 0.42
Л-15 | I A |  | 18.6 | 42.2 | 46.8 | Т-2 |  | 0.29 | 0.66 | 0.74
Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 21.9 | 24.6 | 22.5 | Т-1 |  | 0.34 | 0.39 | 0.35
Л-20 | I A |  | 44.8 | 57.8 | 58.4 | Т-1 |  | 0.71 | 0.91 | 0.92
Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 24 | 3.8 | 3.9 | Т-1 |  | 0.38 | 0.06 | 0.06
Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-25 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-29 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 477.8 | 700.8 | 656 |  |  | 7.52 | 11.05 | 10.34
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | -0.04 | 0 | 0.04
БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0.06 | 0.08 | -0.04
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0.08 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 19 | 21 | 22
Т-1 10кВ | I A |  | 82.4 | 84.2 | 91
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 28.8 | 34.2 | 35.8
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 4.6 | 5 | 5 | АЧР,САОН |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-5 | I A |  | 3.2 | 3.4 | 3.2 | АЧР,САОН |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-7 | I A |  | 6.2 | 7.2 | 9.8 | АЧР,САОН |  | 0.1 | 0.11 | 0.16
Л-8 | I A |  | 64.2 | 64 | 68.8 | АЧР,САОН |  | 1.02 | 1.02 | 1.09
Л-9 | I A |  | 7 | 9.6 | 9.2 | АЧР,САОН |  | 0.11 | 0.15 | 0.15
Л-10 | I A |  | 22.2 | 25 | 26.6 | АЧР,САОН |  | 0.35 | 0.4 | 0.42
Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 3.8 | 4.2 | 4.2 | АЧР,САОН |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 111.2 | 118.4 | 126.8 |  |  | 1.76 | 1.88 | 2.02
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 120 | 120
выведена | 2с |  | 120 | 120 | 120
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 98.4 | 61.2 | 64.8
Т-1 10кВ | I A |  | 17 | 18.8 | 21.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 19 | 22.8 | 24.2
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3.4 | 4.6 | 4.4 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-2 | I A |  | 5.8 | 7.2 | 8.2 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.13
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 4.6 | 5 | 5.8 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
Л-6 | I A |  | 12.8 | 14.6 | 16.4 |  |  | 0.2 | 0.23 | 0.26
Л-7 | I A |  | 3.4 | 3.4 | 4.2 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.07
Л-8 | I A |  | 5.4 | 6 | 5.8 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Всего: |  |  | 36 | 41.6 | 45.4 |  |  | 0.56 | 0.64 | 0.72
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
| 2с |  | 114 | 114 | 114
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 36.6 | 43 | 42.6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 37.6 | 41.6 | 42
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 7.6 | 8.4 | 8.4 | АЧР |  | 0.12 | 0.13 | 0.13
Л-2 | I A |  | 20 | 24 | 24 | АЧР |  | 0.31 | 0.37 | 0.37
Л-3 | I A |  | 36 | 40 | 40 | АЧР |  | 0.56 | 0.62 | 0.62
Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 | АЧР |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | I A |  | 6.8 | 8.2 | 8.2 | АЧР |  | 0.1 | 0.13 | 0.13
Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | АЧР |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 74.2 | 84.6 | 84.6 |  |  | 1.14 | 1.31 | 1.31
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 13.6 | 16.2 | 17
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 19.6 | 22 | 20.6 | откл
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 9 | 9.8 | 11 | АЧР |  | 0.14 | 0.15 | 0.17
Л-3 | I A |  | 11.4 | 12.6 | 12 | АЧР |  | 0.18 | 0.19 | 0.19
Л-4 | I A |  | 4.6 | 6.4 | 6 | АЧР |  | 0.07 | 0.1 | 0.09
Л-5 | I A |  | 6.2 | 6.8 | 6.4 | АЧР |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Л-7 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2 | АЧР |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-17 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | АЧР |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 33.2 | 38.2 | 37.6 |  |  | 0.52 | 0.58 | 0.58
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | ремонт | -3.6 | -4.6 | -4.2
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 7.3 | 9.2 | 8.8
Т-1 10кВ | I A |  | 5.6 | 9.3 | 8
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 6.8 | 7.1 | 9
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 4.2 | 6 | 4 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.06
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 1.6 | 2 | 3.2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.05
Л-5 | I A |  | 3 | 5.8 | 5.8 |  |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
Л-6 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01
Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 2.8 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Всего: |  |  | 11.6 | 16.9 | 17 |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.26
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.39 | 0.47 | 0.42
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 3.6 | 4.6 | 4.2
Т-1 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.1 | 4.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 6.4 | 8.1 | 7.6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3.8 | 4.4 | 4.4 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-2 | I A |  | 6 | 6.9 | 6.8 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 11 | 12.6 | 12.4 |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.02 | 0.05 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 10.8 | 18.9 | 11.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 5.2 | 4.9 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 4 | 3.7 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-16 |  |  | 0 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 10.4 | 18.6 | 14.1 |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 7 | 11.1 | 9.2 |  |  | 0.11 | 0.17 | 0.14
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 6.2 | 7.6 | 7.6 |  |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.6 | 3.4 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.02
Всего: |  |  | 7 | 11.1 | 8.9 |  |  | 0.11 | 0.17 | 0.14
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 110кВ | I A |  | 10.75 | 12.78 | 14.37
6кВ | I A |  | 169.4 | 200 | 232
10кВ | I A |  | 20 | 26 | 25 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | -0.12 | -0.14
Т-2 110кВ | I A |  | 14.42 | 18.33 | 20.06
6кВ | I A |  | 140.2 | 196 | 224
10кВ | I A |  | 79 | 92 | 95 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | -0.2 | -0.22
Т-1 | [7 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-5/6 | I A |  | 33.4 | 43 | 51 | САОН | АОСН | 0.32 | 0.41 | 0.49
Л-7/6 | I A |  | 135.9 | 157 | 181 | САОН | АОСН | 1.3 | 1.5 | 1.73
Всего 6 кВ: |  |  | 169.3 | 200 | 232 |  |  | 1.62 | 1.91 | 2.22
ВЛ-10 кВ
Л-3/10 | I A |  | 5.9 | 6 | 6 |  | АОСН | 0.09 | 0.1 | 0.1
Л-4/10 | I A |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 0.13 | 0.14 | 0.16
Л-5/10 | I A |  | 2.2 | 3 | 3 |  | АОСН | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-8/10 | I A |  | 3.9 | 5 | 5 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Всего 10 кВ: |  |  | 20 | 23 | 24 |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.39
Т-2
ВЛ-6 кВ
Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-3/6 | I A |  | 39.8 | 70 | 84 | САОН | АОСН | 0.38 | 0.67 | 0.8
Л-4/6 | I A |  | 42.1 | 49 | 54 | САОН |  | 0.4 | 0.47 | 0.51
Л-6/6 | I A |  | 58.2 | 73 | 86 | САОН |  | 0.56 | 0.7 | 0.82
Всего 6 кВ: |  |  | 140.1 | 192 | 224 |  |  | 1.34 | 1.84 | 2.13
ВЛ-10 кВ
Л-1/10 | I A |  | 29.3 | 33 | 31 | САОН |  | 0.47 | 0.52 | 0.49
Л-2/10 | I A |  | 37.5 | 42 | 48 | САОН | АОСН | 0.6 | 0.67 | 0.76
Л-6/10 | I A |  | 8.4 | 12 | 10 | САОН | АОСН | 0.13 | 0.19 | 0.16
Л-7/10 | I A |  | 3.6 | 5 | 5 | САОН | АОСН | 0.06 | 0.08 | 0.08
Всего 10 кВ: |  |  | 78.8 | 92 | 94 |  |  | 1.26 | 1.46 | 1.49
напряж. 110кВ | 1с |  | 118.8 | 118.8 | 118.8 |  |  | 1.57 | 1.83 | 1.88
| 2с |  | 118.8 | 118.8 | 118.8 |  |  | 2.96 | 3.75 | 4.35
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
напряж. 6кВ |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0.04 | 0
БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0.05 | 0.03
ПС 110 кВ Пола
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I A |  | 2.48 | 2.3 | 2.4
35кВ | I A |  | 1.3 | 1.3 | 1.46
10кВ | I A |  | 22.4 | 22 | 22
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | -0.14 | -0.09
Т-2 110кВ | I A |  | 1.92 | 2.36 | 2.06
35кВ | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.51
10кВ | I A |  | 16 | 20.4 | 17.2
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 4 | 5.8 | 4 |  |  | 0.06 | 0.09 | 0.06
Л-2 | I A |  | 8.2 | 9 | 9 |  |  | 0.13 | 0.14 | 0.14
Л-3 | I A |  | 9.8 | 11 | 10.4 |  |  | 0.15 | 0.17 | 0.16
Л-4 | I A |  | 3 | 3.4 | 3.4 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0.01
Л-7 | I A |  | 2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 5.4 | 5.4 | 5.5 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-10 | I A |  | 3.2 | 4.8 | 3.6 |  |  | 0.05 | 0.08 | 0.06
Л-11 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 2.2 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-13 | I A |  | 2 | 2.8 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 39.4 | 45.4 | 42.5 |  |  | 0.61 | 0.75 | 0.7
напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 113 | 113
| 2с |  | 113 | 113 | 113
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.02 | -0.05 | -0.05
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | -0.02 | -0.02
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.1 | 5.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 4.8 | 5.1 | 5.2 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 4.6 | 5.2 | 5
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | Мощность Р,МВт
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 4.6 | 5.2 | 5 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 32.36 | 37 | 37
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 18.1 | 21 | 20.6
10кВ | I A |  | 49 | 61.5 | 58.7
положение анцапф | Т-1
Т-2 35кВ | I A |  | 18.12 | 20 | 20.6
10кВ | I A |  | 43.5 | 54.5 | 55.5
положение анцапф | Т-2 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 5.2 | 6.4 | 8 |  |  | 0.08 | 0.1 | 0.12
Л-2 | I A |  | 6.4 | 6 | 8.2 |  |  | 0.1 | 0.09 | 0.13
Л-3 | I A |  | 4.8 | 6 | 6 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-4 | I A |  | 16 | 22.8 | 22.2 |  |  | 0.25 | 0.36 | 0.35
Л-5 | I A |  | 7.6 | 7.6 | 8.6 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13
Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.5 | 3 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.05
Л-7 | I A |  | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I A |  | 21.4 | 26.4 | 27.2 |  |  | 0.33 | 0.41 | 0.42
Л-9 | I A |  | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 2.9 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-12 | I A |  | 23.6 | 34.4 | 26.2 |  |  | 0.37 | 0.54 | 0.41
Всего: |  |  | 92.5 | 116 | 114.6 |  |  | 1.44 | 1.81 | 1.79
напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
| 2с |  | 37 | 37 | 37
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | -0.01
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.15 | 0.04 | 0.06
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 12.8 | 13.4 | 13.3 |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.21
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I A |  | 5.4 | 5.6 | 5.7 |  |  | 0.08 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.5 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1 | 1 | 0.9 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.06
Л-6 | I A |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 12.8 | 13.3 | 13.3 |  |  | 0.2 | 0.27 | 0.26
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 4.4 | 5.2 | 4.7
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 1.3 | 1.8 | 1.6
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 15 | 20.2 | 22.4
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 28 | 36 | 45.6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 4.2 | 4.4 | 5.2
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 1 | 1 | 1.8 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-2 | I A |  | 4 | 3.8 | 4.4 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.07
Л-3 | I A |  | 19.6 | 27.2 | 30.8 |  |  | 0.31 | 0.43 | 0.49
Л-4 | I A |  | 0.9 | 0.8 | 1.5 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-5 | I A |  | 4.6 | 4.6 | 8.1 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.13
Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.6 | 2.5 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-7 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1.6 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 33.6 | 41.2 | 51.6 |  |  | 0.52 | 0.65 | 0.82
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.02 | -0.01 | -0.01
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | -0.04 | 0.04 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
Т-2 10кВ | I A |  | 15 | 18 | 16
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3.2 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 5.4 | 4.8 | 4.8 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.08
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 6 | 4.3 | 4.3 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.07
Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 17.6 | 15.9 | 15.9 |  |  | 0.27 | 0.25 | 0.25
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 4.4 | 6 | 4.6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0.02 | 0
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 4.5 | 5.9 | 4.5 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.06
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 8.4 | 11.4 | 11.4
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 15.2 | 20.2 | 22.6
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6
Т-1 10кВ | I A |  | 28.4 | 40 | 39.8 | АЧР
35кВ | I A |  | 15.4 | 20.2 | 22.8 | АЧР
110кВ | I A |  | 7.1 | 9.6 | 10.3
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.01 | 0.04 | -0.02
Т-2 10кВ | I A |  | 29.2 | 54.8 | 49 | АЧР
35кВ | I A |  | 1.3 | 1.8 | 1.6 | АЧР
110кВ | I A |  | 2.9 | 5.3 | 4.8
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.04 | -0.04 | 0.03 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 4.6 | 14.4 | 6 |  |  | 0.07 | 0.23 | 0.1
Л-5 | I A |  | 22.2 | 34.2 | 33.8 |  |  | 0.35 | 0.54 | 0.54
Л-6 | I A |  | 5.2 | 5.6 | 5.4 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-7 | I A |  | 22.2 | 37.3 | 39.6 |  |  | 0.35 | 0.59 | 0.63
Л-8 | I A |  | 2.2 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 56.4 | 94.3 | 87.6 |  |  | 0.88 | 1.49 | 1.4
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 120 | 120
| 2с |  | 120 | 120 | 120
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.02 | 0.01 | 0.02
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.03 | 0.02 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 16.8 | 18 | 22.2
Т-1 10кВ | I A |  | 1.4 | 2 | 1.6 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 1.6 | 2.6 | 2 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 1.2 | 2 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 3 | 4.6 | 3.6 |  |  | 0.05 | 0.08 | 0.07
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 118 | 118 | 118
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 25.2 | 20.4 | 19.2
Т-1 10кВ | I A |  | 1 | 1.2 | 1.4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 5.4 | 6.4 | 8.6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0.8 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I A |  | 1.6 | 2.2 | 2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 2.6 | 3 | 4 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 2.6 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.04
Всего: |  |  | 6.4 | 7.6 | 10 |  |  | 0.1 | 0.12 | 0.15
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 4 | 4.6 | 5.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.8 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 3.9 | 4.6 | 5.2 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 декабря 2019 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.46 | 5.99 | 5.31
|  | Q, Мвар | 2.47 | 3.32 | 2.94
| Т-2 | Р, МВт | 3.79 | 6.02 | 5.95
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.34 | 3.3
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | -2 | -3.3 | -2
| Л.Старорусская | Р, МВт | 10.1 | 15.4 | 13.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.31 | 1.34 | 1.45
|  | Q, Мвар | 0.73 | 0.74 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.46 | 0.54 | 0.57
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.3 | 0.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 120 | 120
|  | 2 с | 120 | 120 | 120
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.3 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.17 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.36 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.2 | 0.21
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.57 | 0.66 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.37 | 0.37
| Т-2 | Р, МВт | 0.58 | 0.64 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.35 | 0.36
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 0.25 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.34 | 0.32
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.19 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.93 | 2.3 | 2.58
|  | Q, Мвар | 1.07 | 1.27 | 1.43
| Т-2 | Р, МВт | 2.59 | 3.3 | 3.61
|  | Q, Мвар | 1.43 | 1.83 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 119 | 119
|  | 2 с | 119 | 119 | 119
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.39 | 0.41
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.22 | 0.23
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.4 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.29 | 1.74 | 1.87
|  | Q, Мвар | 0.71 | 0.96 | 1.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.53 | 0.96 | 0.87
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.53 | 0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 120 | 120
|  | 2 с | 120 | 120 | 120
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 3 | 3.2 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 19.49 | 25.72 | 25.79

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2019 г.
18-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания заполнить!!!
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 30 | 16.8 | 282 | 117 | 35 | 10.4 | 6.07 | 24.28
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33.6 | 0 | 374 | 117 | 35 | 10.4 | 6.8 | 27.2
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 91 |  |  | 10.5 | 1.65 | 10.31
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 35.8 |  |  | 10.5 | 0.65 | 4.06
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 42.6 |  |  | 10.2 | 0.75 | 30
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 42 |  |  | 10.2 | 0.74 | 29.6
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0.3 | 12
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 20.6 |  |  | 10.2 | 0.36 | 14.4
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 21.2 |  |  | 10.4 | 0.38 | 6.03
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 24.2 |  |  | 10.4 | 0.44 | 6.98
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 14.37 |  | 232 | 118.8 |  | 6.3 | 2.95 | 18.44
[6 empty] | 1467 |  |  | 25 |  |  | 10.5
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 20.06 |  | 224 | 118.8 |  | 6.3 | 4.12 | 25.75
[6 empty] | 1467 |  |  | 95 |  |  | 10.5
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.4 | 1.46 | 22 | 113 | 36 | 10.4 | 0.49 | 7.78
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.06 | 1.51 | 17.2 | 113 | 36 | 10.4 | 0.4 | 6.35
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.3 | 22.8 | 39.8 | 120 | 36 | 10.5 | 2.14 | 21.4
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.8 | 1.6 | 49 | 120 | 36 | 10.5 | 0.99 | 9.9
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 1.6 |  |  | 10.4 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.4 |  |  | 10.5 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8.6 |  |  | 10.5 | 0.16 | 6.4
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 58.7 |  | 37 | 10.3 | 1.05 | 26.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 55.5 |  | 37 | 10.4 | 1 | 25
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 13.3 |  |  | 10.3 | 0.24 | 13.33
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 9
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7.6 |  |  | 10.4 | 0.14 | 8.75
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0.14 | 8.75
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0.16 | 6.4
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11.8 |  |  | 10.3 | 0.21 | 13.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 9.2 |  |  | 10.2 | 0.16 | 6.4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 45.6 |  |  | 10.5 | 0.83 | 33.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.5 | 0.09 | 3.6
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.4 | 0.29 | 18.13
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4.6 |  |  | 10.3 | 0.08 | 8
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 5.63
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.3 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
[11 empty] | Итого МВ*А: |  | 34.24