## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 18 | 14.6 | 0 | 1252 | 1656 | 18.4 | 15.6 | 649.6 | 0 | 382.8 | 76.8 | 248.4 | 115.2 | 0 | 9.6 | 261.6 | 427.2 | 108 | 140.4 | 125.2 | 0 | 71.6 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 6591.2 | 22730.4 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 3476 | 0 | 0 | 7304 | 7260 | 1333.5 | 0
01 - 02 | 18 | 14.4 | 0 | 1248 | 1652 | 19.2 | 15.6 | 658.4 | 0 | 370.8 | 78.6 | 250.4 | 115.6 | 0 | 12 | 251.2 | 442.8 | 106.8 | 138 | 124 | 0 | 67.6 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.2 | 0 | 3669.6 | 22325.6 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 1239 | 0
02 - 03 | 17.8 | 14.4 | 0 | 1220 | 1628 | 19.2 | 15.6 | 646.8 | 0 | 344.4 | 77.4 | 240.8 | 115.2 | 0 | 9.6 | 251.6 | 446.4 | 109.6 | 136.8 | 122.8 | 0 | 65.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6 | 8.8 | 1742.4 | 22008.8 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 11704 | 11704 | 1213.8 | 0
03 - 04 | 17.8 | 14.2 | 0 | 1200 | 1632 | 18.4 | 15.6 | 656 | 0 | 345.6 | 75 | 244.4 | 115.2 | 0 | 8.4 | 243.6 | 430.8 | 103.6 | 134.4 | 124 | 0 | 64.8 | 258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1575.2 | 26.4 | 1240.8 | 21700.8 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4884 | 0 | 0 | 12056 | 12056 | 1186.5 | 0
04 - 05 | 17.6 | 14 | 0 | 1196 | 1612 | 19.2 | 15 | 629.6 | 0 | 356.4 | 74.4 | 246.8 | 114.8 | 0 | 10.8 | 251.6 | 417.6 | 102.8 | 138 | 126.4 | 0 | 64 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.6 | 0 | 2877.6 | 21744.8 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4620 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 1239 | 0
05 - 06 | 17.6 | 14.2 | 0 | 1300 | 1688 | 18.4 | 15 | 664.8 | 0 | 402 | 78.6 | 244 | 115.2 | 0 | 9.6 | 274.8 | 468 | 106.8 | 139.2 | 126.4 | 0 | 68.4 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.2 | 0 | 3203.2 | 22281.6 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 1226.4 | 0
06 - 07 | 18.2 | 14 | 0 | 1464 | 1792 | 19.2 | 15.6 | 717.2 | 0 | 436.8 | 85.8 | 247.6 | 115.2 | 0 | 9.6 | 285.6 | 586.8 | 107.2 | 136.8 | 135.2 | 0 | 76 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 4276.8 | 23777.6 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 10208 | 10208 | 1108.8 | 0
07 - 08 | 18.6 | 14.4 | 0 | 1632 | 1884 | 20 | 15 | 734.4 | 0 | 529.2 | 91.8 | 258 | 114.4 | 0 | 15.6 | 312 | 631.2 | 117.6 | 139.2 | 139.2 | 0 | 86.4 | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811.2 | 0 | 6256.8 | 25792.8 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 9416 | 9372 | 1043.7 | 0
08 - 09 | 18 | 14.2 | 0 | 1648 | 2260 | 18.4 | 15.6 | 784 | 0 | 513.6 | 97.8 | 258 | 114 | 0 | 261.6 | 382.4 | 657.6 | 118 | 139.2 | 138 | 0 | 89.2 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770.4 | 0 | 7119.2 | 26787.2 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 9416 | 9460 | 1537.2 | 0
09 - 10 | 17.8 | 14.6 | 0 | 1640 | 2304 | 19.2 | 15.6 | 790.8 | 0 | 489.6 | 104.4 | 262.4 | 114.8 | 0 | 326.4 | 373.2 | 664.8 | 127.2 | 139.2 | 128.8 | 0 | 90.4 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11809.6 | 0 | 11176 | 26989.6 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 5720 | 5720 | 1814.4 | 0
10 - 11 | 18 | 14.4 | 0 | 1588 | 2244 | 19.2 | 15.6 | 820 | 0 | 477.6 | 94.2 | 266.8 | 114.4 | 0 | 294 | 336.8 | 616.8 | 129.6 | 133.2 | 127.6 | 0 | 90.4 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120.8 | 0 | 12487.2 | 26637.6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 1980 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 1801.8 | 0
11 - 12 | 17.2 | 15 | 0 | 1528 | 2180 | 18.4 | 16.2 | 805.6 | 0 | 456 | 90.6 | 254 | 114.8 | 0 | 219.6 | 362.8 | 597.6 | 122.8 | 141.6 | 129.2 | 0 | 88.8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 0 | 9354.4 | 26206.4 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 1841.7 | 0
12 - 13 | 16.8 | 15 | 0 | 1520 | 1980 | 18.4 | 16.2 | 826 | 0 | 448.8 | 100.2 | 255.6 | 114.4 | 0 | 38.4 | 305.6 | 591.6 | 126.4 | 139.2 | 131.6 | 0 | 89.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 0 | 9504 | 26074.4 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 1530.9 | 0
13 - 14 | 16.8 | 14.8 | 0 | 1516 | 2236 | 18.4 | 16.2 | 799.6 | 0 | 453.6 | 107.4 | 248 | 114.4 | 0 | 273.6 | 370.4 | 597.6 | 120.8 | 141.6 | 126 | 0 | 87.6 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 0 | 9864.8 | 26241.6 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 3212 | 0 | 0 | 6688 | 6644 | 1938.3 | 0
14 - 15 | 16.8 | 14.8 | 0 | 1564 | 2208 | 17.6 | 15.6 | 766.8 | 0 | 472.8 | 102 | 266 | 114.8 | 0 | 289.2 | 342 | 607.2 | 117.6 | 147.6 | 123.2 | 0 | 94.8 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.2 | 0 | 9116.8 | 26373.6 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3388 | 0 | 0 | 7304 | 7348 | 1856.4 | 0
15 - 16 | 17.2 | 15.2 | 0 | 1648 | 2252 | 18.4 | 16.8 | 824.4 | 0 | 482.4 | 99 | 274 | 114.4 | 0 | 248.4 | 341.6 | 658.8 | 122.4 | 150 | 129.2 | 0 | 101.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11589.6 | 0 | 10964.8 | 26725.6 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 3124 | 0 | 0 | 5808 | 5764 | 1749.3 | 0
16 - 17 | 17.4 | 16.2 | 0 | 1792 | 2276 | 19.2 | 17.4 | 842.8 | 0 | 555.6 | 110.4 | 280 | 116.4 | 0 | 211.2 | 353.2 | 698.4 | 142.8 | 147.6 | 136 | 0 | 109.2 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.2 | 0 | 10357.6 | 27209.6 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 3608 | 0 | 0 | 6688 | 6688 | 1818.6 | 0
17 - 18 | 17.6 | 16.2 | 0 | 1784 | 2188 | 18.4 | 17.4 | 863.2 | 0 | 570 | 106.8 | 274.8 | 116.4 | 0 | 92.4 | 337.2 | 688.8 | 130.4 | 163.2 | 137.2 | 0 | 114 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9636 | 0 | 8993.6 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3916 | 0 | 0 | 8008 | 8052 | 1507.8 | 0
18 - 19 | 18 | 16.4 | 0 | 1776 | 2096 | 19.2 | 17.4 | 809.2 | 0 | 601.2 | 105.6 | 278.8 | 116.8 | 0 | 31.2 | 346 | 642 | 130.8 | 169.2 | 137.2 | 0 | 114.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8377.6 | 0 | 7770.4 | 27799.2 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0 | 9504 | 9460 | 1549.8 | 0
19 - 20 | 17.8 | 16.4 | 0 | 1772 | 2084 | 20 | 18 | 814.8 | 0 | 604.8 | 105 | 265.2 | 116.4 | 0 | 14.4 | 350.8 | 648 | 130.8 | 171.6 | 138 | 0 | 114.4 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8615.2 | 0 | 7990.4 | 27306.4 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 8800 | 8844 | 1365 | 0
20 - 21 | 17.8 | 16.2 | 0 | 1756 | 2060 | 18.4 | 17.4 | 824 | 0 | 572.4 | 111.6 | 268 | 117.2 | 0 | 14.4 | 326 | 667.2 | 123.2 | 172.8 | 136.4 | 0 | 116.4 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9099.2 | 0 | 8474.4 | 27033.6 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4532 | 0 | 0 | 8096 | 8052 | 1230.6 | 0
21 - 22 | 17.4 | 16.6 | 0 | 1660 | 1952 | 19.2 | 17.4 | 783.2 | 0 | 554.4 | 97.2 | 261.6 | 116.4 | 0 | 15.6 | 303.2 | 608.4 | 118.4 | 165.6 | 131.6 | 0 | 108.4 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764.8 | 0 | 8175.2 | 26232.8 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3828 | 0 | 0 | 7832 | 7876 | 1312.5 | 0
22 - 23 | 17.4 | 16.4 | 0 | 1492 | 1844 | 19.2 | 18 | 715.2 | 0 | 487.2 | 89.4 | 267.2 | 116.4 | 0 | 13.2 | 292.4 | 516 | 118.8 | 163.2 | 128.4 | 0 | 95.2 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222.4 | 0 | 8668 | 24965.6 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 2948 | 0 | 0 | 6688 | 6688 | 1402.8 | 0
23 - 00 | 17.6 | 16.6 | 0 | 1364 | 1764 | 18.4 | 18 | 690.8 | 0 | 438 | 83.4 | 259.6 | 116.8 | 0 | 15.6 | 275.6 | 466.8 | 109.2 | 153.6 | 128.4 | 0 | 82.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835.2 | 0 | 8298.4 | 23680.8 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3036 | 0 | 0 | 6248 | 6204 | 1302 | 0
Сумма | 423.2 | 363.2 | 0 | 36560 | 47472 | 452 | 391.8 | 18117.2 | 0 | 11346 | 2243.4 | 6220.4 | 2769.6 | 0 | 2444.4 | 7531.2 | 13778.4 | 2851.6 | 3541.2 | 3130 | 0 | 2151.2 | 7405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 191347.2 | 35.2 | 178173.6 | 606126.4 | 0 | 0 | 0 | 92752 | 92752 | 0 | 0 | 196152 | 196064 | 35149.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 9.6 | 48.8 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.4 | 0 | 7031.2 | 1223.2 | 0 | 3256 | 3344 | 0 | 0 | 6248 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 8.4 | 46.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 0 | 7295.2 | 871.2 | 17.6 | 4048 | 4004 | 0 | 0 | 6688 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8.4 | 46.4 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 5913.6 | 457.6 | 8.8 | 3696 | 3652 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7.2 | 42.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.4 | 0 | 4276.8 | 88 | 492.8 | 3080 | 3168 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 7.2 | 42.8 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.2 | 0 | 3968.8 | 8.8 | 721.6 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 3608 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 8.4 | 43.6 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.2 | 0 | 3379.2 | 61.6 | 572 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 2904 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 8.4 | 44.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.4 | 0 | 3502.4 | 1064.8 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 12 | 50.4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.2 | 0 | 6696.8 | 1117.6 | 0 | 3608 | 3564 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 258 | 126.8 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 8052 | 1654.4 | 0 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 6160 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 292.8 | 134.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9407.2 | 0 | 9477.6 | 1918.4 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 7128 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 278.4 | 100.8 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9099.2 | 0 | 9178.4 | 1865.6 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 246 | 123.2 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210.4 | 0 | 8272 | 1856.8 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 5984 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 56.4 | 69.6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.2 | 0 | 8738.4 | 1628 | 0 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 7040 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 301.2 | 140.4 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8377.6 | 0 | 8430.4 | 1874.4 | 0 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 278.4 | 118 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 0 | 7717.6 | 1883.2 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 5456 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 288 | 114 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 0 | 7946.4 | 2006.4 | 0 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 5632 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 192 | 101.6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166.4 | 0 | 8228 | 1936 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 30 | 62 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788 | 0 | 7823.2 | 1892 | 0 | 3872 | 3916 | 0 | 0 | 5896 | 5852 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 32.4 | 63.2 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.2 | 0 | 7814.4 | 1865.6 | 0 | 3872 | 3784 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 28.8 | 66.8 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122.4 | 0 | 8157.6 | 1672 | 0 | 3784 | 3828 | 0 | 0 | 6424 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 31.2 | 64 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8254.4 | 0 | 8289.6 | 1707.2 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 6688 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 30 | 64 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668 | 0 | 8703.2 | 1601.6 | 0 | 3960 | 3916 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 30 | 62.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808.8 | 0 | 8870.4 | 1381.6 | 0 | 3960 | 4004 | 0 | 0 | 7656 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 31.2 | 61.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395.2 | 0 | 8456.8 | 1293.6 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0 | 7392 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 2474.4 | 1838.4 | 3457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175560 | 0 | 176220 | 32929.6 | 1812.8 | 91168 | 91168 | 0 | 0 | 140448 | 140404 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.19 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1200 | 1648 | 1784 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1632 | 2260 | 2188 | 4.0185 | 5.4452 | 5.4798 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 1186.5 | 1537.2 | 1507.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч