## Сумма АЧР
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
2015-12-16
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 9-00 | 18-00
Потребление, МВт | 1543 | 1729 | 1884
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 55.7 | 68 | 72.3 | 55.7 | 68 | 72.3
% САЧР от потребления | 3.6% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 3.5%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 773.2 | 887.7 | 952.2
% АЧР-1 от потребления | 50.1% | 51.3% | 50.5%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 155.1 | 176.5 | 188.7 | 154.3 | 172.9 | 188.4
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10.1% | 10.2% | 10% | -0.8 | -3.6 | -0.3 | 10%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 928.3 | 1064.2 | 1140.9 | 925.8 | 1037.4 | 1130.4
% АЧР от потребления | 60.2% | 61.6% | 60.6% | -2.5 | -26.8 | -10.5 | 60%
% АЧР в соответствии с заданием | 75.7% | 86.7% | 93% | правильно
Выполнение задания в % | 75.7% | 86.7% | 93%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 603.2 | 690.4 | 747.5
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 78% | 77.8% | 78.5%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 391.7 | 460.7 | 501.9
% ЧАПВ от суммы АЧР | 42.2% | 43.3% | 44%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
48,8 Гц | 37.5 | 45.3 | 44.2 | [33 empty] | 37.5 | 45.3 | 44.2 | 40.8 | 49.9 | 49.4 | 91.9% | 90.8% | 89.5%
48,7 Гц | 22.5 | 24.3 | 30.2 | [6 empty] | 15.5 | 15.2 | 18.9 | [24 empty] | 38 | 39.5 | 49.1 | 47 | 53.9 | 63.9 | 80.9% | 73.3% | 76.8%
48,6 Гц | [9 empty] | 48.3 | 50 | 58.1 | [24 empty] | 48.3 | 50 | 58.1 | 48.3 | 50 | 58.1 | 100% | 100% | 100%
48,5 Гц | [9 empty] | 40.4 | 50.2 | 51.6 | [24 empty] | 40.4 | 50.2 | 51.6 | 40.4 | 50.2 | 51.6 | 100% | 100% | 100%
48,4 Гц | [9 empty] | 39.3 | 48.9 | 53.5 | [24 empty] | 39.3 | 48.9 | 53.5 | 39.3 | 48.9 | 53.5 | 100% | 100% | 100%
48,3 Гц | [9 empty] | 30.5 | 30.7 | 28.4 | [24 empty] | 30.5 | 30.7 | 28.4 | 43.2 | 54.5 | 47.7 | 70.6% | 56.3% | 59.5%
48,2 Гц | [9 empty] | 7 | 11.6 | 14.2 | [24 empty] | 7 | 11.6 | 14.2 | 48.8 | 51.7 | 56.1 | 14.3% | 22.4% | 25.3%
48,1 Гц | [18 empty] | 44.7 | 60.3 | 66 | [15 empty] | 44.7 | 60.3 | 66 | 44.7 | 60.3 | 66 | 100% | 100% | 100%
48,0 Гц | [18 empty] | 17.4 | 28.2 | 26.6 | [15 empty] | 17.4 | 28.2 | 26.6 | 17.4 | 31.1 | 29.4 | 100% | 90.7% | 90.5%
47,9 Гц | [21 empty] | 33.5 | 33.2 | 39.5 | [12 empty] | 33.5 | 33.2 | 39.5 | 34.3 | 34.7 | 40.3 | 97.7% | 95.7% | 98%
47,8 Гц | [21 empty] | 26.4 | 34.9 | 38.9 | [12 empty] | 26.4 | 34.9 | 38.9 | 50.6 | 53.6 | 63.1 | 52.2% | 65.1% | 61.6%
47,7 Гц | [21 empty] | 14.9 | 19.2 | 20.2 | [12 empty] | 14.9 | 19.2 | 20.2 | 37.4 | 42.5 | 43.6 | 39.8% | 45.2% | 46.3%
47,6 Гц | [21 empty] | 43.1 | 33.1 | 34 | [12 empty] | 43.1 | 33.1 | 34 | 43.1 | 33.1 | 34 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | [30 empty] | 54.1 | 56.8 | 58.9 |  |  |  | 54.1 | 56.8 | 58.9 | 54.1 | 56.8 | 58.9 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [30 empty] | 46.4 | 51.3 | 51.8 |  |  |  | 46.4 | 51.3 | 51.8 | 46.4 | 51.3 | 51.8 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [33 empty] | 48.5 | 30.6 | 43 | 48.5 | 30.6 | 43 | 48.5 | 30.6 | 43 | 100% | 100% | 100%
47,2 Гц | [33 empty] | 33.2 | 66.6 | 69.5 | 33.2 | 66.6 | 69.5 | 33.2 | 66.6 | 69.5 | 100% | 100% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 60 | 69.6 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 206.6 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 88.5 | 92.6 | 117.9 | 120.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 108.1 | 110.7 | 81.7 | 97.2 | 112.5 | 603.2 | 690.4 | 747.5 | 717.5 | 819.7 | 879.9 | 84.1% | 84.2% | 85%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 60 | 69.6 | 74.4 | [6 empty] | 181 | 206.6 | 224.7 | [9 empty] | 180 | 208.9 | 225.2 | [6 empty] | 182.2 | 205.3 | 223.2
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.9% | 10.1% | 10% | [6 empty] | 30% | 29.9% | 30.1% | [9 empty] | 29.8% | 30.3% | 30.1% | [6 empty] | 30.2% | 29.7% | 29.9%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [7 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [5 empty] | ВУЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | 603.2 | 690.4 | 747.5 | 717.5 | 819.7 | 879.9
48.8 | 17.5 | 23.4 | 22.3 |  | 49 | 5 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 0 |  | 48.7 | 23.8 | 23.8 | 29 | 0 |  | 49 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |  | 48.8 | 3.4 | 4.7 | 5.3 |  | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 13.3 | 15.5 | 17.5 | 0 |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 15 | 4.4 | 4.4 | 5.4 |  | 48.7 | 5.5 | 10.6 | 11
48.7 | 12.7 | 14.1 | 17.6 |  | 49 | 15 | 12.7 | 14.1 | 17.6 | 0 |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 15.5 | 15.2 | 18.9 |  | 48.6 | 0.9 | 2 | 1.5 |  | 48.9 | 20 | 0.9 | 2 | 1.5 |  |  |  | 603.2 | 690.4 | 747.5
48.6 | 25.5 | 25.5 | 30.9 |  | 48.9 | 20 | 19 | 18.9 | 22.8 | 0 |  | 48.6 | 21.9 | 22.5 | 25.7 | 0 |  | 48.9 | 20 | 21.9 | 22.5 | 25.7 |  | 48.5 | 10.3 | 11.7 | 10.7 |  | 48.9 | 20 | 10.3 | 11.7 | 10.7
48.6 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 0 |  | 48.5 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | 0 |  | 48.9 | 25 | 23.1 | 24.6 | 26.6 |  | 47.7 | 7.5 | 8.7 | 9.1 |  | 48.8 | 45 | 7.5 | 8.7 | 9.1
48.5 | 7 | 13.9 | 14.3 |  | 48.9 | 25 | 7 | 13.9 | 14.3 | 0 |  | 48.3 | 43.2 | 54.5 | 47.7 | 0 |  | 48.9 | 30 | 30.5 | 30.7 | 28.4 |  |  | 27.6 | 37.7 | 37.6 |  |  |  | 18.8 | 22.5 | 21.4
48.4 | 33.5 | 42.3 | 47.1 |  | 48.9 | 25 | 8.4 | 11 | 10.6 | 0 |  | 48.2 | 41.8 | 40.1 | 41.9 | 0 | [14 empty] | 18.8 | 22.5 | 21.4
48.4 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 25.1 | 31.3 | 36.5 | 0 |  | 48.2 | [11 empty] | ТЭС |  |  |  | АЧР-2
48.2 | 7 | 11.6 | 14.2 |  | 48.9 | 30 | 7 | 11.6 | 14.2 | 0 |  | 48.1 | 42.1 | 57.7 | 62.6 | 0 |  | 48.8 | 35 | 42.1 | 57.7 | 62.6 |  | 48.8 | 19.9 | 21.8 | 21.8 |  | 49 | 5 | 12.1 | 13.3 | 13.1
48.1 | 2.6 | 2.6 | 3.4 |  | 48.8 | 35 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 0 |  | 48 | 12.6 | 18.8 | 17.1 | 0 |  | 48.8 | 35 | 12.6 | 15.9 | 14.3 |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 7.8 | 8.5 | 8.7
48 | 4.8 | 12.3 | 12.3 |  | 48.8 | 35 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | 0 |  | 47.9 | 34.3 | 34.7 | 40.3 | 0 |  | 48.8 | 40 | 33.5 | 33.2 | 39.5 |  | 47.4 | 4.3 | 7.9 | 7.6 |  | 48.7 | 60 | 4.3 | 7.9 | 7.6
47.8 | 26.4 | 34.9 | 38.9 |  | 48.8 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | 0 |  | 47.8 | 24.2 | 18.7 | 24.2 | 0 | [8 empty] | 24.2 | 29.7 | 29.4 |  |  |  | 24.2 | 29.7 | 29.4
47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 45 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 0 |  | 47.7 | 29.9 | 33.8 | 34.5 | 0 |  | 48.8 | 45 | 7.4 | 10.5 | 11.1 | [8 empty] | 24.2 | 29.7 | 29.4
47.6 | 33.3 | 23.7 | 24.4 |  | 48.8 | 45 | 33.3 | 23.7 | 24.4 | 0 |  | 47.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 0 |  | 48.8 | 45 | 9.8 | 9.4 | 9.6 |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
47.5 | 48.3 | 50.5 | 51.7 |  | 48.7 | 50 | 45 | 45.3 | 46.5 | 0 |  | 47.5 | 5.8 | 6.3 | 7.2 | 0 |  | 48.7 | 50 | 5.8 | 6.3 | 7.2 |  | 48.7 | 5 | 5.4 | 6.3 |  | 49 | 15 | 5 | 5.4 | 6.3
47.5 |  |  |  |  | 48.7 | 55 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 0 |  | 47.4 | 34.2 | 33.7 | 34.8 | 0 |  | 48.7 | 55 | 34.2 | 33.7 | 34.8 |  | 48.4 | 5.8 | 6.6 | 6.4 |  | 48.9 | 25 | 5.8 | 6.6 | 6.4
47.4 | 7.9 | 9.7 | 9.4 |  | 48.7 | 55 | 1.4 | 2 | 3.4 | 0 |  | 47.3 | 48.5 | 30.6 | 43 | 0 |  | 48.7 | 60 | 12.9 | 7.5 | 12.4 |  |  | 10.8 | 12 | 12.7 |  |  |  | 10.8 | 12 | 12.7
47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 6.5 | 7.7 | 6 | 0 |  | 47.3 | [5 empty] | 48.7 | 65 | 35.6 | 23.1 | 30.6 | [8 empty] | 10.8 | 12 | 12.7
47.2 | 10.3 | 13.2 | 15.8 |  | 48.7 | 70 | 10.3 | 13.2 | 15.8 | 0 |  | 47.2 | 22.9 | 53.4 | 53.7 | 0 |  | 48.7 | 60 | 7.2 | 7.3 | 7.4
| 236.8 | 277.7 | 302.3 |  | 927.9 | 675 | 236.8 | 277.7 | 302.3 | 0 |  | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.7 | 70 | 15.7 | 46.1 | 46.3
[7 empty] | 236.8 | 277.7 | 302.3 |  |  |  | 418.1 | 462.6 | 497.9 | 0 |  |  |  | 312.6 | 348.5 | 381.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 312.6 | 348.5 | 381.7
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [32 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 25.4 | 32.4 | 34.7 | 1.8 | 2.7 | 2
49,1 Гц |  |  |  | 21.3 | 23 | 27.9 | 12.6 | 15.9 | 21.1
48,8 Гц | [6 empty] | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 17.8 | 19.2 | 19.5
48,7 Гц | [9 empty] | 6.4 | 6.8 | 8.7 | 24.8 | 25.7 | 31.6 | 6.8 | 7 | 8.8
48,6 Гц | [15 empty] | 22.3 | 23.5 | 26.3 | 9.9 | 10.3 | 12.2
48,5 Гц | [18 empty] | 7 | 13.9 | 14.3 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | 10.3 | 11.7 | 10.7
48,4 Гц | [24 empty] | 9.5 | 12.1 | 14.6 | 18.4 | 21.3 | 20.4
48,3 Гц | [30 empty] | 27.2 | 28.1 | 26.2
48,2 Гц | [36 empty] | 7 | 11.6 | 14.2
48,1 Гц | [36 empty] | 2.6 | 2.6 | 3.4
48,0 Гц | [36 empty] | 4.8 | 12.3 | 12.3
47,9 Гц | [39 empty] | 18.3 | 18.4 | 24
47,8 Гц | [42 empty] | 5.9 | 12.5 | 14.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4
47,7 Гц | [45 empty] | 7.4 | 10.5 | 11.1
47,6 Гц | [48 empty] | 28.4 | 18.5 | 17.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6
47,5 Гц | [51 empty] | 9.4 | 11.6 | 11.7
47,4 Гц | [54 empty] | 10.8 | 15.6 | 13.6
47,3 Гц
47,2 Гц | [57 empty] | 5.7 | 17.1 | 17.3 | 10.3 | 13.2 | 15.8
ЧАПВ | 25.4 | 32.4 | 34.7 | 23.1 | 25.7 | 29.9 | 18.8 | 22.7 | 27.9 | 24.2 | 26 | 28.2 | 24.8 | 25.7 | 31.6 | 29.1 | 30.5 | 35.1 | 16.9 | 24.2 | 26.5 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | 19.8 | 23.8 | 25.3 | 18.4 | 21.3 | 20.4 | 27.2 | 28.1 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 26.5 | 29.9 | 18.3 | 18.4 | 24 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | 27.9 | 32.9 | 35.5 | 28.4 | 18.5 | 17.6 | 19.2 | 21 | 21.3 | 10.8 | 15.6 | 13.6 | 5.7 | 17.1 | 17.3 | 10.3 | 13.2 | 15.8 | 391.7 | 460.7 | 501.9
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 25.4 | 58.1 | 64.6 | [24 empty] | 70.2 | 76.8 | 82.3 | [9 empty] | 32.7 | 44.9 | 53.9 | [15 empty] | 66.6 | 64.6 | 68.9
% соотнош. очередей | 2.7% | 3% | 3% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.8% | 3.1% | 2.9% | 3.1% | 1.8% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2% | 2% | 1.8% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 2.5% | 2.6% | 2% | 1.7% | 2.1% | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 3% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 1.7% | 1.5% | 2.1% | 2% | 1.9% | 1.2% | 1.5% | 1.2% | 0.6% | 1.6% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 391.7 | 460.7 | 501.9 | свод
| ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ТЭС | [6 empty] | КЭС
| 49.2 | 49.8 | 100 | 14.6 | 20.6 | 23.6 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 7.5 | 8 | 7.9 |  | 48.8 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.9 | 1.6
| 49.2 | 49.8 | 95 | 1.8 | 2.7 | 2 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 6.9 | 8.5 | 9.2 |  | 48.6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 1 | 0.6 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 8.8 | 8.1 | 10.7
| 49.1 | 49.8 | 95 | 2 | 2.2 | 2.6 |  | 48.7 | 49.8 | 85 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |  | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.5 | 1 | 0.9 |  | 48.8 | 49.8 | 90 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 6.9 | 9.3 | 11.9
| 49.1 | 49.8 | 90 | 5.7 | 6.6 | 9.2 |  | 48.7 | 49.8 | 80 | 14.5 | 14.2 | 17.4 |  | 48.5 | 49.8 | 60 | 10.3 | 11.7 | 10.7 |  | 48.8 | 49.8 | 85 | 13.8 | 15.1 | 15.1 |  | 48.7 | 49.8 | 85 | 5 | 5.4 | 6.3
| 48.8 | 49.8 | 85 | 4 | 4.1 | 4.4 |  | 48.7 | 49.8 | 75 | 4.4 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  | 11.3 | 13.8 | 12.3 |  | 47.4 | 49.7 | 20 | 4.3 | 7.9 | 7.6 |  | 48.4 | 49.8 | 55 | 5.8 | 6.6 | 6.4
| 48.7 | 49.8 | 80 | 10.3 | 11.5 | 14.2 |  | 48.6 | 49.8 | 75 | 21.9 | 22.5 | 25.7 | [11 empty] | 29.5 | 35.8 | 36.4 |  |  |  |  | 28.1 | 31.3 | 36.9
| 48.7 | 49.8 | 75 | 2.4 | 2.6 | 3.4 |  | 48.5 | 49.8 | 65 | 23.1 | 24.6 | 26.6
| 48.6 | 49.8 | 70 | 9.4 | 9.3 | 11.3 |  | 48.3 | 49.8 | 50 | 27.2 | 28.1 | 26.2
| 48.5 | 49.8 | 70 | 7 | 13.9 | 14.3 |  | 47.9 | 49.7 | 45 | 18.3 | 18.4 | 24
| 48.4 | 49.8 | 60 | 9.5 | 12.1 | 14.6 |  | 47.7 | 49.7 | 35 | 7.4 | 10.5 | 11.1
| 48.4 | 49.8 | 55 | 12.6 | 14.7 | 14 |  | 47.6 | 49.7 | 25 | 9.8 | 9.4 | 9.6
| 48.2 | 49.7 | 50 | 7 | 11.6 | 14.2 |  | 47.2 | 49.7 | 15 | 5.7 | 17.1 | 17.3
| 48.1 | 49.7 | 50 | 2.6 | 2.6 | 3.4
| 48 | 49.7 | 50 | 4.8 | 12.3 | 12.3
| 47.8 | 49.7 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5
| 47.8 | 49.7 | 35 | 20.5 | 22.4 | 24.4
| 47.6 | 49.7 | 30 | 28.4 | 18.5 | 17.6
| 47.5 | 49.7 | 25 | 9.4 | 11.6 | 11.7
| 47.4 | 49.7 | 20 | 6.5 | 7.7 | 6
| 47.2 | 49.7 | 10 | 10.3 | 13.2 | 15.8
|  |  |  | 174.7 | 212.7 | 233.5
[64 empty] | 0 | 0 | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ 16.12.2015г.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
ВЭС, ВПМЭС | 265.4 | 317.8 | 346.2 | 236.8 | 277.7 | 302.3 | 29.3 | 46.4 | 46.5 | 174.7 | 212.7 | 233.5 | 294.7 | 364.2 | 392.7 | 294.7 | 364.2 | 392.7 | 0 | 0 | 0
В-УЭС | 27.6 | 37.7 | 37.6 | 18.8 | 22.5 | 21.4 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 11.3 | 13.8 | 12.3 | 34.5 | 48.5 | 51 | 34.5 | 48.5 | 51 | 0 | 0 | 0
ТЭС | 25.9 | 31.6 | 31 | 24.2 | 29.7 | 29.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 29.5 | 35.8 | 36.4 | 29.5 | 35.8 | 36.4 | 29.5 | 35.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0
ЧЭС, ВПМЭС | 438.1 | 482.8 | 518.3 | 312.6 | 348.5 | 381.7 | 94.1 | 93.7 | 95.2 | 148.1 | 167.1 | 182.8 | 532.2 | 576.5 | 613.5 | 532.2 | 576.5 | 613.5 | 0 | 0 | 0
КЭС | 16.2 | 17.8 | 19.1 | 10.8 | 12 | 12.7 | 21.2 | 21.4 | 28.2 | 28.1 | 31.3 | 36.9 | 37.4 | 39.2 | 47.3 | 37.4 | 39.2 | 47.3 | 0 | 0 | 0
Итого: | 773.2 | 887.7 | 952.2 | 603.2 | 690.4 | 747.5 | 155.1 | 176.5 | 188.7 | 391.7 | 460.7 | 501.9 | 928.3 | 1064.2 | 1140.9 | 928.3 | 1064.2 | 1140.9 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 928.3 | 1064.2 | 1140.9

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | -2.5 | -26.8 | -10.5
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.4 | 5.8 | 5.5
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.5 | 7.9 | 11 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 4.5 | 7.9 | 11
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 5.2 | 8.2 | 8.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 4 | 7 | 7.6 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.3 | 0.6 | 0.3
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 2 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.8 | 2.7 | 2
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 3.6
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2 | 2.4 | 3.4
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.3 | 2.4 | 2.2
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.5 | 1.4
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.5, 11 ЦРП, 4, 16, 6, 7, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53 | 1 | 48.8 | 0.3 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 9 | 49 | 5 | 4.2 | 7.9 | 4.8
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.5 | 7 | 7.6 | 10 | 49 | 10 | 5.5 | 7 | 7.6
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2 | 2.1 | 2.8 | 10 | 49 | 10 | 2 | 2.1 | 2.8
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 10 | 49 | 10 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | [13 empty] | 9.9% | 10.1% | 10%
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 4 | 4.1 | 4.4 | 10 | 49 | 10 | 4 | 4.1 | 4.4 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4 | 4.1 | 4.4
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, железная дорога-1, 2, 3, 4, Льнобаза яч.3, 6, 17, | 2 | 48.7 | 0.15 | 10.3 | 11.5 | 14.2 | 11 | 49 | 15 | 10.3 | 11.5 | 14.2 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 10.3 | 11.5 | 14.2
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 11 | 49 | 15 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.4 | 2.6 | 3.4
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 13 | 48.9 | 25 | 6.5 | 6.6 | 8.1
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 9.4 | 9.3 | 11.3 | 12 | 48.9 | 20 | 9.4 | 9.3 | 11.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 9.4 | 9.3 | 11.3
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 12 | 48.9 | 20 | 9.6 | 9.6 | 11.5
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, резерв, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 7 | 13.9 | 14.3 | 13 | 48.9 | 25 | 7 | 13.9 | 14.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 7 | 13.9 | 14.3
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 14 | 48.9 | 30 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |  | 30% | 29.9% | 30.1%
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 5 | 48.4 | 0.15 | 9.5 | 12.1 | 14.6 | 14 | 48.9 | 30 | 9.5 | 12.1 | 14.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 9.5 | 12.1 | 14.6
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 5 | 48.4 | 0.15 | 6.7 | 11.3 | 11 | 14 | 48.9 | 30 | 6.7 | 11.3 | 11
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 4.4 | 4.1 | 7.1 | 14 | 48.9 | 30 | 4.4 | 4.1 | 7.1
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | 13 | 48.9 | 25 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 3.4 | 4.2 | 3.3
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 5 | 48.4 | 0.15 | 5 | 6.8 | 7.3 | 13 | 48.9 | 25 | 5 | 6.8 | 7.3 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4.7 | 6.7 | 6.9 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 7 | 11.6 | 14.2 | 14 | 48.9 | 30 | 7 | 11.6 | 14.2 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 7 | 11.6 | 14.2
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 8 | 48.1 | 0.15 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 15 | 48.8 | 35 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 2.6 | 2.6 | 3.4 |  | 29.8% | 30.3% | 30.1%
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | 15 | 48.8 | 35 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 4.8 | 12.3 | 12.3
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 11 | 47.8 | 0.15 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | 16 | 48.8 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | [6 empty] | 14 | 49.7 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | 26.4 | 34.9 | 38.9
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 11 | 47.8 | 0.15 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 17 | 48.8 | 45 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 35 | 20.5 | 22.4 | 24.4
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 28.4 | 18.5 | 17.6 | 17 | 48.8 | 45 | 28.4 | 18.5 | 17.6 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 30 | 28.4 | 18.5 | 17.6 |  | 29.8% | 30.3% | 30.1%
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 17 | 48.8 | 45 | 4.9 | 5.2 | 6.8
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 45 | 45.3 | 46.5 | 18 | 48.7 | 50 | 45 | 45.3 | 46.5 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 10кВ ф.НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 19 | 48.7 | 55 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 3.3 | 5.2 | 5.2
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.15 | 6.5 | 7.7 | 6 | 20 | 48.7 | 60 | 6.5 | 7.7 | 6 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 20 | 6.5 | 7.7 | 6
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.4 | 2 | 3.4 | 19 | 48.7 | 55 | 1.4 | 2 | 3.4
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 10.3 | 13.2 | 15.8 | 22 | 48.7 | 70 | 10.3 | 13.2 | 15.8 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 10 | 10.3 | 13.2 | 15.8
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 49.8 | 95 | 1.2 | 1.3 | 1.5
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2 | 49.8 | 95 | 0.7 | 0.7 | 0.8
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.8 | 2 | 2.4 | [7 empty] | 10.1% | 10.2% | 10%
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.4
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 4 | 2.1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.8 | 7.3 | 6
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | [6 empty] | -0.8 | -3.6 | -0.3
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 4.6 | 5 | 5.8
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.2 | 0.3
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 4.2 | 5 | 7.3 | 3 | 49.8 | 90 | 4.2 | 5 | 7.3
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 0.8 | 0.9
ВТЭЦ | 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3.5 | 6.1 | 6
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | 1, 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 4.5 | 7.7 | 7.5
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.3 | 0.4
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.6
| Итого: |  |  |  | 265.4 | 317.8 | 346.2 |  |  |  | 236.8 | 277.7 | 302.3 |  |  |  | 29.3 | 46.4 | 46.5 |  |  |  | 174.7 | 212.7 | 233.5
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 294.7 | 364.2 | 392.7
| САЧР |  |  | 49.2 | 28.6 | 40.1 | 43.9
|  |  |  | 48.8 | 17.5 | 23.4 | 22.3 |  | 49 | 5 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | [5 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 14.6 | 20.6 | 23.6
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 13.3 | 15.5 | 17.5 | [5 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 95 | 1.8 | 2.7 | 2
|  |  |  | 48.7 | 12.7 | 14.1 | 17.6 |  | 49 | 15 | 12.7 | 14.1 | 17.6 | [5 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 2 | 2.2 | 2.6
|  |  |  | 48.6 | 25.5 | 25.5 | 30.9 |  | 48.9 | 20 | 19 | 18.9 | 22.8 | [5 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 90 | 5.7 | 6.6 | 9.2
|  |  |  | 48.6 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | [5 empty] | 48.8 |  | 49.8 | 85 | 4 | 4.1 | 4.4
|  |  |  | 48.5 | 7 | 13.9 | 14.3 |  | 48.9 | 25 | 7 | 13.9 | 14.3 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 80 | 10.3 | 11.5 | 14.2
|  |  |  | 48.4 | 33.5 | 42.3 | 47.1 |  | 48.9 | 25 | 8.4 | 11 | 10.6 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 75 | 2.4 | 2.6 | 3.4
|  |  |  | 48.4 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 25.1 | 31.3 | 36.5 | [5 empty] | 48.6 |  | 49.8 | 70 | 9.4 | 9.3 | 11.3
|  |  |  | 48.2 | 7 | 11.6 | 14.2 |  | 48.9 | 30 | 7 | 11.6 | 14.2 | [5 empty] | 48.5 |  | 49.8 | 70 | 7 | 13.9 | 14.3
|  |  |  | 48.1 | 2.6 | 2.6 | 3.4 |  | 48.8 | 35 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 60 | 9.5 | 12.1 | 14.6
|  |  |  | 48 | 4.8 | 12.3 | 12.3 |  | 48.8 | 35 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 55 | 12.6 | 14.7 | 14
|  |  |  | 47.8 | 26.4 | 34.9 | 38.9 |  | 48.8 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5 | [5 empty] | 48.2 |  | 49.7 | 50 | 7 | 11.6 | 14.2
|  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 45 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | [5 empty] | 48.1 |  | 49.7 | 50 | 2.6 | 2.6 | 3.4
|  |  |  | 47.6 | 33.3 | 23.7 | 24.4 |  | 48.8 | 45 | 33.3 | 23.7 | 24.4 | [5 empty] | 48 |  | 49.7 | 50 | 4.8 | 12.3 | 12.3
|  |  |  | 47.5 | 48.3 | 50.5 | 51.7 |  | 48.7 | 50 | 45 | 45.3 | 46.5 | [5 empty] | 47.8 |  | 49.7 | 40 | 5.9 | 12.5 | 14.5
|  |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 48.7 | 55 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | [5 empty] | 47.8 |  | 49.7 | 35 | 20.5 | 22.4 | 24.4
|  |  |  | 47.4 | 7.9 | 9.7 | 9.4 |  | 48.7 | 55 | 1.4 | 2 | 3.4 | [5 empty] | 47.6 |  | 49.7 | 30 | 28.4 | 18.5 | 17.6
|  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 6.5 | 7.7 | 6 | [5 empty] | 47.5 |  | 49.7 | 25 | 9.4 | 11.6 | 11.7
|  |  |  | 47.2 | 10.3 | 13.2 | 15.8 |  | 48.7 | 70 | 10.3 | 13.2 | 15.8 | [5 empty] | 47.4 |  | 49.7 | 20 | 6.5 | 7.7 | 6
[19 empty] | 47.2 |  | 49.7 | 10 | 10.3 | 13.2 | 15.8
[5 empty] | 265.4 | 317.8 | 346.2 |  |  |  | 236.8 | 277.7 | 302.3 | [9 empty] | 174.7 | 212.7 | 233.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | сокол |  | 24.6 | 34.8 | 36.3
[5 empty] | 24.6 | 34.8 | 36.3
|  |  | вологда |  | 52.5 | 71.9 | 81.7
[5 empty] | 36.4 | 63 | 53
[5 empty] | -16.1 | -8.9 | -28.7
|  |  | западная |  | 19.6 | 29.2 | 31.1
|  |  | восточная |  | 7.8 | 15.1 | 15.4

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | -2.5 | -26.8 | -10.5
ПО "ЧЭС"
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 7.2
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 0.8 | 1 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 1 | 0.9
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 5.5 | 5.6 | 5.4
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.2 | 1.4 | 1.6
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 6.2 | 5.7 | 5.3
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 9.7 | 12 | 48.9 | 20 | 8.2 | 8.4 | 9.7 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 8.2 | 8.4 | 9.7
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 12 | 48.9 | 20 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.4 | 1.4 | 2.4
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 10 | 49 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |  | 9.9% | 10.1% | 10%
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 11 | 49 | 15 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 4.4 | 4.4 | 5.4
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 5.9 | 5.4 | 6.8 |  | 30% | 29.9% | 30.1%
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3 | 3 | 48.6 | 0.2 | 13.9 | 14.1 | 16 | 12 | 48.9 | 20 | 13.9 | 14.1 | 16 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 13.9 | 14.1 | 16
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 | 8 | 8.4 | 9.7 | 12 | 48.9 | 20 | 8 | 8.4 | 9.7 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 8 | 8.4 | 9.7
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 4 | 48.5 | 0.2 | 18.8 | 19.2 | 20.4 | 13 | 48.9 | 25 | 18.8 | 19.2 | 20.4 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 18.8 | 19.2 | 20.4 |  | 30% | 29.9% | 30.1%
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.2 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 13 | 48.9 | 25 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 4.3 | 5.4 | 6.2
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 14.2 | 24.6 | 19.4 | 14 | 48.9 | 30 | 3.3 | 2.6 | 2.2
Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-3, 5, 6, ЗОС-1, 2 110кВ ф.Батран-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 27.2 | 28.1 | 26.2 | 14 | 48.9 | 30 | 27.2 | 28.1 | 26.2 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 27.2 | 28.1 | 26.2
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 7 | 48.2 | 0.5 | 41.8 | 40.1 | 41.9
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 8 | 48.1 | 0.3 | 42.1 | 57.7 | 62.6 | 15 | 48.8 | 35 | 42.1 | 57.7 | 62.6
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 10.8 | 16.3 | 15 | 15 | 48.8 | 35 | 10.8 | 13.4 | 12.2
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 9 | 48 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 15 | 48.8 | 35 | 1.8 | 2.5 | 2.1
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 16 | 48.8 | 40 | 0.7 | 0.4 | 0.7
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 16 | 48.8 | 40 | 0.6 | 0.6 | 1.1
3 РП АЗОТ | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 3, 44, 41, 12, 1, 40 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.3, 21, 18, 20, 4, 22, 6, 16, 26 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 10 | 47.9 | 0.15 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 16 | 48.8 | 40 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | [13 empty] | 29.8% | 30.3% | 30.1%
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 10 | 47.9 | 0.2 | 18.3 | 18.4 | 24 | 16 | 48.8 | 40 | 18.3 | 18.4 | 24 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 45 | 18.3 | 18.4 | 24
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 24.2 | 18.7 | 24.2
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 22.5 | 23.3 | 23.4
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 12 | 47.7 | 0.2 | 7.4 | 10.5 | 11.1 | 17 | 48.8 | 45 | 7.4 | 10.5 | 11.1 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 35 | 7.4 | 10.5 | 11.1
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.2 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 18 | 48.8 | 45 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 9.8 | 9.4 | 9.6 |  | 29.8% | 30.3% | 30.1%
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 7.2 | 18 | 48.7 | 50 | 5.8 | 6.3 | 7.2
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.3 | 34.2 | 33.7 | 34.8 | 19 | 48.7 | 55 | 34.2 | 33.7 | 34.8
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.3 | 35.6 | 23.1 | 30.6 | 21 | 48.7 | 65 | 35.6 | 23.1 | 30.6
ГПП-7АЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 12.9 | 7.5 | 12.4 | 20 | 48.7 | 60 | 12.9 | 7.5 | 12.4
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 17 | 47.2 | 0.15 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 20 | 48.7 | 60 | 7.2 | 7.3 | 7.4
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 17 | 47.2 | 0.15 | 10 | 29 | 29 | 22 | 48.7 | 70 | 10 | 29 | 29 | [13 empty] | 30.2% | 29.7% | 29.9%
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.2 | 5.7 | 17.1 | 17.3 | 22 | 48.7 | 70 | 5.7 | 17.1 | 17.3 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 15 | 5.7 | 17.1 | 17.3
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.2
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.6 | 3.2 | 3.6
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1 | 1.1 | 1.2
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 23 | 20.8 | 23.2 | [6 empty] | -0.8 | -3.6 | -0.3
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 32.1 | 27.2 | 29.3
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 13.1 | 16.5 | 12.3
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.7 | 2 | 2.2
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 6.9 | 8.5 | 9.2 | 2 | 49.8 | 95 | 6.9 | 8.5 | 9.2
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 2.1 | 2.7 | 2.3
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.2 | 1.3 | 1.4
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.31 ввод на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9.3 | 9.3 | 9.3
| Итого: |  |  |  | 438.1 | 482.8 | 518.3 |  |  |  | 312.6 | 348.5 | 381.7 |  |  |  | 94.1 | 93.7 | 95.2 |  |  |  | 148.1 | 167.1 | 182.8
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 532.2 | 576.5 | 613.5 |  |  |  | 406.7 | 442.2 | 476.9
| САЧР |  |  | 49.2 | 20 | 20.2 | 20.4 | [11 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 7.5 | 8 | 7.9
[19 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 6.9 | 8.5 | 9.2
[19 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 85 | 1.4 | 1.4 | 2.4
|  |  |  | 48.7 | 23.8 | 23.8 | 29 |  | 49 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 80 | 14.5 | 14.2 | 17.4
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 49 | 15 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 75 | 4.4 | 4.4 | 5.4
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 15.5 | 15.2 | 18.9 | [5 empty] | 48.6 |  | 49.8 | 75 | 21.9 | 22.5 | 25.7
|  |  |  | 48.6 | 21.9 | 22.5 | 25.7 |  | 48.9 | 20 | 21.9 | 22.5 | 25.7 | [5 empty] | 48.5 |  | 49.8 | 65 | 23.1 | 24.6 | 26.6
|  |  |  | 48.5 | 23.1 | 24.6 | 26.6 |  | 48.9 | 25 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | [5 empty] | 48.3 |  | 49.8 | 50 | 27.2 | 28.1 | 26.2
|  |  |  | 48.3 | 43.2 | 54.5 | 47.7 |  | 48.9 | 30 | 30.5 | 30.7 | 28.4 | [5 empty] | 47.9 |  | 49.7 | 45 | 18.3 | 18.4 | 24
|  |  |  | 48.2 | 41.8 | 40.1 | 41.9 | [11 empty] | 47.7 |  | 49.7 | 35 | 7.4 | 10.5 | 11.1
|  |  |  | 48.2 | [14 empty] | 47.6 |  | 49.7 | 25 | 9.8 | 9.4 | 9.6
|  |  |  | 48.1 | 42.1 | 57.7 | 62.6 |  | 48.8 | 35 | 42.1 | 57.7 | 62.6 | [5 empty] | 47.2 |  | 49.7 | 15 | 5.7 | 17.1 | 17.3
|  |  |  | 48 | 12.6 | 18.8 | 17.1 |  | 48.8 | 35 | 12.6 | 15.9 | 14.3
|  |  |  | 47.9 | 34.3 | 34.7 | 40.3 |  | 48.8 | 40 | 33.5 | 33.2 | 39.5
|  |  |  | 47.8 | 24.2 | 18.7 | 24.2
|  |  |  | 47.7 | 29.9 | 33.8 | 34.5 |  | 48.8 | 45 | 7.4 | 10.5 | 11.1
|  |  |  | 47.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 |  | 48.8 | 45 | 9.8 | 9.4 | 9.6
|  |  |  | 47.5 | 5.8 | 6.3 | 7.2 |  | 48.7 | 50 | 5.8 | 6.3 | 7.2
|  |  |  | 47.4 | 34.2 | 33.7 | 34.8 |  | 48.7 | 55 | 34.2 | 33.7 | 34.8
|  |  |  | 47.3 | 48.5 | 30.6 | 43 |  | 48.7 | 60 | 12.9 | 7.5 | 12.4
|  |  |  | 47.3 |  |  |  |  | 48.7 | 65 | 35.6 | 23.1 | 30.6
|  |  |  | 47.2 | 22.9 | 53.4 | 53.7 |  | 48.7 | 60 | 7.2 | 7.3 | 7.4
|  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 48.7 | 70 | 15.7 | 46.1 | 46.3
[5 empty] | 438.1 | 482.8 | 518.3 |  |  |  | 312.6 | 348.5 | 381.7 | [9 empty] | 148.1 | 167.1 | 182.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС"
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | 1 | 48.8 | 0.3 | 3.3 | 4.6 | 5.2
Дружба | 10 кВ ф.пасека | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9 | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1
В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.15 | 5.5 | 10.6 | 11
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 12 | 48.9 | 20 | 0.5 | 1 | 0.9 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.5 | 1 | 0.9
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.6 | 12 | 48.9 | 20 | 0.4 | 1 | 0.6 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 1 | 0.6
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 4 | 48.5 | 0.15 | 10.3 | 11.7 | 10.7 | 12 | 48.9 | 20 | 10.3 | 11.7 | 10.7 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 10.3 | 11.7 | 10.7
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 17 | 48.8 | 45 | 7.5 | 8.7 | 9.1
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.4 | 4.4 | 6.6
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3.5 | 6.4 | 6.8
| Итого: |  |  |  | 27.6 | 37.7 | 37.6 |  |  |  | 18.8 | 22.5 | 21.4 |  |  |  | 6.9 | 10.8 | 13.4 |  |  |  | 11.3 | 13.8 | 12.3
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 34.5 | 48.5 | 51
|  |  |  | 48.8 | 3.4 | 4.7 | 5.3 |  | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 48.7 | 5.5 | 10.6 | 11 | [12 empty] | 48.8 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 48.6 | 0.9 | 2 | 1.5 |  | 48.9 | 20 | 0.9 | 2 | 1.5 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 1 | 0.6
|  |  |  | 48.5 | 10.3 | 11.7 | 10.7 |  | 48.9 | 20 | 10.3 | 11.7 | 10.7 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.5 | 1 | 0.9
|  |  |  | 47.7 | 7.5 | 8.7 | 9.1 |  | 48.8 | 45 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 60 | 10.3 | 11.7 | 10.7
[5 empty] | 27.6 | 37.7 | 37.6 |  |  |  | 18.8 | 22.5 | 21.4 | [9 empty] | 11.3 | 13.8 | 12.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | -2.5 | -26.8 | -10.5
ПО "ТЭС"
В.Спасский Погост | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.9 | 0.8
Ляменьга | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1 | 0.8
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 49 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 4.3 | 4.5 | 4.5
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 9 | 49 | 5 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4.5 | 5.1 | 4.7 |  | 9.9% | 10.1% | 10%
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 10 | 49 | 10 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.8 | 0.9 | 0.9
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 10 | 49 | 10 | 1 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1 | 1.3 | 1.3
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 9 | 49 | 5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.3 | 3.7 | 3.9
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 10 | 49 | 10 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4.4 | 4.5 | 4.7
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 10 | 49 | 10 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.6 | 1.8 | 1.8
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 4.3 | 7.9 | 7.6 | 20 | 48.7 | 60 | 4.3 | 7.9 | 7.6 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 20 | 4.3 | 7.9 | 7.6 |  | 30.2% | 29.7% | 29.9%
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.4 | 4 | 5 | 2 | 49.8 | 95 | 3.4 | 4 | 5 | -0.8 | -3.6 | -0.3
Карица | 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0.4
| Итого: |  |  |  | 25.9 | 31.6 | 31 |  |  |  | 24.2 | 29.7 | 29.4 |  |  |  | 3.6 | 4.2 | 5.4 |  |  |  | 29.5 | 35.8 | 36.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 29.5 | 35.8 | 36.4
|  |  | САЧР |  | 1.7 | 1.9 | 1.6 | [7 empty] | 49.1 | 10 | 3.4 | 4 | 5 | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.7 | 1.9 | 1.6
[15 empty] | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 49.1 | 49.8 | 95 | 3.6 | 4.2 | 5.4
|  |  |  | 48.8 | 19.9 | 21.8 | 21.8 |  | 49 | 5 | 12.1 | 13.3 | 13.1 |  |  |  | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 48.8 | 49.8 | 90 | 6.1 | 6.7 | 6.7
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 7.8 | 8.5 | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 49.8 | 85 | 13.8 | 15.1 | 15.1
|  |  |  | 47.4 | 4.3 | 7.9 | 7.6 |  | 48.7 | 60 | 4.3 | 7.9 | 7.6 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 4.3 | 7.9 | 7.6
|  |  |  | 47.4 | 25.9 | 31.6 | 31 |  |  |  | 24.2 | 29.7 | 29.4 | [9 empty] | 29.5 | 35.8 | 36.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | -2.5 | -26.8 | -10.5
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.4
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.7
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 5 | 5.4 | 6.3 | 11 | 49 | 15 | 5 | 5.4 | 6.3 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 5 | 5.4 | 6.3 | 9.9% | 10.1% | 10%
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 5 | 48.4 | 0.2 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 13 | 48.9 | 25 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 30% | 29.9% | 30.1%
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.9 | 3.1 | 4 | 2 | 49.8 | 95 | 2.9 | 3.1 | 4
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | -3.6 | -0.3
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.5
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.5
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 49.8 | 95 | 1.3 | 1.6 | 1.8
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 49.8 | 95 | 1.4 | 1.5 | 1.9
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.4 | 0.7
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2 | 49.8 | 95 | 1.7 | 1.8 | 2.3
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 0.8 | 1.3
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 3 | 49.8 | 90 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | -0.8 | -3.6 | -0.3
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3 | 49.8 | 90 | 1.4 | 1.5 | 1.9
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 5.5 | 4 | 5.6
| Итого: |  |  |  | 16.2 | 17.8 | 19.1 |  |  |  | 10.8 | 12 | 12.7 |  |  |  | 21.2 | 21.4 | 28.2 |  |  |  | 28.1 | 31.3 | 36.9
| Спецочередь |  |  |  | 5.4 | 5.8 | 6.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 37.4 | 39.2 | 47.3
| САЧР |  |  | 49.2 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | [11 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.9 | 1.6
[15 empty] | 49.1 |  |  |  | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 8.8 | 8.1 | 10.7
[15 empty] | 49.1 |  |  |  | 49.1 |  | 49.8 | 90 | 6.9 | 9.3 | 11.9
[19 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 85 | 5 | 5.4 | 6.3
|  |  |  | 48.7 | 5 | 5.4 | 6.3 |  | 49 | 15 | 5 | 5.4 | 6.3 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 55 | 5.8 | 6.6 | 6.4
|  |  |  | 48.4 | 5.8 | 6.6 | 6.4 |  | 48.9 | 25 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | [9 empty] | 28.1 | 31.3 | 36.9
[5 empty] | 16.2 | 17.8 | 19.1 |  |  |  | 10.8 | 12 | 12.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0