## ВЭС
Параметры тр-ров ПС | [9 empty] | 16.12.2015 (ЗРД) | [5 empty] | зимний максимум 2015-16
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | U ном, кВ |  |  | I ном, А |  |  | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | дата | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ |  | кВт | квар | кВА |  |  |  | кВт | квар | кВА
Центральная* 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 115 | 10.5 | 6.3 | 200.8175 | 2199.4296 | 3665.716 | 10:00-10:30 | 10824 | 3616.8 | 11412.2837 | 0.28531 | 0.50616 | 2016-01-12 | 11959.2 | 3405.6 | 12434.6522 | 0.31087 | 0.57024
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 115 | 10.5 | 6.3 | 200.8175 | 2199.4296 | 3665.716 | 16:00-16:30 | 8923.2 | 1927.2 | 9128.9429 | 0.22822 | 0.50616 |  | 10296 | 1768.8 | 10446.8306 | 0.26117 | 0.57024
| Итого | [8 empty] | 10:00-10:30 | 19509.6 | 5412 | 20246.3388 |  |  |  | 22202.4 | 5227.2 | 22809.4319
Восточная* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 115 | 38.5 | 11 | 200.8175 | 599.8444 | 2099.4555 | 13:30-14:00 | 6931.872 | 2664 | 7426.1528 | 0.18565 | 0.60575 | 2016-01-12 | 7454.592 | 2760 | 7949.1221 | 0.19873 | 0.71712
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 115 | 38.5 | 11 | 200.8175 | 599.8444 | 2099.4555 | 10:00-10:30 | 15683.344 | 6386.4 | 16933.7941 | 0.42334 | 0.60575 |  | 19660.864 | 6597.6 | 20738.3196 | 0.51846 | 0.71712
| Итого | [8 empty] | 10:00-10:30 | 22543.216 | 8882.4 | 24230.0148 |  |  |  | 27115.456 | 9357.6 | 28684.7108
Луговая* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 18:30-19:00 | 12989.52 | 3660 | 13495.304 | 0.53981 | 0.82529 | 2016-01-11 | 15218.4 | 3859.2 | 15700.0995 | 0.628 | 0.93735
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 18:30-19:00 | 6999.712 | 1451.2 | 7148.5628 | 0.28594 | 0.82529 |  | 7641.216 | 1296 | 7750.3418 | 0.31001 | 0.93735
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 19989.232 | 5111.2 | 20632.3475 |  |  |  | 22859.616 | 5155.2 | 23433.6965
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 1220 | 460 | 1303.8405 | 0.32596 | 0.48192
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 560 | 280 | 626.099 | 0.15652 | 0.48192
| Итого | [9 empty] | 1780 | 740 | 1927.6929
Искра* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 17:30-18:00 | 2439.212 | 1065.6 | 2661.8149 | 0.66545 | 1.9835 | 2016-01-05 | 2761.38 | 976.8 | 2929.0541 | 0.73226 | 2.3152
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 5125.3 | 1328 | 5294.5523 | 0.84041 | 1.2594 |  | 6274.2875 | 1171.2 | 6382.6635 | 1.0131 | 1.47
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 7564.512 | 2393.6 | 7934.1769 |  |  |  | 9002.0875 | 2174.4 | 9260.9716
Маега* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 15:30-16:00 | 2896.404 | 1711.2 | 3364.1286 | 0.84103 | 1.5364 | 2016-01-12 | 3504.912 | 1744.8 | 3915.1929 | 0.9788 | 1.8282
| Т-2 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 08:30-09:00 | 2804.85 | 552 | 2858.6513 | 0.71466 | 1.5364 |  | 3400.365 | 662.4 | 3464.2829 | 0.86607 | 1.8282
| Итого | [8 empty] | 15:30-16:00 | 5683.254 | 2338.8 | 6145.6783 |  |  |  | 6905.277 | 2407.2 | 7312.8286
Можайское* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 16:30-17:00 | 1767.6 | 741.6 | 1916.8673 | 0.76675 | 1.2915 | 2016-01-12 | 2208 | 796.8 | 2347.3718 | 0.93895 | 1.527
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 09:30-10:00 | 1060.8 | 886.8 | 1382.6463 | 0.55306 | 1.2915 |  | 1260 | 799.2 | 1492.086 | 0.59683 | 1.527
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 2780.4 | 1641.6 | 3228.8504 |  |  |  | 3468 | 1596 | 3817.6223
Надеево* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 07:00-07:30 | 662.9378 | 326.4 | 738.934 | 0.18473 | 0.25618 | 2016-01-09 | 787.9822 | 256 | 828.524 | 0.20713 | 0.29663
| Т-2 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 19:30-20:00 | 300.76 | 92.8 | 314.7514 | 0.078688 | 0.25618 |  | 372.6089 | 91.2 | 383.6076 | 0.095902 | 0.29663
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 928.4533 | 433.6 | 1024.7119 |  |  |  | 1136.0622 | 342.4 | 1186.5391
Паприха* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 17:00-17:30 | 1481.832 | 692.8 | 1635.7866 | 0.40895 | 0.56831 | 2016-01-15 | 1656.6 | 702.4 | 1799.358 | 0.44984 | 0.61206
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 | 09:30-10:00 | 565.212 | 300 | 639.8942 | 0.15997 | 0.56831 |  | 582.004 | 317.6 | 663.0222 | 0.16576 | 0.61206
| Итого | [8 empty] | 09:30-10:00 | 2027.936 | 1027.2 | 2273.2497 |  |  |  | 2235.048 | 999.2 | 2448.2321
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 750 | 380 | 840.7735 | 0.33631 | 0.51519
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 400 | 200 | 447.2136 | 0.17889 | 0.51519
| Итого | [9 empty] | 1150 | 580 | 1287.9829
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 130 | 50 | 139.2839 | 0.055714 | -
Западная* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 40500 | 112 | 38.5 | 6.6 | 208.774 | 607.3425 | 3542.8312 | 10:30-11:00 | 29732 | 17128 | 34312.6829 | 0.84723 | 1.045
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 200.8175 | 599.8444 | 3499.0925 | 10:30-11:00 | 7286.7486 | 3384.0101 | 8034.1913 | 0.20085 | 1.058
| Итого | [8 empty] | 10:30-11:00 | 37018.7486 | 20512.0101 | 42321.7475
Кубенское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 09:00-09:30 | 4165.76 | 1628.8 | 4472.8677 | 0.44729 | 1.0338 | 2016-01-12 | 8492.405 | 2128 | 8754.9601 | 0.8755 | 1.5644
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30-18:00 | 5886.12 | 1727.2 | 6134.2993 | 0.61343 | 1.0338 |  | 7264.2 | 1761.6 | 7474.7466 | 0.74747 | 1.5644
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 9834.48 | 3188 | 10338.2949 |  |  |  | 15259.49 | 3447.2 | 15644.0156
Кипелово* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 115 | - | 11 | 80.327 | - | 839.7822 | 17:00-17:30 | 2016 | 304 | 2038.7918 | 0.12742 | 0.19386 | 2016-01-12 | 2256 | 288 | 2274.3087 | 0.14214 | 0.23016
| Т-2 | ТДН | 16000 | 115 | - | 11 | 80.327 | - | 839.7822 | 17:00-17:30 | 1024 | 312 | 1070.4765 | 0.066905 | 0.19386 |  | 1372 | 344 | 1414.4681 | 0.088404 | 0.23016
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 3040 | 616 | 3101.7827 |  |  |  | 3628 | 632 | 3682.636
Ананьино* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 110 | 38.5 | 6.6 | 52.4864 | 149.9611 | 874.7731 | 11:00-11:30 | 3686.016 | 1524.96 | 3989.012 | 0.3989 | - | 2016-02-26 | 4450.24 | 1906.56 | 4841.4468 | 0.48414 | -
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 |  | 1600 | 600 | 1708.8007 | 0.17088 | 0.21731
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 |  | 400 | 250 | 471.6991 | 0.04717 | 0.21731
| Итого | [9 empty] | 2000 | 850 | 2173.1314
Нефедово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 17:00-17:30 | 1046.2 | 367.2 | 1108.7697 | 0.176 | -
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 170 | 100 | 197.2308 | 0.12327 | 0.43611
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 460 | 200 | 501.5974 | 0.3135 | 0.43611
| Итого | [9 empty] | 630 | 300 | 697.7822
Макарово* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 04:30-05:00 | 128.4489 | 99.2 | 162.2953 | 0.064918 | 0.41058 | 2016-01-08 | 133.4444 | 112 | 174.2166 | 0.069687 | 0.48242
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 17:30-18:00 | 808.1333 | 362.4 | 885.6711 | 0.35427 | 0.41058 |  | 993.5211 | 340.8 | 1050.347 | 0.42014 | 0.48242
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 915.1911 | 464.8 | 1026.4569 |  |  |  | 1124.7789 | 435.2 | 1206.0376
Молочное* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | - | 35 | 10.5 | - | 103.923 | 346.4102 | 17:30-18:00 | 4048 | 979.2 | 4164.7493 | 0.66107 | 1.3329 | 2016-01-12 | 5015 | 940.8 | 5102.4827 | 0.80992 | 1.596
| Т-2 | ТМ | 6300 | - | 35 | 10.5 | - | 103.923 | 346.4102 | 16:30-17:00 | 4146 | 1206.4 | 4317.9529 | 0.68539 | 1.3329 |  | 4827 | 1116.8 | 4954.5102 | 0.78643 | 1.596
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 8109 | 2182.4 | 8397.5443 |  |  |  | 9842 | 2057.6 | 10054.784
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 340 | 220 | 404.9691 | 0.16199 | 0.37577
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 490 | 220 | 537.122 | 0.21485 | 0.37577
| Итого | [9 empty] | 830 | 440 | 939.4147
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032796
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 | 12:00-12:30 | 92.4 | 184.8 | 206.6127 | 0.032796 | 0.032796
| Итого | [8 empty] | 12:00-12:30 | 92.4 | 184.8 | 206.6127
Грязовец* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 18:00-18:30 | 6547.2 | 2983.2 | 7194.8113 | 0.28779 | 0.56545 | 2016-01-12 | 7141.2 | 3036 | 7759.7702 | 0.31039 | 0.62183
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 17:30-18:00 | 6322.8 | 3036 | 7013.9216 | 0.28056 | 0.56545 |  | 7180.8 | 3009.6 | 7785.9862 | 0.31144 | 0.62183
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 12790.8 | 6019.2 | 14136.3126 |  |  |  | 14322 | 6045.6 | 15545.7056
Вохтога* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 16:00-16:30 | 5454.24 | 3840 | 6670.4073 | 0.66704 | 1.2349 | 2015-12-29 | 5742.64 | 4320 | 7186.1195 | 0.71861 | 1.3261
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 16:00-16:30 | 5080.32 | 2604 | 5708.8061 | 0.57088 | 1.2349 |  | 5034.32 | 3408 | 6079.3784 | 0.60794 | 1.3261
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 10534.56 | 6444 | 12349.1737 |  |  |  | 10776.96 | 7728 | 13261.4046
Плоское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26729 | 2015-11-18 | 810.88 | 365.6 | 889.4885 | 0.3558 | 0.48204
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 17:00-17:30 | 630.264 | 222 | 668.2191 | 0.26729 | 0.26729 |  | 384 | 166.8 | 418.6624 | 0.16746 | 0.48204
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 630.264 | 222 | 668.2191 |  |  |  | 1106.08 | 478.4 | 1205.1056
Жернаково* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 18:30-19:00 | 952.64 | 393.6 | 1030.7492 | 0.16361 | - | 2016-01-09 | 1181.888 | 369.6 | 1238.3309 | 0.19656 | -
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 1200 | 720 | 1399.4285 | 0.34986 | 0.49442
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 540 | 220 | 583.0952 | 0.14577 | 0.49442
| Итого | [9 empty] | 1740 | 940 | 1977.6754
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 200 | 65 | 210.2974 | 0.13144 | 0.64476
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 740 | 360 | 822.9216 | 0.51433 | 0.64476
| Итого | [9 empty] | 940 | 425 | 1031.6128
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 370 | 190 | 415.9327 | 0.25996 | 0.48642
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 320 | 170 | 362.3534 | 0.22647 | 0.48642
| Итого | [9 empty] | 690 | 360 | 778.2673
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 1000 | 380 | 1069.7663 | 0.6686 | 0.88902
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 320 | 150 | 353.4119 | 0.14136 | 0.56897
| Итого | [9 empty] | 1320 | 530 | 1422.4275
ГДЗ* 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 6.6 | 50.2044 | - | 874.7731 | 15:30-16:00 | 3183.6 | 1292.4 | 3435.9288 | 0.34359 | 0.34359 | 2016-01-21 | 2183.584 | 1108.8 | 2448.9746 | 0.2449 | 0.38147
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 6.6 | 50.2044 | - | 874.7731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34359 |  | 1329.216 | 403.2 | 1389.0232 | 0.1389 | 0.38147
| Итого | [8 empty] | 15:30-16:00 | 3183.6 | 1292.4 | 3435.9288 |  |  |  | 3505.344 | 1504.8 | 3814.69
Биряково* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 16:30-17:00 | 330 | 118.8 | 350.7327 | 0.14029 | 0.27456 | 2016-01-12 | 422.4 | 132 | 442.5446 | 0.17702 | 0.34563
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 19:00-19:30 | 330 | 145.2 | 360.5316 | 0.14421 | 0.27456 |  | 422.4 | 158.4 | 451.1234 | 0.18045 | 0.34563
| Итого | [8 empty] | 19:00-19:30 | 633.6 | 264 | 686.4 |  |  |  | 818.4 | 277.2 | 864.0708
Кадников* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 110 | - | 11 | 52.4864 | - | 524.8639 | 09:30-10:00 | 3159.2 | 1636.8 | 3558.0414 | 0.3558 | 0.48718 | 2015-12-09 | 3586 | 2085.6 | 4148.388 | 0.41484 | 0.54773
| Т-2 | ТДН | 10000 | 110 | - | 11 | 52.4864 | - | 524.8639 | 08:30-09:00 | 1183.6 | 833.8 | 1447.8023 | 0.14478 | 0.48718 |  | 1104.4 | 809.6 | 1369.3617 | 0.13694 | 0.54773
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 4248.2 | 2384.8 | 4871.804 |  |  |  | 4661.8 | 2875.4 | 5477.2534
Воробьево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 505.68 | 267.2 | 571.9337 | 0.090783 | -
Чекшино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 | 18:30-19:00 | 571.024 | 240 | 619.4097 | 0.24776 | -
Архангельская* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10 | - | 41.2393 | 144.3376 | 15:30-16:00 | 409.12 | 199.2 | 455.0383 | 0.18202 | 0.31009
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10 | - | 41.2393 | 144.3376 | 19:30-20:00 | 352.784 | 77.6 | 361.2178 | 0.14449 | 0.31009
| Итого | [8 empty] | 19:30-20:00 | 737.904 | 237.6 | 775.2136
Вожега* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 |  | 1150 | 430 | 1227.7622 | 0.12278 | 0.47056
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 |  | 3230 | 1290 | 3478.0742 | 0.34781 | 0.47056
| Итого | [9 empty] | 4380 | 1720 | 4705.6137
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 300 | 180 | 349.8571 | 0.21866 | 0.39883
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 240 | 160 | 288.4441 | 0.18028 | 0.39883
| Итого | [9 empty] | 540 | 340 | 638.1222
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 5 | 5 | 7.0711 | 0.0044194 | 0.091109
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 120 | 70 | 138.9244 | 0.086828 | 0.091109
| Итого | [9 empty] | 125 | 75 | 145.7738
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 15 | 10 | 18.0278 | 0.018028 | 0.067268
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 35 | 35 | 49.4975 | 0.049497 | 0.067268
| Итого | [9 empty] | 50 | 45 | 67.2681
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 220 | 110 | 245.9675 | 0.24597 | 0.32757
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 60 | 60 | 84.8528 | 0.053033 | 0.20473
| Итого | [9 empty] | 280 | 170 | 327.5668
У.Кубенское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 10 | - | 103.923 | 363.7307 | 17:00-17:30 | 1597.4 | 372 | 1640.1435 | 0.26034 | 0.30891 | 2016-01-02 | 2772 | 544.8 | 2825.0294 | 0.44842 | 0.52933
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 10 | - | 103.923 | 363.7307 | 19:30-20:00 | 304.8 | 105.6 | 322.5746 | 0.051202 | 0.30891 |  | 530.4 | 129.6 | 546.004 | 0.086667 | 0.52933
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 1887.8 | 472.8 | 1946.106 |  |  |  | 3273.6 | 636 | 3334.8093
Корнилово* 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | - | 35 | 11 | - | 164.9572 | 524.8639 | 09:30-10:00 | 911.4 | 352.8 | 977.3013 | 0.09773 | 0.22943 | 2016-01-12 | 1065 | 304 | 1107.5383 | 0.11075 | 0.25897
| Т-2 | TORc | 10000 | - | 35 | 11 | - | 164.9572 | 524.8639 | 16:30-17:00 | 1197 | 567 | 1324.4992 | 0.13245 | 0.22943 |  | 1491 | 467.2 | 1562.4842 | 0.15625 | 0.25897
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 2100 | 924 | 2294.292 |  |  |  | 2462 | 803.2 | 2589.7054
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 10 | - | 65.9829 | 230.9401 |  | 700 | 300 | 761.5773 | 0.19039 | 0.26387
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 10 | - | 65.9829 | 230.9401 |  | 240 | 180 | 300 | 0.075 | 0.26387
| Итого | [9 empty] | 940 | 480 | 1055.462
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10 | - | 41.2393 | 144.3376 |  | 270 | 150 | 308.8689 | 0.12355 | -
Харовск(р)* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 08:30-09:00 | 3696 | 1584 | 4021.1282 | 0.16085 | 0.34246 | 2016-01-04 | 4065.6 | 1425.6 | 4308.2988 | 0.17233 | 0.37716
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 19:30-20:00 | 4250.4 | 2428.8 | 4895.4029 | 0.19582 | 0.34246 |  | 4672.8 | 2349.6 | 5230.2658 | 0.20921 | 0.37716
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 7735.2 | 3669.6 | 8561.5001 |  |  |  | 8685.6 | 3669.6 | 9428.9772
Семигородняя* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 17:30-18:00 | 409.2 | 231 | 469.8996 | 0.18796 | -
Н.Погост* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 18:00-18:30 | 158.4 | 132 | 206.1906 | 0.082476 | 0.11225
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 13:00-13:30 | 66 | 79.2 | 103.0953 | 0.041238 | 0.11225
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 211.2 | 184.8 | 280.6358
Пундуга* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 18:00-18:30 | 341.184 | 156 | 375.1567 | 0.15006 | -
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 120 | 50 | 130 | 0.08125 | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 35 | 25 | 43.0116 | 0.026882 | 0.098077
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 100 | 55 | 114.1271 | 0.071329 | 0.098077
| Итого | [9 empty] | 135 | 80 | 156.9235
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10 | - | 26.3932 | 92.376 |  | 55 | 20 | 58.5235 | 0.036577 | 0.067315
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 45 | 20 | 49.2443 | 0.019698 | 0.043081
| Итого | [9 empty] | 100 | 40 | 107.7033
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10 | - | 41.2393 | 144.3376 |  | 240 | 100 | 260 | 0.104 | 0.13816
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 80 | 30 | 85.44 | 0.02136 | 0.08635
| Итого | [9 empty] | 320 | 130 | 345.3983
Сямжа* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 |  | 2800 | 880 | 2935.0298 | 0.2935 | 0.47157
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:00-17:30 | 1773.6 | 557.4 | 1859.1266 | 0.18591 | 0.47157
| Итого | [9 empty] | 4500 | 1410 | 4715.729
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 360 | 160 | 393.9543 | 0.24622 | 0.29509
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 70 | 35 | 78.2624 | 0.048914 | 0.29509
| Итого | [9 empty] | 430 | 195 | 472.1493
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 60 | 25 | 65 | 0.026 | 0.047539
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 50 | 20 | 53.8516 | 0.021541 | 0.047539
| Итого | [9 empty] | 110 | 45 | 118.8486
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 400 | 180 | 438.6342 | 0.27415 | 0.30778
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 50 | 20 | 53.8516 | 0.021541 | 0.19698
| Итого | [9 empty] | 450 | 200 | 492.4429
Шуйское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 1969.636 | 596.4 | 2057.9502 | 0.32666 | - |  | 2442.196 | 561 | 2505.8017 | 0.39775 | -
[10 empty] | 17:30-18:00 | 1969.636 | 596.4 | 2057.9502 |  |  |  | 2442.196 | 561 | 2505.8017
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 300 | 140 | 331.0589 | 0.20691 | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 420 | 200 | 465.1881 | 0.18608 | 0.26485
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 180 | 80 | 196.9772 | 0.078791 | 0.26485
| Итого | [9 empty] | 600 | 280 | 662.1178

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС | [9 empty] | 16.12.2015 (ЗРД) | [5 empty] | зимний максимум 2015-16
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | U ном, кВ |  |  | I ном, А |  |  | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | дата | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ |  | кВт | квар | кВА |  |  |  | кВт | квар | кВА
Искра* 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 115 | - | 10.5 | 200.8175 | - | 2199.4296 | 16:30-17:00 | 14457.6294 | 5619.5325 | 15511.3569 | 0.38778 | 0.70904 | 2016-01-12 | 15553.082 | 4988.5121 | 16333.512 | 0.40834 | 0.74845
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 115 | - | 10.5 | 200.8175 | - | 2199.4296 | 09:00-09:30 | 12493.5884 | 3877.2286 | 13081.3857 | 0.32703 | 0.70904 |  | 13459.7612 | 3972.3184 | 14033.6911 | 0.35084 | 0.74845
| Итого | [8 empty] | 10:00-10:30 | 26889.7642 | 9017.4335 | 28361.4796 |  |  |  | 28647.1035 | 8696.7273 | 29938.0962
Нелазское* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 | 18:00-18:30 | 955.68 | 451.2 | 1056.8376 | 0.42274 | 0.59547 | 2015-12-17 | 1480.48 | 276.8 | 1506.1339 | 0.60245 | 0.77983
| Т-2 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 | 20:00-20:30 | 417.056 | 150.4 | 443.3462 | 0.17734 | 0.59547 |  | 423.456 | 160 | 452.6754 | 0.18107 | 0.77983
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 1367.968 | 587.2 | 1488.6706 |  |  |  | 1905.536 | 412 | 1949.567
Загородная* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 08:30-09:00 | 3588.416 | 2148 | 4182.1805 | 0.41822 | 0.41822 | 2016-01-12 | 4920 | 2432 | 5488.2624 | 0.54883 | 0.54883
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41822 |  | 3296 | 2144 | 3931.9654 | 0.3932 | 0.54883
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 3588.416 | 2148 | 4182.1805 |  |  |  | 4920 | 2432 | 5488.2624
Боршодская* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 115 | - | 11 | 80.327 | - | 839.7822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТДН | 16000 | 115 | - | 11 | 80.327 | - | 839.7822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Заягорба* 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 115 | - | 10.5 | 200.8175 | - | 2199.4296 | 14:00-14:30 | 10753.6 | 2129.6 | 10962.4408 | 0.27406 | 0.43634 | 2016-01-12 | 10084.8 | 1795.2 | 10243.3361 | 0.25608 | 0.61456
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 115 | - | 10.5 | 200.8175 | - | 2199.4296 | 16:00-16:30 | 8008 | 844.8 | 8052.4376 | 0.20131 | 0.43634 |  | 14097.6 | 2622.4 | 14339.4319 | 0.35849 | 0.61456
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 17195.2 | 2992 | 17453.566 |  |  |  | 24182.4 | 4417.6 | 24582.5885
Енюково* 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 | 16:30-17:00 | 2015.12 | 645.6 | 2116.0123 | 0.33587 | 0.33587 | 2016-01-09 | 1844.016 | 424.8 | 1892.3134 | 0.30037 | 0.41785
| Т-2 | ТМН | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587 |  | 705.6 | 230.4 | 742.2638 | 0.11782 | 0.41785
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 2015.12 | 645.6 | 2116.0123 |  |  |  | 2549.616 | 655.2 | 2632.4568
Н.Углы* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 14:00-14:30 | 3455.016 | 1488 | 3761.8187 | 0.15047 | 0.42647 | 2016-01-12 | 3098.032 | 1182 | 3315.8598 | 0.13263 | 0.49176
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 115 | 38.5 | 11 | 125.5109 | 374.9028 | 1312.1597 | 16:30-17:00 | 6834 | 2137.2 | 7160.3896 | 0.28642 | 0.42647 |  | 8779.2 | 2371.2 | 9093.7859 | 0.36375 | 0.49176
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 10100.08 | 3415.2 | 10661.8576 |  |  |  | 11797.84 | 3457.2 | 12293.9522
Климовская* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 16:00-16:30 | 3112.304 | 1228.2 | 3345.8798 | 0.20912 | 0.20912 | 2016-01-06 | 2817.104 | 914.4 | 2961.7904 | 0.18511 | 0.22163
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33459 |  | 569.76 | 146.4 | 588.2682 | 0.058827 | 0.35461
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 3112.304 | 1228.2 | 3345.8798 |  |  |  | 3382.16 | 1065.6 | 3546.0555
Малечкино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 10:00-10:30 | 1348.92 | 516.8 | 1444.5302 | 0.22929 | 0.40786 | 2015-12-17 | 1396.8 | 510.4 | 1487.1309 | 0.23605 | 0.42741
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 09:30-10:00 | 1121.5733 | 422.4 | 1198.4776 | 0.19023 | 0.40786 |  | 1194.9778 | 447.2 | 1275.9153 | 0.20253 | 0.42741
| Итого | [8 empty] | 09:30-10:00 | 2398.4933 | 921.8 | 2569.5302 |  |  |  | 2516.5778 | 957.8 | 2692.6835
Ирдоматка* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 21:30-22:00 | 1149.91 | 344 | 1200.2621 | 0.19052 | 0.36447 | 2016-01-09 | 1621.96 | 352 | 1659.7163 | 0.26345 | 0.48785
| Т-2 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 15:00-15:30 | 1141.8187 | 294 | 1179.0615 | 0.29477 | 0.57403 |  | 1424.1562 | 222 | 1441.3553 | 0.36034 | 0.76836
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 2213.6238 | 610 | 2296.1337 |  |  |  | 3023.8225 | 550 | 3073.435
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 320 | 130 | 345.3983 | 0.13816 | 0.32575
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 420 | 210 | 469.5743 | 0.18783 | 0.32575
| Итого | [9 empty] | 740 | 340 | 814.3709
Петринево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 110 | 38.5 | 11 | 52.4864 | 149.9611 | 524.8639 | 07:30-08:00 | 858 | 422.4 | 956.3398 | 0.095634 | 0.16826 | 2016-01-05 | 1267.2 | 356.4 | 1316.365 | 0.13164 | 0.22924
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:00-17:30 | 752.4 | 171.6 | 771.7204 | 0.077172 | 0.16826 |  | 963.6 | 171.6 | 978.7602 | 0.097876 | 0.22924
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 1584 | 567.6 | 1682.6247 |  |  |  | 2230.8 | 528 | 2292.4338
Коротово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 09:30-10:00 | 1450.83 | 328.2 | 1487.4888 | 0.14875 | 0.33686 | 2016-01-02 | 2893.89 | 615.6 | 2958.642 | 0.29586 | 0.53932
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 17:00-17:30 | 1871.07 | 396.6 | 1912.6407 | 0.30359 | 0.5347 |  | 2519.46 | 434.4 | 2556.6349 | 0.40582 | 0.85607
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 3293.22 | 708.6 | 3368.592 |  |  |  | 5303.25 | 981 | 5393.22
Суда* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30-18:00 | 4111 | 1332 | 4321.4054 | 0.43214 | 0.67175 | 2016-01-12 | 5094.5 | 1578.5 | 5333.441 | 0.53334 | 0.83642
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 08:30-09:00 | 2440 | 440 | 2479.3548 | 0.24794 | 0.67175 |  | 3380 | 460 | 3411.1582 | 0.34112 | 0.83642
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 6483.5 | 1757.5 | 6717.483 |  |  |  | 8203 | 1634 | 8364.1596
Ягница* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 17:00-17:30 | 632.016 | 180 | 657.1486 | 0.41072 | 0.81086 | 2016-01-02 | 875.204 | 200 | 897.765 | 0.5611 | 1.083
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:00-18:30 | 641.2 | 180 | 665.9861 | 0.41624 | 0.81086 |  | 825.2 | 200 | 849.0907 | 0.53068 | 1.083
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 1246.428 | 360 | 1297.3753 |  |  |  | 1686.004 | 400 | 1732.8039
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 330 | 230 | 402.2437 | 0.2514 | -
Вешняки* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 17:30-18:00 | 811.886 | 202.4 | 836.7345 | 0.33469 | 0.39074 | 2016-01-02 | 1639.4 | 268.8 | 1661.2904 | 0.66452 | 0.76563
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 09:30-10:00 | 186.624 | 39.2 | 190.6965 | 0.076279 | 0.39074 |  | 253.6 | 47.2 | 257.955 | 0.10318 | 0.76563
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 948.904 | 232 | 976.8535 |  |  |  | 1887.4 | 318.4 | 1914.0683
Северная* 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | - | 35 | 0.4 | - | 4.1239 | 360.8439 | 10:00-10:30 | 61.36 | 1.6 | 61.3809 | 0.24552 | -
Батран* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 19:00-19:30 | 881.8 | 135.6 | 892.1651 | 0.089217 | 0.46368 | 2016-01-09 | 1176 | 168.4 | 1187.996 | 0.1188 | 0.62429
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:30-19:00 | 3550.6 | 1254.4 | 3765.6712 | 0.37657 | 0.46368 |  | 4908 | 1231.2 | 5060.0709 | 0.50601 | 0.62429
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 4421.6 | 1396.2 | 4636.8007 |  |  |  | 6084 | 1399.6 | 6242.9109
Ю.Череповецкая* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 22:00-22:30 | 1176 | 282 | 1209.3387 | 0.30233 | -
Щетинское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:30-18:00 | 389.456 | 146.4 | 416.0636 | 0.26004 | 0.41358 | 2016-01-02 | 574.432 | 140.8 | 591.4362 | 0.36965 | 0.57941
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:00-17:30 | 232.03 | 93.6 | 250.1977 | 0.15637 | 0.41358 |  | 352.05 | 94.4 | 364.4867 | 0.2278 | 0.57941
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 615.096 | 244 | 661.7243 |  |  |  | 897.552 | 232 | 927.051
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 560 | 168 | 584.6572 | 0.23386 | 0.54303
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 730 | 255 | 773.2561 | 0.3093 | 0.54303
| Итого | [9 empty] | 1290 | 423 | 1357.582
Домозерово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 21:30-22:00 | 2170 | 534.8 | 2234.9298 | 0.35475 | 0.35475 | 2016-01-09 | 2884 | 590.8 | 2943.8921 | 0.46728 | 0.46728
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46728
| Итого | [8 empty] | 21:30-22:00 | 2170 | 534.8 | 2234.9298 |  |  |  | 2884 | 590.8 | 2943.8921
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 500 | 270 | 568.2429 | 0.2273 | 0.42755
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 460 | 200 | 501.5974 | 0.20064 | 0.42755
| Итого | [9 empty] | 960 | 470 | 1068.8779
Устюжна* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30 - 18:00 | 4466 | 1408 | 4682.6937 | 0.46827 | 1.108 | 2016-01-11 | 5984 | 1518 | 6173.5387 | 0.61735 | 1.3778
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 110 | 38.5 | 11 | 52.4864 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30 - 18:00 | 5874 | 2574 | 6413.217 | 0.64132 | 1.108 |  | 7172 | 2574 | 7619.9121 | 0.76199 | 1.3778
| Итого | [8 empty] | 17:30 - 18:00 | 10340 | 3982 | 11080.2493 |  |  |  | 13156 | 4092 | 13777.6921
Желябово* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 | 18:30-19:00 | 1104 | 280 | 1138.9539 | 0.45558 | 0.63494 | 2016-01-09 | 1884 | 364 | 1918.8413 | 0.76754 | 1.0152
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 11:00-11:30 | 476 | 208 | 519.4613 | 0.20778 | 0.63494 |  | 636 | 96 | 643.2045 | 0.25728 | 1.0152
| Итого | [8 empty] | 10:00-10:30 | 1524 | 444 | 1587.3601 |  |  |  | 2496 | 460 | 2538.0339
Мочала* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 18:30-19:00 | 884.004 | 300 | 933.5219 | 0.37341 | - | 2016-01-08 | 1169.508 | 360 | 1223.6621 | 0.48946 | -
Никола* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:30-18:00 | 522.48 | 189 | 555.6135 | 0.34726 | 0.4344 | 2016-01-22 | 767.408 | 273.6 | 814.722 | 0.5092 | 0.61545
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 18:30-19:00 | 138.6 | 63.6 | 152.4956 | 0.09531 | 0.4344 |  | 168 | 66 | 180.4993 | 0.11281 | 0.61545
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 650.28 | 245.4 | 695.0433 |  |  |  | 928.208 | 328.8 | 984.7231
Подольская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 08:00-08:30 | 666.848 | 270 | 719.4347 | 0.28777 | 0.53292 | 2016-01-09 | 914.58 | 380 | 990.382 | 0.39615 | 0.68445
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 07:30-08:00 | 538.2 | 300 | 616.1649 | 0.24647 | 0.53292 |  | 646.8 | 320 | 721.6303 | 0.28865 | 0.68445
| Итого | [8 empty] | 07:30-08:00 | 1204.212 | 570 | 1332.3012 |  |  |  | 1561.38 | 700 | 1711.1129
Чагода* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 18:00-18:30 | 3874.2 | -739.2 | 3944.0895 | 0.24651 | 0.68023 | 2016-01-11 | 3537.6 | -765.6 | 3619.4968 | 0.22622 | 0.72676
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 17:00-17:30 | 6652.8 | 3498 | 7516.3656 | 0.46977 | 0.68023 |  | 7689 | 3795 | 8574.5406 | 0.53591 | 0.72676
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 10507.2 | 2838 | 10883.7262 |  |  |  | 11226.6 | 3029.4 | 11628.1474
Анисимово* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 07:00-07:30 | 17.4902 | 45.5737 | 48.8147 | 0.019526 | 0.71934 | 2016-01-09 | 32.0464 | 47.0979 | 56.9665 | 0.022787 | 0.81607
| Т-2 | ТМН | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 | 08:30-09:00 | 1479.6973 | 955.5616 | 1761.4205 | 0.27959 | 0.28545 |  | 1712.2527 | 1019.7687 | 1992.9219 | 0.31634 | 0.32384
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 1496.654 | 997.0581 | 1798.3599 |  |  |  | 1742.6225 | 1060.9222 | 2040.1689
Покровское* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 10.5 | 13.1216 | - | 137.4643 | 08:00-08:30 | 163.41 | 80 | 181.9418 | 0.072777 | -
Избоищи* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:00-18:30 | 568.5125 | 285.6 | 636.2184 | 0.063622 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:00-18:30 | 366 | 189 | 411.9187 | 0.25745 | -
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 568.5125 | 285.6 | 636.2184
Стеклозавод* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 19:00-19:30 | 118.8 | 61.6 | 133.8208 | 0.013382 | 0.01496 | 2016-01-05 | 176 | 79.2 | 192.9991 | 0.0193 | 0.020866
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 01:30-02:00 | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.01496 |  | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.020866
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 132 | 70.4 | 149.6 |  |  |  | 189.2 | 88 | 208.6639
Сазоново* 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 1526.4 | 571.2 | 1629.775 | 0.25869 | - | 2016-01-11 | 1896 | 595.2 | 1987.229 | 0.31543 | -
Лукинское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 07:00-07:30 | 186.35 | 93 | 208.2674 | 0.13017 | 0.14023
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 17:30-18:00 | 16.7125 | 8.4 | 18.7047 | 0.01169 | 0.14023
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 202.5125 | 96.6 | 224.3722
Шексна* 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 200.8175 | 599.8444 | 3499.0925 | 16:00-16:30 | 12616.8 | 7303.2 | 14578.0785 | 0.36445 | 0.77502 | 2016-01-22 | 16346.4 | 8529.6 | 18437.9736 | 0.46095 | 0.88107
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 200.8175 | 599.8444 | 3499.0925 | 17:30-18:00 | 14416 | 8379.2 | 16674.293 | 0.41686 | 0.77502 |  | 15155.2 | 8548.8 | 17400.0594 | 0.435 | 0.88107
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 26788 | 15603.2 | 31000.916 |  |  |  | 30786.4 | 17153.6 | 35242.7073
| Т-3 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 15:30-16:00 | 1268.4 | 666.4 | 1432.8041 | 0.22743 | 0.3497 |  | 1344 | 979.2 | 1662.8796 | 0.26395 | 0.37914
| Т-4 | ТМН | 6300 | - | 35 | 11 | - | 103.923 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 789.6 | 394.8 | 882.7996 | 0.14013 | 0.3497 |  | 806.4 | 556.8 | 979.9527 | 0.15555 | 0.37914
| Итог 3,4 | [8 empty] | 15:30-16:00 | 1948.8 | 1027.6 | 2203.1303 |  |  |  | 1968 | 1353.6 | 2388.568
Нифантово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:30-19:00 | 2921.688 | 2536 | 3868.7927 | 0.38688 | 0.71672 | 2016-01-22 | 3454.72 | 2872 | 4492.6022 | 0.44926 | 0.81503
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:00-18:30 | 3049.416 | 1468 | 3384.3702 | 0.33844 | 0.71672 |  | 3441.488 | 1472 | 3743.0768 | 0.37431 | 0.81503
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 5939.104 | 4012 | 7167.224 |  |  |  | 6896.208 | 4344 | 8150.3387
Газ* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 | 16:30-17:00 | 924 | 288.4 | 967.9621 | 0.24199 | 0.57704 | 2016-01-18 | 1295 | 547.4 | 1405.9416 | 0.35149 | 0.72058
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 | 16:30-17:00 | 1327.2 | 221.2 | 1345.5071 | 0.33638 | 0.57704 |  | 1549.8 | 313.6 | 1581.21 | 0.3953 | 0.72058
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 2251.2 | 509.6 | 2308.1581 |  |  |  | 2745.4 | 877.8 | 2882.3175
Нестерово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 18:00-18:30 | 53.09 | 36.8 | 64.5971 | 0.025839 | 0.18056
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 07:00-07:30 | 358.1062 | 156.8 | 390.9301 | 0.15637 | 0.18056
| Итого | [8 empty] | 19:00-19:30 | 406.24 | 196.8 | 451.3991
Сизьма* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 17:00-17:30 | 175.555 | 88 | 196.3761 | 0.07855 | 0.11678
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:00-17:30 | 92 | 28.8 | 96.4025 | 0.060252 | 0.18246
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 267.555 | 116.8 | 291.9382
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 200 | 160 | 256.125 | 0.10245 | 0.28678
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 420 | 200 | 465.1881 | 0.18608 | 0.28678
| Итого | [9 empty] | 620 | 360 | 716.9379
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 840 | 360 | 913.8928 | 0.36556 | 0.42124
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 130 | 50 | 139.2839 | 0.055714 | 0.42124
| Итого | [9 empty] | 970 | 410 | 1053.0907
Чуровская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 700 | 420 | 816.3333 | 0.32653 | 0.5134
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 450 | 150 | 474.3416 | 0.18974 | 0.5134
| Итого | [9 empty] | 1150 | 570 | 1283.5108
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 300 | 130 | 326.9557 | 0.20435 | -
Свигра* 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | - | 35 | 0.4 | - | 1.6496 | 144.3376 | 09:30-10:00 | 2.432 | 0.64 | 2.5148 | 0.025148 | -
Кадуй* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 08:00-08:30 | 3148.88 | 1049.4 | 3319.1393 | 0.52685 | 0.71878 | 2016-01-05 | 3744.596 | 1074.6 | 3895.7367 | 0.61837 | 0.88601
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 16:00-16:30 | 1210 | 490 | 1305.4501 | 0.20721 | 0.71878 |  | 1668.5 | 352.8 | 1705.3915 | 0.2707 | 0.88601
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 4286.3 | 1460.5 | 4528.2919 |  |  |  | 5394.996 | 1432.2 | 5581.8616
Поселковая* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 19:00-19:30 | 1422.44 | 357.6 | 1466.7015 | 0.14667 | 0.36917 | 2016-01-12 | 1644.535 | 396.8 | 1691.7286 | 0.16917 | 0.42501
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 18:00-18:30 | 1915.225 | 1238.4 | 2280.7283 | 0.22807 | 0.36917 |  | 2198.4 | 1497.6 | 2660.0316 | 0.266 | 0.42501
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 3328.515 | 1596.8 | 3691.7181 |  |  |  | 3809.335 | 1884.8 | 4250.1181
Хохлово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 | 11:00-11:30 | 1564.6537 | 872 | 1791.2357 | 0.44781 | 0.5246 | 2016-01-22 | 1764.755 | 960 | 2008.9699 | 0.50224 | 0.59605
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 15:30-16:00 | 344.7312 | 120 | 365.02 | 0.14601 | 0.83936 |  | 376.7875 | 144 | 403.3669 | 0.16135 | 0.95367
| Итого | [8 empty] | 11:00-11:30 | 1853.385 | 984 | 2098.4022 |  |  |  | 2125.5425 | 1080 | 2384.1835
Великое* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:00-18:30 | 70.48 | 33 | 77.8231 | 0.048639 | -
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 180 | 90 | 201.2461 | 0.20125 | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 300 | 250 | 390.5125 | 0.24407 | 0.57367
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 500 | 200 | 538.5165 | 0.33657 | 0.57367
| Итого | [9 empty] | 800 | 450 | 917.878
Андога* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 17:30-18:00 | 249.42 | 68.4 | 258.6289 | 0.25863 | -
Бабаево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 18:30-19:00 | 7058 | 1540 | 7224.0545 | 0.4515 | 0.73006 | 2016-01-12 | 8778 | 1456 | 8897.9335 | 0.55612 | 0.918
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 18:30-19:00 | 4403 | 716.5 | 4460.9171 | 0.27881 | 0.73006 |  | 5739.5 | 775.5 | 5791.6544 | 0.36198 | 0.918
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 11461 | 2256.5 | 11681.0236 |  |  |  | 14517.5 | 2231.5 | 14688.0019
Б-Суда* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 18:00-18:30 | 788.8 | 243.2 | 825.4403 | 0.20636 | 0.62556 | 2016-01-25 | 936 | 227.2 | 963.1801 | 0.2408 | 0.70199
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 16:00-16:30 | 1493.6 | 818.4 | 1703.1205 | 0.68125 | 1.0009 |  | 1714.4 | 731.2 | 1863.8189 | 0.74553 | 1.1232
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 2269.6 | 1053.6 | 2502.2304 |  |  |  | 2637.6 | 963.2 | 2807.9687
Заполье* 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 110 | - | 10 | 13.1216 | - | 144.3376 | 18:00-18:30 | 506.88 | 126 | 522.3058 | 0.20892 | -
Кьярда* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 17:00-17:30 | 215.9625 | 86 | 232.456 | 0.23246 | 0.36045
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 18:30-19:00 | 119.2 | 60 | 133.449 | 0.13345 | 0.36045
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 329.5625 | 146 | 360.4545
Пяжелка* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 17:30-18:00 | 390 | 80.4 | 398.2012 | 0.24888 | -
Тимохино* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 20:00-20:30 | 302.728 | 95.28 | 317.3681 | 0.31737 | -
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 65 | 30 | 71.5891 | 0.044743 | 0.30944
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 400 | 140 | 423.7924 | 0.26487 | 0.30944
| Итого | [9 empty] | 465 | 170 | 495.101

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС | [9 empty] | 16.12.2015 (ЗРД) | [5 empty] | зимний максимум 2015-16
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | U ном, кВ |  |  | I ном, А |  |  | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | дата | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ |  | кВт | квар | кВА |  |  |  | кВт | квар | кВА
Борки* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 110 | 38.5 | 6.6 | 52.4864 | 149.9611 | 874.7731 | 17:30-18:00 | 2056.32 | 792 | 2203.5689 | 0.22036 | 0.3664 | 2016-01-13 | 2629.44 | 1010.88 | 2817.0611 | 0.28171 | 0.46264
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 110 | 38.5 | 6.6 | 52.4864 | 149.9611 | 874.7731 | 15:30-16:00 | 1344.96 | 717.12 | 1524.1977 | 0.15242 | 0.3664 |  | 2954.88 | 1177.92 | 3181.0079 | 0.3181 | 0.46264
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 3346.56 | 1491.84 | 3664.0211 |  |  |  | 4219.2 | 1897.92 | 4626.4186
В.Устюг* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 80.327 | 239.9378 | 1399.637 | 16:30-17:00 | 5575.8 | 2025.6 | 5932.3352 | 0.37077 | 0.77698 | 2016-01-27 | 6211.2 | 1742.4 | 6450.9661 | 0.40319 | 0.88631
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 80.327 | 239.9378 | 1399.637 | 09:30-10:00 | 6061.8 | 2448 | 6537.4401 | 0.40859 | 0.77698 |  | 7293.4 | 2592.8 | 7740.5617 | 0.48379 | 0.88631
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 11544.2 | 4613 | 12431.7466 |  |  |  | 13497.4 | 4349.6 | 14180.9318
Дымково* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 110 | 38.5 | 11 | 52.4864 | 149.9611 | 524.8639 | 18:30-19:00 | 2942.8 | 2687.2 | 3985.1118 | 0.39851 | 0.64786 | 2016-01-27 | 3845.6 | 3544.4 | 5229.8576 | 0.52299 | 0.85771
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 110 | 38.5 | 11 | 52.4864 | 149.9611 | 524.8639 | 18:30-19:00 | 2094.8 | 1386.4 | 2512.0295 | 0.2512 | 0.64786 |  | 2791.2 | 1888.8 | 3370.217 | 0.33702 | 0.85771
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 5037.6 | 4073.6 | 6478.5516 |  |  |  | 6636.8 | 5433.2 | 8577.1077
У.Алексеево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 16:00-16:30 | 625.6 | 414.4 | 750.4017 | 0.11911 | 0.21963 | 2015-12-10 | 620.8 | 425.6 | 752.6805 | 0.11947 | 0.22771
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 16:00-16:30 | 520 | 361.6 | 633.3676 | 0.10053 | 0.21963 |  | 545.6 | 409.6 | 682.2401 | 0.10829 | 0.22771
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 1145.6 | 776 | 1383.6818 |  |  |  | 1166.4 | 835.2 | 1434.5898
Полдарса* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 07:00-07:30 | 594 | 330 | 679.5116 | 0.2718 | 0.2718 | 2016-01-09 | 726 | 297 | 784.401 | 0.31376 | 0.31376
| Т-2 | ТАМГ | 2500 | 115 | - | 10 | 12.5511 | - | 144.3376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31376
| Итого | [8 empty] | 07:00-07:30 | 594 | 330 | 679.5116 |  |  |  | 726 | 297 | 784.401
Приводино* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 17:00-17:30 | 4417.6 | 1188 | 4574.5528 | 0.28591 | 0.78017 | 2015-12-29 | 9002.4 | 2868.8 | 9448.4506 | 0.59053 | 0.87459
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 18:00-18:30 | 7788 | 1628 | 7956.3389 | 0.49727 | 0.78017 |  | 5957.6 | 1144 | 6066.4433 | 0.37915 | 0.87459
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 12152.8 | 2851.2 | 12482.7837 |  |  |  | 13613.6 | 3238.4 | 13993.4749
Сусоловка* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 21:00-21:30 | 543.4 | 151.8 | 564.2046 | 0.22568 | -
СРЗ* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 6 | - | 65.9829 | 384.9002 | 19:30-20:00 | 758.88 | 227.52 | 792.2526 | 0.19806 | 0.51999 | 2016-01-27 | 879.84 | 224.64 | 908.0647 | 0.22702 | 0.67577
| Т-2 | ТМ | 3200 | - | 35 | 6 | - | 52.7863 | 307.9201 | 09:30-10:00 | 1274.4 | 596.16 | 1406.9478 | 0.43967 | 0.64998 |  | 1969.92 | 725.76 | 2099.36 | 0.65605 | 0.84471
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 1945.44 | 735.84 | 2079.9513 |  |  |  | 2563.2 | 858.24 | 2703.0668
Золотавцево* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 15:30-16:00 | 1067.128 | 601.2 | 1224.828 | 0.76552 | 0.80249 | 2016-01-05 | 1283.752 | 559.8 | 1400.4982 | 0.87531 | 0.92765
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 13:30-14:00 | 1050.288 | 738.6 | 1283.9918 | 0.80249 | 0.80249 |  | 84.6 | 51 | 98.7834 | 0.06174 | 0.92765
| Итого | [8 empty] | 13:30-14:00 | 1050.288 | 738.6 | 1283.9918 |  |  |  | 1355.152 | 605.4 | 1484.2325
Кузино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 08:30-09:00 | 459.96 | 278.4 | 537.6521 | 0.21506 | 0.32526 | 2016-01-12 | 517.016 | 246.4 | 572.729 | 0.22909 | 0.35353
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 07:30-08:00 | 273.6 | 164.8 | 319.3994 | 0.12776 | 0.32526 |  | 289.6 | 166.4 | 334.0017 | 0.1336 | 0.35353
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 696.76 | 419.2 | 813.144 |  |  |  | 805.016 | 364.8 | 883.8155
Новатор* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10 | - | 65.9829 | 230.9401 | 18:30-19:00 | 1359.35 | 1821.6 | 2272.8966 | 0.56822 | 1.0526 | 2015-12-20 | 2448.62 | 2122.8 | 3240.682 | 0.81017 | 1.5605
| Т-2 | ТМ | 4000 | - | 35 | 10 | - | 65.9829 | 230.9401 | 18:30-19:00 | 1612.8 | 1160.4 | 1986.8699 | 0.49672 | 1.0526 |  | 2656.8 | 1468.8 | 3035.7799 | 0.75894 | 1.5605
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 2972.15 | 2982 | 4210.2256 |  |  |  | 5105.42 | 3591.6 | 6242.1874
Палема* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 17:00-17:30 | 52.5738 | 24 | 57.7927 | 0.057793 | 0.072113
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 19:00-19:30 | 10 | 12 | 15.6205 | 0.01562 | 0.072113
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 62.7125 | 35.6 | 72.1125
Покрово* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 19:00-19:30 | 73.6 | 53.6 | 91.049 | 0.091049 | 0.10569
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 | 19:30-20:00 | 11.97 | 10 | 15.5975 | 0.015597 | 0.10569
| Итого | [8 empty] | 19:00-19:30 | 85.88 | 61.6 | 105.6879
Морозовица* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 13:30-14:00 | 685.896 | 405.6 | 796.8467 | 0.49803 | 0.59067 | 2016-02-16 | 781.502 | 502.2 | 928.9511 | 0.58059 | 1.0185
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 08:30-09:00 | 123.6 | 106.8 | 163.3499 | 0.10209 | 0.59067 |  | 523.2 | 580.2 | 781.262 | 0.48829 | 1.0185
| Итого | [8 empty] | 13:30-14:00 | 804.696 | 495.6 | 945.0688 |  |  |  | 1239.186 | 1058.4 | 1629.6602
Благовещенье* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:00-18:30 | 52.605 | 23.4 | 57.5747 | 0.035984 | 0.13401
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 16:00-16:30 | 153 | 102 | 183.8831 | 0.11493 | 0.13401
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 183.09 | 111.6 | 214.4213
Ломоватка* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10 | - | 26.3932 | 92.376 | 16:30-17:00 | 413.728 | 149.6 | 439.9443 | 0.27497 | -
Дружба* 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 2291 | 1139 | 2558.5156 | 0.63963 | 0.63963
| Т-2 | TDQ | 4000 | - | 35 | 11 | - | 65.9829 | 209.9456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63963
| Итого | [9 empty] | 2291 | 1139 | 2558.5156
К.Городок* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 16:00-16:30 | 3977.6 | 2094.4 | 4495.3101 | 0.44953 | 0.82494 | 2016-01-11 | 4567.2 | 2182.4 | 5061.8362 | 0.50618 | 0.96818
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 16:30-17:00 | 3405.6 | 1724.8 | 3817.466 | 0.38175 | 0.82494 |  | 4136 | 2059.2 | 4620.2598 | 0.46203 | 0.96818
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 7330.4 | 3784 | 8249.4497 |  |  |  | 8703.2 | 4241.6 | 9681.7798
Н.Енангск* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 18:00-18:30 | 282.6 | 140 | 315.3772 | 0.19711 | 0.37901 | 2016-01-06 | 366 | 180 | 407.8676 | 0.25492 | 0.46526
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:30-19:00 | 264.6 | 130 | 294.8104 | 0.18426 | 0.37901 |  | 298.2 | 170 | 343.2539 | 0.21453 | 0.46526
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 543 | 270 | 606.4231 |  |  |  | 657 | 350 | 744.4118
В.Ентала* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 | 08:00-08:30 | 147 | 97.2 | 176.2295 | 0.17623 | 0.22084
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 | 18:30-19:00 | 57.59 | 24.6 | 62.624 | 0.062624 | 0.22084
| Итого | [8 empty] | 08:00-08:30 | 188.046 | 115.8 | 220.8414
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 190 | 160 | 248.3948 | 0.24839 | -
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 240 | 140 | 277.8489 | 0.27785 | 0.67231
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 340 | 200 | 394.4617 | 0.39446 | 0.67231
| Итого | [9 empty] | 580 | 340 | 672.3095
НПС* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 09:00-09:30 | 5821.2 | 1927.2 | 6131.9222 | 0.38325 | 0.60303 | 2015-12-24 | 5530.8 | 1399.2 | 5705.0424 | 0.35657 | 0.69852
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 17:00-17:30 | 5174.4 | 963.6 | 5263.3583 | 0.32896 | 0.60303 |  | 5926.8 | 1597.2 | 6138.2413 | 0.38364 | 0.69852
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 9306 | 2547.6 | 9648.4145 |  |  |  | 10837.2 | 2732.4 | 11176.3551
Вострое* 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11288
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 18:00-18:30 | 258.688 | 112.8 | 282.2115 | 0.11288 | 0.11288
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 258.688 | 112.8 | 282.2115
Городищна* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 09:30-10:00 | 345.6 | 281.4 | 445.674 | 0.27855 | 0.58891 | 2016-01-13 | 589.2 | 351.6 | 686.1335 | 0.42883 | 0.80787
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 08:30-09:00 | 432.12 | 291.6 | 521.3044 | 0.32582 | 0.58891 |  | 495.008 | 360.6 | 612.4257 | 0.38277 | 0.80787
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 767.52 | 546.6 | 942.2624 |  |  |  | 1094.904 | 687 | 1292.588
Нюксеница* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 16:30-17:00 | 1530 | 582 | 1636.9557 | 0.40924 | 0.68168 | 2016-01-12 | 1675.2 | 522 | 1754.645 | 0.43866 | 0.78232
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 19:00-19:30 | 1026.1 | 396 | 1099.8624 | 0.27497 | 0.68168 |  | 1311.556 | 411.6 | 1374.6249 | 0.34366 | 0.78232
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 2534.048 | 1006.8 | 2726.728 |  |  |  | 2986.756 | 933.6 | 3129.2683
Игмас* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 13:30-14:00 | 107.95 | 136.8 | 174.2626 | 0.10891 | 0.3323 | 2015-11-19 | 110.92 | 136.8 | 176.1178 | 0.11007 | 0.34455
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 19:00-19:30 | 338.4 | 160.8 | 374.6614 | 0.23416 | 0.3323 |  | 366 | 176.4 | 406.2917 | 0.25393 | 0.34455
| Итого | [8 empty] | 15:30-16:00 | 431.3825 | 310.8 | 531.6836 |  |  |  | 436.12 | 337.2 | 551.2753
Никольск* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 08:30-09:00 | 4220.744 | 1461 | 4466.4528 | 0.44665 | 0.74378 | 2016-01-13 | 4040.24 | 904 | 4140.1395 | 0.41401 | 0.81323
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 16:00-16:30 | 2924.576 | 984 | 3085.6767 | 0.30857 | 0.74378 |  | 3905.192 | 1100 | 4057.1572 | 0.40572 | 0.81323
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 7042.32 | 2393 | 7437.79 |  |  |  | 7874.624 | 2031 | 8132.3222
Калинино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 | 17:00-17:30 | 381.0375 | 240 | 450.3216 | 0.18013 | 0.31221 | 2016-01-28 | 513.825 | 321.6 | 606.1705 | 0.24247 | 0.37414
| Т-2 | ТМ | 6300 | 110 | - | 10 | 33.0664 | - | 363.7307 | 18:00-18:30 | 324.15 | 115.2 | 344.012 | 0.054605 | 0.12389 |  | 378.375 | 129.6 | 399.9547 | 0.063485 | 0.14847
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 697.4625 | 350.4 | 780.5345 |  |  |  | 829.6125 | 432 | 935.3507
Зеленцово* 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 | 115 | - | 10 | 12.5511 | - | 144.3376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29549 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 17:00-17:30 | 674.5375 | 301.2 | 738.7302 | 0.29549 | 0.29549 |  | 787.815 | 290.4 | 839.6336 | 0.33585 | 0.33585
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 674.5375 | 301.2 | 738.7302 |  |  |  | 787.815 | 290.4 | 839.6336
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 460 | 300 | 549.1812 | 0.54918 | 0.68264
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 120 | 60 | 134.1641 | 0.13416 | 0.68264
| Итого | [9 empty] | 580 | 360 | 682.6419
Демино* 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | - | 35 | 10.5 | - | 29.6923 | 98.9743 | 14:30-15:00 | 151.8 | 201.6 | 252.3605 | 0.1402 | 0.37193
| Т-2 | ТАМ | 1800 | - | 35 | 10.5 | - | 29.6923 | 98.9743 | 16:00-16:30 | 397.2 | 216 | 452.1325 | 0.25118 | 0.37193
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 548.4 | 384 | 669.4763
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 300 | 150 | 335.4102 | 0.20963 | 0.29928
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 120 | 80 | 144.2221 | 0.090139 | 0.29928
| Итого | [9 empty] | 420 | 230 | 478.8528
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 80 | 50 | 94.3398 | 0.09434 | 0.25
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 120 | 100 | 156.205 | 0.097628 | 0.15625
| Итого | [9 empty] | 200 | 150 | 250
Коммунальная* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 12:30-13:00 | 14 | 19.6 | 24.0865 | 0.0096346 | 0.76492 | 2015-12-16 | 14 | 19.6 | 24.0865 | 0.0096346 | 0.76492
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 09:00-09:30 | 1612.8 | 988.4 | 1891.5756 | 0.75663 | 0.76492 |  | 1612.8 | 988.4 | 1891.5756 | 0.75663 | 0.76492
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 1626.8 | 1005.2 | 1912.3037 |  |  |  | 1626.8 | 1005.2 | 1912.3037

## ТЭС
Параметры тр-ров ПС | [9 empty] | 16.12.2015 (ЗРД) | [5 empty] | зимний максимум 2015-16
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | U ном, кВ |  |  | I ном, А |  |  | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | дата | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ |  | кВт | квар | кВА |  |  |  | кВт | квар | кВА
В.С.Погост* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 16:00-16:30 | 489.272 | 325.6 | 587.7095 | 0.23508 | - | 2016-02-11 | 515.024 | 590.4 | 783.4679 | 0.31339 | -
Власьевская* 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 110 | 38.5 | 11 | 33.0664 | 94.4755 | 330.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14823 | 2016-01-25 | 998.4 | 739.2 | 1242.2637 | 0.19718 | 0.19718
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 09:00-09:30 | 754.4 | 550.4 | 933.8413 | 0.37354 | 0.37354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49691
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 754.4 | 550.4 | 933.8413 |  |  |  | 998.4 | 739.2 | 1242.2637
Тарнога* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 11:00-11:30 | 3220.8 | 2587.2 | 4131.2415 | 0.41312 | 0.63839 | 2016-02-03 | 2719.2 | 1293.6 | 3011.2206 | 0.30112 | 0.74986
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 16:00-16:30 | 2244 | 818.4 | 2388.58 | 0.23886 | 0.63839 |  | 3537.6 | 2877.6 | 4560.1749 | 0.45602 | 0.74986
| Итого | [8 empty] | 09:30-10:00 | 5464.8 | 3300 | 6383.889 |  |  |  | 6177.6 | 4250.4 | 7498.576
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 240 | 120 | 268.3282 | 0.26833 | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 460 | 160 | 487.0318 | 0.30439 | -
Тотьма-2* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 16:00-16:30 | 2472 | 1420.8 | 2851.2202 | 0.28512 | 0.33801 | 2015-12-08 | 2491.2 | 2107.2 | 3262.8775 | 0.32629 | 0.37739
| Т-2 | ТДН | 10000 | 115 | - | 11 | 50.2044 | - | 524.8639 | 09:30-10:00 | 528 | 256 | 586.7879 | 0.058679 | 0.33801 |  | 664 | 352 | 751.5318 | 0.075153 | 0.37739
| Итого | [8 empty] | 16:00-16:30 | 2944 | 1660.8 | 3380.1468 |  |  |  | 2955.2 | 2347.2 | 3773.931
Тотьма-1* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 20:30-21:00 | 1448.8 | 454.4 | 1518.3876 | 0.15184 | 0.57094 | 2016-01-12 | 1907.68 | 608.8 | 2002.4686 | 0.20025 | 0.58662
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30-18:00 | 5336.83 | 2028.8 | 5709.4469 | 0.57094 | 0.57094 |  | 3782.4 | 1132.8 | 3948.3903 | 0.39484 | 0.58662
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 5336.83 | 2028.8 | 5709.4469 |  |  |  | 5589.62 | 1780 | 5866.1957
Погорелово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 37 | 11 | 80.327 | 249.665 | 839.7822 | 08:00-08:30 | 6019.2 | 1689.6 | 6251.8411 | 0.39074 | 0.73289 | 2015-11-09 | 4910.4 | 818.4 | 4978.1329 | 0.31113 | 0.75252
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 37 | 10.5 | 80.327 | 249.665 | 879.7718 | 07:30-08:00 | 5438.4 | 950.4 | 5520.8201 | 0.34505 | 0.73289 |  | 7946.4 | 1927.2 | 8176.7581 | 0.51105 | 0.75252
| Итого | [8 empty] | 08:00-08:30 | 11431.2 | 2613.6 | 11726.1775 |  |  |  | 11853.6 | 2112 | 12040.2814
Царева* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 110 | 38.5 | 11 | 33.0664 | 94.4755 | 330.6642 | 20:30-21:00 | 312.14 | 184 | 362.336 | 0.057514 | - | 2016-01-25 | 542.564 | 304 | 621.9258 | 0.098718 | -
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 540 | 280 | 608.2763 | 0.38017 | 0.38017
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10 | - | 26.3932 | 92.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38017
| Итого | [9 empty] | 540 | 280 | 608.2763
Великодворье* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 | 08:30-09:00 | 132.8 | 51.2 | 142.3281 | 0.14233 | 0.27578
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 | 17:30-18:00 | 145.568 | 24.4 | 147.5988 | 0.1476 | 0.27578
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 267.568 | 66.8 | 275.7805
Мосеево* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 19:30-20:00 | 199.376 | 90.4 | 218.9131 | 0.13682 | 0.1445
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 18:00-18:30 | 13.6 | 9.6 | 16.6469 | 0.010404 | 0.1445
| Итого | [8 empty] | 19:30-20:00 | 209.776 | 97.2 | 231.2008
Д.Починок* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10 | - | 16.4957 | 57.735 | 20:00-20:30 | 116.4 | 30.4 | 120.3043 | 0.1203 | 0.13538
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10 | - | 16.4957 | 57.735 |  | 15.524 |  | 15.524 | 0.015524 | 0.13538
| Итого | [8 empty] | 20:00-20:30 | 131.924 | 30.4 | 135.3813
Карица* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 57.735 | 17:00-17:30 | 51.2 | 21.6 | 55.5698 | 0.05557 | - | 2016-01-16 | 70.64 | 23.2 | 74.3522 | 0.074352 | -
Бабушкино* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 17:30-18:00 | 2517.6178 | 738.632 | 2623.7333 | 0.41647 | 0.69649 | 2016-01-25 | 2886.7867 | 1030.288 | 3065.1314 | 0.48653 | 0.87542
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 11:00-11:30 | 1776.2 | 949.8 | 2014.2012 | 0.31971 | 0.69649 |  | 2157.2 | 1200.24 | 2468.6206 | 0.39184 | 0.87542
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 4112.8178 | 1529.152 | 4387.8897 |  |  |  | 5043.9867 | 2230.528 | 5515.1661
Рослятино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 10:30-11:00 | 431.2 | 396 | 585.4481 | 0.23418 | 0.58226 | 2015-12-23 | 466.4 | 457.6 | 653.3963 | 0.26136 | 0.67121
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 08:30-09:00 | 756.8 | 501.6 | 907.9366 | 0.36317 | 0.58226 |  | 809.6 | 668.8 | 1050.1169 | 0.42005 | 0.67121
| Итого | [8 empty] | 10:30-11:00 | 1152.8 | 888.8 | 1455.6487 |  |  |  | 1267.2 | 1100 | 1678.0333
Ляменьга* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 16:30-17:00 | 595.56 | 309 | 670.9491 | 0.26838 | - | 2016-02-02 | 724.32 | 558 | 914.3322 | 0.36573 | -
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 430 | 230 | 487.6474 | 0.30478 | 0.35368
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 70 | 35 | 78.2624 | 0.031305 | 0.22635
| Итого | [9 empty] | 500 | 265 | 565.8843
Тиманово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 16:30-17:00 | 6.8 |  | 6.8 | 0.00425 | 0.24802
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 13:30-14:00 | 287.6 | 269.6 | 394.2054 | 0.15768 | 0.15874
| Итого | [8 empty] | 13:30-14:00 | 291.2 | 269.6 | 396.8395
Ида* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:30-18:00 | 198.08 | 85.44 | 215.7213 | 0.13483 | - | 2016-01-26 | 220.16 | 82.56 | 235.131 | 0.14696 | -
Верховажье* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 14:30-15:00 | 1249.6 | 616 | 1393.182 | 0.13932 | 0.51725 | 2016-01-22 | 1742.4 | 862.4 | 1944.1429 | 0.19441 | 0.61639
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:00-18:30 | 3511.2 | 1592.8 | 3855.5852 | 0.38556 | 0.51725 |  | 3924.8 | 1689.6 | 4273.0321 | 0.4273 | 0.61639
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 4725.6 | 2103.2 | 5172.499 |  |  |  | 5561.6 | 2657.6 | 6163.9462
Чушевицы* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 18:00-18:30 | 502.28 | 79.75 | 508.5718 | 0.050857 | 0.21655 | 2016-01-27 | 488.44 | 92.55 | 497.1309 | 0.049713 | 0.29083
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 08:30-09:00 | 1536.8 | 877.6 | 1769.7277 | 0.17697 | 0.21655 |  | 2117.6 | 1304 | 2486.8948 | 0.24869 | 0.29083
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 1954.27 | 932.9 | 2165.5193 |  |  |  | 2567.65 | 1365.7 | 2908.2577
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 180 | 100 | 205.9126 | 0.20591 | -
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 240 | 120 | 268.3282 | 0.16771 | 0.34669
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 250 | 140 | 286.531 | 0.17908 | 0.34669
| Итого | [9 empty] | 490 | 260 | 554.7071
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 140 | 80 | 161.2452 | 0.16125 | 0.5557
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 340 | 200 | 394.4617 | 0.39446 | 0.5557
| Итого | [9 empty] | 480 | 280 | 555.6978
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 60 | 35 | 69.4622 | 0.043414 | 0.239
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 280 | 140 | 313.0495 | 0.19566 | 0.239
| Итого | [9 empty] | 340 | 175 | 382.3938

## КЭС
Параметры тр-ров ПС | [9 empty] | 16.12.2015 (ЗРД) | [5 empty] | зимний максимум 2015-16
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | U ном, кВ |  |  | I ном, А |  |  | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | дата | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ |  | кВт | квар | кВА |  |  |  | кВт | квар | кВА
Кириллов* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 19:30-20:00 | 2217.6 | 607.2 | 2299.2263 | 0.22992 | 0.72225 | 2016-01-12 | 2930.4 | 739.2 | 3022.1947 | 0.30222 | 0.99941
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 09:00-09:30 | 4963.2 | 1584 | 5209.8378 | 0.52098 | 0.72225 |  | 6943.2 | 2085.6 | 7249.6727 | 0.72497 | 0.99941
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 6890.4 | 2164.8 | 7222.463 |  |  |  | 9609.6 | 2745.6 | 9994.1349
Ник. Торжок* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 | 19:00-19:30 | 822.24 | 249.6 | 859.2897 | 0.1364 | 0.18303 | 2016-01-02 | 1143.84 | 254.4 | 1171.7889 | 0.186 | 0.25454
| Т-2 | ТМН | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 | 18:30-19:00 | 292 | 91.2 | 305.9108 | 0.048557 | 0.18303 |  | 431.52 | 91.2 | 441.0521 | 0.070008 | 0.25454
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 1104.48 | 331.2 | 1153.0696 |  |  |  | 1565.92 | 345.6 | 1603.6037
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 |  | 150 | 80 | 170 | 0.068 | 0.28086
| Т-2 | ТМ | 6300 | 115 | - | 11 | 31.6288 | - | 330.6642 |  | 520 | 130 | 536.0037 | 0.08508 | 0.11145
| Итого | [9 empty] | 670 | 210 | 702.1396
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 |  | 380 | 60 | 384.7077 | 0.061065 | -
Коврижино* 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 35 | 0.4 | - | 16.4957 | 1443.3757 | 03:00-03:30 | 51.2 | 7.04 | 51.6817 | 0.051682 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 35 | 0.4 | - | 16.4957 | 1443.3757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 |  | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 17:00-17:30 | 719.492 | 218.4 | 751.9091 | 0.30076 | -
Талицы* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 320 | 110 | 338.3785 | 0.13535 | 0.41153 | 2016-01-05 | 367.632 | 109.6 | 383.6215 | 0.15345 | 0.49439
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 690 | 270 | 740.9453 | 0.29638 | 0.41153 |  | 828.984 | 247.2 | 865.0562 | 0.34602 | 0.49439
| Итого | [9 empty] | 960 | 370 | 1028.8343 |  |  |  | 1191.656 | 328 | 1235.9725
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | - | 35 | 10.5 | - | 10.3923 | 34.641 |  | 40 | 35 | 53.1507 | 0.084366 | 0.12247
| Т-2 | ТМ | 630 | - | 35 | 11 | - | 10.3923 | 33.0664 |  | 17 | 17 | 24.0416 | 0.038161 | 0.12247
| Итого | [9 empty] | 57 | 52 | 77.1557
Чарозеро* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 09:00-09:30 | 46.184 | 18.8 | 49.8638 | 0.031165 | 0.10634
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 19:00-19:30 | 114.412 | 49.2 | 124.5421 | 0.077839 | 0.10634
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 155.08 | 70 | 170.1464
Белозерск* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 16:00-16:30 | 2897.4 | 1108.8 | 3102.3159 | 0.31023 | 0.63532 | 2016-01-12 | 3537.6 | 1214.4 | 3740.2381 | 0.37402 | 0.78502
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 11 | 50.2044 | 149.9611 | 524.8639 | 17:30-18:00 | 3121.8 | 930.6 | 3257.553 | 0.32576 | 0.63532 |  | 3940.2 | 1174.8 | 4111.6093 | 0.41116 | 0.78502
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 6032.4 | 1993.2 | 6353.1643 |  |  |  | 7477.8 | 2389.2 | 7850.2082
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 110 | - | 11 | 13.1216 | - | 131.216 |  | 130 | 100 | 164.0122 | 0.065605 | -
Антушево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 18:30-19:00 | 514.8 | 237.6 | 566.9857 | 0.089998 | 0.4523 | 2016-02-20 | 528 | 250.8 | 584.538 | 0.092784 | 0.64038
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 115 | 38.5 | 11 | 31.6288 | 94.4755 | 330.6642 | 20:00-20:30 | 2072.4 | 963.6 | 2285.4686 | 0.36277 | 0.4523 |  | 2970 | 1795.2 | 3470.3952 | 0.55086 | 0.64038
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 2613.6 | 1135.2 | 2849.4884 |  |  |  | 3484.8 | 2032.8 | 4034.3657
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 |  | 130 | 50 | 139.2839 | 0.055714 | 0.098793
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 80 | 80 | 113.1371 | 0.070711 | 0.15436
| Итого | [9 empty] | 210 | 130 | 246.9818
Шола* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 17:00-17:30 | 271.6 | 117.6 | 295.9668 | 0.11839 | 0.18831
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 | 17:30-18:00 | 162.4 | 67.6 | 175.9077 | 0.10994 | 0.29423
| Итого | [8 empty] | 17:30-18:00 | 434 | 182.4 | 470.7715
Артюшино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 08:30-09:00 | 351.904 | 115.2 | 370.2803 | 0.14811 | 0.17302
| Т-2 | ТМ | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 | 17:30-18:00 | 66.4 | 32 | 73.7086 | 0.046068 | 0.27035
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 408.304 | 142.8 | 432.5552
Н.Мондома* 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 10.5 | - | 65.9829 | 219.943 | 20:30-21:00 | 851.648 | 547.2 | 1012.2905 | 0.25307 | - | 2016-02-20 | 1599.968 | 1159.2 | 1975.7637 | 0.49394 | -
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 250 | 200 | 320.1562 | 0.2001 | 0.29692
| Т-2 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 |  | 160 | 40 | 164.9242 | 0.06597 | 0.19003
| Итого | [9 empty] | 410 | 240 | 475.0789
Георгиевская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 10 |  | 10 | 0.01 | 0.073166
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 | 19:00-19:30 | 35.308 | 58.4 | 68.2438 | 0.068244 | 0.073166
| Итого | [8 empty] | 19:00-19:30 | 44.076 | 58.4 | 73.1659
Вашки* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 10.5 | 50.2044 | 149.9611 | 549.8574 | 18:00-18:30 | 2024 | 364.8 | 2056.6125 | 0.20566 | 0.34088 | 2016-01-12 | 2484.8 | 377.6 | 2513.327 | 0.25133 | 0.42791
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 115 | 38.5 | 10.5 | 50.2044 | 149.9611 | 549.8574 | 09:00-09:30 | 1379.2 | 441.6 | 1448.1724 | 0.14482 | 0.34088 |  | 1737.6 | 422.4 | 1788.2046 | 0.17882 | 0.42791
| Итого | [8 empty] | 18:00-18:30 | 3331.2 | 723.2 | 3408.7992 |  |  |  | 4200 | 819.2 | 4279.1458
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | - | 35 | 10.5 | - | 26.3932 | 87.9772 |  | 260 | 140 | 295.2965 | 0.18456 | 0.18456
| Т-2 | ТМН | 1600 | - | 35 | 11 | - | 26.3932 | 83.9782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18456
| Итого | [9 empty] | 260 | 140 | 295.2965
Новокемская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 17:00-17:30 | 191.8 | 141.4 | 238.2881 | 0.095315 | 0.11447
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 17:00-17:30 | 47.6 | 15.4 | 50.0292 | 0.020012 | 0.11447
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 239.4 | 156.8 | 286.1793
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 50 | 15 | 52.2015 | 0.052202 | 0.096566
| Т-2 | ТМ | 1000 | - | 35 | 11 | - | 16.4957 | 52.4864 |  | 40 | 20 | 44.7214 | 0.044721 | 0.096566
| Итого | [9 empty] | 90 | 35 | 96.566
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 190 | 50 | 196.4688 | 0.19647 | 0.32573
| Т-2 | ТМН | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 120 | 50 | 130 | 0.13 | 0.32573
| Итого | [9 empty] | 310 | 100 | 325.7299
Белоусово* 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 80.327 | 239.9378 | 1399.637 | 02:00-02:30 | -3405.6 | 897.6 | 3521.9025 | 0.22012 | 0.13546 | 2016-01-22 | 5491.2 | 2666.4 | 6104.34 | 0.38152 | 0.52792
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 6.6 | 80.327 | 239.9378 | 1399.637 | 15:30-16:00 | 2930.4 | 1108.8 | 3133.1584 | 0.19582 | 0.13546 |  | 2824.8 | 818.4 | 2940.9647 | 0.18381 | 0.52792
| Итого | [8 empty] | 04:30-05:00 | -1214.4 | 1795.2 | 2167.3741 |  |  |  | 7840.8 | 3141.6 | 8446.7624
| Т-3 | ТМ | 630 | - | 35 | 10.5 | - | 10.3923 | 34.641 | 17:00-17:30 | 36.8 |  | 36.8 | 0.058413 | -
Андома* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 16:30-17:00 | 607.2 | 189.2 | 635.9941 | 0.2544 | 0.65881 | 2015-12-16 | 607.2 | 189.2 | 635.9941 | 0.2544 | 0.65881
| Т-2 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 09:00-09:30 | 1012 | 281.6 | 1050.4487 | 0.42018 | 0.65881 |  | 1012 | 281.6 | 1050.4487 | 0.42018 | 0.65881
| Итого | [8 empty] | 16:30-17:00 | 1579.6 | 466.4 | 1647.017 |  |  |  | 1579.6 | 466.4 | 1647.017
Восточная* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 18:00-18:30 | 6130 | 1964.8 | 6437.1841 | 0.40232 | 0.50654 | 2016-01-22 | 7322.65 | 2182.4 | 7640.9471 | 0.47756 | 0.68719
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 115 | 38.5 | 11 | 80.327 | 239.9378 | 839.7822 | 08:30-09:00 | 1637.2 | 797.6 | 1821.1506 | 0.11382 | 0.50654 |  | 3890.1 | 1136.8 | 4052.8005 | 0.2533 | 0.68719
| Итого | [8 empty] | 18:30-19:00 | 7647.8 | 2682.4 | 8104.5737 |  |  |  | 10566.35 | 3040 | 10994.9694
Мегра* 110/10кВ | Т-2 | ТДМ | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 18:00-18:30 | 386.1 | 184.8 | 428.047 | 0.17122 | -
Устье* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 115 | - | 11 | 12.5511 | - | 131.216 | 00:00-00:30 | 348.608 | 53.6 | 352.7045 | 0.14108 | - | 2016-01-12 | 765.6 | 39.6 | 766.6235 | 0.30665 | -
Вытегра* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 | 18:00-18:30 | 1517.76 | 357.12 | 1559.2082 | 0.24749 | 0.23463 | 2016-01-22 | 1941.12 | 351.36 | 1972.6634 | 0.31312 | 0.54052
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 | 03:30-04:00 | -682.56 | 221.76 | 717.6807 | 0.11392 | 0.23463 |  | 1431.36 | 699.84 | 1593.2883 | 0.2529 | 0.54052
| Итого | [8 empty] | 09:00-09:30 | 1249.92 | 789.12 | 1478.1781 |  |  |  | 3237.12 | 1056.96 | 3405.3062
Водораздельная* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 | 07:30-08:00 | 1204 | 688.8 | 1387.1054 | 0.22018 | 0.22871 | 2015-12-07 | 1864.8 | 1131.2 | 2181.076 | 0.3462 | 0.35613
| Т-2 | ТМН | 6300 | - | 35 | 6.3 | - | 103.923 | 577.3503 | 18:30-19:00 | 100.8 |  | 100.8 | 0.016 | 0.22871 |  | 90 |  | 90 | 0.014286 | 0.35613
| Итого | [8 empty] | 07:30-08:00 | 1265.6 | 688.8 | 1440.8986 |  |  |  | 1937.6 | 1131.2 | 2243.637
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 | - | 35 | 6.3 | - | 92.376 | 513.2002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 6.3 | - | 65.9829 | 366.5716 | 17:00-17:30 | 846.3 | 270.9 | 888.6003 | 0.22215 | 0.24052 | 2016-01-09 | 1138.2 | 283.5 | 1172.9755 | 0.29324 | 0.31583
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 6.3 | - | 65.9829 | 366.5716 | 09:30-10:00 | 90.3 | 16.8 | 91.8495 | 0.022962 | 0.24052 |  | 128.1 | 27.3 | 130.9767 | 0.032744 | 0.31583
| Итого | [8 empty] | 17:00-17:30 | 921.9 | 275.1 | 962.0705 |  |  |  | 1230.6 | 285.6 | 1263.3067
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | - | 35 | 10.5 | - | 16.4957 | 54.9857 |  | 400 | 80 | 407.9216 | 0.40792 | -
Новинковская* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | - | 35 | 6.3 | - | 65.9829 | 366.5716 | 09:00-09:30 | 163.8 | 46.2 | 170.1907 | 0.042548 | 0.12735 | 2016-01-19 | 197.4 | 37.8 | 200.9866 | 0.050247 | 0.15889
| Т-2 | ТМН | 4000 | - | 35 | 6.3 | - | 65.9829 | 366.5716 | 10:30-11:00 | 342.3 | 191.1 | 392.0312 | 0.098008 | 0.12735 |  | 407.4 | 157.5 | 436.7849 | 0.1092 | 0.15889
| Итого | [8 empty] | 10:30-11:00 | 464.1 | 210 | 509.4004 |  |  |  | 604.8 | 195.3 | 635.551
Б.Ручей* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | - | 35 | 10.5 | - | 41.2393 | 137.4643 | 18:30-19:00 | 1054.2 | 291.2 | 1093.6796 | 0.43747 | 0.8671 | 2016-01-12 | 1398.6 | 326.2 | 1436.1366 | 0.57445 | 1.0877
| Т-2 | ТМН | 2500 | - | 35 | 11 | - | 41.2393 | 131.216 | 08:30-09:00 | 916.3 | 805 | 1219.6847 | 0.48787 | 0.8671 |  | 1061.2 | 833 | 1349.0865 | 0.53963 | 1.0877
| Итого | [8 empty] | 08:30-09:00 | 1854.3 | 1122.8 | 2167.7427 |  |  |  | 2459.8 | 1159.2 | 2719.2574
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | - | 35 | 6.3 | - | 92.376 | 513.2002 |  | 640 | 200 | 670.5222 | 0.11974 | -