## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС110кВ в режимный день
16.12.2015 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 115,8/114,77 | 21.319 | 11.681 | 40.5 | 376.2 | 39.8 | 352.7
| 9-00 | 112,86/112,51 | 24.355 | 12.29 | 42.6 | 429.3 | 42.7 | 423.1
| 18-00 | 114,38/113,58 | 23.71 | 13.137 | 44.7 | 489.2 | 43.9 | 456
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 27.439 | 11.334 | 113.9 | 2423.4 | 53.7 | 436.3 | 5 | 11
| 9-00 |  | 35.8 | 19.61 | 98.1 | 1805.6 | 55.4 | 469.5 | 5 | 11
| 18-00 |  | 39.572 | 17.931 | 205.7 | 5395.7 | 55.2 | 465.5 | 5 | 11
3. ПС.Центральная | 4-00 | 114,24/114,13 | 6.782 | 1.747 | 17.6 | 495.4 | 17.4 | 478.7
| 9-00 | 114,73/114,59 | 17.954 | 3.653 | 21.5 | 832.6 | 19.8 | 681.8
| 18-00 | 114,83/114,69 | 15.053 | 2.75 | 19.7 | 680.5 | 19.2 | 633.4
4.ПС. Восточная | 4-00 |  | 10.814 | 3.24 | 51.4 | 387.4 | 56.8 | 553.3
| 9-00 |  | 21.55 | 8.938 | 57 | 493 | 77.5 | 1125.6
| 18-00 |  | 21.487 | 6.31 | 56.8 | 490.5 | 74.5 | 1062.9
5.Пс.Харовск | 4-00 | 118,65/118,6 | 6.364 | 3.207 | 46.2 | 472.7 | 46 | 496
| 9-00 | 111,19/112,18 | 9.289 | 3.732 | 49.8 | 545.8 | 47.5 | 525.5
| 18-00 | 114,82/114,27 | 9.427 | 2.905 | 50 | 550.1 | 47.2 | 516.5
6.Пс.Вожега | 4-00 | 116/116 | 2.48 | 0.96 | 19.2 | 115 | 21.5 | 149.3
| 9-00 | 114/114 | 3.8 | 1.2 | 19.4 | 117.2 | 26.1 | 217.6
| 18-00 | 112/112 | 3.84 | 1.52 | 19.9 | 128.5 | 24.5 | 193.7
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 118/118 | 2.37 |  | 20.8 | 136 | 19.4 | 117 | 6 | 5
| 9-00 | 113/113 | 4.1 |  | 24.4 | 189.8 | 20.1 | 130 | 9 | 8
| 18-00 | 114/114 | 4.56 |  | 25.7 | 208.8 | 20.4 | 134.9 | 8 | 7
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 113,9/113,32 | 1.928 | 0.424 | 21.5 | 146 | 21.2 | 139.7
| 9-00 | 113,84/113,33 | 2.352 | 0.424 | 22 | 154.6 | 21.2 | 139.4
| 18-00 | 113,95/113,44 | 2.96 | 0.512 | 22.4 | 163.6 | 21.3 | 142.1
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 114,77/114,71 | 6.575 | 2.285 | 24 | 215.6 | 29.7 | 356.3
| 9-00 | 114,17/114,1 | 9.626 | 3.298 | 30.4 | 349.5 | 41.1 | 616.4
| 18-00 | 114,97/114,86 | 9.613 | 2.866 | 28.6 | 307.3 | 43 | 660.8
10.Пс.Новленское | 4-00 | 112/110 | 1.2 | 0.6 | 42.1 | 283 | 42 | 280.2 | 8 | 8
| 9-00 | 111/110 | 1.6 | 0.6 | 42.2 | 285.6 | 42 | 280.2 | 8 | 8
| 18-00 | 112/110 | 1.8 | 0.6 | 42.3 | 287.1 | 42 | 280.2 | 8 | 8
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 114,65/114,05 | 0.682 | 0.347 | 17.9 | 80.2
| 9-00 | 113,1/112,69 | 0.972 | 0.392 | 18.7 | 89.2
| 18-00 | 113,75/113,41 | 1.008 | 0.344 | 18.7 | 90.2
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 2.817 | 1.247 | 19.7 | 189.7
| 9-00 |  | 3.571 | 1.489 | 23 | 247.2
| 18-00 |  | 3.182 | 1.27 | 21 | 213.2
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 11.473 | 4.193 | 47.7 | 566.5 | 39.4 | 316.8
| 9-00 |  | 17.318 | 5.477 | 62.2 | 934.9 | 43.5 | 397.4
| 18-00 |  | 19.63 | 5.154 | 67.4 | 1039.1 | 46.6 | 457.8
14.Пс.Воробьево | 4-00 | 115 | 0.307 | 0.237 | 6 | 43.8
| 9-00 | 115 | 0.445 | 0.211 | 6.4 | 47.7
| 18-00 | 116 | 0.461 | 0.234 | 6.4 | 48.7
15.Пс.Биряково | 4-00 | 116,33/116,36 | 0.356 | 0.209 | 5.7 | 39.5 | 5.6 | 39.1
| 9-00 | 115,33/115,31 | 0.536 | 0.224 | 5.9 | 41.7 | 5.8 | 40.5
| 18-00 | 117,18/117,2 | 0.599 | 0.216 | 5.9 | 41.7 | 5.9 | 41.8
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.4 | 0.235 | 6.3 | 46.5
| 9-00 |  | 0.526 | 0.264 | 6.7 | 52
| 18-00 |  | 0.552 | 0.227 | 6.8 | 52.5
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 1.541 | 0.583 | 15.6 | 118.5 | откл.
| 9-00 |  | 3.067 | 1.44 | 20.9 | 210.5
| 18-00 |  | 2.765 | 0.972 | 19.2 | 180.2
18.Пс.Кадников | 4-00 | 115,36/115,47 | 2.637 | 1.575 | 17.3 | 147 | 14.3 | 95.8
| 9-00 | 114,76/114,59 | 4.128 | 2.16 | 20.7 | 206.8 | 15.1 | 108.8
| 18-00 | 116,35/116,41 | 3.961 | 1.924 | 20.8 | 208.3 | 14.7 | 101.8
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 118,21/118,19 | 0.096 | 0.058 | 5.5 | 37.8 | 5.5 | 37.5
| 9-00 | 111,96/111,97 | 0.141 | 0.058 | 5.6 | 38.2 | 5.5 | 37.5
| 18-00 | 113,07/113,08 | 0.178 | 0.088 | 5.6 | 38.7 | 5.5 | 37.5
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.187 | 0.139 | 5.7 | 39.8
| 9-00 |  | 0.261 | 0.109 | 5.8 | 40.9
| 18-00 |  | 0.339 | 0.157 | 6 | 43.4
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 3.948 | 2.58 | 42.5 | 294.1 | 42.6 | 295.1
| 9-00 |  | 6.108 | 3.54 | 43 | 307.5 | 43.5 | 318.6
| 18-00 |  | 9.636 | 6.036 | 45.9 | 381.5 | 44.7 | 350.1
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.478 | 0.215 | откл. |  | 6.5 | 49
| 9-00 |  | 0.558 | 0.2 |  |  | 6.7 | 52.3
| 18-00 |  | 0.61 | 0.216 |  |  | 7 | 55.1
23.Пс.Жернаково | 4-00 |  | 0.72 | 0.36 | 10.8 | 73.8 |  |  | 8
| 9-00 |  | 0.84 | 0.36 | 11 | 76.9 |  |  | 8
| 18-00 |  | 1.08 | 0.36 | 11.6 | 84.6 |  |  | 8
24.Пс.Шуйское | 4-00 | 110.32 | 0.8 | 0.341 | откл. |  | 15.1 | 96
| 9-00 | 108.66 | 1.327 | 0.4 |  |  | 16.8 | 127.4
| 18-00 | 110.03 | 1.465 | 0.396 |  |  | 17.4 | 137.7
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 115.64 | 0.223 | 0.175 | 5.8 | 40.9
| 9-00 | 115.68 | 0.327 | 0.167 | 6 | 43.2
| 18-00 | 117.31 | 0.388 | 0.185 | 6.2 | 45.3
А.А.Блинов т. 22-41

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2015 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 123/123 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 13.6 | 95 | 18 | 4
| 9-00 | 121/121 | 1.4 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 14.2 | 104.6 | 18 | 4
| 18-00 | 120/120 | 1.4 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 14.2 | 104.5 | 18 | 4
2. Бабаево | 4-00 | 111/111 | 7.5 | 2.4 | 32.4 | 315.7 | 26.7 | 198.8 | 10 | 10
| 9-00 | 110/110 | 10.5 | 2.4 | 39.9 | 487.1 | 30.3 | 295.1 | 10 | 10
| 18-00 | 109/109 | 11.2 | 2.3 | 39.7 | 482.7 | 30.7 | 306.8 | 10 | 10
3. Батран | 4-00 | - | 3.2 | 1.2 | 16.8 | 89.7 | 21.2 | 173.5 | 10 | 11
| 9-00 | - | 4 | 1.2 | 16.9 | 92.3 | 23.4 | 213.7 | 10 | 11
| 18-00 | - | 4.4 | 1.3 | 17 | 93 | 25.3 | 241 | 10 | 11
4. Енюково | 4-00 | - | 1.5 | 0.6 | 14.9 | 94.8 | 11.8 | 45.4 | 7 | 6
| 9-00 | - | 1.8 | 0.6 | 16 | 110.6 | 11.8 | 45.4 | 7 | 6
| 18-00 | - | 2 | 0.7 | 17 | 124.8 | 11.8 | 45.4 | 7 | 6
5. Желябово | 4-00 | - | 1.2 | 0.4 | 12.9 | 77.8 | 6.2 | 34.8 | 17 | 12
| 9-00 | - | 1.5 | 0.4 | 14.3 | 92.2 | 6.4 | 37.9 | 17 | 12
| 18-00 | - | 1.5 | 0.4 | 14.6 | 95.1 | 6.4 | 37.5 | 17 | 12
6. Загородная | 4-00 | - | 2.6 | 1.7 | 23 | 172.9 | 17.1 | 79 | 7 | 7
| 9-00 | - | 3.5 | 2.1 | 27.7 | 254 | 17.1 | 79 | 7 | 7
| 18-00 | - | 3.5 | 1.9 | 26.9 | 240.7 | 17.1 | 79 | 7 | 7
7. Заполье | 4-00 | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 7.3 | 35.6 | - | 19
| 9-00 | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 7.6 | 38.6 | - | 19
| 18-00 | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 7.7 | 40 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 117/117 | 8.8 | 1.9 | 37.6 | 611.4 | 36.9 | 595.2 | 9 | 9
| 9-00 | 116/116 | 14.8 | 3.9 | 44.6 | 771.7 | 39 | 643.7 | 9 | 9
| 18-00 | 115/115 | 16.7 | 4.2 | 44.9 | 777.8 | 41.7 | 706.5 | 9 | 9
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.2 | 18.8 | 63.3 | - | - | 2 | -
| 9-00 | - | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 69.4 | - | - | 2 | -
| 18-00 | - | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 70.4 | - | - | 2 | -
10 Искра | 4-00 | - | 16.5 | 6.7 | 45.6 | 793.7 | 42.3 | 720.3 | 10 | 9
| 9-00 | - | 24.3 | 8.4 | 55.1 | 1011.4 | 51.5 | 933 | 10 | 9
| 18-00 | - | 25.2 | 8.5 | 59.2 | 1106.5 | 50.3 | 905.2 | 10 | 9
11. Кадуй | 4-00 | - | 3 | 1.2 | 30.3 | 266.4 | 13.7 | 83.5 | 9 | 7
| 9-00 | - | 4.2 | 1.4 | 37.4 | 386.7 | 14.1 | 92.8 | 9 | 7
| 18-00 | - | 4.2 | 1.3 | 37.1 | 379.9 | 14.1 | 94.1 | 9 | 7
12. Климовская | 4-00 | - | 2.5 | 1.1 | 28.8 | 169.7 | 17.5 | 68 | 7 | 5
| 9-00 | - | 3.7 | 1.6 | 31.3 | 233.9 | 17.5 | 68 | 7 | 5
| 18-00 | - | 3.7 | 1.4 | 31.4 | 237.1 | 17.5 | 68 | 7 | 5
13. Коротово | 4-00 | 111/111 | 2.5 | 0.7 | 16.9 | 101.5 | 13.1 | 92 | 9 | 9
| 9-00 | 110/110 | 3.1 | 0.7 | 17.1 | 105.7 | 14.6 | 118.5 | 9 | 9
| 18-00 | 109/109 | 3.3 | 0.7 | 17.3 | 108.7 | 15.1 | 124.8 | 9 | 9
14. Нелазское | 4-00 | - | 1 | 0.5 | 8.5 | 60.8 | 7.4 | 35.2 | 18 | 18
| 9-00 | - | 1 | 0.4 | 8 | 55.4 | 7.5 | 36.6 | 18 | 18
| 18-00 | - | 1.3 | 0.6 | 10.2 | 81.5 | 7.5 | 36.2 | 18 | 18
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.9 | 4 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5 | 6 | 5
| 9-00 | - | 5.3 | 3.8 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3 | 6 | 5
| 18-00 | - | 5.8 | 4 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4 | 6 | 5
16. Новые Углы | 4-00 | - | 6.9 | 2.4 | 37 | 198.6 | 39.9 | 319.2 | 6 | 7
| 9-00 | - | 8.7 | 3.1 | 37.6 | 217.9 | 41.8 | 384.4 | 6 | 7
| 18-00 | - | 10 | 3.2 | 38.4 | 237.1 | 42.9 | 408.4 | 6 | 7
17. Октябрьская | 4-00 | 113/115 | 50.6 | 13.6 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 14 | -
| 9-00 | 114/115 | 66.2 | 8.1 | 6.8 | 1487.6 | - | - | 14 | -
| 18-00 | 113/114 | 74.1 | 10.8 | 6.8 | 1487.6 | - | - | 14 | -
18. Петринево | 4-00 | 116/116 | 1.2 | 0.8 | 21 | 100.5 | 21 | 78.9 | 3 | 2
| 9-00 | 114/114 | 1.4 | 0.7 | 21.1 | 101.8 | 21.1 | 81.2 | 3 | 3
| 18-00 | 115/115 | 1.5 | 0.8 | 21.1 | 101 | 21.2 | 85.1 | 3 | 3
19. Покровское | 4-00 | 114/114 | 0.1 | 0 | 7.2 | 33 | - | - | 17 | -
| 9-00 | 113/113 | 0.2 | 0 | 7.2 | 33.6 | - | - | 17 | -
| 18-00 | 114/114 | 0.2 | 0 | 7.2 | 33.6 | - | - | 17 | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 2 | 1.3 | 16.7 | 68 | 18.6 | 91.2 | 7 | 7
| 9-00 | - | 2.7 | 1.4 | 17.1 | 75.1 | 19.3 | 103.1 | 7 | 7
| 18-00 | - | 3.2 | 1.5 | 17.5 | 82.9 | 20 | 115 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 114/123 | 0.2 | 0.06 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
| 9-00 | 113/121 | 0.2 | 0.06 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
| 18-00 | 112/120 | 0.2 | 0.05 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
22. Суда | 4-00 | 115/115 | 4.4 | 1.1 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9 | 3 | 3
| 9-00 | 114/115 | 6 | 1.6 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2 | 3 | 3
| 18-00 | 114/114 | 6.4 | 1.4 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110 | 3 | 3
23. Устюжна | 4-00 | 114/115 | 7.2 | 2.8 | 24.2 | 209.7 | 34 | 399.9 | 9 | 4
| 9-00 | 112/113 | 9.7 | 3 | 29.7 | 346.7 | 41.6 | 571.3 | 9 | 4
| 18-00 | 111/112 | 10.4 | 3.2 | 31.2 | 383.9 | 45.4 | 657.9 | 9 | 4
24. Чагода | 4-00 | 114/123 | 8.2 | 5.5 | 31.6 | 263.5 | 34 | 320.8 | 7 | 5
| 9-00 | 113/121 | 9.9 | 5.6 | 33 | 298.2 | 38.9 | 441.8 | 7 | 5
| 18-00 | 112/120 | 10.4 | 5.8 | 33.6 | 314 | 40.9 | 492 | 7 | 5
25. Шексна | 4-00 | 112/112 | 30.3 | 26.5 | 75.2 | 787.8 | 75.7 | 843.1 | 11 | 10
| 9-00 | 111/112 | 33.7 | 25.8 | 80.8 | 975.1 | 86.8 | 1182.4 | 11 | 11
| 18-00 | 112/112 | 35 | 27.1 | 84.3 | 1095.1 | 90 | 1280.3 | 11 | 11
Главный инженер | [9 empty] | В.В. Крутов

## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2015 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 118 | 6.58 | 2.89 | 30.1 | 202.9 | 30.6 | 210.9 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 9-00 | 113 | 11.45 | 4.59 | 37.9 | 424.6 | 39.3 | 425.6 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 18-00 | 113 | 9.31 | 3.8 | 35.6 | 358.3 | 33.6 | 281.1 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 3.06 | 3.53 | 24.5 | 244.2 | 18.6 | 109.2 | 8 | 8
| 9-00 | 112 | 4.15 | 4.08 | 27.7 | 316.2 | 19.7 | 136.7 | 7 | 7
| 18-00 | 113 | 4.85 | 3.9 | 28.2 | 328.2 | 20.7 | 158.3 | 7 | 7
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 117 | 1.58 | 0.88 | 37.2 | 230.5 | 40.2 | 280.4 | 9 | 9
| 9-00 | 112 | 2.98 | 1.29 | 39.5 | 262.4 | 41 | 288.7 | 8 | 8
| 18-00 | 113 | 3.22 | 1.37 | 39.9 | 267.7 | 41.3 | 292 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 11.34 | 1.23 | 27.3 | 195.9 | 42.2 | 588.9 | 6 | 6
| 9-00 | 113 | 12.24 | 1.53 | 28.3 | 222.3 | 46 | 685.1 | 7 | 7
| 18-00 | 114 | 11.64 | 1.64 | 28.5 | 227.2 | 42.1 | 584.9 | 7 | 7
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.3 | 0.15 | 6.7 | 29.7 | - | - | 17 | -
| 9-00 | 112 | 0.53 | 0.17 | 7.5 | 38.2 | - | - | 15 | -
| 18-00 | 112 | 0.47 | 0.17 | 7.2 | 35.8 | - | - | 14 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.46 | 0.36 | 12.9 | 33.3 | 14.8 | 60.3 | 14 | 14
| 9-00 | 112 | 1.02 | 0.65 | 13.5 | 44.3 | 15.1 | 63.5 | 12 | 12
| 18-00 | 113 | 0.96 | 0.54 | 13.3 | 40.1 | 15.1 | 63.8 | 13 | 13
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 116 | 0.39 | 0.09 | 6.9 | 44.9 | - | - | 19 | -
| 9-00 | 112 | 0.46 | 0.09 | 7.1 | 47.4 | - | - | 15 | -
| 18-00 | 114 | 0.52 | 0.13 | 7.3 | 50.6 | - | - | 16 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 117 | 3.75 | 1.5 | 20.2 | 118.8 | 33.5 | 294.8 | 8 | 2
| 9-00 | 110 | 6.7 | 2.21 | 26.3 | 266.5 | 37.2 | 356.3 | 10 | 3
| 18-00 | 111 | 7.19 | 2.36 | 26.7 | 277.7 | 38.8 | 383.3 | 10 | 3
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 114 | 4.56 | 1.29 | 24.3 | 181.3 | 14.3 | 65.1 | 7 | 7
| 9-00 | 110 | 6.05 | 1.86 | 24.9 | 190.4 | 19 | 155.4 | 10 | 10
| 18-00 | 111 | 7.68 | 2.88 | 33 | 386.1 | 19.7 | 171.2 | 9 | 9
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 114 | 0.44 | 0.3 | 14.1 | 95.6 | 13.1 | 76.8 | 19 | 2 (ПБВ)
| 9-00 | 111 | 0.7 | 0.37 | 14.3 | 98.1 | 13.2 | 77.4 | 17 | 2 (ПБВ)
| 18-00 | 111 | 0.54 | 0.3 | 14.1 | 95.9 | 13.2 | 77.4 | 17 | 2 (ПБВ)
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 116 | 0.3 | 0.2 | - | - | 6.2 | 29.4 | - | 12
| 9-00 | 112 | 0.6 | 0.3 | - | - | 7.3 | 42.1 | - | 12
| 18-00 | 114 | 0.6 | 0.3 | - | - | 7.3 | 42.1 | - | 12
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 7.8 | 1.51 | 24.8 | 242.9 | 20 | 103 | 6 | 6
| 9-00 | 111 | 7.32 | 2.13 | 24.5 | 222.3 | 19.4 | 89.4 | 9 | 9
| 18-00 | 112 | 9.06 | 1.98 | 22.2 | 155.2 | 26.7 | 268.7 | 8 | 8
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.12 | 0.04 | - | - | 6.1 | 30.9 | - | 19
| 9-00 | 114 | 0.2 | 0.08 | - | - | 6.2 | 32.1 | - | 19
| 18-00 | 110 | 0.28 | 0.08 | - | - | 6.3 | 33.6 | - | 18
Главный инженер ВУЭС | [6 empty] | С.Н.Пахомов
Дурягин
23-70

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2015 года по
_________Тотемским_____электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.33 | 0.29 | - | - | 6.4 | 42.8 | - | -
| 9-00 | - | 0.69 | 0.45 | - | - | 8.1 | 62.4 | - | -
| 18-00 | - | 0.63 | 0.38 | - | - | 7.6 | 56.9 | - | -
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.24 | 0.23 | 7.3 | 33 | - | - | - | -
| 9-00 | - | 0.45 | 0.27 | 7.8 | 39.8 | - | - | - | -
| 18-00 | - | 0.48 | 0.27 | 7.9 | 41 | - | - | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.21 | 0.09 | 21 | 101.7 | - | - | 3 | -
| 9-00 | - | 0.32 | 0.14 | 21.1 | 102.8 | - | - | 3 | -
| 18-00 | - | 0.33 | 0.12 | 22.1 | 102.9 | - | - | 3 | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 113,6/114,3 | 1.54 | 0.95 | 24.7 | 158.4 | 16.1 | 86.8 | - | -
| 9-00 | 114,6/115,9 | 2.61 | 1.36 | 27.5 | 196.3 | 16.2 | 88.5 | - | -
| 18-00 | 113,9/114,3 | 2.79 | 1.38 | 28.1 | 204.5 | 16.2 | 88.6 | - | -
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 113,4/113,7 | 0.46 | 0.37 | 5.7 | 39.3 | 6 | 43.8 | - | -
| 9-00 | 113,8/111,9 | 1.05 | 0.67 | 6.2 | 45.6 | 7.8 | 65.4 | - | -
| 18-00 | 113,5/113,1 | 1.06 | 0.59 | 6.1 | 44.8 | 7.8 | 64.4 | - | -
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.25 | 0.24 | 5.9 | 42.5 | - | - | - | -
| 9-00 | - | 0.49 | 0.22 | 6.5 | 49.6 | - | - | - | -
| 18-00 | - | 0.56 | 0.24 | 6.8 | 53.1 | - | - | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 113,7 | 2.78 | 1.35 | - | - | 24.2 | 267.3 | - | -
| 9-00 | 114,9 | 4.85 | 1.82 | - | - | 37.4 | 584 | - | -
| 18-00 | 114,27 | 5.31 | 2.01 | - | - | 41.6 | 685 | - | -
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 112,4/113,1 | 10.17 | 1.61 | 38.6 | 423.1 | 33.7 | 324.8 | - | -
| 9-00 | 115,1/115,8 | 11.31 | 1.89 | 41.2 | 494.1 | 35.5 | 375.2 | - | -
| 18-00 | 113,7/114,3 | 9.14 | 1.01 | 35.3 | 333.1 | 32.5 | 284.9 | - | -
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 111,1/112,2 | 1.91 | 0.52 | 13.2 | 93.5 | 16.7 | 106.1 | - | -
| 9-00 | 111,1/112,2 | 3.92 | 0.74 | 18.1 | 221.5 | 20.3 | 175.2 | - | -
| 18-00 | 111,1/112,2 | 4.09 | 1.01 | 19.4 | 255.6 | 20.1 | 170.6 | - | -
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
| 4-00 | - | 2.69 | 1.88 | 19.7 | 117.8 | 18.3 | 85.4 | 8 | 7
ПС Тарнога 110/35/10 | 9-00 | - | 5.05 | 3.14 | 25.7 | 258 | 21.2 | 153.3 | 10 | 9
| 18-00 | - | 4.94 | 2.87 | 24 | 216.7 | 21.6 | 164.1 | 8 | 9
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 117,6/117,6 | 2.46 | 1.31 | 17.3 | 101.2 | 20.1 | 167.9 | - | -
| 9-00 | 114,8/115,4 | 4.26 | 1.61 | 18.2 | 122.6 | 24.3 | 266 | - | -
| 18-00 | 116,5/115,9 | 4.61 | 1.77 | 18.3 | 124.2 | 25.9 | 304.8 | - | -
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 117,1/117,6 | 0.99 | 0.54 | 25.1 | 141.2 | 25.5 | 150.8 | - | -
| 9-00 | 115,4/115,9 | 1.93 | 0.89 | 25.1 | 142.2 | 27.1 | 185.2 | - | -
| 18-00 | 117,1/117,1 | 1.87 | 0.67 | 25.2 | 143.3 | 26.6 | 174.6 | - | -
Начальник ОДС | [8 empty] | Н.А.Медведев

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2015 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 114,85/114,85 | 3.9785 | 2.4657 | 20.7101 | 145.8053 | 27.2871 | 283.512
| 09-00 | 112,17/113,24 | 6.1612 | 3.8184 | 22.5743 | 184.8379 | 40.0923 | 551.6209
| 18-00 | 113,24/113,24 | 5.9433 | 3.6833 | 23.0487 | 194.769 | 36.9928 | 486.7237
ПС Н. Торжок | 4-00 | 113,77/113,24 | 0.76273 | 0.4727 | 11.9519 | 57.1934 | 11.5743 | 51.5171 | 7 | 7
| 09-00 | 112,7/111,62 | 0.99602 | 0.61728 | 12.2665 | 61.9242 | 11.6283 | 52.3295 | 7 | 7
| 18-00 | 113,24/111,62 | 1.0494 | 0.65037 | 12.3867 | 63.7313 | 11.6283 | 52.3295 | 7 | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114,31/114,31 | 0.47794 | 0.2962 | 5.5132 | 37.6577 | 11.6844 | 53.1723 | 13 | 13
| 09-00 | 113,24/112,16 | 0.58444 | 0.3622 | 5.5205 | 37.7443 | 11.772 | 54.4898 | 13 | 13
| 18-00 | 113,24/112,7 | 0.60314 | 0.37379 | 5.5249 | 37.7968 | 11.7747 | 54.5293 | 13 | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 114.31 | 0.16492 | 0.10221 |  |  | 14.0569 | 76.6009 |  | 7
| 09-00 | 112.7 | 0.26049 | 0.16144 |  |  | 14.142 | 78.097 |  | 7
| 18-00 | 113.24 | 0.32676 | 0.2025 |  |  | 14.2234 | 79.529 |  | 7
ПС Белозерск | 4-00 | 116,68/116,41 | 3.2071 | 1.9876 | 22.3926 | 181.0316 | 21.3497 | 159.1959 | 1 | 7
| 09-00 | 114,39/114,12 | 4.9807 | 3.0868 | 26.1222 | 259.1203 | 25.6166 | 248.5352 | 1 | 7
| 18-00 | 114,59/114,56 | 5.2644 | 3.2626 | 26.817 | 273.6685 | 26.5278 | 267.6143 | 1 | 7
ПС Антушево | 4-00 | 116/116,05 | 1.7419 | 1.0795 | 14.2249 | 79.5563 | 18.1835 | 149.1778
| 09-00 | 114,1/114,19 | 2.2106 | 1.37 | 14.3749 | 82.1939 | 20.6838 | 193.1505
| 18-00 | 114,14/114,39 | 2.3693 | 1.4684 | 14.4118 | 82.8419 | 21.7591 | 212.063
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.4 | 0.12249 | 0.075911 | 5.5731 | 38.3722 |  |  | 19
| 09-00 | 10.2 | 0.12013 | 0.074451 | 5.5703 | 38.3389 |  |  | 19
| 18-00 | 10.3 | 0.12131 | 0.075181 | 5.5717 | 38.3555 |  |  | 19
ПС Вашки | 4-00 | 10.25 | 1.1835 | 0.73348 | 19.3003 | 116.2871 | 19.4864 | 120.1832 | 6 | 6
| 09-00 | 10.2 | 2.0729 | 1.2846 | 19.7962 | 126.6704 | 20.6613 | 144.7834 | 7 | 7
| 18-00 | 10.1 | 2.0991 | 1.3009 | 20.0625 | 132.2464 | 20.3877 | 139.0555 | 7 | 7
ПС Белоусово | 4-00 | 120,11/118,09 | 4.7482 | 2.9427 | 30.1497 | 273.9166 | 28.3729 | 228.5664 | 2 | 3
| 09-00 | 117,39/115,93 | 3.8339 | 2.3761 | 27.1512 | 197.3838 | 29.2969 | 252.1495 | 2 | 3
| 18-00 | 116,85/115,93 | 3.4246 | 2.1224 | 27.1407 | 197.114 | 28.2869 | 226.371 | 2 | 3
ПС Восточная | 4-00 | 120,78/118,09 | 4.5785 | 2.8375 | 33.1795 | 351.2486 | 26.5932 | 183.1416 | 4 | 4
| 09-00 | 118,63/116,47 | 7.3626 | 4.5629 | 43.4661 | 613.8006 | 27.8718 | 215.7761 | 5 | 5
| 18-00 | 117,55/115,93 | 7.7132 | 4.7802 | 47.1736 | 708.4297 | 27.4643 | 205.3733 | 5 | 5
ПС Мегра | 4-00 | 117.55 | 0.20421 | 0.12656 |  |  | 5.7032 | 39.9241 |  | 5
| 09-00 | 116.47 | 0.27778 | 0.17215 |  |  | 5.8759 | 41.9854 |  | 5
| 18-00 | 115.39 | 0.32447 | 0.20109 |  |  | 6.0129 | 43.62 |  | 5
ПС Андома | 4-00 | 120,78/120,78 | 0.97619 | 0.60499 | 6.0918 | 44.5607 | 7.4195 | 60.4026 | 16 | 15
| 09-00 | 118,09/118,63 | 1.3688 | 0.8483 | 6.6136 | 50.7873 | 9.3652 | 83.6184 | 16 | 15
| 18-00 | 117,55/117,55 | 1.3585 | 0.84192 | 6.9386 | 54.6652 | 8.7369 | 76.1218 | 16 | 15
ПС Устье | 4-00 | 10.3 | 0.032602 | 0.020205 | 5.5052 | 37.5618 |  |  | 14
| 09-00 | 10.3 | 0.020319 | 0.012593 | 5.502 | 37.524 |  |  | 14
| 18-00 | 10.2 | 0.016518 | 0.010237 | 5.5013 | 37.5159 |  |  | 14
ИТОГО КЭС | 4-00 |  | 22.1788 | 13.7452 | 174.5922 | 1363.1913 | 191.7111 | 1405.3939
| 09-00 |  | 30.2499 | 18.7472 | 188.9579 | 1690.3257 | 217.0062 | 1916.5358
| 18-00 |  | 30.614 | 18.9729 | 194.5774 | 1821.1342 | 213.7948 | 1843.3303