## Отчет нагрузки
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - Главный инженер ________________С.А.Зайц «_____»_______________2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ (ТРАНСФОРМАТОРЫ, ЛЭП 35, 110, 150 кВ)
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
ПС | Присоединение | Мощность, МВА / №секции | Кт |  |  | 16 декабря 2015 |  |  |  | 16 декабря 2015 |  |  |  | 16 декабря 2015
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  | 10-00 час |  |  |  | 18-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Т-1 | 16
|  |  | 36.75 | +6 | VII | 52 | 3.22 | 0.36 | 37.5 | 40 | 2.48 | 0.34 | 37.5 | 51 | 3.13 | 0.35 | 37.5
|  |  | 6.3 |  |  | 322 | 3.22 | 0.36 | 6.1 | 248 | 2.48 | 0.34 | 6 | 313 | 3.13 | 0.35 | 6.02
| Т-2 | 16 | 115 | +10,68 | IV | 10 | 1.91 | 0.57 | 116 | 12 | 2.26 | 0.63 | 115 | 12 | 2.28 | 0.64 | 115
|  |  | 38.5 | 0 | III | 3 | 0.22 | 0.14 | 35.9 | 5 | 0.32 | 0.2 | 34.9 | 3 | 0.22 | 0.13 | 34.2
|  |  | 6.6 |  |  | 169 | 1.69 | 0.43 | 6.14 | 194 | 1.94 | 0.43 | 5.9 | 206 | 2.06 | 0.51 | 5.99
| ∑Т 6КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.91; 4-00 час Q МВар 8: 0.79; 10-00 час P МВт 11: 4.42; 10-00 час Q МВар 12: 1.06; 18-00 час P МВт 15: 5.19; 18-00 час Q МВар 16: 0.86
| Л-120 (Л121+Т2) |  | 115 |  |  | 62 | 11.4 | 4.5 | 116 | 74 | 13.7 | 5.41 | 115 | 72 | 13.3 | 5.25 | 115
| Л-121 |  | 115 |  |  | 52 | 9.49 | 3.93 | 116 | 62 | 11.44 | 4.78 | 115 | 60 | 11.02 | 4.61 | 115
| М-40 | 2 | 35 |  |  | 3 | 0.22 | 0.14 | 38 | 5 | 0.32 | 0.2 | 38 | 3 | 0.22 | 0.13 | 38
| М-43 | 1 | 35 |  |  | 2 | 0.12 | 0.09 | 37 | 3 | 0.18 | 0.09 | 37 | 3 | 0.17 | 0.08 | 37
| М-77 | 1 | 35 |  |  | 55 | 3.34 | 0.45 | 37.5 | 43 | 2.66 | 0.43 | 37.5 | 54 | 3.3 | 0.43 | 37.5
4 | Т-1 | 25 | 115 | +3,56 | VIII | 30 | 5.53 | 1.82 | 118 | 51 | 9.39 | 2.23 | 118 | 56 | 10.39 | 2.31 | 118
|  |  | 6.3 |  |  | 553 | 5.53 | 1.82 | 6.2 | 939 | 9.39 | 2.23 | 5.9 | 1039 | 10.39 | 2.31 | 6
| Т-2 | 25 | 115 | +5,34 | VII | 29 | 5.37 | 1.71 | 118 | 50 | 9.31 | 1.95 | 118 | 59 | 10.92 | 2.06 | 118
|  |  | 6.3 |  |  | 537 | 5.37 | 1.71 | 6.2 | 931 | 9.31 | 1.95 | 6 | 1092 | 10.92 | 2.06 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 10.9; 4-00 час Q МВар 8: 3.53; 10-00 час P МВт 11: 18.7; 10-00 час Q МВар 12: 4.18; 18-00 час P МВт 15: 21.31; 18-00 час Q МВар 16: 4.37
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 30 | 5.53 | 1.82 | 118 | 51 | 9.39 | 2.23 | 118 | 56 | 10.39 | 2.31 | 118
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 29 | 5.37 | 1.71 | 118 | 50 | 9.31 | 1.95 | 118 | 59 | 10.92 | 2.06 | 118
| Т-1 | 40 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 34 | 6.3 | 2.13 | 118 | 56 | 10.29 | 2.78 | 118 | 60 | 11.01 | 2.77 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 103 | 6.3 | 2.13 | 38 | 168 | 10.29 | 2.78 | 37.5 | 180 | 11.01 | 2.77 | 37.2
|  |  | 6.6 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 106 | 19.45 | 6.32 | 118 | 185 | 34.07 | 10.15 | 118 | 181 | 33.35 | 9.84 | 118
5 |  |  | 38.5 |  |  | 67 | 4.12 | 1.09 | 38 | 141 | 8.62 | 2.07 | 38 | 139 | 8.52 | 2.05 | 38
|  |  | 6.6 |  |  | 1533 | 15.33 | 5.23 | 6.3 | 2545 | 25.45 | 8.08 | 6.1 | 2483 | 24.83 | 7.79 | 6
| Т-3 | 40 | 115 | +7,12 | VI/VI/VI | 47 | 8.7 | 3.65 | 118 | 74 | 13.72 | 4.07 | 118 | 96 | 14.7 | 3.89 | 118
|  |  | 38.5 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 870 | 8.7 | 3.65 | 6.1 | 1372 | 13.72 | 4.07 | 6 | 1470 | 14.7 | 3.89 | 6
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 10.42; 4-00 час Q МВар 8: 3.22; 10-00 час P МВт 11: 18.91; 10-00 час Q МВар 12: 4.85; 18-00 час P МВт 15: 19.53; 18-00 час Q МВар 16: 4.82
| ∑Т-6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 24.03; 4-00 час Q МВар 8: 8.88; 10-00 час P МВт 11: 39.17; 10-00 час Q МВар 12: 12.15; 18-00 час P МВт 15: 39.53; 18-00 час Q МВар 16: 11.68
| ∑Т- 6, 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 34.45; 4-00 час Q МВар 8: 12.1; 10-00 час P МВт 11: 58.08; 10-00 час Q МВар 12: 17; 18-00 час P МВт 15: 59.06; 18-00 час Q МВар 16: 16.5
| Л-122 |  | 115 |  |  | 114 | -21 | 10.11 | 118 | 207 | -38 | 13.7 | 118 | 207 | -38 | 12.43 | 118
5 | Л-123 |  | 115 |  |  | 38 | -7 | -2.76 | 118 | 54 | -10 | -3.95 | 118 | 57 | -10.5 | -4.15 | 118
| Л-125 |  | 115 |  |  | 38 | -7 | -2.76 | 118 | 60 | -11 | -4.34 | 118 | 60 | -11 | -4.34 | 118
| М-5 | 1 | 35 |  |  | 65 | 3.99 | 1.39 | 38 | 109 | 6.69 | 1.72 | 37.5 | 110 | 6.78 | 1.64 | 37.2
| М-6 | 2 | 35 |  |  | 46 | 2.81 | 0.77 | 38 | 98 | 6 | 1.33 | 38 | 92 | 5.65 | 1.23 | 38
| М-12 | 2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
| М-113 | 1 | 35 |  |  | 38 | 2.31 | 0.6 | 38 | 59 | 3.6 | 0.7 | 37.5 | 70 | 4.23 | 0.76 | 37.2
| М-114 | 2 | 35 |  |  | 21 | 1.3 | 0.32 | 38 | 42 | 2.6 | 0.6 | 38 | 46 | 2.84 | 0.71 | 38
6 | Т-1 | 63 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 68 | 17.66 | 6.62 | 158 | 99 | 25.75 | 8.51 | 157 | 100 | 25.9 | 8.04 | 157
|  |  | 38.5 |  |  | 225 | 13.78 | 5.84 | 36.2 | 325 | 19.9 | 7.16 | 36 | 335 | 20.5 | 6.89 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 388 | 3.88 | 0.78 | 6.2 | 585 | 5.85 | 1.35 | 6 | 540 | 5.4 | 1.15 | 6
| Т-2 | 63 | 158 | +3 | VII/VII/VII | 98 | 25.35 | 6.58 | 158 | 145 | 37.37 | 9.24 | 157 | 139 | 35.85 | 8.23 | 157
|  |  | 38.5 |  |  | 282 | 17.27 | 4.86 | 36.5 | 417 | 25.5 | 6.77 | 36.2 | 405 | 24.8 | 6.11 | 36.1
|  |  | 6.6 |  |  | 808 | 8.08 | 1.72 | 6.3 | 1187 | 11.87 | 2.47 | 6.1 | 1105 | 11.05 | 2.12 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 43.01; 4-00 час Q МВар 8: 13.2; 10-00 час P МВт 11: 63.12; 10-00 час Q МВар 12: 17.75; 18-00 час P МВт 15: 61.75; 18-00 час Q МВар 16: 16.27
| Л-171 |  |  |  |  | 126 | -32 | -12 | 158 | 118 | -30 | -19 | 157 | 126 | -32 | -20 | 157
| Л-172 |  |  |  |  | 4 | -1 | 0 | 158 | 45 | 11.5 | 0.1 | 157 | 67 | 17 | 0 | 157
| Л-179 |  |  |  |  | 94 | -24 | -12 | 158 | 86 | -22 | -17 | 157 | 84 | -21 | -15 | 157
| Л-183 |  |  |  |  | 23 | 6 | 3 | 158 | 31 | 8 | 3 | 157 | 35 | 9 | 3 | 157
| Л-184 |  |  |  |  | 134 | 34 | 15.6 | 158 | 212 | 54 | 19.46 | 157 | 209 | 53 | 19.3 | 157
| Л-226 |  |  |  |  | 102 | -26 | -8 | 158 | 334 | -85 | -10 | 157 | 347 | -88 | -10 | 157
| М-19 | 1 |  |  |  | 67 | 4.11 | 0.66 | 36.5 | 85 | 5.25 | 0.85 | 36.3 | 87 | 5.32 | 0.81 | 36.3
| М-20 | 2 |  |  |  | 160 | 9.82 | 3.23 | 36.2 | 212 | 12.98 | 4.53 | 36 | 186 | 11.4 | 3.16 | 36
| М-21 | 1 |  |  |  | 106 | 6.5 | 2.1 | 36.5 | 148 | 9.07 | 2.18 | 36.3 | 146 | 8.97 | 2.24 | 36.3
| М-22 | 2 |  |  |  | 62 | 3.78 | 1.31 | 36.2 | 104 | 6.36 | 1.71 | 36 | 110 | 6.73 | 1.65 | 36
| М-38 | 2 |  |  |  | 60 | 3.67 | 1.33 | 36.2 | 100 | 6.11 | 1.58 | 36 | 109 | 6.67 | 1.6 | 36
| М-39 | 1 |  |  |  | 52 | 3.17 | 1.03 | 36.5 | 90 | 5.55 | 1.24 | 36.3 | 101 | 6.23 | 1.3 | 36.3
8 | Т-1 | 25 | 110 | +10,68 | IV | 49 | 9.11 | 2.98 | 118 | 61 | 11.29 | 5.2 | 118 | 60 | 11.1 | 5.1 | 118
|  |  | 38.5 | 0 | III | 103 | 6.01 | 2.37 | 35.9 | 123 | 6.89 | 4.36 | 34.7 | 124 | 6.97 | 4.35 | 34.7
|  |  | 6.6 |  |  | 310 | 3.1 | 0.61 | 6.17 | 455 | 4.4 | 0.84 | 6 | 427 | 4.13 | 0.75 | 5.95
| Т-2 | 16 | 115 | +5,34 | VII | 26 | 4.76 | 1.88 | 118 | 36 | 6.64 | 2.22 | 118 | 36 | 6.73 | 2.09 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 15 | 0.91 | 0.63 | 36.6 | 19.11 | 1.09 | 0.72 | 35.4 | 97 | 1.19 | 0.73 | 35.4
|  |  | 6.3 |  |  | 391 | 3.85 | 1.25 | 6.1 | 583 | 5.55 | 1.5 | 5.9 | 582 | 5.54 | 1.36 | 5.9
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 13.87; 4-00 час Q МВар 8: 4.86; 10-00 час P МВт 11: 17.93; 10-00 час Q МВар 12: 7.42; 18-00 час P МВт 15: 17.03; 18-00 час Q МВар 16: 7.19
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 49 | 9.11 | 2.98 | 118 | 61 | 11.29 | 5.2 | 118 | 60 | 11.1 | 5.1 | 118
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 26 | 4.76 | 1.88 | 118 | 36 | 6.64 | 2.22 | 118 | 36 | 6.73 | 2.09 | 118
| М-25 | 1 |  |  |  | 51 | 3.15 | 1.54 | 35.9 | 63 | 3.85 | 1.51 | 34.7 | 65 | 4.02 | 1.53 | 34.7
| М-34 | 2 | 3: нормально отключена
| М-35 | 2 |  |  |  | 14.86 | 0.91 | 0.12 | 36.6 | 18 | 1.09 | 0.15 | 35.4 | 18 | 1.09 | 0.16 | 35.4
| М-41 | 1 | В-2 т 2с35 нормально отключен |  |  | 46.7 | 2.86 | 0.77 | 35.9 | 49.6 | 3.04 | 0.83 | 34.7 | 48.1 | 2.95 | 0.8 | 34.7
53 | АТ | 90 | 3: 158; 4-00 час U кВ 9: 159; 10-00 час U кВ 13: 158; 18-00 час U кВ 17: 158.4
|  |  | 121 |  |  | 190 | 35 | 13.8 | 117 | 289 | 54 | 21.3 | 116 | 303 | 56.5 | 22.3 | 115.78
| Т-1 | 40 | 154 | +7,5 | IV | 36 | 9.21 | 2.54 | 157 | 51 | 13.14 | 3.04 | 157 | 53 | 13.74 | 3.48 | 157.7
|  |  | 38.5 | +5 | II | 105 | 6.3 | 1.87 | 37 | 140 | 8.2 | 2.13 | 36.2 | 145 | 8.49 | 2.59 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 282 | 2.91 | 0.67 | 6.4 | 511 | 4.94 | 0.91 | 6 | 543 | 5.25 | 0.89 | 6
| Т-2 | 40 | 154 | +7,5 | IV | 29 | 7.52 | 2.32 | 159 | 42 | 10.98 | 2.48 | 158 | 44 | 11.49 | 2.78 | 158.4
|  |  | 38.5 | +5 | II | 85 | 5.1 | 1.52 | 36.9 | 121 | 7 | 1.69 | 35.9 | 126 | 7.24 | 2.07 | 35.7
|  |  | 6.6 |  |  | 238 | 2.42 | 0.8 | 6.3 | 411 | 3.98 | 0.79 | 6 | 439 | 4.25 | 0.8 | 5.97
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 16.73; 10-00 час P МВт 11: 24.12; 18-00 час P МВт 15: 25.4
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 168 | -43 | 17.74 | 159 | 253 | -65 | 25.51 | 159 | 265 | -68 | 25.13 | 159
| ОЛ-179 |  |  |  |  | 39 | -10 | 0.03 | 157 | 53 | -13.5 | 1.18 | 157 | 55 | -14 | 1.2 | 157
| Л-74 |  |  |  |  | 76 | 14 | 5.5 | 117 | 87 | 16 | 6.3 | 117 | 100 | 18.5 | 7.3 | 117
| Л-122 |  |  |  |  | 114 | 21 | 8.3 | 117 | 206 | 38 | 15 | 117 | 206 | 38 | 15 | 117
| М-1 | 1 |  |  |  | 42 | 2.5 | 0.98 | 37 | 40 | 2.39 | 0.94 | 36.2 | 41 | 2.43 | 0.95 | 36
| М-83 | 1 | 4: нормально отключена
| М-29 | 1 |  |  |  | 63 | 3.78 | 0.89 | 37 | 99 | 5.8 | 1.19 | 36.2 | 105 | 6.06 | 1.64 | 36
| М-33 | 1 | 4: нормаьно отключена
| М-2 | 2 |  |  |  | 37 | 2.21 | 0.87 | 36.9 | 38 | 2.21 | 0.87 | 35.9 | 36 | 2.12 | 0.84 | 35.7
| М-84 | 2 | 4: нормально отключена
| М-28 | 2 |  |  |  | 48 | 2.89 | 0.65 | 36.9 | 82 | 4.77 | 0.82 | 35.9 | 91 | 5.12 | 1.23 | 35.7
57 | Т-1 | 16 | 115 | +10,68 | IV | 18 | 3.4 | 0.33 | 118 | 27 | 5 | 1 | 118 | 24 | 4.52 | 0.75 | 118
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 325 | 3.4 | 0.33 | 6.5 | 500 | 5 | 1 | 6.2 | 445 | 4.52 | 0.75 | 6.34
| Т-2 | 16 | 115 | +7,12 | VI | 26 | 4.83 | 0.86 | 118 | 28 | 5.25 | 1.01 | 118 | 53 | 9.84 | 0.65 | 118
|  |  | 38.5 | +5 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 468 | 4.83 | 0.86 | 6.4 | 526 | 5.25 | 1.01 | 6.2 | 524 | 5.32 | 0.65 | 6.33
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 8.23; 4-00 час Q МВар 8: 1.19; 10-00 час P МВт 11: 10.25; 10-00 час Q МВар 12: 2.01; 18-00 час P МВт 15: 9.84; 18-00 час Q МВар 16: 1.4
| ОЛ-123 |  |  |  |  | 18 | 3.4 | 0.33 | 118 | 27 | 5 | 1 | 118 | 24 | 4.52 | 0.75 | 118
| ОЛ-125 |  |  |  |  | 26 | 4.83 | 0.86 | 118 | 28 | 5.25 | 1.01 | 118 | 53 | 9.84 | 0.65 | 118
| М-12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Т-1 | 25 | 115 | +8,9 | V/V/V | 44 | 8.11 | 2.85 | 116 | 77 | 14.29 | 3.83 | 115 | 80 | 14.65 | 3.54 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 65 | 3.88 | 1.43 | 36.6 | 126 | 7.12 | 2.19 | 35 | 117 | 6.61 | 1.85 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 423 | 4.23 | 1.42 | 6.1 | 717 | 7.17 | 1.64 | 5.9 | 804 | 8.04 | 1.69 | 5.9
| Т-2 | 40 | 115 | +8,9 | V/V/V | 43 | 7.93 | 2.49 | 115 | 71 | 13.12 | 3.68 | 115 | 75 | 13.82 | 3.63 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 80.5 | 4.79 | 1.54 | 36.9 | 128 | 7.36 | 2.4 | 35.7 | 128 | 7.42 | 2.29 | 35.8
|  |  | 6.6 |  |  | 314 | 3.14 | 0.95 | 6.2 | 576 | 5.76 | 1.28 | 6 | 640 | 6.4 | 1.34 | 5.98
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 16.04; 4-00 час Q МВар 8: 5.34; 10-00 час P МВт 11: 27.41; 10-00 час Q МВар 12: 7.51; 18-00 час P МВт 15: 28.47; 18-00 час Q МВар 16: 7.17
| Л-74 |  |  |  |  | 43 | 7.93 | 2.49 | 115 | 71 | 13.12 | 3.68 | 115 | 75 | 13.82 | 3.63 | 115
| Л-75 |  |  |  |  | 44 | 8.11 | 2.85 | 116 | 77 | 14.29 | 3.83 | 115 | 80 | 14.65 | 3.54 | 115
| М-31 | 1 |  |  |  | 63 | 3.84 | 1.28 | 36.6 | 114 | 7.02 | 1.8 | 35 | 103 | 6.53 | 1.51 | 35
| М-5 | 1 | 4: нормально отключена
| М-6 | 2 | 4: нормально отключена
| М-30 | 2 |  |  |  | 76 | 4.69 | 1.31 | 36.9 | 117 | 7.18 | 1.88 | 35.7 | 118 | 7.25 | 1.77 | 35.8
36 | Т-1 | 16 | 115 | +14,24 | II | 24 | 4.44 | 0.21 | 114 | 27 | 5.07 | 0.25 | 114 | 25 | 4.71 | 0.21 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 7 | 0.43 | 0.07 | 35 | 7 | 0.47 | 0.06 | 35 | 8 | 0.5 | 0.07 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 401 | 4.01 | 0.14 | 6.2 | 460 | 4.6 | 0.19 | 6.2 | 421 | 4.21 | 0.14 | 6.2
| Т-2 | 16 | 115 | +12,46 | III | 21 | 3.82 | 0.28 | 113 | 24 | 4.41 | 0.34 | 113 | 24 | 4.43 | 0.36 | 113
|  |  | 38.5 | 0 | III | 37 | 2.25 | 0.28 | 35 | 47 | 2.89 | 0.34 | 35 | 52 | 3.17 | 0.36 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 157 | 1.57 | 0 | 6.2 | 152 | 1.52 | 0 | 6.2 | 126 | 1.26 | 0 | 6.2
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 8.26; 4-00 час Q МВар 8: 0.49; 10-00 час P МВт 11: 9.48; 10-00 час Q МВар 12: 0.59; 18-00 час P МВт 15: 9.14; 18-00 час Q МВар 16: 0.57
| Л-83 |  |  |  |  | 24 | 4.44 | 0.21 | 114 | 27 | 5.07 | 0.25 | 114 | 25 | 4.71 | 0.21 | 114
| Л-124 |  |  |  |  | 21 | 3.82 | 0.28 | 113 | 24 | 4.41 | 0.34 | 113 | 24 | 4.43 | 0.36 | 113
| М-24 | 2 |  |  |  | 7 | 0.43 | 0.07 | 37 | 7 | 0.47 | 0.06 | 37 | 8 | 0.5 | 0.07 | 37
| М-26 | 1 |  |  |  | 37 | 2.25 | 0.28 | 36.5 | 47 | 2.89 | 0.34 | 36.5 | 52 | 3.17 | 0.36 | 37
81 | Т-1 | 25 | 158 | +8 | I | 30 | 7.76 | 0.87 | 162 | 38 | 9.83 | 1.14 | 162 | 33 | 8.52 | 1.04 | 162
|  |  | 38.5 | 0 | III | 71 | 4.37 | 0.8 | 35 | 106 | 6.49 | 1.06 | 35 | 91 | 5.61 | 0.96 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 339 | 3.39 | 0.07 | 6.1 | 334 | 3.34 | 0.08 | 6.1 | 291 | 2.91 | 0.08 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 7.76; 4-00 час Q МВар 8: 0.87; 10-00 час P МВт 11: 9.83; 10-00 час Q МВар 12: 1.14; 18-00 час P МВт 15: 8.52; 18-00 час Q МВар 16: 1.04
| Т-3 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 159
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Т-4 | 32 | 158 | -3 | XIII | 9 | 2.43 | 0.32 | 163 | 9 | 2.43 | 0.33 | 162 | 9 | 2.43 | 0.35 | 167
|  |  | 6.3 |  |  | 243 | 2.43 | 0.32 | 6.4 | 243 | 2.43 | 0.33 | 6.4 | 243 | 2.43 | 0.35 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 10.19; 4-00 час Q МВар 8: 1.19; 10-00 час P МВт 11: 12.26; 10-00 час Q МВар 12: 1.47; 18-00 час P МВт 15: 10.95; 18-00 час Q МВар 16: 1.39
| Л-161 |  |  |  |  | 40 | -10 | 5 | 162 | 100 | -25 | -15 | 162 | 120 | -30 | 15 | 162
| Л-162 |  |  |  |  | 40 | -10 | 10 | 163 | 80 | -20 | 15 | 162 | 100 | -25 | 20 | 167
| Л-223 |  |  |  |  | 80 | 20 | -15 | 163 | 160 | 40 | -20 | 162 | 160 | 40 | -25 | 159
| Л-224 |  |  |  |  | 20 | 5 | -15 | 162 | 60 | 15 | -20 | 162 | 80 | 20 | -20 | 162
| М-13 | 1 |  |  |  | 63 | 3.89 | 0.63 | 35 | 89 | 5.44 | 0.82 | 35 | 81 | 4.97 | 0.76 | 35
| М-3 | 1 |  |  |  | 8 | 0.48 | 0.17 | 35 | 17 | 1.05 | 0.24 | 35 | 10 | 0.64 | 0.2 | 35
| М-4 | 2 |  |  |  | 41 | 2.54 | 0.2 | 34 | 55 | 3.39 | 0.24 | 34 | 51 | 3.14 | 0.22 | 34
| М-14 | 2 |  |  |  | 41 | -2.54 | -0.2 | 34 | 55 | -3.39 | -0.24 | 34 | 51 | -3.14 | -0.22 | 34
89 | Т-1 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 20 | 5.16 | 1.12 | 155 | 21 | 5.35 | 1.5 | 155 | 19 | 4.91 | 1.09 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 67 | 4.15 | 0.64 | 37 | 71 | 4.34 | 1.04 | 36.5 | 64 | 3.87 | 0.64 | 37 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 101 | 1.01 | 0.48 | 6.3 | 101 | 1.01 | 0.46 | 6.2 | 104 | 1.04 | 0.45 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 10 | 2.53 | 0.63 | 160 | 8 | 2.19 | 0.48 | 160 | 8 | 2.05 | 0.45 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 33 | 2.04 | 0.49 | 37 | 25 | 1.57 | 0.34 | 36.5 | 24 | 1.5 | 0.31 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 49 | 0.49 | 0.14 | 6.3 | 62 | 0.62 | 0.14 | 6.2 | 55 | 0.55 | 0.14 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 7.09; 4-00 час Q МВар 8: 1.59; 10-00 час P МВт 11: 7.54; 10-00 час Q МВар 12: 1.98; 18-00 час P МВт 15: 6.96; 18-00 час Q МВар 16: 1.54
| Л-219 |  |  |  |  | 20 | 5.16 | 1.12 | 155 | 21 | 5.35 | 1.5 | 155 | 19 | 4.91 | 1.09 | 160
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 10 | 2.53 | 0.63 | 160 | 8 | 2.19 | 0.48 | 160 | 8 | 2.05 | 0.45 | 160
| М-23 | 1 |  |  |  | 57 | 3.51 | 0.41 | 37 | 56 | 3.42 | 0.39 | 36.5 | 57 | 3.47 | 0.39 | 37
| М-34 | 1 |  |  |  | 10 | 0.64 | 0.23 | 37 | 15 | 0.92 | 0.65 | 36.5 | 7 | 0.4 | 0.25 | 37
| М-88 | 2 |  |  |  | 23 | 2.04 | 0.49 | 37 | 25 | 1.57 | 0.34 | 36.5 | 24 | 1.5 | 0.31 | 37
97 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 7 | 1.87 | 0.04 | 158 | 9 | 2.23 | 0.49 | 157 | 8 | 2.03 | 0.39 | 157
|  |  | 38.5 | 0 | III | 7 | 0.4 | 0 | 36.5 | 9 | 0.52 | 0 | 36 | 7.5 | 0.44 | 0 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 144 | 1.47 | 0.4 | 6.29 | 174 | 1.71 | 0.49 | 6.1 | 159 | 1.59 | 0.39 | 6.17
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 19 | 4.92 | 1.39 | 158 | 21 | 5.35 | 1.7 | 157 | 20 | 5.29 | 1.39 | 157
|  |  | 38.5 | 0 | III | 61 | 3.6 | 0.93 | 36.4 | 66 | 3.87 | 1.08 | 36.1 | 67 | 3.92 | 0.94 | 36.2
|  |  | 6.6 |  |  | 132 | 1.32 | 0.46 | 6.2 | 150 | 1.48 | 0.62 | 6.1 | 139 | 1.37 | 0.45 | 6.09
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.79; 4-00 час Q МВар 8: 1.79; 10-00 час P МВт 11: 7.58; 10-00 час Q МВар 12: 2.19; 18-00 час P МВт 15: 7.32; 18-00 час Q МВар 16: 1.78
| ОЛ-183 |  |  |  |  | 7 | 1.87 | 0.04 | 158 | 9 | 2.23 | 0.49 | 157 | 8 | 2.03 | 0.39 | 157
| ОЛ-184 |  |  |  |  | 19 | 4.92 | 1.39 | 158 | 21 | 5.35 | 1.7 | 157 | 20 | 5.29 | 1.39 | 157
| М-9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-17 | 1 |  |  |  | 6.5 | 0.4 | 0 | 36.5 | 8.5 | 0.52 | 0 | 36 | 7 | 0.44 | 0 | 36
| М-32 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 36.2
| М-18 | 2 |  |  |  | 59 | 3.6 | 0.93 | 36.4 | 63 | 3.87 | 1.08 | 36.1 | 64 | 3.92 | 0.94 | 36.2
98 | Т-1 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 155
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| Т-2 | 16 | 158 | 0 | XI | 0.1 | 0.05 | 0 | 160 | 0.1 | 0.05 | 0 | 160 | 0.1 | 0.05 | 0 | 160
|  |  | 11 |  |  | 3 | 0.05 | 0 | 10.7 | 3 | 0.05 | 0 | 10.7 | 3 | 0.05 | 0 | 10.7
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.05; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.05; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.05; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-160 |  |  |  |  | 131 | 33.84 | 13.98 | 157 | 131 | 37.61 | 14.84 | 154 | 131 | 38.55 | 15.01 | 155
| Л-221 |  |  |  |  | 131 | 33.79 | 13.98 | 157 | 145 | 37.56 | 14.84 | 154 | 147 | 38.5 | 15.01 | 155
| ВС-150 |  |  |  |  | 131 | 33.79 | 13.98 | 157 | 145 | 37.56 | 14.84 | 154 | 147 | 38.5 | 15.01 | 155
100 | Т-1 | 16 | 158 | +3 | VII | 15 | 4.02 | 0.59 | 160 | 13 | 3.53 | 0.58 | 160 | 16 | 4.12 | 0.58 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 55 | 3.34 | 0.45 | 37.5 | 43 | 2.66 | 0.43 | 37.5 | 54 | 3.3 | 0.43 | 37.5
|  |  | 11 |  |  | 38 | 0.68 | 0.14 | 10.5 | 49 | 0.87 | 0.15 | 10.5 | 46 | 0.82 | 0.15 | 10.5
| Т-2 | 16 | 150 | +4,5 | VI | 4 | 1.22 | 0.35 | 162 | 5 | 1.41 | 0.36 | 162 | 6 | 1.46 | 0.36 | 161
|  |  | 38.5 | 0 | III | 19 | 1.2 | 0.35 | 37 | 21 | 1.32 | 0.34 | 37 | 22 | 1.37 | 0.35 | 37
|  |  | 11 |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 11 | 5 | 0.09 | 0.02 | 11 | 5 | 0.09 | 0.01 | 11
| ∑Т-11,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 5.24; 4-00 час Q МВар 8: 0.94; 10-00 час P МВт 11: 4.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.94; 18-00 час P МВт 15: 5.58; 18-00 час Q МВар 16: 0.94
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 15 | 4.02 | 0.59 | 160 | 13 | 3.53 | 0.58 | 160 | 16 | 4.12 | 0.58 | 160
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 4 | 1.22 | 0.35 | 162 | 5 | 1.41 | 0.36 | 162 | 6 | 1.46 | 0.36 | 161
| М-77 | 1 |  |  |  | 55 | 3.34 | 0.45 | 37.5 | 43 | 2.66 | 0.43 | 37.5 | 54 | 3.3 | 0.43 | 37.5
| М-42 | 2 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.35 | 37 | 21 | 1.32 | 0.34 | 37 | 22 | 1.37 | 0.35 | 37
101 | Т-1 | 6.3 | 110 | 0 | IX | 1 | 0.19 | 0.04 | 117 | 1 | 0.2 | 0.04 | 117 | 1 | 0.2 | 0.04 | 117
|  |  | 6 |  |  | 19 | 0.19 | 0.04 | 6.1 | 20 | 0.2 | 0.04 | 6.1 | 20 | 0.2 | 0.04 | 6.1
| ОЛ-135 |  |  |  |  | 1 | 0.19 | 0.04 | 117 | 1 | 0.2 | 0.04 | 117 | 1 | 0.2 | 0.04 | 117
| ОЛ-136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
109 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
108 | Т-3 | 25 | 158 | +3 | VII | 3 | 0.84 | 0.21 | 160 | 9 | 2.27 | 0.31 | 160 | 5 | 1.29 | 0.25 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6.3 |  |  | 84 | 0.84 | 0.21 | 6.3 | 227 | 2.27 | 0.31 | 6.3 | 129 | 1.29 | 0.25 | 6.3
| Т-4 | 25 | 158 | +10,5 | II | 26 | 6.7 | 2.31 | 157 | 32 | 8.4 | 2.54 | 157 | 35 | 9.12 | 2.5 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 58 | 3.53 | 1.54 | 37 | 68 | 4.16 | 1.54 | 37 | 75 | 4.6 | 1.55 | 37
|  |  | 6.3 |  |  | 317 | 3.17 | 0.77 | 6.3 | 424 | 4.24 | 1 | 6.3 | 452 | 4.52 | 0.95 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 7.54; 4-00 час Q МВар 8: 2.52; 10-00 час P МВт 11: 10.67; 10-00 час Q МВар 12: 2.85; 18-00 час P МВт 15: 10.41; 18-00 час Q МВар 16: 2.75
| ОЛ-171 |  |  |  |  | 3 | 0.84 | 0.21 | 160 | 9 | 2.27 | 0.31 | 160 | 5 | 1.29 | 0.25 | 160
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 26 | 6.7 | 2.31 | 157 | 32 | 8.4 | 2.54 | 157 | 35 | 9.12 | 2.5 | 155
| М-83 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| ОМ-84 | 2 |  |  |  | 58 | 3.53 | 1.54 | 37 | 68 | 4.16 | 1.54 | 37 | 75 | 4.6 | 1.55 | 37
20 | Т-1 | 36 | 110 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 40 | 110 | 0 | X | 12.74 | 2.34 | 1.63 | 117 | 16.71 | 3.07 | 1.82 | 117 | 15.79 | 2.9 | 1.73 | 117
|  |  | 11 |  |  | 132.06 | 2.34 | 1.63 | 10.5 | 173.26 | 3.07 | 1.82 | 10.5 | 163.67 | 2.9 | 1.73 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.34; 4-00 час Q МВар 8: 1.63; 10-00 час P МВт 11: 3.07; 10-00 час Q МВар 12: 1.82; 18-00 час P МВт 15: 2.9; 18-00 час Q МВар 16: 1.73
| Л-132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
| Л-136 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 117 | 2 | 0.4 | 0 | 117 | 3 | 0.5 | 0 | 117
| Л-134/АТ2/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-71/АТ1/ |  |  |  |  | 16 | -2.9 | 1.76 | 117 | 19 | 3.49 | 1.55 | 117 | 19 | 3.43 | 1.61 | 117
20А | АТ-1 | 125 | 158 |  |  | 11.25 | 2.9 | 1.76 | 156 | 13.54 | 3.49 | 1.55 | 155 | 13.3 | 3.43 | 1.61 | 155
|  |  | 121 | -2 | XII | 16 | 2.9 | 1.76 | 117 | 19 | 3.49 | 1.55 | 117 | 19 | 3.43 | 1.61 | 117
| АТ-2 | 90 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | +2,5 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑АТ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.9; 4-00 час Q МВар 8: 1.76; 10-00 час P МВт 11: 3.49; 10-00 час Q МВар 12: 1.55; 18-00 час P МВт 15: 3.43; 18-00 час Q МВар 16: 1.61
| Т-1 | 60 | 158 | +2,5 | II | 105 | 26.39 | 6.97 | 156 | 103.2 | 25.94 | 6.33 | 156 | 108 | 27.15 | 7.19 | 156
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 412.9 | 25.94 | 6.53 | 39 | 415.6 | 25.44 | 5.89 | 39 | 436.2 | 26.7 | 6.79 | 39
|  |  | 11 |  |  | 26 | 0.45 | 0.44 | 10.7 | 28 | 0.5 | 0.44 | 10.7 | 26 | 0.45 | 0.4 | 10.7 | 1
| Т-2 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 108.8 | 27.52 | 5.42 | 157 | 111.6 | 28.05 | 5.46 | 156 | 104.1 | 26.16 | 5.13 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | III | 404 | 24.73 | 5.42 | 38 | 412.8 | 25.27 | 5.46 | 38 | 381.9 | 23.38 | 5.13 | 38
|  |  | 11 |  |  | 161.9 | 2.79 | 0 | 10.7 | 160 | 2.8 | 0 | 10.7 | 160 | 2.8 | 0 | 10.7
| Т-3 | 60 | 152 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 50.67; 4-00 час Q МВар 8: 11.95; 10-00 час P МВт 11: 50.71; 10-00 час Q МВар 12: 11.35; 18-00 час P МВт 15: 50.08; 18-00 час Q МВар 16: 11.92
| ∑Т-11 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.24; 4-00 час Q МВар 8: 0.44; 10-00 час P МВт 11: 3.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.44; 18-00 час P МВт 15: 3.25; 18-00 час Q МВар 16: 0.4
| Л-165 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0.39 | 157 | 18 | 4.6 | 1.81 | 156 | 19 | 5 | 1.97 | 156
| Л-166 |  |  |  |  | 65 | -16.75 | -6.62 | 156 | 62 | -16.06 | -6.34 | 155 | 53 | -13.71 | -5.41 | 155
| Л-403 |  |  |  |  | 159 | -41 | -16.2 | 155 | 178 | -46 | -18.8 | 155 | 186 | -48 | -18.97 | 155
| СК-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК-2 | [5 empty] | 0 | 6 | 10.7 |  | 0 | 9 | 10.7 |  | 0 | 9 | 10.7
| М-81/эп4/ |  |  |  |  | 412.9 | 25.94 | 6.53 | 39 | 415.6 | 25.44 | 5.89 | 39 | 436.2 | 26.7 | 6.39 | 39
| М-82/эп3/ |  |  |  |  | 404 | 24.73 | 5.42 | 38 | 412.8 | 25.27 | 5.46 | 38 | 381.9 | 23.38 | 5.13 | 38
| М-86/эп5/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 49.27 | 12.7 | 1.45 | 158 | 53 | 13.66 | 1.68 | 158 | 55.4 | 14.28 | 1.63 | 158
|  |  | 10.5 |  |  | 251.15 | 4.45 | 1.45 | 10.6 | 308.71 | 5.47 | 1.68 | 10.4 | 332.42 | 5.89 | 1.63 | 10.4
|  |  | 6.3 |  |  | 853.63 | 8.25 | 0 | 6.6 | 847.42 | 8.19 | 0 | 6.4 | 868.12 | 8.39 | 0 | 6.4
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 37.01 | 9.54 | 1.58 | 158 | 44.38 | 11.44 | 1.75 | 58 | 44.31 | 11.42 | 1.62 | 158
|  |  | 10.5 |  |  | 303.07 | 5.37 | 1.58 | 10.6 | 401.84 | 7.12 | 1.75 | 10.4 | 405.22 | 7.18 | 1.62 | 10.4
|  |  | 6.3 |  |  | 431.47 | 4.17 | 0 | 6.5 | 446.99 | 4.32 | 0 | 6.4 | 438.71 | 4.24 | 0 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 22.24; 4-00 час Q МВар 8: 3.03; 10-00 час P МВт 11: 25.1; 10-00 час Q МВар 12: 3.43; 18-00 час P МВт 15: 25.7; 18-00 час Q МВар 16: 3.25
| Л-186 |  |  |  |  | 37.01 | 9.54 | 1.58 | 158 | 44.38 | 11.44 | 1.75 | 58 | 44.31 | 11.42 | 1.62 | 158
| ОЛ-165 |  |  |  |  | 49.27 | 12.7 | 1.45 | 158 | 53 | 13.66 | 1.68 | 158 | 55.4 | 14.28 | 1.63 | 158
21 | Т-1 | 63 | 158 | 0 | XI | 90 | 24.02 | 8.33 | 157 | 100 | 24.51 | 9.5 | 154 | 92 | 26.73 | 7.72 | 154
|  |  | 38.5 | 0 | III | 165 | 8.37 | 4.01 | 36.6 | 203 | 12.22 | 5.2 | 36 | 190 | 10.07 | 4.09 | 36.2
|  |  | 6.6 |  |  | 1310 | 13.1 | 2.98 | 6.2 | 1269 | 12.69 | 2.75 | 6.3 | 1218 | 12.18 | 2.53 | 6.2
| Т-2 | 63 | 158 | 0 | XI | 80 | 21.56 | 5.75 | 157 | 95 | 22.29 | 6.94 | 154 | 95 | 25 | 5.83 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 147 | 9.73 | 4.8 | 36.6 | 192 | 10.78 | 4.72 | 36 | 183 | 11.35 | 4.5 | 36.1
|  |  | 6.6 |  |  | 1842 | 11.14 | 1.02 | 6.2 | 2040 | 12.88 | 1.43 | 6.3 | 1180 | 11.8 | 1.22 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 42.34; 4-00 час Q МВар 8: 12.81; 10-00 час P МВт 11: 48.57; 10-00 час Q МВар 12: 14.1; 18-00 час P МВт 15: 45.4; 18-00 час Q МВар 16: 12.34
| Т-3 /Л-198/ | 60 | 150 | +2,5 | I | 141 | 36.35 | 16.15 | 155 | 136 | 35.15 | 15.26 | 155 | 135 | 35.02 | 15.09 | 155
|  |  | 6.6 |  |  | 3635 | 36.35 | 16.15 | 6.2 | 3515 | 35.15 | 15.26 | 6.3 | 3524 | 35.02 | 15.09 | 6.2
| Л-221 |  |  |  |  | 131 | -33.79 | -13.98 | 157 | 145 | -37.56 | -14.84 | 154 | 147 | -38.5 | -15.01 | 155
| Л-186 |  |  |  |  | 90 | 23.21 | 9.17 | 157 | 91 | 23.62 | 9.33 | 154 | 99 | 25.45 | 10.05 | 155
| Л-163 |  |  |  |  | 167 | -43 | -16.99 | 157 | 159 | -41 | -16.2 | 154 | 155 | -40 | -15.8 | 154
| Л-164 |  |  |  |  | 167 | -43 | -16.99 | 157 | 163 | -42 | -16.59 | 154 | 157 | -40.59 | -16.04 | 155
| Л-165 |  |  |  |  | 106 | 27.26 | 10.77 | 157 | 90 | 23.16 | 9.15 | 154 | 95 | 24.51 | 9.68 | 154
| Л-166 |  |  |  |  | 65 | 16.75 | 6.62 | 156 | 62 | 16.06 | 6.34 | 155 | 53 | 13.71 | 5.41 | 155
| Л-167 |  |  |  |  | 101 | -26 | -10.27 | 157 | 101 | -26 | -10.27 | 154 | 97 | -25 | -9.88 | 154
| М-51 | 1 |  |  |  | 47 | 2.16 | 1.5 | 36.6 | 62 | 4.53 | 2.61 | 36 | 37 | 1.62 | 1.38 | 36.2
| М-50 | 1 |  |  |  | 40 | 2.31 | 1.17 | 36.6 | 56 | 3.18 | 1.28 | 36 | 64 | 3.79 | 1.37 | 36.2
| М-64 | 1 |  |  |  | 11 | 0.75 | 0.23 | 36.6 | 10 | 0.77 | 0.17 | 36 | 20 | 0.79 | 0.19 | 36.2
| М-105 | 1 |  |  |  | 56 | 3.15 | 1.11 | 36.6 | 68 | 3.74 | 1.14 | 36 | 71 | 3.87 | 1.15 | 36.2
| М-106 | 2 |  |  |  | 56 | 3.18 | 1.03 | 36.6 | 61 | 3.52 | 1.04 | 36 | 60 | 3.49 | 0.95 | 36.1
| М-59 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.1
| М-65 | 2 |  |  |  | 74 | 4.15 | 2.18 | 36.6 | 93 | 5.19 | 2.32 | 36 | 107 | 6.16 | 2.45 | 36.1
| М-60 | 2 |  |  |  | 46 | 2.4 | 1.59 | 36.6 | 52 | 2.07 | 1.36 | 36 | 27 | 1.7 | 1.1 | 36.1
28 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 9 | 2.34 | 1.02 | 161 | 11 | 2.87 | 0.99 | 158 | 12 | 3.11 | 1.03 | 157
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 30 | 1.83 | 0.89 | 37 | 37 | 2.28 | 0.86 | 36.5 | 41 | 2.51 | 0.89 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 51 | 0.51 | 0.13 | 6.2 | 59 | 0.59 | 0.13 | 6.1 | 60 | 0.6 | 0.14 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 7 | 1.95 | 0.73 | 161 | 9 | 2.33 | 0.75 | 158 | 9 | 2.3 | 0.71 | 157
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 25 | 1.55 | 0.61 | 37 | 31 | 1.9 | 0.63 | 36.5 | 31 | 1.88 | 0.6 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 40 | 0.4 | 0.12 | 6.2 | 43 | 0.43 | 0.12 | 6.1 | 42 | 0.42 | 0.11 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.29; 4-00 час Q МВар 8: 1.75; 10-00 час P МВт 11: 5.2; 10-00 час Q МВар 12: 1.74; 18-00 час P МВт 15: 5.41; 18-00 час Q МВар 16: 1.74
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 4 | 0.94 | 0.37 | 161 | 2 | -0.41 | -0.16 | 158 | 6 | 1.63 | 0.64 | 157
| Л-185 |  |  |  |  | 25 | 6.57 | 2.59 | 161 | 32 | 8.21 | 3.24 | 158 | 33 | 8.53 | 3.37 | 157
| Л-192 |  |  |  |  | 46 | -11.8 | -4.64 | 161 | 50 | -13.01 | -5.14 | 158 | 60 | -15.57 | -6.15 | 157
| М-47 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-97 | 1 |  |  |  | 30 | 1.83 | 0.89 | 37 | 37 | 2.28 | 0.86 | 36.5 | 41 | 2.51 | 0.89 | 36
| М-63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-48 | 2 |  |  |  | 25 | 1.55 | 0.61 | 37 | 31 | 1.9 | 0.63 | 36.5 | 31 | 1.88 | 0.6 | 36
| М-56 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36
29 | Т-1 | 40 | 158 | +3 | VII | 40 | 10.1296 | 3.7827 | 158 | 55 | 14.0282 | 4.7641 | 156 | 50 | 12.6743 | 4.5715 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 142 | 7.92 | 2.7827 | 37 | 230 | 10.5282 | 3.25 | 36 | 200 | 10.1743 | 3.4714 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 253 | 2.53 | 1.01 | 6.3 | 381 | 3.81 | 1.46 | 6 | 302 | 3.02 | 1.19 | 6
| Т-2 | 40 | 158 | +3 | VII | 47 | 11.9972 | 4.2064 | 158 | 65 | 16.3667 | 4.9178 | 156 | 63 | 15.8298 | 4.2302 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 159 | 9.48 | 3.19 | 37 | 230 | 12.36 | 3.3 | 36 | 240 | 12.82 | 3.22 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 252 | 2.52 | 1 | 6.15 | 369 | 3.69 | 1.69 | 6 | 291 | 2.91 | 1.22 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 22.45; 4-00 час Q МВар 8: 7.9826; 10-00 час P МВт 11: 30.3882; 10-00 час Q МВар 12: 9.7; 18-00 час P МВт 15: 28.9243; 18-00 час Q МВар 16: 9.1015
| Л-170 |  |  |  |  | 133 | -34.25 | -13.53 | 158 | 168 | -43.4 | -17.15 | 156 | 172 | -44.49 | -17.58 | 156
| Л-192 |  |  |  |  | 46 | 11.8 | 4.64 | 161 | 50 | 13.01 | 5.14 | 158 | 60 | 15.57 | 6.15 | 157
| М-78 | 1 |  |  |  | 45 | 2.78 | 0.78 | 37 | 60 | 3.2036 | 0.82 | 36 | 50 | 3.0429 | 0.74 | 36
| М-80 | 1 |  |  |  | 20 | 1.1634 | 0.1617 | 37 | 30 | 1.4238 | 0.11 | 36 | 30 | 1.34 | 0.12 | 36
| М-76 | 1 |  |  |  | 70 | 4.09 | 1.74 | 37 | 100 | 5.3 | 1.6527 | 36 | 100 | 5.5335 | 1.6212 | 36
| М-92 | 1 |  |  |  | 24 | 1.449 | 0.5058 | 37 | 40 | 2.4327 | 0.7191 | 36 | 60 | 2.9052 | 0.7344 | 36
| М-93 | 2 |  |  |  | 33 | 2.0079 | 0.6795 | 37 | 60 | 3.0249 | 0.9216 | 36 | 60 | 3.4425 | 0.9063 | 36
| М-45 | 2 |  |  |  | 67 | 3.91 | 1.4805 | 37 | 100 | 4.8909 | 1.45 | 36 | 80 | 4.2021 | 1.8438 | 36
| М-79 | 2 |  |  |  | 10 | 0.0448 | 0 | 37 | 20 | 0.042 | 0 | 36 | 20 | 0.0364 | 0 | 36
| М-95 | 2 |  |  |  | 32 | 1.9603 | 0.62265 | 37 | 50 | 2.5704 | 0.88 | 36 | 40 | 2.4933 | 0.72135 | 36
50 | Т-1 | 25 | 158 | +1,5 | VIII | 15 | 4.01 | 1.69 | 160 | 19 | 4.87 | 1.89 | 160 | 19 | 4.9 | 1.87 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 36 | 2.23 | 0.85 | 37.5 | 41 | 2.46 | 0.97 | 37.5 | 40 | 2.4 | 0.94 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 178 | 1.78 | 0.84 | 6.1 | 241 | 2.41 | 0.92 | 6.1 | 250 | 2.5 | 0.93 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +1,5 | VIII | 10 | 2.56 | 1.05 | 160 | 13 | 3.34 | 1.19 | 160 | 14 | 3.63 | 1.2 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 10 | 0.6 | 0.22 | 37.5 | 11 | 0.66 | 0.25 | 37.5 | 11 | 0.66 | 0.25 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 196 | 1.96 | 0.83 | 6.2 | 268 | 2.68 | 0.94 | 6.2 | 297 | 2.97 | 0.95 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.57; 4-00 час Q МВар 8: 3.59; 10-00 час P МВт 11: 8.21; 10-00 час Q МВар 12: 3.08; 18-00 час P МВт 15: 8.53; 18-00 час Q МВар 16: 3.07
| Л-185 |  |  |  |  | 25 | 6.57 | 3.59 | 160 | 32 | 8.21 | 3.08 | 160 | 33 | 8.53 | 3.07 | 160
| М-74 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5
| М-101 | 1 |  |  |  | 20 | 1.2 | 0.47 | 37.5 | 21 | 1.26 | 0.5 | 37.5 | 20 | 1.2 | 0.47 | 37.5
| М-68 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 6 | 0.36 | 0.14 | 37.5 | 6 | 0.36 | 0.14 | 37.5
| М-63 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
| М-73 | 1 |  |  |  | 16 | 1.03 | 0.38 | 37.5 | 20 | 1.2 | 0.47 | 37.5 | 20 | 1.2 | 0.47 | 37.5
| М-56 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
51 | Т-1 | 16 | 158 | +12 | I | 8.9 | 2.44 | 0.32 | 160 | 10.7 | 2.95 | 0.43 | 160 | 9.9 | 2.73 | 0.43 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 2.44 | 2.44 | 0.32 | 6.4 | 2.95 | 2.95 | 0.43 | 6.4 | 2.73 | 2.73 | 0.43 | 6.4 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +12 | I | 10.6 | 2.91 | 0.43 | 160 | 12.6 | 3.45 | 0.54 | 160 | 11.7 | 3.2 | 0.5 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 291 | 2.91 | 0.43 | 6.2 | 345 | 3.45 | 0.54 | 6.2 | 320 | 3.2 | 0.5 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.35; 4-00 час Q МВар 8: 0.75; 10-00 час P МВт 11: 6.4; 10-00 час Q МВар 12: 0.97; 18-00 час P МВт 15: 5.93; 18-00 час Q МВар 16: 0.93
| Л-177 |  |  |  |  | 19.5 | 5.35 | 0.75 | 160 | 23.3 | 6.4 | 0.97 | 160 | 21.6 | 5.93 | 0.93 | 160
| М-103 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
82 | Т-1 | 16 | 158 | +7,5 | IV | 0 | 0.04 | 0.04 | 163 | 0 | 0.06 | 0.05 | 162 | 0 | 0.05 | 0.05 | 159
|  |  | 6.6 |  |  | 4 | 0.04 | 0.04 | 6.2 | 6 | 0.06 | 0.05 | 6.2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +10,5 | II | 3 | 0.92 | 0.18 | 162 | 5 | 1.42 | 0.55 | 162 | 4 | 1.06 | 0.18 | 162
|  |  | 6.6 |  |  | 92 | 0.92 | 0.18 | 6.2 | 142 | 1.42 | 0.55 | 6.2 | 106 | 1.06 | 0.18 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.96; 4-00 час Q МВар 8: 0.22; 10-00 час P МВт 11: 1.48; 10-00 час Q МВар 12: 0.6; 18-00 час P МВт 15: 1.11; 18-00 час Q МВар 16: 0.23
| ОЛ-223 |  |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 163 | 0 | 0.06 | 0.05 | 162 | 0 | 0.05 | 0.05 | 159
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 3 | 0.92 | 0.18 | 162 | 5 | 1.42 | 0.55 | 162 | 4 | 1.06 | 0.18 | 162
11А | Т-1 | 70 | 3: 150; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час U кВ 17: 161
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10.9 | 0 | 0 |  | 10.9 | 0 | 0 |  | 10.9
| Т-2 | 63 | 150 | 0 | XI | 110 |  |  | 161 | 80 |  |  | 161 | 74 |  |  | 161
|  |  | 10 |  |  |  | 24.96 | 0 | 10.4 |  | 21.54 | 0 | 10.4 |  | 23.15 | 0 | 10.4
| Т-6 | 60 | 150 | 5 | I | 114 |  |  | 161 | 129 |  |  | 161 | 121 |  |  | 161
|  |  | 10 |  |  |  | 25.93 | 16 | 10.9 |  | 27.16 | 17 | 10.9 |  | 26.64 | 20 | 10.9
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 50.89; 4-00 час Q МВар 8: 16; 10-00 час P МВт 11: 48.7; 10-00 час Q МВар 12: 17; 18-00 час P МВт 15: 49.79; 18-00 час Q МВар 16: 20
| Л-152 |  |  |  |  | 17 | 3.7 | 0 | 161 | 17 | 3.7 | 0 | 161 | 17 | 3.7 | 0 | 161
| Л-153 |  |  |  |  | 233 | 50 | 3.7 | 161 | 215 | 48 | 3.7 | 161 | 300 | 51 | 3.7 | 161
| Л-154 |  |  |  |  | 200 | 44.3 | 3.7 | 161 | 265 | 52 |  | 161 | 315 | 53 | 7.4 | 161
| Л-157 |  |  |  |  | 17 | 3.7 | 0 | 161 | 17 | 3.7 | 3.7 | 161 | 17 | 3.7 | 0 | 161
| Л-204 |  |  |  |  | 555 | -123.9 | -86.2 | 161 | 545 | -129 |  | 161 | 748 | -130 | -73.9 | 161
| Л-205 |  |  |  |  | 72 | -17 |  | 161 | 100 | -16 |  | 160 | 52 | -18 |  | 160
| Л-206 |  |  |  |  | 58 | -12 |  | 161 | 76 | -11 |  | 160 | 45 | -13 |  | 160
11Б | Т-3 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 960 | 18.3 | 4 | 10 | 1140 | 18.5 | 3 | 10 | 1200 | 18.1 | 3 | 10
| Т-4 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 430 | 9.9 | 2.8 | 10.2 | 670 | 10.5 | 4.5 | 10.2 | 625 | 9.9 | 4 | 10.4
| Т-5 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  |  | 12.7 | 8 | 10.5 |  | 15.3 | 11 | 10.5 |  | 16.5 | 14 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 40.9; 4-00 час Q МВар 8: 14.8; 10-00 час P МВт 11: 44.3; 10-00 час Q МВар 12: 18.5; 18-00 час P МВт 15: 44.5; 18-00 час Q МВар 16: 21
| Л-168 |  | 4-00 час P МВт 7: -18.5; 4-00 час U кВ 9: 166; 10-00 час P МВт 11: -18.5; 10-00 час U кВ 13: 166; 18-00 час P МВт 15: -18; 18-00 час U кВ 17: 166
| Л-169 |  | 4-00 час P МВт 7: -10; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -10.5; 10-00 час U кВ 13: 160; 18-00 час P МВт 15: -10; 18-00 час U кВ 17: 160
| ОЛ-216 |  | 4-00 час P МВт 7: -12.7; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -15.3; 10-00 час U кВ 13: 160; 18-00 час P МВт 15: -16.5; 18-00 час U кВ 17: 160
11В | Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 17.93 | 11.375 | 10.6 |  | 18.11 | 11.821 | 10.6 |  | 18.08 | 10.731 | 10.6
| Т-3 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 17.93; 4-00 час Q МВар 8: 11.375; 10-00 час P МВт 11: 18.11; 10-00 час Q МВар 12: 11.821; 18-00 час P МВт 15: 18.08; 18-00 час Q МВар 16: 10.731
| Л-213 |  |  |  | в ремонте |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-214 | [5 empty] | -17.95 | -11.4 | 161 |  | -18.2 | -11.8 | 160 |  | -18.1 | -10.75 | 160
11Г | Т-1 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 6.28 | 5.52 | 10.2 |  | 6.596 | 5.82 | 10.3 |  | 6.538 | 5.567 | 10.2
| Т-2 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.28; 4-00 час Q МВар 8: 5.52; 10-00 час P МВт 11: 6.596; 10-00 час Q МВар 12: 5.82; 18-00 час P МВт 15: 6.538; 18-00 час Q МВар 16: 5.567
| Л-215 | [5 empty] | -6.3 | -5.5 | 161 |  | -6.6 | -5.8 | 160 |  | -6.55 | -5.55 | 160
| Л-216 |  |  | в ремонте уч. Л-216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11Д | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.198 | 0.09 | 10.5 |  | 0.198 | 0.087 | 10.4 |  | 0.221 | 0.143 | 10.5
| Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.011 | 0.017 | 10.3 |  | 0.012 | 0.015 | 10.3 |  | 0.009 | 0.015 | 10.2
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.209; 4-00 час Q МВар 8: 0.107; 10-00 час P МВт 11: 0.21; 10-00 час Q МВар 12: 0.102; 18-00 час P МВт 15: 0.23; 18-00 час Q МВар 16: 0.158
| ОЛ-215 | [5 empty] | -0.2 | -0.1 | 161 |  | -0.2 | -0.1 | 160 |  | -0.25 | -0.15 | 160
| ОЛ-216 | [5 empty] | -0.01 | -0.02 | 161 |  | -0.01 | -0.02 | 160 |  | -0.01 | -0.02 | 160
11Е | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 24.31 | 12.599 | 10.6 |  | 24.2 | 13.397 | 10.4 |  | 24.066 | 12.874 | 10.5
| ОЛ-168 | [5 empty] | -24.3 | -12.6 | 161 |  | -24.2 | -13.4 | 160 |  | -24.1 | -12.9 | 160
15 | Тгр-1 | 22.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 | 2.5 | II |  | 0.01 | 0.07 | 35 |  | 0.01 | 0.07 | 35 |  | 0.01 | 0.07 | 35
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.11 | 0.56 | 6.6 | 170 | 1.71 | 0.71 | 6.6 | 195 | 1.95 | 0.7 | 6.6
| Т-2 | 20 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 100 | 1.03 | 0.38 | 6.6 | 200 | 1.98 | 0.51 | 6.6 | 160 | 1.62 | 0.48 | 6.6
| Т-3 | 10 | 3: 35; 4: 3; 5: X
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.14; 4-00 час Q МВар 8: 0.94; 10-00 час P МВт 11: 3.69; 10-00 час Q МВар 12: 1.22; 18-00 час P МВт 15: 3.57; 18-00 час Q МВар 16: 1.18
| Л-106 |  | 110 |  |  | 35 | 10 |  | 121 | 30 | 11.25 |  | 120 | 35 | 12.6 |  | 120
| Л-107 |  | 110 |  |  |  | -12.2 | -8 | 121 |  | -14.9 | -7 | 121 |  | -16.2 | -7 | 121
| Л-108 |  | 3: 110; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0
| ЛК-32 | 3 | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0
| ОЛК-33 | 3 | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0.01; 4-00 час U кВ 9: 35; 10-00 час P МВт 11: 0.01; 10-00 час U кВ 13: 35; 18-00 час P МВт 15: 0.01; 18-00 час U кВ 17: 35
18 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 60 | 1.07 | 0.54 | 10.4 | 100 | 1.71 | 0.84 | 10.5 | 100 | 1.62 | 0.89 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 360 | 6.06 | 1.53 | 10.5 | 630 | 10.43 | 2.13 | 10.4 | 680 | 11.3 | 2.08 | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 7.13; 4-00 час Q МВар 8: 2.07; 10-00 час P МВт 11: 12.14; 10-00 час Q МВар 12: 2.97; 18-00 час P МВт 15: 12.92; 18-00 час Q МВар 16: 2.97
| ОЛ-113 |  |  |  |  | 6 | -1.1 |  | 115 | 10 | -1.75 |  | 115 | 10 | -1.65 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 35 | -6.1 |  | 115 | 55 | -10.45 |  | 115 | 65 | -11.3 |  | 115
18А | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 40 | 2.6 | 0.26 | 10.5 | 60 | 3.6 | 0.29 | 10.5 | 60 | 3.8 | 0.25 | 10.5
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 200 | 3.6 | 1.12 | 10.5 | 300 | 5 | 1.65 | 10.5 | 280 | 5 | 1.31 | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.2; 4-00 час Q МВар 8: 1.38; 10-00 час P МВт 11: 8.6; 10-00 час Q МВар 12: 1.94; 18-00 час P МВт 15: 8.8; 18-00 час Q МВар 16: 1.56
| Л-90 |  |  |  |  | 5 | -2.6 | -0.15 | 115 | 6 | -3.6 | -0.002 | 115 | 6 | -3.8 | -0.184 | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 20 | -3.6 |  | 115 | 30 | -5 |  | 115 | 30 | -5 |  | 115
22 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 55 | 0.93 | 0.22 | 11.1 | 60 | 1.02 | 0.21 | 11 | 60 | 1.1 | 0.19 | 11
| Т-2 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 25 | 0.48 | 0.22 | 11.2 | 35 | 0.73 | 0.26 | 11.1 | 30 | 0.64 | 0.21 | 11.1
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.41; 4-00 час Q МВар 8: 0.44; 10-00 час P МВт 11: 1.75; 10-00 час Q МВар 12: 0.47; 18-00 час P МВт 15: 1.74; 18-00 час Q МВар 16: 0.4
| Л-93 |  |  |  |  | 50 | 9.5 | 1.3 | 117 | 55 | 10.45 | 1.7 | 116 | 55 | 10.6 | 1.6 | 115
| Л-94 |  |  |  |  | 60 | -15.3 |  | 117 | 75 | -17 |  | 116 | 75 | -17 |  | 115
| Л-138 |  |  |  |  | 30 | 4.9 |  | 118 | 30 | 4.9 |  | 116 | 35 | 4.8 |  | 116
24 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 8.75; 5: V
35
|  |  | 10 |  |  | 115 | 1.92 | 0.7 | 10 | 250 | 4.27 | 1.25 | 10 | 200 | 3.43 | 0.9 | 10
| Т-2 | 25 | 3: 110; 4: 10.5; 5: VI
|  |  | 35 |  |  | 30 | 1.8 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 37
|  |  | 10 |  |  | 120 | 2.11 | 0.66 | 10.5 | 250 | 4.29 | 1.49 | 10.5 | 240 | 4.2 | 1.11 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.83; 4-00 час Q МВар 8: 1.36; 10-00 час P МВт 11: 10.36; 10-00 час Q МВар 12: 2.74; 18-00 час P МВт 15: 9.43; 18-00 час Q МВар 16: 2.01
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 10 | -1.95 |  | 118 | 25 | -4.3 |  | 118 | 20 | -3.45 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 15 | -3.9 |  | 118 | 25 | -6.1 |  | 118 | 25 | -6 |  | 118
| ЛК-40 | 1 |  |  |  | 30 | 1.8 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 37
25 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  |  | 0.1 |  | 10.3 |  | 0.21 |  | 10.3 |  | 0.24 |  | 10.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 45 | 0.84 | 0.55 | 10.3 | 65 | 1.27 | 0.8 | 10.3 | 70 | 1.32 | 0.9 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.94; 4-00 час Q МВар 8: 0.55; 10-00 час P МВт 11: 1.48; 10-00 час Q МВар 12: 0.8; 18-00 час P МВт 15: 1.56; 18-00 час Q МВар 16: 0.9
| Л-76 |  | 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час U кВ 17: 117
| Л-88 |  | 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час U кВ 17: 117
25А | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 0; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 56 | 1.02 |  | 10.8 | 74 | 1.2 |  | 10.8 | 80 | 2.27 |  | 10.8
Л-88
26 | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.87 | 0.41 | 10.3 | 90 | 1.49 | 0.76 | 10.3 | 70 | 1.14 | 0.59 | 10.3
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 100 | 1.61 | 0.37 | 10.3 | 150 | 2.54 | 0.28 | 10.3 | 120 | 1.95 | 0.44 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.48; 4-00 час Q МВар 8: 0.78; 10-00 час P МВт 11: 4.03; 10-00 час Q МВар 12: 1.04; 18-00 час P МВт 15: 3.09; 18-00 час Q МВар 16: 1.03
| ОЛ-118 |  |  |  |  | 10 | -1.65 |  | 118 | 15 | -2.55 |  | 118 | 15 | -2 |  | 118
| ОЛ-119 |  |  |  |  | 5 | -0.9 |  | 118 | 10 | -1.5 |  | 118 | 5 | -1.2 |  | 118
30 | АТ-1 | 90 | 150 | 2.5 | I | 19 | -0.5 | 5.3 | 160 | 18 | 1 | 5 | 159 | 21 | 1.1 | 5 | 159
|  |  | 110 |  |  | 25 | 0.3 | -5.3 | 120 | 24 | -1.1 | -5.8 | 118 | 29 | -1.1 | -5 | 118
| АТ-2 | 90 | 150 | 2.5 | I | 14 | 1.7 | 3.8 | 161 | 12 | -1.5 | 2.6 | 159 | 12 | -1.2 | 3 | 159
|  |  | 110 |  |  | 18 | -1.1 | -3.6 | 120 | 14 | 1.3 | -2.6 | 117 | 17 | 1.1 | -2.9 | 117
| ∑АТ 110 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: -0.8; 4-00 час Q МВар 8: -8.9; 10-00 час P МВт 11: 0.2; 10-00 час Q МВар 12: -8.4; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: -7.9
| Т-1 | 31.5 | 3: 150; 4: 7.5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 700 | 7.08 | 1.8 | 6.6 | 620 | 6.24 | 2.61 | 6.6 | 780 | 7.9 | 1.2 | 6.6
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 2; 5: IV
|  |  | 6 |  |  | 1000 | 10.08 | 5.76 | 6.5 | 1270 | 12.71 | 9.21 | 6.3 | 1180 | 11.81 | 5.85 | 6.3
| Т-3 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 17.16; 4-00 час Q МВар 8: 7.56; 10-00 час P МВт 11: 18.95; 10-00 час Q МВар 12: 11.82; 18-00 час P МВт 15: 19.71; 18-00 час Q МВар 16: 7.05
| Л-95 |  |  |  |  | 50 | 5.5 | 3 | 120 | 46 | 5.6 | 2.84 | 118 | 52 | 6.07 | 3.29 | 118
| Л-96 |  |  |  |  | 42 | 5.5 | 2.64 | 120 | 40 | 5.8 | 2.37 | 117 | 55 | 5.715 | 2.948 | 117
| Л-98 |  |  |  |  | 61 | -12.5 | 0.5 | 120 | 78 | -12 | 0.2 | 117 | 83 | -14 | -0.3 | 117
| Л-129 |  |  |  |  | 16 | -1.5 | 0.5 | 120 | 17 | -1.5 | 1 | 118 | 8 | -1 | -0.5 | 118
| ОЛ-153 |  |  |  |  | 64 | -12.5 | -8.4 | 160 | 61 | -13.5 | -8 | 159 | 65 | -14 | -9.4 | 159
| ОЛ-154 |  |  |  |  | 61 | -13.5 | -10.6 | 161 | 83 | -18.5 | -10.2 | 159 | 84 | -18 | -11 | 159
| Ш-1 |  |  |  |  | 800 | 9.01 |  | 6.6 | 520 | 5.87 |  | 6.6 | 550 | 6.156 |  | 6.6
| Ш-2 |  |  |  |  | 230 | 2.51 |  | 6.5 | 850 | 9.42 |  | 6.3 | 850 | 9.33 |  | 6.3
31 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 20 | 1.1 |  | 35 | 20 | 1.3 |  | 35 | 20 | 1.2 |  | 35
|  |  | 6 |  |  | 620 | 6.23 | 2.17 | 6.2 | 610 | 6.13 | 2 | 6.2 | 620 | 6.2 | 2 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 510 | 5.2 | 1.73 | 6.2 | 510 | 5.14 | 1.36 | 6.2 | 520 | 5.23 | 1.43 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 11.43; 4-00 час Q МВар 8: 3.9; 10-00 час P МВт 11: 11.27; 10-00 час Q МВар 12: 3.36; 18-00 час P МВт 15: 11.43; 18-00 час Q МВар 16: 3.43
| Л-92 |  |  |  |  | 35 | -5.2 |  | 118 | 35 | -5.2 |  | 118 | 35 | -5.25 |  | 118
| Л-93 |  |  |  |  | 40 | -7.3 |  | 118 | 40 | -7.35 |  | 118 | 40 | -7.4 |  | 118
| М-71 | 1 |  |  |  | 20 | 1.1 |  | 35 | 20 | 1.3 |  | 35 | 20 | 1.2 |  | 35
32 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0
33 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 5 | 0.15 |  | 38 | 5 | 0.15 |  | 37.5 | 5 | 0.15 |  | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 210 | 2.1 |  | 6.4 | 280 | 2.8 |  | 6.4 | 290 | 2.9 |  | 6.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 2.5 | IV | 25 | 1.3 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 36.5 | 30 | 1.65 |  | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 190 | 1.9 |  | 6.4 | 300 | 3 |  | 6.4 | 320 | 3.2 |  | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.45; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 7.75; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 7.9; 18-00 час Q МВар 16: 0
| М-72 | 2 |  |  |  | 25 | 1.3 |  | 37 | 30 | 1.8 |  | 36.5 | 30 | 1.65 |  | 36.5
| М-100 | 1 |  |  |  | 5 | 0.15 |  | 38 | 5 | 0.15 |  | 37.5 | 5 | 0.15 |  | 37.5
| ОЛ-92 |  |  |  |  | 20 | -3.2 |  | 118 | 25 | -4.8 |  | 118 | 25 | -4.8 |  | 118
| ОЛ-93 |  |  |  |  | 15 | -2.25 |  | 118 | 20 | -3 |  | 118 | 20 | -3.1 |  | 118
34 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.07 | 11.2 | 5 | 0.05 | 0.07 | 11.2 | 5 | 0.04 | 0.06 | 11.2
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.22 | 0.14 | 10.5 | 15 | 0.23 | 0.13 | 10.5 | 15 | 0.23 | 0.14 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.27; 4-00 час Q МВар 8: 0.21; 10-00 час P МВт 11: 0.28; 10-00 час Q МВар 12: 0.2; 18-00 час P МВт 15: 0.27; 18-00 час Q МВар 16: 0.2
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.25; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 118
35 | Л-92 |  |  |  |  | 50 | 8.65 | 1 | 117 | 50 | 10.25 | 1 | 117 | 50 | 10.3 | 1 | 117
| Л-94 (ВC-110) |  |  |  |  | 60 | 15.3 | 2 | 117 | 90 | 17 | 2 | 117 | 90 | 17 | 2 | 117
| Л-131 |  |  |  |  | 120 | -26 | 1 | 117 | 130 | -29.5 | 1 | 117 | 130 | -30 | 1 | 117
| Л-139 |  | 4: учЛ216 рем; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0
| Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| I-III |  | 10 |  |  | 75 | 1.38 | 0.06 | 10.3 | 70 | 1.26 | 0.05 | 10.3 | 80 | 1.48 | 0.09 | 10.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| II-IV |  | 10 |  |  | 70 | 1.24 | 0.13 | 10.3 | 70 | 1.2 | 0.11 | 10.3 | 75 | 1.34 | 0.14 | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.62; 4-00 час Q МВар 8: 0.19; 10-00 час P МВт 11: 2.46; 10-00 час Q МВар 12: 0.16; 18-00 час P МВт 15: 2.82; 18-00 час Q МВар 16: 0.23
40А | АТ-1 | 90 | 150 |  |  | 45 | -10 | 5 | 151 | 35 | -8 | 3 | 149 | 35 | -8 | 4 | 150
|  |  | 110 | 0 | II |  |  |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 115
|  |  | 6 | [5 empty] | 6.4 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3
| Т-1 | 40 | 3: 150; 4: 0; 5: IX; 4-00 час U кВ 9: 151; 10-00 час U кВ 13: 149; 18-00 час U кВ 17: 150
|  |  | 35 |  |  | 80 | 4 | 0 | 37 | 60 | 3.3 | 0 | 37 | 60 | 3 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2330 | 23.3 | -2 | 6,4 6,3 | 2390 | 23.9 | -2 | 6,3 6,2 | 2290 | 22.9 | -2 | 6,4 6,2
| Т-2 | 40 | 3: 150; 4: -1.5; 5: XII; 4-00 час U кВ 9: 151; 10-00 час U кВ 13: 149; 18-00 час U кВ 17: 150
|  |  | 35 |  |  | 64 | 3.2 | 4 | 37 | 66 | 3.3 | 5 | 37 | 60 | 3 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2530 | 25.3 | 4 | 6,3 6,3 | 2870 | 28.7 | 2 | 6,2 6,2 | 2800 | 28 | 2 | 6,2 6,2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 55.8; 4-00 час Q МВар 8: 6; 10-00 час P МВт 11: 59.2; 10-00 час Q МВар 12: 5; 18-00 час P МВт 15: 56.9; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-79 |  |  |  |  | 48 | -8 | 5 | 114 | 48 | -8 | 3 | 114 | 48 | -8 | 4 | 115
| ВОС-150 |  | 4-00 час U кВ 9: 151; 10-00 час U кВ 13: 149; 18-00 час U кВ 17: 150
| Л-188 |  |  |  |  | 139 | -31 | -2 | 151 | 157 | -35 | -10 | 149 | 135 | -30 | -10 | 150
| Л-189 |  |  |  |  | 76 | -17 | -10 | 151 | 76 | -17 | -4 | 149 | 85 | -19 | -5 | 150
| ЛК-50 | 1 |  |  |  | 15 | 0.75 |  | 37 | 18 | 0.9 |  | 37 | 17 | 0.85 |  | 37
| ЛК-51 | 2 |  |  |  | 11 | 0.55 |  | 37 | 10 | 0.5 |  | 37 | 10 | 0.5 |  | 37
| ЛК-55 | 2 |  |  |  | 40 | 2.75 | 0.28 | 37 | 42 | 2.83 | 0.364 | 37 | 42 | 2.72 | 0.238 | 37
| ЛК-56 | 1 |  |  |  | 54 | 2.68 | 0.311 | 37 | 52 | 2.64 | 0.26 | 37 | 52 | 2.57 | 0.234 | 37
| БСК-1 | 4.6 | 5: резерв; 4-00 час Q МВар 8: 0; 4-00 час U кВ 9: 6.4; 10-00 час Q МВар 12: 0; 10-00 час U кВ 13: 6.3; 18-00 час Q МВар 16: 0; 18-00 час U кВ 17: 6.4
| БСК-2 | 4.6 | 5: резерв; 4-00 час Q МВар 8: 0; 4-00 час U кВ 9: 6.3; 10-00 час Q МВар 12: 0; 10-00 час U кВ 13: 6.2; 18-00 час Q МВар 16: 0; 18-00 час U кВ 17: 6.2
| БСК-3 | 4.6 | 5: резерв; 4-00 час Q МВар 8: 0; 4-00 час U кВ 9: 6.3; 10-00 час Q МВар 12: 0; 10-00 час U кВ 13: 6.2; 18-00 час Q МВар 16: 0; 18-00 час U кВ 17: 6.2
| БСК-4 | 4.6 | 5: резерв; 4-00 час Q МВар 8: 0; 4-00 час U кВ 9: 6.3; 10-00 час Q МВар 12: 0; 10-00 час U кВ 13: 6.2; 18-00 час Q МВар 16: 0; 18-00 час U кВ 17: 6.2
| БСК-5 | 10.2 |  |  |  | 830 |  | 9.2 | 6.3 | 850 |  | 9.2 | 6.3 | 850 |  | 9.4 | 6.4
| БСК-6 | 10.3 |  |  |  | 830 |  | 9 | 6.3 | 850 |  | 8.7 | 6.3 | 850 |  | 8.8 | 6.2
41 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 18-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 |  |  | 4.5 | 0.23 | 0.1 |  | 10 | 0.51 | 0.1 |  | 7 | 0.37 | 0.1
|  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | 0 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.5; 5: II; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 18-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 10 |  |  | 114 | 2.06 | 0.5 | 10.5 |  | 1.45 |  |  |  | 1.65
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.29; 10-00 час P МВт 11: 1.96; 10-00 час Q МВар 12: 0.1; 18-00 час P МВт 15: 2.02; 18-00 час Q МВар 16: 0.1
| Л-80 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.23; 10-00 час P МВт 11: -0.5; 18-00 час P МВт 15: -0.4
| Л-140 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.1; 10-00 час P МВт 11: -1.45; 18-00 час P МВт 15: -1.65
| ЛК-42 | 1 |  |  |  | 4.6 | 0.23 |  | 40 | 10 | 0.51 |  | 40.2 | 7 | 0.37 |  | 40.2
41А | Т-1 | 7.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 18-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.1 |  | 6.5 | 5 | 0.12 |  | 6.5 | 5 | 0.1 |  | 6.5
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 0; 5: X; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 18-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.24 |  | 6.5 | 15 | 0.4 |  | 6.5 | 15 | 0.25 |  | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.34; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.52; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.35; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-79 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.12; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 117
| Л-80 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.24; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 117
42 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: IV
|  |  | 35 | 5 | VI
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.48 | 0.43 | 6.2 | 200 | 2 | 0.44 | 6.1 | 200 | 2.11 | 0.44 | 6.1
| Т-2 | 10 | 3: 110
35
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.48; 4-00 час Q МВар 8: 0.43; 10-00 час P МВт 11: 2; 10-00 час Q МВар 12: 0.44; 18-00 час P МВт 15: 2.11; 18-00 час Q МВар 16: 0.44
| Л-142 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.5; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -2; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -2.1; 18-00 час U кВ 17: 117
| ОЛ-85 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0
| ЛК-43 | 1 | 5: демонтирована
44 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 160 | 2.63 | 0.58 | 10.4 | 200 | 3.37 | 0.64 | 10.3 | 240 | 4 | 0.72 | 10.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 60 | 1.01 | 0.41 | 10.4 | 90 | 1.58 | 0.55 | 10.3 | 100 | 1.74 | 0.53 | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.64; 4-00 час Q МВар 8: 0.99; 10-00 час P МВт 11: 4.95; 10-00 час Q МВар 12: 1.19; 18-00 час P МВт 15: 5.74; 18-00 час Q МВар 16: 1.25
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.65; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.8; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: 0.75; 18-00 час U кВ 17: 115
| Л-113 |  |  |  |  | 10 | -1.7 |  | 115 | 15 | -2.3 |  | 115 | 15 | -2.5 |  | 115
| Л-141 |  |  |  |  | 15 | -2.65 |  | 115 | 20 | -3.4 |  | 115 | 25 | -4 |  | 115
48 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.68 | 0.29 | 10.3 | 50 | 0.73 | 0.26 | 10.3 | 50 | 0.84 | 0.3 | 10.3
| Л-143 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.35; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 18-00 час P МВт 15: -0.45
| Л-149 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.35; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 18-00 час P МВт 15: -0.45
49 | Т-1 | 16 | 3: 158; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 6.6 |  |  |  | 0.02 |  | 6.6 |  | 0.02 |  | 6.6 |  | 0.02 |  | 6.6
Л-151
| Л-180 |  |  |  |  | 250 | 64.1 |  | 160 | 300 | 78.1 |  | 159 | 200 | 50.7 |  | 160
| Л-217 |  | 4-00 час P МВт 7: 2.6; 4-00 час U кВ 9: 160; 10-00 час P МВт 11: 3.4; 10-00 час U кВ 13: 159; 18-00 час P МВт 15: 3.6; 18-00 час U кВ 17: 160
54 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 290 | 2.93 | 0.16 | 6.3 | 280 | 2.88 | 0.15 | 6.3 | 270 | 2.74 | 0.16 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.37; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 35 | 0.41 | 0.24 | 6.3 | 45 | 0.6 | 0.25 | 6.3 | 40 | 0.5 | 0.23 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.34; 4-00 час Q МВар 8: 0.4; 10-00 час P МВт 11: 3.48; 10-00 час Q МВар 12: 0.4; 18-00 час P МВт 15: 3.24; 18-00 час Q МВар 16: 0.39
| ОЛ-127 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.95; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -2.9; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -2.75; 18-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-138 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.41; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.5; 18-00 час U кВ 17: 118
65 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.17 |  | 6.8 | 20 | 0.17 |  | 6.8 | 20 | 0.16 |  | 6.8
| ОЛ-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 118
69 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 140 | 2.28 | 0.76 | 10.5 | 240 | 4.08 | 1.16 | 10.4 | 270 | 4.56 | 1.08 | 10.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.88 | 0.92 | 10.5 | 250 | 4.28 | 1.12 | 10.4 | 240 | 4.12 | 1.04 | 10.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.16; 4-00 час Q МВар 8: 1.68; 10-00 час P МВт 11: 8.36; 10-00 час Q МВар 12: 2.28; 18-00 час P МВт 15: 8.68; 18-00 час Q МВар 16: 2.12
| ОЛ-101 |  |  |  |  | 15 | -2.9 |  | 118 | 25 | -4.3 |  | 118 | 25 | -4.15 |  | 118
| ОЛ-102 |  |  |  |  | 15 | -2.3 |  | 118 | 25 | -4.1 |  | 118 | 30 | -4.6 |  | 118
70 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.17 | 0.12 | 6.1 | 20 | 0.16 | 0.12 | 6.1 | 30 | 0.31 | 0.19 | 6.1
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 6 |  | в работе | 5 | 0.012 | 0 | 6.1 |  | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0.012 | 0 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.182; 4-00 час Q МВар 8: 0.12; 10-00 час P МВт 11: 0.16; 10-00 час Q МВар 12: 0.12; 18-00 час P МВт 15: 0.322; 18-00 час Q МВар 16: 0.19
| ОЛ-148 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.35; 18-00 час U кВ 17: 118
75 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 280 | 2.78 | 1.17 | 6.3 | 470 | 4.74 | 1.42 | 6.3 | 465 | 4.65 | 1.33 | 6.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 290 | 2.94 | 1.16 | 6.4 | 535 | 5.34 | 1.44 | 6.4 | 570 | 5.72 | 1.38 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.72; 4-00 час Q МВар 8: 2.33; 10-00 час P МВт 11: 10.08; 10-00 час Q МВар 12: 2.86; 18-00 час P МВт 15: 10.37; 18-00 час Q МВар 16: 2.71
| ОЛ-105 |  |  |  |  | 20 | -2.8 |  | 117 | 30 | -4.8 |  | 117 | 30 | -4.7 |  | 117
| ОЛ-106 |  |  |  |  | 20 | -3 |  | 117 | 35 | -5.35 |  | 117 | 35 | -5.75 |  | 117
78 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 200 | 2.05 | 0.74 | 6.3 | 285 | 2.87 | 1.03 | 6.3 | 340 | 3.45 | 0.93 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 6.5 |  | 0 |  | 6.5 |  | 0 |  | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.05; 4-00 час Q МВар 8: 0.74; 10-00 час P МВт 11: 2.87; 10-00 час Q МВар 12: 1.03; 18-00 час P МВт 15: 3.45; 18-00 час Q МВар 16: 0.93
| ОЛ-137 | [5 empty] | 2.1 | 0.74 | 118 |  | 2.9 | 1.03 | 118 |  | 3.5 | 0.93 | 118
| ОЛ-139 |  | 4: в ремонте уч. Л-216; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0
79 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.58 | 0.72 | 6.3 | 210 | 2.11 | 0.92 | 6.3 | 195 | 1.94 | 1.48 | 6.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 65 | 0.65 | 0.25 | 6.5 | 75 | 0.76 | 0.26 | 6.5 | 75 | 0.74 | 0.29 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.23; 4-00 час Q МВар 8: 0.97; 10-00 час P МВт 11: 2.87; 10-00 час Q МВар 12: 1.18; 18-00 час P МВт 15: 2.68; 18-00 час Q МВар 16: 1.77
| Л-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.65; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.8; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.75; 18-00 час U кВ 17: 118
| Л-137 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.6; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -2.15; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -1.95; 18-00 час U кВ 17: 118
80 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 280 | 2.81 | 0.53 | 6.2 | 370 | 3.72 | 0.6 | 6.1 | 380 | 3.79 | 0.82 | 6.2
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 330 | 3.31 | 0.91 | 6.3 | 460 | 4.61 | 1.1 | 6.2 | 520 | 5.21 | 0.89 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.12; 4-00 час Q МВар 8: 1.44; 10-00 час P МВт 11: 8.33; 10-00 час Q МВар 12: 1.7; 18-00 час P МВт 15: 9; 18-00 час Q МВар 16: 1.71
| Л-70 |  |  |  |  | 20 | -3.35 |  | 118 | 25 | -4.65 |  | 118 | 30 | -5.25 |  | 118
| Л-129 |  |  |  |  | 15 | -2.82 |  | 118 | 20 | -3.75 |  | 118 | 20 | -3.8 |  | 118
83 | Т-1 | 3.5 | 3: 150; 4: 1.5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.3 |  | 10.4 | 15 | 0.3 |  | 10.4 | 15 | 0.3 |  | 10.4
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 160; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 160; 18-00 час P МВт 15: -0.3; 18-00 час U кВ 17: 160
87 | Л-215 |  |  |  |  | 27 | 6 | 2.4 | 161 | 27 | 6 | 2.4 | 160 | 27 | 6 | 2.4 | 160
| Л-216 |  |  |  |  | 65 | 14.4 | 7.2 | 161 | 59 | 13 | 10.8 | 160 | 65 | 14.4 | 14.4 | 160
| Л-168 |  |  |  |  | 194 | 43 | 18 | 161 | 194 | 43.2 | 18 | 160 | 146 | 32.4 | 14.4 | 160
| Л-169 |  |  |  |  | 36 | 8 | 3.2 | 161 | 55 | 12.3 | 3.6 | 160 | 52 | 11.5 | 0 | 160
| Л-213 |  |  |  | в ремонте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-214 |  |  |  |  | 80 | 18 | 18 | 161 | 81 | 18 | 10.8 | 160 | 80 | 18 | 7.2 | 160
| Л-205 |  |  |  |  | 72 | 16 | 6.5 | 161 | 100 | 22 | 8.8 | 160 | 52 | 11.5 | 4.6 | 160
| Л-206 |  |  |  |  | 58 | 13 | 5 | 161 | 76 | 17 | 6.8 | 160 | 45 | 10 | 4 | 160
| Л-155 |  |  |  |  | 40 | 9 | 3.6 | 161 | 9 | 2 | 0.8 | 160 | 32 | 7 | 2.8 | 160
| Л-156 |  |  |  |  | 36 | 8 | 3.2 | 161 | 9 | 2 | 0.8 | 160 | 27 | 6 | 2.4 | 160
| Л-201 |  |  |  | в ремонте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-203 (В-1) |  |  |  |  | 176 | -39 | 15.6 | 161 | 190 | -42.3 | 17 | 160 | 162 | -36 | 14.4 | 160
| Л-203 (В-2) |  |  |  |  | 430 | -96 | 38 | 161 | 420 | -93.3 | 37 | 160 | 364 | -80.8 | 32.3 | 160
88 | Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 10.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 |  | 10.1 | 5 | 0.1 |  | 10 | 5 | 0.1 |  | 10
| Л-157 |  |  |  |  | 10 | -2.9 | -8.6 | 160 | 20 | 5.8 | -11.9 | 159 | 5 | -1.1 | -6.5 | 160
| Л-180 |  |  |  |  | 250 | -64.1 | -3.6 | 160 | 300 | -78.1 | -0.7 | 159 | 200 | -50.7 | -3.6 | 160
| Л-188 |  |  |  |  | 260 | 66.3 | 12.6 | 160 | 280 | 71.6 | 12.24 | 159 | 200 | 51.8 | 10.1 | 160
91 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: 7.37; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.02 |  | 10 | 1 | 0.02 |  | 10 | 1 | 0.02 |  | 10
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.65; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.8; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.75; 18-00 час U кВ 17: 115
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.6; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.75; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: 0.7; 18-00 час U кВ 17: 115
92 | Т-1 | 2.5 | 3: 110
|  |  | 10 |  |  |  | 0.01 |  | 10 |  | 0.02 |  | 10 |  | 0.02 |  | 10
93 | Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.58 | 0.05 | 10.2 | 40 | 0.71 | 0.07 | 10.2 | 40 | 0.69 | 0.06 | 10.2
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.6; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.73; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.7; 18-00 час U кВ 17: 115
94 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.069 | 0.034 | 10.8 | 5 | 0.077 | 0.041 | 10.8 | 5 | 0.074 | 0.036 | 10.8
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.32 | 0.052 | 10.2 | 25 | 0.41 | 0.065 | 10.2 | 25 | 0.42 | 0.053 | 10.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.389; 4-00 час Q МВар 8: 0.086; 10-00 час P МВт 11: 0.487; 10-00 час Q МВар 12: 0.106; 18-00 час P МВт 15: 0.494; 18-00 час Q МВар 16: 0.089
| ОЛ-113 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.35; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.45; 18-00 час U кВ 17: 115
| ОЛ-141 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 115
95 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 70 | 1.15 | 0.32 | 10.7 | 80 | 1.35 | 0.33 | 10.7 | 90 | 1.49 | 0.34 | 10.7
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 80 | 1.31 | 0.18 | 10.7 | 120 | 1.91 | 0.29 | 10.7 | 120 | 2.01 | 0.32 | 10.7
| ∑Т 10КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.46; 4-00 час Q МВар 8: 0.5; 10-00 час P МВт 11: 3.26; 10-00 час Q МВар 12: 0.62; 18-00 час P МВт 15: 3.5; 18-00 час Q МВар 16: 0.66
| Т-3 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10
| Т-4 | 4 | 35 | 3 | VII |  | 0.1 |  | 35 |  | 0.1 |  | 35 |  | 0.1 |  | 35
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.006 | 0 | 10 | 5 | 0.006 | 0 | 10 | 5 | 0.006 | 0 | 10
| ∑Т 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-217 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.6; 10-00 час P МВт 11: -3.4; 18-00 час P МВт 15: -3.6
| ЛК-70 | 3 | 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 36.5
96 | Т-1 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 | 0.12 | 10.1 | 20 | 0.36 | 0.18 | 10.1 | 10 | 0.2 | 0.06 | 10.1
| Т-2 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 120 | 1.98 | 0.48 | 10.1 | 130 | 2.16 | 0.78 | 10.1 | 160 | 2.7 | 0.42 | 10.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.28; 4-00 час Q МВар 8: 0.6; 10-00 час P МВт 11: 2.52; 10-00 час Q МВар 12: 0.96; 18-00 час P МВт 15: 2.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.48
| Л-72 |  |  |  |  | 10 | -2 |  | 118 | 10 | -2.2 |  | 118 | 15 | -2.75 |  | 118
| Л-73 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.35; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 118
106 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 250 | 4.09 | 0.16 | 10 | 15 | 0.23 | 0.11 | 10 | 15 | 0.26 | 0.11 | 10
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 120 | 2.15 | 0.07 | 10 | 15 | 0.19 | 0.07 | 10 | 15 | 0.19 | 0.06 | 10
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.24; 4-00 час Q МВар 8: 0.23; 10-00 час P МВт 11: 0.42; 10-00 час Q МВар 12: 0.18; 18-00 час P МВт 15: 0.45; 18-00 час Q МВар 16: 0.17
| ОЛ-111 |  | 4-00 час I A 6: 25; 4-00 час P МВт 7: 4.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: 0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: 0.3; 18-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-112 |  | 4-00 час I A 6: 15; 4-00 час P МВт 7: 2.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: 0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: 0.2; 18-00 час U кВ 17: 118
110 | Т-1 | 3.2 | 3: 165
|  |  | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ОЛ-157 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0
112 | Т-1 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 35 | 0.6 | 0.3 | 10.6 | 55 | 0.9 | 0.3 | 10.6
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 35 | 0.5 | 0.3 | 10.6 | 35 | 0.5 | 0.3 | 10.6 | 60 | 1 | 0.3 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.8; 4-00 час Q МВар 8: 0.6; 10-00 час P МВт 11: 1.1; 10-00 час Q МВар 12: 0.6; 18-00 час P МВт 15: 1.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.6
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -0.9; 18-00 час U кВ 17: 161
| ОЛ-156 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.6; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -1.2; 18-00 час U кВ 17: 161
203А | Т-1 | 6.3 | 3: 115; 4: 2.5; 5: I
|  |  | 6.6 |  |  | 3 | 0.03 |  | 6.5 | 3 | 0.03 |  | 6.5 | 3 | 0.03 |  | 6.5
| ОЛ-114 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.03; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.03; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -0.03; 18-00 час U кВ 17: 117
331 | Т-1 | 2.5 | 3: 35; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.04 | 0.06 | 6.2 | 5 | 0.03 | 0.03 | 6.2 | 5 | 0.03 | 0.04 | 6.2
| М-61 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.04; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.03; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.03; 18-00 час U кВ 17: 36.5
360 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 1.5; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 190 | 3.17 | 1.19 | 10.3 | 350 | 5.86 | 1.63 | 10.3 | 420 | 6.98 | 1.64 | 10.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.5; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 190 | 3.2 | 1.08 | 10.4 | 350 | 6.05 | 1.43 | 10.4 | 420 | 6.94 | 1.48 | 10.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.37; 4-00 час Q МВар 8: 2.27; 10-00 час P МВт 11: 11.91; 10-00 час Q МВар 12: 3.06; 18-00 час P МВт 15: 13.92; 18-00 час Q МВар 16: 3.12
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 20 | -3.2 |  | 117 | 35 | -5.9 |  | 117 | 40 | -7 |  | 117
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 20 | -3.2 |  | 117 | 35 | -6 |  | 117 | 40 | -7 |  | 117
361 | Т-1 | 4 | 3: 35; 4: 9; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 55 | 0.96 | 0.23 | 10.5 | 80 | 1.27 | 0.29 | 10.5 | 70 | 1.11 | 0.22 | 10.5
| Т-2 | 4 | 3: 35; 4: 6; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 80 | 1.29 | 0.34 | 10.5 | 100 | 1.81 | 0.38 | 10.5 | 90 | 1.64 | 0.33 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.25; 4-00 час Q МВар 8: 0.57; 10-00 час P МВт 11: 3.08; 10-00 час Q МВар 12: 0.67; 18-00 час P МВт 15: 2.75; 18-00 час Q МВар 16: 0.55
| М-71 | 1 |  |  |  | 20 | -1 |  | 36.5 | 25 | -1.3 |  | 36.5 | 20 | -1.15 |  | 36.5
| М-72 | 2 |  |  |  | 25 | -1.3 |  | 36.5 | 35 | -1.8 |  | 36.5 | 30 | -1.65 |  | 36.5
368 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 20 | 0.2 |  | 6.6 | 30 | 0.3 |  | 6.6 | 30 | 0.3 |  | 6.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 80 | 0.8 |  | 6.5 | 90 | 0.9 |  | 6.5 | 80 | 0.8 |  | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 1.2; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 1.1; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-50 | 2 |  |  |  | 15 | -0.95 |  | 37 | 18 | -0.87 |  | 37 | 17 | -0.87 |  | 37
| ЛК-51 | 1 |  |  |  | 11 | -0.5 |  | 37 | 10 | -0.62 |  | 37 | 10 | -0.53 |  | 37
370 | Т-1 | 25 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 340 | 5.7 | 2.2 | 10.2 | 638 | 10.6 | 4 | 10.2 | 648 | 10.8 | 4 | 10.1
| Т-2 | 25 | 3: 35; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 330 | 5.5 | 2 | 10.6 | 625 | 10.4 | 4.2 | 10.4 | 600 | 10 | 4 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 11.2; 4-00 час Q МВар 8: 4.2; 10-00 час P МВт 11: 21; 10-00 час Q МВар 12: 8.2; 18-00 час P МВт 15: 20.8; 18-00 час Q МВар 16: 8
| ЛК-53 | 1 |  |  |  | 110 | -5.8 | 2 | 36.5 | 210 | -10.7 | 4.3 | 36.5 | 218 | -10.9 | 4.3 | 36.5
| ЛК-54 | 2 |  |  |  | 110 | -5.6 | 2 | 36.5 | 210 | -10.5 | 4.2 | 36.5 | 200 | -10.1 | 4 | 36.5
412 | Т-1 | 10 | 3: 36.75; 4: 4.5; 5: III
|  |  | 10.5 |  |  | 10 | 0.2 |  | 10.4 | 10 | 0.2 |  | 10.4 | 10 | 0.2 |  | 10.4
| Т-2 | 10 | 3: 36.75; 4: 4.5; 5: III
|  |  | 10.5 |  |  | 15 | 0.3 |  | 10.4 | 15 | 0.3 |  | 10.4 | 15 | 0.3 |  | 10.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.5; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.5; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.5; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 36.5
| ЛК-72 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.3; 18-00 час U кВ 17: 36.5
415 | Т-1 | 2.5 | 3: 35; 4: 5; 5: I
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.05 |  | 10.5 |  | 0.05 |  | 10.5 |  | 0.05 |  | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35; 4: 5; 5: I
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.05 |  | 10.5 |  | 0.05 |  | 10.5 |  | 0.05 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-70 | 1+2 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 36.5
301 | Т-1 | 16 | 35 | -2.5 | IV | 63 | 3.84 | 1.28 | 36.6 | 114 | 7.02 | 1.8 | 35 | 103 | 6.53 | 1.51 | 35
|  |  | 6 |  |  | 384 | 3.84 | 1.28 | 6.2 | 702 | 7.02 | 1.8 | 6 | 653 | 6.53 | 1.51 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | X | 76 | 4.69 | 1.31 | 36.9 | 117 | 7.18 | 1.88 | 35.7 | 118 | 7.25 | 1.77 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 470 | 4.69 | 1.31 | 6.3 | 718 | 7.18 | 1.88 | 6.1 | 725 | 7.25 | 1.77 | 6
| Т-3 | 10 | 35 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8.53; 4-00 час Q МВар 8: 2.59; 10-00 час P МВт 11: 14.2; 10-00 час Q МВар 12: 3.68; 18-00 час P МВт 15: 13.78; 18-00 час Q МВар 16: 3.28
| М-21 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-31 | 1 |  |  |  | 63 | 3.84 | 1.28 | 36.6 | 114 | 7.02 | 1.8 | 35 | 103 | 6.53 | 1.51 | 35
| М-22 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-30 | 2 |  |  |  | 76 | 4.69 | 1.31 | 36.9 | 117 | 7.18 | 1.88 | 35.7 | 118 | 7.25 | 1.77 | 35.8
302 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 60 | 3.69 | 0.7 | 36.5 | 94 | 5.75 | 0.99 | 36.3 | 89 | 5.48 | 1 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 370 | 3.69 | 0.7 | 6.1 | 575 | 5.75 | 0.99 | 5.9 | 548 | 5.48 | 1 | 5.9
| Т-2 | 16 | 35 | +3 | VII | 34 | 2.1 | 0.7 | 36.2 | 70 | 4.31 | 1.05 | 36 | 73 | 4.49 | 0.98 | 36
|  |  | 6 |  |  | 210 | 2.1 | 0.7 | 6.2 | 430 | 4.31 | 1.05 | 6.1 | 450 | 4.49 | 0.98 | 6.06
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.79; 4-00 час Q МВар 8: 1.4; 10-00 час P МВт 11: 10.06; 10-00 час Q МВар 12: 2.04; 18-00 час P МВт 15: 9.97; 18-00 час Q МВар 16: 1.98
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 60 | 3.69 | 0.7 | 36.5 | 94 | 5.75 | 0.99 | 36.3 | 89 | 5.48 | 1 | 36.3
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 34 | 2.1 | 0.7 | 36.2 | 70 | 4.31 | 1.05 | 36 | 73 | 4.49 | 0.98 | 36
303 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 18 | 1.15 | 0.29 | 37 | 18 | 1.15 | 0.28 | 36.5 | 19 | 1.17 | 0.28 | 37
|  |  | 6 |  |  | 115 | 1.15 | 0.29 | 6.1 | 115 | 1.15 | 0.28 | 6.1 | 117 | 1.17 | 0.28 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.15; 4-00 час Q МВар 8: 0.29; 10-00 час P МВт 11: 1.15; 10-00 час Q МВар 12: 0.28; 18-00 час P МВт 15: 1.17; 18-00 час Q МВар 16: 0.28
| М-23 | 1 |  |  |  | 18 | 1.15 | 0.29 | 37 | 18 | 1.15 | 0.28 | 36.5 | 19 | 1.17 | 0.28 | 37
| М-35 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4
304 | Т-1 | 1.8 | 35 | +5 | I | 7 | 0.45 | 0.19 | 38 | 9 | 0.56 | 0.2 | 38 | 8 | 0.53 | 0.18 | 38
|  |  | 6 |  |  | 45 | 0.45 | 0.19 | 6.2 | 56 | 0.56 | 0.2 | 6.2 | 53 | 0.53 | 0.18 | 6.2
| Т-2 | 1.8 | 35 | +5 | I | 7 | 0.43 | 0.07 | 37 | 7 | 0.47 | 0.06 | 37 | 8 | 0.5 | 0.07 | 37
|  |  | 6 |  |  | 43 | 0.43 | 0.07 | 6 | 47 | 0.47 | 0.06 | 6 | 50 | 0.5 | 0.07 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.88; 4-00 час Q МВар 8: 0.26; 10-00 час P МВт 11: 1.03; 10-00 час Q МВар 12: 0.26; 18-00 час P МВт 15: 1.03; 18-00 час Q МВар 16: 0.25
| М-24 | 2 |  |  |  | 7 | 0.43 | 0.07 | 37 | 7 | 0.47 | 0.06 | 37 | 8 | 0.5 | 0.07 | 37
| М-37 | 1 |  |  |  | 7 | 0.45 | 0.19 | 38 | 9 | 0.56 | 0.2 | 38 | 8 | 0.53 | 0.18 | 38
306 | Т-1 | 16 | 35 | 0 | XI | 67 | 4.11 | 0.66 | 36.5 | 85 | 5.25 | 0.85 | 36.3 | 87 | 5.32 | 0.81 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 411 | 4.11 | 0.66 | 6.3 | 525 | 5.25 | 0.85 | 6.1 | 532 | 5.32 | 0.81 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | XI | 103 | 6.31 | 1.79 | 36.2 | 137 | 8.37 | 2.12 | 36 | 126 | 7.73 | 1.76 | 36
|  |  | 6 |  |  | 630 | 6.31 | 1.79 | 6.2 | 837 | 8.37 | 2.12 | 6.1 | 773 | 7.73 | 1.76 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 10.42; 4-00 час Q МВар 8: 2.45; 10-00 час P МВт 11: 13.62; 10-00 час Q МВар 12: 2.97; 18-00 час P МВт 15: 13.05; 18-00 час Q МВар 16: 2.57
| М-19 | 1 |  |  |  | 67 | 4.11 | 0.66 | 36.5 | 85 | 5.25 | 0.85 | 36.3 | 87 | 5.32 | 0.81 | 36.3
| М-17 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 36.3
| М-7 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 36.3
| М-8 | 2 |  |  |  | 57 | 3.51 | 1.44 | 36.2 | 75 | 4.61 | 2.41 | 36 | 60 | 3.67 | 1.4 | 36
| М-18 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-20 | 2 |  |  |  | 160 | 9.82 | 3.23 | 36.2 | 212 | 12.98 | 4.53 | 36 | 186 | 11.4 | 3.16 | 36
307 | Т-1 | 5.6 | 35 | +5 | I | 24 | 1.48 | 0.5 | 38 | 19 | 1.191 | 0.5 | 38 | 31 | 1.94 | 0.5 | 38
|  |  | 6 |  |  | 148 | 1.48 | 0.5 | 6.2 | 191 | 1.91 | 0.5 | 6.2 | 194 | 1.94 | 0.5 | 6.2
| Т-2 | 5.6 | 35 | +5 | I | 18 | 1.15 | 0.3 | 37 | 20 | 1.25 | 0.31 | 36.5 | 19 | 1.18 | 0.29 | 37
|  |  | 6 |  |  | 115 | 1.15 | 0.3 | 6.1 | 125 | 1.25 | 0.31 | 6.1 | 118 | 1.18 | 0.29 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.63; 4-00 час Q МВар 8: 0.8; 10-00 час P МВт 11: 3.16; 10-00 час Q МВар 12: 0.81; 18-00 час P МВт 15: 3.12; 18-00 час Q МВар 16: 0.79
| М-37 | 1 |  |  |  | 24 | 1.48 | 0.5 | 38 | 19 | 1.191 | 0.5 | 38 | 31 | 1.94 | 0.5 | 38
| М-88 | 2 |  |  |  | 18 | 1.15 | 0.3 | 37 | 20 | 1.25 | 0.31 | 36.5 | 19 | 1.18 | 0.29 | 37
309 | Т-1 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| Т-2 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| М-62 | 2 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 37 | 1 | 0.02 | 0 | 37 | 1 | 0.02 | 0 | 37
| М-46 | 2 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 37 | 1 | 0.02 | 0 | 37 | 1 | 0.02 | 0 | 37
| М-47 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
314 | Т-1 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 38 | 2.33 | 0.93 | 36.6 | 45 | 2.79 | 0.92 | 36 | 46 | 2.85 | 0.94 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 237.1 | 2.33 | 0.93 | 6.1 | 284 | 2.79 | 0.92 | 6.1 | 290.1 | 2.85 | 0.94 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 15 | 0.96 | 0.33 | 36.6 | 17 | 1.09 | 0.31 | 36 | 18 | 1.13 | 0.31 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 94 | 0.96 | 0.33 | 6.3 | 105 | 1.09 | 0.31 | 6.4 | 109 | 1.13 | 0.31 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.29; 4-00 час Q МВар 8: 1.26; 10-00 час P МВт 11: 3.88; 10-00 час Q МВар 12: 1.23; 18-00 час P МВт 15: 3.98; 18-00 час Q МВар 16: 1.25
| М-105 | 1 |  |  |  | 41 | 2.5 | 0.95 | 36.6 | 288 | 3 | 0.96 | 36 | 294 | 3.09 | 0.97 | 36.2
| М-53 | 1 |  |  |  | 3 | 0.17 | 0.02 | 36.6 | 4 | 0.21 | 0.04 | 36 | 4 | 0.24 | 0.03 | 36.2
| М-52 | 2 |  |  |  | 20 | 1.2 | 0.39 | 36.6 | 21 | 1.22 | 0.35 | 36 | 20 | 1.2 | 0.35 | 36.1
| М-106 | 2 |  |  |  | 35 | 2.16 | 0.72 | 36.6 | 38 | 2.31 | 0.66 | 36 | 38 | 2.33 | 0.66 | 36.1
316 | Т-1 | 6.3 | 35 | +2,5 | II | 46.7 | 2.86 | 0.77 | 35.9 | 49.6 | 3.04 | 0.83 | 34.7 | 48.1 | 2.95 | 0.8 | 34.7
|  |  | 6 |  |  | 286 | 2.86 | 0.77 | 6.1 | 304 | 3.04 | 0.83 | 6.1 | 295 | 2.95 | 0.8 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 19 | 1.2 | 0.35 | 37 | 21 | 1.32 | 0.34 | 37 | 22 | 1.37 | 0.35 | 37
|  |  | 6 |  |  | 120 | 1.2 | 0.35 | 6.1 | 132 | 1.32 | 0.34 | 6.1 | 137 | 1.37 | 0.35 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.06; 4-00 час Q МВар 8: 1.12; 10-00 час P МВт 11: 4.36; 10-00 час Q МВар 12: 1.17; 18-00 час P МВт 15: 4.32; 18-00 час Q МВар 16: 1.15
| М-41 | 1 |  |  |  | 46.7 | 2.86 | 0.77 | 35.9 | 49.6 | 3.04 | 0.83 | 34.7 | 48.1 | 2.95 | 0.8 | 34.7
| М-42 | 2 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.35 | 37 | 21 | 1.32 | 0.34 | 37 | 22 | 1.37 | 0.35 | 37
317 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 2 | 0.11 | 0.06 | 37 | 3 | 0.17 | 0.07 | 37 | 3 | 0.16 | 0.06 | 37
|  |  | 6 |  |  | 11 | 0.11 | 0.06 | 6.3 | 17 | 0.17 | 0.07 | 6.2 | 16 | 0.16 | 0.06 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 3 | 0.22 | 0.14 | 38 | 5 | 0.32 | 0.2 | 38 | 3 | 0.22 | 0.13 | 38
|  |  | 6 |  |  | 22 | 0.22 | 0.14 | 6 | 32 | 0.32 | 0.2 | 6.1 | 22 | 0.22 | 0.13 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.33; 4-00 час Q МВар 8: 0.2; 10-00 час P МВт 11: 0.49; 10-00 час Q МВар 12: 0.27; 18-00 час P МВт 15: 0.38; 18-00 час Q МВар 16: 0.19
| М-43 | 1 |  |  |  | 2 | 0.12 | 0.09 | 37 | 3 | 0.18 | 0.09 | 37 | 3 | 0.17 | 0.08 | 37
| М-40 | 2 |  |  |  | 3 | 0.22 | 0.14 | 38 | 5 | 0.32 | 0.2 | 38 | 3 | 0.22 | 0.13 | 38
| М-102 | 2 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0.03 | 37.5
318 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 10 | 0.61 | 0.16 | 36.6 | 11 | 0.7 | 0.18 | 36 | 12 | 0.74 | 0.18 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 62.1 | 0.61 | 0.16 | 6.1 | 71.2 | 0.7 | 0.18 | 6.1 | 75.3 | 0.74 | 0.18 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 16 | 1.01 | 0.31 | 36.6 | 19 | 1.2 | 0.38 | 36 | 18 | 1.15 | 0.29 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 102.8 | 1.01 | 0.31 | 6.1 | 122.1 | 1.2 | 0.38 | 6.1 | 117 | 1.15 | 0.29 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.62; 4-00 час Q МВар 8: 0.47; 10-00 час P МВт 11: 1.9; 10-00 час Q МВар 12: 0.56; 18-00 час P МВт 15: 1.89; 18-00 час Q МВар 16: 0.47
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 10 | 0.61 | 0.16 | 36.6 | 11 | 0.7 | 0.18 | 36 | 12 | 0.74 | 0.18 | 36.2
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 16 | 1.01 | 0.31 | 36.6 | 19 | 1.2 | 0.38 | 36 | 18 | 1.15 | 0.29 | 36.1
320 | Т-1 | 10 | 35 | +5 | I | 13 | 0.82 | 0.11 | 37 | 17 | 1.05 | 0.11 | 37 | 19 | 1.21 | 0.12 | 37
|  |  | 6 |  |  | 82 | 0.82 | 0.11 | 6.1 | 105 | 1.05 | 0.11 | 6.1 | 121 | 1.21 | 0.12 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | +5 | I | 37 | 2.25 | 0.28 | 36.5 | 47 | 2.89 | 0.34 | 36.5 | 52 | 3.17 | 0.36 | 37
|  |  | 6 |  |  | 225 | 2.25 | 0.28 | 6.1 | 289 | 2.89 | 0.34 | 6.1 | 317 | 3.17 | 0.36 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.07; 4-00 час Q МВар 8: 0.39; 10-00 час P МВт 11: 3.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.45; 18-00 час P МВт 15: 4.38; 18-00 час Q МВар 16: 0.48
| М-26 | 2 |  |  |  | 37 | 2.25 | 0.28 | 36.5 | 47 | 2.89 | 0.34 | 36.5 | 52 | 3.17 | 0.36 | 37
| М-27 | 1 |  |  |  | 13 | 0.82 | 0.11 | 37 | 17 | 1.05 | 0.11 | 37 | 19 | 1.21 | 0.12 | 37
321 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | XI | 9 | 0.54 | 0.15 | 36 | 10 | 0.61 | 0.17 | 36 | 11 | 0.66 | 0.18 | 36
|  |  | 6 |  |  | 54 | 0.54 | 0.15 | 6.1 | 61 | 0.61 | 0.17 | 6.1 | 66 | 0.66 | 0.18 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | XI | 18 | 1.11 | 0.27 | 34 | 21 | 1.28 | 0.31 | 34 | 23 | 1.39 | 0.29 | 34
|  |  | 6 |  |  | 111 | 1.11 | 0.27 | 6 | 128 | 1.28 | 0.31 | 6 | 139 | 1.39 | 0.29 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.65; 4-00 час Q МВар 8: 0.42; 10-00 час P МВт 11: 1.89; 10-00 час Q МВар 12: 0.48; 18-00 час P МВт 15: 2.05; 18-00 час Q МВар 16: 0.47
| ОМ-107 | 1 |  |  |  | 9 | 0.54 | 0.15 | 36 | 10 | 0.61 | 0.17 | 36 | 11 | 0.66 | 0.18 | 36
| ОМ-14 | 2 |  |  |  | 18 | 1.11 | 0.27 | 34 | 21 | 1.28 | 0.31 | 34 | 23 | 1.39 | 0.29 | 34
322 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 23 | 1.42 | 0.52 | 35 | 35 | 2.15 | 0.68 | 35 | 33 | 2.05 | 0.62 | 35
|  |  | 6 |  |  | 142 | 1.42 | 0.52 | 6.1 | 215 | 2.15 | 0.68 | 6.1 | 205 | 2.05 | 0.62 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 15 | 0.91 | 0.22 | 37 | 17 | 1.09 | 0.27 | 37 | 18 | 1.13 | 0.28 | 37
|  |  | 6 |  |  | 91 | 0.91 | 0.22 | 6.1 | 109 | 1.09 | 0.27 | 6.1 | 113 | 1.13 | 0.28 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.33; 4-00 час Q МВар 8: 0.74; 10-00 час P МВт 11: 3.24; 10-00 час Q МВар 12: 0.95; 18-00 час P МВт 15: 3.18; 18-00 час Q МВар 16: 0.9
| М-13 | 1 |  |  |  | 23 | 1.42 | 0.52 | 35 | 35 | 2.15 | 0.68 | 35 | 33 | 2.05 | 0.62 | 35
| М-108 | 2 |  |  |  | 15 | 0.91 | 0.22 | 37 | 17 | 1.09 | 0.27 | 37 | 18 | 1.13 | 0.28 | 37
324 | Т-1 | 4 | 35 | +5 | I | 6 | 0.37 | 0.16 | 35 | 15 | 0.94 | 0.23 | 35 | 8 | 0.53 | 0.19 | 35
|  |  | 6 |  |  | 37 | 0.37 | 0.16 | 6.1 | 94 | 0.94 | 0.23 | 6.1 | 53 | 0.53 | 0.19 | 6.1
| Т-2 | 4 | 35 | +5 | I | 6 | 0.35 | 0.1 | 34 | 19 | 1.2 | 0.16 | 34 | 13 | 0.84 | 0.12 | 34
|  |  | 6 |  |  | 35 | 0.35 | 0.1 | 6.1 | 120 | 1.2 | 0.16 | 6.1 | 84 | 0.84 | 0.12 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.72; 4-00 час Q МВар 8: 0.26; 10-00 час P МВт 11: 2.14; 10-00 час Q МВар 12: 0.39; 18-00 час P МВт 15: 1.37; 18-00 час Q МВар 16: 0.31
| М-89 | 2 |  |  |  | 34 | 2.11 | 0.08 | 34 | 34 | 2.11 | 0.06 | 34 | 36 | 2.22 | 0.08 | 34
| М-4 | 2 |  |  |  | 40 | 2.46 | 0.18 | 34 | 53 | 3.31 | 0.22 | 34 | 49 | 3.06 | 0.2 | 34
| М-3 | 1 |  |  |  | 6 | 0.37 | 0.16 | 35 | 15 | 0.94 | 0.23 | 35 | 8 | 0.53 | 0.19 | 35
325 | Т-1 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 3 | 0.22 | 0.03 | 36.5 | 5 | 0.3 | 0.08 | 36.5 | 4 | 0.24 | 0.03 | 36.5
|  |  | 10 |  |  | 12 | 0.22 | 0.03 | 10.5 | 17 | 0.3 | 0.08 | 10.5 | 14 | 0.24 | 0.03 | 10.5
| Т-2 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.22; 4-00 час Q МВар 8: 0.03; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.08; 18-00 час P МВт 15: 0.24; 18-00 час Q МВар 16: 0.03
| М-54 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 37
| М-55 | 1 |  |  |  | 3 | 0.22 | 0.03 | 36.5 | 5 | 0.3 | 0.08 | 36.5 | 4 | 0.24 | 0.03 | 36.5
333 | Т-1 | 1 | 35 | 10 | I | 5 | 0.33 | 0.3 | 36.6 | 7 | 0.41 | 0.05 | 35.4 | 6 | 0.39 | 0.05 | 35.4
|  |  | 6 |  |  | 33 | 0.33 | 0.03 | 6.1 | 41 | 0.41 | 0.05 | 6.1 | 39 | 0.39 | 0.05 | 6.1
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 5 | 0.33 | 0.3 | 36.6 | 7 | 0.41 | 0.05 | 35.4 | 6 | 0.39 | 0.05 | 35.4
334 | Т-1 | 0.1 | 3: 35; 4: -2,5; 5: II
|  |  | 0.4 |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д
| ОМ-43 | 1
335 | Т-1 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 52 | 3.17 | 1.03 | 36.5 | 90 | 5.55 | 1.24 | 36.3 | 101 | 6.23 | 1.3 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 3.17 | 3.17 | 1.03 | 6.4 | 555 | 5.55 | 1.24 | 6.1 | 623 | 6.23 | 1.3 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 60 | 3.67 | 1.33 | 36.2 | 100 | 6.11 | 1.58 | 36 | 109 | 6.67 | 1.6 | 36
|  |  | 6 |  |  | 367 | 3.67 | 1.33 | 6.3 | 611 | 6.11 | 1.58 | 6 | 667 | 6.67 | 1.6 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.84; 4-00 час Q МВар 8: 2.36; 10-00 час P МВт 11: 11.66; 10-00 час Q МВар 12: 2.82; 18-00 час P МВт 15: 12.9; 18-00 час Q МВар 16: 2.9
| М-38 | 2 |  |  |  | 60 | 3.67 | 1.33 | 36.2 | 100 | 6.11 | 1.58 | 36 | 109 | 6.67 | 1.6 | 36
| М-39 | 1 |  |  |  | 52 | 3.17 | 1.03 | 36.5 | 90 | 5.55 | 1.24 | 36.3 | 101 | 6.23 | 1.3 | 36.3
338 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 63 | 3.78 | 0.89 | 37 | 99 | 5.8 | 1.19 | 36.2 | 105 | 6.06 | 1.64 | 36
|  |  | 6 |  |  | 378 | 3.78 | 0.89 | 6.2 | 580 | 5.8 | 1.19 | 6 | 610 | 6.06 | 1.14 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 48 | 2.89 | 0.65 | 36.9 | 82 | 4.77 | 0.82 | 35.9 | 91 | 5.12 | 1.23 | 35.7
|  |  | 6 |  |  | 290 | 2.89 | 0.65 | 6.2 | 477 | 4.77 | 0.82 | 6 | 525 | 5.12 | 0.91 | 5.9
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.67; 4-00 час Q МВар 8: 1.54; 10-00 час P МВт 11: 10.57; 10-00 час Q МВар 12: 2.01; 18-00 час P МВт 15: 11.18; 18-00 час Q МВар 16: 2.05
| М-28 | 2 |  |  |  | 48 | 2.89 | 0.65 | 36.9 | 82 | 4.77 | 0.82 | 35.9 | 91 | 5.12 | 1.23 | 35.7
| М-29 | 1 |  |  |  | 63 | 3.78 | 0.89 | 37 | 99 | 5.8 | 1.19 | 36.2 | 105 | 6.06 | 1.64 | 36
340 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 16 | 0.95 | 0.22 | 36 | 22 | 1.34 | 0.28 | 36.5 | 28 | 1.64 | 0.25 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 95 | 0.95 | 0.22 | 6.1 | 134 | 1.34 | 0.28 | 6.1 | 164 | 1.64 | 0.25 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 10 | 0.64 | 0.23 | 37 | 15 | 0.92 | 0.65 | 36.5 | 6 | 0.4 | 0.25 | 37
|  |  | 6 |  |  | 64 | 0.64 | 0.23 | 6.2 | 92 | 0.92 | 0.65 | 6.2 | 40 | 0.4 | 0.25 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.59; 4-00 час Q МВар 8: 0.45; 10-00 час P МВт 11: 2.26; 10-00 час Q МВар 12: 0.93; 18-00 час P МВт 15: 2.04; 18-00 час Q МВар 16: 0.5
| М-15 | 1 |  |  |  | 16 | 0.95 | 0.22 | 36 | 22 | 1.34 | 0.28 | 36.5 | 28 | 1.64 | 0.25 | 36.5
| ОМ-34 | 2 |  |  |  | 10 | 0.64 | 0.23 | 37 | 15 | 0.92 | 0.65 | 36.5 | 6 | 0.4 | 0.25 | 37
341 | Т-1 | 16 | 35 | +6 | V | 65 | 3.99 | 1.39 | 38 | 109 | 6.69 | 1.72 | 37.5 | 110 | 6.78 | 1.64 | 37.2
|  |  | 6 |  |  | 400 | 3.99 | 1.39 | 5.9 | 670 | 6.69 | 1.72 | 5.9 | 678 | 6.78 | 1.64 | 5.9
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | III | 46 | 2.81 | 0.77 | 38 | 98 | 6 | 1.33 | 38 | 92 | 5.65 | 1.23 | 38
|  |  | 6 |  |  | 281 | 2.81 | 0.77 | 6.2 | 600 | 6 | 1.33 | 6.2 | 565 | 5.65 | 1.23 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.8; 4-00 час Q МВар 8: 2.16; 10-00 час P МВт 11: 12.69; 10-00 час Q МВар 12: 3.05; 18-00 час P МВт 15: 12.43; 18-00 час Q МВар 16: 2.87
| ОМ-5 | 1 |  |  |  | 65 | 3.99 | 1.39 | 38 | 109 | 6.69 | 1.72 | 37.5 | 110 | 6.78 | 1.64 | 37.2
| ОМ-6 | 2 |  |  |  | 46 | 2.81 | 0.77 | 38 | 98 | 6 | 1.33 | 38 | 92 | 5.65 | 1.23 | 38
342 | Т-1 | 2.5 | 35 | +9 | I | 14 | 0.85 | 0 | 37.5 | 16 | 1.01 | 0.06 | 37.5 | 14 | 0.86 | 0.02 | 37.5
|  |  | 10 |  |  | 48 | 0.85 | 0 | 10.5 | 57 | 1.01 | 0.06 | 10.5 | 49 | 0.86 | 0.02 | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 35 | +7,5 | II | 5 | 0.3 | 0 | 36 | 6 | 0.38 | 0.03 | 36 | 5 | 0.33 | 0.01 | 36
|  |  | 10 |  |  | 17 | 0.3 | 0 | 10.5 | 21 | 0.38 | 0.03 | 10.5 | 19 | 0.33 | 0.01 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.15; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 1.39; 10-00 час Q МВар 12: 0.09; 18-00 час P МВт 15: 1.19; 18-00 час Q МВар 16: 0.03
| Т-3 | 4 | 35 | 0 | III | 14 | 0.85 | 0.55 | 37.5 | 14 | 0.85 | 0.52 | 37.5 | 14 | 0.85 | 0.53 | 37.5
|  |  | 10 |  |  | 48 | 0.85 | 0.55 | 10.5 | 48 | 0.85 | 0.52 | 10.5 | 48 | 0.85 | 0.53 | 10.5
| Т-4 | 4 | 35 | 7,5 | IV | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.85; 4-00 час Q МВар 8: 0.55; 10-00 час P МВт 11: 0.85; 10-00 час Q МВар 12: 0.52; 18-00 час P МВт 15: 0.85; 18-00 час Q МВар 16: 0.53
| М-10 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0 | 36 | 6 | 0.38 | 0.03 | 36 | 5 | 0.33 | 0.01 | 36
| М-11 | 1 |  |  |  | 14 | 0.85 | 0 | 37.5 | 16 | 1.01 | 0.06 | 37.5 | 14 | 0.86 | 0.02 | 37.5
| ОМ-10 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| ОМ-11 | 3 |  |  |  | 14 | 0.85 | 0.55 | 37.5 | 14 | 0.85 | 0.52 | 37.5 | 14 | 0.85 | 0.53 | 37.5
346 | Т-1 | 10 | 35 | -5 | V | 1 | 0.1 | 0.07 | 36 | 2 | 0.13 | 0.08 | 36.5 | 2 | 0.14 | 0.08 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.1 | 0.07 | 6.1 | 13 | 0.13 | 0.08 | 6.1 | 14 | 0.14 | 0.08 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | -5 | V | 5 | 0.29 | 0.04 | 36 | 5 | 0.35 | 0.05 | 36.5 | 6 | 0.38 | 0.06 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 29 | 0.29 | 0.04 | 6.1 | 35 | 0.35 | 0.05 | 6.1 | 38 | 0.38 | 0.06 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.39; 4-00 час Q МВар 8: 0.11; 10-00 час P МВт 11: 0.48; 10-00 час Q МВар 12: 0.13; 18-00 час P МВт 15: 0.52; 18-00 час Q МВар 16: 0.14
| М-15 | 1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.07 | 36 | 2 | 0.13 | 0.08 | 36.5 | 2 | 0.14 | 0.08 | 36.5
| М-16 | 2 |  |  |  | 5 | 0.29 | 0.04 | 36 | 5 | 0.35 | 0.05 | 36.5 | 6 | 0.38 | 0.06 | 36.5
372 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| Т-2 | 6.3 | 35 | +6 | III | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.01; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.01; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
373 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 5 | 0.32 | 0.12 | 37 | 3 | 0.21 | 0.08 | 36.2 | 4 | 0.25 | 0.09 | 36
|  |  | 10 |  |  | 18 | 0.32 | 0.12 | 11 | 12 | 0.21 | 0.08 | 11 | 14 | 0.25 | 0.09 | 11
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 36 | 2.21 | 0.87 | 36.9 | 36 | 2.21 | 0.87 | 35.9 | 34 | 2.12 | 0.84 | 35.7
|  |  | 10 |  |  | 125 | 2.21 | 0.87 | 11 | 125 | 2.21 | 0.87 | 11 | 120 | 2.12 | 0.84 | 11
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.53; 4-00 час Q МВар 8: 0.99; 10-00 час P МВт 11: 2.42; 10-00 час Q МВар 12: 0.95; 18-00 час P МВт 15: 2.37; 18-00 час Q МВар 16: 0.93
| ОМ-1 | 1 |  |  |  | 5 | 0.32 | 0.12 | 37 | 3 | 0.21 | 0.08 | 36.2 | 4 | 0.25 | 0.09 | 36
| ОМ-2 | 2 |  |  |  | 36 | 2.21 | 0.87 | 36.9 | 36 | 2.21 | 0.87 | 35.9 | 34 | 2.12 | 0.84 | 35.7
385 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | IX | 3 | 0.19 | 0.02 | 37.5 | 4 | 0.29 | 0.02 | 37.5 | 5 | 0.31 | 0.02 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 19 | 0.19 | 0.02 | 6.1 | 29 | 0.29 | 0.02 | 6.2 | 31 | 0.31 | 0.02 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | IX | 28 | 1.75 | 0 | 37.5 | 16 | 1.01 | 0 | 37.5 | 31 | 1.92 | 0 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 175 | 1.75 | 0 | 6.1 | 101 | 1.01 | 0 | 6.2 | 192 | 1.92 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.94; 4-00 час Q МВар 8: 0.02; 10-00 час P МВт 11: 1.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.02; 18-00 час P МВт 15: 2.23; 18-00 час Q МВар 16: 0.02
| М-90 |  |  |  |  | 28 | 1.75 | 0 | 37.5 | 16 | 1.01 | 0 | 37.5 | 31 | 1.92 | 0 | 37.5
| М-91 |  |  |  |  | 3 | 0.19 | 0.02 | 37.5 | 4 | 0.29 | 0.02 | 37.5 | 5 | 0.31 | 0.02 | 37.5
387 | Т-1 | 10 | 35 | +1,5 | VIII | 33 | 2.0079 | 0.6795 | 37 | 60 | 3.0249 | 0.9216 | 36 | 60 | 3.4425 | 0.9063 | 36
|  |  | 6 |  |  | 200 | 2.0079 | 0.6795 | 6.1 | 310 | 3.0249 | 0.9216 | 6 | 350 | 3.4425 | 0.9063 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 24 | 1.449 | 0.5058 | 37 | 40 | 2.4327 | 0.7191 | 36 | 60 | 2.9052 | 0.7344 | 36
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.449 | 0.5058 | 6.1 | 250 | 2.4327 | 0.7191 | 6 | 300 | 2.9052 | 0.7344 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.4569; 4-00 час Q МВар 8: 1.1853; 10-00 час P МВт 11: 5.4576; 10-00 час Q МВар 12: 1.6407; 18-00 час P МВт 15: 6.3477; 18-00 час Q МВар 16: 1.6407
| М-92 | 2 |  |  |  | 24 | 1.449 | 0.5058 | 37 | 40 | 2.4327 | 0.7191 | 36 | 60 | 2.9052 | 0.7344 | 36
| М-93 | 1 |  |  |  | 33 | 2.0079 | 0.6795 | 37 | 60 | 3.0249 | 0.9216 | 36 | 60 | 3.4425 | 0.9063 | 36
388 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 6.5 | 0.4 | 0 | 36.5 | 8.5 | 0.52 | 0 | 36 | 7 | 0.44 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.4 | 0 | 6.07 | 52 | 0.52 | 0 | 5.9 | 44 | 0.44 | 0 | 5.9
| Т-2 | 16 | 35 | +1,5 | VIII | 59 | 3.6 | 0.93 | 36.4 | 63 | 3.87 | 1.08 | 36.1 | 64 | 3.92 | 0.94 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 360 | 3.6 | 0.93 | 6 | 387 | 3.87 | 1.08 | 5.9 | 392 | 3.92 | 0.94 | 5.92
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4; 4-00 час Q МВар 8: 0.93; 10-00 час P МВт 11: 4.39; 10-00 час Q МВар 12: 1.08; 18-00 час P МВт 15: 4.36; 18-00 час Q МВар 16: 0.94
| ОМ-17 | 1 |  |  |  | 6.5 | 0.4 | 0 | 36.5 | 8.5 | 0.52 | 0 | 36 | 7 | 0.44 | 0 | 36
| ОМ-18 | 2 |  |  |  | 59 | 3.6 | 0.93 | 36.4 | 63 | 3.87 | 1.08 | 36.1 | 64 | 3.92 | 0.94 | 36.2
389 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 46 | 2.81 | 1.4 | 36.5 | 54 | 3.32 | 1.19 | 36.3 | 57 | 3.49 | 1.24 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 281 | 2.81 | 1.4 | 6.1 | 332 | 3.32 | 1.19 | 6 | 350 | 3.49 | 1.24 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 27 | 1.68 | 0.61 | 36.2 | 33 | 2.05 | 0.66 | 36 | 36 | 2.24 | 0.67 | 36
|  |  | 6 |  |  | 168 | 1.68 | 0.61 | 6.1 | 205 | 2.05 | 0.66 | 5.9 | 224 | 2.24 | 0.67 | 5.9
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.49; 4-00 час Q МВар 8: 2.01; 10-00 час P МВт 11: 5.37; 10-00 час Q МВар 12: 1.85; 18-00 час P МВт 15: 5.73; 18-00 час Q МВар 16: 1.91
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 46 | 2.81 | 1.4 | 36.5 | 54 | 3.32 | 1.19 | 36.3 | 57 | 3.49 | 1.24 | 36.3
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 27 | 1.68 | 0.61 | 36.2 | 33 | 2.05 | 0.66 | 36 | 36 | 2.24 | 0.67 | 36
391 | Т-1 | 6.3 | 35 | 5 | I | 6 | 0.4 | 0.15 | 36 | 9 | 0.54 | 0.21 | 36 | 7 | 0.44 | 0.17 | 36
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.4 | 0.15 | 6.4 | 54 | 0.54 | 0.21 | 6.4 | 44 | 0.44 | 0.17 | 6.3
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 19 | 1.2 | 0.47 | 34 | 27 | 1.65 | 0.65 | 34 | 24 | 1.46 | 0.57 | 34
|  |  | 6 |  |  | 120 | 1.2 | 0.47 | 6.3 | 165 | 1.65 | 0.65 | 6.3 | 146 | 1.46 | 0.57 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.6; 4-00 час Q МВар 8: 0.62; 10-00 час P МВт 11: 2.19; 10-00 час Q МВар 12: 0.86; 18-00 час P МВт 15: 1.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.74
| М-14 | 2 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.47 | 34 | 27 | 1.65 | 0.65 | 34 | 24 | 1.46 | 0.57 | 34
| М-107 | 1 |  |  |  | 6 | 0.4 | 0.15 | 36 | 9 | 0.54 | 0.21 | 36 | 7 | 0.44 | 0.17 | 36
393 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 35 | 2.18 | 0.86 | 37 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36.2 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36
|  |  | 10 |  |  | 123 | 2.18 | 0.86 | 10.5 | 123 | 2.18 | 0.86 | 10.5 | 123 | 2.18 | 0.86 | 10.5
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 35.7
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.18; 4-00 час Q МВар 8: 0.86; 10-00 час P МВт 11: 2.18; 10-00 час Q МВар 12: 0.86; 18-00 час P МВт 15: 2.18; 18-00 час Q МВар 16: 0.86
| М-1 | 1 |  |  |  | 35 | 2.18 | 0.86 | 37 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36.2 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36
| М-2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 35.7
394 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | IV | 9 | 0.58 | 0.09 | 36.6 | 11 | 0.68 | 0.1 | 35.4 | 11 | 0.7 | 0.11 | 35.4
|  |  | 6 |  |  | 58 | 0.58 | 0.09 | 6.1 | 68 | 0.68 | 0.1 | 6.1 | 70 | 0.7 | 0.11 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | VI | 4 | 0.29 | 0.03 | 37 | 5 | 0.32 | 0.03 | 36.5 | 5 | 0.32 | 0.03 | 37
|  |  | 6 |  |  | 29 | 0.29 | 0.03 | 6.2 | 32 | 0.32 | 0.03 | 6.2 | 32 | 0.32 | 0.03 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.87; 4-00 час Q МВар 8: 0.12; 10-00 час P МВт 11: 1; 10-00 час Q МВар 12: 0.13; 18-00 час P МВт 15: 1.02; 18-00 час Q МВар 16: 0.14
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 9 | 0.58 | 0.09 | 36.6 | 11 | 0.68 | 0.1 | 35.4 | 11 | 0.7 | 0.11 | 35.4
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 4 | 0.29 | 0.03 | 37 | 5 | 0.32 | 0.03 | 36.5 | 5 | 0.32 | 0.03 | 37
395 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0.1 | 0.01 | 0 | 36.6 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0 | 6.2 | 0.5 | 0.01 | 0 | 6.2 | 0.5 | 0.01 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.01; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.01; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.01; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.2
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0 | 36.6 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36 | 0.1 | 0.01 | 0 | 36.1
400 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 51 | 3.15 | 1.54 | 35.9 | 63 | 3.85 | 1.51 | 34.7 | 65 | 4.02 | 1.53 | 34.7
|  |  | 6 |  |  | 315 | 3.15 | 1.54 | 6.2 | 385 | 3.85 | 1.51 | 6.1 | 402 | 4.02 | 1.53 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 58 | 3.53 | 1.54 | 37 | 68 | 4.16 | 1.54 | 37 | 75 | 4.6 | 1.55 | 37
|  |  | 6 |  |  | 353 | 3.53 | 1.54 | 6.1 | 416 | 4.16 | 1.54 | 6 | 460 | 4.6 | 1.55 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.68; 4-00 час Q МВар 8: 3.08; 10-00 час P МВт 11: 8.01; 10-00 час Q МВар 12: 3.05; 18-00 час P МВт 15: 8.62; 18-00 час Q МВар 16: 3.08
| М-25 | 1 |  |  |  | 51 | 3.15 | 1.54 | 35.9 | 63 | 3.85 | 1.51 | 34.7 | 65 | 4.02 | 1.53 | 34.7
| М-84 | 2 |  |  |  | 58 | 3.53 | 1.54 | 37 | 68 | 4.16 | 1.54 | 37 | 75 | 4.6 | 1.55 | 37
401 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 23 | 1.41 | 0.07 | 34 | 23 | 1.43 | 0.06 | 34 | 24 | 1.5 | 0.07 | 34
|  |  | 6 |  |  | 141 | 1.41 | 0.07 | 6 | 143 | 1.43 | 0.06 | 6 | 150 | 1.5 | 0.07 | 6
| ОМ-89 | 1 |  |  |  | 23 | 1.41 | 0.07 | 34 | 23 | 1.43 | 0.06 | 34 | 24 | 1.5 | 0.07 | 34
402 | Т-1 | 2.5 | 35 | +4,5 | V | 11 | 0.67 | 0.01 | 34 | 11 | 0.68 | 0 | 34 | 12 | 0.72 | 0.01 | 34
|  |  | 6 |  |  | 67 | 0.67 | 0.01 | 6.2 | 68 | 0.68 | 0 | 6.1 | 72 | 0.72 | 0.01 | 6.1
| М-89 | 1 |  |  |  | 11 | 0.67 | 0.01 | 34 | 11 | 0.68 | 0 | 34 | 12 | 0.72 | 0.01 | 34
406 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 40 | 2.47 | 0.11 | 35 | 54 | 3.29 | 0.14 | 35 | 48 | 2.92 | 0.14 | 35
|  |  | 6 |  |  | 247 | 2.47 | 0.11 | 6 | 329 | 3.29 | 0.14 | 6 | 292 | 2.92 | 0.14 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | II | 27 | 1.65 | 0.07 | 37 | 29 | 1.79 | 0.1 | 37 | 28 | 1.7 | 0.09 | 37
|  |  | 6 |  |  | 165 | 1.65 | 0.07 | 6 | 179 | 1.79 | 0.1 | 6 | 170 | 1.7 | 0.09 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.12; 4-00 час Q МВар 8: 0.18; 10-00 час P МВт 11: 5.08; 10-00 час Q МВар 12: 0.24; 18-00 час P МВт 15: 4.62; 18-00 час Q МВар 16: 0.23
| ОМ-13 | 1 |  |  |  | 40 | 2.47 | 0.11 | 35 | 54 | 3.29 | 0.14 | 35 | 48 | 2.92 | 0.14 | 35
| ОМ-108 | 2 |  |  |  | 27 | 1.65 | 0.07 | 37 | 29 | 1.79 | 0.1 | 37 | 28 | 1.7 | 0.09 | 37
407 | Т-1 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 2 | 0.11 | 0.02 | 35 | 2 | 0.11 | 0.01 | 35 | 2 | 0.11 | 0.01 | 35
|  |  | 6 |  |  | 11 | 0.11 | 0.02 | 6.3 | 11 | 0.11 | 0.01 | 6.2 | 11 | 0.11 | 0.01 | 6.3
| Т-2 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 1 | 0.08 | 0.02 | 34 | 1 | 0.08 | 0.02 | 34 | 1 | 0.08 | 0.02 | 34
|  |  | 6 |  |  | 8 | 0.08 | 0.02 | 6.3 | 8 | 0.08 | 0.02 | 6.3 | 8 | 0.08 | 0.02 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.19; 4-00 час Q МВар 8: 0.04; 10-00 час P МВт 11: 0.19; 10-00 час Q МВар 12: 0.03; 18-00 час P МВт 15: 0.19; 18-00 час Q МВар 16: 0.03
| ОМ-3 | 1 |  |  |  | 2 | 0.11 | 0.02 | 35 | 2 | 0.11 | 0.01 | 35 | 2 | 0.11 | 0.01 | 35
| ОМ-4 | 2 |  |  |  | 1 | 0.08 | 0.02 | 34 | 1 | 0.08 | 0.02 | 34 | 1 | 0.08 | 0.02 | 34
408 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 38 | 2.36 | 0.12 | 37 | 37 | 2.27 | 0.11 | 36.5 | 37 | 2.3 | 0.11 | 37
|  |  | 6 |  |  | 236 | 2.36 | 0.12 | 6.1 | 227 | 2.27 | 0.11 | 6.1 | 230 | 2.3 | 0.11 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 10 | 0.6 | 0.16 | 37 | 0 | 0 | 0.01 | 36.5 | 0 | 0 | 0.01 | 37
|  |  | 6 |  |  | 60 | 0.6 | 0.16 | 6.1 | 0 | 0 | 0.01 | 6.1 | 0 | 0 | 0.01 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.96; 4-00 час Q МВар 8: 0.28; 10-00 час P МВт 11: 2.27; 10-00 час Q МВар 12: 0.12; 18-00 час P МВт 15: 2.3; 18-00 час Q МВар 16: 0.12
| ОМ-23 | 1 |  |  |  | 38 | 2.36 | 0.12 | 37 | 37 | 2.27 | 0.11 | 36.5 | 37 | 2.3 | 0.11 | 37
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 10 | 0.6 | 0.16 | 37 | 0 | 0 | 0.01 | 36.5 | 0 | 0 | 0.01 | 37
409 | Т-1 | 6.3 |  |  |  | 77 | 0.77 | 0.26 | 6.2 | 91 | 0.91 | 0.3 | 6.2 | 93 | 0.93 | 0.3 | 6.3
99 | Т-5 | 15 | 4-00 час P МВт 7: н/д; 10-00 час P МВт 11: н/д; 18-00 час P МВт 15: н/д
417 | Т-1 | 10 | 35 | +3 | VIII | 15 | 0.9 | 0.01 | 37.5 | 25 | 1.56 | 0.01 | 37.5 | 26 | 1.58 | 0.01 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 90 | 0.9 | 0.01 | 6.1 | 156 | 1.56 | 0.01 | 6 | 158 | 1.58 | 0.01 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | IV | 15 | 0.91 | 0 | 36 | 14 | 0.87 | 0 | 36 | 13 | 0.82 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 91 | 0.91 | 0 | 6.1 | 87 | 0.87 | 0 | 6 | 82 | 0.82 | 0 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.81; 4-00 час Q МВар 8: 0.01; 10-00 час P МВт 11: 2.43; 10-00 час Q МВар 12: 0.01; 18-00 час P МВт 15: 2.4; 18-00 час Q МВар 16: 0.01
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 15 | 0.9 | 0.01 | 37.5 | 25 | 1.56 | 0.01 | 37.5 | 26 | 1.58 | 0.01 | 37.5
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 15 | 0.91 | 0 | 36 | 14 | 0.87 | 0 | 36 | 13 | 0.82 | 0 | 36
419 | Т-1 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 38 | 2.31 | 0.6 | 38 | 59 | 3.6 | 0.7 | 37.5 | 70 | 4.23 | 0.76 | 37.2
|  |  | 6 |  |  | 230 | 2.31 | 0.58 | 6.1 | 360 | 3.6 | 0.7 | 5.9 | 423 | 4.23 | 0.76 | 5.86
| Т-2 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 21 | 1.3 | 0.32 | 38 | 42 | 2.6 | 0.6 | 38 | 46 | 2.84 | 0.71 | 38
|  |  | 6 |  |  | 131 | 1.3 | 0.32 | 6.1 | 262 | 2.6 | 0.6 | 6 | 287 | 2.84 | 0.71 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.61; 4-00 час Q МВар 8: 0.9; 10-00 час P МВт 11: 6.2; 10-00 час Q МВар 12: 1.3; 18-00 час P МВт 15: 7.07; 18-00 час Q МВар 16: 1.47
| М-113 | 1 |  |  |  | 38 | 2.31 | 0.6 | 38 | 59 | 3.6 | 0.7 | 37.5 | 70 | 4.23 | 0.76 | 37.2
| М-114 | 2 |  |  |  | 21 | 1.3 | 0.32 | 38 | 42 | 2.6 | 0.6 | 38 | 46 | 2.84 | 0.71 | 38
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский.
Быкова ТИ,2026

## Отчет АЧР
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ, ОБОРУДОВАННЫМ
АЧР, ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
№ ПС | Присоеди-нения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 16 декабря 2015
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4час | 10час | 18 час
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.5 | 0.42 | 0.48
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 0.88 | 1.09
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.23 | 0.25
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 2.14 | 1.32 | 2
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.99 | 1.16 | 1.36
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.77 | 4.02 | 5.19
[8 empty] | Р6 | 4.91 | 4.42 | 5.19
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.12 | 0.18 | 0.17
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.32 | 0.22
[8 empty] | ∑ | 0.34 | 0.5 | 0.39
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.53 | 1.19 | 1.26
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.51 | 0.55
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.11 | 0.12
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.76 | 2.83 | 3.19
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.76 | 2.7 | 2.96
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 1.2 | 1.54
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.7 | 0.62
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.95 | 1.83 | 2.1
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.26 | 1.53
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 7.4 | 12.33 | 13.87
[8 empty] | Р6 | 10.9 | 18.7 | 21.31
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 0.78 | 1.49 | 1.54
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.44 | 0.29
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.81 | 0.88
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.76 | 0.76
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 2.04 | 2.92 | 2.63
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 2.95 | 3.94 | 3.47
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 2.89 | 4.55 | 3.61
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.29 | 1.63
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.89 | 2.66 | 2.64
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 2.49 | 2.7 | 2.64
[8 empty] | ∑ | 14.92 | 21.56 | 20.09
[8 empty] | Р6 | 24.03 | 39.17 | 39.53
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 1.44 | 1.84 | 1.82
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.51 | 0.44
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 1.19 | 1.54 | 1.33
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.85 | 1.65
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.06
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.88 | 1.73 | 1.33
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.56 | 2.36 | 2.14
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 1.01 | 1.64 | 1.89
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.17
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 1.37 | 1.26
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.41 | 1.51
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.69 | 0.44
[8 empty] | ∑ | 9.83 | 15.19 | 14.05
[8 empty] | Р6 | 11.96 | 17.72 | 16.45
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 3.67 | 6.11 | 6.67
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 3.17 | 5.55 | 6.23
[8 empty] | ∑ | 6.84 | 11.66 | 12.9
[8 empty] | Р35 | 31.05 | 45.4 | 45.3
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.78 | 1.55 | 1.35
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.2 | 0.16
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.76 | 0.73
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.44 | 0.45
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.07 | 0.08
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.28 | 0.36
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.42 | 0.36
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.3 | 0.28
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.41 | 0.42
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.44 | 2.15 | 2.22
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.3 | 0.25
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.72 | 6.88 | 6.66
[8 empty] | Р6 | 6.95 | 9.95 | 9.67
20А | М-82 ЭП-3 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | - | - | 24.73 | 25.27 | 23.38
| М-81 ЭП-4 |  | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 25.94 | 25.44 | 26.7
| М-86 | ЭП-5 | 48.7 | 0,15-0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 50.67 | 50.71 | 50.08
[8 empty] | Р35 | 50.67 | 50.71 | 50.08
| № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 2.62 | 2.61 | 2.63
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.06
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.09 | 0.05
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.17 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 3.24 | 3.29 | 3.25
[8 empty] | Р10 | 3.24 | 3.3 | 3.25
21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.7 | 1.01 | 0.95
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.12 | 0.11
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.15 | 0.1
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.01 | 0.004
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.68 | 0.49
[8 empty] | ∑ф | 1.41 | 1.97 | 1.66
[8 empty] | Р6 | 4.96 | 5.26 | 4.04
| шинопро-воды | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 10.38 | 10.49 | 10.37
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 8.9 | 9.82 | 9.57
|  | Ш-3 Ш-4 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 36.35 | 35.15 | 35.02
|  |  | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | -
[8 empty] | ∑ш | 55.63 | 55.46 | 54.96
[8 empty] | ∑ф+ш | 57.04 | 57.43 | 56.62
[8 empty] | Р6 | 60.59 | 60.72 | 59
| ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 2.31 | 3.18 | 3.79
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 2.4 | 2.07 | 1.7
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.75 | 0.77 | 0.79
|  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 4.15 | 5.19 | 6.16
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 3.15 | 3.74 | 3.87
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 3.18 | 3.52 | 3.49
[8 empty] | ∑35 | 15.94 | 18.47 | 19.8
[8 empty] | Р35 | 18.1 | 23 | 21.42
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 72.98 | 75.9 | 76.42
28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.44 | 0.52 | 0.53
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.43 | 0.41
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.84 | 0.95 | 0.94
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 1.02 | 1.02
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 1.55 | 1.9 | 1.88
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.83 | 2.28 | 2.51
[8 empty] | ∑ | 3.38 | 4.18 | 4.39
[8 empty] | Р35 | 3.38 | 4.18 | 4.39
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.2007
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.7308 | 1.1322 | 0.85344
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 1.16 | 1.3 | 1.2908
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.2208 | 0.3126 | 0.16
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.2814 | 0.75036 | 0.42
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 0.9 | 0.67
[8 empty] | ∑ | 3.243 | 4.5652 | 3.595
[8 empty] | Р6 | 5.05 | 7.5 | 5.93
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 3.91 | 4.8909 | 4.2021
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 4.09 | 5.3 | 5.5335
[8 empty] | ∑ | 8 | 10.1909 | 9.7356
[8 empty] | Р35 | 17.4 | 22.89 | 22.99
36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 1.45 | 1.94 | 1.73
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.06 | 0.07
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 1.28 | 1.1 | 0.94
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.84 | 3.15 | 2.79
[8 empty] | Р6 | 5.58 | 6.12 | 5.47
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0.3 | 0.36 | 0.36
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 1.2 | 1.2
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.3 | 0.3
[8 empty] | ∑ | 1.63 | 1.86 | 1.86
[8 empty] | Р35 | 2.83 | 3.12 | 3.06
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0.58 | 0.58 | 0.58
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.54 | 0.57
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.04
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.36 | 0.32
[8 empty] | ∑ | 1.2 | 1.55 | 1.52
[8 empty] | Р6 | 3.74 | 5.09 | 5.47
52 | В-10 Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 4.45 | 5.47 | 5.89
| В-10 Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 5.37 | 7.12 | 7.18
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.97 | 0.96 | 0.96
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 0.94 | 0.96
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.76 | 0.77 | 0.77
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.5 | 1.61 | 1.55
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.91 | 0.92 | 0.92
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 4.57 | 4.52 | 4.71
[8 empty] | ∑6 | 9.74 | 9.72 | 9.87
[8 empty] | Р6 | 12.42 | 12.51 | 12.63
[8 empty] | ∑10 | 9.82 | 12.59 | 13.07
[8 empty] | Р10 | 9.82 | 12.59 | 13.07
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.17 | 0.21 | 0.29
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 1.18 | 1.52
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 1.13 | 1.77 | 1.97
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1 | 1.76 | 1.89
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.24 | 1.13
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.73 | 0.81
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.68 | 0.66
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.48 | 0.42
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.12 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.2 | 0.44
[8 empty] | ∑ | 5.05 | 8.37 | 9.13
[8 empty] | Р6 | 5.33 | 8.92 | 9.5
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 2.89 | 4.77 | 6.06
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 3.78 | 5.8 | 5.12
[8 empty] | ∑ | 6.67 | 10.57 | 11.18
[8 empty] | Р35 | 11.4 | 15.2 | 15.73
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 3.4 | 5 | 4.52
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 4.83 | 5.25 | 5.32
[8 empty] | ∑ | 8.23 | 10.25 | 9.84
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.75 | 1.26 | 1.51
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.84 | 0.99
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 1.43 | 1.68
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.32 | 0.4
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 1.74 | 2.19
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 0.8 | 0.78
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.06 | 0.09
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.06 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 3.94 | 6.51 | 7.7
[8 empty] | Р6 | 7.37 | 12.93 | 14.44
| ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.48 | 1.05 | 0.64
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 2.54 | 3.39 | 3.14
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 3.89 | 5.44 | 4.97
81 |  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | запитано от гэс
[8 empty] | ∑ | 4.37 | 6.49 | 5.61
[8 empty] | Р35 | 4.37 | 6.49 | 5.61
| № фидера | 111 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 113 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 115 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 117 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 119 | " | " | " | " | - | - | 3.17 | 3.02 | 2.56
|  | 121 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 125 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 212 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 214 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 216 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 218 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 222 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
81 |  | 224 | " | " | " | " | - | - | 1.79 | 1.58 | 1.46
|  | 228 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 305 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 311 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 313 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 412 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 505 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 604 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 4.97 | 4.61 | 4.03
[8 empty] | Р6 | 5.82 | 5.77 | 5.34
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.38 | 0.1
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.27 | 0.26
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.65 | 0.58
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.12 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 0.96 | 1.48 | 1.11
[8 empty] | Р6 | 0.96 | 1.48 | 1.11
92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.01 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | Р10 | 0.01 | 0.02 | 0.02
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 1.47 | 1.71 | 1.59
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 1.32 | 1.48 | 1.37
[8 empty] | ∑ | 2.79 | 3.19 | 2.96
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 110 | 0.06 | 0.07 | 0.08
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.29 | 0.26
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.28 | 0.36 | 0.34
[8 empty] | Р10 | 0.7 | 0.96 | 0.91
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.43 | 0.31
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 0.77 | 0.78
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.29 | 0.22
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.98 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.49 | 0.48
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.31 | 2.21 | 2.55
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.34 | 0.4
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.59 | 0.94 | 1.02
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.01 | 6.51 | 5.81
[8 empty] | Р6 | 4.01 | 6.51 | 5.81
109 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Р6 | 0 | 0 | 0
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.84 | 1.76 | 1.88
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.31 | 0.3
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.57 | 0.54
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.29 | 0.27
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.42 | 0.49
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 1.44 | 1.26
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.43 | 0.41
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 0.92 | 0.64
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1 | 1.15
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.7 | 0.54
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1.02 | 1.09
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.29 | 0.26
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.3 | 0.54
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.74 | 1.27 | 1.1
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.39 | 1.41
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.2 | 0.19
[8 empty] | ∑ | 7.3 | 12.31 | 12.07
[8 empty] | Р6 | 8.53 | 14.2 | 13.78
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0.68 | 0.99 | 1
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.38 | 2.64 | 2.89
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.35 | 0.28
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.34 | 0.23
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.28 | 0.24
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.19 | 1.29
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 1.45 | 2.39 | 2.2
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.19 | 0.19
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.48 | 0.49
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.32 | 0.27
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.48 | 0.58
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 5.55 | 9.69 | 9.69
[8 empty] | Р6 | 5.79 | 10.06 | 9.97
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.45 | 0.56 | 0.53
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.43 | 0.47 | 0.5
[8 empty] | ∑ | 0.88 | 1.03 | 1.03
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 100 | 0.66 | 0.93 | 1.05
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 0.86 | 1.04
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.84 | 1.56 | 1.92
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.31 | 0.39
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.61 | 0.51
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.49 | 1.83 | 2.2
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 2.47 | 2.99 | 2.38
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.08 | 0.1
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 1.22 | 1.61 | 1.2
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 1.39 | 1.86 | 1.32
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.14 | 0.17
[8 empty] | ∑ | 9.52 | 12.78 | 12.28
[8 empty] | Р6 | 10.42 | 13.62 | 13.05
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 3.51 | 4.61 | 3.67
[8 empty] | ∑ | 3.51 | 4.61 | 3.67
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 55 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.28 | 0.23
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.58 | 0.57
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.39 | 0.37
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.54 | 0.56 | 0.55
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.35 | 0.33
[8 empty] | ∑ | 2.02 | 2.26 | 2.15
[8 empty] | Р6 | 2.63 | 3.16 | 3.12
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0.67 | 0.71 | 0.73
|  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0.25 | 0.28 | 0.26
|  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.09 | 0.13 | 0.14
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.13 | 0.13 | 0.14
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 1.01 | 1.19 | 1.18
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.44 | 0.38 | 0.39
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.92 | 0.89 | 0.78
[8 empty] | ∑ | 3.53 | 3.73 | 3.65
[8 empty] | Р6 | 4.06 | 4.36 | 4.32
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0.23
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.47 | 0.57
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.55 | 0.7
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.37 | 1.53 | 1.61
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.04
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.53 | 0.67
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.22 | 0.17
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.18 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 2.86 | 3.65 | 4.15
[8 empty] | Р6 | 3.07 | 3.94 | 4.38
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.06 | 0.05 | 0.06
|  | 5 | " | " | - | - | " | " | 0.19 | 0.24 | 0.22
[8 empty] | ∑ | 0.25 | 0.29 | 0.28
[8 empty] | Р6 | 0.33 | 0.41 | 0.39
340 | Т-1 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.7 | 85 | 0.95 | 1.34 | 1.64
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.64 | 0.92 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 1.59 | 2.26 | 2.04
341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.54 | 0.73 | 0.71
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.43 | 2.4 | 2.1
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.45 | 0.52
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.46 | 0.46
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.07 | 0.07
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 1.81 | 1.69
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 1.18 | 1.78 | 1.68
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 1.04 | 0.99
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.65 | 0.67
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.67 | 0.63
[8 empty] | ∑ | 5.29 | 10.06 | 9.52
[8 empty] | Р6 | 6.8 | 12.69 | 12.43
342 | № фидера | 5 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.03 | 0.06 | 0.03
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.17 | 0.2 | 0.19
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.21 | 0.27 | 0.23
[8 empty] | Р10 | 2 | 2.24 | 2.04
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.1 | 0.13 | 0.14
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.29 | 0.35 | 0.38
[8 empty] | ∑ | 0.39 | 0.48 | 0.52
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0 | 0.01 | 0.01
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.12996 | 0.14616 | 0.12372
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.72864 | 1.3037 | 1.4605
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.50772 | 1.0192 | 1.1233
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.2568 | 0.38448 | 0.46308
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.54792 | 0.88956 | 1.2884
[8 empty] | ∑ | 2.171 | 3.7431 | 4.4591
[8 empty] | Р6 | 3.46 | 5.46 | 6.35
388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 3.29 | 3.43 | 3.51
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.01 | 0.02
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.31 | 3.44 | 3.53
[8 empty] | Р6 | 4 | 4.39 | 4.36
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.04 | 0.07 | 0.06
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.5 | 0.21 | 0.21
|  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0.86 | 1.47 | 1.65
|  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0.6 | 0.85 | 1.09
[8 empty] | ∑ | 2 | 2.6 | 3.01
[8 empty] | Р6 | 4.49 | 5.37 | 5.73
394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0.58 | 0.68 | 0.7
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.29 | 0.32 | 0.32
[8 empty] | ∑ | 0.87 | 1 | 1.02
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0.74 | 1.45 | 1.58
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.38 | 1.99 | 2.44
[8 empty] | ∑ | 2.12 | 3.44 | 4.02
[8 empty] | Р6 | 6.68 | 8.01 | 8.62
408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 2.36 | 2.27 | 2.3
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.96 | 2.27 | 2.3
417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.86 | 0.79 | 0.74
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0.91 | 0.86 | 0.82
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0.71 | 0.79
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.77 | 2.36 | 2.35
[8 empty] | Р6 | 1.81 | 2.43 | 2.4
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.51 | 0.88 | 1.19
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.33 | 0.51 | 0.51
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.43 | 0.44
| № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.14 | 0.29 | 0.36
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.37 | 0.46
[8 empty] | ∑ | 1.28 | 2.48 | 2.96
303 | № фидера | 17 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.029 | 0.045 | 0.091
|  | 49 | " | " | - | - | " | " | 0.332 | 0.342 | 0.296
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.13 | 0.12 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 0.491 | 0.507 | 0.507
[8 empty] | Р | 1.16 | 1.159 | 1.174
11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.03 | 0.05 | 0.04
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.21 | 0.22
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 2.6 | 2.74 | 2.63
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.71 | 0.68 | 0.99
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 1.93 | 2.17 | 2.01
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.2 | 0.04
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 2.33 | 2.36 | 2.28
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 1.38 | 0.94 | 0.73
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.1 | 0.09
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 8.29 | 8.6 | 8.61
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 2.72 | 2.99 | 2.76
[8 empty] | ∑ | 20.31 | 21.04 | 20.4
[8 empty] | Р | 50.9 | 48.7 | 49.8
11Б |  | 22 | 47.6 | 0,15-0,6 | 48.7 | 35 | - | - | 6.4 | 9.24 | 9.04
|  | 35 | " | " | 48.7 | 35 | - | - | 0.18 | 0.14 | 0.004
[8 empty] | ∑ | 6.58 | 9.38 | 9.044
[8 empty] | Р10 | 40.9 | 44.3 | 44.5
11Е | РП-70 | 502 |  |  | 49 | 35 | - | - | 8.3 | 8.5 | 8.7
|  | 602 |  |  | " | " | - | - | 8.3 | 8.4 | 8.6
[8 empty] | ∑ | 16.6 | 16.9 | 17.3
[8 empty] | Р10 | 24 | 24 | 24
15 |  | 15 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.29 | 1.5
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 0.95 | 0.84
[8 empty] | ∑ | 1.38 | 2.24 | 2.34
[8 empty] | Р6 | 2.14 | 3.69 | 3.57
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑6,110 | 1.38 | 2.24 | 2.34
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 0.057 | 0.062 | 0.095
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.25 | 1.11
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 1.71 | 2.71 | 2.95
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.088 | 0.097 | 0.096
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.73 | 0.88
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.93 | 0.93
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.46 | 2.77 | 3.09
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 1.23 | 2.36 | 2.69
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.284 | 0.28
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.77 | 0.68
[8 empty] | ∑ | 7.025 | 11.963 | 12.801
[8 empty] | Р10 | 7.13 | 12.14 | 12.92
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.008 | 0.01
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.29 | 1.15
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.364 | 0.572 | 0.716
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.31 | 0.4
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.52 | 0.86 | 0.64
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.069 | 0.36 | 0.072
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.24 | 2.09 | 2.17
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.28 | 0.24
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.39 | 0.414
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 0.74 | 0.71
[8 empty] | ∑ | 4.572 | 6.9 | 6.522
[8 empty] | Р10 | 6.2 | 8.6 | 8.8
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 40 | 0.93 | 1.02 | 1.1
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.73 | 0.64
[8 empty] | ∑ | 1.41 | 1.75 | 1.74
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.89 | 2.22 | 2.14
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.36 | 0.25
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 1.28 | 0.73
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.32 | 0.29
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.09 | 1.92 | 2.43
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.54 | 0.3
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.71 | 0.52
[8 empty] | ∑ | 3.33 | 7.35 | 6.66
[8 empty] | Р10 | 4.03 | 8.56 | 7.63
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.87 | 1.49 | 1.14
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 1.61 | 2.54 | 1.95
[8 empty] | ∑ | 2.48 | 4.03 | 3.09
30 | В-6-4 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 4.2 | 3.19 | 4.6
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.068 | 6.3 | 4.21
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 6.01 | 6.41 | 7.6
| В-6-2 Т-3 |  |  |  | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 14.278 | 15.9 | 16.41
| шин. | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 9.01 | 5.87 | 6.16
|  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 2.51 | 9.42 | 9.33
| ЛЭП-110кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 5.5 | 5.6 | 6.07
|  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 5.5 | 5.8 | 5.72
[8 empty] | ∑ | 22.52 | 26.69 | 27.28
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 2 | 47.6 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 75 | 0.252 | 0.252 | 0.252
|  | 9 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | - | - | " | " | 0.819 | 0.882 | 0.882
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.347 | 0.347 | 0.347
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.315 | 0.315 | 0.315
[8 empty] | ∑ | 1.733 | 1.796 | 1.796
[8 empty] | Р | 11.4 | 11.25 | 11.4
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.19 | 0.24 | 0.299
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.17 | 0.3
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.8 | 0.88
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.72 | 1.04
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.74 | 1.27 | 1.03
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.62 | 0.5
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.886 | 1.19 | 1
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.476 | 5.06 | 5.099
[8 empty] | Р6 | 4 | 5.8 | 6.1
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.8 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.04
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.22 | 0.23 | 0.23
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.28 | 0.27
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.003 | 0.007
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.176 | 0.21 | 0.194
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.137 | 0.115
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.65 | 0.94 | 1.3
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 12.25 | 12.38 | 11.9
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 6.49 | 6.53 | 6.55
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.035 | 0.032
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 0.98 | 1.16
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.56 | 0.72
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.103 | 0.08
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.63 | 1.83
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.56 | 0.6
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 13.84 | 14.12 | 14.64
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.42 | 0.42
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.26 | 1.58
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.067 | 0.074
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 5.46 | 6.13 | 5.64
[8 empty] | ∑ | 43.121 | 46.565 | 47.342
[8 empty] | Р6 | 47.5 | 51.6 | 52
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 0.65 | 0.55
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 2.75 | 2.83 | 2.72
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 2.68 | 2.64 | 2.57
[8 empty] | ∑ | 6.98 | 7.02 | 6.74
[8 empty] | Р35 | 6.98 | 7.02 | 6.74
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.02 | 0.016 | 0.026
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.069 | 0.089 | 0.1
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.18 | 0.2
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.53 | 0.6
[8 empty] | ∑ | 0.599 | 0.815 | 0.926
[8 empty] | Р10 | 2.06 | 1.454 | 1.65
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.23 | 0.51 | 0.37
[8 empty] | ∑10,35 | 0.829 | 1.325 | 1.296
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0.028 | 0.024 | 0.024
[8 empty] | ∑ | 0.028 | 0.024 | 0.024
[8 empty] | Р6 | 0.34 | 0.52 | 0.35
42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.24 | 0.95 | 0.82
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.74 | 0.99 | 0.89
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.037 | 0.038 | 0.034
[8 empty] | ∑ | 1.019 | 1.98 | 1.746
[8 empty] | Р6 | 1.48 | 2 | 2.1
44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 1.21 | 1.72 | 2.04
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.296 | 0.44 | 0.44
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.256 | 0.38 | 0.44
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.018 | 0.018 | 0.018
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.71 | 1.26 | 1.41
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.32 | 0.34
[8 empty] | ∑ | 2.79 | 4.138 | 4.688
[8 empty] | Р10 | 3.64 | 4.95 | 5.74
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0.035 | 0.032 | 0.054
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.22 | 0.24
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.255 | 0.252 | 0.294
[8 empty] | Р10 | 0.68 | 0.73 | 0.84
54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 60 | 2.93 | 2.88 | 2.74
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.41 | 0.6 | 0.5
[8 empty] | ∑ | 3.34 | 3.48 | 3.24
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75 | 0.17 | 0.17 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 0.17 | 0.17 | 0.16
69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 2.28 | 4.1 | 4.53
|  | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.36 | 0.53 | 0.68
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 1.01 | 1.64 | 2.1
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.63 | 0.9 | 1.12
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.16 | 0.2 | 0.23
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.006 | 0.027 | 0.027
[8 empty] | ∑ | 4.446 | 7.397 | 8.687
[8 empty] | Р10 | 5.2 | 8.4 | 8.7
70 | № фидера | 2 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0.014 | 0.014 | 0.12
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.005 | 0.005 | 0.005
[8 empty] | ∑ | 0.019 | 0.019 | 0.125
[8 empty] | Р6 | 0.2 | 0.2 | 0.3
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.69 | 1.43 | 1.67
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 1.04 | 1.05
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 1.79 | 1.88
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.67 | 0.71
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.49 | 0.49
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1.07 | 1.38
[8 empty] | ∑ | 3.2 | 6.49 | 7.18
[8 empty] | Р6 | 5.7 | 10.1 | 10.4
79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.58 | 2.11 | 1.94
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.65 | 0.76 | 0.74
[8 empty] | ∑ | 2.23 | 2.87 | 2.68
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,5 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 2.81 | 3.72 | 3.79
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 3.31 | 4.61 | 5.21
[8 empty] | ∑ | 6.12 | 8.33 | 9
93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.58 | 0.71 | 0.69
[8 empty] | ∑ | 0.58 | 0.71 | 0.69
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.019 | 0.019 | 0.02
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.017 | 0.017 | 0.023
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.38 | 0.39
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.054 | 0.067 | 0.054
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.383 | 0.486 | 0.49
[8 empty] | Р10 | 0.39 | 0.49 | 0.49
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.81 | 1.04 | 1.16
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.091 | 0.18 | 0.16
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.43 | 0.51
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.021 | 0.023 | 0.025
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.15 | 0.16
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.8 | 0.83
[8 empty] | ∑ | 2.19 | 2.96 | 3.19
[8 empty] | Р10 | 2.46 | 3.26 | 3.5
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.13 | 0.87 | 1.1
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.23 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.36 | 0.35
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.075 | 0.023
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.7 | 1.26
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.26 | 0.17
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.222 | 2.495 | 2.903
[8 empty] | Р10 | 2.28 | 2.52 | 2.9
106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.14 | 0.24 | 0.25
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0.12 | 0.061 | 0.063
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 2.19 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 2.99 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0.045 | 0.027 | 0.023
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 3.63 | 0 | 0
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.14 | 0.23 | 0.27
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.015 | 0.022 | 0.016
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.062 | 0.064 | 0.062
[8 empty] | ∑ | 9.332 | 0.644 | 0.684
[8 empty] | Р10 | 9.34 | 0.65 | 0.68
112 | № фидера | 15 | 48 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.2 | 0.48 | 0.6
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0.008 | 0.008
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.49 | 0.55 | 0.98
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0.008 | 0.004 | 0.008
[8 empty] | ∑ | 0.498 | 0.562 | 0.996
[8 empty] | Р10 | 0.8 | 1.1 | 1.9
360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.86 | 1.5 | 2.05
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.47 | 0.85 | 0.86
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.52 | 1.25 | 1.26
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.86 | 1.5 | 1.9
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.88 | 1.74 | 2.16
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.048 | 0.14 | 0.069
[8 empty] | ∑ | 3.638 | 6.98 | 8.299
[8 empty] | Р10 | 6.37 | 11.91 | 13.92
361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.96 | 1.27 | 1.11
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 1.29 | 1.81 | 1.64
[8 empty] | ∑ | 2.25 | 3.08 | 2.75
Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.6 | 30 |  |  |  | нет данных
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 516.9091 | 630.6022 | 635.0527
Примечание: В связи с реконструкцией на ПС 4, оперативно выведено АЧР-ЧАПВ 3,4 сек.-6 кВ.В ремонте 3 сек-6 кВ, произведено резервирование абонентов: Ф-23 - заведен в яч. 12; Ф-29 - заведен в яч. 3; Ф-27 заведен в яч. 20/1. Ф-23, 25, 31, 33, 39 отключены на период работ.
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС А.Ф. Слатинский
Быкова ТИ,2026

## Реестр
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на 16 декабря 2015 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
18-00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | ОАО «Мурманский морской рыбный порт» | 6.11
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 2.19
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.73
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 3.58
|  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.06
5 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 4.22
6 | ПС 6 | М-19, 20 | ОАО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 ф.7,8) | 0.58
7 |  |  | ОАО "Оборонэнерго" (ПС-306 ф.33) | 0.17
8 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 3.67
9 |  |  | Филиал «35 СРЗ» ОАО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 4.9
10 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС-335 ф.23,24) | 0.03
11 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 0.44
12 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0.21
13 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 34.84
14 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 3.47
15 |  | Ф-41 | ОМТО УФСБ России по МО | 0
16 |  | Ф-46 | ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» | 0.44
17 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 1.59
18 |  | Ф- 33 | филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.73
19 | ПС 20А | М-82, М-81 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 50.08
20 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.46
21 | ПС 21 | М-50, ф-5 | филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 3.79
22 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | ОАО "Кольский ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 3.66
23 |  | М-105, 106 | ОАО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 6.76
24 |  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.04
25 |  | Ф-19 | ОАО"Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 0.49
26 | ПС 81 | М-13 | ФКУ ИК-18 (ПС-322 ф.13,15) | 1.22
27 |  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0
28 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-322 ф.9,17) | 0.82
29 |  |  | ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС-406 ф.5,15,17) | 2.94
30 |  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0
31 |  | М-14 (запитана от ГЭС-13 по линии М-107 через ВС-35 ПС 321) | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.27
32 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.95
33 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0
34 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0.12
35 |  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальный» (ПС-321 ф.20) | 0
36 |  |  | ОАО "Мурмантоппром" (ПС-321 ф.24) | 0.05
37 |  |  | ООО "Кольская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 1.46
38 |  | Ф-119,220,224 | МБУ «Управление ЖКХ» п.Тулома | 4.02
39 |  | Ф-111, 113, 115, 121, 125, 218, 228, 117, 212, 214, 216, 222, 503, 311, 505 | Фидеры отключены, нет заключенных договоров. | 0
40 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Ремстройснаб" (ПС-338 ф.9,20) | 0.52
41 |  |  | ЗАО "Гимея" (ПС-338 ф.5,28) | 1.58
42 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.28
43 |  |  | "ИП Хлебушкин" (ПС-338 ф.25) | 0
44 |  |  | договор с АК 1118 расторгнут (ПС-338 ф.8) | 1.12
45 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.32
46 |  |  | ООО "Кристи" (ПС-338 ф.26,27) | 0.8
47 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.43
48 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 6.13
49 |  | Ф-20, 21 | ОАО «Электротранспорт», | 0.42
50 |  | Ф-5 | ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза | 0.29
61 | М-108 | ПС-322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0
62 |  | ПС-322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.54
63 |  | ПС-322 ф-18 | ФКУ ИК-18 | 0.49
64 |  | ПС-322 ф-20 | ОАО "Норд-ойл-сервис" | 0.04
65 |  | ПС-406 ф-4,6,16,18 | ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 1.67
66 | М-107 | ПС-321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0
67 |  | ПС-321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальный» | 0.03
68 |  | ПС-321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.28
69 |  | ПС-391 1 с 6 кв | ООО "Кольская тепловая компания" | 0.44
70 | ПС № 11А | Ф- 5, 17, 20, 40, 49 | АО «Кольская ГМК» | 4.91
71 |  | Ф- 13, 53 | ОАО «Мончегорские электрические сети» | 0.3
72 |  | Ф- 51 | ОАО «Оборонэнерго» | 0.73
73 | ПС № 11Б | Ф- 6, 38 | ОАО «Мончегорские электрические сети» | 0
74 |  | Ф- 22, 35 | АО «Кольская ГМК» | 9.05
75 | ПС № 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР «МГЭС» АО "МОЭСК" | 0.82
76 |  | Ф- 7, 9, 11, 12, 27, 31, 32, 42, 43, 44, 46 | АО «ОЛКОН» | 14.53
77 | ПС № 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО «Ковдорский ГОК» | 11.9
78 |  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО «Ковдорский ГОК» | 14.64
79 | ПС-38 | ПС-26 (Ф-1-9,15,17-23) | АО «Апатит» | 10.3
80 |  | ПС-27 (Ф-1-9,15,17-23) | АО «Апатит» | 0.39
81 |  | ПС-28 (Ф-2-9,15,17-21) | АО «Апатит» | 0.06
82 |  | ПС-29 (Ф-2-5,7-10,15-20) | АО «Апатит» | 0.26
83 | ПС-39 | ПС-22 (Ф-01,1,2,5-7,13-19) | АО «Апатит» | 0.27
84 |  | ПС-23 (Ф-1-4,6-9,15-17,19-21) | АО «Апатит» | 2.6
85 |  | ПС-24 (Ф-1-4,7-9,15-17,19-21,23,24) | АО «Апатит» | 5.84
86 |  | ПС-25 (Ф-01,1,2,5-7,13-19,21) | АО «Апатит» | 0.49
87 | ПС-105 | М-5, М-6 | АО «Кольская ГМК» | 4.6
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский.
Быкова, 2026

## Отчет САОН
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
| ПС № | Присоединение | 16 декабря 2015 |  |  | Приме-чание
|  |  | 4 час | 10 час | 18 час
| 5 | ф-15 | 0 | 0 | 0
|  | ф-16 | 0.29 | 0.44 | 0.29
|  | ф-21 | 2.04 | 2.92 | 2.63
|  | ф-22 | 2.95 | 3.94 | 3.47
|  | ф-24 | 2.89 | 4.55 | 3.61
|  | ф-27 | 0.79 | 1.29 | 1.63
|  | ф-28 | 1.89 | 2.66 | 2.64
|  | ф-29 | 2.49 | 2.7 | 2.64
| 6 | М-19 /АПВ 10с/ | 4.11 | 5.25 | 5.32
|  | М-20 /АПВ 10с/ | 9.82 | 12.98 | 11.4
|  | М-38 /АПВ 10с/ | 3.67 | 6.11 | 6.67
|  | М-39 /АПВ 10с/ | 3.17 | 5.55 | 6.23
|  | ф-16 | 0.92 | 1.85 | 1.65
|  | ф-27 | 0.88 | 1.73 | 1.33
|  | ф-28 | 1.56 | 2.36 | 2.14
|  | ф-30 | 1.01 | 1.64 | 1.89
|  | ф-31 | 0.08 | 0.17 | 0.17
|  | ф-41 | 0 | 0 | 0
|  | ф-43 | 0.78 | 1.41 | 1.51
|  | ф-46 | 0.39 | 0.69 | 0.44
| 53 | ф-5 | 0.17 | 0.21 | 0.29
|  | ф-20 | 0 | 0 | 0
|  | ф-21 | 0.01 | 0.48 | 0.42
|  | М-28 | 2.89 | 4.77 | 6.06
|  | М-29 | 3.78 | 5.8 | 5.12
| 20 | ф-26 | 0.12 | 0.14 | 0.14
|  | ф-27 | 0.75 | 0.85 | 0.82
|  | ф-32 | 0.53 | 0.69 | 0.61
|  | ф-33 | 0.36 | 0.63 | 0.73
|  | ф-39 | 0.04 | 0.01 | 0.02
| 20А | М-82 ЭП №3 | 24.73 | 25.27 | 23.38
|  | М-81 ЭП № 4 | 25.94 | 25.44 | 26.7
|  | 108 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | 109 | 0.07 | 0.07 | 0.06
|  | 112 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 115 | 0.06 | 0.09 | 0.05
|  | 123 | 0.153 | 0.17 | 0.16
| 21 | М-50 | 2.31 | 3.18 | 3.79
|  | М-59 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | М-60 | 2.4 | 2.07 | 1.7
|  | М-64 | 0.75 | 0.77 | 0.79
|  | М-105 | 3.15 | 3.74 | 3.87
|  | М-106 | 3.18 | 3.52 | 3.49
|  | ф-2 | 0.7 | 1.01 | 0.95
|  | ф-3 | 0.14 | 0.12 | 0.11
|  | ф-5 | 0 | 0 | 0
|  | ф-16 | 0.11 | 0.15 | 0.1
|  | ф-18 | 0.004 | 0.01 | 0.004
|  | ф-19 | 0.45 | 0.68 | 0.49
| 81 | ф-113 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-115 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-117 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-212 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-214 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-216 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-224 | 1.79 | 1.58 | 1.46
|  | ф-228 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-311 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-503 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-505 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-111 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-119 | 3.17 | 3.02 | 2.56
|  | ф-121 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-125 | 0 | 0 | 0
|  | ф-218 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-220 | 0 | 0 | 0
|  | ф-222 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | М-13 /АПВ 10с/ | 3.89 | 5.44 | 4.97
|  | М-14 /АПВ 10с/ | 0 | 0 | 0 | *примеч.
| 105 | М-5 | 0.59 | 0.63 | 0.55
|  | М-6 | 4.14 | 4.02 | 4.05
| ПС-11А | Ф-5 | 0.03 | 0.05 | 0.04
|  | Ф-13 | 0.23 | 0.21 | 0.22
|  | Ф-17 | 2.6 | 2.74 | 2.63
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-40 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-49 | 2.33 | 2.36 | 2.28
|  | Ф-51 | 1.38 | 0.94 | 0.73
|  | Ф-53 | 0.06 | 0.1 | 0.09
| ПС-11Б | Ф-6 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-22 | 6.4 | 9.24 | 9.04
|  | Ф-35 | 0.18 | 0.14 | 0.004
|  | Ф-38 | 0 | 0 | 0 | в работе
| ПС- 30 | Ф-2 | 0.367 | 0.439 | 0.52
|  | Ф-7 | 0.246 | 0.264 | 0.25
|  | Ф-9 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-11 | 1.38 | 1.365 | 1.5
|  | Ф-12 | 0.88 | 0.889 | 0.95
|  | Ф-25 | 0.144 | 0.316 | 0.14
|  | Ф-26 | 0.108 | 0.175 | 0.153
|  | Ф-27 | 0.15 | 0.186 | 0.15
|  | Ф-29 | 0.089 | 0.108 | 0.136
|  | Ф-31 | 1.947 | 3.95 | 1.88
|  | Ф-32 | 2.95 | 3.24 | 4.03
|  | Ф-42 | 0.04 | 0.07 | 0.04
|  | Ф-43 | 2.4 | 2.34 | 2.39
|  | Ф-44 | 3.7 | 2.347 | 3.74
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0 | в резерве
∑ нагрузка, подключенная к САОН |  |  | 153.91 | 184.46 | 180.21
∑нагрузка, выведенная накладками
∑Мощность, включаемая от АПВ |  |  | 24.56 | 35.33 | 34.59
Сводная таблица устройств АОСН
|  | Ф-16 | 12.25 | 12.38 | 11.9
| ПС-40А | Ф-39 | 13.84 | 14.12 | 14.64 | не введено
|  | ∑ | 26.09 | 26.5 | 26.54
* ПС 81 - 2 сек. 35 кВ запитана от ГЭС-13 по линии М-107 (М-14), включен ВС-35 на ПС 321
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский.
Быкова, 2026

## БСК СД 16 12 15
Сведения об установленных компенсирующих устройствах у потребителей
| филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Колэнерго" |  |  | на 16.12.2015г.
|  |  |  | (в кВар) |  |  | (в кВт)
№ п/п | потребитель | установленная | отключены | в работе | установленная | отключены | в работе
|  | мощность (в кВар) | (в кВар) |  | мощность СД (в кВт) | (в кВт)
1 | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | 9261.7 | 7565.1 | 1696.6
2 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "СРЗ Нерпа" | 3370 | 1050 | 2320
3 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "35 СРЗ " | 6030 | 3950 | 2080 | 1120 | 800 | 320
| 6 кВ | 2700 | 1800 | 900
| 0,4кВ | 3330 | 2150 | 1180
4 | ФГУП 82 СРЗ МО РФ | 1422.4 | 1422.4 | 0 | 414 | 414 | 0
5 | ИП Воротынцева Т.Л. | 220.5 | 220.5 | 0
6 | ООО "ТехЭнергоЦех" | 290 | 140 | 150
7 | ОАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" | 1200 | 1100 | 100
8 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | 3383 | 2508 | 875
9 | ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" | 2490 | 290 | 2200
10 | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | 2700 | 0 | 2700
11 | ФГУП "Атомфлот" 0,4кВ | 2615 | 0 | 2615
12 | ОАО "Хладокомбинат" | 1020 | 220 | 800
13 | ООО "Инвест Проект Лимитед" | 2100 | 900 | 1200
14 | ОАО "Завод ТО ТБО" | 900 | 750 | 145
15 | ОАО "Оленегорский механический завод " | 6775 | 6375 | 400 | 1230 | 600 | 630
16 | ОАО "Мурманскэнергосбыт" | 4046 | 2294 | 1752
| 6 кВ | 1450 | 900 | 550
| 0,4кВ | 2596 | 1394 | 1202
17 | АО "Ковдорский ГОК" | 58800 | 35400 | 23400
18 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 1767 | 1767 | 0 | 6950 | 6150 | 800
19 | Оленегорский щебеночный завод | 480 | 0 | 480
20 | ОАО "Олкон" | 6680 | 3690 | 2990 | 29700 | 13250 | 16450
21 | ОАО "Кольская ГМК" Заполярный- Никель | 56100 | 12600 | 43500 | 101790 | 41580 | 60210
22 | ОАО "Апатит" 0,4 кВ | 7550 | 2600 | 4950
23 | ОАО "Апатит" 6 кВ | 5330 | 900 | 4430
24 | МУП "Оленегорские Тепловые Сети" | 900 | 272 | 628
25 | ООО "Ловозерский ГОК" | 2230 | 0 | 2230 | 6670 | 2920 | 3750
| ИТОГО | 187660.6 | 86014 | 101641.6 | 147874 | 65714 | 82160
Первый заместитель директора - Главный инженер С.А. Зайц
Быкова
2026