## Сумма АЧР
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
2016-06-15
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление, МВт | 1333 | 1486 | 1405
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 40 | 52.2 | 47.2
% САЧР от потребления | 3% | 3.5% | 3.4%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 681.5 | 766.3 | 716.8
% АЧР-1 от потребления | 51.1% | 51.6% | 51%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 133.9 | 156.7 | 141.4
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10% | 10.5% | 10.1%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 815.4 | 923 | 858.2
% АЧР от потребления | 61.2% | 62.1% | 61.1%
% АЧР в соответствии с заданием | 66.5% | 75.2% | 69.9%
Выполнение задания в % | 66.5% | 75.2% | 69.9%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 498.2 | 578.9 | 541
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 73.1% | 75.5% | 75.5%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 326.6 | 381.9 | 349.4
% ЧАПВ от суммы АЧР | 40.1% | 41.4% | 40.7%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке |  |  | АЧР-2 совмещ |  |  | АЧР-1
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц | [20 empty] | Рср
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с | [14 empty] | 38 | 42 | 39
48,8 Гц | 33.8 | 41.2 | 38.3 | [33 empty] | 33.8 | 41.2 | 38.3 | 37.9 | 46.3 | 42.8 | 89.2% | 89% | 89.5% |  |  |  | 100% | 110% | 110%
48,7 Гц | 15.6 | 16.5 | 16.3 | [6 empty] | 17.2 | 17.4 | 17.2 | [24 empty] | 32.8 | 33.9 | 33.5 | 38.1 | 43.2 | 39.9 | 86.1% | 78.5% | 84% |  |  |  | 100% | 103% | 102%
48,6 Гц | [9 empty] | 35.5 | 36.8 | 37.3 | [24 empty] | 35.5 | 36.8 | 37.3 | 35.5 | 36.8 | 37.3 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 93% | 88% | 96%
48,5 Гц | [9 empty] | 38 | 42.3 | 39.3 | [24 empty] | 38 | 42.3 | 39.3 | 38 | 42.3 | 39.3 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 101% | 101%
48,4 Гц | [9 empty] | 32.8 | 43.8 | 38.4 | [24 empty] | 32.8 | 43.8 | 38.4 | 32.8 | 43.8 | 38.4 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 86% | 104% | 98%
48,3 Гц | [9 empty] | 13.5 | 22 | 20.9 | [24 empty] | 13.5 | 22 | 20.9 | 41.4 | 42.3 | 42.7 | 32.6% | 52% | 48.9% |  |  |  | 109% | 101% | 109%
48,2 Гц | [9 empty] | 9.1 | 10.8 | 10.4 | [24 empty] | 9.1 | 10.8 | 10.4 | 49 | 50 | 48.6 | 18.6% | 21.6% | 21.4% |  |  |  | 129% | 119% | 125%
48,1 Гц | [18 empty] | 49.8 | 50.3 | 48.9 | [15 empty] | 49.8 | 50.3 | 48.9 | 49.8 | 50.3 | 48.9 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 131% | 120% | 125%
48,0 Гц | [18 empty] | 16.2 | 23.5 | 18.6 | [15 empty] | 16.2 | 23.5 | 18.6 | 50.6 | 53.9 | 47.3 | 32% | 43.6% | 39.3% |  |  |  | 133% | 128% | 121% | Северсталь
47,9 Гц | [21 empty] | 25.9 | 28.2 | 27.6 | [12 empty] | 25.9 | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 29.4 | 28.3 | 98.1% | 95.9% | 97.5% |  |  |  | 69% | 70% | 73%
47,8 Гц | [21 empty] | 22.3 | 34.4 | 24.6 | [12 empty] | 22.3 | 34.4 | 24.6 | 31.1 | 43 | 32.8 | 71.7% | 80% | 75% |  |  |  | 82% | 102% | 84%
47,7 Гц | [21 empty] | 12.4 | 15.5 | 14.6 | [12 empty] | 12.4 | 15.5 | 14.6 | 34.8 | 36.6 | 34.7 | 35.6% | 42.3% | 42.1% |  |  |  | 92% | 87% | 89%
47,6 Гц | [21 empty] | 26.6 | 28.7 | 28.9 | [12 empty] | 26.6 | 28.7 | 28.9 | 26.6 | 28.7 | 28.9 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 70% | 68% | 74%
47,5 Гц | [30 empty] | 25.7 | 28.1 | 26.7 |  |  |  | 25.7 | 28.1 | 26.7 | 25.7 | 28.1 | 26.7 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 68% | 67% | 68%
47,4 Гц | [30 empty] | 49.2 | 51.9 | 48.5 |  |  |  | 49.2 | 51.9 | 48.5 | 49.2 | 51.9 | 48.5 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 129% | 124% | 124%
47,3 Гц | [33 empty] | 40.8 | 49.1 | 52.6 | 40.8 | 49.1 | 52.6 | 40.8 | 49.1 | 52.6 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 107% | 117% | 135%
47,2 Гц | [33 empty] | 33.8 | 38.4 | 31.9 | 33.8 | 38.4 | 31.9 | 33.8 | 38.4 | 31.9 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 89% | 91% | 82%
Сумма АЧР-2 МВт | 49.4 | 57.7 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 173.1 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73.8 | 67.5 | 87.2 | 106.8 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 80 | 75.2 | 74.6 | 87.5 | 84.5 | 498.2 | 578.9 | 541 | 641.5 | 714.1 | 669.6 | 77.7% | 81.1% | 80.8%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 49.4 | 57.7 | 54.6 | [6 empty] | 146.1 | 173.1 | 163.5 | [9 empty] | 153.2 | 180.6 | 163.2 | [6 empty] | 149.5 | 167.5 | 159.7
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.9% | 10% | 10.1% | [6 empty] | 29.3% | 29.9% | 30.2% | [9 empty] | 30.8% | 31.2% | 30.2% | [6 empty] | 30% | 28.9% | 29.5%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [7 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [5 empty] | ВУЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | 498.2 | 578.9 | 541 | 641.5 | 714.1 | 669.6
48.8 | 11.9 | 18.5 | 16.1 |  | 49 | 5 | 1.4 | 5.6 | 4.9 | 0 |  | 48.7 | 20 | 20.4 | 19.8 | 0 |  | 49 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 48.8 | 4.2 | 5.2 | 4.6 |  | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 10.5 | 12.9 | 11.2 | 0 |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 15 | 2.1 | 2.2 | 2 |  | 48.7 | 4.9 | 8.8 | 6.1
48.7 | 9.4 | 10 | 10.1 |  | 49 | 15 | 9.4 | 10 | 10.1 | 0 |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 17.2 | 17.4 | 17.2 |  | 48.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |  | 48.9 | 20 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |  |  |  | 498.2 | 578.9 | 541
48.6 | 16 | 16.6 | 17.3 |  | 48.9 | 20 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 0 |  | 48.6 | 18.8 | 19 | 19.1 | 0 |  | 48.9 | 20 | 18.8 | 19 | 19.1 |  | 48.5 | 9.1 | 10.6 | 9.8 |  | 48.9 | 20 | 9.1 | 10.6 | 9.8
48.6 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0 |  | 48.5 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 0 |  | 48.9 | 25 | 20.6 | 20.7 | 20.1 |  | 47.7 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |  | 48.8 | 45 | 6.8 | 7.5 | 7.2
48.5 | 8.3 | 11 | 9.4 |  | 48.9 | 25 | 8.3 | 11 | 9.4 | 0 |  | 48.3 | 41.4 | 42.3 | 42.7 | 0 |  | 48.9 | 30 | 13.5 | 22 | 20.9 |  |  | 25.7 | 33.3 | 28.6 |  |  |  | 16.7 | 19.4 | 18
48.4 | 28.2 | 39 | 33.9 |  | 48.9 | 25 | 7.7 | 10 | 8.5 | 0 |  | 48.2 | 39.9 | 39.2 | 38.2 | 0 | [14 empty] | 16.7 | 19.4 | 18
48.4 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 20.5 | 29 | 25.4 | 0 |  | 48.2 | [11 empty] | ТЭС |  |  |  | АЧР-2
48.2 | 9.1 | 10.8 | 10.4 |  | 48.9 | 30 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | 0 |  | 48.1 | 49.4 | 49.2 | 48.1 | 0 |  | 48.8 | 35 | 49.4 | 49.2 | 48.1 |  | 48.8 | 21.8 | 22.6 | 22.1 |  | 49 | 5 | 13.8 | 14 | 13.8
48.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |  | 48.8 | 35 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0 |  | 48 | 44.3 | 42.9 | 40.5 | 0 |  | 48.8 | 35 | 9.9 | 12.5 | 11.8 |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 8 | 8.6 | 8.3
48 | 6.3 | 11 | 6.8 |  | 48.8 | 35 | 6.3 | 11 | 6.8 | 0 |  | 47.9 | 26.4 | 29.4 | 28.3 | 0 |  | 48.8 | 40 | 25.9 | 28.2 | 27.6 |  | 47.4 | 1.7 | 3.6 | 3.1 |  | 48.7 | 60 | 1.7 | 3.6 | 3.1
47.8 | 22.3 | 34.4 | 24.6 |  | 48.8 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1 | 0 |  | 47.8 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 0 | [8 empty] | 23.5 | 26.2 | 25.2 |  |  |  | 23.5 | 26.2 | 25.2
47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 45 | 18.4 | 23.7 | 17.5 | 0 |  | 47.7 | 28 | 29.1 | 27.5 | 0 |  | 48.8 | 45 | 5.6 | 8 | 7.4 | [8 empty] | 23.5 | 26.2 | 25.2
47.6 | 22 | 18.6 | 19.4 |  | 48.8 | 45 | 22 | 18.6 | 19.4 | 0 |  | 47.6 | 4.6 | 10.1 | 9.5 | 0 |  | 48.8 | 45 | 4.6 | 10.1 | 9.5 |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
47.5 | 22.7 | 24.1 | 23.5 |  | 48.7 | 50 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 0 |  | 47.5 | 3 | 4 | 3.2 | 0 |  | 48.7 | 50 | 3 | 4 | 3.2 |  | 48.7 | 3.8 | 4 | 3.9 |  | 49 | 15 | 3.8 | 4 | 3.9
47.5 |  |  |  |  | 48.7 | 55 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 0 |  | 47.4 | 40.6 | 40.7 | 40.3 | 0 |  | 48.7 | 55 | 40.6 | 40.7 | 40.3 |  | 48.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |  | 48.9 | 25 | 4.6 | 4.8 | 4.5
47.4 | 6.9 | 7.6 | 5.1 |  | 48.7 | 55 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | 47.3 | 40.8 | 49.1 | 52.6 | 0 |  | 48.7 | 60 | 10.8 | 5.5 | 11.8 |  |  | 8.4 | 8.8 | 8.4 |  |  |  | 8.4 | 8.8 | 8.4
47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 0 |  | 47.3 | [5 empty] | 48.7 | 65 | 30 | 43.6 | 40.8 | [8 empty] | 8.4 | 8.8 | 8.4
47.2 | 7.8 | 10.4 | 8 |  | 48.7 | 70 | 7.8 | 10.4 | 8 | 0 |  | 47.2 | 26 | 28 | 23.9 | 0 |  | 48.7 | 60 | 7.1 | 6.9 | 6.8
| 171.3 | 213.1 | 185.4 |  | 927.9 | 675 | 171.3 | 213.1 | 185.4 | 0 |  | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.7 | 70 | 18.9 | 21.1 | 17.1
[7 empty] | 171.3 | 213.1 | 185.4 |  |  |  | 412.6 | 432.7 | 422 | 0 |  |  |  | 278.3 | 311.4 | 304
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 278.3 | 311.4 | 304
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [32 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 18.6 | 25 | 23.5 | 1.2 | 2 | 1.3
49,1 Гц |  |  |  | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 9.4 | 9.3 | 8.6
48,8 Гц | [6 empty] | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 17.1 | 17.8 | 17.1
48,7 Гц | [9 empty] | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5
48,6 Гц | [15 empty] | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 6.3 | 7 | 7.3
48,5 Гц | [18 empty] | 8.3 | 11 | 9.4 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 9.1 | 10.6 | 9.8
48,4 Гц | [24 empty] | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 16.1 | 18.7 | 16.7
48,3 Гц | [30 empty] | 10.3 | 17.5 | 18
48,2 Гц | [36 empty] | 9.1 | 10.8 | 10.4
48,1 Гц | [36 empty] | 0.4 | 1.1 | 0.8
48,0 Гц | [36 empty] | 6.3 | 11 | 6.8
47,9 Гц | [39 empty] | 16.9 | 19.3 | 19.1
47,8 Гц | [42 empty] | 3.9 | 10.7 | 7.1 | 18.4 | 23.7 | 17.5
47,7 Гц | [45 empty] | 5.6 | 8 | 7.4
47,6 Гц | [48 empty] | 19.5 | 13 | 14.3 | 4.6 | 10.1 | 9.5
47,5 Гц | [51 empty] | 8.6 | 10.2 | 9.2
47,4 Гц | [54 empty] | 8.5 | 10.4 | 7.5
47,3 Гц
47,2 Гц | [57 empty] | 11.5 | 11.1 | 9.5 | 7.8 | 10.4 | 8
ЧАПВ | 18.6 | 25 | 23.5 | 21.1 | 22.1 | 21 | 18.8 | 19.1 | 18.2 | 23 | 24.1 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 22.6 | 23.2 | 23 | 14.6 | 18 | 16.7 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 16.3 | 19.9 | 18 | 16.1 | 18.7 | 16.7 | 10.3 | 17.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 22.9 | 18 | 16.9 | 19.3 | 19.1 | 3.9 | 10.7 | 7.1 | 24 | 31.7 | 24.9 | 19.5 | 13 | 14.3 | 13.2 | 20.3 | 18.7 | 8.5 | 10.4 | 7.5 | 11.5 | 11.1 | 9.5 | 7.8 | 10.4 | 8 | 326.6 | 381.9 | 349.4
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 18.6 | 47.1 | 44.5 | [24 empty] | 52.1 | 60.7 | 59.4 | [9 empty] | 32.7 | 42.2 | 37.1 | [15 empty] | 51.3 | 55.1 | 47.2
% соотнош. очередей | 2.3% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 2.7% | 1.8% | 2% | 1.9% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 2% | 2.2% | 2.1% | 2% | 2% | 1.9% | 1.3% | 1.9% | 2.1% | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 0.5% | 1.2% | 0.8% | 2.9% | 3.4% | 2.9% | 2.4% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 1% | 1.1% | 0.9% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1% | 1.1% | 0.9% | 326.6 | 381.9 | 349.4 | свод
| ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ТЭС | [6 empty] | КЭС
| 49.2 | 49.8 | 100 | 10.8 | 16.3 | 15.1 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |  | 48.8 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 2.6 | 2.9 | 3
| 49.2 | 49.8 | 95 | 1.2 | 2 | 1.3 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 6.2 | 6.3 | 6 |  | 48.6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 4 | 3.9 | 4.2 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 8 | 8.2 | 7.7
| 49.1 | 49.8 | 95 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |  | 48.7 | 49.8 | 85 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |  | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |  | 48.8 | 49.8 | 90 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 5.4 | 5.6 | 5
| 49.1 | 49.8 | 90 | 4 | 3.7 | 3.6 |  | 48.7 | 49.8 | 80 | 15.4 | 15.4 | 15.3 |  | 48.5 | 49.8 | 60 | 9.1 | 10.6 | 9.8 |  | 48.8 | 49.8 | 85 | 12.5 | 12.9 | 12.6 |  | 48.7 | 49.8 | 85 | 3.8 | 4 | 3.9
| 48.8 | 49.8 | 85 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |  | 48.7 | 49.8 | 75 | 2.1 | 2.2 | 2 |  |  |  |  | 9.9 | 11.9 | 10.8 |  | 47.4 | 49.7 | 20 | 1.7 | 3.6 | 3.1 |  | 48.4 | 49.8 | 55 | 4.6 | 4.8 | 4.5
| 48.7 | 49.8 | 80 | 8.1 | 8.4 | 8.6 |  | 48.6 | 49.8 | 75 | 18.8 | 19 | 19.1 | [11 empty] | 28.9 | 31.7 | 30.9 |  |  |  |  | 24.4 | 25.5 | 24.1
| 48.7 | 49.8 | 75 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |  | 48.5 | 49.8 | 65 | 20.6 | 20.7 | 20.1
| 48.6 | 49.8 | 70 | 6 | 6.2 | 6.8 |  | 48.3 | 49.8 | 50 | 10.3 | 17.5 | 18
| 48.5 | 49.8 | 70 | 8.3 | 11 | 9.4 |  | 47.9 | 49.7 | 45 | 16.9 | 19.3 | 19.1
| 48.4 | 49.8 | 60 | 7.2 | 9.3 | 8.2 |  | 47.7 | 49.7 | 35 | 5.6 | 8 | 7.4
| 48.4 | 49.8 | 55 | 11.5 | 13.9 | 12.2 |  | 47.6 | 49.7 | 25 | 4.6 | 10.1 | 9.5
| 48.2 | 49.7 | 50 | 9.1 | 10.8 | 10.4 |  | 47.2 | 49.7 | 15 | 11.5 | 11.1 | 9.5
| 48.1 | 49.7 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.8
| 48 | 49.7 | 50 | 6.3 | 11 | 6.8
| 47.8 | 49.7 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1
| 47.8 | 49.7 | 35 | 18.4 | 23.7 | 17.5
| 47.6 | 49.7 | 30 | 19.5 | 13 | 14.3
| 47.5 | 49.7 | 25 | 8.6 | 10.2 | 9.2
| 47.4 | 49.7 | 20 | 6.8 | 6.8 | 4.4
| 47.2 | 49.7 | 10 | 7.8 | 10.4 | 8
|  |  |  | 145.5 | 176.7 | 151.5
[64 empty] | 0 | 0 | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ
15.06.2016
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ВЭС, ВПМЭС | 191 | 242.3 | 210.5 | 171.3 | 213.1 | 185.4 | 22.1 | 34.6 | 27.5 | 145.5 | 176.7 | 151.5 | 213.1 | 276.9 | 238 | 213.1 | 276.9 | 238 | 0 | 0 | 0
В-УЭС | 25.7 | 33.3 | 28.6 | 16.7 | 19.4 | 18 | 4 | 10 | 6.3 | 9.9 | 11.9 | 10.8 | 29.7 | 43.3 | 34.9 | 29.7 | 43.3 | 34.9 | 0 | 0 | 0
ТЭС | 24.9 | 27.8 | 26.7 | 23.5 | 26.2 | 25.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 28.9 | 31.7 | 30.9 | 28.9 | 31.7 | 30.9 | 28.9 | 31.7 | 30.9 | 0 | 0 | 0
ЧЭС, ВПМЭС | 427.3 | 449.4 | 437.7 | 278.3 | 311.4 | 304 | 83.7 | 90.2 | 85.7 | 117.9 | 136.1 | 132.1 | 511 | 539.6 | 523.4 | 511 | 539.6 | 523.4 | 0 | 0 | 0
КЭС | 12.6 | 13.5 | 13.3 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 20.1 | 18 | 17.7 | 24.4 | 25.5 | 24.1 | 32.7 | 31.5 | 31 | 32.7 | 31.5 | 31 | 0 | 0 | 0
Итого: | 681.5 | 766.3 | 716.8 | 498.2 | 578.9 | 541 | 133.9 | 156.7 | 141.4 | 326.6 | 381.9 | 349.4 | 815.4 | 923 | 858.2 | 815.4 | 923 | 858.2 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 815.4 | 923 | 858.2
[7 empty] | 8.35 | 9.8 | 8.85
[7 empty] | 16.7 | 19.6 | 17.7
[6 empty] | 5 | 15.2 | 18.7 | 15.9
[6 empty] | 10 | 11.6 | 16.9 | 15.2
[6 empty] | 15 | 22 | 23.4 | 24
[6 empty] | 20 | 26.8 | 28.4 | 27
[6 empty] | 25 | 11.1 | 14.9 | 11.4
[6 empty] | 30 | 14.6 | 13.6 | 13.9
[6 empty] | 35 | 10.7 | 18.3 | 12.9
[6 empty] | 40 | 21.9 | 22.5 | 21.1
[7 empty] | 133.9 | 156.7 | 141.4

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | АЧР-2 нес
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 1.9
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.7 | 7.2 | 7.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 4.7 | 7.2 | 7.5
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.9 | 6.7 | 5.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.9 | 5.5 | 4.4 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.2 | 2 | 1.3
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.9 | 0.9
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.4
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.7 | 0.7
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.5, 11 ЦРП, 4, 16, 6, 7, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.3 | 3.9 | 3.2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1.4 | 5.6 | 4.9 | 9 | 49 | 5 | 1.4 | 5.6 | 4.9
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 10 | 49 | 10 | 3.4 | 4.7 | 3.9
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 49 | 10 | 1.1 | 1.3 | 1.2
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.8 | 1 | 0.8
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 10 | 49 | 10 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4.6 | 4.9 | 4.5
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, железная дорога-1, 2, 3, 4, Льнобаза яч.3, 6, 17, | 2 | 48.7 | 0.15 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 11 | 49 | 15 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 8.1 | 8.4 | 8.6
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 11 | 49 | 15 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 1.3 | 1.6 | 1.5
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 13 | 48.9 | 25 | 4.2 | 4.1 | 4.1
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 6 | 6.2 | 6.8 | 12 | 48.9 | 20 | 6 | 6.2 | 6.8 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 6 | 6.2 | 6.8
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 12 | 48.9 | 20 | 5.8 | 6.3 | 6.4
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, резерв, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 8.3 | 11 | 9.4 | 13 | 48.9 | 25 | 8.3 | 11 | 9.4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 8.3 | 11 | 9.4
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 4 | 4.1 | 4 | 14 | 48.9 | 30 | 4 | 4.1 | 4 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4 | 4.1 | 4
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 5 | 48.4 | 0.15 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 14 | 48.9 | 30 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 7.2 | 9.3 | 8.2
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 5 | 48.4 | 0.15 | 5.9 | 12.1 | 9 | 14 | 48.9 | 30 | 5.9 | 12.1 | 9
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 14 | 48.9 | 30 | 3.4 | 3.5 | 4.2
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 5 | 5.5 | 4.8 | 13 | 48.9 | 25 | 5 | 5.5 | 4.8 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 5 | 5.5 | 4.8
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 5 | 48.4 | 0.15 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | 13 | 48.9 | 25 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 2.5 | 4.3 | 3.4 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | 14 | 48.9 | 30 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 9.1 | 10.8 | 10.4
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 15 | 48.8 | 35 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.8
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 6.3 | 11 | 6.8 | 15 | 48.8 | 35 | 6.3 | 11 | 6.8 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 50 | 6.3 | 11 | 6.8
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 11 | 47.8 | 0.15 | 3.9 | 10.7 | 7.1 | 16 | 48.8 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1 | [6 empty] | 14 | 49.7 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 11 | 47.8 | 0.15 | 18.4 | 23.7 | 17.5 | 17 | 48.8 | 45 | 18.4 | 23.7 | 17.5 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 35 | 18.4 | 23.7 | 17.5
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 19.5 | 13 | 14.3 | 17 | 48.8 | 45 | 19.5 | 13 | 14.3 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 30 | 19.5 | 13 | 14.3
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 2.5 | 5.6 | 5.1 | 17 | 48.8 | 45 | 2.5 | 5.6 | 5.1
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 18 | 48.7 | 50 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 10кВ ф.НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 19 | 48.7 | 55 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 2.4 | 3.8 | 2.8
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.15 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 20 | 48.7 | 60 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 20 | 6.8 | 6.8 | 4.4
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 15 | 47.4 | 0.15 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 19 | 48.7 | 55 | 0.1 | 0.8 | 0.7
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 7.8 | 10.4 | 8 | 22 | 48.7 | 70 | 7.8 | 10.4 | 8 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 10 | 7.8 | 10.4 | 8
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 49.8 | 95 | 1 | 1 | 1.1
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.5 | 0.4
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.8
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.5
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.2
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 2.1 | 1.4
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.1 | 5.7 | 4.7
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.3 | 1.1 | 1.2
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.2
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0.3
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 49.8 | 90 | 2.8 | 2.6 | 2.6
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 0.5 | 0.5
ВТЭЦ | 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.2 | 6 | 4
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | 1, 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 4.1 | 6.9 | 5.1
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 3 | 49.8 | 90 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Итого: |  |  |  | 191 | 242.3 | 210.5 |  |  |  | 171.3 | 213.1 | 185.4 |  |  |  | 22.1 | 34.6 | 27.5 |  |  |  | 145.5 | 176.7 | 151.5
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 213.1 | 276.9 | 238
| САЧР |  |  | 49.2 | 19.7 | 29.2 | 25.1
|  |  |  | 48.8 | 11.9 | 18.5 | 16.1 |  | 49 | 5 | 1.4 | 5.6 | 4.9 | [5 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 10.8 | 16.3 | 15.1
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 10.5 | 12.9 | 11.2 | [5 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 95 | 1.2 | 2 | 1.3
|  |  |  | 48.7 | 9.4 | 10 | 10.1 |  | 49 | 15 | 9.4 | 10 | 10.1 | [5 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 1.7 | 1.7 | 1.8
|  |  |  | 48.6 | 16 | 16.6 | 17.3 |  | 48.9 | 20 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | [5 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 90 | 4 | 3.7 | 3.6
|  |  |  | 48.6 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | [5 empty] | 48.8 |  | 49.8 | 85 | 4.6 | 4.9 | 4.5
|  |  |  | 48.5 | 8.3 | 11 | 9.4 |  | 48.9 | 25 | 8.3 | 11 | 9.4 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 80 | 8.1 | 8.4 | 8.6
|  |  |  | 48.4 | 28.2 | 39 | 33.9 |  | 48.9 | 25 | 7.7 | 10 | 8.5 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 75 | 1.3 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 48.4 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 20.5 | 29 | 25.4 | [5 empty] | 48.6 |  | 49.8 | 70 | 6 | 6.2 | 6.8
|  |  |  | 48.2 | 9.1 | 10.8 | 10.4 |  | 48.9 | 30 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | [5 empty] | 48.5 |  | 49.8 | 70 | 8.3 | 11 | 9.4
|  |  |  | 48.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |  | 48.8 | 35 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 60 | 7.2 | 9.3 | 8.2
|  |  |  | 48 | 6.3 | 11 | 6.8 |  | 48.8 | 35 | 6.3 | 11 | 6.8 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 55 | 11.5 | 13.9 | 12.2
|  |  |  | 47.8 | 22.3 | 34.4 | 24.6 |  | 48.8 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1 | [5 empty] | 48.2 |  | 49.7 | 50 | 9.1 | 10.8 | 10.4
|  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 45 | 18.4 | 23.7 | 17.5 | [5 empty] | 48.1 |  | 49.7 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.8
|  |  |  | 47.6 | 22 | 18.6 | 19.4 |  | 48.8 | 45 | 22 | 18.6 | 19.4 | [5 empty] | 48 |  | 49.7 | 50 | 6.3 | 11 | 6.8
|  |  |  | 47.5 | 22.7 | 24.1 | 23.5 |  | 48.7 | 50 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | [5 empty] | 47.8 |  | 49.7 | 40 | 3.9 | 10.7 | 7.1
|  |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 48.7 | 55 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | [5 empty] | 47.8 |  | 49.7 | 35 | 18.4 | 23.7 | 17.5
|  |  |  | 47.4 | 6.9 | 7.6 | 5.1 |  | 48.7 | 55 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | [5 empty] | 47.6 |  | 49.7 | 30 | 19.5 | 13 | 14.3
|  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | [5 empty] | 47.5 |  | 49.7 | 25 | 8.6 | 10.2 | 9.2
|  |  |  | 47.2 | 7.8 | 10.4 | 8 |  | 48.7 | 70 | 7.8 | 10.4 | 8 | [5 empty] | 47.4 |  | 49.7 | 20 | 6.8 | 6.8 | 4.4
[19 empty] | 47.2 |  | 49.7 | 10 | 7.8 | 10.4 | 8
[5 empty] | 191 | 242.3 | 210.5 |  |  |  | 171.3 | 213.1 | 185.4 | [9 empty] | 145.5 | 176.7 | 151.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | сокол |  | 23.1 | 30.7 | 26
|  |  | ПА |  | 23.1 | 30.7 | 26
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | вологда |  | 45 | 64.1 | 49.7
|  |  | ПА |  | 45 | 64.1 | 49.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | западная |  | 14.9 | 24.2 | 19.1
|  |  | восточная |  | 9 | 11.8 | 9.8

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.5 | 2.6 | 2.4
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1.1 | 1.1
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 6.8 | 8 | 7.5
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 12 | 48.9 | 20 | 9.2 | 9.2 | 9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 9.2 | 9.2 | 9
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 12 | 48.9 | 20 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 2.1 | 2.3 | 2.2
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 49 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 11 | 49 | 15 | 2.1 | 2.2 | 2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.1 | 2.2 | 2
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 5.9 | 6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 5.9 | 5.9 | 6
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3 | 3 | 48.6 | 0.2 | 12.9 | 13 | 13.1 | 12 | 48.9 | 20 | 12.9 | 13 | 13.1 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 12.9 | 13 | 13.1
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 5.9 | 6 | 6
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 4 | 48.5 | 0.2 | 15.4 | 15.5 | 14.7 | 13 | 48.9 | 25 | 15.4 | 15.5 | 14.7 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 15.4 | 15.5 | 14.7
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 13 | 48.9 | 25 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 5.2 | 5.2 | 5.4
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 27.8 | 23 | 20.8 | 14 | 48.9 | 30 | 3.2 | 4.5 | 2.9
Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-3, 5, 6, ЗОС-1, 2 110кВ ф.Батран-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 10.3 | 17.5 | 18 | 14 | 48.9 | 30 | 10.3 | 17.5 | 18 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 10.3 | 17.5 | 18
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 3.9
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 7 | 48.2 | 0.5 | 39.9 | 39.2 | 38.2
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 8 | 48.1 | 0.3 | 49.4 | 49.2 | 48.1 | 15 | 48.8 | 35 | 49.4 | 49.2 | 48.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 42.5 | 40.5 | 38.3 | 15 | 48.8 | 35 | 8.1 | 10.1 | 9.6
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 9 | 48 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 15 | 48.8 | 35 | 1.8 | 2.4 | 2.2
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 48.8 | 40 | 0.8 | 0.3 | 0.3
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 16 | 48.8 | 40 | 0.8 | 0.7 | 0.6
3 РП АЗОТ | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 3, 44, 41, 12, 1, 40 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.3, 21, 18, 20, 4, 22, 6, 16, 26 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 10 | 47.9 | 0.15 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 16 | 48.8 | 40 | 7.4 | 7.9 | 7.6
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 10 | 47.9 | 0.2 | 16.9 | 19.3 | 19.1 | 16 | 48.8 | 40 | 16.9 | 19.3 | 19.1 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 45 | 16.9 | 19.3 | 19.1
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 8.8 | 8.6 | 8.2
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 22.4 | 21.1 | 20.1
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 12 | 47.7 | 0.2 | 5.6 | 8 | 7.4 | 17 | 48.8 | 45 | 5.6 | 8 | 7.4 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 35 | 5.6 | 8 | 7.4
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.2 | 4.6 | 10.1 | 9.5 | 18 | 48.8 | 45 | 4.6 | 10.1 | 9.5 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 25 | 4.6 | 10.1 | 9.5
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.3 | 3 | 4 | 3.2 | 18 | 48.7 | 50 | 3 | 4 | 3.2
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.3 | 40.6 | 40.7 | 40.3 | 19 | 48.7 | 55 | 40.6 | 40.7 | 40.3
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.3 | 30 | 43.6 | 40.8 | 21 | 48.7 | 65 | 30 | 43.6 | 40.8
ГПП-7АЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 10.8 | 5.5 | 11.8 | 20 | 48.7 | 60 | 10.8 | 5.5 | 11.8
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 17 | 47.2 | 0.15 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 20 | 48.7 | 60 | 7.1 | 6.9 | 6.8
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 17 | 47.2 | 0.15 | 7.4 | 10 | 7.6 | 22 | 48.7 | 70 | 7.4 | 10 | 7.6
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.2 | 11.5 | 11.1 | 9.5 | 22 | 48.7 | 70 | 11.5 | 11.1 | 9.5 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 15 | 11.5 | 11.1 | 9.5
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.5
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2 | 2 | 2.1
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.1 | 1.8 | 1.7
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 22 | 23.4 | 24
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 26.8 | 28.4 | 27
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 8.9 | 12.8 | 9.1
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.4 | 1.4 | 1.5
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 6.2 | 6.3 | 6 | 2 | 49.8 | 95 | 6.2 | 6.3 | 6
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 3.7 | 2.8 | 3.1
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.2 | 1.2 | 1.2
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.31 ввод на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9.8 | 9.5 | 9.5
| Итого: |  |  |  | 427.3 | 449.4 | 437.7 |  |  |  | 278.3 | 311.4 | 304 |  |  |  | 83.7 | 90.2 | 85.7 |  |  |  | 117.9 | 136.1 | 132.1
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 511 | 539.6 | 523.4 |  |  |  | 362 | 401.6 | 389.7
| САЧР |  |  | 49.2 | 14.7 | 16.7 | 15.7 | [11 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 3.8 | 4.2 | 3.9
[19 empty] | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 6.2 | 6.3 | 6
[19 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 85 | 2.1 | 2.3 | 2.2
|  |  |  | 48.7 | 20 | 20.4 | 19.8 |  | 49 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 80 | 15.4 | 15.4 | 15.3
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 49 | 15 | 2.1 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 75 | 2.1 | 2.2 | 2
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | [5 empty] | 48.6 |  | 49.8 | 75 | 18.8 | 19 | 19.1
|  |  |  | 48.6 | 18.8 | 19 | 19.1 |  | 48.9 | 20 | 18.8 | 19 | 19.1 | [5 empty] | 48.5 |  | 49.8 | 65 | 20.6 | 20.7 | 20.1
|  |  |  | 48.5 | 20.6 | 20.7 | 20.1 |  | 48.9 | 25 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | [5 empty] | 48.3 |  | 49.8 | 50 | 10.3 | 17.5 | 18
|  |  |  | 48.3 | 41.4 | 42.3 | 42.7 |  | 48.9 | 30 | 13.5 | 22 | 20.9 | [5 empty] | 47.9 |  | 49.7 | 45 | 16.9 | 19.3 | 19.1
|  |  |  | 48.2 | 39.9 | 39.2 | 38.2 | [11 empty] | 47.7 |  | 49.7 | 35 | 5.6 | 8 | 7.4
|  |  |  | 48.2 | [14 empty] | 47.6 |  | 49.7 | 25 | 4.6 | 10.1 | 9.5
|  |  |  | 48.1 | 49.4 | 49.2 | 48.1 |  | 48.8 | 35 | 49.4 | 49.2 | 48.1 | [5 empty] | 47.2 |  | 49.7 | 15 | 11.5 | 11.1 | 9.5
|  |  |  | 48 | 44.3 | 42.9 | 40.5 |  | 48.8 | 35 | 9.9 | 12.5 | 11.8
|  |  |  | 47.9 | 26.4 | 29.4 | 28.3 |  | 48.8 | 40 | 25.9 | 28.2 | 27.6
|  |  |  | 47.8 | 8.8 | 8.6 | 8.2
|  |  |  | 47.7 | 28 | 29.1 | 27.5 |  | 48.8 | 45 | 5.6 | 8 | 7.4
|  |  |  | 47.6 | 4.6 | 10.1 | 9.5 |  | 48.8 | 45 | 4.6 | 10.1 | 9.5
|  |  |  | 47.5 | 3 | 4 | 3.2 |  | 48.7 | 50 | 3 | 4 | 3.2
|  |  |  | 47.4 | 40.6 | 40.7 | 40.3 |  | 48.7 | 55 | 40.6 | 40.7 | 40.3
|  |  |  | 47.3 | 40.8 | 49.1 | 52.6 |  | 48.7 | 60 | 10.8 | 5.5 | 11.8
|  |  |  | 47.3 |  |  |  |  | 48.7 | 65 | 30 | 43.6 | 40.8
|  |  |  | 47.2 | 26 | 28 | 23.9 |  | 48.7 | 60 | 7.1 | 6.9 | 6.8
|  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 48.7 | 70 | 18.9 | 21.1 | 17.1
[5 empty] | 427.3 | 449.4 | 437.7 |  |  |  | 278.3 | 311.4 | 304 | [9 empty] | 117.9 | 136.1 | 132.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | 1 | 48.8 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | 4.5
Дружба | 10 кВ ф.пасека | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9 | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1
В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.15 | 4.9 | 8.8 | 6.1
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 12 | 48.9 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.5
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 48.9 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 4 | 48.5 | 0.15 | 9.1 | 10.6 | 9.8 | 12 | 48.9 | 20 | 9.1 | 10.6 | 9.8 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 9.1 | 10.6 | 9.8
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 17 | 48.8 | 45 | 6.8 | 7.5 | 7.2
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.8 | 5 | 2.6
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.2 | 5 | 3.7
| Итого: |  |  |  | 25.7 | 33.3 | 28.6 |  |  |  | 16.7 | 19.4 | 18 |  |  |  | 4 | 10 | 6.3 |  |  |  | 9.9 | 11.9 | 10.8
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 29.7 | 43.3 | 34.9
|  |  |  | 48.8 | 4.2 | 5.2 | 4.6 |  | 49 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 48.7 | 4.9 | 8.8 | 6.1 | [12 empty] | 48.8 | 49.8 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 48.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |  | 48.9 | 20 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 75 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 48.5 | 9.1 | 10.6 | 9.8 |  | 48.9 | 20 | 9.1 | 10.6 | 9.8 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  |  |  | 47.7 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |  | 48.8 | 45 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 60 | 9.1 | 10.6 | 9.8
[5 empty] | 25.7 | 33.3 | 28.6 |  |  |  | 16.7 | 19.4 | 18 | [9 empty] | 9.9 | 11.9 | 10.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ТЭС"
В.Спасский Погост | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.6
Ляменьга | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 0.9 | 0.9
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 9 | 49 | 5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 6.8 | 6.9 | 6.8
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 9 | 49 | 5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.8 | 3.9 | 3.9
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 10 | 49 | 10 | 0.8 | 1 | 0.9 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.8 | 1 | 0.9
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 10 | 49 | 10 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1.7 | 1.8 | 1.8
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 9 | 49 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.2 | 3.2 | 3.1
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 4 | 4.2 | 4.2 | 10 | 49 | 10 | 4 | 4.2 | 4.2 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4 | 4.2 | 4.2
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 10 | 49 | 10 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.5 | 1.6 | 1.4
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 20 | 48.7 | 60 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 20 | 1.7 | 3.6 | 3.1
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2 | 49.8 | 95 | 2.9 | 2.9 | 3
Карица | 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 49.8 | 95 | 1.1 | 1 | 1.2
| Итого: |  |  |  | 24.9 | 27.8 | 26.7 |  |  |  | 23.5 | 26.2 | 25.2 |  |  |  | 4 | 3.9 | 4.2 |  |  |  | 28.9 | 31.7 | 30.9
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 28.9 | 31.7 | 30.9
|  |  | САЧР |  | 1.4 | 1.6 | 1.5 | [7 empty] | 49.1 | 10 | 2.9 | 2.9 | 3 | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.6 | 1.5
[15 empty] | 49.1 | 30 | 1.1 | 1 | 1.2 | 49.1 | 49.8 | 95 | 4 | 3.9 | 4.2
|  |  |  | 48.8 | 21.8 | 22.6 | 22.1 |  | 49 | 5 | 13.8 | 14 | 13.8 |  |  |  | 4 | 3.9 | 4.2 | 48.8 | 49.8 | 90 | 9.3 | 9.7 | 9.5
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 8 | 8.6 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 49.8 | 85 | 12.5 | 12.9 | 12.6
|  |  |  | 47.4 | 1.7 | 3.6 | 3.1 |  | 48.7 | 60 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 1.7 | 3.6 | 3.1
|  |  |  | 47.4 | 24.9 | 27.8 | 26.7 |  |  |  | 23.5 | 26.2 | 25.2 | [9 empty] | 28.9 | 31.7 | 30.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.8
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.8
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 11 | 49 | 15 | 3.8 | 4 | 3.9 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.8 | 4 | 3.9
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 5 | 48.4 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 13 | 48.9 | 25 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 4.6 | 4.8 | 4.5
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2 | 49.8 | 95 | 2.6 | 2.8 | 2.7
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2 | 49.8 | 95 | 0.8 | 0.9 | 0.7
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2 | 49.8 | 95 | 2.7 | 2.8 | 2.6
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2 | 49.8 | 95 | 0.8 | 0.7 | 0.8
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3 | 49.8 | 90 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3 | 49.8 | 90 | 4.4 | 3.8 | 3.5
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.8 | 1.3 | 1 | 3 | 49.8 | 90 | 0.8 | 1.3 | 1
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 6.7 | 4.2 | 5
| Итого: |  |  |  | 12.6 | 13.5 | 13.3 |  |  |  | 8.4 | 8.8 | 8.4 |  |  |  | 20.1 | 18 | 17.7 |  |  |  | 24.4 | 25.5 | 24.1
| Спецочередь |  |  |  | 4.2 | 4.7 | 4.9
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 32.7 | 31.5 | 31
| САЧР |  |  | 49.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | [11 empty] | 49.2 |  | 49.8 | 100 | 2.6 | 2.9 | 3
[15 empty] | 49.1 |  |  |  | 49.1 |  | 49.8 | 95 | 8 | 8.2 | 7.7
[15 empty] | 49.1 |  |  |  | 49.1 |  | 49.8 | 90 | 5.4 | 5.6 | 5
[19 empty] | 48.7 |  | 49.8 | 85 | 3.8 | 4 | 3.9
|  |  |  | 48.7 | 3.8 | 4 | 3.9 |  | 49 | 15 | 3.8 | 4 | 3.9 | [5 empty] | 48.4 |  | 49.8 | 55 | 4.6 | 4.8 | 4.5
|  |  |  | 48.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |  | 48.9 | 25 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | [9 empty] | 24.4 | 25.5 | 24.1
[5 empty] | 12.6 | 13.5 | 13.3 |  |  |  | 8.4 | 8.8 | 8.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0