## ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2016-06-15 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 6.72 | 6.7 | 4.32 |  | 6.8 | 6.8 | 4.4
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 4.7 | 4.74 | 4.25
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0.33 | 0.72 | 0.59
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 4.73 | 7.16 | 7.55
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.5 | 4.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.25 | 2.16 | 1.77
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.72 | 1.15 | 0.96 |  | 2.5 | 4.3 | 3.4 | ЧАПВ
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.47 | 3.11 | 2.38
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.49 | 0.99 | 0.66
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.08 | 0.08 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.13 | 0.27 | 0.26
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.33 | 0.73 | 0.54
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.13 | 0.31 | 0.17
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.07 | 0.16 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.28 | 0.27
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.23 | 0.36 | 0.43
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.12 | 0.2 | 0.18
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.7 | 0.65 | 0.73 |  | 1.39 | 2.39 | 2.07
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.23 | 0.59 | 0.43 |  | 2.32 | 3.63 | 3.23
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.26 | 0.28 | 0.19
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.01 | 0.02 | 0 |  | 2.7 | 4.6 | 3.6
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.1 | 30.7 | 26 |  | 28.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 3.94 | 10.68 | 7.11 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 18.43 | 23.74 | 17.54
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.82 | 5.02 | 3.84
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.4 | 4.14 |  | 7.8 | 10.4 | 8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 1.44 | 2.43 | 1.86
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.92 | 2.24 | 2.08 |  | 3.4 | 4.7 | 3.9
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.46 | 0.82
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.23 | 0.34 | 0.31
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.58 | 0.65 | 0.62
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.32 | 0.18
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.15 | 0.34 | 0.23
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.22 | 0.4 | 0.42
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.12 | 0.26 | 0.22 |  | 2.4 | 3.8 | 2.8
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.08 | 0.01
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.1 | 1.34 | 1.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.97 | 2.04 | 1.94
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.92 | 2.08 | 2.64
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.21 | 0.68 | 0.26
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 2 | 2.49 | 2.19
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.32 | 0.38 | 0.46 |  | 9 | 10.8 | 10.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 45 | 64.1 | 49.7 |  | 62.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.2 | 0.23 | 0.11
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.2 | 0.24 | 0.15
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.09 | 0.09 | 0.04
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.23 | 0.29 | 0.13 |  | 0.72 | 0.85 | 0.43
|  |  |  | РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 3.63 | 3.73 | 4.17
|  |  |  | Город-2 |  | 2.49 | 2.89 | 2.69
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.07 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | РП-39-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.01 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | РМЗ-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.7 | 0.92 | 0.62
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.37 | 0.79 | 0.29
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.12 | 0.16 | 0.13
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.04 | 0.23 | 0.11
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.11 | 0.18 | 0.07
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.31 | 0.64 | 0.12
|  |  |  | База |  | 0.04 | 0.13 | 0.04
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.01 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.02 | 0.17 | 0.08
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.08 | 0.39 | 0.42
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.26 | 0.45 | 0.41 |  | 8.28 | 10.95 | 9.37
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 9 | 11.8 | 9.8 |  | 13.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "ФосАгро Череповец" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | ОАО "ФосАгро Череповец" - химическая промышленность | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ОАО "ФосАгро Череповец"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 3.3 | 3.6 | 3.9
|  |  |  | Итого: |  | 3.5 | 3.8 | 4 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 49.4 | 49.2 | 48.1
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 21.5 | 0 | 12.8 |  |  | взять МАХ?
|  |  |  | Итого: |  | 70.9 | 49.2 | 60.9 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.7 | 0.9 | 0.9 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого: |  | 0.9 | 1 | 1 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" |  | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 30 | 33.9 | 28.2 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
416, 306, 301, 414, 419, 335
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 182.5 | 194.6 | 179.7 |  | 108.4 | 101.9 | 84.2 | 90.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.08 | 13.98 | 14.3 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.73 | 3.74 | 3.76
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 2.04 | 2.04 | 2.04
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.07 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.13 | 0.19 | 0.17
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.12 | 0.13 | 0.14
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.12 | 0.14 | 0.13
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 20.3 | 20.3 | 20.7 |  | 26.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 5.1 | 6.99 | 5.66 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" |  |  |  |  | в РД отключена перевод нагрузки на ПС Восточная
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 2.1 | 2.31 | 2.49 |  | 7.2 | 9.3 | 8.2
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.05 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.03 | 0.43 | 0.06
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.02 | 0.27 | 0.02
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.08 | 0.66 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.26 | 0.27 | 0.28
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | САЧР
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.4 | 1.77 | 1.46 |  | 1.83 | 2.75 | 1.94
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.2 | 1.9 | 1.59
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.01 | 0.32 | 0.01
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.16 | 0.46 | 0.34
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.56 | 1.14 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.09 | 0.29 | 0.13
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.78 | 2.51 | 2.03
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.33 | 1.02 | 0.77
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.38 | 0.7 | 0.48
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.05 | 0.81 | 0.81
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.66 | 0.94 | 0.56
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.26 | 0.71 | 0.73 |  | 5.87 | 12.15 | 8.96
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 14.9 | 24.2 | 19.1 |  | 22.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.12 | 0.1 |  | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.8 | 2.15 | 2.4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.5 | 3.06 | 1.8
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.39 | 1.45 | 0.66
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.24 | 0.74 | 0.37
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.13 | 0.6 | 0.25
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.13 | 0.34 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.05 | 0.09 | 0.08
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.24 | 0.75 | 0.33
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.8 | 1.8 | 0.7
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 6.3 | 11 | 6.8 |  | 9.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" | САОН Череповецкая | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 39.9 | 39.2 | 38.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 2.6 | 1.3 | 0.1
|  |  |  | Итого : |  | 42.5 | 40.5 | 38.3 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0 |  |  | взять МАХ?
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 8.8 | 8.6 | 8.2
|  |  |  | Итого : |  | 8.9 | 8.8 | 8.3 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 6.8 | 7.3 | 6.9 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 3.7 | 4.3 | 4.3 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 7.2 | 8.4 | 8
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 1.7 | 1.6 | 1.2
|  |  |  | Итого : |  | 13.2 | 14.7 | 13.9 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 17.1 | 16.9 | 16.8 | ПАО "Северсталь" | 4.6 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 130.1 | 143.8 | 130.9 |  | 88.6 | 88.5 | 88.2 | 84.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 3.94 | 10.68 | 7.11 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 18.43 | 23.74 | 17.54
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.82 | 5.02 | 3.84
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.4 | 4.14
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 1.44 | 2.43 | 1.86
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.92 | 2.24 | 2.08
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.46 | 0.82
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.23 | 0.34 | 0.31
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.58 | 0.65 | 0.62
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.32 | 0.18
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.15 | 0.34 | 0.23
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.22 | 0.4 | 0.42
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.12 | 0.26 | 0.22
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.08 | 0.01
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.1 | 1.34 | 1.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.97 | 2.04 | 1.94
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.92 | 2.08 | 2.64
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.21 | 0.68 | 0.26
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 2 | 2.49 | 2.19 |  | 34.3
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.32 | 0.38 | 0.46 |  | 28.5
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 45 | 64.1 | 49.7 |  | 62.8 | 45 | 64.1 | 49.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 6.72 | 6.7 | 4.32
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 4.7 | 4.74 | 4.25
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0.33 | 0.72 | 0.59
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 4.73 | 7.16 | 7.55
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.25 | 2.16 | 1.77
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.72 | 1.15 | 0.96
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.47 | 3.11 | 2.38
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.49 | 0.99 | 0.66
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.08 | 0.08 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.13 | 0.27 | 0.26
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.33 | 0.73 | 0.54
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.13 | 0.31 | 0.17
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.07 | 0.16 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.28 | 0.27
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.23 | 0.36 | 0.43
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.12 | 0.2 | 0.18
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.7 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.23 | 0.59 | 0.43
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.26 | 0.28 | 0.19
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.01 | 0.02 | 0
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.1 | 30.7 | 26 |  | 28.7 | 23.1 | 30.7 | 26
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.08 | 13.98 | 14.3 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.73 | 3.74 | 3.76
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 2.04 | 2.04 | 2.04
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.07 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.13 | 0.19 | 0.17
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.12 | 0.13 | 0.14
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.12 | 0.14 | 0.13
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 20.3 | 20.3 | 20.7 |  | 26.6 | 20.3 | 20.3 | 20.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 5.1 | 6.99 | 5.66 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 2.1 | 2.31 | 2.49
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.05 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.03 | 0.43 | 0.06
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.02 | 0.27 | 0.02
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.08 | 0.66 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.26 | 0.27 | 0.28
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.4 | 1.77 | 1.46
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.2 | 1.9 | 1.59
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.01 | 0.32 | 0.01
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.16 | 0.46 | 0.34
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.56 | 1.14 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.09 | 0.29 | 0.13
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.78 | 2.51 | 2.03
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.33 | 1.02 | 0.77
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.38 | 0.7 | 0.48
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.05 | 0.81 | 0.81
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.66 | 0.94 | 0.56
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.26 | 0.71 | 0.73
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 14.9 | 24.2 | 19.1 |  | 22.6 | 14.9 | 24.2 | 19.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 35кВ СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.27 | 0.4 | 0.53 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ СРЗ-2 |  | 1 | 1.2 | 1
|  |  |  | 35кВ Золотавцево | с/х потребители | 0.5 | 0.83 | 0.52
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 1.4 | 2.95 | 1.43
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.7 | 1.29 | 1.14
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.37 | 0.93 | 0.53
|  |  |  | 6кВ Будрино |  | 0.03 | 0.05 | 0.06
|  |  |  | 6кВ Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.03 | 0.11 | 0.06
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.01 | 0.05 | 0.01
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.11 | 0.24 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.01 | 0.05 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Гор.водопровод |  | 0.2 | 0.3 | 0.27
|  |  |  | 6кВ Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.05 | 0.16 | 0.07
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.15 | 0.16 | 0.14
|  |  |  | 6кВ Глядково |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 4.9 | 8.8 | 6.1 |  | 7.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 35кв ф.Новатор-1 | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 1 | 1.42 | 1.41 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-2 |  | 1.3 | 1.41 | 1.51
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица |  | 1.25 | 1.57 | 1.22
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.16 | 0.16 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.03 | 0.05 | 0.04
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.32 | 0.44 | 0.25
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4.1 | 5.1 | 4.5 |  | 6.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 0.84 | 1.43 | 1.21 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Газопровод-2 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 |  | 0.11 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.01 | 2.01 | 2
|  |  |  | 6кВ Нефть-2 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8
|  |  |  | ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.05 | 0.09 | 0.07
|  |  |  | НГКМ | ООО "Нефтегазкомплектмонтаж" - газовая промышленность | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 6.8 | 7.5 | 7.2 |  | 7.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | 35кВ Тешемля | население, | 0.15 | 0.27 | 0.24 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Тимохино | с/х потребители | 1.88 | 2.37 | 2
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.63 | 1.13 | 1.11
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.17 | 0.31 | 0.19
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.45 | 0.79 | 0.81
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.45 | 0.78 | 0.74
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | ООО "ЭСВКОМ" - строительство | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.17 | 0.21 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.08 | 0.17 | 0.17
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" трубопроводный газовый транспорт | 0.92 | 1.11 | 1.1
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 0.55 | 0.74 | 0.69
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 5.6 | 8 | 7.4 |  | 8.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Поповская |  | 0.3 | 0.32 | 0.32
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | ГП ВО "Череповецкая электротеплосеть" | 0.16 | 0.21 | 0.22
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.06 | 0.07 | 0.09
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.06 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.12 | 0.16 | 0.18
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.13 | 0.15 | 0.12
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 0.9 | 1.1 | 1.1 |  | 1.4 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 190.4 | 172.4 | 174.4 | ПАО "Северсталь" | 197 | 190.4 | 172.4 | 174.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого: |  | 112.3 | 153.2 | 126.1
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 312.6 | 338.4 | 310.6 |  | 366 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Выполнение |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Вологда-Ю ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2016-06-15 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
[14 empty] | Расчетное потребеление |  | 2029
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 3.82 | 5.02 | 3.84 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | Фактическое потребеление | 1 | 1387.96
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.4 | 4.14 | [6 empty] | 2 | 1332.62
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 1.44 | 2.43 | 1.86 | [6 empty] | 3 | 1200.04
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 1336.99
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.92 | 2.24 | 2.08 | [6 empty] | 5 | 1332.79
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.46 | 0.82 | [6 empty] | 6 | 1319.62
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.23 | 0.34 | 0.31 | [6 empty] | 7 | 1325.23
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.58 | 0.65 | 0.62 | [6 empty] | 8 | 1335.31
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.32 | 0.18 | [6 empty] | 9 | 1361.23
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.15 | 0.34 | 0.23 | [6 empty] | 10 | 1380.94
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 1485.58
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | [6 empty] | 12 | 1544.41
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.22 | 0.4 | 0.42 | [6 empty] | 13 | 1445.11
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.12 | 0.26 | 0.22 | [6 empty] | 14 | 1434.74
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 1416.88
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.08 | 0.01 | [6 empty] | 16 | 1374.17
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.1 | 1.34 | 1.1 | [6 empty] | 17 | 1442.58
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.97 | 2.04 | 1.94 | [6 empty] | 18 | 1391.02
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.92 | 2.08 | 2.64 | [6 empty] | 19 | 1498.48
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.68 | 1.68 | [6 empty] | 20 | 1414.05
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.21 | 0.68 | 0.26 | [6 empty] | 21 | 1361.44
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 2 | 2.49 | 2.19 | [6 empty] | 22 | 1387.59
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.32 | 0.38 | 0.46 |  |  | 45 | 64.1 | 49.7 |  | 23 | 1404.66
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 22.6 | 29.7 | 25 |  | 34.3 | 45 | 64.1 | 49.7 |  | 24 | 1462.57
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 22.5 | 25.1 | 23.7
|  |  |  | Выполнение |  | 100.4% | 118.3% | 105.5%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.2 | 0.23 | 0.11
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.2 | 0.24 | 0.15
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.09 | 0.09 | 0.04
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.23 | 0.29 | 0.13
|  |  |  | РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 3.63 | 3.73 | 4.17
|  |  |  | Город-2 |  | 2.49 | 2.89 | 2.69
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.07 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | РП-39-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.01 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | РМЗ-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.7 | 0.92 | 0.62
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.37 | 0.79 | 0.29
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.12 | 0.16 | 0.13
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.04 | 0.23 | 0.11
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.11 | 0.18 | 0.07
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.31 | 0.64 | 0.12
|  |  |  | База |  | 0.04 | 0.13 | 0.04
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.01 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.02 | 0.17 | 0.08
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.08 | 0.39 | 0.42
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.26 | 0.45 | 0.41
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 9 | 11.8 | 9.8 |  | 13.7 | 9 | 11.8 | 9.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 9 | 10 | 9.5
|  |  |  | Выполнение |  | 100% | 118% | 103.2%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.8 | 2.15 | 2.4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.5 | 3.06 | 1.8
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.39 | 1.45 | 0.66
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.24 | 0.74 | 0.37
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.13 | 0.6 | 0.25
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.13 | 0.34 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.05 | 0.09 | 0.08
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.24 | 0.75 | 0.33
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.8 | 1.8 | 0.7
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 6.3 | 11 | 6.8 |  | 9.5 | 6.3 | 11 | 6.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.2 | 7 | 6.6
|  |  |  | Выполнение |  | 101.6% | 157.1% | 103%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 37.9 | 52.5 | 41.6 |  | 57.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 37.8 | 42.1 | 39.8
|  |  |  | Выполнение |  | 100.3% | 124.7% | 104.5%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 3.94 | 10.68 | 7.11 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 18.43 | 23.74 | 17.54
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 22.4 | 34.4 | 24.7 |  | 26.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 17.5 | 19.5 | 18.4
|  |  |  | Выполнение |  | 128% | 176.4% | 134.2%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 5.1 | 6.99 | 5.66 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 2.1 | 2.31 | 2.49
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.05 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.03 | 0.43 | 0.06
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.02 | 0.27 | 0.02
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.08 | 0.66 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.26 | 0.27 | 0.28
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.4 | 1.77 | 1.46
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.2 | 1.9 | 1.59
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.01 | 0.32 | 0.01
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.16 | 0.46 | 0.34
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.56 | 1.14 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.09 | 0.29 | 0.13
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.78 | 2.51 | 2.03
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.33 | 1.02 | 0.77
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.24
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.38 | 0.7 | 0.48
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.05 | 0.81 | 0.81
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.66 | 0.94 | 0.56
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.26 | 0.71 | 0.73
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 14.9 | 24.2 | 19.1 |  | 22.6 | 14.9 | 24.2 | 19.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.8 | 16.5 | 15.6
|  |  |  | Выполнение |  | 100.7% | 146.7% | 122.4%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 37.3 | 58.6 | 43.8 |  | 51.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 33.6 | 37.4 | 35.4
|  |  |  | Выполнение |  | 111% | 156.7% | 123.7%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 75.2 | 111.1 | 85.4 |  | 108.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 71.3 | 79.5 | 75.2
|  |  |  | Выполнение |  | 105.5% | 139.7% | 113.6%