## Отчет нагрузки 150 110 КВ
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - Главный инженер ________________С.А.Зайц «_____»_______________2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ (ТРАНСФОРМАТОРЫ, ЛЭП 110, 150 кВ)
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
ПС | Присоединение | Мощность, МВА / №секции | Кт |  |  | 15 июня 2016 |  |  |  | 15 июня 2016 |  |  |  | 15 июня 2016
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  | 10-00 час |  |  |  | 21-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Т-1 | 16
|  |  | 36.75 | +6 | VII | 6 | 0.37 | 0.23 | 36 | 7 | 0.44 | 0.22 | 36.2 | 5 | 0.34 | 0.22 | 36.2
|  |  | 6.3 |  |  | 37 | 0.37 | 0.23 | 6.3 | 44 | 0.44 | 0.22 | 6.2 | 34 | 0.34 | 0.22 | 6.2
| Т-2 | 16 | 115 | +10,68 | IV | 5 | 0.83 | 0.53 | 117 | 7 | 1.23 | 0.57 | 116 | 6 | 1.06 | 0.53 | 116
|  |  | 38.5 | 0 | III | 2 | 0.12 | 0.08 | 36.7 | 3 | 0.19 | 0.15 | 36.7 | 2 | 0.12 | 0.1 | 36.7
|  |  | 6.6 |  |  | 71 | 0.71 | 0.45 | 6.3 | 104 | 1.04 | 0.42 | 6.2 | 94 | 0.94 | 0.43 | 6.2
| Л-120 (Л121+Т2) |  | 115 |  |  | 32 | 5.83 | 2.5 | 117 | 34 | 6.23 | 2.54 | 116 | 33 | 6.06 | 2.5 | 116
| Л-121 |  | 115 |  |  | 27 | 5 | 1.97 | 117 | 27 | 5 | 1.97 | 116 | 27 | 5 | 1.97 | 116
4 | Т-1 | 25 | 115 | +3,56 | VIII | 46 | 8.55 | 2.44 | 119 | 73 | 13.4 | 2.78 | 117 | 82 | 15.07 | 3.05 | 117
|  |  | 6.3 |  |  | 855 | 8.55 | 2.44 | 6.3 | 1340 | 13.4 | 2.78 | 6.2 | 1507 | 15.07 | 3.05 | 6.1
| Т-2 | 25 | 115 | +5,34 | VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 46 | 8.55 | 2.44 | 119 | 73 | 13.4 | 2.78 | 117 | 82 | 15.07 | 3.05 | 117
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
5 | Т-1 | 40 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 24 | 4.38 | 0.95 | 119 | 42 | 7.73 | 1.31 | 117 | 38 | 6.98 | 1.17 | 117
|  |  | 38.5 |  |  | 71 | 4.38 | 0.95 | 38.2 | 126 | 7.73 | 1.31 | 37.5 | 114 | 6.98 | 1.17 | 37.5
|  |  | 6.6 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| Т-2 | 63 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 63 | 11.53 | 3.34 | 119 | 110 | 20.16 | 5.37 | 117 | 85 | 15.68 | 4.6 | 117
|  |  | 38.5 |  |  | 20 | 1.23 | 0.28 | 37.5 | 35 | 2.17 | 0.39 | 37.5 | 36 | 2.24 | 0.54 | 37.6
|  |  | 6.6 |  |  | 1030 | 10.3 | 3.06 | 6.1 | 1799 | 17.99 | 4.98 | 6.1 | 1344 | 13.44 | 4.06 | 6.2
| Т-3 | 40 | 115 | +7,12 | VI/VI/VI | 36 | 6.63 | 2.24 | 119 | 62 | 11.41 | 3.07 | 117 | 52 | 9.65 | 2.7 | 117
|  |  | 38.5 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 663 | 6.63 | 2.24 | 6.3 | 1141 | 11.41 | 3.07 | 6.1 | 965 | 9.65 | 2.7 | 6.2
| Л-122 |  | 115 |  |  | 3 | -0.65 | -0.25 | 122 | 62 | -11.4 | -4.5 | 120 | 41 | -7.5 | -2.96 | 121
| Л-123 |  | 115 |  |  | 54 | -10 | -3.95 | 119 | 54 | -10 | -3.95 | 117 | 54 | -10 | -3.95 | 117
| Л-125 |  | 115 |  |  | 65 | -12 | -4.74 | 119 | 98 | -18 | -7.11 | 117 | 80 | -14.8 | -5.64 | 117
6 | Т-1 | 63 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 41 | 10.5 | 2.68 | 160 | 71 | 18.33 | 4.54 | 158 | 63 | 16.17 | 4.07 | 159
|  |  | 38.5 |  |  | 140 | 8.61 | 2.2 | 36.1 | 244 | 14.87 | 3.6 | 36 | 228 | 13.98 | 3.55 | 36.1
|  |  | 6.6 |  |  | 189 | 1.89 | 0.48 | 6.3 | 346 | 3.46 | 0.94 | 6.1 | 219 | 2.19 | 0.52 | 6.2
| Т-2 | 63 | 158 | +3 | VII/VII/VII | 51 | 13.21 | 3.67 | 160 | 87 | 22.49 | 5.05 | 158 | 74 | 19.17 | 4.73 | 159
|  |  | 38.5 |  |  | 150 | 9.22 | 2.71 | 36.1 | 256 | 15.68 | 3.61 | 36 | 225 | 13.81 | 3.4 | 36.1
|  |  | 6.6 |  |  | 399 | 3.99 | 0.96 | 6.3 | 681 | 6.81 | 1.44 | 6.1 | 536 | 5.36 | 1.33 | 6.2
| Л-171 |  |  |  |  | 54 | -14 | -5.53 | 160 | 85 | -22 | -8.69 | 158 | 77 | -20 | -7.9 | 159
| Л-172 |  |  |  |  | 50 | -13 | -5.13 | 160 | 81 | -21 | -8.3 | 158 | 74 | -19 | -7.5 | 159
| Л-179 |  |  |  |  | 42 | 10.8 | 4.26 | 160 | 50 | 13 | 5.13 | 158 | 73 | 18.9 | 7.47 | 159
| Л-183 |  |  |  |  | 8 | 2 | 0.79 | 160 | 16 | 4.2 | 1.66 | 158 | 16 | 4.3 | 1.69 | 159
| Л-184 |  |  |  |  | 64 | 16.5 | 6.52 | 160 | 116 | 30 | 11.85 | 158 | 75 | 19.5 | 7.7 | 159
| Л-226 |  |  |  |  | 100 | -26 | -10.27 | 160 | 174 | -45 | -17.78 | 158 | 151 | -39 | -15.41 | 159
8 | Т-1 | 25 | 110 | +10,68 | IV | 21 | 3.9 | 3.05 | 119 | 32 | 5.99 | 3.57 | 117 | 26 | 4.83 | 3.17 | 117
|  |  | 38.5 | 0 | III | 43 | 2.68 | 2.54 | 37.4 | 61 | 3.78 | 3 | 36 | 54 | 3.35 | 2.66 | 36.7
|  |  | 6.6 |  |  | 122 | 1.22 | 0.51 | 6.3 | 221 | 2.21 | 0.57 | 6.1 | 145 | 1.48 | 0.51 | 6.2
| Т-2 | 16 | 115 | +5,34 | VII | 13 | 2.51 | 1.32 | 119 | 20 | 3.69 | 1.28 | 117 | 18 | 3.43 | 1.27 | 117
|  |  | 38.5 |  |  | 1 | 0.08 | 0.2 | 37.6 | 2 | 0.14 | 0.06 | 36.7 | 2 | 0.11 | 0.02 | 37.1
|  |  | 6.3 |  |  | 243 | 2.43 | 1.12 | 6.3 | 355 | 3.55 | 1.22 | 6.1 | 332 | 3.32 | 1.25 | 6.2
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 21 | 3.9 | 3.05 | 119 | 32 | 5.99 | 3.57 | 117 | 26 | 4.83 | 3.17 | 117
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 13 | 2.51 | 1.32 | 119 | 20 | 3.69 | 1.28 | 117 | 18 | 3.43 | 1.27 | 117
53 | АТ | 90 | 158 |  |  | 74 | 16.5 | 13 | 165 | 132 | 32.6 | 17.6 | 162 | 107 | 26.5 | 15.5 | 163
|  |  | 121 |  |  | 95 | 16.5 | 12.7 | 122 | 180 | 32.6 | 16.2 | 120 | 145 | 26.5 | 14.4 | 121
| Т-1 | 40 | 154 | +7,5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 | +5 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 40 | 154 | +6 | V | 25 | 6.52 | 1.45 | 165 | 39 | 10.18 | 1.81 | 162 | 39 | 10.06 | 1.85 | 163
|  |  | 38.5 | +5 | II | 39 | 2.38 | 0.6 | 37.9 | 63 | 3.88 | 0.74 | 37 | 58 | 3.57 | 0.73 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 414 | 4.14 | 0.85 | 6.29 | 630 | 6.3 | 1.07 | 6.2 | 649 | 6.49 | 1.12 | 6.2
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 89 | -23 | -9.09 | 165 | 166 | -42.8 | -16.91 | 162 | 142 | -36.6 | -14.46 | 163
| ОЛ-179 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-74 |  |  |  |  | 86 | 15.85 | 6.26 | 121 | 115 | 21.2 | 8.37 | 120 | 103 | 19 | 7.5 | 122
| Л-122 |  |  |  |  | 3 | 0.65 | 0.25 | 122 | 62 | 11.4 | 4.5 | 120 | 41 | 7.5 | 2.96 | 121
57 | Т-1 | 16 | 115 | +7,12 | VI | 9 | 1.65 | 0.51 | 119 | 14 | 2.67 | 0.82 | 117 | 9 | 1.62 | 0.46 | 117
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 165 | 1.65 | 0.51 | 6.3 | 267 | 2.67 | 0.82 | 6.4 | 162 | 1.62 | 0.46 | 6.2
| Т-2 | 16 | 115 | +7,12 | VI | 20 | 3.73 | 1.56 | 119 | 27 | 4.98 | 1.71 | 117 | 20 | 3.76 | 1.16 | 117
|  |  | 38.5 | +5 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 373 | 3.73 | 1.56 | 6.3 | 498 | 4.98 | 1.71 | 6.4 | 376 | 3.76 | 1.16 | 6.5
| ОЛ-123 |  |  |  |  | 9 | 1.65 | 0.51 | 119 | 14 | 2.67 | 0.82 | 117 | 9 | 1.62 | 0.46 | 117
| ОЛ-125 |  |  |  |  | 20 | 3.73 | 1.56 | 119 | 27 | 4.98 | 1.71 | 117 | 20 | 3.76 | 1.16 | 117
64 | Т-1 | 25 | 115 | +8,9 | V/V/V | 36 | 6.71 | 1.92 | 121 | 66 | 12.2 | 2.52 | 120 | 11.37 | 10.58 | 2.33 | 122
|  |  | 38.5 |  |  | 47 | 2.87 | 1.13 | 36.5 | 96 | 5.87 | 1.63 | 35.9 | 66 | 4.05 | 1.36 | 36.4
|  |  | 6.6 |  |  | 384 | 3.84 | 0.79 | 6.3 | 633 | 6.33 | 0.89 | 6.1 | 653 | 6.53 | 0.97 | 6.2
| Т-2 | 40 | 115 | +8,9 | V/V/V | 49 | 9.14 | 2.19 | 121 | 87 | 15.99 | 2.87 | 120 | 78 | 14.43 | 2.93 | 122
|  |  | 38.5 |  |  | 91 | 5.59 | 1.36 | 36.7 | 165 | 10.14 | 1.84 | 36.1 | 133 | 8.16 | 1.81 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 355 | 3.55 | 0.83 | 6.3 | 585 | 5.85 | 1.03 | 6.1 | 627 | 6.27 | 1.12 | 6.2
| Л-74 |  |  |  |  | 86 | -15.85 | -6.26 | 121 | 115 | -21.2 | -8.37 | 120 | 103 | -19 | -7.5 | 122
| Л-75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 38 | -7 | -2.76 | 120 | 32 | -6 | -2.37 | 122
36 | Т-1 | 16 | 115 | +14,24 | II | 6 | 1.08 | 0.14 | 114 | 6 | 1.13 | 0.14 | 114 | 6 | 1.22 | 0.17 | 113
|  |  | 38.5 | 0 | III | 3 | 0.22 | 0.05 | 35 | 4 | 0.25 | 0.05 | 35 | 5 | 0.29 | 0.05 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 86 | 0.86 | 0.09 | 6.2 | 88 | 0.88 | 0.09 | 6.2 | 93 | 0.93 | 0.12 | 6.2
| Т-2 | 16 | 115 | +14,24 | II | 8 | 1.49 | 0.26 | 114 | 12 | 2.22 | 0.29 | 115 | 13 | 2.4 | 0.3 | 115
|  |  | 38.5 | 0 | III | 22 | 1.38 | 0.26 | 35 | 33 | 2.02 | 0.29 | 35 | 37 | 2.31 | 0.3 | 35
|  |  | 6.6 |  |  | 11 | 0.11 | 0 | 6.2 | 20 | 0.2 | 0 | 6.2 | 9 | 0.09 | 0 | 6.2
| Л-83 |  |  |  |  | 74 | -13.68 | -5.92 | 114 | 71 | -13.22 | -4.52 | 114 | 67 | -12.39 | 4.78 | 113
| Л-124 |  |  |  |  | 60 | 11.11 | 5.52 | 114 | 53 | 9.87 | 4.09 | 115 | 48 | 8.77 | 4.31 | 115
81 | Т-1 | 25 | 158 | +8 | I | 6 | 1.5 | 0.91 | 166 | 15 | 3.86 | 1.18 | 165 | 11 | 2.83 | 0.99 | 165
|  |  | 38.5 | 0 | III | 28 | 1.36 | 0.8 | 37 | 58 | 3.6 | 1.07 | 37 | 41 | 2.58 | 0.88 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 14 | 0.14 | 0.11 | 6.3 | 26 | 0.26 | 0.11 | 6.3 | 25 | 0.25 | 0.11 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 |  |  | 10 | 2.65 | 1 | 166 | 18 | 4.72 | 1.18 | 165 | 17 | 4.55 | 1.12 | 165
|  |  | 38.5 |  |  | 37 | 2.27 | 0.74 | 37 | 44 | 2.85 | 0.93 | 37 | 40 | 2.51 | 0.86 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 38 | 0.38 | 0.26 | 6.3 | 187 | 1.87 | 0.25 | 6.3 | 204 | 2.04 | 0.26 | 6.3
| Т-3 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | 32 | 158 | -3 | XIII | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Л-161 |  |  |  |  | 130 | 35 | -5 | 166 | 250 | 67 | -8 | 165 | 190 | 51 | -5 | 165
| Л-162 |  |  |  |  | 135 | 38 | -5 | 165 | 265 | 72 | -5 | 165 | 230 | 60 | -5 | 165
| Л-223 |  |  |  |  | 145 | -40 | 5 | 165 | 265 | -73 | 5 | 165 | 230 | -61 | 5 | 165
| Л-224 |  |  |  |  | 145 | -40 | 3 | 166 | 275 | -76 | 3 | 165 | 230 | -60 | 3 | 165
89 | Т-1 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 4 | 1.15 | 0.8 | 160 | 7 | 1.9 | 1.3 | 160 | 4 | 1.14 | 0.76 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 13 | 0.77 | 0.41 | 36 | 25 | 1.51 | 0.93 | 36 | 13 | 0.78 | 0.4 | 36 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 38 | 0.38 | 0.39 | 6.3 | 39 | 0.39 | 0.37 | 6.3 | 36 | 0.36 | 0.36 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 5 | 1.26 | 0.47 | 160 | 8 | 1.98 | 0.66 | 160 | 7 | 1.79 | 0.58 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 16 | 0.98 | 0.28 | 37 | 25 | 1.56 | 0.45 | 37 | 23 | 1.42 | 0.39 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 28 | 0.28 | 0.19 | 6.3 | 42 | 0.42 | 0.21 | 6.3 | 37 | 0.37 | 0.19 | 6.3
| Л-219 |  |  |  |  | 4 | 1.15 | 0.8 | 160 | 7 | 1.9 | 1.3 | 160 | 4 | 1.14 | 0.76 | 160
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 5 | 1.26 | 0.47 | 160 | 8 | 1.98 | 0.66 | 160 | 7 | 1.79 | 0.58 | 160
97 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 1 | 0.33 | 0.14 | 155 | 3 | 0.91 | 0.22 | 154 | 1 | 0.36 | 0.08 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | III | 3 | 0.2 | 0 | 37 | 6 | 0.39 | 0.05 | 37.2 | 4 | 0.24 | 0 | 37.2
|  |  | 6.6 |  |  | 13 | 0.13 | 0.14 | 6.3 | 52 | 0.52 | 0.17 | 6.2 | 12 | 0.12 | 0.08 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 5 | 1.23 | 0.58 | 156 | 7 | 1.97 | 0.98 | 154.2 | 4 | 1.12 | 0.48 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 10 | 0.59 | 0.14 | 36.5 | 19 | 1.17 | 0.41 | 36.3 | 9 | 0.55 | 0.08 | 36.3
|  |  | 6.6 |  |  | 64 | 0.64 | 0.44 | 6.32 | 80 | 0.8 | 0.57 | 6.1 | 57 | 0.57 | 0.4 | 6.2
| ОЛ-183 |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 0.14 | 155 | 3 | 0.91 | 0.22 | 154 | 1 | 0.36 | 0.08 | 156
| ОЛ-184 |  |  |  |  | 3 | 1.23 | 0.14 | 156 | 7 | 1.97 | 0.98 | 154.2 | 4 | 1.12 | 0.48 | 155
98 | Т-1 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| Т-2 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0.01 | 0 | 159 | 0 | 0.01 | 0 | 159 | 0 | 0.02 | 0 | 159
|  |  | 11 |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 10.2 | 1 | 0.01 | 0 | 10.2 | 2 | 0.02 | 0 | 10.2
| Л-160 |  |  |  |  | 15 | 3.99 | 1.58 | 160 | 27 | 6.99 | 2.76 | 160 | 7 | 0.1 | 0.79 | 159
| Л-221 |  |  |  |  | 15 | 4 | 1.58 | 160 | 27 | 7 | 2.76 | 160 | 7 | 0.1 | 0.79 | 159
100 | Т-1 | 16 | 158 | +3 | VII | 2 | 0.63 | 0.4 | 161 | 3 | 0.8 | 0.39 | 156 | 2 | 0.66 | 0.37 | 157
|  |  | 38.5 | 0 | III | 7 | 0.46 | 0.28 | 37.8 | 9 | 0.59 | 0.27 | 37.4 | 7 | 0.48 | 0.26 | 37.5
|  |  | 11 |  |  | 9 | 0.17 | 0.12 | 10.8 | 12 | 0.21 | 0.12 | 10.6 | 10 | 0.18 | 0.11 | 10.8
| Т-2 | 16 | 150 | +4,5 | VI | 2 | 0.66 | 0.3 | 160 | 3 | 0.87 | 0.28 | 155.2 | 3 | 0.79 | 0.29 | 156.3
|  |  | 38.5 | 0 | III | 10 | 0.62 | 0.3 | 37.9 | 13 | 0.81 | 0.28 | 37.3 | 12 | 0.75 | 0.29 | 37.6
|  |  | 11 |  |  | 2 | 0.04 | 0 | 11 | 3 | 0.06 | 0 | 10.7 | 2 | 0.04 | 0 | 10.9
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 2 | 0.63 | 0.4 | 161 | 3 | 0.8 | 0.39 | 156 | 2 | 0.66 | 0.37 | 157
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 2 | 0.66 | 0.3 | 160 | 3 | 0.87 | 0.28 | 155.2 | 3 | 0.79 | 0.29 | 156.3
101 | Т-1 | 6.3 | 110 | 0 | IX | 1 | 0.1 | 0.04 | 117 | 1 | 0.11 | 0.05 | 117 | 1 | 0.09 | 0.05 | 117
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 | 0.04 | 10.6 | 6 | 0.11 | 0.05 | 10.6 | 4 | 0.09 | 0.05 | 10.6
| ОЛ-135 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.04 | 117 | 1 | 0.11 | 0.05 | 117 | 1 | 0.09 | 0.05 | 117
| ОЛ-136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
109 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ОЛ-161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
108 | Т-3 | 25 | 158 | +3 | VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | 25 | 158 | +10,5 | II | 39 | 10.05 | 3.71 | 160 | 48 | 12.5 | 3.92 | 158 | 48 | 12.4 | 3.92 | 159
|  |  | 38.5 | 0 | III | 133 | 8.2 | 3.05 | 36.5 | 158 | 9.73 | 3.15 | 36.5 | 157 | 9.7 | 3.15 | 36.5
|  |  | 6.3 |  |  | 185 | 1.85 | 0.66 | 6.3 | 277 | 2.77 | 0.77 | 6.3 | 270 | 2.7 | 0.77 | 6.3
| ОЛ-171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 159
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 39 | 10.05 | 3.71 | 160 | 48 | 12.5 | 3.92 | 158 | 48 | 12.4 | 3.92 | 159
20 | Т-1 | 36 | 110 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 40 | 110 | 0 | X | 13 | 2.49 | 1.97 | 117 | 16 | 3.02 | 2.14 | 117 | 11 | 2.13 | 1.8 | 117
|  |  | 11 |  |  | 140 | 2.49 | 1.97 | 10.5 | 170 | 3.02 | 2.14 | 10.5 | 120 | 2.13 | 1.8 | 10.4
| Л-132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Л-133 |  |  |  |  | 342 | -62.81 | -24.82 | 117 | 158 | -29 | -11.46 | 117 | 171 | -31.37 | -12.39 | 117
| Л-135 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 117 | 3 | 0.5 | 0 | 117 | 3 | 0.5 | 0 | 117
| Л-136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
| Л-134/АТ2/ |  |  |  |  | 325 | 59.82 | 0 | 117 | 138 | 25.48 | 2.97 | 117 | 156 | 28.74 | 3.24 | 117
| Л-71/АТ1/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20А | АТ-1 | 125 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | -2 | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АТ-2 | 90 | 158 |  |  | 232 | 59.82 | 0 | 158 | 97 | 25.48 | 2.97 | 158 | 111 | 28.74 | 3.24 | 157
|  |  | 121 | +2,5 | I | 325 | 59.82 | 0 | 117 | 138 | 25.48 | 2.97 | 117 | 156 | 28.74 | 3.24 | 117
| Т-1 | 60 | 158 | +2,5 | II | 62 | 16.08 | 5.66 | 159 | 78 | 20.15 | 5.75 | 159 | 74 | 19.22 | 6.03 | 158
|  |  | 38.5 | -5 | V | 258 | 15.82 | 5.19 | 36 | 325 | 19.93 | 5.32 | 36 | 310 | 19 | 5.57 | 36
|  |  | 11 |  |  | 14 | 0.26 | 0.47 | 10.9 | 12 | 0.22 | 0.43 | 10.8 | 12 | 0.22 | 0.46 | 10.7 | 1
| Т-2 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 75 | 19.53 | 4.01 | 159 | 88 | 22.84 | 5.05 | 159 | 93 | 24.05 | 5.69 | 157
|  |  | 38.5 | -5 | V | 277 | 16.94 | 4.01 | 34 | 331 | 20.25 | 5.05 | 34 | 352 | 21.53 | 5.69 | 34
|  |  | 11 |  |  | 146 | 2.59 | 0 | 10.7 | 146 | 2.59 | 0 | 10.6 | 142 | 2.52 | 0 | 10.5
| Т-3 | 60 | 152 | +2,5 | II | 68 | 17.58 | 6.62 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 23 | 6.11 | 2.44 | 157
|  |  | 38.5 | -5 | V | 287 | 17.58 | 6.62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | 6.11 | 2.44 | 34
| Л-165 |  |  |  |  | 2 | 0.63 | 0.24 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 14 | -3.75 | -1.48 | 157
| Л-166 |  |  |  |  | 15 | 4 | 1.58 | 159 | 75 | -19.51 | -7.71 | 159 | 54 | -13.89 | -5.49 | 158
| Л-403 |  |  |  |  | 8 | 2 | 0.79 | 158 | 8 | 2 | 0.79 | 158 | 11 | -3 | -1.18 | 157
| СК-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-81/эп4/ |  |  |  |  | 258 | 15.82 | 5.19 | 36 | 325 | 19.93 | 5.32 | 36 | 310 | 19 | 5.57 | 36
| М-82/эп3/ |  |  |  |  | 277 | 16.94 | 4.01 | 34 | 331 | 20.25 | 5.05 | 34 | 352 | 21.53 | 5.69 | 34
| М-86/эп5/ |  |  |  |  | 287 | 17.58 | 6.62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | 6.11 | 2.44 | 34
52 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 37 | 9.48 | 2.36 | 160 | 39 | 10.01 | 2.34 | 160 | 39 | 10.11 | 2.37 | 159
|  |  | 10.5 |  |  | 244 | 4.33 | 2.36 | 10.8 | 290 | 5.15 | 2.34 | 10.9 | 281 | 4.99 | 2.37 | 10.8
|  |  | 6.3 |  |  | 515 | 5.15 | 0 | 6.6 | 486 | 4.86 | 0 | 6.8 | 512 | 5.12 | 0 | 6.6
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 40 | 10.47 | 1.5 | 160 | 41 | 10.61 | 1.6 | 160 | 42 | 10.8 | 1.61 | 159
|  |  | 10.5 |  |  | 302 | 5.35 | 1.5 | 10.6 | 323 | 5.72 | 1.6 | 10.7 | 324 | 5.74 | 1.61 | 10.6
|  |  | 6.3 |  |  | 512 | 5.12 | 0 | 6.4 | 489 | 4.89 | 0 | 6.6 | 506 | 5.06 | 0 | 6.6
| Л-186 |  |  |  |  | 40 | 10.47 | 1.5 | 160 | 41 | 10.61 | 1.6 | 160 | 42 | 10.8 | 1.61 | 159
| ОЛ-165 |  |  |  |  | 37 | 9.48 | 2.36 | 160 | 39 | 10.01 | 2.34 | 160 | 39 | 10.11 | 2.37 | 159
21 | Т-1 | 63 | 158 | 0 | XI | 58 | 15.09 | 9.86 | 160 | 58 | 14.94 | 9.18 | 160 | 59 | 15.19 | 7.85 | 159
|  |  | 38.5 | 0 | III | 93 | 5.75 | 3.84 | 36.5 | 89 | 5.48 | 3.01 | 36.8 | 80 | 4.9 | 2.82 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 934 | 9.34 | 6.02 | 6.2 | 946 | 9.46 | 6.17 | 6.4 | 1029 | 10.29 | 5.03 | 6.4
| Т-2 | 63 | 158 | 0 | XI | 61 | 15.88 | 8.23 | 160 | 65 | 16.74 | 8.26 | 160 | 64 | 16.42 | 6.45 | 159
|  |  | 38.5 | 0 | III | 165 | 10.22 | 4.97 | 36.5 | 183 | 11.28 | 5.21 | 36.8 | 149 | 9.16 | 3.8 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 566 | 5.66 | 3.26 | 6.2 | 546 | 5.46 | 3.05 | 6.4 | 726 | 7.26 | 2.65 | 6.3
| Т-3 /Л-198/ | 60 | 150 | +2,5 | I | 76 | 19.76 | 18.44 | 160 | 76 | 19.6 | 18.24 | 160 | 91 | 23.53 | 18.69 | 159
|  |  | 6.6 |  |  | 1976 | 19.76 | 18.44 | 6.2 | 1960 | 19.6 | 18.24 | 6.4 | 2353 | 23.53 | 18.69 | 6.4
| Л-221 |  |  |  |  | 15 | 4 | 1.58 | 160 | 27 | 7 | 2.76 | 160 | 7 | 0.1 | 0.79 | 159
| Л-186 |  |  |  |  | 76 | 19.76 | 7.81 | 160 | 75 | 19.44 | 7.68 | 160 | 76 | 19.51 | 7.71 | 159
| Л-163 |  |  |  |  | 86 | -22 | -8.76 | 160 | 137 | -35.5 | -14.03 | 160 | 139 | -36 | -14.22 | 159
| Л-164 |  |  |  |  | 89 | -22 | 9.09 | 160 | 137 | -35.5 | -14.03 | 160 | 124 | -33 | -12.64 | 159
| Л-165 |  |  |  |  | 80 | 20.68 | 8.17 | 160 | 74 | 19.1 | 7.54 | 160 | 95 | 24.5 | 9.68 | 159
| Л-166 |  |  |  |  | 15 | -4 | -1.58 | 160 | 75 | 19.51 | 7.71 | 160 | 61 | 13.89 | 5.49 | 159
| Л-167 |  |  |  |  | 178 | -47 | -18.18 | 160 | 175 | -46 | -17.9 | 160 | 182 | -46 | -18.59 | 159
28 | Т-1 | 25 | 158 | +6 | V | 5 | 1.34 | 0.7 | 164 | 7 | 1.77 | 0.7 | 161 | 6 | 1.61 | 0.7 | 162
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 18 | 1.11 | 0.6 | 37.5 | 23 | 1.45 | 0.6 | 37 | 22 | 1.35 | 0.6 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 23 | 0.23 | 0.1 | 6.4 | 32 | 0.32 | 0.1 | 6.3 | 26 | 0.26 | 0.1 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | +6 | V | 4 | 1.16 | 0.6 | 164 | 5 | 1.4 | 0.6 | 161 | 5 | 1.26 | 0.6 | 162
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 16 | 0.97 | 0.5 | 37.5 | 19 | 1.17 | 0.5 | 37 | 17 | 1.07 | 0.5 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 19 | 0.19 | 0.1 | 6.4 | 23 | 0.23 | 0.1 | 6.3 | 19 | 0.19 | 0.1 | 6.3
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 51 | -13.36 | -5.28 | 164 | 75 | -19.38 | -7.65 | 161 | 59 | -15.32 | -6.05 | 162
| Л-185 |  |  |  |  | 17 | 4.45 | 1.84 | 167 | 23 | 6.06 | 2.2 | 167 | 19 | 5.15 | 1.94 | 167
| Л-192 |  |  |  |  | 25 | 6.41 | 2.53 | 164 | 39 | 10.15 | 4.01 | 161 | 28 | 7.3 | 2.88 | 162
29 | Т-1 | 40 | 158 | +3 | VII | 25 | 6.59 | 3.4 | 162 | 38 | 9.78 | 4.1 | 160 | 29 | 7.59 | 3 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 88 | 5.43 | 2.8 | 38 | 118 | 7.25 | 3 | 37 | 104 | 6.36 | 2.5 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 116 | 1.16 | 0.6 | 6.4 | 253 | 2.53 | 1.1 | 6.2 | 123 | 1.23 | 0.5 | 6.2
| Т-2 | 40 | 158 | +3 | VII | 27 | 6.9 | 3.4 | 162 | 41 | 10.52 | 4.4 | 160 | 35 | 9 | 3.6 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 89 | 5.52 | 2.6 | 38 | 130 | 8.04 | 2.8 | 37 | 119 | 7.36 | 2.6 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 138 | 1.38 | 0.8 | 6.3 | 248 | 2.48 | 1.6 | 6.2 | 164 | 1.64 | 1 | 6.2
| Л-170 |  |  |  |  | 27 | -7.08 | -2.79 | 162 | 39 | -10.15 | -4.01 | 160 | 36 | -9.29 | -3.67 | 160
| Л-192 |  |  |  |  | 25 | -6.41 | -2.53 | 164 | 39 | -10.15 | -4.01 | 161 | 28 | -7.3 | -2.88 | 162
50 | Т-1 | 25 | 158 | +1,5 | VIII | 9 | 2.39 | 1.08 | 167 | 13 | 3.36 | 1.32 | 167 | 9 | 2.41 | 1.08 | 167
|  |  | 38.5 | 0 | III | 20 | 1.22 | 0.48 | 38 | 30 | 1.82 | 0.72 | 37.5 | 20 | 1.22 | 0.48 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 108 | 1.17 | 0.6 | 6.3 | 160 | 1.54 | 0.6 | 6.2 | 108 | 1.19 | 0.6 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | +1,5 | VIII | 8 | 2.06 | 0.76 | 167 | 10 | 2.7 | 0.88 | 167 | 10 | 2.74 | 0.86 | 167
|  |  | 38.5 | 0 | III | 15 | 0.91 | 0.36 | 38 | 20 | 1.21 | 0.48 | 37.5 | 15 | 0.91 | 0.36 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 108 | 1.15 | 0.4 | 6.3 | 140 | 1.49 | 0.4 | 6.2 | 177 | 1.83 | 0.5 | 6.3
| Л-185 |  |  |  |  | 17 | 4.45 | 1.84 | 167 | 23 | 6.06 | 2.2 | 167 | 19 | 5.15 | 1.94 | 167
51 | Т-1 | 16 | 158 | +12 | I | 4.8 | 0.97 | 0.32 | 172 | 6 | 1.4 | 0.54 | 173 | 5.2 | 1.15 | 0.36 | 173
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 120 | 0.97 | 0.32 | 6.2 | 150 | 1.4 | 0.54 | 6.3 | 130 | 1.15 | 0.36 | 6.3 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +12 | I | 5 | 1.11 | 0.36 | 172 | 5.2 | 1.33 | 0.36 | 173 | 6 | 1.44 | 0.39 | 173
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 120 | 1.11 | 0.36 | 6.2 | 130 | 1.33 | 0.36 | 6.3 | 120 | 1.44 | 0.39 | 6.3
| Л-177 |  |  |  |  | 9.8 | 2.08 | 0.68 | 172 | 11.2 | 2.73 | 0.9 | 173 | 11.2 | 2.59 | 0.75 | 173
82 | Т-1 | 16 | 158 | +7,5 | IV | 0 | 0.01 | 0.02 | 165 | 0 | 0.06 | 0.03 | 165 | 0 | 0.03 | 0.03 | 165
|  |  | 6.6 |  |  | 1 | 0.01 | 0.02 | 6.2 | 6 | 0.06 | 0.03 | 6.2 | 3 | 0.03 | 0.03 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +10,5 | II | 1 | 0.19 | 0.25 | 166 | 2 | 0.52 | 0.6 | 165 | 1 | 0.29 | 0.21 | 165
|  |  | 6.6 |  |  | 19 | 0.19 | 0.25 | 6.2 | 52 | 0.52 | 0.6 | 6.2 | 29 | 0.29 | 0.21 | 6.2
| ОЛ-223 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 165 | 0 | 0.06 | 0.03 | 165 | 0 | 0.03 | 0.03 | 165
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 1 | 0.19 | 0.25 | 166 | 2 | 0.52 | 0.6 | 165 | 1 | 0.29 | 0.21 | 165
11А | Т-1 | 70 | 150 | 5 | I | 85 |  |  | 162 | 95 |  |  | 162 | 95 |  |  | 162
|  |  | 10 |  | на 2с-10 | 1380 | 23 | 16 | 10.9 | 1560 | 26 | 18 | 11.1 | 1380 | 23 | 15 | 10.9
| Т-2 | 63 | 150 | 0 | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  | в ремонте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-6 | 60 | 150 | 5 | I | 88 |  |  | 162 | 78 |  |  | 162 | 85 |  |  | 162
|  |  | 10 |  | на ТрСШ-10 и 1с-10 | 1440 | 24 | 10 | 10.9 | 1260 | 21 | 8.5 | 11.1 | 1380 | 23 | 9 | 10.9
| Л-152 |  |  |  | в ремонте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-153 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 7 | 162 | 3 | -0.7 | 0 | 162 | 7 | 1.8 | 8.5 | 162
| Л-154 |  |  |  |  | 22 | 6 | 9 | 162 | 15 | 4 | 11 | 162 | 17 | -4.5 | 0 | 162
| Л-157 |  |  |  |  | 56 | 15 | 10 | 162 | 110 | 30 | 3 | 162 | 118 | 32 | 4 | 162
| Л-204 |  |  |  |  | 330 | -92 | -95 | 162 | 370 | -101 | -95 | 162 | 355 | -96 | -94 | 162
| Л-205 |  |  |  |  | 85 | 23 | 44 | 161 | 78 | 21 | 97 | 161 | 78 | 21 | 42 | 161
| Л-206 |  |  |  | в ремонте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11Б | Т-3 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 960 | 16 | 2 | 10.7 | 960 | 16 | 2 | 10.5 | 1080 | 18 | 2 | 10.5
| Т-4 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 520 | 8.8 | 0 | 10.5 | 480 | 8 | 0 | 10.3 | 575 | 9.6 | 0 | 10.4
| Т-5 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 600 | 10 | 8 | 10.5 | 540 | 9 | 8 | 10.5 | 660 | 11 | 7 | 10.5
| Л-168 |  |  |  |  | 60 | -16 | 6.4 | 161 | 60 | -16 | 6.4 | 161 | 65 | -18 | 7 | 161
| Л-169 |  |  |  |  | 32 | -8.8 | 3.5 | 161 | 30 | -8 | 3 | 161 | 35 | -9.6 | 3.8 | 161
| ОЛ-216 |  |  |  |  | 37 | -10 | 4 | 161 | 33 | -9 | 3.5 | 161 | 40 | -11 | 4 | 161
11В | Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1558 | 25.51 | 13.53 | 10.7 | 1622 | 26.68 | 13.23 | 10.6 | 1598 | 26.2 | 13.2 | 10.6
| Т-3 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 25.51; 4-00 час Q МВар 8: 13.53; 10-00 час P МВт 11: 26.68; 10-00 час Q МВар 12: 13.23; 21-00 час P МВт 15: 26.2; 21-00 час Q МВар 16: 13.2
| Л-213 |  | 5: в ремонте
Л-214
11Г | Т-1 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 428 | 6.83 | 4.05 | 10.7 | 332 | 5.835 | 2.29 | 10.9 | 430 | 6.93 | 4.23 | 10.9
| Т-2 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 357 | 6.33 | 0.724 | 10.3 | 370 | 6.505 | 0.68 | 10.2 | 210 | 3.66 | 0.617 | 10.2
Л-215
Л-216
11Д | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.082 | 0.022 | 10.2 | 12 | 0.145 | 0.148 | 10.2 | 16 | 0.1 | 0.27 | 10.2
| Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.009 | 0.016 | 10.6 |  | 0.01 | 0.015 | 10.6 |  | 0.009 | 0.015 | 10.6
ОЛ-215
ОЛ-216
11Е | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 905 | 14.36 | 8.66 | 10.7 | 899 | 14.32 | 8.22 | 10.6 | 905 | 14.42 | 8.23 | 10.6
ОЛ-168
15 | Тгр-1 | 22.5 | 3: 110
|  |  | 35 |  |  |  | 0.02 | 0.09 | 37.5 |  | 0.02 | 0.09 | 37.5 |  | 0.02 | 0.09 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 125 | 1.25 | 0.56 | 6.6 | 230 | 2.3 | 0.73 | 6.6 | 160 | 1.57 | 0.51 | 6.6
| Т-2 | 20 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 70 | 0.71 | 0.5 | 6.7 | 100 | 1 | 0.5 | 6.7 | 120 | 1.17 | 0.6 | 6.7
| Т-3 | 10 | 3: 35
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Л-106 |  | 3: 110; 4-00 час P МВт 7: -1.98; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -3.32; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -2.76; 21-00 час U кВ 17: 115
| Л-107 |  | 3: 110; 5: ремонт; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-108 |  | 3: 110; 5: ремонт; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
18 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 230 | 3.84 | 0.1 | 10.6 | 470 | 7.83 | 1.41 | 10.5 | 460 | 7.68 | 1.26 | 10.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 25 | 0.43 | 0.24 | 10.6 | 50 | 0.78 | 0.51 | 10.5 | 20 | 0.3 | 0.24 | 10.6
| ОЛ-113 |  |  |  |  | 25 | -3.85 |  | 115 | 45 | -7.85 |  | 115 | 45 | -7.7 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 3 | -0.45 |  | 115 | 5 | -0.8 |  | 115 | 3 | -0.35 |  | 115
18А | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 52 | 0.89 | 0.35 | 10.7 | 100 | 1.74 | 0.69 | 10.7 | 85 | 1.456 | 0.57 | 10.7
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 84 | 1.44 | 0.57 | 10.7 | 156 | 2.7 | 1.07 | 10.7 | 132 | 2.28 | 0.9 | 10.7
| Л-90 |  |  |  |  | 5 | -0.9 |  | 115 | 5 | -1.75 |  | 115 | 5 | -1.5 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 10 | -1.5 |  | 115 | 15 | -2.7 |  | 115 | 15 | -2.3 |  | 115
22 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 32 | 0.61 | 0.23 | 11.5 | 50 | 0.95 | 0.37 | 11.2 | 35 | 0.82 | 0.24 | 11.3
| Т-2 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.4 | 0.16 | 11.4 | 25 | 0.46 | 0.18 | 11.3 | 22 | 0.42 | 0.16 | 11.3
| Л-93 |  |  |  |  | 35 | 6.85 | 2.7 | 120 | 42 | 8 | 3.1 | 117 | 41 | 7.85 | 3.1 | 118
| Л-94 |  |  |  |  | 14 | -2.65 | 1 | 120 | 27 | -5.2 | 2.05 | 117 | 26 | -5.1 | 2.1 | 118
| Л-138 |  |  |  |  | 27 | -5.2 | 2.05 | 121 | 22 | -4.2 | 1.66 | 119 | 20 | -3.8 | 1.5 | 120
24 | Т-1 | 25 | 3: 110
35
|  |  | 10 |  |  | 110 | 1.83 | 0.61 | 10 | 225 | 3.72 | 1.1 | 10 | 110 | 1.84 | 0.61 | 10
| Т-2 | 25 | 3: 110
|  |  | 35 |  |  |  | 0.2 | 0.08 | 37.5 | 20 | 1.3 | 0.5 | 37.5 | 20 | 1.3 | 0.5 | 37.5
|  |  | 10 |  |  | 60 | 1.1 | 0.25 | 10.5 | 115 | 1.9 | 0.7 | 10.5 | 135 | 2.2 | 0.39 | 10.5
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 10 | -1.85 | 0.73 | 117 | 20 | -3.75 | 1.48 | 117 | 10 | -1.85 | 0.73 | 117
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 7 | -1.3 | 0.5 | 117 | 17 | -3.2 | 1.26 | 117 | 19 | -3.5 | 1.38 | 117
25 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 10.3 |  | 0 |  | 10.3 |  | 0 |  | 10.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 3 | 0.05 | 0.02 | 10.3 | 4 | 0.062 | 0.024 | 10.3 | 2 | 0.03 | 0.01 | 10.3
| Л-76 | [5 empty] | -0.53 | 0.21 | 117 |  | -0.75 | 0.29 | 117 |  | -0.9 | 0.35 | 117
| Л-88 | [5 empty] | 0.5 | 0.2 | 117 |  | 0.65 | 0.26 | 117 |  | 0.85 | 0.33 | 117
25А | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 0; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 28 | 0.46 | 0.18 | 10.8 | 38 | 0.64 | 0.25 | 10.8 | 48 | 0.8 | 0.32 | 10.8
| Л-88 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.46; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.64; 10-00 час U кВ 13: 117; 21-00 час P МВт 15: -0.82; 21-00 час U кВ 17: 117
26 | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 25 | 0.42 | 0.41 | 10.3 | 85 | 1.44 | 1.02 | 10.3 | 50 | 0.82 | 0.71 | 10.3
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.15 | 0.12 | 10.4 | 20 | 0.35 | 0.23 | 10.4 | 15 | 0.26 | 0.14 | 10.4
| ОЛ-118 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-119 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.45; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час I A 10: 10; 10-00 час P МВт 11: -1.45; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час I A 14: 5; 21-00 час P МВт 15: -0.85; 21-00 час U кВ 17: 118
30 | АТ-1 | 90 | 150 | 2.5 | I | 17 | -1 | 4.8 | 163 | 13 | -1.4 | 3.2 | 161 | 13 | -2.6 | 2.8 | 161
|  |  | 110 |  |  | 21 | 1 | 5 | 120 | 18 | 1.4 | -3.5 | 119 | 18 | 2.7 | -2.7 | 120
| АТ-2 | 90 | 150 | 2.5 | I | 16 | -2.6 | 2.5 | 162 | 14 | -4.1 | 1.1 | 161 | 13 | 1.1 | 3 | 162
|  |  | 110 |  |  | 22 | 2.6 | -2.3 | 120 | 20 | 4.1 | -1.3 | 119 | 16 | -1.1 | -3.1 | 120
| ∑АТ 110 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.6; 4-00 час Q МВар 8: 2.7; 10-00 час P МВт 11: 5.5; 10-00 час Q МВар 12: -4.8; 21-00 час P МВт 15: 1.6; 21-00 час Q МВар 16: -5.8
| Т-1 | 31.5 | 3: 150; 4: 7.5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 630 | 6.29 |  | 6.6 | 740 | 7.37 |  | 6.6 | 730 | 7.27 |  | 6.6
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 2; 5: IV
|  |  | 6 |  |  | 1260 | 12.6 |  | 6.6 | 1230 | 12.3 |  | 6.6 | 265 | 2.63 |  | 6.6
| Т-3 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Л-95 |  |  |  |  | 18 | 3.44 | 2.4 | 120 | 14 | 2.69 | 1.69 | 119 | 14 | 2.75 | 2.2 | 120
| Л-96 |  |  |  |  | 20 | 3.83 | 2.52 | 120 | 14 | 2.62 | 0.69 | 119 | 13 | 2.52 | 0.63 | 120
| Л-98 |  |  |  |  | 66 | -12.8 | 0 | 120 | 72 | -13.8 | -0.1 | 119 | 59 | -11.36 | 0 | 120
| Л-129 |  |  |  |  | 20 | -3.86 | -1 | 120 | 6 | 1.1 | 0.18 | 119 | 11 | 2.2 | 0.26 | 120
| ОЛ-153 |  |  |  |  | 50 | -11.55 | -9 | 163 | 47 | -11 | -6.3 | 161 | 49 | -10.8 | -6.4 | 161
| ОЛ-154 |  |  |  |  | 74 | -13 | -9 | 162 | 67 | -16 | -7.7 | 161 | 30 | -5.5 | -6.5 | 162
| Ш-1 |  |  |  |  | 530 | 5.3 | 0.19 | 6.6 | 490 | 4.9 | 0.139 | 6.6 | 715 | 7.15 | 0.02 | 6.6
| Ш-2 |  |  |  |  | 980 | 9.8 | 1.58 | 6.6 | 950 | 9.5 | 0.56 | 6.6 | 280 | 2.8 | 0.012 | 6.6
31 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 10 | 0.5 |  | 36.5 | 10 | 0.5 |  | 36.5 | 10 | 0.5 |  | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 490 | 4.88 | 2.37 | 6.2 | 490 | 4.87 | 2.38 | 6.2 | 480 | 4.74 | 2.15 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 430 | 4.28 | 1.1 | 6.2 | 440 | 4.39 | 1.18 | 62 | 430 | 4.3 | 1.21 | 6.2
| Л-92 |  |  |  |  | 20 | -4.3 |  | 118 | 20 | -4.4 |  | 118 | 20 | -4.3 |  | 118
| Л-93 |  |  |  |  | 30 | -5.4 |  | 118 | 30 | -5.4 |  | 118 | 30 | -5.3 |  | 118
32 | Т-1 | 16 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Т-2 | 16 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 21-00 час P МВт 15: 0
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 21-00 час P МВт 15: 0
33 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 5 | 0.1 |  | 39 | 5 | 0.1 |  | 38.5 | 5 | 0.1 |  | 38.5
|  |  | 6 |  |  | 130 | 1.31 | 0.56 | 6.4 | 240 | 2.47 | 0.74 | 6.4 | 240 | 2.45 | 0.43 | 6.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 2.5 | IV | 20 | 1 |  | 38 | 20 | 1.2 |  | 37.5 | 20 | 1 |  | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 100 | 1.02 | 0.37 | 6.4 | 200 | 2.02 | 0.68 | 6.4 | 190 | 1.92 | 0.55 | 6.4
| ОЛ-92 |  |  |  |  | 15 | -2.05 |  | 118 | 20 | -3.25 |  | 118 | 20 | -3 |  | 118
| ОЛ-93 |  |  |  |  | 10 | -1.45 |  | 118 | 15 | -2.6 |  | 118 | 15 | -2.55 |  | 118
34 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.02 | 11.3 | 5 | 0.05 | 0.02 | 11.3 | 5 | 0.05 | 0.02 | 11.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.17 | 0.11 | 10.5 | 20 | 0.16 | 0.1 | 10.5 | 20 | 0.19 | 12 | 10.5
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: 0.1; 21-00 час U кВ 17: 118
35 | Л-92 |  |  |  |  | 36 | 6.5 | 2.5 | 118.4 | 40 | 7.8 | 3.1 | 118.47 | 38 | 7.4 | 2.9 | 118.68
| Л-94 (ВC-110) |  |  |  |  | 13 | 2.65 | 1.05 | 118.4 | 28 | 5.2 | 2.06 | 118.47 | 27 | 5.1 | 2 | 118.68
| Л-131 |  |  |  |  | 38 | -7.24 | 2.86 | 118.4 | 49 | -9.33 | 3.69 | 118.47 | 48 | -9.1 | 3.6 | 118.68
| Л-139 |  |  |  |  | 22 | -4.1 | 1.6 | 118.4 | 30 | -5.75 | 2.27 | 118.47 | 28 | -5.35 | 2.1 | 118.68
| Т-1 | 16 | 3: 110
| I-III |  | 10 |  |  | 60 | 1.09 | 0.17 | 10.6 | 60 | 1.02 | 0.13 | 10.6 | 60 | 0.92 | 0.11 | 10.6
| Т-2 | 16 | 3: 110
| II-IV |  | 10 |  |  | 65 | 1.12 | 0.18 | 10.6 | 65 | 1.14 | 0.17 | 10.6 | 65 | 1.08 | 0.15 | 10.6
40А | АТ-1 | 90 | 150 |  |  | 65 | -18 | 12 | 154 | 100 | -27 | 3 | 143 | 100 | -27 | 3 | 143
|  |  | 110 | 0 | II |  |  |  | 106 |  |  |  | 109 |  |  |  | 109
|  |  | 6 | [5 empty] | 6.3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Т-1 | 40 | 3: 150; 4: -4.5; 5: XIV; 4-00 час U кВ 9: 154; 10-00 час U кВ 13: 143; 21-00 час U кВ 17: 143
|  |  | 35 |  |  |  | 2.1 | 0 | 37 |  | 2 | 0 | 37 |  | 2.05 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2120 | 21.2 | -2 | 6,4 6,3 | 2100 | 21 | -2 | 6,3 6,2 | 2170 | 21.7 | -2 | 6,3 6,2
| Т-2 | 40 | 3: 150; 4: -6; 5: XV; 4-00 час U кВ 9: 154; 10-00 час U кВ 13: 143; 21-00 час U кВ 17: 143
|  |  | 35 |  |  |  | 2.56 | 0 | 37 |  | 2.6 | 0 | 37 |  | 2.55 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2180 | 21.8 | 1 | 6,3 6,4 | 2385 | 23.85 | 1 | 6,2 6,2 | 2320 | 23.2 | 1 | 6,2 6,3
| Л-79 | [5 empty] | -19 | -7.5 | 116 |  | -26 | -10.27 | 109 |  | -27 | -10 | 109
ВОС-150
| Л-188 | [5 empty] | -6 | -2.37 | 154 |  | -23 | -9 | 143 |  | -23 | -9 | 143
| Л-189 | [5 empty] | -23 | -9 | 154 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛК-50 | 1 |  |  |  | 10 | 0.56 |  | 37 | 10 | 0.49 |  | 37 | 10 | 0.56 |  | 37
| ЛК-51 | 2 |  |  |  | 2 | 0.14 |  | 37 | 2 | 0.14 |  | 37 | 2 | 0.14 |  | 37
| ЛК-55 | 2 |  |  |  | 40 | 2.42 |  | 37 | 40 | 2.44 |  | 37 | 40 | 2.39 |  | 37
| ЛК-56 | 1 |  |  |  | 30 | 1.51 |  | 37 | 30 | 1.51 |  | 37 | 30 | 1.48 |  | 37
| БСК-1 | 4,6 МВАр |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 | 6.3
| БСК-2 | 4.6 |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 6.2
| БСК-3 | 4.6 |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 6.2
| БСК-4 | 4.6 |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 | 6.3
| БСК-5 | 10.2 |  |  |  | 860 |  | 8.1 | 6.4 | 860 |  | 9 | 6.3 | 850 |  | 9 | 6.3
| БСК-6 | 10.2 |  |  |  | 850 |  | 8 | 6.3 | 850 |  | 9 | 6.2 | 860 |  | 9 | 6.2
41 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 21-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 |  |  | 2 | 0.1 |  | 40.5 | 9 | 0.5 |  | 38.5 | 2 | 0.1 |  | 39.5
|  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.5; 5: II; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 21-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 10 |  |  | 40 | 0.7 | 0.3 | 10.6 | 40 | 0.7 | 0.3 | 10.1 | 40 | 0.6 | 0.2 | 10.1
| Л-80 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 10-00 час P МВт 11: -1; 21-00 час P МВт 15: -0.2
| Л-140 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.7; 10-00 час P МВт 11: -0.7; 21-00 час P МВт 15: -0.6
41А | Т-1 | 7.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 21-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 6 | 0.06 |  | 6.6 | 6 | 0.06 |  | 6.3 | 6 | 0.06 |  | 6.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 0; 5: X; 4-00 час U кВ 9: 110; 10-00 час U кВ 13: 110; 21-00 час U кВ 17: 110
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 11 | 0.11 |  | 6.7 | 11 | 0.11 |  | 6.5 | 12 | 0.12 |  | 6.5
Л-79
Л-80
42 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: IV
|  |  | 35 | 5 | VI
|  |  | 6 |  |  | 60 | 0.58 | 0.21 | 6.2 | 85 | 0.83 | 0.22 | 6.2 | 60 | 0.59 | 0.18 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110
35
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Л-142 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.6; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -85; 10-00 час U кВ 13: 117; 21-00 час P МВт 15: -0.6; 21-00 час U кВ 17: 117
| ОЛ-85 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
44 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.84 | 0.36 | 10.6 | 80 | 1.36 | 0.41 | 10.5 | 75 | 1.25 | 0.43 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.51 | 0.28 | 10.7 | 50 | 0.86 | 0.31 | 10.6 | 50 | 0.84 | 0.32 | 10.6
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-113 |  |  |  |  | 5 | -0.8 |  | 118 | 10 | -1.15 |  | 118 | 10 | -1.15 |  | 118
| Л-141 |  |  |  |  | 5 | -0.9 |  | 118 | 10 | -1.4 |  | 118 | 10 | -1.3 |  | 118
48 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.24 | 0.1 | 10.6 | 20 | 0.34 | 0.1 | 10.7 | 25 | 0.4 | 0.12 | 10.6
| Л-143 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-149 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
49 | Т-1 | 16 | 3: 158
|  |  | 6.6 |  |  |  | 0.01 |  | 6.6 |  | 0.01 |  | 6.6 |  | 0.01 |  | 6.6
| Л-151 | [5 empty] | -25.5 | -10.07 | 163 |  | -41 | -16.2 | 157 |  | -41 | -16.1 | 156
| Л-180 | [5 empty] | 24 | 9.5 | 163 |  | 39 | 15.4 | 157 |  | 39 | 15.4 | 156
| Л-217 | [5 empty] | 1.2 | 0.47 | 163 |  | 1.75 | 0.69 | 157 |  | 1.6 | 0.63 | 156
54 | Т-1 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.16 | 0.1 | 6.3 | 25 | 0.27 | 0.1 | 6.3 | 25 | 0.28 | 0.1 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.23 | 0.23 | 6.3 | 35 | 0.47 | 0.23 | 6.3 | 25 | 0.3 | 0.25 | 6.3
| ОЛ-127 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-138 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.5; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
65 | Т-1 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.17 | 0.07 | 6.8 | 15 | 0.17 | 0.07 | 6.8 | 15 | 0.17 | 0.07 | 6.8
| ОЛ-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
69 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 100 | 1.67 | 0.36 | 10.5 | 170 | 2.94 | 0.62 | 10.4 | 195 | 3.24 | 0.49 | 10.4
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 120 | 2.01 | 0.53 | 10.4 | 180 | 3.03 | 0.62 | 10.4 | 200 | 3.45 | 0.65 | 10.4
| ОЛ-101 |  |  |  |  | 10 | -2.05 |  | 118 | 15 | -3.05 |  | 118 | 20 | -3.5 |  | 118
| ОЛ-102 |  |  |  |  | 10 | -1.7 |  | 118 | 15 | -2.95 |  | 118 | 15 | -3.25 |  | 118
70 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.37 | 0.24 | 6.1 | 50 | 0.47 | 0.28 | 6.1 | 40 | 0.39 | 0.24 | 6.1
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 6 |  |  | 1 | 0.012 |  | 6.1 | 1 | 0.012 |  | 6.1 | 1 | 0.012 |  | 6.1
| ОЛ-148 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.4; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.5; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.4; 21-00 час U кВ 17: 118
75 | Т-1 | 10 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 190 | 1.93 | 0.59 | 6.5 | 300 | 3.01 | 0.71 | 6.5 | 280 | 2.79 | 0.43 | 6.5
| Т-2 | 10 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 300 | 2.98 | 0.83 | 6.5 | 475 | 4.75 | 0.92 | 6.5 | 510 | 5.1 | 0.94 | 6.5
| ОЛ-105 |  |  |  |  | 10 | -1.95 |  | 117 | 20 | -3.1 |  | 117 | 20 | -2.8 |  | 117
| ОЛ-106 |  |  |  |  | 20 | -3 |  | 117 | 25 | -4.8 |  | 117 | 30 | -5.2 |  | 117
78 | Т-1 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 120 | 1.14 | 0.53 | 6.3 | 155 | 1.55 | 0.65 | 6.3 | 180 | 1.78 | 0.59 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 80 | 0.76 | 0.25 | 6.5 | 85 | 0.83 | 0.46 | 6.3 | 100 | 1.03 | 0.27 | 6.5
| ОЛ-137 |  |  |  |  | 5 | -1.2 |  | 118 | 10 | -1.6 |  | 118 | 15 | -1.8 |  | 118
| ОЛ-139 |  |  |  |  | 5 | -0.8 |  | 118 | 5 | -0.85 |  | 118 | 5 | -1.05 |  | 118
79 | Т-1 | 10 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 100 | 1.04 | 0.4 | 6.3 | 145 | 1.48 | 0.59 | 6.3 | 145 | 1.48 | 0.32 | 6.3
| Т-2 | 10 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 60 | 0.58 | 0.27 | 6.5 | 75 | 0.74 | 0.4 | 6.4 | 60 | 0.58 | 0.16 | 6.4
| Л-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.6; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.75; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.6; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-137 |  |  |  |  | 5 | -1.1 |  | 118 | 10 | -1.5 |  | 118 | 10 | -1.5 |  | 118
80 | Т-1 | 16 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 115 | 1.15 | 0.24 | 6.5 | 190 | 1.89 | 0.31 | 6.5 | 210 | 2.11 | 0.31 | 6.5
| Т-2 | 16 | 3: 110
|  |  | 6 |  |  | 320 | 3.19 | 0 | 6.5 | 380 | 3.82 | 0 | 6.5 | 400 | 4.06 | 0.05 | 6.5
| Л-70 |  |  |  |  | 20 | -3.2 |  | 118 | 25 | -3.85 |  | 118 | 25 | -4.1 |  | 118
| Л-129 |  |  |  |  | 10 | -1.2 |  | 118 | 10 | -1.9 |  | 118 | 15 | -2.15 |  | 118
83 | Т-1 | 3.5 | 3: 150
|  |  | 10 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 10.5 |  | 0.1 | 0.4 | 10.5 |  | 0.1 | 0.4 | 10.5
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 161
87 | Л-215 |  |  |  |  | 27 | 7 | 2.85 | 161 | 25 | 6 | 2.3 | 161 | 27 | 7 | 2.85 | 161
| Л-216 |  |  |  |  | 65 | 16.5 | 6.5 | 161 | 60 | 15.5 | 6.12 | 161 | 40 | 14.7 | 7.2 | 161
| Л-168 |  |  |  |  | 120 | 30.5 | 12.05 | 161 | 120 | 30.5 | 12.05 | 161 | 125 | 32.5 | 12.84 | 161
| Л-169 |  |  |  |  | 35 | 9 | 0 | 161 | 30 | 8 | 0 | 161 | 40 | 9.6 | 0 | 161
| Л-213 |  | 5: в ремонте; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-214 |  |  |  | от1СШ-150 | 100 | 25.5 | 10.08 | 161 | 105 | 26.7 | 10.5 | 161 | 100 | 26.2 | 10.35 | 161
| Л-205 |  |  |  |  | 90 | -23 | -9 | 161 | 80 | -21 | -8.3 | 161 | 80 | -21 | -8.3 | 161
| Л-206 |  | 5: в ремонте; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-155 |  |  |  |  | 70 | 16.5 | 9 | 161 | 85 | 22 | 8.69 | 161 | 85 | 22 | 8.69 | 161
| Л-156 |  |  |  |  | 65 | 15.5 | 6.5 | 161 | 80 | 21 | 8.3 | 161 | 80 | 21 | 8.3 | 161
| Л-201 |  | 5: в ремонте; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-203 |  |  |  |  | 380 | -98 | -38.7 | 161 | 420 | -109 | -43 | 161 | 430 | -112 | -44.26 | 161
88 | Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 10.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.01 |  | 10.5 | 5 | 0.01 |  | 10.5 | 5 | 0.01 |  | 10.5
| Л-157 |  |  |  |  | 55 | -14 | 5.5 | 163 | 115 | -29 | -11.4 | 157 | 125 | -31 | -12.2 | 156
| Л-180 |  |  |  |  | 90 | -23 | -9.1 | 163 | 150 | -38 | -15 | 157 | 150 | -38 | -15 | 156
| Л-188 |  |  |  |  | 140 | 37 | 14.6 | 163 | 265 | 67 | 26.5 | 157 | 275 | 69 | 27 | 156
91 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.03 | 0 | 10 | 1 | 0.03 | 0 | 10
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
92 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  |  | 0.01 |  | 118 |  | 0.01 |  | 118 |  | 0.01 |  | 118
93 | Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.2 |  | 10.2 | 20 | 0.3 |  | 10.2 | 20 | 0.3 |  | 10.2
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
94 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.02 | 10.8 | 5 | 0.05 | 0.02 | 10.8 | 5 | 0.06 | 0.03 | 10.8
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.14 | 0.06 | 10.2 | 15 | 0.21 | 0.07 | 10.2 | 15 | 0.19 | 0.03 | 10.2
| ОЛ-113 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-141 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 118
95 | Т-1 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.23 | 0.001 | 10.7 | 20 | 0.32 | 0.05 | 10.7 | 20 | 0.32 | 0.06 | 10.7
| Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 60 | 0.95 | 0.15 | 10.7 | 85 | 1.4 | 0.25 | 10.7 | 75 | 1.25 | 0.16 | 10.7
| Т-3 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  |  | 0.006 | 0.17 | 10.7 |  | 0.006 | 0.14 | 10.7 |  | 0.006 | 0.14 | 10.7
| Т-4 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 10.7
Л-217
| ЛК-70 | 3 | 4-00 час P МВт 7: 0.05; 4-00 час U кВ 9: 36; 10-00 час P МВт 11: 0.05; 10-00 час U кВ 13: 36; 21-00 час P МВт 15: 0.05; 21-00 час U кВ 17: 36
96 | Т-1 | 40 | 3: 110
|  |  | 10 |  |  | 120 | 2 | 1.26 | 10.1 | 15 | 0.24 | 0.12 | 10.1 | 40 | 0.66 | 0.24 | 10.1
| Т-2 | 40 | 3: 110
|  |  | 10 |  |  | 40 | 0.66 | 0.48 | 10.1 | 85 | 1.45 | 0.54 | 10.1 | 65 | 1.2 | 0.3 | 10.1
| Л-72 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.7; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час I A 10: 5; 10-00 час P МВт 11: -1.45; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час I A 14: 5; 21-00 час P МВт 15: -1.25; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-73 |  | 4-00 час I A 6: 10; 4-00 час P МВт 7: -2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.7; 21-00 час U кВ 17: 118
106 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 8 | 0.21 | 0.01 | 10 | 10 | 0.29 | 0.01 | 10 | 15 | 0.35 | 0.01 | 10
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 | 0.02 | 10 | 8 | 0.21 | 0.04 | 10 | 8 | 0.21 | 0.03 | 10
| ОЛ-111 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.35; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-112 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
110 | Т-1 | 3.2 | 3: 165
|  |  | 6.6 |  | нет данных
ОЛ-157
112 | Т-1 | 32 | 3: 150
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 20 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 20 | 0.6 | 0.15 | 10.6
| Т-2 | 32 | 3: 150
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 | 0.15 | 10.6 | 35 | 0.6 | 0.3 | 10.6 | 20 | 0.3 | 0.15 | 10.6
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.6; 21-00 час U кВ 17: 161
| ОЛ-156 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 161
203А | Т-1 | 6.3 | 3: 115
|  |  | 6.6 |  |  | 1 | 0.014 | 0.06 | 6.5 | 2 | 0.024 | 0.06 | 6.5 | 2 | 0.024 | 0.06 | 6.5
ОЛ-114
360 | Т-1 | 16 | 3: 110
35
|  |  | 10 |  |  | 160 | 2.67 | 0.71 | 10.6 | 270 | 4.5 | 0.92 | 10.5 | 280 | 4.71 | 0.93 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110
35
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.58 | 0.81 | 10.6 | 260 | 4.35 | 1 | 10.5 | 270 | 4.47 | 1 | 10.5
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 15 | -2.7 |  | 118 | 25 | -4.5 |  | 118 | 25 | -4.75 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 15 | -2.6 |  | 118 | 25 | -4.4 |  | 118 | 25 | -4.5 |  | 118
361 | Т-1 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.35 |  | 10.5 | 23 | 0.5 |  | 105 | 18 | 0.4 |  | 10.5
| Т-2 | 4 | 3: 35; 4: 6; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 49 | 0.8 |  | 10.5 | 71 | 1.2 |  | 10.5 | 55 | 1 |  | 10.5
| М-71 | 1 |  |  |  | 10 | -0.5 |  | 36.5 | 10 | -0.5 |  | 36.5 | 10 | -0.5 |  | 36.5
| М-72 | 2 |  |  |  | 20 | -1 |  | 36.5 | 20 | -1.2 |  | 36.5 | 20 | -1 |  | 36.5
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС А.Ф. Слатинский
Быкова ТИ,2026

## Отчет нагрузки 35
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ 35 кВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
ПС | Присоединение | Мощность, МВА | Кт |  |  | 15 июня 2016 |  |  |  | 15 июня 2016 |  |  |  | 15 июня 2016
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  | 10-00 час |  |  |  | 21-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
301 | Т-1 | 16 | 35 | -2.5 | IV | 47 | 2.87 | 1.13 | 36.5 | 96 | 5.87 | 1.63 | 35.9 | 66 | 4.05 | 1.36 | 36.4
|  |  | 6 |  |  | 281 | 2.87 | 1.13 | 6.4 | 590 | 5.87 | 1.63 | 6.2 | 404 | 4.05 | 1.36 | 6.3
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | X | 49 | 3 | 0.97 | 37.5 | 82 | 5.06 | 1.28 | 36.1 | 69 | 4.25 | 1.33 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 295 | 3 | 0.97 | 6.3 | 519 | 5.06 | 1.28 | 6.1 | 430 | 4.25 | 1.33 | 6.2
| Т-3 | 10 | 35 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 36.4
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.87; 4-00 час Q МВар 8: 2.1; 10-00 час P МВт 11: 10.93; 10-00 час Q МВар 12: 2.91; 21-00 час P МВт 15: 8.3; 21-00 час Q МВар 16: 2.69
| М-21 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-31 | 1 |  |  |  | 47 | 2.87 | 1.13 | 36.5 | 96 | 5.87 | 1.63 | 35.9 | 66 | 4.05 | 1.36 | 36.4
| М-22 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| М-30 | 2 |  |  |  | 49 | 3 | 0.97 | 37.5 | 82 | 5.06 | 1.28 | 36.1 | 69 | 4.25 | 1.33 | 36.5
302 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 15 | 0.95 | 0.22 | 36 | 28 | 1.75 | 0.27 | 36 | 25 | 1.56 | 0.25 | 36
|  |  | 6 |  |  | 100 | 0.95 | 0.22 | 6.2 | 183 | 1.75 | 0.27 | 6.1 | 162 | 1.56 | 0.25 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | +3 | VII | 42 | 2.56 | 0.88 | 36 | 78 | 4.77 | 1.36 | 36 | 56 | 3.44 | 1.01 | 36
|  |  | 6 |  |  | 256 | 2.56 | 0.88 | 6.3 | 488 | 4.77 | 1.36 | 6.1 | 340 | 3.44 | 1.01 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.51; 4-00 час Q МВар 8: 1.1; 10-00 час P МВт 11: 6.52; 10-00 час Q МВар 12: 1.63; 21-00 час P МВт 15: 5; 21-00 час Q МВар 16: 1.26
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 15 | 0.95 | 0.22 | 36 | 28 | 1.75 | 0.27 | 36 | 25 | 1.56 | 0.25 | 36
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 42 | 2.56 | 0.88 | 36 | 78 | 4.77 | 1.36 | 36 | 56 | 3.44 | 1.01 | 36
303 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 8 | 0.48 | 0.29 | 36 | 9 | 0.53 | 0.28 | 36 | 9 | 0.54 | 0.29 | 36
|  |  | 6 |  |  | 48 | 0.48 | 0.29 | 6.2 | 53 | 0.53 | 0.28 | 6.2 | 54 | 0.54 | 0.29 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.48; 4-00 час Q МВар 8: 0.29; 10-00 час P МВт 11: 0.53; 10-00 час Q МВар 12: 0.28; 21-00 час P МВт 15: 0.54; 21-00 час Q МВар 16: 0.29
| М-23 | 1 |  |  |  | 8 | 0.48 | 0.29 | 36 | 9 | 0.53 | 0.28 | 36 | 9 | 0.54 | 0.29 | 36
| М-35 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
304 | Т-1 | 1.8 | 35 | +5 | I | 4 | 0.24 | 0.14 | 36 | 6 | 0.35 | 0.14 | 36 | 5 | 0.32 | 0.14 | 36
|  |  | 6 |  |  | 24 | 0.24 | 0.14 | 6.2 | 35 | 0.35 | 0.14 | 6.2 | 32 | 0.32 | 0.13 | 6.2
| Т-2 | 1.8 | 35 | +5 | I | 3 | 0.22 | 0.05 | 35 | 4 | 0.25 | 0.05 | 35 | 5 | 0.29 | 0.05 | 35
|  |  | 6 |  |  | 22 | 0.22 | 0.05 | 6.2 | 25 | 0.25 | 0.05 | 6.2 | 29 | 0.29 | 0.05 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.46; 4-00 час Q МВар 8: 0.19; 10-00 час P МВт 11: 0.6; 10-00 час Q МВар 12: 0.19; 21-00 час P МВт 15: 0.61; 21-00 час Q МВар 16: 0.18
| М-24 | 2 |  |  |  | 3 | 0.22 | 0.05 | 35 | 4 | 0.25 | 0.05 | 35 | 5 | 0.29 | 0.05 | 35
| М-37 | 1 |  |  |  | 4 | 0.24 | 0.14 | 36 | 6 | 0.35 | 0.14 | 36 | 5 | 0.32 | 0.14 | 36
306 | Т-1 | 16 | 35 | 0 | XI | 41 | 2.54 | 0.73 | 36 | 68 | 4.16 | 1.15 | 36.1 | 60 | 3.68 | 0.7 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 246 | 2.54 | 0.73 | 6.3 | 420 | 4.16 | 1.15 | 6.2 | 370 | 3.68 | 0.7 | 6.2
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | XI | 39 | 2.41 | 0.78 | 36.2 | 68 | 4.15 | 0.97 | 36.2 | 62 | 3.79 | 1.08 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 240 | 2.41 | 0.78 | 6.2 | 427 | 4.15 | 0.97 | 6.1 | 386 | 3.79 | 1.08 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.95; 4-00 час Q МВар 8: 1.51; 10-00 час P МВт 11: 8.31; 10-00 час Q МВар 12: 2.12; 21-00 час P МВт 15: 7.47; 21-00 час Q МВар 16: 1.78
| М-19 | 1 |  |  |  | 58 | 3.52 | 0.97 | 36 | 99 | 5.94 | 1.81 | 36.1 | 94 | 5.7 | 2 | 36.1
| М-17 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 36.1
| М-7 | 1 |  |  |  | 17 | 0.98 | 0.24 | 36 | 31 | 1.78 | 0.66 | 36.1 | 34 | 2.02 | 1.3 | 36.1
| М-8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.3
| М-18 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.3
| М-20 | 2 |  |  |  | 39 | 2.41 | 0.78 | 36.2 | 68 | 4.15 | 0.97 | 36.2 | 62 | 3.79 | 1.08 | 36.3
307 | Т-1 | 5.6 | 35 | +5 | I | 12 | 0.74 | 0.3 | 36 | 19 | 1.21 | 0.32 | 36 | 18 | 1.11 | 0.3 | 36
|  |  | 6 |  |  | 74 | 0.74 | 0.3 | 6.1 | 121 | 1.21 | 0.32 | 6.1 | 111 | 1.11 | 0.3 | 6.1
| Т-2 | 5.6 | 35 | +5 | I | 3 | 0.2 | 0.14 | 36 | 5 | 0.33 | 0.16 | 36 | 4 | 0.24 | 0.14 | 36
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.2 | 0.14 | 6.2 | 33 | 0.33 | 0.16 | 6.2 | 24 | 0.24 | 0.14 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.94; 4-00 час Q МВар 8: 0.44; 10-00 час P МВт 11: 1.54; 10-00 час Q МВар 12: 0.48; 21-00 час P МВт 15: 1.35; 21-00 час Q МВар 16: 0.44
| М-37 | 1 |  |  |  | 12 | 0.74 | 0.3 | 36 | 19 | 1.21 | 0.32 | 36 | 18 | 1.11 | 0.3 | 36
| М-88 | 2 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0.14 | 36 | 5 | 0.33 | 0.16 | 36 | 4 | 0.24 | 0.14 | 36
309 | Т-1 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 1 | 0.02 | 0.02 | 37 | 1 | 0.08 | 0.04 | 37 | 1 | 0.02 | 0.02 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 6.4 | 8 | 0.08 | 0.04 | 6.4 | 2 | 0.02 | 0.02 | 6.3
| Т-2 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.02; 4-00 час Q МВар 8: 0.02; 10-00 час P МВт 11: 0.08; 10-00 час Q МВар 12: 0.04; 21-00 час P МВт 15: 0.02; 21-00 час Q МВар 16: 0.02
| М-62 | 2 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5
| М-46 | 2 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0.02 | 37 | 1 | 0.08 | 0.04 | 37 | 1 | 0.02 | 0.02 | 37
| М-47 | 1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5 | 2 | 0.1 | 0 | 36.5
314 | Т-1 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 9 | 0.59 | 0.26 | 35.5 | 12 | 0.73 | 0.27 | 35 | 10 | 0.6 | 0.25 | 35
|  |  | 6 |  |  | 59 | 0.59 | 0.26 | 6.1 | 73 | 0.73 | 0.27 | 6.2 | 6 | 0.6 | 0.25 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 20 | 1.25 | 0.54 | 36 | 23 | 1.4 | 0.51 | 36 | 22 | 1.38 | 0.52 | 36
|  |  | 6 |  |  | 125 | 1.25 | 0.54 | 6.1 | 140 | 1.4 | 0.51 | 6.2 | 138 | 1.38 | 0.52 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.84; 4-00 час Q МВар 8: 0.8; 10-00 час P МВт 11: 2.13; 10-00 час Q МВар 12: 0.78; 21-00 час P МВт 15: 1.98; 21-00 час Q МВар 16: 0.77
| М-105 | 1 |  |  |  | 11 | 0.71 | 0.56 | 35.5 | 14 | 0.87 | 0.57 | 35 | 13 | 0.77 | 0.55 | 35
| М-53 | 1 |  |  |  | 2 | 0.12 | 0.3 | 35.5 | 2 | 0.14 | 0.3 | 35 | 3 | 0.17 | 0.3 | 35
| М-52 | 2 |  |  |  | 6 | 0.37 | 0.33 | 36 | 5 | 0.34 | 0.32 | 36 | 5 | 0.29 | 0.32 | 36
| М-106 | 2 |  |  |  | 26 | 1.62 | 0.87 | 36 | 28 | 1.74 | 0.83 | 36 | 27 | 1.67 | 0.84 | 36
316 | Т-1 | 6.3 | 35 | +2,5 | II | 24 | 1.5 | 0.68 | 37.4 | 37 | 2.27 | 0.97 | 36 | 27 | 1.68 | 0.71 | 36.7
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.5 | 0.68 | 6.3 | 227 | 2.27 | 0.97 | 6.3 | 168 | 1.68 | 0.71 | 6.4
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 10 | 0.62 | 0.3 | 37.9 | 13 | 0.81 | 0.28 | 37.3 | 12 | 0.75 | 0.29 | 37.6
|  |  | 6 |  |  | 62 | 0.62 | 0.3 | 6.1 | 81 | 0.81 | 0.28 | 6.2 | 75 | 0.75 | 0.29 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.12; 4-00 час Q МВар 8: 0.98; 10-00 час P МВт 11: 3.08; 10-00 час Q МВар 12: 1.25; 21-00 час P МВт 15: 2.43; 21-00 час Q МВар 16: 1
| М-41 | 1 |  |  |  | 24 | 1.5 | 0.68 | 37.4 | 37 | 2.27 | 0.97 | 36 | 27 | 1.68 | 0.71 | 36.7
| М-42 | 2 |  |  |  | 10 | 0.62 | 0.3 | 37.9 | 13 | 0.81 | 0.28 | 37.3 | 12 | 0.75 | 0.29 | 37.6
317 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 1 | 0.09 | 0.05 | 37 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37 | 2 | 0.14 | 0.04 | 37
|  |  | 6 |  |  | 9 | 0.09 | 0.05 | 6.2 | 15 | 0.15 | 0.05 | 6.2 | 14 | 0.14 | 0.04 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 1 | 0.09 | 0.08 | 36.7 | 2 | 0.16 | 0.15 | 36.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 36.7
|  |  | 6 |  |  | 9 | 0.09 | 0.08 | 6.4 | 16 | 0.16 | 0.13 | 6.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.18; 4-00 час Q МВар 8: 0.13; 10-00 час P МВт 11: 0.31; 10-00 час Q МВар 12: 0.18; 21-00 час P МВт 15: 0.24; 21-00 час Q МВар 16: 0.14
| М-43 | 1 |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.05 | 37 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37 | 2 | 0.14 | 0.04 | 37
| М-40 | 2 |  |  |  | 2 | 0.12 | 0.08 | 36.7 | 3 | 0.19 | 0.15 | 36.7 | 2 | 0.12 | 0.1 | 36.7
| М-102 | 2 |  |  |  | 1 | 0.03 | 0 | 36.7 | 1 | 0.03 | 0 | 36.7 | 1 | 0.02 | 0 | 36.7
318 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 4 | 0.26 | 0.07 | 35.5 | 5 | 0.3 | 0.09 | 35 | 4 | 0.27 | 0.08 | 35
|  |  | 6 |  |  | 26 | 0.26 | 0.07 | 6.1 | 30 | 0.3 | 0.09 | 6 | 27 | 0.27 | 0.08 | 6 | 37
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 7 | 0.48 | 0.22 | 36 | 10 | 0.64 | 0.3 | 36 | 8 | 0.53 | 0.24 | 36
|  |  | 6 |  |  | 48 | 0.48 | 0.22 | 6.1 | 64 | 0.64 | 0.3 | 6 | 53 | 0.53 | 0.24 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.74; 4-00 час Q МВар 8: 0.29; 10-00 час P МВт 11: 0.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.39; 21-00 час P МВт 15: 0.8; 21-00 час Q МВар 16: 0.32
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 4 | 0.26 | 0.07 | 35.5 | 5 | 0.3 | 0.09 | 35 | 4 | 0.27 | 0.08 | 35
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 7 | 0.48 | 0.22 | 36 | 10 | 0.64 | 0.3 | 36 | 8 | 0.53 | 0.24 | 36
320 | Т-1 | 10 | 35 | +5 | I | 8 | 0.53 | 0.13 | 36 | 14 | 0.85 | 0.13 | 36 | 15 | 0.91 | 0.13 | 36 | 37
|  |  | 6 |  |  | 53 | 0.53 | 0.13 | 6.1 | 85 | 0.85 | 0.13 | 6.1 | 91 | 0.91 | 0.13 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | +5 | I | 22 | 1.38 | 0.26 | 35 | 33 | 2.02 | 0.29 | 35 | 37 | 2.31 | 0.3 | 35
|  |  | 6 |  |  | 138 | 1.38 | 0.26 | 6.1 | 202 | 2.02 | 0.29 | 6.1 | 231 | 2.31 | 0.3 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.91; 4-00 час Q МВар 8: 0.39; 10-00 час P МВт 11: 2.87; 10-00 час Q МВар 12: 0.42; 21-00 час P МВт 15: 3.22; 21-00 час Q МВар 16: 0.43
| М-26 | 2 |  |  |  | 22 | 1.38 | 0.26 | 35 | 33 | 2.02 | 0.29 | 35 | 37 | 2.31 | 0.3 | 35
| М-27 | 1 |  |  |  | 8 | 0.53 | 0.13 | 36 | 14 | 0.85 | 0.13 | 36 | 15 | 0.91 | 0.13 | 36
321 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | XI | 4 | 0.23 | 0.17 | 37.3 | 5 | 0.31 | 0.18 | 37.3 | 5 | 0.31 | 0.15 | 37.3
|  |  | 6 |  |  | 23 | 0.23 | 0.17 | 6.2 | 31 | 0.31 | 0.18 | 6.2 | 31 | 0.31 | 0.15 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | XI | 10 | 0.6 | 0.22 | 37 | 12 | 0.73 | 0.28 | 37 | 12 | 0.7 | 0.27 | 37
|  |  | 6 |  |  | 60 | 0.6 | 0.22 | 6.1 | 73 | 0.73 | 0.28 | 6.1 | 70 | 0.7 | 0.27 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.83; 4-00 час Q МВар 8: 0.39; 10-00 час P МВт 11: 1.04; 10-00 час Q МВар 12: 0.46; 21-00 час P МВт 15: 1.01; 21-00 час Q МВар 16: 0.42
| ОМ-107 | 1 |  |  |  | 4 | 0.23 | 0.17 | 37.3 | 5 | 0.31 | 0.18 | 37.3 | 5 | 0.31 | 0.15 | 37.3
| ОМ-14 | 2 |  |  |  | 10 | 0.6 | 0.22 | 37 | 12 | 0.73 | 0.28 | 37 | 12 | 0.7 | 0.27 | 37
322 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 11 | 0.68 | 0.25 | 37 | 22 | 1.35 | 0.48 | 37 | 18 | 1.11 | 0.35 | 37
|  |  | 6 |  |  | 68 | 0.68 | 0.25 | 6.2 | 135 | 1.35 | 0.48 | 6.2 | 111 | 1.11 | 0.35 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 7 | 0.43 | 0.17 | 37.5 | 10 | 0.63 | 0.21 | 37.5 | 9 | 0.58 | 0.21 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 43 | 0.43 | 0.17 | 6.2 | 63 | 0.63 | 0.21 | 6.2 | 58 | 0.58 | 0.21 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.11; 4-00 час Q МВар 8: 0.42; 10-00 час P МВт 11: 1.98; 10-00 час Q МВар 12: 0.69; 21-00 час P МВт 15: 1.69; 21-00 час Q МВар 16: 0.56
| М-13 | 1 |  |  |  | 11 | 0.68 | 0.25 | 37 | 22 | 1.35 | 0.48 | 37 | 18 | 1.11 | 0.35 | 37
| М-108 | 2 |  |  |  | 7 | 0.43 | 0.17 | 37.5 | 10 | 0.63 | 0.21 | 37.5 | 9 | 0.58 | 0.21 | 37.5
324 | Т-1 | 4 | 35 | +5 | I | 2 | 0.15 | 0.18 | 37 | 12 | 0.75 | 0.24 | 37 | 3 | 0.19 | 0.18 | 37
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.15 | 0.18 | 6.2 | 75 | 0.75 | 0.24 | 6.2 | 19 | 0.19 | 0.18 | 6.2
| Т-2 | 4 | 35 | +5 | I | 4 | 0.23 | 0.12 | 37 | 8 | 0.53 | 0.17 | 37 | 2 | 0.15 | 0.11 | 37
|  |  | 6 |  |  | 23 | 0.23 | 0.12 | 6.2 | 53 | 0.53 | 0.17 | 6.2 | 15 | 0.15 | 0.11 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.38; 4-00 час Q МВар 8: 0.3; 10-00 час P МВт 11: 1.28; 10-00 час Q МВар 12: 0.41; 21-00 час P МВт 15: 0.34; 21-00 час Q МВар 16: 0.29
| М-89 | 2 |  |  |  | 10 | 0.62 | 0.01 | 37 | 11 | 0.73 | 0.09 | 37 | 12 | 0.75 | 0.1 | 37
| М-4 | 2 |  |  |  | 14 | 0.85 | 0.13 | 37 | 19 | 1.26 | 0.26 | 37 | 14 | 0.9 | 0.21 | 37
| М-3 | 1 |  |  |  | 2 | 0.15 | 0.18 | 37 | 12 | 0.75 | 0.24 | 37 | 3 | 0.19 | 0.18 | 37
325 | Т-1 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 2 | 0.14 | 0.04 | 36 | 3 | 0.18 | 0.07 | 36 | 2 | 0.15 | 0.04 | 36
|  |  | 10 |  |  | 8 | 0.14 | 0.04 | 11 | 10 | 0.18 | 0.07 | 11 | 8 | 0.15 | 0.04 | 11
| Т-2 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.14; 4-00 час Q МВар 8: 0.04; 10-00 час P МВт 11: 0.18; 10-00 час Q МВар 12: 0.07; 21-00 час P МВт 15: 0.15; 21-00 час Q МВар 16: 0.04
| М-54 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5
| М-55 | 1 |  |  |  | 2 | 0.14 | 0.04 | 36 | 3 | 0.18 | 0.07 | 36 | 2 | 0.15 | 0.04 | 36
333 | Т-1 | 1 | 35 | 10 | I | 1 | 0.08 | 0.02 | 37.6 | 2 | 0.14 | 0.06 | 36.7 | 2 | 0.11 | 0.02 | 37.1
|  |  | 6 |  |  | 8 | 0.08 | 0.02 | 6.2 | 14 | 0.14 | 0.06 | 6.2 | 11 | 0.11 | 0.02 | 6.2
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 1 | 0.08 | 0.02 | 37.6 | 2 | 0.14 | 0.06 | 36.7 | 2 | 0.11 | 0.02 | 37.1
334 | Т-1 | 0.1 | 3: 35; 4: -2,5; 5: II
0.4
| ОМ-43 | 1
335 | Т-1 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 48 | 2.97 | 0.78 | 36 | 80 | 4.92 | 1.01 | 36 | 77 | 4.72 | 0.99 | 36
|  |  | 6 |  |  | 297 | 2.97 | 0.78 | 6.2 | 492 | 4.92 | 1.01 | 6.1 | 472 | 4.72 | 0.99 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 57 | 3.5 | 0.99 | 36.1 | 92 | 5.63 | 1.2 | 35.9 | 86 | 5.3 | 1.19 | 36
|  |  | 6 |  |  | 350 | 3.5 | 0.99 | 6.3 | 563 | 5.63 | 1.2 | 6.1 | 530 | 5.3 | 1.19 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.47; 4-00 час Q МВар 8: 1.77; 10-00 час P МВт 11: 10.55; 10-00 час Q МВар 12: 2.21; 21-00 час P МВт 15: 10.02; 21-00 час Q МВар 16: 2.18
| М-38 | 2 |  |  |  | 57 | 3.5 | 0.99 | 36.1 | 92 | 5.63 | 1.2 | 35.9 | 86 | 5.3 | 1.19 | 36
| М-39 | 1 |  |  |  | 48 | 2.97 | 0.78 | 36 | 80 | 4.92 | 1.01 | 36 | 77 | 4.72 | 0.99 | 36
338 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 30 | 1.87 | 0.51 | 37.2 | 51 | 3.13 | 0.62 | 37 | 48 | 2.92 | 0.62 | 37
|  |  | 6 |  |  | 187 | 1.87 | 0.51 | 6.2 | 313 | 3.13 | 0.62 | 6.2 | 292 | 2.92 | 0.62 | 6.2
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 35 | 2.14 | 0.51 | 37.2 | 59 | 3.64 | 0.65 | 37 | 54 | 3.33 | 0.64 | 37
|  |  | 6 |  |  | 214 | 2.14 | 0.51 | 6.1 | 364 | 3.64 | 0.65 | 6.1 | 333 | 3.33 | 0.64 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.01; 4-00 час Q МВар 8: 1.02; 10-00 час P МВт 11: 6.77; 10-00 час Q МВар 12: 1.27; 21-00 час P МВт 15: 6.25; 21-00 час Q МВар 16: 1.26
| М-28 | 2 |  |  |  | 35 | 2.14 | 0.51 | 37.2 | 59 | 3.64 | 0.65 | 37 | 54 | 3.33 | 0.64 | 37
| М-29 | 1 |  |  |  | 30 | 1.87 | 0.51 | 37.2 | 51 | 3.13 | 0.62 | 37 | 48 | 2.92 | 0.62 | 37
340 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 1 | 0.09 | 0.03 | 37.5 | 2 | 0.13 | 0.05 | 37.5 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 9 | 0.09 | 0.03 | 6.1 | 13 | 0.13 | 0.05 | 6.1 | 12 | 0.12 | 0.04 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 5 | 0.29 | 0.12 | 36 | 16 | 0.98 | 0.65 | 36 | 4 | 0.24 | 0.11 | 36
|  |  | 6 |  |  | 29 | 0.29 | 0.12 | 6.1 | 98 | 0.98 | 0.65 | 6.1 | 24 | 0.24 | 0.11 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.38; 4-00 час Q МВар 8: 0.15; 10-00 час P МВт 11: 1.11; 10-00 час Q МВар 12: 0.7; 21-00 час P МВт 15: 0.36; 21-00 час Q МВар 16: 0.15
| М-15 | 1 |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.03 | 37.5 | 2 | 0.13 | 0.05 | 37.5 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37.5
| ОМ-34 | 2 |  |  |  | 5 | 0.29 | 0.12 | 36 | 16 | 0.98 | 0.65 | 36 | 4 | 0.24 | 0.11 | 36
341 | Т-1 | 16 | 35 | +6 | V | 47 | 2.88 | 0.61 | 36.5 | 81 | 4.98 | 0.93 | 36.5 | 73 | 4.48 | 0.81 | 37
|  |  | 6 |  |  | 288 | 2.88 | 0.61 | 6.1 | 498 | 4.98 | 0.93 | 5.9 | 448 | 4.48 | 0.81 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | III | 42 | 2.59 | 0.39 | 37.5 | 83 | 5.08 | 0.56 | 37.4 | 64 | 3.91 | 0.48 | 37.4
|  |  | 6 |  |  | 259 | 2.59 | 0.39 | 6.1 | 508 | 5.08 | 0.56 | 5.9 | 391 | 3.91 | 0.48 | 5.9
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.47; 4-00 час Q МВар 8: 1; 10-00 час P МВт 11: 10.06; 10-00 час Q МВар 12: 1.49; 21-00 час P МВт 15: 8.39; 21-00 час Q МВар 16: 1.29
| ОМ-5 | 1 |  |  |  | 47 | 2.88 | 0.61 | 36.5 | 81 | 4.98 | 0.93 | 36.5 | 73 | 4.48 | 0.81 | 37
| ОМ-6 | 2 |  |  |  | 42 | 2.59 | 0.39 | 37.5 | 83 | 5.08 | 0.56 | 37.4 | 64 | 3.91 | 0.48 | 37.4
342 | Т-1 | 2.5 | 35 | +9 | I | 5 | 0.3 | 0 | 36 | 7 | 0.45 | 0 | 36 | 5 | 0.32 | 0 | 36
|  |  | 10 |  |  | 17 | 0.3 | 0 | 10.5 | 25 | 0.45 | 0 | 10.5 | 18 | 0.32 | 0 | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 35 | +7,5 | II | 2 | 0.16 | 0 | 36.2 | 4 | 0.23 | 0 | 36.2 | 2 | 0.15 | 0 | 36.2
|  |  | 10 |  |  | 9 | 0.16 | 0 | 10.5 | 13 | 0.23 | 0 | 10.5 | 8 | 0.15 | 0 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.46; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.68; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.47; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Т-3 | 4 | 35 | 0 | III | 14 | 0.91 | 0.59 | 36 | 15 | 0.94 | 0.57 | 36 | 15 | 0.94 | 0.59 | 36
|  |  | 10 |  |  | 51 | 0.91 | 0.59 | 10.5 | 53 | 0.94 | 0.57 | 10.5 | 53 | 0.94 | 0.59 | 10.5
| Т-4 | 4 | 35 | 7,5 | IV | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.91; 4-00 час Q МВар 8: 0.59; 10-00 час P МВт 11: 0.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.57; 21-00 час P МВт 15: 0.94; 21-00 час Q МВар 16: 0.59
| М-10 | 2 |  |  |  | 2 | 0.16 | 0 | 36.2 | 4 | 0.23 | 0 | 36.2 | 2 | 0.15 | 0 | 36.2
| М-11 | 1 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0 | 36 | 7 | 0.45 | 0 | 36 | 5 | 0.32 | 0 | 36
| ОМ-10 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2
| ОМ-11 | 3 |  |  |  | 14 | 0.91 | 0.59 | 36 | 15 | 0.94 | 0.57 | 36 | 15 | 0.94 | 0.59 | 36
346 | Т-1 | 10 | 35 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 10 | 35 | -5 | V | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 6 | 0.35 | 0.1 | 37.5 | 5 | 0.34 | 0.1 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 30 | 0.3 | 0.11 | 6.2 | 35 | 0.35 | 0.1 | 6.2 | 34 | 0.34 | 0.1 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час Q МВар 8: 0.11; 10-00 час P МВт 11: 0.35; 10-00 час Q МВар 12: 0.1; 21-00 час P МВт 15: 0.34; 21-00 час Q МВар 16: 0.1
| М-15 | 1 |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.03 | 37.5 | 2 | 0.13 | 0.05 | 37.5 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37.5
| М-16 | 2 |  |  |  | 6 | 0.39 | 0.14 | 37.5 | 8 | 0.48 | 0.15 | 37.5 | 7 | 0.46 | 0.14 | 37.5
372 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +6 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
373 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 2 | 0.12 | 0.04 | 37.2 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37
|  |  | 10 |  |  | 7 | 0.12 | 0.04 | 10.2 | 7 | 0.12 | 0.04 | 10.2 | 7 | 0.12 | 0.04 | 10.2
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 3 | 0.16 | 0.06 | 37.2 | 3 | 0.16 | 0.06 | 37 | 3 | 0.16 | 0.06 | 37
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.16 | 0.06 | 10.2 | 10 | 0.16 | 0.06 | 10.2 | 10 | 0.16 | 0.06 | 10.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.28; 4-00 час Q МВар 8: 0.1; 10-00 час P МВт 11: 0.28; 10-00 час Q МВар 12: 0.1; 21-00 час P МВт 15: 0.28; 21-00 час Q МВар 16: 0.1
| ОМ-1 | 1 |  |  |  | 2 | 0.12 | 0.04 | 37.2 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37
| ОМ-2 | 2 |  |  |  | 3 | 0.16 | 0.06 | 37.2 | 3 | 0.16 | 0.06 | 37 | 3 | 0.16 | 0.06 | 37
385 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | IX | 4 | 0.24 | 0.04 | 37.5 | 4 | 0.28 | 0.05 | 37 | 5 | 0.32 | 0.05 | 37
|  |  | 6 |  |  | 24 | 0.24 | 0.04 | 6.2 | 28 | 0.28 | 0.05 | 6.2 | 32 | 0.32 | 0.05 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | IX | 2 | 0.13 | 0.01 | 38 | 2 | 0.15 | 0.01 | 37.3 | 3 | 0.16 | 0.01 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 13 | 0.13 | 0.01 | 6.2 | 15 | 0.15 | 0.01 | 6.2 | 16 | 0.16 | 0.01 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.37; 4-00 час Q МВар 8: 0.05; 10-00 час P МВт 11: 0.43; 10-00 час Q МВар 12: 0.06; 21-00 час P МВт 15: 0.48; 21-00 час Q МВар 16: 0.06
| М-90 |  |  |  |  | 2 | 0.13 | 0.01 | 38 | 2 | 0.15 | 0.01 | 37.3 | 3 | 0.16 | 0.01 | 37.5
| М-91 |  |  |  |  | 4 | 0.24 | 0.04 | 37.5 | 4 | 0.28 | 0.05 | 37 | 5 | 0.32 | 0.05 | 37
387 | Т-1 | 10 | 35 | +1,5 | VIII | 28 | 1.74 | 0.45 | 38 | 41 | 2.54 | 0.63 | 37 | 44 | 2.68 | 0.56 | 37
|  |  | 6 |  |  | 174 | 1.74 | 0.45 | 6.3 | 254 | 2.54 | 0.63 | 6.1 | 268 | 2.68 | 0.56 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 22 | 1.37 | 0.39 | 38 | 31 | 1.93 | 0.49 | 37 | 34 | 2.11 | 0.49 | 37
|  |  | 6 |  |  | 137 | 1.37 | 0.39 | 6.3 | 193 | 1.93 | 0.49 | 6.2 | 211 | 2.11 | 0.49 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.11; 4-00 час Q МВар 8: 0.84; 10-00 час P МВт 11: 4.47; 10-00 час Q МВар 12: 1.12; 21-00 час P МВт 15: 4.79; 21-00 час Q МВар 16: 1.05
| М-92 | 2 |  |  |  | 22 | 1.37 | 0.39 | 38 | 31 | 1.93 | 0.49 | 37 | 34 | 2.11 | 0.49 | 37
| М-93 | 1 |  |  |  | 28 | 1.74 | 0.45 | 38 | 41 | 2.54 | 0.63 | 37 | 44 | 2.68 | 0.56 | 37
388 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 3 | 0.2 | 0 | 37 | 6 | 0.39 | 0.05 | 37.2 | 4 | 0.24 | 0 | 37.2
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.2 | 0 | 6.2 | 39 | 0.39 | 0.05 | 5.9 | 24 | 0.24 | 0 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | +1,5 | VIII | 10 | 0.59 | 0.14 | 36.5 | 19 | 1.17 | 0.41 | 36.3 | 9 | 0.55 | 0.08 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 59 | 0.59 | 0.14 | 6.3 | 117 | 1.17 | 0.41 | 6 | 55 | 0.55 | 0.08 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.79; 4-00 час Q МВар 8: 0.14; 10-00 час P МВт 11: 1.56; 10-00 час Q МВар 12: 0.46; 21-00 час P МВт 15: 0.79; 21-00 час Q МВар 16: 0.08
| ОМ-17 | 1 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 37 | 6 | 0.39 | 0.05 | 37.2 | 4 | 0.24 | 0 | 37.2
| ОМ-18 | 2 |  |  |  | 10 | 0.59 | 0.14 | 36.5 | 19 | 1.17 | 0.41 | 36.3 | 9 | 0.55 | 0.08 | 36.3
389 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 19 | 1.17 | 0.23 | 37 | 37 | 2.26 | 0.51 | 37 | 32 | 2 | 0.31 | 37
|  |  | 6 |  |  | 117 | 1.17 | 0.23 | 6.3 | 226 | 2.26 | 0.51 | 6.1 | 200 | 2 | 0.31 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 12 | 0.75 | 0.06 | 36 | 18 | 1.13 | 0.08 | 36 | 21 | 1.28 | 0.12 | 36
|  |  | 6 |  |  | 75 | 0.75 | 0.06 | 6.2 | 113 | 1.13 | 0.08 | 6.1 | 128 | 1.28 | 0.12 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.92; 4-00 час Q МВар 8: 0.29; 10-00 час P МВт 11: 3.39; 10-00 час Q МВар 12: 0.59; 21-00 час P МВт 15: 3.28; 21-00 час Q МВар 16: 0.43
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 19 | 1.17 | 0.23 | 37 | 37 | 2.26 | 0.51 | 37 | 32 | 2 | 0.31 | 37
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 12 | 0.75 | 0.06 | 36 | 18 | 1.13 | 0.08 | 36 | 21 | 1.28 | 0.12 | 36
391 | Т-1 | 6.3 | 35 | 5 | I | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3 | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3 | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.1 | 0.04 | 6.1 | 10 | 0.1 | 0.04 | 6.3 | 10 | 0.1 | 0.04 | 6.3
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 8 | 0.49 | 0.18 | 37 | 7 | 0.45 | 0.17 | 37 | 8 | 0.5 | 0.19 | 37
|  |  | 6 |  |  | 49 | 0.49 | 0.18 | 6.1 | 45 | 0.45 | 0.17 | 6.1 | 50 | 0.5 | 0.19 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.59; 4-00 час Q МВар 8: 0.22; 10-00 час P МВт 11: 0.55; 10-00 час Q МВар 12: 0.21; 21-00 час P МВт 15: 0.6; 21-00 час Q МВар 16: 0.23
| М-14 | 2 |  |  |  | 8 | 0.49 | 0.18 | 37 | 7 | 0.45 | 0.17 | 37 | 8 | 0.5 | 0.19 | 37
| М-107 | 1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3 | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3 | 1 | 0.1 | 0.04 | 37.3
393 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 55 | 3.36 | 1.33 | 37.2 | 55 | 3.36 | 1.33 | 37 | 53 | 3.29 | 1.3 | 37
|  |  | 10 |  |  | 205 | 3.36 | 1.33 | 10.2 | 205 | 3.36 | 1.33 | 10.2 | 195 | 3.29 | 1.3 | 10.5
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 1 | 0.08 | 0.03 | 37.2 | 1 | 0.08 | 0.03 | 37 | 1 | 0.08 | 0.03 | 37
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.08 | 0.03 | 10.2 | 5 | 0.08 | 0.03 | 10.2 | 5 | 0.08 | 0.03 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.44; 4-00 час Q МВар 8: 1.36; 10-00 час P МВт 11: 3.44; 10-00 час Q МВар 12: 1.36; 21-00 час P МВт 15: 3.37; 21-00 час Q МВар 16: 1.33
| М-1 | 1 |  |  |  | 55 | 3.36 | 1.33 | 37.2 | 55 | 3.36 | 1.33 | 37 | 53 | 3.29 | 1.3 | 37
| М-2 | 2 |  |  |  | 1 | 0.08 | 0.03 | 37.2 | 1 | 0.08 | 0.03 | 37 | 1 | 0.08 | 0.03 | 37
394 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | VI | 11 | 0.67 | 0.19 | 37 | 18 | 1.11 | 0.25 | 37 | 17 | 1.06 | 0.21 | 37
|  |  | 6 |  |  | 67 | 0.67 | 0.19 | 6.2 | 111 | 1.11 | 0.25 | 6.2 | 106 | 1.06 | 0.21 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.67; 4-00 час Q МВар 8: 0.19; 10-00 час P МВт 11: 1.11; 10-00 час Q МВар 12: 0.25; 21-00 час P МВт 15: 1.06; 21-00 час Q МВар 16: 0.21
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 37.1
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 11 | 0.67 | 0.19 | 37 | 18 | 1.11 | 0.25 | 37 | 17 | 1.06 | 0.21 | 37
395 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
400 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 19 | 1.18 | 0.64 | 36.5 | 24 | 1.51 | 0.63 | 36.5 | 27 | 1.67 | 0.69 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 118 | 1.18 | 0.64 | 6.3 | 151 | 1.51 | 0.63 | 6.2 | 167 | 1.67 | 0.69 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 45 | 2.75 | 1.17 | 36.4 | 50 | 3.08 | 1.16 | 36.2 | 53 | 3.27 | 1.19 | 36.4
|  |  | 6 |  |  | 275 | 2.75 | 1.17 | 6.2 | 308 | 3.08 | 1.16 | 6 | 327 | 3.27 | 1.19 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.93; 4-00 час Q МВар 8: 1.81; 10-00 час P МВт 11: 4.59; 10-00 час Q МВар 12: 1.79; 21-00 час P МВт 15: 4.94; 21-00 час Q МВар 16: 1.88
| М-25 | 1 |  |  |  | 19 | 1.18 | 0.64 | 36.5 | 24 | 1.51 | 0.63 | 36.5 | 27 | 1.67 | 0.69 | 36.5
| М-84 | 2 |  |  |  | 45 | 2.75 | 1.17 | 36.4 | 50 | 3.08 | 1.16 | 36.2 | 53 | 3.27 | 1.19 | 36.4
401 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 7 | 0.41 | 0.1 | 37 | 7 | 0.48 | 0.09 | 37 | 8 | 0.51 | 0.1 | 37
|  |  | 6 |  |  | 41 | 0.41 | 0.1 | 6.1 | 48 | 0.48 | 0.09 | 6.1 | 51 | 0.51 | 0.1 | 6.1
| ОМ-89 | 1 |  |  |  | 7 | 0.41 | 0.1 | 37 | 7 | 0.48 | 0.09 | 37 | 8 | 0.51 | 0.1 | 37
402 | Т-1 | 2.5 | 35 | +4,5 | V | 3 | 0.21 | 0 | 37 | 4 | 0.25 | 0 | 37 | 4 | 0.24 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 21 | 0.21 | 0 | 6.2 | 25 | 0.25 | 0 | 6.2 | 24 | 0.24 | 0 | 6.2
| М-89 | 1 |  |  |  | 3 | 0.21 | 0 | 37 | 4 | 0.25 | 0 | 37 | 4 | 0.24 | 0 | 37
406 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 5 | 0.33 | 0.01 | 37 | 8 | 0.5 | 0 | 37 | 6 | 0.39 | 0.01 | 37
|  |  | 6 |  |  | 33 | 0.33 | 0.01 | 6.2 | 50 | 0.5 | 0 | 6.2 | 39 | 0.39 | 0.01 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | II | 3 | 0.17 | 0.08 | 37.5 | 5 | 0.31 | 0.09 | 37.5 | 4 | 0.26 | 0.08 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 17 | 0.17 | 0.08 | 6.2 | 31 | 0.31 | 0.09 | 6.2 | 26 | 0.26 | 0.08 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.5; 4-00 час Q МВар 8: 0.09; 10-00 час P МВт 11: 0.81; 10-00 час Q МВар 12: 0.09; 21-00 час P МВт 15: 0.65; 21-00 час Q МВар 16: 0.09
| ОМ-13 | 1 |  |  |  | 5 | 0.33 | 0.07 | 37 | 8 | 0.5 | 0 | 37 | 6 | 0.39 | 0.01 | 37
| ОМ-108 | 2 |  |  |  | 3 | 0.17 | 0.08 | 37.5 | 5 | 0.31 | 0.09 | 37.5 | 4 | 0.26 | 0.08 | 37.5
407 | Т-1 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 1 | 0.05 | 0.05 | 37 | 1 | 0.06 | 0.05 | 37 | 1 | 0.05 | 0.05 | 37
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.2 | 6 | 0.06 | 0.05 | 6.2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.2
| Т-2 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.05; 4-00 час Q МВар 8: 0.05; 10-00 час P МВт 11: 0.06; 10-00 час Q МВар 12: 0.05; 21-00 час P МВт 15: 0.05; 21-00 час Q МВар 16: 0.05
| ОМ-3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 37 | 1 | 0.06 | 0.05 | 37 | 1 | 0.05 | 0.05 | 37
| ОМ-4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
408 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 2 | 0.11 | 0.05 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37
|  |  | 6 |  |  | 11 | 0.11 | 0.05 | 6.3 | 12 | 0.12 | 0.04 | 6.3 | 12 | 0.12 | 0.04 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.11; 4-00 час Q МВар 8: 0.05; 10-00 час P МВт 11: 0.12; 10-00 час Q МВар 12: 0.04; 21-00 час P МВт 15: 0.12; 21-00 час Q МВар 16: 0.04
| ОМ-23 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 2 | 0.11 | 0.05 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37 | 2 | 0.12 | 0.04 | 37
409 | Т-1 | 6.3 |  |  |  | 39 | 0.39 | 0.25 | 6.3 | 51 | 0.51 | 0.27 | 6.2 | 53 | 0.53 | 0.24 | 6.2
99 | Т-5 | 15 |  |  |  | 6 | 0.39 | 0.25 | 37.5 | 8 | 0.51 | 0.27 | 37 | 8 | 0.53 | 0.24 | 37
417 | Т-1 | 10 | 35 | +3 | VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
419 | Т-1 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 24 | 1.5 | 0.34 | 38.2 | 45 | 2.75 | 0.38 | 37.1 | 41 | 2.5 | 0.36 | 37.2
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.5 | 0.34 | 6 | 275 | 2.75 | 0.38 | 6 | 250 | 2.5 | 0.36 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 20 | 1.23 | 0.28 | 37.5 | 35 | 2.17 | 0.39 | 37.5 | 36 | 2.24 | 0.54 | 37.6
|  |  | 6 |  |  | 123 | 1.23 | 0.28 | 6 | 217 | 2.17 | 0.39 | 6 | 224 | 2.24 | 0.54 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.73; 4-00 час Q МВар 8: 0.62; 10-00 час P МВт 11: 4.92; 10-00 час Q МВар 12: 0.77; 21-00 час P МВт 15: 4.74; 21-00 час Q МВар 16: 0.9
| М-113 | 1 |  |  |  | 24 | 1.5 | 0.34 | 38.2 | 45 | 2.75 | 0.38 | 37.1 | 41 | 2.5 | 0.36 | 37.2
| М-114 | 2 |  |  |  | 20 | 1.23 | 0.28 | 37.5 | 35 | 2.17 | 0.39 | 37.5 | 36 | 2.24 | 0.54 | 37.6
331 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 |  |  | 2 | 0.02 | 0.01 | 6.2 | 2 | 0.02 | 0.01 | 6.2 | 2 | 0.02 | 0.01 | 6.2
| М-61 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.02; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.02; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.02; 21-00 час U кВ 17: 36.5
360 | Т-1 | 16 | 3: 110
35
|  |  | 10 |  |  | 160 | 2.67 | 0.71 | 10.6 | 270 | 4.5 | 0.92 | 10.5 | 280 | 4.71 | 0.93 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110
35
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.58 | 0.81 | 10.6 | 260 | 4.35 | 1 | 10.5 | 270 | 4.47 | 1 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.25; 4-00 час Q МВар 8: 1.52; 10-00 час P МВт 11: 8.85; 10-00 час Q МВар 12: 1.92; 21-00 час P МВт 15: 9.18; 21-00 час Q МВар 16: 1.93
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 15 | -2.7 |  | 118 | 25 | -4.5 |  | 118 | 25 | -4.75 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 15 | -2.6 |  | 118 | 25 | -4.4 |  | 118 | 25 | -4.5 |  | 118
361 | Т-1 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.3 |  | 10.5 | 23 | 0.4 |  | 105 | 18 | 0.3 |  | 10.5
| Т-2 | 4 | 3: 35; 4: 6; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 49 | 0.8 |  | 10.5 | 71 | 1.2 |  | 10.5 | 55 | 1 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.1; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 1.6; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 1.3; 21-00 час Q МВар 16: 0
| М-71 | 1 |  |  |  | 10 | -0.5 |  | 36.5 | 10 | -0.5 |  | 36.5 | 10 | -0.5 |  | 36.5
| М-72 | 2 |  |  |  | 20 | -1 |  | 36.5 | 20 | -1.2 |  | 36.5 | 20 | -1 |  | 36.5
368 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 5 | 0.05 |  | 6.5 | 5 | 0.05 |  | 6.5 | 5 | 0.05 |  | 6.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 20 | 0.2 |  | 6.4 | 25 | 0.25 |  | 6.3 | 20 | 0.2 |  | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.25; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.25; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-50 | 2 |  |  |  | 10 | -0.5 |  | 37 | 10 | -0.5 |  | 37 | 10 | -0.5 |  | 37
| ЛК-51 | 1 |  |  |  | 2 | -0.11 |  | 37 | 2 | -0.11 |  | 37 | 2 | -0.11 |  | 37
370 | Т-1 | 25 | 3: 35; 4: 4.5; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 228 | 3.8 |  | 10.4 | 408 | 6.8 |  | 10.2 | 375 | 6.3 |  | 10.3
| Т-2 | 25 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 250 | 4.2 |  | 10.6 | 405 | 6.8 |  | 10.5 | 435 | 7.3 |  | 10.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 13.6; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 13.6; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-53 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -3.9; 4-00 час Q МВар 8: 2; 10-00 час P МВт 11: -6.9; 10-00 час Q МВар 12: 2.8; 21-00 час P МВт 15: -6.4; 21-00 час Q МВар 16: 2.5
| ЛК-54 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -4.3; 4-00 час Q МВар 8: 1.7; 10-00 час P МВт 11: -6.8; 10-00 час Q МВар 12: 2.7; 21-00 час P МВт 15: -7.4; 21-00 час Q МВар 16: 3
412 | Т-1 | 10 | 3: 36.75
|  |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.08 | 0.02 | 10.5 | 5 | 0.1 | 0.04 | 10.5 | 3 | 0.06 | 0.02 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 36.75
|  |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.07 | 0.02 | 10.5 | 5 | 0.11 | 0.04 | 10.5 | 3 | 0.06 | 0.02 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.15; 4-00 час Q МВар 8: 0.04; 10-00 час P МВт 11: 0.21; 10-00 час Q МВар 12: 0.08; 21-00 час P МВт 15: 0.12; 21-00 час Q МВар 16: 0.04
| ЛК-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
| ЛК-72 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
415 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.2; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.2; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-70 | 1+2 | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 36.5

## АЧР
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ, ОБОРУДОВАННЫМ
АЧР, ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
| № ПС | Присоеди-нения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 15 июня 2016
|  |  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4час | 10час | 21 час
| 3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.13 | 0.17 | 0.17
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.39 | 0.29
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.11 | 0.25
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.6 | 0.49
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 1.02 | 1.28 | 1.21
[9 empty] | Р6 | 1.08 | 1.48 | 1.28
|  | ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.09 | 0.15 | 0.14
|  |  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.19 | 0.12
[9 empty] | ∑ | 0.21 | 0.34 | 0.26
| 4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.51 | 0.82 | 0.97
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.49 | 0.46
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.24 | 1.88 | 2.14
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.27 | 1.88 | 2.12
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.93 | 1.29
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.62 | 0.65
|  |  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.23 | 0.15
|  |  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 0.8 | 1.07
|  |  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.08 | 0.05
[9 empty] | ∑ | 5.02 | 7.75 | 8.91
[9 empty] | Р6 | 8.55 | 13.4 | 15.07
| 5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 0.66 | 1.2 | 1.12
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.24 | 0.13
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.57 | 0.56
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.45 | 0.28
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.33 | 2.08 | 1.38
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 1.21 | 1.93 | 1.22
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 1.86 | 3.2 | 2.24
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.25 | 1.32
|  |  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 1.75 | 1.03
|  |  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 1.14 | 0.94
[9 empty] | ∑ | 8.43 | 13.81 | 10.22
[9 empty] | Р6 | 16.93 | 29.4 | 23.09
| 6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0.37 | 0.7 | 0.42
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.25 | 0.09
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 1.22 | 0.87
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 1.27 | 1.13
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 1 | 0.36
|  |  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 1.19 | 0.88
|  |  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.27 | 1.37
|  |  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.13 | 0.14
|  |  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.81 | 1.36 | 1.12
|  |  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  |  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.84 | 0.49
[9 empty] | ∑ | 5.23 | 9.28 | 6.89
[9 empty] | Р6 | 5.88 | 10.27 | 7.55
|  | ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 3.5 | 5.63 | 5.3
|  |  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 2.97 | 4.92 | 4.72
[9 empty] | ∑ | 6.47 | 10.55 | 10.02
[9 empty] | Р35 | 17.83 | 30.55 | 27.79
| 8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.56 | 1.17 | 0.76
|  |  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
|  |  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.46 | 0.28
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.15 | 0.13
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.37 | 0.25
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.22 | 0.25
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.24 | 0.18
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.09 | 0.03
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.44 | 1.22
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.07 | 0.06
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 2.64 | 4.35 | 3.26
[9 empty] | Р6 | 3.65 | 5.76 | 4.8
| 20А | М-82 ЭП-3 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | - | - | 16.94 | 20.25 | 21.53
|  | М-81 ЭП-4 |  | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 15.82 | 19.93 | 19
|  | М-86 | ЭП-5 | 48.7 | 0,15-0,4 |  |  | - | - | 17.58 | 0 | 6.11
[9 empty] | ∑ | 50.34 | 40.18 | 46.64
[9 empty] | Р35 | 50.34 | 40.18 | 46.64
|  | № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 2.43 | 2.43 | 2.38
|  |  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.08
|  |  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.06
|  |  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.08 | 0.03
|  |  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.04 | 0.03
|  |  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0 | 0.06
|  |  | 116 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
[9 empty] | ∑ | 2.85 | 2.81 | 2.74
[9 empty] | Р10 | 2.85 | 2.81 | 2.74
| 21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.11 | 0.11
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.1 | 0.08
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.35 | 0.15
[9 empty] | ∑ф | 0.55 | 0.97 | 0.54
[9 empty] | Р6 | 7.1 | 7.1 | 5.71
|  | шинопро-воды | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 5.67 | 5.75 | 7.33
|  |  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 2.24 | 2.09 | 4.51
|  |  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 19.77 | 19.6 | 23.53
|  |  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | -
[9 empty] | ∑ш | 27.68 | 27.44 | 35.37
[9 empty] | ∑ф+ш | 28.23 | 28.41 | 35.91
[9 empty] | Р6 | 34.78 | 34.54 | 41.08
|  | ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 1.8 | 2.36 | 2.63
|  |  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 4.38 | 4.5 | 2.44
|  |  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.31 | 0.35 | 0.45
|  |  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 3.75 | 4.4 | 4.53
|  |  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.05 | 1.23 | 1.09
|  |  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 2.1 | 2.38 | 2.2
[9 empty] | ∑35 | 13.39 | 15.22 | 13.34
[9 empty] | Р35 | 16 | 16.77 | 14.06
[9 empty] | ∑ф,ш,35 | 41.62 | 43.63 | 49.25
| 28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.19 | 0.28 | 0.23
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.23 | 0.19
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.38 | 0.51 | 0.42
[9 empty] | Р6 | 0.42 | 0.55 | 0.45
|  | ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  |  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 0.97 | 1.17 | 1.07
|  |  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.11 | 1.45 | 1.35
[9 empty] | ∑ | 2.08 | 2.62 | 2.42
[9 empty] | Р35 | 2.08 | 2.62 | 2.42
| 29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.76 | 0.39
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.96 | 0.67
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.13 | 0.06
|  |  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.67 | 0.25
|  |  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.32 | 0.27
[9 empty] | ∑ | 1.45 | 2.9 | 1.7
[9 empty] | Р6 | 2.54 | 5.01 | 2.87
|  | ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 2.98 | 3.57 | 2.84
|  |  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 2.44 | 3.86 | 3.48
[9 empty] | ∑ | 5.42 | 7.43 | 6.32
[9 empty] | Р35 | 10.95 | 15.29 | 13.72
| 36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.01 | 0.03
|  |  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.02 | 0.01 | 0.03
[9 empty] | Р6 | 0.97 | 1.08 | 1.02
| 50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.91 | 0.61
|  |  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.91 | 0.61
[9 empty] | ∑ | 1.52 | 2.12 | 1.52
[9 empty] | Р35 | 2.13 | 3.03 | 2.13
|  | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0.33 | 0.34 | 0.34
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.24 | 0.53
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.21 | 0.14
[9 empty] | ∑ | 0.64 | 0.8 | 1.02
[9 empty] | Р6 | 2.32 | 3.03 | 3.02
| 52 | В-10 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 4.33 | 5.15 | 4.99
|  | В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 5.35 | 5.72 | 5.74
|  | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.88 | 0.86 | 0.88
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.98 | 0.9 | 1.04
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.04 | 0.14
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 2.72 | 2.56 | 2.65
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 1.18 | 0.15 | 0.13
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 2.02 | 2.45 | 2.58
[9 empty] | ∑6 | 7.92 | 6.96 | 7.42
[9 empty] | Р6 | 10.27 | 9.75 | 10.18
[9 empty] | ∑10 | 9.68 | 10.87 | 10.73
[9 empty] | Р10 | 9.68 | 10.87 | 10.73
| 53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.03 | 0.06 | 0.08
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 1.02 | 1.25
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.07 | 1.19
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.09 | 1.65 | 1.65
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.64 | 0.72
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.57 | 0.69
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.27 | 0.16
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.03
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.1
[9 empty] | ∑ | 3.55 | 5.4 | 5.88
[9 empty] | Р6 | 4.14 | 6.3 | 6.49
|  | ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 2.14 | 3.64 | 3.33
|  |  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 1.87 | 3.13 | 2.92
[9 empty] | ∑ | 4.01 | 6.77 | 6.25
[9 empty] | Р35 | 2.38 | 3.88 | 3.57 | *Линия М-83 включена, Т-1 в ремонте
| 57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 1.65 | 2.67 | 1.62
|  | Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 3.73 | 4.98 | 3.76
[9 empty] | ∑ | 5.38 | 7.65 | 5.38
| 64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.86 | 1.3 | 1.62
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.62 | 1.19 | 1.5
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.89 | 1.45 | 1.53
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.42 | 0.36
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 1.21 | 1.86 | 2.16
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 0.38 | 0.4
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.04
|  |  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.05 | 0.02
[9 empty] | ∑ | 4.21 | 6.67 | 7.63
[9 empty] | Р6 | 7.39 | 12.18 | 12.8
| 81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.2 | 0.81 | 0.24
|  |  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.26 | 0.9
|  |  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 1.16 | 2.79 | 2.34
|  |  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 1.42 | 1.59 | 1.61
[9 empty] | ∑ | 3.63 | 6.45 | 5.09
[9 empty] | Р35 | 3.63 | 6.45 | 5.09
|  | № фидера | 111 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 113 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 115 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 117 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 119 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 125 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 212 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 214 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 216 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 218 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 222 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 224 | " | " | " | " | - | - | 0 | 1.29 | 1.4
|  |  | 228 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 305 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 311 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 313 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 412 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 503 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 505 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 604 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01
[9 empty] | ∑ | 0.01 | 1.3 | 1.41
[9 empty] | Р6 | 0.52 | 2.13 | 2.29
| 82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.29 | 0.05
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.21 | 0.22
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.05 | 0.01
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
[9 empty] | ∑ | 0.2 | 0.58 | 0.32
[9 empty] | Р6 | 0.2 | 0.58 | 0.32
| 92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.014 | 0.019 | 0.012
[9 empty] | ∑ | 0.014 | 0.019 | 0.012 | ПО ЦЭС
[9 empty] | Р10 | 0.014 | 0.019 | 0.012
| 97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.13 | 0.52 | 0.12
|  | Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 0.64 | 0.8 | 0.57
[9 empty] | ∑ | 0.77 | 1.32 | 0.69
| 100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 110 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.14 | 0.11
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.12 | 0.14 | 0.11
[9 empty] | Р10 | 0.21 | 0.27 | 0.22
| 108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.24 | 0.21
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.16 | 0.09
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 1.59 | 1.65
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.09 | 0.11
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 0.66 | 0.61
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 1.85 | 2.77 | 2.7
[9 empty] | Р6 | 1.85 | 2.77 | 2.7
| 109 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Р6 | 0 | 0 | 0
| 301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.81 | 1.77 | 1.26
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.22 | 0.19
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.28 | 0.19
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.28 | 0.16
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.36 | 0.29
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 1.16 | 0.75
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.26 | 0.31
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.85 | 0.61
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.78
|  |  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.4 | 0.21
|  |  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.81 | 0.65
|  |  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.25 | 0.16
|  |  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.12 | 0.06
|  |  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.9 | 0.66
|  |  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 1 | 0.83
|  |  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.16 | 0.19
[9 empty] | ∑ | 5.03 | 9.62 | 7.3
[9 empty] | Р6 | 5.87 | 10.95 | 8.32
| 302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.25 | 2.15 | 1.99
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.18 | 0.11
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.26 | 0.06
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.24 | 0.18
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.67 | 0.26
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.64 | 1.21 | 0.99
|  |  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  |  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.44 | 0.18
|  |  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.34 | 0.22
|  |  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.33 | 0.23
|  |  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 3.04 | 5.88 | 4.25
[9 empty] | Р6 | 3.53 | 6.52 | 5.01
| 304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.24 | 0.35 | 0.32
|  | Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.22 | 0.25 | 0.29
[9 empty] | ∑ | 0.46 | 0.6 | 0.61
| 306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 100 | 0.42 | 0.72 | 0.74
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.76 | 0.83
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 1.55 | 1.66
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.25 | 0.31
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.39 | 0.19
|  |  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.15 | 1.56 | 1.75
|  |  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.36 | 1.04
|  |  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  |  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 1.33 | 0.63
|  |  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.07
[9 empty] | ∑ | 4.7 | 7.97 | 7.22
[9 empty] | Р6 | 4.96 | 8.31 | 7.47
|  | ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 0.98 | 1.78 | 2.02
|  |  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.98 | 1.78 | 2.02
| 307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 55 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.11 | 0.05
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.36 | 0.27
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.09
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.1 | 0.11
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.08 | 0.05
[9 empty] | ∑ | 0.51 | 0.79 | 0.6
[9 empty] | Р6 | 0.95 | 1.55 | 1.36
| 316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  |  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0.29 | 0.36 | 0.36
|  |  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0.13 | 0.14 | 0.11
|  |  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.07 | 0.09 | 0.09
|  |  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.59 | 0.85 | 0.61
|  |  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.14 | 0.16 | 0.15
|  |  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.46 | 0.88 | 0.56
[9 empty] | ∑ | 1.75 | 2.56 | 1.96
[9 empty] | Р6 | 2.14 | 3.09 | 2.44
| 320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.34 | 0.56 | 0.65
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.18
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | резерв
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.1 | 0.13
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.03
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.84 | 0.96
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.67 | 0.84
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.11 | 0.06
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.03
[9 empty] | ∑ | 1.65 | 2.54 | 2.88
[9 empty] | Р6 | 1.91 | 2.87 | 3.05
| 333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | 5 | " | " |  |  | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.05
[9 empty] | ∑ | 0.05 | 0.09 | 0.08
[9 empty] | Р6 | 0.09 | 0.14 | 0.12
| 340 | Т-1 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.7 | 85 | 0.09 | 0.13 | 0.12
|  | Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.98 | 0.24
[9 empty] | ∑ | 0.38 | 1.11 | 0.36
| 341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.29 | 0.64 | 0.5
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.19 | 2.08 | 1.54
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.47 | 0.48
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.25 | 0.13
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.03 | 0.02
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1.12 | 0.76
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.33 | 1.28
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.96 | 0.92
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.47 | 0.3
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.33 | 0.18
[9 empty] | ∑ | 4.23 | 7.68 | 6.11
[9 empty] | Р6 | 5.48 | 10.07 | 8.39
| 342 | № фидера | 5 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.02 | 0.06 | 0.03
|  |  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
[9 empty] | ∑ | 0.03 | 0.07 | 0.04
[9 empty] | Р10 | 0.46 | 0.68 | 0.48
| 346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.31
[9 empty] | ∑ | 0.3 | 0.35 | 0.31
| 372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0.003 | 0.003 | 0.005
|  | Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.003 | 0.003 | 0.005
| 387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.5 | 1.2 | 0.9
|  |  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  |  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  |  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.6 | 0.8 | 1
[9 empty] | ∑ | 1.96 | 3.16 | 3.26
[9 empty] | Р6 | 3.11 | 4.47 | 4.79
| 388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0.4 | 0.87 | 0.34
|  |  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.4 | 0.87 | 0.34
[9 empty] | Р6 | 0.79 | 1.56 | 0.79
| 389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.03 | 0.06 | 0.03
|  |  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.07 | 0.13 | 0.07
|  |  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0.95 | 1.56 | 1.76
|  |  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0.66 | 0.95 | 1.2
[9 empty] | ∑ | 1.71 | 2.7 | 3.06
[9 empty] | Р6 | 1.92 | 3.39 | 3.28
| 394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.67 | 1.11 | 1.06
[9 empty] | ∑ | 0.67 | 1.11 | 1.06
| 400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0.71 | 0.99 | 1.18
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.15 | 1.45 | 1.65
[9 empty] | ∑ | 1.86 | 2.44 | 2.83
[9 empty] | Р6 | 3.93 | 4.59 | 4.94
| 408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.12 | 0.12
[9 empty] | ∑ | 0.11 | 0.12 | 0.12
| 417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Р6 | 0 | 0 | 0
| 419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.33 | 0.69 | 0.63
|  |  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.39 | 0.36
|  |  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.19 | 0.33 | 0.17
|  | № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.19 | 0.34 | 0.42
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.35 | 0.45
[9 empty] | ∑ | 1.12 | 2.1 | 2.03
| 303 | № фидера | 17 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.013 | 0.06 | 0.057
|  |  | 49 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.03
[9 empty] | ∑ | 0.033 | 0.09 | 0.087
[9 empty] | P | 0.48 | 0.53 | 0.54
| 11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.21 | 0.1
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 2.78 | 3.02 | 2.75
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 0.68 | 0.74
|  |  | 38 | " | " | " | " | " | " | 1.68 | 1.83 | 1.64
|  |  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.5 | 0.05
|  |  | 49 | " | " | " | " | " | " | 2.44 | 2.43 | 2.48
|  |  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.42 | 0.8
|  |  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.23 | 0.07
|  |  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 2.18 | 1.6 | 1.45
|  |  | 45 | " | " | " | " | " | " | 2.55 | 3.13 | 3.11
[9 empty] | ∑ | 13.09 | 14.07 | 13.2
[9 empty] | Р | 47 | 47 | 46
| 11Б |  | 22 | 47.6 | 0,15-0,6 | 48.7 | 35 | - | - | 9.94 | 8.6 | 6.87
|  |  | 35 | " | " | 48.7 | 35 | - | - | 0.11 | 0.004 | 0.2
[9 empty] | ∑ | 10.05 | 8.604 | 7.07
[9 empty] | Р10 | 34.8 | 33 | 38.6
| 11Е | РП-70 | 502 |  |  | 49 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  |  | 602 |  |  | " | " | - | - | 13.89 | 13.874 | 13.992
[9 empty] | ∑ | 13.89 | 13.874 | 13.992
[9 empty] | Р10 | 14.36 | 14.32 | 14.42
| 15 |  | 15 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 1.1 | 1.98 | 1.3
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.37
[9 empty] | ∑ | 1.1 | 1.98 | 1.67
[9 empty] | Р6 | 1.98 | 3.32 | 2.76
|  | ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0 | в ремонте
[9 empty] | ∑6,110 | 1.1 | 1.98 | 1.67
| 18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 0 | 0.012 | 0
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.61 | 0.28
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.55 | 1.66
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.57 | 0.7
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.008 | 0.008 | 0.008
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.015 | 0.024 | 0.008
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.023 | 0.024 | 0.024
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.18 | 2.63 | 2.73
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 1.02 | 1.98 | 1.97
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.27 | 0.21
|  |  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.76 | 0.3
[9 empty] | ∑ | 4.266 | 8.508 | 7.96
[9 empty] | Р10 | 4.27 | 8.61 | 7.98
| 18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 0.51 | 0.41
|  |  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.007 | 0.006 | 0.006
|  |  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.48 | 0.24
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.48 | 0.54
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.037 | 0.09 | 0.024
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.347 | 0.826 | 0.354
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.024 | 0.02 | 0.02
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.584 | 1.03 | 1.03
|  |  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.047 | 0.11 | 0.054
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.144 | 0.186 | 0.138
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.242 | 0.406 | 0.336
[9 empty] | ∑ | 2.23 | 4.14 | 3.15
[9 empty] | Р10 | 2.33 | 4.44 | 3.74
| 22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 40 | 0.61 | 0.95 | 0.82
|  | Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.46 | 0.42
[9 empty] | ∑ | 1.01 | 1.41 | 1.24
| 24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 1.26 | 2.46 | 1.19
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.04
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.72 | 0.28
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.24 | 0.15
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.51 | 1.49
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.29 | 0.11
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.63 | 0.34
[9 empty] | ∑ | 2.52 | 4.91 | 3.6
[9 empty] | Р10 | 2.93 | 5.62 | 4.04
| 26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.42 | 1.44 | 0.82
|  | Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.15 | 0.35 | 0.26
[9 empty] | ∑ | 0.57 | 1.79 | 1.08
| 30 | В-6-4 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 3.24 | 4.27 | 4.15
|  | В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 5.18 | 5.18 | 1.26
|  | В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 7.42 | 7.13 | 1.37
|  | В-6-2 Т-3 |  |  |  | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 15.84 | 16.58 | 6.78
|  | шин. | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 5.3 | 4.9 | 7.15
|  |  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 9.8 | 9.5 | 2.8
|  | ЛЭП 35кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 3.44 | 2.69 | 2.75
|  |  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 3.83 | 2.62 | 2.52
[9 empty] | ∑ | 22.37 | 19.71 | 15.22
| 31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 4 | 47.6 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 75 | 0.595 | 0.595 | 0.595
|  |  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.602 | 0.601 | 0.601
|  |  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.615 | 0.615 | 0.615
|  |  |  | " | " | - | - | " | "
|  |  |  | " | " | - | - | " | "
[9 empty] | ∑ | 0.181 | 0.181 | 0.181
| 33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,5 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.2 | 0.38 | 0.41
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.185 | 0.324 | 0.424
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.55 | 0.48
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.6 | 0.75
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 1.1 | 1.21
|  |  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.115 | 0.21 | 0.13
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.53 | 0.45
|  |  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 1.99 | 3.7 | 3.86
[9 empty] | Р6 | 2.33 | 4.49 | 4.37
| 34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.8 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.17 | 0.16 | 0.19
[9 empty] | ∑ | 0.22 | 0.21 | 0.24
| 40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.03 | 0.045
|  |  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.169 | 0.15
|  |  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.137 | 0.122 | 0.129
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.518 | 0.72 | 1.14
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 13.74 | 13.29 | 13.47
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 6.2 | 6.07 | 6.27
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.68 | 0.72
|  |  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 1.1 | 1
|  |  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.52 | 0.33 | 0.72
|  |  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.29 | 0.56
|  |  | 39 | " | " | " | " | " | " | 12.95 | 13.48 | 13.07
|  |  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.73 | 1.13
|  |  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  |  | 48 | " | " | " | " | " | " | 3.67 | 3.6 | 3.67
[9 empty] | ∑ | 40.16 | 40.79 | 42.22
[9 empty] | Р6 | 43 | 44.85 | 44.9
|  | ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.56 | 0.49 | 0.56
|  |  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 2.42 | 2.44 | 2.39
|  |  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 1.51 | 1.51 | 1.48
[9 empty] | ∑ | 4.63 | 4.58 | 4.57
[9 empty] | Р35 | 4.66 | 4.6 | 4.6
| 41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.07
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.3 | 0.3
[9 empty] | ∑ | 0.32 | 0.44 | 0.46
[9 empty] | Р10 | 0.7 | 0.7 | 0.6
|  | ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.1 | 0.5 | 0.1
[9 empty] | ∑10,35 | 0.8 | 1.2 | 0.7
| 41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
[9 empty] | ∑ | 0.01 | 0.01 | 0.01
[9 empty] | Р6 | 0.17 | 0.17 | 0.18
| 42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.21 | 0.26 | 0.2
|  |  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.36 | 0.56 | 0.36
|  |  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  |  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.007 | 0.008
[9 empty] | ∑ | 0.582 | 0.829 | 0.57
[9 empty] | Р6 | 0.58 | 0.83 | 0.59
| 44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.59 | 0.9 | 0.88
|  |  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.13 | 0.24 | 0.18
|  |  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.11 | 0.21 | 0.19
|  |  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.006 | 0.006 | 0.006
|  |  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.45 | 0.79 | 0.78
|  |  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.07 | 0.05
[9 empty] | ∑ | 1.35 | 2.22 | 2.086
[9 empty] | Р10 | 1.35 | 2.22 | 2.09
| 48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.16 | 0.19
|  |  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.1 | 0.12
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
[9 empty] | ∑ | 0.181 | 0.32 | 0.35
[9 empty] | Р10 | 0.24 | 0.34 | 0.4
| 54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 60 | 0.16 | 0.27 | 0.28
|  | Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.23 | 0.47 | 0.3
[9 empty] | ∑ | 0.39 | 0.74 | 0.58
| 65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75 | 0.17 | 0.17 | 0.17
[9 empty] | ∑ | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.67 | 2.94 | 3.24
|  |  | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.33 | 0.44 | 0.63
|  |  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.8 | 1.38 | 1.58
|  |  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.36 | 0.65 | 0.68
|  |  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.12 | 0.17
|  |  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
[9 empty] | ∑ | 3.24 | 5.531 | 6.301
[9 empty] | Р10 | 3.68 | 5.97 | 6.69
| 70 | № фидера | 2 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0.01 | 0.02 | 0.007
|  |  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.061 | 0.08 | 0.06
|  |  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.009 | 0.009 | 0.004
[9 empty] | ∑ | 0.08 | 0.109 | 0.071
[9 empty] | Р6 | 0.38 | 0.48 | 0.4
| 75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.69 | 1.16 | 1.18
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.83 | 0.65
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.95 | 1.63 | 1.66
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.53 | 0.63
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.41 | 0.43
|  |  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.76 | 1.19 | 1.41
[9 empty] | ∑ | 3.49 | 5.75 | 5.96
[9 empty] | Р6 | 4.91 | 7.76 | 7.89
| 79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.04 | 1.48 | 1.48
|  | Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.58 | 0.74 | 0.58
[9 empty] | ∑ | 1.62 | 2.22 | 2.06
| 80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,5 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 1.15 | 1.89 | 2.11
|  | Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 3.19 | 3.82 | 4.06
[9 empty] | ∑ | 4.34 | 5.71 | 6.17
| 93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.2 | 0.3 | 0.3
[9 empty] | ∑ | 0.2 | 0.3 | 0.3
| 94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.05 | 0.06
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.2 | 0.18
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 0.181 | 0.261 | 0.251
[9 empty] | Р10 | 0.19 | 0.26 | 0.25
| 95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0.16 | 0.21 | 0.21
|  |  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.08 | 0.07
|  |  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.32 | 0.37
|  |  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.3 | 0.24
|  |  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.004 | 0.003
|  |  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
|  |  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.51 | 0.41
[9 empty] | ∑ | 1.041 | 1.484 | 1.343
[9 empty] | Р10 | 1.19 | 1.73 | 1.58
| 96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0.6
|  |  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.47 | 0.77
|  |  | 7 | " | " | " | " | " | " | 1.85 | 0 | 0
|  |  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.13 | 0.05
|  |  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.06 | 0.01
|  |  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 0.86 | 0.37
|  |  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.15 | 0.06
|  |  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 2.65 | 1.67 | 1.86
[9 empty] | Р10 | 2.66 | 1.69 | 1.86
| 106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.19 | 0.2
|  |  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.21 | 0.28
|  |  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.004 | 0.02 | 0.01
|  |  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.065 | 0.08 | 0.067
[9 empty] | ∑ | 0.31 | 0.5 | 0.56
[9 empty] | Р10 | 0.31 | 0.5 | 0.56
| 112 | № фидера | 15 | 48 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.15 | 0.44 | 0.26
|  |  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  |  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.29 | 0.43 | 0.37
|  |  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0.004 | 0.002 | 0.002
|  |  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0.004 | 0.008 | 0.004
[9 empty] | ∑ | 0.452 | 0.88 | 0.64
[9 empty] | Р10 | 0.6 | 0.9 | 0.9
| 360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.69 | 1.01 | 1.37
|  |  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.4 | 0.63 | 0.59
|  |  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.47 | 0.96 | 0.88
|  |  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.79 | 1.3 | 1.37
|  |  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.72 | 1.23 | 1.35
|  |  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.14 | 0.04
[9 empty] | ∑ | 3.1 | 5.27 | 5.6
[9 empty] | Р10 | 5.25 | 8.85 | 9.18
| 361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.35 | 0.5 | 0.4
|  | Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.8 | 1.2 | 1
[9 empty] | ∑ | 1.15 | 1.7 | 1.4
| Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.6 | 30 | 2.096 | 2.086 | 2.311
[6 empty] | " | " | " | " | 5.762 | 5.765 | 5.748
[9 empty] | ∑ | 7.858 | 7.851 | 8.059
[9 empty] | ∑ | 374.592 | 450.404 | 423.918
Примечание: 1сек. 35 кВ на ПС 53 запитана от ПС 108 по линии М-83
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС А.Ф. Слатинский
Быкова ТИ,2026

## Отчет САОН
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
| ПС № | Присоединение | 15 июня 2016 |  |  | Примечание
|  |  | 4 час | 10 час | 18 час
| 5 | ф-15 | 0 | 0 | 0
|  | ф-16 | 0.13 | 0.24 | 0.13
|  | ф-21 | 1.33 | 2.08 | 1.38
|  | ф-22 | 1.21 | 1.93 | 1.22
|  | ф-24 | 1.86 | 3.2 | 2.24
|  | ф-27 | 0.77 | 1.25 | 1.32
|  | ф-28 | 1.03 | 1.75 | 1.03
|  | ф-29 | 0.93 | 1.14 | 0.94
| 6 | М-19 /АПВ 10с/ | 3.52 | 5.94 | 5.7
|  | М-20 /АПВ 10с/ | 2.41 | 4.15 | 3.79
|  | М-38 /АПВ 10с/ | 3.5 | 5.63 | 5.3
|  | М-39 /АПВ 10с/ | 2.97 | 4.92 | 4.72
|  | ф-16 | 0.67 | 1.27 | 1.13
|  | ф-27 | 0.45 | 1 | 0.36
|  | ф-28 | 0.66 | 1.19 | 0.88
|  | ф-30 | 0.79 | 1.27 | 1.37
|  | ф-31 | 0.08 | 0.13 | 0.14
|  | ф-41 | 0 | 0 | 0
|  | ф-43 | 0.81 | 1.36 | 1.12
|  | ф-46 | 0.4 | 0.84 | 0.49
| 53 | ф-5 | 0.03 | 0.06 | 0.08
|  | ф-20 | 0 | 0 | 0
|  | ф-21 | 0 | 0.27 | 0.16
|  | М-28 | 2.14 | 3.64 | 3.33
|  | М-29 | 1.87 | 3.13 | 2.92
| 20 | ф-26 | 0.23 | 0.29 | 0.07
|  | ф-27 | 0.82 | 0.86 | 0.64
|  | ф-32 | 0.57 | 0.62 | 0.56
|  | ф-33 | 0.3 | 0.53 | 0.48
|  | ф-39 | 0.04 | 0.02 | 0
| 20А | М-82 ЭП №3 | 16.94 | 20.25 | 21.53
|  | М-81 ЭП № 4 | 15.82 | 19.93 | 19
|  | 108 | 0.09 | 0.09 | 0.08
|  | 109 | 0.07 | 0.07 | 0.06
|  | 112 | 0.05 | 0.04 | 0.03
|  | 115 | 0.07 | 0 | 0.06
|  | 123 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 21 | М-50 | 1.8 | 2.36 | 2.63
|  | М-59 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | М-60 | 4.38 | 4.5 | 2.44
|  | М-64 | 0.31 | 0.35 | 0.45
|  | М-105 | 1.05 | 1.23 | 1.09
|  | М-106 | 2.1 | 2.38 | 2.2
|  | ф-2 | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | ф-3 | 0.12 | 0.11 | 0.11
|  | ф-5 | 0 | 0 | 0
|  | ф-16 | 0.08 | 0.1 | 0.8
|  | ф-18 | 0.004 | 0.01 | 0.004
|  | ф-19 | 0.15 | 0.35 | 0.15
| 81 | ф-113 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-115 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-117 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-212 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-214 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-216 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-224 | 0 | 1.29 | 1.4
|  | ф-228 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-311 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-503 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-505 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-111 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-119 | 0 | 0 | 0
|  | ф-121 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-125 | 0 | 0 | 0
|  | ф-218 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-220 | 0 | 0 | 0
|  | ф-222 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | М-13 /АПВ 10с/ | 1.16 | 2.79 | 2.34
|  | М-14 /АПВ 10с/ | 1.42 | 1.59 | 1.61
| 105 | М-5 | 39 | 0.39 | 0.38
|  | М-6 | 1.22 | 0.74 | 1.2
| ПС-11А | Ф-5 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | Ф-13 | 0.14 | 0.21 | 0.1
|  | Ф-17 | 2.78 | 3.02 | 2.75
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-40 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-49 | 2.44 | 2.43 | 2.48
|  | Ф-51 | 0.61 | 0.42 | 0.8
|  | Ф-53 | 0.05 | 0.23 | 0.07
| ПС-11Б | Ф-6 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-22 | 9.94 | 8.6 | 6.87
|  | Ф-35 | 0.11 | 0 | 0.02
|  | Ф-38 | 0 | 0 | 0 | в работе
| ПС- 30 | Ф-2 | 0.136 | 0.18 | 0.17
|  | Ф-7 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-9 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-11 | 1.17 | 1.12 | 0.76
|  | Ф-12 | 0.87 | 0.77 | 0.72
|  | Ф-25 | 0.09 | 0.194 | 0.147
|  | Ф-26 | 0.026 | 0.05 | 0.036
|  | Ф-27 | 0.067 | 0.124 | 0.075
|  | Ф-29 | 0.03 | 0.03 | 0.02
|  | Ф-31 | 3.82 | 3.73 | 0.27
|  | Ф-32 | 4.83 | 4.6 | 0.42
|  | Ф-42 | 0.25 | 0.32 | 0.31
|  | Ф-43 | 2.64 | 2.67 | 2.64
|  | Ф-44 | 2.66 | 3.5 | 3.44
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0 | в резерве
∑ нагрузка, подключенная к САОН |  |  | 148.25 | 139.92 | 121.4
∑нагрузка, выведенная накладками
∑Мощность, включаемая от АПВ |  |  | 14.98 | 25.02 | 23.46
Сводная таблица устройств АОСН
|  | Ф-16 | 13.74 | 13.29 | 13.47
| ПС-40А | Ф-39 | 12.95 | 13.48 | 13.07 | не введено
|  | ∑ | 26.69 | 26.77 | 26.54
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский.
Быкова, 2026

## Реестр
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
________________________________ С.А. Зайц
"_______" "_______________________" 2016 г.
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на 15 июня 2016 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
10-00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | ОАО «Мурманский морской рыбный порт» | 3.68
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 1.027
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.359
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 3.171
5 |  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.056
6 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 3.322
7 | ПС 6 | М-19, 20 | ОАО «Мурманэнергосбыт» (ПС 306 ф.7,8) | 0.2
8 |  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" (ПС 306 ф.33) | 0.04
9 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС 306 М-7, М-8) | 1.78
10 |  |  | Филиал «35 СРЗ» ОАО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 2.69
11 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС 335 ф.23,24) | 0.027
12 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 0.333
13 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС 335 ф.21,22) | 0.016
14 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 19.469
15 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 2.19
16 |  | Ф-41 | ОМТО УФСБ России по МО | 0
17 |  | Ф-46 | ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» | 0.84
18 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 1.79
19 |  | Ф- 33 | филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.53
20 | ПС 20А | М-82, М-81 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 40.18
21 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.22
22 | ПС 21 | М-50, ф-5 | филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 2.36
23 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | ОАО "Кольский ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 5.48
24 |  | М-105, 106 | ОАО "Оборонэнерго" (потребитель ПС 314, 318) | 3.61
25 |  |  | ПС 343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.05
26 |  | Ф-19 | ОАО"Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 0.35
27 | ПС 81 | М-13 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО (ПС 322 ф.13,15) | 0.828
28 |  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС 322 ф.21) | 0
29 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС 322 ф.9,17) | 0.527
30 |  |  | ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС 406 ф.5,15,17) | 0.512
31 |  |  | ПС 322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0
32 |  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС 321 ф.18) | 0.14
33 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС 321 ф.16,26) | 0.498
34 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС 321 ф.4) | 0
35 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС 321 ф.8) | 0.08
36 |  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальный» (ПС 321 ф.20) | 0
37 |  |  | ОАО "Мурмантоппром" (ПС 321 ф.24) | 0.02
38 |  |  | ООО "Кольская тепловая компания" (ПС 391 2с 6 кВ) | 0.45
39 |  | Ф-119,220,224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 1.29
40 |  | Ф-111, 113, 115, 121, 125, 218, 228, 117, 212, 214, 216, 222, 503, 311, 505 | Фидеры отключены, нет заключенных договоров. | 0
41 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Ремстройснаб" (ПС 338 ф.9,20) | 0.371
42 |  |  | ЗАО "Гимея" (ПС 338 ф.5,28) | 0.841
43 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС 338 ф 22,23) | 0.213
44 |  |  | ИП Хлебушкин (ПС 338 ф.25) | 0
45 |  |  | договор с АК 1118 расторгнут (ПС 338 ф.8) | 0.595
46 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС 338 ф.24) | 0.137
47 |  |  | ООО УК "Лидер" (ПС 338 ф.26,27) | 0.303
48 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС 338 ф.3) | 0.3
49 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС 338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 3.985
50 |  | Ф-20, 21 | ОАО «Электротранспорт», | 0.27
51 |  | Ф-5 | ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза, ИП Фомин | 0.06
52 | М-108 | ПС 322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0
53 |  | ПС 322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.223
54 |  | ПС 322 ф-18 | ФКУ ИК-18 | 0.383
55 |  | ПС 322 ф-20 | ОАО "Норд-ойл-сервис" | 0.031
56 |  | ПС 406 ф-4,6,16,18 | ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 0.301
57 | М-107 | ПС 321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0.002
58 |  | ПС 321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальный» | 0.004
59 |  | ПС 321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.303
60 |  | ПС 391 1 с 6 кв | ООО "Кольская тепловая компания" | 0.1
61 | ПС 11А | Ф-5, 17, 20, 40, 49 | АО "Кольская ГМК" | 5.47
62 |  | Ф-13, 53 | ОАО "Мончегорские электрические сети" | 0.44
63 |  | Ф-51 | ОАО "Оборонэнерго" | 0.42
64 | ПС 11Б | Ф-6, 38 | ОАО "Мончегорские электрические сети" | 0
65 |  | Ф-22, 35 | АО "Кольская ГМК" | 8.6
66 | ПС 30 | Ф-2 | МУП "ОТС" | 0.18
67 |  | Ф- 25, 26, 29 | ОАО "МГЭС" | 0.27
68 |  | Ф-7, 9, 11, 12, 27, 31, 32, 42, 43, 44, 46 | АО "ОЛКОН" | 16.83
69 | ПС 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 13.29
70 |  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 13.48
71 | ПС 38 | ПС 26 (Ф-1-9,15,17-23) | АО «Апатит» | 8.18
72 |  | ПС 27 (Ф-1-9,15,17-23) | АО «Апатит» | 7.09
73 |  | ПС 28 (Ф-2-9,15,17-21) | АО «Апатит» | 0.09
74 |  | ПС 29 (Ф-2-5,7-10,15-20) | АО «Апатит» | 0.03
75 | ПС 39 | ПС 22 (Ф-01,1,2,5-7,13-19) | АО «Апатит» | 0.25
76 |  | ПС 23 (Ф-1-4,6-9,15-17,19-21) | АО «Апатит» | 0.13
77 |  | ПС 24 (Ф-1-4,7-9,15-17,19-21,23,24) | АО «Апатит» | 7.32
78 |  | ПС 25 (Ф-01,1,2,5-7,13-19,21) | АО «Апатит» | 6.43
79 | ПС 105 | М-5, М-6 | АО «Кольская ГМК» | 1.13
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский
Быкова, 2026

## БСК СД 15 06 16
Сведения об установленных компенсирующих устройствах у потребителей
| филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Колэнерго" |  |  | на 15.06.2016г.
|  |  |  | (в кВар) |  |  | (в кВт)
№ п/п | потребитель | установленная | отключены | в работе | установленная | отключены | в работе
|  | мощность (в кВар) | (в кВар) |  | мощность СД (в кВт) | (в кВт)
1 | АО "Мурманский морской рыбный порт" | 9261.7 | 6105 | 3156.7
2 | АО "ЦС" "Звездочка" "СРЗ Нерпа" | 3370 | 1050 | 2320
3 | АО "ЦС" "Звездочка" "35 СРЗ " | 6030 | 3950 | 2080 | 1120 | 800 | 320
| 6 кВ | 2700 | 1800 | 900
| 0,4кВ | 3330 | 2150 | 1180
4 | АО "82 СРЗ" | 1422.4 | 1422.4 | 0 | 414 | 414 | 0
5 | ИП Воротынцева Т.Л. | 220.5 | 220.5 | 0
6 | ООО "ТехЭнергоЦех" | 290 | 140 | 150
7 | ОАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" | 1200 | 1100 | 100
8 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | 3383 | 2508 | 875
9 | ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" | 2490 | 290 | 2200
10 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | 2700 | 0 | 2700
11 | ФГУП "Атомфлот" 0,4кВ | 2615 | 0 | 2615
12 | ОАО "Хладокомбинат" | 1020 | 220 | 800
13 | ООО "Инвест Проект Лимитед" | 2100 | 1300 | 800
14 | ОАО "Завод ТО ТБО" | 900 | 755 | 145
15 | ОАО "Оленегорский механический завод " | 6775 | 6375 | 400 | 1230 | 600 | 630
16 | АО "Мурманскэнергосбыт" | 4046 | 3716 | 330
| 6 кВ | 1450 | 1450 | 0
| 0,4кВ | 2596 | 2266 | 330
17 | АО "Ковдорский ГОК" | 55200 | 34200 | 21000
18 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 1767 | 1767 | 0 | 6950 | 6950 | 0
19 | Оленегорский щебеночный завод | 480 | 0 | 480
20 | АО "Олкон" | 6680 | 3690 | 2990 | 29700 | 13250 | 16450
21 | ОАО "Кольская ГМК" Заполярный- Никель | 56100 | 23400 | 32700 | 103490 | 62610 | 40880
22 | АО "Апатит" 0,4 кВ | 7550 | 2600 | 4950
23 | АО "Апатит" 6 кВ | 5330 | 900 | 4430
24 | МУП "Оленегорские Тепловые Сети" | 900 | 272 | 628
25 | ООО "Ловозерский ГОК" | 2230 | 0 | 2230 | 6670 | 2720 | 3950
| ИТОГО | 184060.6 | 95980.9 | 88079.7 | 149574 | 87344 | 62230
Первый заместитель директора - Главный инженер С.А. Зайц
Быкова
2026