## ПС потребителя
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2016-06-15 | по | 2016-06-15 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
Баяндыская СП 35 (Ввод 35) |  |  | (ТСН)
Интервл | 2016-06-15 |  | 2016-06-15 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1320.55 | 382.55 | 0.412 | 0.282 | 1320.962 | 382.832 | 0.28981 | 1375.3185
02:00 | 1320.2 | 384.3 | 0.413 | 0.283 | 1320.613 | 384.583 | 0.29122 | 1375.4718
03:00 | 1295 | 382.2 | 0.413 | 0.282 | 1295.413 | 382.482 | 0.29526 | 1350.6988
04:00 | 1318.45 | 383.25 | 0.414 | 0.283 | 1318.864 | 383.533 | 0.29081 | 1373.4991
05:00 | 1340.5 | 385.35 | 0.414 | 0.284 | 1340.914 | 385.634 | 0.28759 | 1395.2648
06:00 | 1308.65 | 365.4 | 0.406 | 0.271 | 1309.056 | 365.671 | 0.27934 | 1359.1699
07:00 | 1334.9 | 365.75 | 0.405 | 0.27 | 1335.305 | 366.02 | 0.27411 | 1384.5613
08:00 | 1353.8 | 386.4 | 0.404 | 0.267 | 1354.204 | 386.667 | 0.28553 | 1408.3252
09:00 | 1345.75 | 384.3 | 0.402 | 0.263 | 1346.152 | 384.563 | 0.28568 | 1400.005
10:00 | 1375.5 | 382.55 | 0.4 | 0.261 | 1375.9 | 382.811 | 0.27823 | 1428.1614
11:00 | 1351.35 | 379.05 | 0.401 | 0.263 | 1351.751 | 379.313 | 0.28061 | 1403.9619
12:00 | 1340.15 | 368.9 | 0.404 | 0.266 | 1340.554 | 369.166 | 0.27538 | 1390.4562
13:00 | 1378.3 | 388.15 | 0.403 | 0.266 | 1378.703 | 388.416 | 0.28173 | 1432.3718
14:00 | 1340.85 | 392.7 | 0.407 | 0.271 | 1341.257 | 392.971 | 0.29299 | 1397.6396
15:00 | 1327.9 | 381.5 | 0.404 | 0.267 | 1328.304 | 381.767 | 0.28741 | 1382.0773
16:00 | 1340.5 | 382.9 | 0.404 | 0.266 | 1340.904 | 383.166 | 0.28575 | 1394.5751
17:00 | 1337.7 | 384.3 | 0.403 | 0.264 | 1338.103 | 384.564 | 0.28739 | 1392.2676
18:00 | 1373.75 | 388.15 | 0.403 | 0.265 | 1374.153 | 388.415 | 0.28266 | 1427.9925
19:00 | 1360.8 | 391.3 | 0.404 | 0.265 | 1361.204 | 391.565 | 0.28766 | 1416.4037
20:00 | 1397.2 | 385.7 | 0.407 | 0.271 | 1397.607 | 385.971 | 0.27617 | 1449.9238
21:00 | 1398.6 | 403.55 | 0.406 | 0.27 | 1399.006 | 403.82 | 0.28865 | 1456.121
22:00 | 1397.9 | 408.45 | 0.408 | 0.272 | 1398.308 | 408.722 | 0.2923 | 1456.8181
23:00 | 1407.7 | 400.4 | 0.409 | 0.272 | 1408.109 | 400.672 | 0.28455 | 1464.0044
24:00 | 1380.05 | 392.35 | 0.406 | 0.271 | 1380.456 | 392.621 | 0.28441 | 1435.2038
Итого: | 32446.05 | 9249.45 | 9.752 | 6.495 | 32455.802 | 9255.945 | 0.28519 | 33749.8385
ПС ВВ-1 (Ввод№1-6) | 2016-06-15 кВТч: ПС ВВ-1 (Ввод№2); ВСЕГО: кВТч: (ТСН-1); ВСЕГО: tgφ: (ТСН-2) | ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: tgφ: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 402.9011 | 359.6752 | 294.6274 | 343.4401 | 0.162 | 0 | 0.1 | 0 | 697.7904 | 703.1154 | 1.0076 | 990.5971
02:00 | 401.94 | 360.6363 | 216.7585 | 238.173 | 0.162 | 0 | 0.1 | 0 | 618.9605 | 598.8092 | 0.96744 | 861.2111
03:00 | 402.9011 | 355.831 | 279.7266 | 316.2822 | 0.162 | 0 | 0.1 | 0 | 682.8896 | 672.1132 | 0.98422 | 958.1619
04:00 | 388.0047 | 332.7656 | 264.345 | 291.2872 | 0.162 | 0 | 0.1 | 0 | 652.6117 | 624.0529 | 0.95624 | 902.964
05:00 | 411.07 | 367.8442 | 254.7316 | 281.1931 | 0.162 | 0 | 0.1 | 0 | 666.0636 | 649.0373 | 0.97444 | 929.9947
06:00 | 426.2067 | 378.1755 | 250.6459 | 194.4318 | 0.16 | 0 | 0.098 | 0 | 677.1106 | 572.6074 | 0.84566 | 886.7682
07:00 | 480.0258 | 436.8 | 278.7652 | 221.1091 | 0.158 | 0 | 0.098 | 0 | 759.047 | 657.9091 | 0.86676 | 1004.4883
08:00 | 482.909 | 461.3069 | 264.345 | 209.8133 | 0.16 | 0 | 0.098 | 0 | 747.512 | 671.1202 | 0.89781 | 1004.5778
09:00 | 456.9605 | 436.3194 | 272.5165 | 210.5343 | 0.16 | 0 | 0.098 | 0 | 729.7349 | 646.8538 | 0.88642 | 975.1579
10:00 | 414.9143 | 366.8831 | 256.6543 | 199.7192 | 0.16 | 0 | 0.098 | 0 | 671.8266 | 566.6023 | 0.84338 | 878.8567
11:00 | 409.1479 | 362.7986 | 308.3265 | 268.215 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 717.7345 | 631.0136 | 0.87917 | 955.6783
12:00 | 410.8298 | 367.1234 | 358.0761 | 322.7712 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 769.1659 | 689.8946 | 0.89694 | 1033.2331
13:00 | 418.7585 | 381.0587 | 352.0677 | 298.7376 | 0.162 | 0 | 0.096 | 0 | 771.0842 | 679.7964 | 0.88161 | 1027.9562
14:00 | 437.0185 | 412.7736 | 301.5971 | 250.4301 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 738.8757 | 663.2037 | 0.89758 | 992.8627
15:00 | 446.6291 | 421.9036 | 341.9736 | 302.583 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 788.8627 | 724.4866 | 0.91839 | 1071.0673
16:00 | 426.6872 | 393.0719 | 337.1669 | 308.5914 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 764.114 | 701.6633 | 0.91827 | 1037.4014
17:00 | 435.577 | 401.0006 | 312.4122 | 251.6318 | 0.162 | 0 | 0.096 | 0 | 748.2472 | 652.6324 | 0.87221 | 992.8761
18:00 | 440.6225 | 413.2541 | 334.0425 | 278.3091 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 774.925 | 691.5632 | 0.89243 | 1038.6377
19:00 | 440.142 | 413.0138 | 371.0542 | 336.2301 | 0.162 | 0 | 0.096 | 0 | 811.4542 | 749.2439 | 0.92333 | 1104.4566
20:00 | 462.7268 | 448.5729 | 385.9551 | 343.9208 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 848.9419 | 792.4937 | 0.93351 | 1161.3563
21:00 | 459.1228 | 444.4884 | 327.0727 | 269.4167 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 786.4556 | 713.9051 | 0.90775 | 1062.1548
22:00 | 456.4799 | 429.1115 | 304.4812 | 250.1898 | 0.162 | 0 | 0.098 | 0 | 761.2211 | 679.3013 | 0.89238 | 1020.2489
23:00 | 458.402 | 403.8838 | 353.029 | 309.5528 | 0.164 | 0 | 0.098 | 0 | 811.6931 | 713.4366 | 0.87895 | 1080.6652
24:00 | 395.6931 | 333.4864 | 388.8391 | 350.8906 | 0.164 | 0 | 0.098 | 0 | 784.7942 | 684.377 | 0.87205 | 1041.2847
Итого: | 10365.6702 | 9481.7785 | 7409.21 | 6647.4534 | 3.88 | 0 | 2.356 | 0 | 17781.1162 | 16129.2319 | 0.9071 | 24012.6573
ПС ВВ-2 (Ввод№1-6) | 2016-06-15 кВТч: (ТСН-1); 2016-06-15 кВТч: ПС ВВ-2 (Ввод№ 2); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-2); 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 253.6859 | 216.1797 | 3.592 | 0 | 1670.2144 | 355.175 | 0 | 0 | 1927.4923 | 571.3548 | 0.29642 | 2010.3912
02:00 | 260.9241 | 217.6273 | 3.598 | 0 | 1691.9008 | 389.8733 | 0 | 0 | 1956.4228 | 607.5006 | 0.31052 | 2048.572
03:00 | 255.1336 | 216.6623 | 3.594 | 0 | 1671.6601 | 366.2592 | 0 | 0 | 1930.3877 | 582.9215 | 0.30197 | 2016.4806
04:00 | 258.9939 | 225.8306 | 3.596 | 0 | 1598.8902 | 292.5254 | 0 | 0 | 1861.4801 | 518.356 | 0.27846 | 1932.3046
05:00 | 309.1785 | 284.2184 | 3.586 | 0 | 1585.8784 | 279.0317 | 0 | 0 | 1898.6428 | 563.2501 | 0.29666 | 1980.4281
06:00 | 307.7308 | 275.0501 | 3.52 | 0 | 1609.0105 | 264.5741 | 0 | 0 | 1920.2614 | 539.6242 | 0.28102 | 1994.6423
07:00 | 280.7084 | 242.2371 | 3.526 | 0 | 1599.854 | 266.0198 | 0 | 0 | 1884.0884 | 508.2569 | 0.26976 | 1951.439
08:00 | 255.1336 | 212.8019 | 3.566 | 0 | 1562.2643 | 225.5386 | 0 | 0 | 1820.9638 | 438.3405 | 0.24072 | 1872.9793
09:00 | 253.2034 | 212.3194 | 3.562 | 0 | 1557.4451 | 213.9725 | 0 | 0 | 1814.2104 | 426.2918 | 0.23497 | 1863.6213
10:00 | 265.7495 | 225.348 | 3.556 | 0 | 1574.7942 | 224.5747 | 0 | 0 | 1844.0997 | 449.9228 | 0.24398 | 1898.1924
11:00 | 310.6261 | 260.0912 | 3.56 | 0 | 1564.6739 | 219.7555 | 0 | 0 | 1878.86 | 479.8467 | 0.25539 | 1939.1668
12:00 | 310.1436 | 262.0214 | 3.584 | 0 | 1598.4083 | 256.8634 | 0 | 0 | 1912.1358 | 518.8848 | 0.27136 | 1981.2887
13:00 | 309.661 | 265.8817 | 3.576 | 0 | 1628.7692 | 280.4774 | 0 | 0 | 1942.0063 | 546.3592 | 0.28134 | 2017.3985
14:00 | 312.5563 | 268.777 | 3.598 | 0 | 1640.3353 | 305.5373 | 0 | 0 | 1956.4896 | 574.3143 | 0.29354 | 2039.0411
15:00 | 280.7084 | 230.1735 | 3.58 | 0 | 1648.046 | 294.4531 | 0 | 0 | 1932.3344 | 524.6266 | 0.2715 | 2002.286
16:00 | 255.6161 | 197.3605 | 3.582 | 0 | 1606.6009 | 257.3453 | 0 | 0 | 1865.799 | 454.7058 | 0.24371 | 1920.4071
17:00 | 249.343 | 185.7794 | 3.586 | 0 | 1567.5654 | 213.0086 | 0 | 0 | 1820.4944 | 398.7881 | 0.21905 | 1863.6609
18:00 | 195.7806 | 149.5886 | 3.598 | 0 | 1578.1676 | 220.7194 | 0 | 0 | 1777.5463 | 370.308 | 0.20833 | 1815.7089
19:00 | 223.7682 | 184.3318 | 3.59 | 0 | 1559.3728 | 212.5267 | 0 | 0 | 1786.7309 | 396.8585 | 0.22211 | 1830.2743
20:00 | 250.7907 | 218.5924 | 3.59 | 0 | 1564.6739 | 226.0205 | 0 | 0 | 1819.0545 | 444.6129 | 0.24442 | 1872.6025
21:00 | 251.2732 | 218.1099 | 3.588 | 0 | 1563.2281 | 226.5024 | 0 | 0 | 1818.0893 | 444.6123 | 0.24455 | 1871.6647
22:00 | 236.7969 | 203.6336 | 3.6 | 0 | 1558.8908 | 227.9482 | 0 | 0 | 1799.2877 | 431.5817 | 0.23986 | 1850.324
23:00 | 246.4478 | 216.6623 | 3.602 | 0 | 1567.5654 | 226.9843 | 0 | 0 | 1817.6152 | 443.6466 | 0.24408 | 1870.9749
24:00 | 247.8954 | 215.6972 | 3.596 | 0 | 1598.8902 | 249.6346 | 0 | 0 | 1850.3816 | 465.3317 | 0.25148 | 1907.9952
Итого: | 6381.8488 | 5404.9753 | 85.926 | 0 | 38367.0996 | 6295.321 | 0 | 0 | 44834.8744 | 11700.2963 | 0.26096 | 46351.8443
ПС ВВ-3 (Ввод№1-6) | 2016-06-15 кВТч: ПС ВВ-3 (Ввод№2); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-1); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-2); 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2118.4632 | 908.3888 | 2245.2223 | 894.1298 | 0.224 | 0 | 0.132 | 0 | 4364.0416 | 1802.5186 | 0.41304 | 4721.645
02:00 | 2124.7872 | 910.1957 | 2226.2751 | 889.6185 | 0.222 | 0 | 0.136 | 0 | 4351.4202 | 1799.8142 | 0.41362 | 4708.9478
03:00 | 2125.6906 | 910.6474 | 2185.6738 | 874.7314 | 0.222 | 0 | 0.136 | 0 | 4311.7224 | 1785.3787 | 0.41408 | 4666.747
04:00 | 2119.8184 | 908.3888 | 2210.9368 | 883.3028 | 0.222 | 0 | 0.136 | 0 | 4331.1132 | 1791.6916 | 0.41368 | 4687.078
05:00 | 2125.2389 | 908.3888 | 2234.8464 | 893.6786 | 0.218 | 0 | 0.138 | 0 | 4360.4413 | 1802.0674 | 0.41328 | 4718.1454
06:00 | 2124.3355 | 897.0961 | 2244.7712 | 890.5208 | 0.214 | 0 | 0.146 | 0 | 4369.4667 | 1787.6168 | 0.40912 | 4720.997
07:00 | 2116.2047 | 893.9341 | 2241.1622 | 887.814 | 0.214 | 0 | 0.146 | 0 | 4357.7269 | 1781.7481 | 0.40887 | 4707.9093
08:00 | 2122.9803 | 901.6132 | 2226.7262 | 881.4982 | 0.69 | 0 | 0.138 | 0 | 4350.5345 | 1783.1114 | 0.40986 | 4701.7696
09:00 | 2132.0145 | 901.6132 | 2216.3503 | 876.5359 | 0.732 | 0 | 0.138 | 0 | 4349.2349 | 1778.149 | 0.40884 | 4698.6868
10:00 | 2140.1453 | 903.8717 | 2243.8689 | 886.4606 | 0.232 | 0 | 0.138 | 0 | 4384.3843 | 1790.3323 | 0.40834 | 4735.8331
11:00 | 2141.5005 | 905.6786 | 2213.1924 | 874.7314 | 0.224 | 0 | 0.134 | 0 | 4355.0509 | 1780.4099 | 0.40881 | 4704.9259
12:00 | 2139.2419 | 908.8405 | 2228.0796 | 881.0471 | 0.228 | 0 | 0.132 | 0 | 4367.6815 | 1789.8876 | 0.4098 | 4720.2054
13:00 | 2142.8556 | 907.9371 | 2241.1622 | 883.7539 | 0.23 | 0 | 0.132 | 0 | 4384.3798 | 1791.691 | 0.40865 | 4736.3427
14:00 | 2148.7278 | 911.5508 | 2247.4779 | 889.6185 | 1.252 | 0 | 0.132 | 0 | 4397.5897 | 1801.1693 | 0.40958 | 4752.1581
15:00 | 2140.1453 | 907.9371 | 2249.7336 | 887.3629 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 4390.2389 | 1795.3 | 0.40893 | 4743.1318
16:00 | 2137.4351 | 905.6786 | 2248.8313 | 887.814 | 0.228 | 0 | 0.13 | 0 | 4386.6244 | 1793.4925 | 0.40885 | 4739.1021
17:00 | 2136.0799 | 903.8717 | 2242.5156 | 883.3028 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 4378.9555 | 1787.1745 | 0.40813 | 4729.6135
18:00 | 2135.6282 | 906.582 | 2245.2223 | 883.7539 | 1.342 | 0 | 0.13 | 0 | 4382.3225 | 1790.3358 | 0.40854 | 4733.9258
19:00 | 2134.2731 | 904.3234 | 2224.4706 | 876.5359 | 0.232 | 0 | 0.128 | 0 | 4359.1037 | 1780.8593 | 0.40854 | 4708.8475
20:00 | 2134.7248 | 904.7751 | 2210.4857 | 873.8291 | 0.228 | 0 | 0.134 | 0 | 4345.5725 | 1778.6043 | 0.40929 | 4695.4694
21:00 | 2147.3727 | 906.1303 | 2238.9066 | 885.5584 | 0.9 | 0 | 0.132 | 0 | 4387.3112 | 1791.6886 | 0.40838 | 4739.0556
22:00 | 2142.8556 | 907.0337 | 2250.6358 | 890.9719 | 0.756 | 0 | 0.13 | 0 | 4394.3774 | 1798.0056 | 0.40916 | 4747.9866
23:00 | 2145.5658 | 908.3888 | 2252.4403 | 890.0696 | 0.23 | 0 | 0.128 | 0 | 4398.3642 | 1798.4584 | 0.40889 | 4751.8481
24:00 | 2147.8244 | 907.4854 | 2252.8914 | 888.7162 | 0.734 | 0 | 0.128 | 0 | 4401.5778 | 1796.2016 | 0.40808 | 4753.9697
Итого: | 51223.9094 | 21740.3506 | 53621.8783 | 21235.356 | 10.234 | 0 | 3.214 | 0 | 104859.2358 | 42975.7066 | 0.40984 | 113324.341
ПС 14-У (Ввод№1-6) | 2016-06-15 кВТч: ПС 14-У (Ввод№2); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-1); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-2); 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 532.8393 | 30.9941 | 2682.5892 | 45.5324 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 3219.2166 | 76.5264 | 0.023772 | 3220.126
02:00 | 525.6314 | 30.6337 | 2594.4155 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 3123.8438 | 30.6337 | 0.0098064 | 3123.994
03:00 | 549.7779 | 77.8455 | 2581.4062 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 3134.9751 | 77.8455 | 0.024831 | 3135.9415
04:00 | 536.8037 | 61.2673 | 2602.0042 | 7.5887 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 3142.6009 | 68.856 | 0.021911 | 3143.3551
05:00 | 518.4235 | 26.6693 | 2616.0975 | 16.9843 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 3138.325 | 43.6536 | 0.01391 | 3138.6286
06:00 | 530.3165 | 31.3545 | 2648.6207 | 39.0277 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 3182.7332 | 70.3822 | 0.022114 | 3183.5113
07:00 | 530.6769 | 30.9941 | 2677.5301 | 42.6414 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 3212.001 | 73.6355 | 0.022925 | 3212.845
08:00 | 530.3165 | 28.1109 | 2723.0625 | 34.33 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 3257.162 | 62.4408 | 0.01917 | 3257.7605
09:00 | 536.4433 | 32.4356 | 2647.5366 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 3187.7788 | 32.4356 | 0.010175 | 3187.9438
10:00 | 532.1185 | 28.8317 | 2624.0476 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 3159.9712 | 28.8317 | 0.009124 | 3160.1027
11:00 | 529.2354 | 18.3802 | 2591.8859 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 3124.9302 | 18.3802 | 0.0058818 | 3124.9843
12:00 | 527.073 | 21.6238 | 2598.0291 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 3128.9311 | 21.6238 | 0.0069109 | 3129.0058
13:00 | 526.7126 | 21.9842 | 2661.9913 | 32.1618 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 3192.5349 | 54.1459 | 0.01696 | 3192.994
14:00 | 525.6314 | 24.8673 | 2693.7917 | 66.1303 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 3223.272 | 90.9977 | 0.028231 | 3224.5563
15:00 | 532.8393 | 26.6693 | 2541.6557 | 18.7911 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 3078.326 | 45.4604 | 0.014768 | 3078.6617
16:00 | 542.2096 | 37.1208 | 2433.2453 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 2979.2799 | 37.1208 | 0.01246 | 2979.5112
17:00 | 542.9304 | 37.8416 | 2520.335 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 3067.2454 | 37.8416 | 0.012337 | 3067.4788
18:00 | 546.5344 | 36.4 | 2570.9265 | 0 | 4.577 | 0 | 0 | 0 | 3122.0379 | 36.4 | 0.011659 | 3122.2501
19:00 | 542.57 | 37.4812 | 2562.2537 | 1.0841 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 3109.4027 | 38.5653 | 0.012403 | 3109.6419
20:00 | 542.57 | 40.004 | 2599.836 | 24.573 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 3147.003 | 64.577 | 0.02052 | 3147.6655
21:00 | 539.3264 | 40.3644 | 2647.1752 | 62.878 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 3191.0996 | 103.2424 | 0.032353 | 3192.7693
22:00 | 545.4532 | 42.1663 | 2636.3341 | 72.635 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 3186.3903 | 114.8013 | 0.036029 | 3188.4577
23:00 | 571.0413 | 73.5208 | 2606.3406 | 40.4732 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 3181.9869 | 113.994 | 0.035825 | 3184.0281
24:00 | 572.8433 | 75.3228 | 2627.6613 | 36.8595 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 3205.1016 | 112.1823 | 0.035001 | 3207.0642
Итого: | 12910.3177 | 912.8831 | 62688.7715 | 541.6906 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | 75696.1493 | 1454.5737 | 0.019216 | 75713.2774
ПС 16-У (Ввод№1-6) - откл. | 2016-06-15 кВТч: ПС 16-У (Ввод№2) - откл.; 2016-06-15 кВТч: (ТСН-1); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-2); 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 3-У (Ввод 6) | 2016-06-15 кВТч: ПС 3-У (ТСН-0,4); 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 403.5727 | 4.8096 | 8.335 | 0 | 411.9077 | 4.8096 | 0.011676 | 411.9358
02:00 | 378.0217 | 0 | 0.658 | 0 | 378.6797 | 0 | 0 | 378.6797
03:00 | 463.6927 | 47.1942 | 5.385 | 0 | 469.0777 | 47.1942 | 0.10061 | 471.4459
04:00 | 471.5083 | 62.5248 | 8.262 | 0 | 479.7703 | 62.5248 | 0.13032 | 483.8274
05:00 | 402.3703 | 5.4108 | 0.658 | 0 | 403.0283 | 5.4108 | 0.013425 | 403.0647
06:00 | 384.0337 | 0 | 7.543 | 0 | 391.5767 | 0 | 0 | 391.5767
07:00 | 397.5607 | 0 | 6.716 | 0 | 404.2767 | 0 | 0 | 404.2767
08:00 | 389.4445 | 0 | 0.645 | 0 | 390.0895 | 0 | 0 | 390.0895
09:00 | 403.5727 | 1.2024 | 7.723 | 0 | 411.2957 | 1.2024 | 0.0029234 | 411.2975
10:00 | 408.3823 | 0 | 8.295 | 0 | 416.6773 | 0 | 0 | 416.6773
11:00 | 432.7309 | 6.9138 | 8.244 | 0 | 440.9749 | 6.9138 | 0.015678 | 441.0291
12:00 | 502.7707 | 57.7152 | 8.251 | 0 | 511.0217 | 57.7152 | 0.11294 | 514.2706
13:00 | 482.9311 | 49.2984 | 8.249 | 0 | 491.1801 | 49.2984 | 0.10037 | 493.6479
14:00 | 438.7429 | 12.024 | 8.331 | 0 | 447.0739 | 12.024 | 0.026895 | 447.2356
15:00 | 417.7009 | 0 | 8.299 | 0 | 425.9999 | 0 | 0 | 425.9999
16:00 | 448.0615 | 0 | 8.279 | 0 | 456.3405 | 0 | 0 | 456.3405
17:00 | 449.2639 | 0 | 8.275 | 0 | 457.5389 | 0 | 0 | 457.5389
18:00 | 434.8351 | 0 | 8.278 | 0 | 443.1131 | 0 | 0 | 443.1131
19:00 | 415.5967 | 0.6012 | 8.28 | 0 | 423.8767 | 0.6012 | 0.0014183 | 423.8772
20:00 | 430.6267 | 0 | 8.335 | 0 | 438.9617 | 0 | 0 | 438.9617
21:00 | 462.1897 | 23.4468 | 8.322 | 0 | 470.5117 | 23.4468 | 0.049833 | 471.0956
22:00 | 488.9431 | 48.9978 | 8.309 | 0 | 497.2521 | 48.9978 | 0.098537 | 499.6604
23:00 | 423.4123 | 0 | 8.358 | 0 | 431.7703 | 0 | 0 | 431.7703
24:00 | 402.0697 | 0 | 8.349 | 0 | 410.4187 | 0 | 0 | 410.4187
Итого: | 10332.0359 | 320.139 | 170.379 | 0 | 10502.4149 | 320.139 | 0.030482 | 10517.8312
сч.№ 1268879 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-282) | 2016-06-15 кВАрч: сч.№ 1268881 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-283); 2016-06-15 кВА: ПС "Харьяга" (ВЛ-282+ВЛ-283)
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВАрч: Интервл; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 15307.6 | 6204 |  | 01:00 | 14718 | 6239.2 |  | 30025.6 | 12443.2 | 32501.8443
02:00 | 15254.8 | 6168.8 |  | 02:00 | 14665.2 | 6199.6 |  | 29920 | 12368.4 | 32375.6655
03:00 | 15237.2 | 6138 |  | 03:00 | 14652 | 6173.2 |  | 29889.2 | 12311.2 | 32325.3758
04:00 | 15246 | 6120.4 |  | 04:00 | 14656.4 | 6164.4 |  | 29902.4 | 12284.8 | 32327.5399
05:00 | 15378 | 6182 |  | 05:00 | 14788.4 | 6217.2 |  | 30166.4 | 12399.2 | 32615.2089
06:00 | 15351.6 | 6124.8 |  | 06:00 | 14757.6 | 6155.6 |  | 30109.2 | 12280.4 | 32517.2592
07:00 | 15404.4 | 6133.6 |  | 07:00 | 14770.8 | 6173.2 |  | 30175.2 | 12306.8 | 32588.3418
08:00 | 15492.4 | 6155.6 |  | 08:00 | 14876.4 | 6190.8 |  | 30368.8 | 12346.4 | 32782.5808
09:00 | 15646.4 | 6261.2 |  | 09:00 | 15039.2 | 6287.6 |  | 30685.6 | 12548.8 | 33152.3518
10:00 | 15386.8 | 6160 |  | 10:00 | 14814.8 | 6186.4 |  | 30201.6 | 12346.4 | 32627.7525
11:00 | 14696 | 5746.4 |  | 11:00 | 14150.4 | 5790.4 |  | 28846.4 | 11536.8 | 31067.87
12:00 | 14784 | 5834.4 |  | 12:00 | 14203.2 | 5887.2 |  | 28987.2 | 11721.6 | 31267.4539
13:00 | 15404.4 | 6243.6 |  | 13:00 | 14784 | 6278.8 |  | 30188.4 | 12522.4 | 32682.5641
14:00 | 10766.8 | 4743.2 |  | 14:00 | 10384 | 4866.4 |  | 21150.8 | 9609.6 | 23231.4604
15:00 | 14854.4 | 6428.4 |  | 15:00 | 14295.6 | 6485.6 |  | 29150 | 12914 | 31882.5014
16:00 | 15624.4 | 6921.2 |  | 16:00 | 15070 | 6960.8 |  | 30694.4 | 13882 | 33687.6256
17:00 | 15655.2 | 7167.6 |  | 17:00 | 15061.2 | 7198.4 |  | 30716.4 | 14366 | 33909.8685
18:00 | 15602.4 | 7075.2 |  | 18:00 | 15030.4 | 7106 |  | 30632.8 | 14181.2 | 33756.1086
19:00 | 15677.2 | 7110.4 |  | 19:00 | 15109.6 | 7136.8 |  | 30786.8 | 14247.2 | 33923.5871
20:00 | 15628.8 | 6604.4 |  | 20:00 | 15004 | 6630.8 |  | 30632.8 | 13235.2 | 33369.7311
21:00 | 15686 | 6538.4 |  | 21:00 | 15078.8 | 6560.4 |  | 30764.8 | 13098.8 | 33437.2768
22:00 | 15611.2 | 6534 |  | 22:00 | 15030.4 | 6551.6 |  | 30641.6 | 13085.6 | 33318.7722
23:00 | 15237.2 | 6393.2 |  | 23:00 | 14660.8 | 6424 |  | 29898 | 12817.2 | 32529.5407
24:00 | 15514.4 | 6573.6 |  | 24:00 | 14911.6 | 6591.2 |  | 30426 | 13164.8 | 33151.9748
Итого: | 364447.6 | 151562.4 |  | Итого: | 350512.8 | 152455.6 |  | 714960.4 | 304018 | 777030.2559
2016-06-15 | 2016-06-15 tgφ: Итого по ПС "Кыртаель"
| ПС Кыртаель 110/35/6 Лукойл | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко
| ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель
| 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ
| A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
| Ктт=200/5 Ктн=110000/100 |  |  | Ктт=200/5 Ктн=110000/100
| 89861398 | 89861398 | 89861398 | 89866701 | 89866701 | 89866701 | кВтч | кВАрч | кВА
1-00 | 6233.92 | 4210.36 | 0 | 4510.44 | 3372.16 | 0 | 10744.36 | 7582.52 | 13150.5088
2-00 | 6210.16 | 4195.4 | 0 | 4488 | 3350.16 | 0 | 10698.16 | 7545.56 | 13091.4515
3-00 | 6174.96 | 4309.36 | 0 | 4484.04 | 3338.28 | 0 | 10659 | 7647.64 | 13118.7148
4-00 | 6265.6 | 4260.96 | 0 | 4554 | 3413.52 | 0 | 10819.6 | 7674.48 | 13265.0438
5-00 | 6254.6 | 4267.56 | 0 | 4615.16 | 3459.72 | 0 | 10869.76 | 7727.28 | 13336.5115
6-00 | 6176.28 | 4033.04 | 0 | 4612.96 | 3371.28 | 0 | 10789.24 | 7404.32 | 13085.5514
7-00 | 6183.32 | 4048.44 | 0 | 4616.48 | 3366.44 | 0 | 10799.8 | 7414.88 | 13100.2338
8-00 | 6226 | 4067.36 | 0 | 4614.28 | 3329.04 | 0 | 10840.28 | 7396.4 | 13123.201
9-00 | 6319.72 | 4104.32 | 0 | 4607.24 | 3314.96 | 0 | 10926.96 | 7419.28 | 13207.7315
10-00 | 6177.6 | 4068.24 | 0 | 4576.44 | 3325.52 | 0 | 10754.04 | 7393.76 | 13050.558
11-00 | 5974.32 | 3971 | 0 | 4485.36 | 3275.36 | 0 | 10459.68 | 7246.36 | 12724.5683
12-00 | 5986.2 | 4231.48 | 0 | 4555.32 | 3334.76 | 0 | 10541.52 | 7566.24 | 12975.8095
13-00 | 5988.4 | 4194.52 | 0 | 4481.4 | 3268.32 | 0 | 10469.8 | 7462.84 | 12857.3206
14-00 | 6054.4 | 4133.36 | 0 | 4425.96 | 3236.64 | 0 | 10480.36 | 7370 | 12812.2928
15-00 | 6284.96 | 4313.32 | 0 | 4389 | 3234.44 | 0 | 10673.96 | 7547.76 | 13072.9531
16-00 | 6196.96 | 4349.4 | 0 | 4362.16 | 3205.84 | 0 | 10559.12 | 7555.24 | 12983.7077
17-00 | 6072 | 4244.24 | 0 | 4361.28 | 3208.92 | 0 | 10433.28 | 7453.16 | 12821.9704
18-00 | 5965.96 | 4115.32 | 0 | 4387.24 | 3220.36 | 0 | 10353.2 | 7335.68 | 12688.615
19-00 | 6127.44 | 4124.56 | 0 | 4377.56 | 3207.16 | 0 | 10505 | 7331.72 | 12810.5091
20-00 | 6037.24 | 3899.28 | 0 | 4425.08 | 3263.92 | 0 | 10462.32 | 7163.2 | 12679.5731
21-00 | 5978.72 | 3866.28 | 0 | 4498.56 | 3314.96 | 0 | 10477.28 | 7181.24 | 12702.1102
22-00 | 5985.76 | 3840.32 | 0 | 4455.44 | 3309.68 | 0 | 10441.2 | 7150 | 12654.6891
23-00 | 6083.88 | 3974.52 | 0 | 4393.84 | 3246.32 | 0 | 10477.72 | 7220.84 | 12724.9026
24-00 | 6143.28 | 3954.72 | 0 | 4154.48 | 3132.36 | 0 | 10297.76 | 7087.08 | 12500.8225
Итого: | 147101.68 | 98777.36 | 0 | 107431.72 | 79100.12 | 0 | 254533.4 | 177877.48 | 310539.3502
ПС " Мичаель" | 2016-06-15 кВАрч: ООО " БазисСтройСервис"
2016-06-15
ЧАСЫ | 2016-06-15 кВТч: ПС Мичаель "БазисСтройСер
| Произв. база | Произв. база | Произв. база | Произв. база
Ктт=300/5 Ктн=1
| 11193644 | 11193644 | 11193644 | 11193644
| A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 2016-06-15 кВТч: 33.03; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.86; 2016-06-15 кВАрч: 0
2-00 | 2016-06-15 кВТч: 32.85; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.35; 2016-06-15 кВАрч: 0
3-00 | 2016-06-15 кВТч: 32.37; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.2; 2016-06-15 кВАрч: 0
4-00 | 2016-06-15 кВТч: 31.8; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 3.99; 2016-06-15 кВАрч: 0
5-00 | 2016-06-15 кВТч: 37.11; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.11; 2016-06-15 кВАрч: 0
6-00 | 2016-06-15 кВТч: 38.7; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.29; 2016-06-15 кВАрч: 0
7-00 | 2016-06-15 кВТч: 44.4; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.05; 2016-06-15 кВАрч: 0
8-00 | 2016-06-15 кВТч: 47.61; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 4.53; 2016-06-15 кВАрч: 0
9-00 | 2016-06-15 кВТч: 49.86; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.03; 2016-06-15 кВАрч: 0
10-00 | 2016-06-15 кВТч: 65.31; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 7.02; 2016-06-15 кВАрч: 0
11-00 | 2016-06-15 кВТч: 68.97; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 7.35; 2016-06-15 кВАрч: 0
12-00 | 2016-06-15 кВТч: 69.54; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.39; 2016-06-15 кВАрч: 0
13-00 | 2016-06-15 кВТч: 75.93; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.51; 2016-06-15 кВАрч: 0
14-00 | 2016-06-15 кВТч: 84.45; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 13.65; 2016-06-15 кВАрч: 0
15-00 | 2016-06-15 кВТч: 79.2; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 10.74; 2016-06-15 кВАрч: 0
16-00 | 2016-06-15 кВТч: 74.91; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 16.05; 2016-06-15 кВАрч: 0
17-00 | 2016-06-15 кВТч: 72.33; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.33; 2016-06-15 кВАрч: 0
18-00 | 2016-06-15 кВТч: 89.64; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.87; 2016-06-15 кВАрч: 0
19-00 | 2016-06-15 кВТч: 91.89; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.36; 2016-06-15 кВАрч: 0
20-00 | 2016-06-15 кВТч: 99.12; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 5.94; 2016-06-15 кВАрч: 0
21-00 | 2016-06-15 кВТч: 94.5; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 6.15; 2016-06-15 кВАрч: 0
22-00 | 2016-06-15 кВТч: 86.07; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 5.31; 2016-06-15 кВАрч: 0
23-00 | 2016-06-15 кВТч: 82.83; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 5.58; 2016-06-15 кВАрч: 0
24-00 | 2016-06-15 кВТч: 79.17; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 5.4; 2016-06-15 кВАрч: 0
ИТОГО | 2016-06-15 кВТч: 1561.59; 2016-06-15 кВАрч: 0; 2016-06-15 кВТч: 156.06; 2016-06-15 кВАрч: 0
2016-06-15 | 2016-06-15 кВТч: ПС 35/6кВ СП-35 Енисей; 2016-06-15 кВАрч: ПС 35/6кВ СП-35 Енисей; 2016-06-15 кВТч: ПС 35/6кВ СП-35 Енисей; 2016-06-15 кВАрч: ПС 35/6кВ СП-35 Енисей
| Ввод-1 (ВЛ-52) |  |  |  | СП - U ВЛ-52 | СП -U ВЛ-51 | СП -35 ВЛ-52 | СП -35 ВЛ-51 | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51)
N сч. | 11203800 | 11203800 |  |  | кВ | кВ | А | А | 11203827 | 11203827 | 11203827 | 11203827
АЭ/РЭ | 2016-06-15 кВТч: A+ кВтч; 2016-06-15 кВАрч: A- кВтч; 2016-06-15 кВТч: R+ кВарч; 2016-06-15 кВАрч: R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 0 | 270.9 | 123.9 | 0 | 37.02 | 36.41 | 4.44 | 3.6 | 0 | 180.6 | 4.2 | 65.1
2-00 | 0 | 212.1 | 117.6 | 0 | 37 | 36.35 | 4.02 | 3.24 | 0 | 226.8 | 0 | 77.7
3-00 | 0 | 228.9 | 117.6 | 0 | 37 | 36.34 | 3.24 | 3.12 | 0 | 205.8 | 0 | 75.6
4-00 | 0 | 147 | 130.2 | 0 | 36.99 | 36.35 | 2.52 | 2.64 | 0 | 153.3 | 0 | 73.5
5-00 | 0 | 174.3 | 123.9 | 0 | 36.7 | 36.04 | 5.22 | 2.64 | 0 | 157.5 | 2.1 | 73.5
6-00 | 0 | 277.2 | 92.4 | 0 | 36.72 | 36.09 | 4.32 | 2.94 | 0 | 163.8 | 0 | 81.9
7-00 | 0 | 144.9 | 102.9 | 0 | 36.63 | 36.02 | 1.68 | 2.64 | 0 | 144.9 | 0 | 79.8
8-00 | 0 | 184.8 | 75.6 | 0 | 36.6 | 35.97 | 3.9 | 2.64 | 0 | 176.4 | 0 | 96.6
9-00 | 0 | 191.1 | 63 | 0 | 36.54 | 35.91 | 1.86 | 2.76 | 0 | 144.9 | 0 | 92.4
10-00 | 0 | 178.5 | 92.4 | 0 | 36.41 | 35.89 | 2.28 | 2.52 | 0 | 138.6 | 0 | 88.2
11-00 | 0 | 165.9 | 121.8 | 0 | 36.51 | 36 | 3.18 | 2.94 | 0 | 126 | 4.2 | 71.4
12-00 | 0 | 105 | 111.3 | 0 | 36.49 | 35.99 | 2.58 | 2.94 | 0 | 191.1 | 2.1 | 71.4
13-00 | 0 | 201.6 | 88.2 | 2.1 | 36.44 | 35.97 | 4.14 | 3.48 | 0 | 172.2 | 2.1 | 79.8
14-00 | 0 | 275.1 | 81.9 | 0 | 36.45 | 36.04 | 3.06 | 3.18 | 0 | 163.8 | 2.1 | 81.9
15-00 | 0 | 151.2 | 96.6 | 0 | 36.42 | 35.99 | 2.88 | 2.58 | 0 | 193.2 | 0 | 92.4
16-00 | 0 | 184.8 | 107.1 | 0 | 36.4 | 35.97 | 3.72 | 2.76 | 0 | 138.6 | 2.1 | 69.3
17-00 | 0 | 212.1 | 88.2 | 0 | 36.42 | 35.96 | 3.48 | 3.54 | 0 | 212.1 | 0 | 79.8
18-00 | 0 | 168 | 102.9 | 0 | 36.41 | 35.93 | 2.34 | 2.82 | 0 | 235.2 | 0 | 109.2
19-00 | 0 | 176.4 | 98.7 | 0 | 36.48 | 36.01 | 3.18 | 3.54 | 0 | 189 | 0 | 98.7
20-00 | 0 | 207.9 | 98.7 | 0 | 36.55 | 36.09 | 4.02 | 2.88 | 0 | 168 | 0 | 92.4
21-00 | 0 | 140.7 | 96.6 | 0 | 36.53 | 36.08 | 1.68 | 2.46 | 0 | 174.3 | 0 | 92.4
22-00 | 0 | 186.9 | 94.5 | 0 | 36.66 | 36.11 | 2.52 | 2.28 | 0 | 184.8 | 0 | 84
23-00 | 0 | 163.8 | 98.7 | 0 | 36.66 | 36.09 | 4.92 | 2.88 | 0 | 161.7 | 0 | 88.2
24-00 | 0 | 218.4 | 98.7 | 0 | 36.87 | 36.33 | 2.88 | 4.38 | 0 | 155.4 | 0 | 84
Итого: | 2016-06-15 кВТч: 0; 2016-06-15 кВАрч: 4567.5; 2016-06-15 кВТч: 2423.4; 2016-06-15 кВАрч: 2.1 | 0 | 4158 | 18.9 | 1999.2
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2016-06-15 | по | 2016-06-15 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 5Х (Ввод№1-6) | 2016-06-15 кВТч: ПС 5Х (Ввод№2); 2016-06-15 кВТч: (ТСН-1); 2016-06-15 tgφ: (ТСН-2) | ВСЕГО:
Интервл | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 tgφ: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 847.2 | 781.2 | 960.6 | 663.6 | 0.352 | 0 | 0.156 | 0 | 1808.308 | 1444.8 | 0.79898 | 2314.6112
02:00 | 769.2 | 720 | 823.8 | 639.6 | 0.36 | 0 | 0.156 | 0 | 1593.516 | 1359.6 | 0.85321 | 2094.7089
03:00 | 894.6 | 832.2 | 987.6 | 730.8 | 0.352 | 0 | 0.156 | 0 | 1882.708 | 1563 | 0.83019 | 2446.9488
04:00 | 858 | 805.8 | 1093.2 | 814.2 | 0.356 | 0 | 0.156 | 0 | 1951.712 | 1620 | 0.83004 | 2536.4502
05:00 | 779.4 | 660.6 | 876 | 709.2 | 0.268 | 0 | 0.156 | 0 | 1655.824 | 1369.8 | 0.82726 | 2148.9777
06:00 | 885 | 702.6 | 985.2 | 667.2 | 0.196 | 0 | 0.152 | 0 | 1870.548 | 1369.8 | 0.7323 | 2318.4697
07:00 | 784.2 | 676.8 | 820.2 | 612 | 0.312 | 0 | 0.152 | 0 | 1604.864 | 1288.8 | 0.80306 | 2058.2988
08:00 | 892.2 | 774.6 | 1016.4 | 699 | 0.32 | 0 | 0.152 | 0 | 1909.072 | 1473.6 | 0.77189 | 2411.6494
09:00 | 816.6 | 694.8 | 1027.2 | 705.6 | 0.32 | 0 | 0.152 | 0 | 1844.272 | 1400.4 | 0.75932 | 2315.6985
10:00 | 843 | 743.4 | 850.2 | 628.2 | 0.332 | 0 | 0.152 | 0 | 1693.684 | 1371.6 | 0.80983 | 2179.4155
11:00 | 901.2 | 777.6 | 999.6 | 667.2 | 0.32 | 0 | 0.156 | 0 | 1901.276 | 1444.8 | 0.75991 | 2387.9484
12:00 | 792.6 | 640.2 | 902.4 | 690.6 | 0.26 | 0 | 0.152 | 0 | 1695.412 | 1330.8 | 0.78494 | 2155.3307
13:00 | 798 | 650.4 | 1106.4 | 803.4 | 0.252 | 0 | 0.156 | 0 | 1904.808 | 1453.8 | 0.76323 | 2396.2112
14:00 | 842.4 | 681 | 987 | 723.6 | 0.276 | 0 | 0.156 | 0 | 1829.832 | 1404.6 | 0.76761 | 2306.7697
15:00 | 768 | 630.6 | 921.6 | 678.6 | 0.264 | 0 | 0.156 | 0 | 1690.02 | 1309.2 | 0.77467 | 2137.7961
16:00 | 885 | 708.6 | 1041 | 702 | 0.248 | 0 | 0.156 | 0 | 1926.404 | 1410.6 | 0.73225 | 2387.64
17:00 | 840.6 | 672 | 903.6 | 691.2 | 0.256 | 0 | 0.152 | 0 | 1744.608 | 1363.2 | 0.78138 | 2214.0396
18:00 | 879 | 703.8 | 1042.8 | 686.4 | 0.252 | 0 | 0.156 | 0 | 1922.208 | 1390.2 | 0.72323 | 2372.2436
19:00 | 886.8 | 703.8 | 826.2 | 610.2 | 0.264 | 0 | 0.156 | 0 | 1713.42 | 1314 | 0.76689 | 2159.2601
20:00 | 793.2 | 639 | 966 | 639 | 0.292 | 0 | 0.156 | 0 | 1759.648 | 1278 | 0.72628 | 2174.7747
21:00 | 837.6 | 678 | 958.8 | 684.6 | 0.3 | 0 | 0.156 | 0 | 1796.856 | 1362.6 | 0.75832 | 2255.0765
22:00 | 861 | 699.6 | 997.8 | 700.8 | 0.308 | 0 | 0.156 | 0 | 1859.264 | 1400.4 | 0.7532 | 2327.6561
23:00 | 843 | 688.8 | 1026 | 752.4 | 0.304 | 0 | 0.156 | 0 | 1869.46 | 1441.2 | 0.77092 | 2360.4953
24:00 | 907.8 | 721.2 | 1113 | 749.4 | 0.288 | 0 | 0.156 | 0 | 2021.244 | 1470.6 | 0.72757 | 2499.6183
Итого: | 20205.6 | 16986.6 | 23232.6 | 16648.8 | 7.052 | 0 | 3.716 | 0 | 43448.968 | 33635.4 | 0.77414 | 54960.089
Замеры режимного дня "15" июня 2016 г.
по НПС "Чикшино" и ПС 110/10 кВ НПС "Печора" ОАО "СМН"
№ | 2016-06-15 кВТч: Наименование присоединения; 2016-06-15 кВАрч: параметры; 2016-06-15 кВТч: Время суток, час (время московское) | [15 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
5 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-1 | U кВ | 119.96 | 119.86 | 119.87 | 119.99 | 119.95 | 119.86 | 119.84 | 119.67 | 119.35 | 119.1 | 118.98 | 119.19 | 119.28 | 119.09 | 118.88 | 118.82 | 118.81 | 118.55 | 118.52 | 118.47 | 118.58 | 118.66 | 118.68 | 118.43 | 118.7
|  | IА |  | 0.26493 | 0.24423 | 0.24966 | 0.24975 | 0.2279 | 0.237 | 0.23733 | 0.23797 | 0.21495 | 0.28868 | 0.3252 | 0.3471 | 0.32548 | 0.32605 | 0.32622 | 0.32624 | 0.32696 | 0.30548 | 0.32718 | 0.32688 | 0.23936 | 0.25242 | 0.21617 | 0.21568
|  | Пок.счет А | 1627.3816 | 1627.3824 | 1627.3831 | 1627.3839 | 1627.3847 | 1627.3854 | 1627.3862 | 1627.387 | 1627.3878 | 1627.3885 | 1627.3894 | 1627.3904 | 1627.3915 | 1627.3925 | 1627.3935 | 1627.3945 | 1627.3955 | 1627.3965 | 1627.3974 | 1627.3984 | 1627.3994 | 1627.4002 | 1627.401 | 1627.4017 | 1627.4024 | 1144
|  | Пок.счет R | 694.2764 | 694.277 | 694.2776 | 694.2781 | 694.2786 | 694.2791 | 694.2795 | 694.2799 | 694.2803 | 694.2807 | 694.2813 | 694.282 | 694.2827 | 694.2834 | 694.2841 | 694.2848 | 694.2855 | 694.2862 | 694.2869 | 694.2876 | 694.2883 | 694.2887 | 694.2892 | 694.2896 | 694.29 | 748
|  | Р, кВт |  | 44 | 38.5 | 44 | 44 | 38.5 | 44 | 44 | 44 | 38.5 | 49.5 | 55 | 60.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 49.5 | 55 | 55 | 44 | 44 | 38.5 | 38.5
|  | Q,кВАр |  | 33 | 33 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 22 | 27.5 | 22 | 22
6 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-2 | U кВ | 119.96 | 119.9 | 119.95 | 120.04 | 120.1 | 119.91 | 119.91 | 119.7 | 119.48 | 119.11 | 119.13 | 119.31 | 119.26 | 119.22 | 119.03 | 118.86 | 118.9 | 118.56 | 118.57 | 118.71 | 118.72 | 118.72 | 118.85 | 118.69 | 118.69
|  | IА |  | 8.1592 | 8.1904 | 8.1497 | 8.1801 | 8.1686 | 8.1533 | 8.2072 | 8.2815 | 8.2478 | 8.3058 | 8.3623 | 8.3757 | 8.3538 | 8.3424 | 8.3196 | 8.3268 | 8.3655 | 8.3748 | 8.3897 | 8.399 | 8.3046 | 8.2855 | 8.2818 | 8.2719
|  | Пок.счет А | 1691.5164 | 1691.5449 | 1691.5735 | 1691.602 | 1691.6306 | 1691.6591 | 1691.6877 | 1691.7165 | 1691.7455 | 1691.7743 | 1691.8033 | 1691.8325 | 1691.8617 | 1691.8908 | 1691.9198 | 1691.9487 | 1691.9776 | 1692.0066 | 1692.0356 | 1692.0647 | 1692.0938 | 1692.1226 | 1692.1514 | 1692.1801 | 1692.2088 | 38082
|  | Пок.счет R | 751.4833 | 751.495 | 751.5068 | 751.5185 | 751.5303 | 751.5421 | 751.5535 | 751.5648 | 751.5762 | 751.5875 | 751.5989 | 751.6105 | 751.6222 | 751.6339 | 751.6456 | 751.6572 | 751.6689 | 751.6805 | 751.6922 | 751.7039 | 751.7157 | 751.7273 | 751.7388 | 751.7504 | 751.7619 | 15323
|  | Р, кВт |  | 1567.5 | 1573 | 1567.5 | 1573 | 1567.5 | 1573 | 1584 | 1595 | 1584 | 1595 | 1606 | 1606 | 1600.5 | 1595 | 1589.5 | 1589.5 | 1595 | 1595 | 1600.5 | 1600.5 | 1584 | 1584 | 1578.5 | 1578.5
|  | Q,кВАр |  | 643.5 | 649 | 643.5 | 649 | 649 | 627 | 621.5 | 627 | 621.5 | 627 | 638 | 643.5 | 643.5 | 643.5 | 638 | 643.5 | 638 | 643.5 | 643.5 | 649 | 638 | 632.5 | 638 | 632.5
7 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №4 | U кВ | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.45 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.4 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.33 | 10.35
|  | IА |  | 120.1747 | 120.7913 | 120.8661 | 121.0104 | 121.069 | 120.8056 | 121.0394 | 121.5992 | 121.981 | 122.0468 | 121.8181 | 121.217 | 121.7079 | 122.232 | 122.3056 | 122.114 | 122.5424 | 122.7285 | 122.9953 | 123.1218 | 122.7362 | 122.3593 | 122.7425 | 122.2778
|  | Пок.счет А | 13259.012 | 13259.1922 | 13259.3735 | 13259.5551 | 13259.7366 | 13259.9183 | 13260.0995 | 13260.2809 | 13260.4624 | 13260.6438 | 13260.8256 | 13261.0069 | 13261.1877 | 13261.369 | 13261.5506 | 13261.7323 | 13261.9139 | 13262.0956 | 13262.2776 | 13262.46 | 13262.6426 | 13262.8248 | 13263.0068 | 13263.1888 | 13263.3705 | 52302
|  | Пок.счет R | 982.9333 | 982.9529 | 982.9726 | 982.9922 | 983.0115 | 983.0314 | 983.0506 | 983.0696 | 983.089 | 983.1081 | 983.1277 | 983.1471 | 983.166 | 983.1855 | 983.2046 | 983.2238 | 983.2429 | 983.2621 | 983.2811 | 983.3001 | 983.319 | 983.3379 | 983.3567 | 983.3759 | 983.3947 | 5536.8
|  | Р, кВт |  | 2162.4 | 2175.6 | 2179.2 | 2178 | 2180.4 | 2174.4 | 2176.8 | 2178 | 2176.8 | 2181.6 | 2175.6 | 2169.6 | 2175.6 | 2179.2 | 2180.4 | 2179.2 | 2180.4 | 2184 | 2188.8 | 2191.2 | 2186.4 | 2184 | 2184 | 2180.4
|  | Q,кВАр |  | 235.2 | 236.4 | 235.2 | 231.6 | 238.8 | 230.4 | 228 | 232.8 | 229.2 | 235.2 | 232.8 | 226.8 | 234 | 229.2 | 230.4 | 229.2 | 230.4 | 228 | 228 | 226.8 | 226.8 | 225.6 | 230.4 | 225.6
8 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №29 | U кВ | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.45 | 10.43 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.35 | 10.37
|  | IА |  | 95.8038 | 96.5001 | 96.698 | 96.8182 | 97.1599 | 97.7072 | 97.4781 | 97.688 | 98.0174 | 97.9343 | 97.5396 | 97.0438 | 97.3523 | 97.6568 | 97.8921 | 97.8961 | 98.0661 | 98.1758 | 98.1559 | 98.3521 | 97.9598 | 97.7794 | 97.9335 | 97.5945
|  | Пок.счет А | 14055.17 | 14055.3145 | 14055.4602 | 14055.6062 | 14055.7524 | 14055.8991 | 14056.0465 | 14056.1933 | 14056.3401 | 14056.4867 | 14056.6336 | 14056.7799 | 14056.9256 | 14057.0716 | 14057.2178 | 14057.3642 | 14057.5106 | 14057.6567 | 14057.8031 | 14057.9496 | 14058.0964 | 14058.2426 | 14058.3888 | 14058.5348 | 14058.6806 | 42127.2
|  | Пок.счет R | 956.5443 | 956.5533 | 956.5622 | 956.5711 | 956.5797 | 956.5886 | 956.5973 | 956.6055 | 956.6143 | 956.6229 | 956.6315 | 956.6402 | 956.6488 | 956.6578 | 956.6664 | 956.6752 | 956.6841 | 956.6928 | 956.7016 | 956.7106 | 956.7195 | 956.7286 | 956.7379 | 956.7473 | 956.7563 | 2544
|  | Р, кВт |  | 1734 | 1748.4 | 1752 | 1754.4 | 1760.4 | 1768.8 | 1761.6 | 1761.6 | 1759.2 | 1762.8 | 1755.6 | 1748.4 | 1752 | 1754.4 | 1756.8 | 1756.8 | 1753.2 | 1756.8 | 1758 | 1761.6 | 1754.4 | 1754.4 | 1752 | 1749.6
|  | Q,кВАр |  | 108 | 106.8 | 106.8 | 103.2 | 106.8 | 104.4 | 98.4 | 105.6 | 103.2 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 108 | 103.2 | 105.6 | 106.8 | 104.4 | 105.6 | 108 | 106.8 | 109.2 | 111.6 | 112.8 | 108
[8 empty] | Главный энергетик |  |  |  | С.В. Машанов
Замеры по ПС "Северный Баган" ( потребитель ООО "РН -Северная нефть")
Фидер |  | ВЛ-46 СП СБаган | Время суток, час (время московское) 3: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 4: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 5: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 6: ВЛ-45 СП СБаган
кл.напр. | Часы | Kтт=300/5 Ктн=35000/100 | Время суток, час (время московское) 0: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 6 кВ
N сч. |  | 1256496 | Время суток, час (время московское) 0: 1256496; Время суток, час (время московское) 1: 1256496; Время суток, час (время московское) 2: 1256496; Время суток, час (время московское) 3: 1256495; Время суток, час (время московское) 4: 1256495; Время суток, час (время московское) 5: 1256495; Время суток, час (время московское) 6: 1256495
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 6: R- кВарч
2016-06-15 | 1 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 153.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 657.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 195.3
2016-06-15 | 2 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 151.2; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 655.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 195.3
2016-06-15 | 3 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 153.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 657.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 195.3
2016-06-15 | 4 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 149.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 659.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 189
2016-06-15 | 5 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 153.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 657.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 182.7
2016-06-15 | 6 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 142.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 686.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 153.3
2016-06-15 | 7 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 142.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 709.8; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 130.2
2016-06-15 | 8 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 140.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 686.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 165.9
2016-06-15 | 9 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 138.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 711.9; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 140.7
2016-06-15 | 10 | 212.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 138.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 762.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 92.4
2016-06-15 | 11 | 235.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 153.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 768.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 84
2016-06-15 | 12 | 323.4 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 252; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 764.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 100.8
2016-06-15 | 13 | 327.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 241.5; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 764.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 98.7
2016-06-15 | 14 | 275.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 189; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 789.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 65.1
2016-06-15 | 15 | 258.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 168; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 785.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 65.1
2016-06-15 | 16 | 258.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 168; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 789.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 77.7
2016-06-15 | 17 | 254.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 170.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 705.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 155.4
2016-06-15 | 18 | 254.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 168; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 661.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 195.3
2016-06-15 | 19 | 214.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 144.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 665.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 195.3
2016-06-15 | 20 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 142.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 665.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 197.4
2016-06-15 | 21 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 144.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 665.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 193.2
2016-06-15 | 22 | 210 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 142.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 690.9; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 159.6
2016-06-15 | 23 | 214.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 144.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 718.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 130.2
2016-06-15 | 24 | 214.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 144.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 693; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 163.8
|  | 5571.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 3838.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 16972.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 3521.7
Протокол замеров
суточной электрической нагрузки за 15 июня 2016 года
по ПС 35/6-6300 "Осокинская"
( потребитель ООО "Нобель-Ойл")
Часы |  | Активная энергия | Время суток, час (время московское) 1: Реактивная энергия
заме- | Ввод 6кВ Т-1 |  | Время суток, час (время московское) 1: Ввод 6кВ Т-1
ров | к-т |  | Время суток, час (время московское) 0: 1800; Время суток, час (время московское) 1: к-т; Время суток, час (время московское) 3: 1800
| Показания счетчика | разн. | Время суток, час (время московское) 0: Расход (кВтч); Время суток, час (время московское) 1: Показания счетчика; Время суток, час (время московское) 2: разн.; Время суток, час (время московское) 3: Расход (кВАрч)
0-00 | 751.941 |  | Время суток, час (время московское) 1: 10534.59
1-00 | 751.95 | 0.009 | Время суток, час (время московское) 0: 16.2; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6; Время суток, час (время московское) 2: 0.01; Время суток, час (время московское) 3: 18
2-00 | 751.9587 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.613; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
3-00 | 751.9674 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6261; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
4-00 | 751.9761 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6391; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
5-00 | 751.9848 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6522; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
6-00 | 751.9935 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6652; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
7-00 | 752.0022 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6783; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
8-00 | 752.0109 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.6913; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
9-00 | 752.0196 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7043; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
10-00 | 752.0283 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7174; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
11-00 | 752.037 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7304; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
12-00 | 752.0457 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7435; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
13-00 | 752.0543 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7565; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
14-00 | 752.063 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7696; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
15-00 | 752.0717 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7826; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
16-00 | 752.0804 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.7957; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
17-00 | 752.0891 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8087; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
18-00 | 752.0978 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8217; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
19-00 | 752.1065 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8348; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
20-00 | 752.1152 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8478; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
21-00 | 752.1239 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8609; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
22-00 | 752.1326 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.8739; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
23-00 | 752.1413 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.887; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
24-00 | 752.15 | 0.0086957 | Время суток, час (время московское) 0: 15.6522; Время суток, час (время московское) 1: 10534.9; Время суток, час (время московское) 2: 0.013043; Время суток, час (время московское) 3: 23.4783
| ИТОГО | 0.209 | Время суток, час (время московское) 0: 376.1999; Время суток, час (время московское) 1: ИТОГО; Время суток, час (время московское) 2: 0.31; Время суток, час (время московское) 3: 558
Примечание: Устройства компенсации реактивной мощности на ПС "Осокинская" не введены в работу
Главный энергетик |  |  | Время суток, час (время московское) 2: В.А. Вдовин
замеры за 15.06.2016 г. | ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ОПУ-110кВ |  | Время суток, час (время московское) 10: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-35кВ; Время суток, час (время московское) 22: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-6кВ
| Ввод 1 |  | Время суток, час (время московское) 4: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 10: Ввод 1; Время суток, час (время московское) 16: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 22: Ввод 1 |  |  |  | Ввод 2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
0 | 118 | 19.46 | 3.3701 | 3.9726 | 0.84834 | 2.1033 | 117 | 22.46 | 4.1488 | 4.5461 | 0.91261 | 1.8586 | 36 | 42 | 2.125 | 2.6158 | 0.81238 | 1.5253 | 36.1 | 51 | 2.857 | 3.1851 | 0.89699 | 1.408 | 6.1 | 112.8 | 0.9576 | 1.1904 | 0.80445 | 0.70711 | 6.1 | 113.8 | 0.936 | 1.2009 | 0.7794 | 0.75242
1 | 118 | 20.12 | 3.4763 | 4.1073 | 0.84637 | 2.1875 | 117 | 22.68 | 4.1909 | 4.5907 | 0.91293 | 1.8735 | 36 | 44 | 2.214 | 2.7403 | 0.80793 | 1.6148 | 36 | 53 | 2.846 | 3.3008 | 0.8622 | 1.6721 | 6.1 | 111 | 0.9216 | 1.1714 | 0.78676 | 0.72304 | 6.1 | 114.2 | 0.9504 | 1.2052 | 0.78861 | 0.74103
2 | 118 | 20.18 | 3.5471 | 4.1195 | 0.86104 | 2.095 | 117 | 22.84 | 4.3033 | 4.623 | 0.93083 | 1.6895 | 36.1 | 43 | 2.186 | 2.6855 | 0.81401 | 1.5599 | 36.3 | 53 | 2.844 | 3.3283 | 0.85448 | 1.729 | 6.1 | 112.4 | 0.954 | 1.1862 | 0.80428 | 0.70488 | 6.1 | 113.2 | 0.9468 | 1.1946 | 0.79257 | 0.72845
3 | 118 | 19.8 | 3.5258 | 4.042 | 0.87231 | 1.9764 | 117 | 22.52 | 4.205 | 4.5583 | 0.92249 | 1.7595 | 36 | 42 | 2.139 | 2.6158 | 0.81774 | 1.5056 | 36.1 | 52 | 2.851 | 3.2476 | 0.87789 | 1.5551 | 6.1 | 111.6 | 0.9504 | 1.1777 | 0.80699 | 0.69552 | 6.1 | 114.2 | 0.954 | 1.2052 | 0.7916 | 0.73639
4 | 118 | 20 | 3.54 | 4.0828 | 0.86705 | 2.0341 | 117 | 22.76 | 4.2822 | 4.6069 | 0.92953 | 1.6988 | 36.2 | 43 | 2.239 | 2.6929 | 0.83144 | 1.4962 | 36 | 53 | 2.849 | 3.3008 | 0.86311 | 1.667 | 6.1 | 111.4 | 0.9504 | 1.1756 | 0.80844 | 0.69194 | 6.1 | 117.8 | 0.9756 | 1.2431 | 0.78478 | 0.77046
5 | 118 | 20.1 | 3.4904 | 4.1032 | 0.85066 | 2.1571 | 117 | 22.88 | 4.212 | 4.6311 | 0.9095 | 1.9252 | 35.8 | 41 | 2.13 | 2.5393 | 0.83882 | 1.3824 | 35.7 | 51 | 2.847 | 3.1498 | 0.90386 | 1.3476 | 6.1 | 118.4 | 1.0224 | 1.2495 | 0.81826 | 0.71825 | 6.1 | 124.6 | 1.0584 | 1.3149 | 0.80493 | 0.78023
6 | 118 | 19.6 | 3.5542 | 4.0011 | 0.88829 | 1.8377 | 117 | 22.72 | 4.3524 | 4.5988 | 0.94643 | 1.485 | 36 | 42 | 2.135 | 2.6158 | 0.81621 | 1.5113 | 35.9 | 52 | 2.85 | 3.2296 | 0.88247 | 1.5191 | 6.1 | 122.4 | 1.0692 | 1.2917 | 0.82775 | 0.72475 | 6.1 | 128.2 | 1.1052 | 1.3529 | 0.81692 | 0.78029
7 | 118 | 19.8 | 3.54 | 4.042 | 0.87581 | 1.9509 | 117 | 22.6 | 4.212 | 4.5745 | 0.92076 | 1.7846 | 35.7 | 41 | 2.186 | 2.5322 | 0.86328 | 1.2781 | 35.7 | 52 | 2.844 | 3.2116 | 0.88555 | 1.4919 | 6.1 | 121 | 1.044 | 1.2769 | 0.8176 | 0.73524 | 6.1 | 127 | 1.0764 | 1.3402 | 0.80315 | 0.79849
8 | 118 | 19.4 | 3.3701 | 3.9603 | 0.85096 | 2.0801 | 117 | 22.52 | 4.205 | 4.5583 | 0.92249 | 1.7595 | 35.9 | 43 | 2.239 | 2.6706 | 0.83839 | 1.4557 | 35.8 | 51 | 2.846 | 3.1586 | 0.90102 | 1.3701 | 6.1 | 122 | 1.062 | 1.2875 | 0.82488 | 0.72782 | 6.1 | 125.6 | 1.062 | 1.3255 | 0.80123 | 0.79309
9 | 118 | 20.12 | 3.5471 | 4.1073 | 0.8636 | 2.0708 | 117 | 24.12 | 4.212 | 4.8821 | 0.86274 | 2.4687 | 35.6 | 42 | 2.212 | 2.5867 | 0.85514 | 1.3409 | 35.6 | 53 | 3.045 | 3.2642 | 0.93286 | 1.1759 | 6.1 | 124 | 1.08 | 1.3086 | 0.82533 | 0.73889 | 6.1 | 126.2 | 1.0836 | 1.3318 | 0.81364 | 0.77426
10 | 118 | 20.18 | 3.6958 | 4.1195 | 0.89713 | 1.8199 | 117 | 24.1 | 4.3033 | 4.8781 | 0.88216 | 2.2973 | 35.7 | 42 | 2.19 | 2.594 | 0.84427 | 1.3902 | 35.5 | 52 | 2.985 | 3.1936 | 0.93469 | 1.1352 | 6.1 | 124.2 | 1.116 | 1.3107 | 0.85146 | 0.68734 | 6.1 | 126.8 | 1.0872 | 1.3381 | 0.81248 | 0.7801
11 | 118 | 19.8 | 3.5542 | 4.042 | 0.87931 | 1.925 | 117 | 24 | 4.3524 | 4.8578 | 0.89595 | 2.1576 | 36 | 41 | 2.2 | 2.5535 | 0.86157 | 1.2962 | 35.6 | 53 | 2.9 | 3.2642 | 0.88844 | 1.4983 | 6.1 | 125 | 1.1196 | 1.3191 | 0.84874 | 0.69756 | 6.1 | 126.2 | 1.08 | 1.3318 | 0.81094 | 0.77927
12 | 118 | 20.84 | 3.6887 | 4.2543 | 0.86705 | 2.1196 | 117 | 23.4 | 4.5279 | 4.7364 | 0.95598 | 1.3898 | 37.7 | 44 | 2.2 | 2.8697 | 0.76662 | 1.8426 | 35.8 | 53 | 2.99 | 3.2825 | 0.91089 | 1.3545 | 6.1 | 126 | 1.1268 | 1.3297 | 0.84742 | 0.70595 | 6.1 | 126 | 1.0764 | 1.3297 | 0.80952 | 0.78065
13 | 118 | 20.6 | 3.6816 | 4.2053 | 0.87547 | 2.0323 | 117 | 24.02 | 4.4858 | 4.8619 | 0.92264 | 1.875 | 36.5 | 42 | 2.19 | 2.6521 | 0.82576 | 1.4958 | 35.5 | 53 | 2.904 | 3.255 | 0.89217 | 1.4703 | 6.1 | 124 | 1.08 | 1.3086 | 0.82533 | 0.73889 | 6.1 | 127 | 1.0764 | 1.3402 | 0.80315 | 0.79849
14 | 118 | 20.04 | 3.6958 | 4.091 | 0.9034 | 1.7542 | 117 | 23.6 | 4.4788 | 4.7769 | 0.93759 | 1.6611 | 36.8 | 43 | 2.2 | 2.7376 | 0.80364 | 1.6292 | 35.7 | 52 | 2.901 | 3.2116 | 0.9033 | 1.3778 | 6.1 | 125.6 | 1.1232 | 1.3255 | 0.84741 | 0.70375 | 6.1 | 126.4 | 1.08 | 1.3339 | 0.80966 | 0.78287
15 | 118 | 20.08 | 3.632 | 4.0991 | 0.88605 | 1.9003 | 117 | 23.42 | 4.4928 | 4.7404 | 0.94776 | 1.5121 | 36.5 | 41 | 2.202 | 2.5889 | 0.85054 | 1.3616 | 36 | 51 | 2.905 | 3.1763 | 0.91459 | 1.2844 | 6.1 | 116.4 | 1.0404 | 1.2284 | 0.84698 | 0.65304 | 6.1 | 115.2 | 1.116 | 1.2157 | 0.91799 | 0.48217
16 | 118 | 20.32 | 3.5754 | 4.1481 | 0.86193 | 2.1032 | 117 | 23.4 | 4.3033 | 4.7364 | 0.90855 | 1.9787 | 37 | 43 | 2.201 | 2.7524 | 0.79966 | 1.6527 | 35.8 | 52 | 2.001 | 3.2206 | 0.62132 | 2.5235 | 6.1 | 116.8 | 1.0332 | 1.2326 | 0.83823 | 0.67214 | 6.1 | 120.2 | 1.0224 | 1.2685 | 0.80601 | 0.75081
17 | 118 | 20.1 | 3.5683 | 4.1032 | 0.86964 | 2.0257 | 117 | 23.62 | 4.3594 | 4.7809 | 0.91184 | 1.9628 | 36.8 | 42 | 2.195 | 2.6739 | 0.8209 | 1.527 | 36 | 51 | 2.9 | 3.1763 | 0.91302 | 1.2957 | 6.1 | 122.2 | 1.0512 | 1.2896 | 0.81515 | 0.74698 | 6.1 | 120.4 | 1.062 | 1.2706 | 0.83584 | 0.69752
18 | 118 | 20.22 | 3.5896 | 4.1277 | 0.86962 | 2.0379 | 117 | 23.84 | 4.3524 | 4.8255 | 0.90197 | 2.0837 | 36.5 | 42 | 2.2 | 2.6521 | 0.82953 | 1.4811 | 36.1 | 51 | 2.925 | 3.1851 | 0.91834 | 1.2607 | 6.1 | 121.8 | 1.08 | 1.2854 | 0.84023 | 0.69695 | 6.1 | 122.4 | 1.08 | 1.2917 | 0.83612 | 0.70856
19 | 118 | 20.02 | 3.6108 | 4.0869 | 0.88351 | 1.9143 | 117 | 23.9 | 4.3524 | 4.8376 | 0.8997 | 2.1116 | 36.1 | 41 | 2.193 | 2.5606 | 0.85645 | 1.3218 | 35.5 | 52 | 2.915 | 3.1936 | 0.91277 | 1.3045 | 6.1 | 122 | 1.0908 | 1.2875 | 0.84725 | 0.6839 | 6.1 | 123 | 1.08 | 1.298 | 0.83204 | 0.72004
20 | 118 | 20.4 | 3.5825 | 4.1645 | 0.86025 | 2.1233 | 117 | 24 | 4.3875 | 4.8578 | 0.90318 | 2.0853 | 36.4 | 41 | 2.203 | 2.5819 | 0.85326 | 1.3464 | 35.6 | 52 | 2.92 | 3.2026 | 0.91177 | 1.3153 | 6.1 | 124 | 1.0836 | 1.3086 | 0.82808 | 0.7336 | 6.1 | 122 | 1.0728 | 1.2875 | 0.83326 | 0.71181
21 | 118 | 20.38 | 3.6108 | 4.1604 | 0.8679 | 2.0666 | 117 | 23.6 | 4.4226 | 4.7769 | 0.92584 | 1.8053 | 36.7 | 42 | 2.1 | 2.6666 | 0.78751 | 1.6434 | 36 | 51 | 2.915 | 3.1763 | 0.91774 | 1.2616 | 6.1 | 123 | 1.0728 | 1.298 | 0.82649 | 0.73072 | 6.1 | 122 | 1.0692 | 1.2875 | 0.83047 | 0.7172
22 | 118 | 20.5 | 3.5896 | 4.1849 | 0.85775 | 2.1513 | 117 | 24 | 4.4086 | 4.8578 | 0.90751 | 2.0404 | 36.8 | 42 | 2.201 | 2.6739 | 0.82315 | 1.5183 | 35.5 | 52 | 2.93 | 3.1936 | 0.91747 | 1.2705 | 6.1 | 121.4 | 1.0872 | 1.2811 | 0.84862 | 0.67772 | 6.1 | 124 | 1.0728 | 1.3086 | 0.81982 | 0.74931
23 | 118 | 20.4 | 3.6037 | 4.1645 | 0.86535 | 2.0871 | 117 | 23.33 | 4.4156 | 4.7222 | 0.93506 | 1.6739 | 36.8 | 41 | 2.198 | 2.6102 | 0.84207 | 1.4079 | 36 | 51 | 2.92 | 3.1763 | 0.91931 | 1.2499 | 6.1 | 121.6 | 1.08 | 1.2832 | 0.84162 | 0.69305 | 6.1 | 122 | 1.0764 | 1.2875 | 0.83606 | 0.70635
24 | 118 | 20.5 | 3.632 | 4.1849 | 0.8679 | 2.0788 | 117 | 23.8 | 4.4015 | 4.8174 | 0.91368 | 1.9579 | 37 | 42 | 2.185 | 2.6884 | 0.81275 | 1.5663 | 35.7 | 51 | 2.91 | 3.1498 | 0.92386 | 1.2055 | 6.1 | 122 | 1.0836 | 1.2875 | 0.84165 | 0.69526 | 6.1 | 123 | 1.0836 | 1.298 | 0.83481 | 0.71461

## ПС-35кВ "У"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 15.06.2016 | по | 15.06.2016 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 12-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 |  | 2016-06-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН /ПБВ | Напряж. | РПН /ПБВ
01:00 | 3088.5 | 1079.1 | 1480.8 | 0 | 4569.3 | 1079.1 | 4694.993 | 0.23616 |  |  | кВ |  | кВ
02:00 | 3112.8 | 1118.4 | 1477.2 | 0 | 4590 | 1118.4 | 4724.2903 | 0.24366 |  | 1У | 6.3 | 3
03:00 | 3119.1 | 1128.6 | 1585.2 | 0 | 4704.3 | 1128.6 | 4837.7863 | 0.23991 |  | 2У | 6.2 | ПБВ-2 | 6.2 | 3
04:00 | 3112.8 | 1117.2 | 1624.8 | 0 | 4737.6 | 1117.2 | 4867.5445 | 0.23582 |  | 6У | 6.3 | 10 | 6.2 | 10
05:00 | 3121.2 | 1125.3 | 1586.7 | 0 | 4707.9 | 1125.3 | 4840.5188 | 0.23902 |  | 7У | 6.2 | 10 | 6.2 | 10
06:00 | 3110.4 | 1092 | 1570.2 | 0 | 4680.6 | 1092 | 4806.2959 | 0.2333 |  | 8У | 6.2 | 5 | 6.2 | 5
07:00 | 3113.7 | 1092.3 | 1563.9 | 0 | 4677.6 | 1092.3 | 4803.4426 | 0.23352 |  | 9У | 6.2 | ПБВ-2 | 6.2 | 3
08:00 | 3113.1 | 1092.9 | 1515.6 | 0 | 4628.7 | 1092.9 | 4755.9746 | 0.23611 |  | 12У | 6.3 | ПБВ-3 | 6.3 | 3
09:00 | 3135 | 1097.4 | 1460.4 | 0 | 4595.4 | 1097.4 | 4724.6151 | 0.2388 |  | 15У | 6.2 | ПБВ-2 | 6.2 | ПБВ-2
10:00 | 2939.7 | 886.8 | 3362.4 | 4.5 | 6302.1 | 891.3 | 6364.8158 | 0.14143 |  | Парогенерат | 6.3 | 1 | 6.3 | 2
11:00 | 2954.7 | 888 | 3567 | 0 | 6521.7 | 888 | 6581.8778 | 0.13616
12:00 | 3176.4 | 1049.4 | 3572.4 | 0 | 6748.8 | 1049.4 | 6829.9006 | 0.15549
13:00 | 2960.1 | 872.4 | 3541.5 | 0 | 6501.6 | 872.4 | 6559.8692 | 0.13418
14:00 | 3033.3 | 969.3 | 3506.4 | 0 | 6539.7 | 969.3 | 6611.1435 | 0.14822
15:00 | 3222.6 | 1089.3 | 3537 | 0 | 6759.6 | 1089.3 | 6846.807 | 0.16115
16:00 | 3256.5 | 1119.9 | 3504 | 0 | 6760.5 | 1119.9 | 6852.6299 | 0.16565
17:00 | 3247.8 | 1111.2 | 3399 | 0 | 6646.8 | 1111.2 | 6739.0441 | 0.16718
18:00 | 3234 | 1074 | 3350.4 | 0 | 6584.4 | 1074 | 6671.4166 | 0.16311
19:00 | 3146.1 | 1010.4 | 3532.2 | 0 | 6678.3 | 1010.4 | 6754.3023 | 0.1513
20:00 | 2993.7 | 916.2 | 3627.9 | 0 | 6621.6 | 916.2 | 6684.6847 | 0.13837
21:00 | 3231.3 | 1102.5 | 3541.8 | 0 | 6773.1 | 1102.5 | 6862.2438 | 0.16278
22:00 | 3251.1 | 1116.6 | 3494.7 | 0 | 6745.8 | 1116.6 | 6837.5883 | 0.16553
23:00 | 2842.8 | 858.3 | 3653.4 | 0 | 6496.2 | 858.3 | 6552.6554 | 0.13212
24:00 | 2651.4 | 762.6 | 3705 | 0 | 6356.4 | 762.6 | 6401.9825 | 0.11997
Итого: | 74168.1 | 24770.1 | 66759.9 | 4.5 | 140928 | 24774.6 | 143206.4225 | 0.1758
ПС 15-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 15-У (Ввод№2-6кВ) |  | ПС 15-У (яч.00(Коминедра)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО: |  | Интервал | 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 3715.8 | 1719 | 2270.4 | 808.8 | 5986.2 | 2527.8 | 6498.0276 | 0.42227 |  | 01:00 | 871.8 | 519.36 | 0.59573
02:00 | 3876.6 | 1900.8 | 1060.2 | 831.6 | 4936.8 | 2732.4 | 5642.5175 | 0.55348 |  | 02:00 | 868.2 | 514.74 | 0.59288
03:00 | 3874.2 | 1900.8 | 1056.6 | 831 | 4930.8 | 2731.8 | 5636.9779 | 0.55403 |  | 03:00 | 868.62 | 515.22 | 0.59315
04:00 | 3880.8 | 1906.2 | 1062 | 831 | 4942.8 | 2737.2 | 5650.0917 | 0.55378 |  | 04:00 | 873 | 516.36 | 0.59148
05:00 | 3879 | 1908.6 | 1068 | 834.6 | 4947 | 2743.2 | 5656.6735 | 0.55452 |  | 05:00 | 870.96 | 516.6 | 0.59314
06:00 | 3885.6 | 1905 | 1067.4 | 829.8 | 4953 | 2734.8 | 5657.8565 | 0.55215 |  | 06:00 | 873.06 | 514.38 | 0.58917
07:00 | 3888.6 | 1901.4 | 1073.4 | 828 | 4962 | 2729.4 | 5663.1324 | 0.55006 |  | 07:00 | 877.92 | 514.5 | 0.58604
08:00 | 3894.6 | 1889.4 | 1066.2 | 819.6 | 4960.8 | 2709 | 5652.2754 | 0.54608 |  | 08:00 | 881.1 | 511.86 | 0.58093
09:00 | 3882 | 1898.4 | 1072.2 | 827.4 | 4954.2 | 2725.8 | 5654.563 | 0.5502 |  | 09:00 | 876.12 | 513.18 | 0.58574
10:00 | 3836.4 | 1848 | 1058.4 | 832.2 | 4894.8 | 2680.2 | 5580.5501 | 0.54756 |  | 10:00 | 866.22 | 507.9 | 0.58634
11:00 | 3771.6 | 1813.8 | 1092 | 899.4 | 4863.6 | 2713.2 | 5569.2063 | 0.55786 |  | 11:00 | 801.48 | 479.16 | 0.59784
12:00 | 3774 | 1831.2 | 1093.2 | 912.6 | 4867.2 | 2743.8 | 5587.3137 | 0.56373 |  | 12:00 | 798.06 | 477.96 | 0.5989
13:00 | 3623.4 | 1674.6 | 2299.2 | 871.8 | 5922.6 | 2546.4 | 6446.8088 | 0.42995 |  | 13:00 | 811.14 | 488.76 | 0.60256
14:00 | 3567 | 1653 | 2485.2 | 877.8 | 6052.2 | 2530.8 | 6560.0361 | 0.41816 |  | 14:00 | 776.1 | 478.32 | 0.61631
15:00 | 2584.2 | 1551.6 | 1502.4 | 898.2 | 4086.6 | 2449.8 | 4764.6427 | 0.59947 |  | 15:00 | 776.7 | 480.54 | 0.61869
16:00 | 2219.4 | 1531.8 | 1090.2 | 888.6 | 3309.6 | 2420.4 | 4100.2181 | 0.73133 |  | 16:00 | 802.5 | 497.58 | 0.62004
17:00 | 3071.4 | 1580.4 | 2023.2 | 875.4 | 5094.6 | 2455.8 | 5655.6081 | 0.48204 |  | 17:00 | 814.38 | 490.56 | 0.60237
18:00 | 3657.6 | 1605 | 2418.6 | 807 | 6076.2 | 2412 | 6537.4269 | 0.39696 |  | 18:00 | 830.64 | 498 | 0.59954
19:00 | 2811.6 | 1598.4 | 2608.2 | 928.2 | 5419.8 | 2526.6 | 5979.7943 | 0.46618 |  | 19:00 | 871.62 | 527.7 | 0.60542
20:00 | 2248.2 | 1591.2 | 2726.4 | 1020.6 | 4974.6 | 2611.8 | 5618.5536 | 0.52503 |  | 20:00 | 902.7 | 546.72 | 0.60565
21:00 | 2267.4 | 1599 | 2731.2 | 1024.8 | 4998.6 | 2623.8 | 5645.3812 | 0.52491 |  | 21:00 | 908.4 | 553.86 | 0.60971
22:00 | 2265.6 | 1602 | 2728.8 | 1030.2 | 4994.4 | 2632.2 | 5645.5742 | 0.52703 |  | 22:00 | 900.72 | 551.88 | 0.61271
23:00 | 2953.8 | 1638 | 2577.6 | 942.6 | 5531.4 | 2580.6 | 6103.7597 | 0.46654 |  | 23:00 | 904.38 | 547.56 | 0.60545
24:00 | 3685.2 | 1651.2 | 2411.4 | 833.4 | 6096.6 | 2484.6 | 6583.4466 | 0.40754 |  | 24:00 | 903.96 | 540.06 | 0.59744
Итого: | 81114 | 41698.8 | 41642.4 | 21084.6 | 122756.4 | 62783.4 | 138090.4358 | 0.51145 |  | Итого: | 20529.78 | 12302.76 | 0.59926
ПС 1-У (Ввод 6кВ) | ВСЕГО: кВА: ПС 1-У (Фидер 108)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВА: Интервал; ВСЕГО: tgφ: 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 1121.85 | 0 |  | 1121.85 |  |  | 01:00 | 1040.7 | 145.8
02:00 | 913.5 | 0 |  | 913.5 |  |  | 02:00 | 817.38 | 118.98
03:00 | 529.65 | 0 |  | 529.65 |  |  | 03:00 | 432.72 | 79.56
04:00 | 486.9 | 0 |  | 486.9 |  |  | 04:00 | 392.22 | 93.42
05:00 | 1148.85 | 0 |  | 1148.85 |  |  | 05:00 | 1055.58 | 150.3
06:00 | 1364.4 | 0 |  | 1364.4 |  |  | 06:00 | 1271.88 | 150.12
07:00 | 1185.3 | 0 |  | 1185.3 |  |  | 07:00 | 1092.78 | 155.22
08:00 | 803.25 | 0 |  | 803.25 |  |  | 08:00 | 709.44 | 55.26
09:00 | 1371.15 | 0 |  | 1371.15 |  |  | 09:00 | 1277.76 | 171.66
10:00 | 1050.3 | 0 |  | 1050.3 |  |  | 10:00 | 955.08 | 144.12
11:00 | 1082.7 | 0 |  | 1082.7 |  |  | 11:00 | 988.8 | 147.42
12:00 | 1228.05 | 0 |  | 1228.05 |  |  | 12:00 | 1134.9 | 155.88
13:00 | 888.75 | 0 |  | 888.75 |  |  | 13:00 | 794.28 | 126.96
14:00 | 995.85 | 0 |  | 995.85 |  |  | 14:00 | 906.96 | 124.92
15:00 | 1084.5 | 0 |  | 1084.5 |  |  | 15:00 | 995.34 | 155.04
16:00 | 1134.45 | 0 |  | 1134.45 |  |  | 16:00 | 1045.68 | 152.22
17:00 | 900.9 | 0 |  | 900.9 |  |  | 17:00 | 810.12 | 124.08
18:00 | 1059.3 | 0 |  | 1059.3 |  |  | 18:00 | 970.5 | 140.4
19:00 | 1004.85 | 0 |  | 1004.85 |  |  | 19:00 | 916.32 | 150.3
20:00 | 1373.85 | 0 |  | 1373.85 |  |  | 20:00 | 1285.68 | 196.38
21:00 | 1039.05 | 0 |  | 1039.05 |  |  | 21:00 | 949.62 | 153.6
22:00 | 236.7 | 0 |  | 236.7 |  |  | 22:00 | 145.92 | 34.86
23:00 | 813.6 | 0 |  | 813.6 |  |  | 23:00 | 723.3 | 125.64
24:00 | 600.3 | 0 |  | 600.3 |  |  | 24:00 | 510.42 | 108.6
Итого: | 23418 | 0 | 0 | 23418 |  |  | Итого: | 21223.38 | 3160.74
ПС 20-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 20-У (Ввод№2-6кВ) | ПС 20-У - Парогенераторная
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 3393.9 | 1481.85 | 1656 | 347.4 | 5049.9 | 1829.25 | 5371.0004 | 0.36223
02:00 | 3364.2 | 1481.85 | 1630.35 | 371.25 | 4994.55 | 1853.1 | 5327.2422 | 0.37102
03:00 | 3321.9 | 1467.45 | 1617.3 | 373.05 | 4939.2 | 1840.5 | 5270.9712 | 0.37263
04:00 | 3315.6 | 1458.9 | 1624.05 | 374.85 | 4939.65 | 1833.75 | 5269.0399 | 0.37123
05:00 | 3365.1 | 1461.15 | 1628.1 | 377.1 | 4993.2 | 1838.25 | 5320.8279 | 0.36815
06:00 | 3399.75 | 1426.95 | 1647.45 | 351 | 5047.2 | 1777.95 | 5351.1993 | 0.35226
07:00 | 3386.25 | 1428.3 | 1637.55 | 357.3 | 5023.8 | 1785.6 | 5331.6915 | 0.35543
08:00 | 3325.05 | 1408.5 | 1621.35 | 328.5 | 4946.4 | 1737 | 5242.5225 | 0.35116
09:00 | 3411 | 1442.25 | 1612.35 | 293.85 | 5023.35 | 1736.1 | 5314.8931 | 0.34561
10:00 | 3527.55 | 1507.05 | 1621.8 | 341.1 | 5149.35 | 1848.15 | 5470.9655 | 0.35891
11:00 | 3538.8 | 1518.75 | 1649.25 | 345.6 | 5188.05 | 1864.35 | 5512.8635 | 0.35935
12:00 | 3577.05 | 1551.15 | 1681.65 | 358.2 | 5258.7 | 1909.35 | 5594.5995 | 0.36308
13:00 | 3552.3 | 1544.85 | 1669.5 | 317.25 | 5221.8 | 1862.1 | 5543.8806 | 0.3566
14:00 | 3492.45 | 1545.75 | 1663.65 | 323.1 | 5156.1 | 1868.85 | 5484.3384 | 0.36245
15:00 | 3519 | 1524.6 | 1696.05 | 322.2 | 5215.05 | 1846.8 | 5532.397 | 0.35413
16:00 | 3519.45 | 1530.9 | 1786.05 | 378.45 | 5305.5 | 1909.35 | 5638.6122 | 0.35988
17:00 | 3600 | 1541.7 | 1803.6 | 383.85 | 5403.6 | 1925.55 | 5736.4306 | 0.35635
18:00 | 3810.6 | 1643.4 | 1661.4 | 352.8 | 5472 | 1996.2 | 5824.7402 | 0.3648
19:00 | 3849.3 | 1655.55 | 1711.35 | 367.65 | 5560.65 | 2023.2 | 5917.277 | 0.36384
20:00 | 3854.25 | 1667.7 | 1707.75 | 374.85 | 5562 | 2042.55 | 5925.1881 | 0.36723
21:00 | 3763.35 | 1639.35 | 1676.25 | 361.35 | 5439.6 | 2000.7 | 5795.8648 | 0.3678
22:00 | 3777.3 | 1656 | 1701 | 356.4 | 5478.3 | 2012.4 | 5836.2252 | 0.36734
23:00 | 3826.35 | 1652.85 | 1721.25 | 357.3 | 5547.6 | 2010.15 | 5900.5567 | 0.36235
24:00 | 3818.7 | 1638 | 1705.95 | 341.55 | 5524.65 | 1979.55 | 5868.5923 | 0.35831
Итого: | 85309.2 | 36874.8 | 40131 | 8455.95 | 125440.2 | 45330.75 | 133381.9193 | 0.36137
ПС 2-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 2-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 5.4 | 10.44 | 2170.8 | 635.04 | 2176.2 | 645.48 | 2269.9099 | 0.29661
02:00 | 5.4 | 10.8 | 2148.84 | 627.84 | 2154.24 | 638.64 | 2246.9114 | 0.29646
03:00 | 5.04 | 10.8 | 2129.76 | 602.28 | 2134.8 | 613.08 | 2221.0894 | 0.28718
04:00 | 5.4 | 10.8 | 2165.4 | 637.2 | 2170.8 | 648 | 2265.4529 | 0.29851
05:00 | 6.48 | 10.8 | 2166.12 | 627.48 | 2172.6 | 638.28 | 2264.4187 | 0.29379
06:00 | 6.48 | 10.08 | 2223.36 | 585.72 | 2229.84 | 595.8 | 2308.065 | 0.26719
07:00 | 3.6 | 10.08 | 2223 | 590.76 | 2226.6 | 600.84 | 2306.2429 | 0.26985
08:00 | 2.52 | 10.08 | 2269.08 | 628.2 | 2271.6 | 638.28 | 2359.5694 | 0.28098
09:00 | 2.52 | 10.8 | 2302.92 | 624.96 | 2305.44 | 635.76 | 2391.4942 | 0.27577
10:00 | 4.68 | 10.44 | 2321.64 | 638.28 | 2326.32 | 648.72 | 2415.0781 | 0.27886
11:00 | 7.2 | 10.44 | 2348.28 | 653.76 | 2355.48 | 664.2 | 2447.3348 | 0.28198
12:00 | 7.2 | 10.44 | 2314.8 | 646.2 | 2322 | 656.64 | 2413.0603 | 0.28279
13:00 | 6.12 | 10.44 | 2291.4 | 614.88 | 2297.52 | 625.32 | 2381.0971 | 0.27217
14:00 | 7.92 | 11.16 | 2310.12 | 640.44 | 2318.04 | 651.6 | 2407.8812 | 0.2811
15:00 | 8.28 | 10.44 | 2372.76 | 690.48 | 2381.04 | 700.92 | 2482.0637 | 0.29438
16:00 | 9 | 13.68 | 2324.52 | 630.72 | 2333.52 | 644.4 | 2420.8608 | 0.27615
17:00 | 8.28 | 11.16 | 2332.8 | 614.16 | 2341.08 | 625.32 | 2423.1551 | 0.26711
18:00 | 7.92 | 10.08 | 2381.4 | 604.08 | 2389.32 | 614.16 | 2466.9906 | 0.25704
19:00 | 7.56 | 9.72 | 2395.8 | 645.84 | 2403.36 | 655.56 | 2491.164 | 0.27277
20:00 | 7.56 | 10.08 | 2342.16 | 609.48 | 2349.72 | 619.56 | 2430.0285 | 0.26367
21:00 | 6.12 | 9.72 | 2342.88 | 596.88 | 2349 | 606.6 | 2426.0595 | 0.25824
22:00 | 5.76 | 10.08 | 2373.84 | 635.4 | 2379.6 | 645.48 | 2465.5913 | 0.27126
23:00 | 12.24 | 10.08 | 2322.72 | 606.24 | 2334.96 | 616.32 | 2414.9303 | 0.26395
24:00 | 11.16 | 10.08 | 2280.24 | 583.92 | 2291.4 | 594 | 2367.1396 | 0.25923
Итого: | 159.84 | 252.72 | 54854.64 | 14970.24 | 55014.48 | 15222.96 | 57085.5889 | 0.27671
ПС 6-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 6-У (Ввод№2-6кВ) |  | ПС 6-У (яч.00(СК РОСС))
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО: |  | Интервал | 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 121.2 | 159 | 2432.7 | 693 | 2553.9 | 852 | 2692.2684 | 0.33361 |  | 01:00 | 24.6 | 9.54 | 0.3878
02:00 | 83.1 | 104.7 | 2438.4 | 713.4 | 2521.5 | 818.1 | 2650.896 | 0.32445 |  | 02:00 | 24.54 | 8.4 | 0.3423
03:00 | 84.3 | 103.8 | 2490 | 750.6 | 2574.3 | 854.4 | 2712.3827 | 0.3319 |  | 03:00 | 25.26 | 8.28 | 0.32779
04:00 | 82.5 | 103.8 | 2450.7 | 721.8 | 2533.2 | 825.6 | 2664.3419 | 0.32591 |  | 04:00 | 23.58 | 8.16 | 0.34606
05:00 | 83.1 | 104.4 | 2441.4 | 711.6 | 2524.5 | 816 | 2653.1031 | 0.32323 |  | 05:00 | 23.76 | 8.34 | 0.35101
06:00 | 85.8 | 98.7 | 2433 | 675.9 | 2518.8 | 774.6 | 2635.2151 | 0.30753 |  | 06:00 | 25.98 | 7.62 | 0.2933
07:00 | 105.6 | 101.4 | 2447.4 | 677.1 | 2553 | 778.5 | 2669.0581 | 0.30494 |  | 07:00 | 47.4 | 9.96 | 0.21013
08:00 | 119.4 | 108.9 | 2447.7 | 674.7 | 2567.1 | 783.6 | 2684.0327 | 0.30525 |  | 08:00 | 59.04 | 16.68 | 0.28252
09:00 | 179.1 | 168.3 | 2487.9 | 699 | 2667 | 867.3 | 2804.4783 | 0.3252 |  | 09:00 | 80.28 | 26.7 | 0.33259
10:00 | 135.3 | 107.1 | 2453.1 | 660.9 | 2588.4 | 768 | 2699.9331 | 0.29671 |  | 10:00 | 75.18 | 17.4 | 0.23144
11:00 | 169.5 | 134.1 | 2431.2 | 644.7 | 2600.7 | 778.8 | 2714.8057 | 0.29946 |  | 11:00 | 68.58 | 14.7 | 0.21435
12:00 | 161.1 | 130.2 | 2428.5 | 654 | 2589.6 | 784.2 | 2705.7342 | 0.30283 |  | 12:00 | 70.74 | 15.42 | 0.21798
13:00 | 141.3 | 105.3 | 2424 | 652.2 | 2565.3 | 757.5 | 2674.8029 | 0.29529 |  | 13:00 | 79.5 | 15.06 | 0.18943
14:00 | 138.9 | 110.1 | 2426.1 | 666.6 | 2565 | 776.7 | 2680.0164 | 0.30281 |  | 14:00 | 76.44 | 18.36 | 0.24019
15:00 | 135.6 | 108.9 | 2429.4 | 651.6 | 2565 | 760.5 | 2675.3664 | 0.29649 |  | 15:00 | 73.26 | 18.9 | 0.25799
16:00 | 138.3 | 108.9 | 2422.5 | 647.4 | 2560.8 | 756.3 | 2670.1472 | 0.29534 |  | 16:00 | 75.42 | 19.2 | 0.25457
17:00 | 129.6 | 106.8 | 2434.5 | 656.7 | 2564.1 | 763.5 | 2675.3581 | 0.29777 |  | 17:00 | 66.78 | 17.52 | 0.26235
18:00 | 123 | 104.7 | 2437.5 | 658.8 | 2560.5 | 763.5 | 2671.908 | 0.29818 |  | 18:00 | 59.88 | 15.18 | 0.25351
19:00 | 160.2 | 128.4 | 2432.7 | 660.3 | 2592.9 | 788.7 | 2710.1989 | 0.30418 |  | 19:00 | 62.28 | 9.48 | 0.15222
20:00 | 172.2 | 141.3 | 2430 | 668.7 | 2602.2 | 810 | 2725.3522 | 0.31128 |  | 20:00 | 77.04 | 22.86 | 0.29673
21:00 | 151.8 | 123.6 | 2430.6 | 669.6 | 2582.4 | 793.2 | 2701.4729 | 0.30716 |  | 21:00 | 87.84 | 32.7 | 0.37227
22:00 | 147.6 | 119.7 | 2444.1 | 672 | 2591.7 | 791.7 | 2709.9258 | 0.30548 |  | 22:00 | 83.1 | 28.74 | 0.34585
23:00 | 137.7 | 121.2 | 2470.2 | 681.6 | 2607.9 | 802.8 | 2728.6682 | 0.30783 |  | 23:00 | 72.72 | 29.58 | 0.40677
24:00 | 131.1 | 120 | 2496.3 | 666 | 2627.4 | 786 | 2742.449 | 0.29916 |  | 24:00 | 68.04 | 28.8 | 0.42328
Итого: | 3117.3 | 2823.3 | 58659.9 | 16228.2 | 61777.2 | 19051.5 | 64651.9155 | 0.30839 |  | Итого: | 1431.24 | 407.58 | 0.28477
ПС 7-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 7-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 1768.8 | 346.8 | 743.7 | 257.7 | 2512.5 | 604.5 | 2584.1975 | 0.2406
02:00 | 1778.7 | 348.3 | 739.8 | 255.9 | 2518.5 | 604.2 | 2589.9614 | 0.2399
03:00 | 1799.7 | 343.5 | 728.7 | 248.4 | 2528.4 | 591.9 | 2596.758 | 0.2341
04:00 | 1800.6 | 342.3 | 690.6 | 218.1 | 2491.2 | 560.4 | 2553.4537 | 0.22495
05:00 | 1797 | 348.9 | 690.9 | 219 | 2487.9 | 567.9 | 2551.8928 | 0.22826
06:00 | 1793.7 | 334.8 | 686.7 | 207.6 | 2480.4 | 542.4 | 2539.012 | 0.21867
07:00 | 1800 | 333 | 695.7 | 213.6 | 2495.7 | 546.6 | 2554.8562 | 0.21902
08:00 | 1799.7 | 330.9 | 740.4 | 243.3 | 2540.1 | 574.2 | 2604.1916 | 0.22605
09:00 | 1701.3 | 323.4 | 736.5 | 246.3 | 2437.8 | 569.7 | 2503.483 | 0.23369
10:00 | 298.2 | 299.7 | 723.9 | 235.5 | 1022.1 | 535.2 | 1153.745 | 0.52363
11:00 | 1529.7 | 323.7 | 653.4 | 167.4 | 2183.1 | 491.1 | 2237.6561 | 0.22496
12:00 | 1812.9 | 326.4 | 653.7 | 170.7 | 2466.6 | 497.1 | 2516.1924 | 0.20153
13:00 | 1800.6 | 326.7 | 654.3 | 170.7 | 2454.9 | 497.4 | 2504.7836 | 0.20262
14:00 | 1802.4 | 336.6 | 663 | 178.8 | 2465.4 | 515.4 | 2518.6969 | 0.20905
15:00 | 1799.4 | 332.1 | 707.1 | 208.5 | 2506.5 | 540.6 | 2564.1355 | 0.21568
16:00 | 1796.7 | 329.4 | 702.6 | 209.7 | 2499.3 | 539.1 | 2556.781 | 0.2157
17:00 | 1798.5 | 329.7 | 707.4 | 213.6 | 2505.9 | 543.3 | 2564.1197 | 0.21681
18:00 | 1797.6 | 329.1 | 687.3 | 202.5 | 2484.9 | 531.6 | 2541.127 | 0.21393
19:00 | 1791.6 | 330.3 | 690.3 | 203.4 | 2481.9 | 533.7 | 2538.6341 | 0.21504
20:00 | 1787.4 | 338.1 | 690.9 | 206.4 | 2478.3 | 544.5 | 2537.4103 | 0.21971
21:00 | 1785.9 | 337.2 | 671.4 | 190.8 | 2457.3 | 528 | 2513.3856 | 0.21487
22:00 | 1774.8 | 336.3 | 745.5 | 244.8 | 2520.3 | 581.1 | 2586.424 | 0.23057
23:00 | 1775.7 | 339.6 | 742.8 | 244.8 | 2518.5 | 584.4 | 2585.414 | 0.23204
24:00 | 1776 | 336.6 | 735.6 | 240.3 | 2511.6 | 576.9 | 2577.0037 | 0.22969
Итого: | 41166.9 | 8003.4 | 16882.2 | 5197.8 | 58049.1 | 13201.2 | 59573.315 | 0.22741
ПС 8-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 8-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 968.4 | 876 | 1257.9 | 0 | 2226.3 | 876 | 2392.4439 | 0.39348
02:00 | 995.1 | 902.7 | 1257.3 | 0 | 2252.4 | 902.7 | 2426.5558 | 0.40077
03:00 | 1049.7 | 934.8 | 1249.5 | 0 | 2299.2 | 934.8 | 2481.9693 | 0.40658
04:00 | 1032.9 | 923.1 | 1248 | 0 | 2280.9 | 923.1 | 2460.6134 | 0.40471
05:00 | 1008.3 | 892.8 | 1250.1 | 0 | 2258.4 | 892.8 | 2428.4691 | 0.39532
06:00 | 1015.5 | 876.6 | 1239.6 | 0 | 2255.1 | 876.6 | 2419.4842 | 0.38872
07:00 | 1007.7 | 874.2 | 1249.8 | 0 | 2257.5 | 874.2 | 2420.8535 | 0.38724
08:00 | 1035.9 | 904.2 | 1255.2 | 0 | 2291.1 | 904.2 | 2463.0706 | 0.39466
09:00 | 988.8 | 846.9 | 1260.3 | 0 | 2249.1 | 846.9 | 2403.2666 | 0.37655
10:00 | 941.7 | 816.9 | 1222.8 | 0 | 2164.5 | 816.9 | 2313.5224 | 0.37741
11:00 | 995.7 | 849 | 1253.1 | 0 | 2248.8 | 849 | 2403.7268 | 0.37753
12:00 | 1033.5 | 891.6 | 1242.3 | 0 | 2275.8 | 891.6 | 2444.221 | 0.39177
13:00 | 1059.3 | 914.1 | 1248 | 0 | 2307.3 | 914.1 | 2481.776 | 0.39618
14:00 | 975.9 | 836.7 | 1257.9 | 0 | 2233.8 | 836.7 | 2385.3573 | 0.37456
15:00 | 967.8 | 819.9 | 1237.5 | 0 | 2205.3 | 819.9 | 2352.7822 | 0.37179
16:00 | 991.2 | 834 | 1248.9 | 0 | 2240.1 | 834 | 2390.3146 | 0.3723
17:00 | 1065.6 | 913.2 | 1257 | 0 | 2322.6 | 913.2 | 2495.6773 | 0.39318
18:00 | 1064.7 | 918.6 | 1253.7 | 0 | 2318.4 | 918.6 | 2493.7531 | 0.39622
19:00 | 975.6 | 852.6 | 1249.5 | 0 | 2225.1 | 852.6 | 2382.8548 | 0.38317
20:00 | 975 | 862.2 | 1241.4 | 0 | 2216.4 | 862.2 | 2378.1963 | 0.38901
21:00 | 965.7 | 850.5 | 1257.3 | 0 | 2223 | 850.5 | 2380.1427 | 0.38259
22:00 | 990.3 | 886.8 | 1261.5 | 0 | 2251.8 | 886.8 | 2420.1276 | 0.39382
23:00 | 933.9 | 828.3 | 1265.4 | 0 | 2199.3 | 828.3 | 2350.1067 | 0.37662
24:00 | 927.3 | 820.2 | 1266.3 | 0 | 2193.6 | 820.2 | 2341.9242 | 0.37391
Итого: | 23965.5 | 20925.9 | 30030.3 | 0 | 53995.8 | 20925.9 | 57911.2093 | 0.38755
ПС 9-У (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 9-У (Ввод№2-6кВ) |  | ПС 9-У (яч.11(Енисей))
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО: |  | Интервал | 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 349.2 | 0 | 73.8 | 0 | 423 | 0 | 423 | 0 |  | 01:00 | 0.06 | 0
02:00 | 344.7 | 0 | 51.6 | 0 | 396.3 | 0 | 396.3 | 0 |  | 02:00 | 0.06 | 0
03:00 | 455.7 | 33.6 | 49.2 | 0 | 504.9 | 33.6 | 506.0168 | 0.066548 |  | 03:00 | 0.06 | 0
04:00 | 446.4 | 29.7 | 96.3 | 0 | 542.7 | 29.7 | 543.5121 | 0.054726 |  | 04:00 | 0.06 | 0
05:00 | 312.3 | 0 | 76.2 | 0 | 388.5 | 0 | 388.5 | 0 |  | 05:00 | 0.06 | 0
06:00 | 316.8 | 0 | 21.3 | 0 | 338.1 | 0 | 338.1 | 0 |  | 06:00 | 0.06 | 0
07:00 | 348.3 | 0 | 20.7 | 0 | 369 | 0 | 369 | 0 |  | 07:00 | 0.06 | 0
08:00 | 386.1 | 6 | 81.9 | 0 | 468 | 6 | 468.0385 | 0.012821 |  | 08:00 | 0.12 | 0
09:00 | 441.9 | 14.1 | 69.9 | 0 | 511.8 | 14.1 | 511.9942 | 0.02755 |  | 09:00 | 0.06 | 0
10:00 | 340.2 | 0 | 23.7 | 0 | 363.9 | 0 | 363.9 | 0 |  | 10:00 | 0.06 | 0
11:00 | 371.4 | 0 | 79.5 | 0 | 450.9 | 0 | 450.9 | 0 |  | 11:00 | 0.06 | 0
12:00 | 330.6 | 0 | 108.3 | 0 | 438.9 | 0 | 438.9 | 0 |  | 12:00 | 0.06 | 0
13:00 | 408 | 3.3 | 42.9 | 0 | 450.9 | 3.3 | 450.9121 | 0.0073187 |  | 13:00 | 0.12 | 0
14:00 | 431.1 | 11.1 | 27.9 | 0 | 459 | 11.1 | 459.1342 | 0.024183 |  | 14:00 | 0.06 | 0
15:00 | 333.9 | 0 | 76.5 | 0 | 410.4 | 0 | 410.4 | 0 |  | 15:00 | 0.06 | 0
16:00 | 340.5 | 0 | 56.7 | 0 | 397.2 | 0 | 397.2 | 0 |  | 16:00 | 0.06 | 0
17:00 | 313.2 | 0 | 23.1 | 0 | 336.3 | 0 | 336.3 | 0 |  | 17:00 | 0.06 | 0
18:00 | 361.2 | 0 | 73.8 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 |  | 18:00 | 0.06 | 0
19:00 | 490.2 | 36 | 115.8 | 0 | 606 | 36 | 607.0684 | 0.059406 |  | 19:00 | 0.06 | 0
20:00 | 370.2 | 5.4 | 59.1 | 0 | 429.3 | 5.4 | 429.334 | 0.012579 |  | 20:00 | 0.06 | 0
21:00 | 339.6 | 0 | 23.7 | 0 | 363.3 | 0 | 363.3 | 0 |  | 21:00 | 0.06 | 0
22:00 | 341.4 | 0 | 79.2 | 0 | 420.6 | 0 | 420.6 | 0 |  | 22:00 | 0.06 | 0
23:00 | 362.7 | 0 | 80.7 | 0 | 443.4 | 0 | 443.4 | 0 |  | 23:00 | 0.06 | 0
24:00 | 381 | 0 | 22.5 | 0 | 403.5 | 0 | 403.5 | 0 |  | 24:00 | 0.06 | 0
Итого: | 8916.6 | 139.2 | 1434.3 | 0 | 10350.9 | 139.2 | 10354.3101 | 0.013448 |  | Итого: | 0 | 0

## ПС-35кВ "В"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 15.06.2016 | по | 15.06.2016 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 11-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 11-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 |  | 2016-06-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН / ПБВ | Напряж. | РПН / ПБВ
01:00 | 2551.8 | 1501.5 | 2388.3 | 1195.5 | 4940.1 | 2697 | 5628.3565 | 0.54594 |  |  | кВ |  | кВ
02:00 | 2535.9 | 1485.3 | 2416.5 | 1221.9 | 4952.4 | 2707.2 | 5644.0409 | 0.54664 |  | 2В | 6.3 | 2/- | 6.3 | 2/-
03:00 | 2544.6 | 1464 | 2419.8 | 1222.5 | 4964.4 | 2686.5 | 5644.6922 | 0.54115 |  | 3В | 6.3 | -/1 | 6.3 | -/1
04:00 | 2565.9 | 1484.1 | 2415.6 | 1213.8 | 4981.5 | 2697.9 | 5665.1572 | 0.54158 |  | 4В | 6.2 | 3/- | 6.1 | 6/-
05:00 | 2583 | 1500.6 | 2405.7 | 1200.6 | 4988.7 | 2701.2 | 5673.0599 | 0.54146 |  | 5В | 6 | 4/- | 6 | 7/-
06:00 | 2624.7 | 1494 | 2409 | 1171.5 | 5033.7 | 2665.5 | 5695.878 | 0.52953 |  | 6В | 6.3 | 4/- | 6.3 | 4/-
07:00 | 2622.6 | 1480.8 | 2410.2 | 1176.9 | 5032.8 | 2657.7 | 5691.4361 | 0.52808 |  | 7В | 6.3 | 5/- | 6.3 | -/3
08:00 | 2639.1 | 1488.9 | 2385.9 | 1167.9 | 5025 | 2656.8 | 5684.1192 | 0.52872 |  | 8В | 6.2 | -/2 | 6.2 | -/3
09:00 | 2660.1 | 1450.5 | 2338.5 | 1122.3 | 4998.6 | 2572.8 | 5621.8593 | 0.5147 |  | 9В | 6.3 | -/3 | 6.3 | 8/-
10:00 | 2655.3 | 1419 | 2321.7 | 1088.4 | 4977 | 2507.4 | 5572.9331 | 0.5038 |  | 10В | демонтаж |  | демонтаж
11:00 | 2590.2 | 1399.5 | 2251.5 | 1044.3 | 4841.7 | 2443.8 | 5423.4876 | 0.50474 |  | 11В | 6.1 | 5/- | 6.1 | -/2
12:00 | 2616.3 | 1421.1 | 2286 | 1103.1 | 4902.3 | 2524.2 | 5513.9941 | 0.5149 |  | 12В | 6.2 | 4/- | 6.2 | -/3
13:00 | 2608.5 | 1398 | 2336.1 | 1161.3 | 4944.6 | 2559.3 | 5567.6823 | 0.51759 |  | 14В | 6.3 | -/2 | 6.2 | 9/-
14:00 | 2566.2 | 1378.2 | 2358.6 | 1170.9 | 4924.8 | 2549.1 | 5545.4094 | 0.5176 |  | 15В | 6 | 5/- | 6.1 | 5/-
15:00 | 2587.2 | 1386.3 | 2339.1 | 1164.9 | 4926.3 | 2551.2 | 5547.707 | 0.51787 |  | 16В | 6.2 | 4/- | 6.1 | 4/-
16:00 | 2559 | 1326.6 | 2350.2 | 1167 | 4909.2 | 2493.6 | 5506.2043 | 0.50794 |  | 17В | 6.1 | 9/- | 6.2 | 7/-
17:00 | 2532 | 1295.4 | 2411.1 | 1206.9 | 4943.1 | 2502.3 | 5540.3739 | 0.50622 |  | 18В | 6.1 | 6/- | 6.1 | 6/-
18:00 | 2530.8 | 1284.3 | 2430.9 | 1214.7 | 4961.7 | 2499 | 5555.4899 | 0.50366 |  | Водозабор | 6.3 | -/3 | 6.3 | -/3
19:00 | 2548.8 | 1297.5 | 2451.9 | 1234.5 | 5000.7 | 2532 | 5605.1784 | 0.50633 |  | 2 СВ | 6.1 | 2/- | 6.1 | 3/-
20:00 | 2577.3 | 1330.2 | 2321.4 | 1121.4 | 4898.7 | 2451.6 | 5477.9197 | 0.50046
21:00 | 2572.5 | 1294.8 | 2347.5 | 1150.5 | 4920 | 2445.3 | 5494.1689 | 0.49701
22:00 | 2564.4 | 1297.2 | 2345.7 | 1163.7 | 4910.1 | 2460.9 | 5492.2774 | 0.50119
23:00 | 2554.5 | 1279.5 | 2344.2 | 1150.5 | 4898.7 | 2430 | 5468.2869 | 0.49605
24:00 | 2562.9 | 1262.4 | 2397.9 | 1176.6 | 4960.8 | 2439 | 5527.9524 | 0.49165
Итого: | 61953.6 | 33419.7 | 56883.3 | 28011.6 | 118836.9 | 61431.3 | 133787.6646 | 0.51694
ПС 11-В (яч.19(Коминедра) | ВСЕГО: кВТч: ПС 11-В (яч.20(Коминедра)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: ВСЕГО:; ВСЕГО: кВТч: Интервал; ВСЕГО: кВАрч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 4.68 | 7.2 | 1.5385 |  | 01:00 | 1171.74 | 350.94 | 1223.1654 | 0.2995
02:00 | 4.62 | 7.32 | 1.5844 |  | 02:00 | 1169.28 | 350.52 | 1220.6883 | 0.29977
03:00 | 4.62 | 7.2 | 1.5584 |  | 03:00 | 1166.1 | 349.26 | 1217.2805 | 0.29951
04:00 | 4.62 | 7.14 | 1.5455 |  | 04:00 | 1170.84 | 339.42 | 1219.0456 | 0.28989
05:00 | 4.26 | 7.08 | 1.662 |  | 05:00 | 1169.34 | 329.28 | 1214.8174 | 0.28159
06:00 | 4.68 | 5.52 | 1.1795 |  | 06:00 | 1171.86 | 330.66 | 1217.6173 | 0.28217
07:00 | 4.68 | 5.64 | 1.2051 |  | 07:00 | 1175.64 | 339.96 | 1223.8064 | 0.28917
08:00 | 4.14 | 6.42 | 1.5507 |  | 08:00 | 1176.24 | 351.48 | 1227.6313 | 0.29882
09:00 | 3.96 | 6.3 | 1.5909 |  | 09:00 | 1166.4 | 346.14 | 1216.6766 | 0.29676
10:00 | 4.62 | 6.18 | 1.3377 |  | 10:00 | 1160.1 | 330.66 | 1206.3035 | 0.28503
11:00 | 4.74 | 6.54 | 1.3797 |  | 11:00 | 1081.44 | 276.72 | 1116.2824 | 0.25588
12:00 | 4.62 | 7.02 | 1.5195 |  | 12:00 | 1119.9 | 325.56 | 1166.2613 | 0.2907
13:00 | 4.62 | 6.78 | 1.4675 |  | 13:00 | 1166.88 | 386.82 | 1229.3245 | 0.3315
14:00 | 4.74 | 7.62 | 1.6076 |  | 14:00 | 1186.44 | 382.86 | 1246.6843 | 0.3227
15:00 | 10.08 | 7.26 | 0.72024 |  | 15:00 | 1182.6 | 390.96 | 1245.5491 | 0.33059
16:00 | 7.44 | 7.2 | 0.96774 |  | 16:00 | 1175.88 | 381.3 | 1236.1567 | 0.32427
17:00 | 6.78 | 7.26 | 1.0708 |  | 17:00 | 1193.94 | 389.7 | 1255.9295 | 0.3264
18:00 | 6.9 | 7.38 | 1.0696 |  | 18:00 | 1198.8 | 389.94 | 1260.6247 | 0.32528
19:00 | 7.02 | 7.44 | 1.0598 |  | 19:00 | 1198.5 | 388.92 | 1260.0242 | 0.32451
20:00 | 7.02 | 7.8 | 1.1111 |  | 20:00 | 1107.78 | 293.58 | 1146.0217 | 0.26502
21:00 | 11.16 | 5.46 | 0.48925 |  | 21:00 | 1089.84 | 289.5 | 1127.6353 | 0.26564
22:00 | 8.88 | 6.96 | 0.78378 |  | 22:00 | 1082.64 | 298.02 | 1122.9093 | 0.27527
23:00 | 7.2 | 8.1 | 1.125 |  | 23:00 | 1083.48 | 283.02 | 1119.8345 | 0.26121
24:00 | 7.38 | 7.86 | 1.065 |  | 24:00 | 1113.3 | 302.64 | 1153.7018 | 0.27184
Итого: | 143.46 | 166.68 | 1.1619 |  | Итого: | 27678.96 | 8197.86 | 28873.9715 | 0.29618
ПС 12-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 12-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2094 | 1811.4 | 1599.3 | 1545.3 | 3693.3 | 3356.7 | 0.90886 | 4990.7815
02:00 | 2077.2 | 1799.4 | 1601.4 | 1551 | 3678.6 | 3350.4 | 0.91078 | 4975.6686
03:00 | 2127.3 | 1839.3 | 1592.4 | 1545.6 | 3719.7 | 3384.9 | 0.90999 | 5029.2858
04:00 | 2141.4 | 1850.7 | 1582.5 | 1536.9 | 3723.9 | 3387.6 | 0.90969 | 5034.2095
05:00 | 2163 | 1872.6 | 1586.4 | 1539.6 | 3749.4 | 3412.2 | 0.91007 | 5069.6261
06:00 | 2108.7 | 1781.7 | 1585.2 | 1500.6 | 3693.9 | 3282.3 | 0.88857 | 4941.4968
07:00 | 2086.8 | 1752.3 | 1585.2 | 1498.2 | 3672 | 3250.5 | 0.88521 | 4904.0121
08:00 | 2143.5 | 1811.4 | 1588.8 | 1491 | 3732.3 | 3302.4 | 0.88482 | 4983.5639
09:00 | 2125.8 | 1804.8 | 1587.9 | 1475.7 | 3713.7 | 3280.5 | 0.88335 | 4955.1234
10:00 | 2135.4 | 1806.6 | 1588.2 | 1466.4 | 3723.6 | 3273 | 0.87899 | 4957.5928
11:00 | 2138.7 | 1817.4 | 1593 | 1481.7 | 3731.7 | 3299.1 | 0.88407 | 4980.9282
12:00 | 2160.6 | 1851.6 | 1590.6 | 1492.8 | 3751.2 | 3344.4 | 0.89155 | 5025.5858
13:00 | 2187.6 | 1871.4 | 1588.8 | 1487.4 | 3776.4 | 3358.8 | 0.88942 | 5053.982
14:00 | 2149.2 | 1851.6 | 1590.6 | 1508.4 | 3739.8 | 3360 | 0.89844 | 5027.4948
15:00 | 2099.1 | 1793.4 | 1567.8 | 1461 | 3666.9 | 3254.4 | 0.88751 | 4902.7824
16:00 | 2131.8 | 1822.5 | 1582.5 | 1475.7 | 3714.3 | 3298.2 | 0.88797 | 4967.3079
17:00 | 2111.4 | 1806.9 | 1619.1 | 1495.5 | 3730.5 | 3302.4 | 0.88524 | 4982.216
18:00 | 2073 | 1775.1 | 1632 | 1505.1 | 3705 | 3280.2 | 0.88534 | 4948.4075
19:00 | 2079 | 1791.6 | 1650.9 | 1534.2 | 3729.9 | 3325.8 | 0.89166 | 4997.3092
20:00 | 2070.9 | 1797 | 1644.3 | 1542.6 | 3715.2 | 3339.6 | 0.8989 | 4995.562
21:00 | 2074.8 | 1795.2 | 1632.9 | 1543.2 | 3707.7 | 3338.4 | 0.9004 | 4989.1837
22:00 | 2035.5 | 1762.2 | 1633.5 | 1550.1 | 3669 | 3312.3 | 0.90278 | 4942.9639
23:00 | 2046 | 1779.9 | 1658.1 | 1564.2 | 3704.1 | 3344.1 | 0.90281 | 4990.3268
24:00 | 2064.6 | 1790.1 | 1653.3 | 1552.8 | 3717.9 | 3342.9 | 0.89914 | 4999.7761
Итого: | 50625.3 | 43436.1 | 38534.7 | 36345 | 89160 | 79781.1 | 0.89481 | 119645.1867
ПС 14-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 14-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1178.4 | 212.4 | 1856.7 | 824.4 | 3035.1 | 1036.8 | 0.3416 | 3207.302
02:00 | 1179.6 | 215.7 | 1889.4 | 857.7 | 3069 | 1073.4 | 0.34976 | 3251.2995
03:00 | 1180.5 | 214.5 | 1922.1 | 890.1 | 3102.6 | 1104.6 | 0.35602 | 3293.3673
04:00 | 1172.1 | 208.8 | 1925.1 | 895.2 | 3097.2 | 1104 | 0.35645 | 3288.0791
05:00 | 1150.5 | 194.4 | 1908 | 870.9 | 3058.5 | 1065.3 | 0.34831 | 3238.7168
06:00 | 1149.6 | 161.4 | 1882.2 | 787.8 | 3031.8 | 949.2 | 0.31308 | 3176.9155
07:00 | 1167.9 | 174 | 1882.2 | 788.7 | 3050.1 | 962.7 | 0.31563 | 3198.4217
08:00 | 1180.2 | 178.2 | 1922.4 | 864 | 3102.6 | 1042.2 | 0.33591 | 3272.9662
09:00 | 1179.3 | 170.1 | 1927.8 | 864.6 | 3107.1 | 1034.7 | 0.33301 | 3274.8549
10:00 | 1181.7 | 169.5 | 1919.7 | 849 | 3101.4 | 1018.5 | 0.3284 | 3264.3566
11:00 | 1181.4 | 173.1 | 1893.6 | 829.5 | 3075 | 1002.6 | 0.32605 | 3234.3209
12:00 | 1183.5 | 183.3 | 1873.8 | 833.1 | 3057.3 | 1016.4 | 0.33245 | 3221.8244
13:00 | 1185.6 | 181.8 | 1872.6 | 845.4 | 3058.2 | 1027.2 | 0.33588 | 3226.1009
14:00 | 1183.2 | 197.7 | 1873.2 | 876.9 | 3056.4 | 1074.6 | 0.35159 | 3239.8065
15:00 | 1183.5 | 184.2 | 1844.1 | 826.2 | 3027.6 | 1010.4 | 0.33373 | 3191.7503
16:00 | 1182.3 | 181.2 | 1862.1 | 838.8 | 3044.4 | 1020 | 0.33504 | 3210.7275
17:00 | 1182.9 | 174.9 | 1864.2 | 840 | 3047.1 | 1014.9 | 0.33307 | 3211.6725
18:00 | 1183.5 | 174.3 | 1869.9 | 847.8 | 3053.4 | 1022.1 | 0.33474 | 3219.9286
19:00 | 1183.8 | 176.4 | 1871.4 | 854.1 | 3055.2 | 1030.5 | 0.33729 | 3224.3104
20:00 | 1184.4 | 179.1 | 1865.7 | 857.1 | 3050.1 | 1036.2 | 0.33973 | 3221.3073
21:00 | 1184.1 | 165.6 | 1842.6 | 839.4 | 3026.7 | 1005 | 0.33204 | 3189.1908
22:00 | 1171.2 | 173.1 | 1840.5 | 841.5 | 3011.7 | 1014.6 | 0.33689 | 3178.0104
23:00 | 1145.1 | 160.8 | 1875.3 | 855.9 | 3020.4 | 1016.7 | 0.33661 | 3186.9256
24:00 | 1129.2 | 144 | 1875.6 | 845.1 | 3004.8 | 989.1 | 0.32917 | 3163.4067
Итого: | 28183.5 | 4348.5 | 45160.2 | 20323.2 | 73343.7 | 24671.7 | 0.33638 | 77385.5622
ПС 15-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 15-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 259.2 | 113.7 | 284.1 | 0 | 543.3 | 113.7 | 0.20928 | 555.0699
02:00 | 259.2 | 114 | 284.7 | 0 | 543.9 | 114 | 0.2096 | 555.7186
03:00 | 259.2 | 113.7 | 299.4 | 0 | 558.6 | 113.7 | 0.20354 | 570.0541
04:00 | 259.2 | 113.7 | 312.6 | 0 | 571.8 | 113.7 | 0.19885 | 582.9948
05:00 | 259.2 | 113.1 | 314.1 | 0 | 573.3 | 113.1 | 0.19728 | 584.3496
06:00 | 258 | 107.7 | 299.1 | 0 | 557.1 | 107.7 | 0.19332 | 567.4149
07:00 | 258.3 | 108 | 283.2 | 0 | 541.5 | 108 | 0.19945 | 552.1651
08:00 | 258.6 | 111 | 284.4 | 0 | 543 | 111 | 0.20442 | 554.2292
09:00 | 258.3 | 110.7 | 283.8 | 0 | 542.1 | 110.7 | 0.20421 | 553.2874
10:00 | 258.9 | 109.8 | 283.2 | 0 | 542.1 | 109.8 | 0.20255 | 553.108
11:00 | 258.6 | 110.4 | 282.6 | 0 | 541.2 | 110.4 | 0.20399 | 552.3455
12:00 | 279.3 | 132.3 | 296.1 | 0 | 575.4 | 132.3 | 0.22993 | 590.4138
13:00 | 299.4 | 153 | 315.9 | 0 | 615.3 | 153 | 0.24866 | 634.0371
14:00 | 282 | 135.9 | 315 | 0 | 597 | 135.9 | 0.22764 | 612.2727
15:00 | 258.6 | 111.3 | 301.8 | 0 | 560.4 | 111.3 | 0.19861 | 571.3456
16:00 | 258.9 | 111.6 | 288 | 0 | 546.9 | 111.6 | 0.20406 | 558.1704
17:00 | 258.9 | 111.6 | 328.5 | 0 | 587.4 | 111.6 | 0.18999 | 597.9075
18:00 | 258.9 | 111.9 | 326.1 | 0 | 585 | 111.9 | 0.19128 | 595.6061
19:00 | 258.9 | 111.9 | 288 | 0 | 546.9 | 111.9 | 0.20461 | 558.2304
20:00 | 258.9 | 111.9 | 283.8 | 0 | 542.7 | 111.9 | 0.20619 | 554.1163
21:00 | 258.9 | 111.9 | 299.7 | 0 | 558.6 | 111.9 | 0.20032 | 569.6978
22:00 | 258.9 | 112.5 | 362.1 | 0 | 621 | 112.5 | 0.18116 | 631.108
23:00 | 259.2 | 112.8 | 355.5 | 0 | 614.7 | 112.8 | 0.1835 | 624.9639
24:00 | 259.2 | 112.2 | 300 | 0 | 559.2 | 112.2 | 0.20064 | 570.3451
Итого: | 6296.7 | 2766.6 | 7271.7 | 0 | 13568.4 | 2766.6 | 0.2039 | 13848.9518
ПС 16-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 16-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 439.8 | 0 | 499.5 | 377.7 | 939.3 | 377.7 | 0.40211 | 1012.3941
02:00 | 450.6 | 0 | 481.5 | 376.8 | 932.1 | 376.8 | 0.40425 | 1005.3799
03:00 | 449.1 | 0 | 473.1 | 372.6 | 922.2 | 372.6 | 0.40403 | 994.6274
04:00 | 475.2 | 0 | 484.2 | 377.4 | 959.4 | 377.4 | 0.39337 | 1030.9603
05:00 | 453.3 | 0 | 501.3 | 377.7 | 954.6 | 377.7 | 0.39566 | 1026.6053
06:00 | 462.3 | 0 | 534 | 371.1 | 996.3 | 371.1 | 0.37248 | 1063.1693
07:00 | 473.7 | 0 | 561.9 | 374.1 | 1035.6 | 374.1 | 0.36124 | 1101.0986
08:00 | 521.7 | 3.9 | 585 | 381.3 | 1106.7 | 385.2 | 0.34806 | 1171.8208
09:00 | 536.4 | 4.5 | 564.6 | 374.7 | 1101 | 379.2 | 0.34441 | 1164.4714
10:00 | 562.8 | 6 | 597.3 | 379.2 | 1160.1 | 385.2 | 0.33204 | 1222.3793
11:00 | 549.3 | 0 | 575.7 | 376.5 | 1125 | 376.5 | 0.33467 | 1186.3293
12:00 | 567.3 | 0 | 595.5 | 400.8 | 1162.8 | 400.8 | 0.34469 | 1229.9368
13:00 | 514.8 | 0 | 589.5 | 393.3 | 1104.3 | 393.3 | 0.35615 | 1172.2471
14:00 | 522.9 | 0 | 588 | 381.3 | 1110.9 | 381.3 | 0.34324 | 1174.5163
15:00 | 528 | 0 | 667.5 | 452.1 | 1195.5 | 452.1 | 0.37817 | 1278.1294
16:00 | 546 | 8.4 | 694.8 | 449.4 | 1240.8 | 457.8 | 0.36896 | 1322.5602
17:00 | 519.6 | 0.9 | 729 | 456 | 1248.6 | 456.9 | 0.36593 | 1329.5712
18:00 | 532.2 | 0 | 694.5 | 444 | 1226.7 | 444 | 0.36195 | 1304.58
19:00 | 530.7 | 0 | 712.8 | 451.5 | 1243.5 | 451.5 | 0.36309 | 1322.9303
20:00 | 549.9 | 4.8 | 716.1 | 454.5 | 1266 | 459.3 | 0.3628 | 1346.7414
21:00 | 519.3 | 0 | 705.3 | 456 | 1224.6 | 456 | 0.37237 | 1306.7445
22:00 | 534.3 | 0 | 684.6 | 434.4 | 1218.9 | 434.4 | 0.35639 | 1293.994
23:00 | 536.7 | 0 | 671.4 | 430.8 | 1208.1 | 430.8 | 0.35659 | 1282.6123
24:00 | 509.4 | 0 | 653.1 | 427.8 | 1162.5 | 427.8 | 0.368 | 1238.7167
Итого: | 12285.3 | 28.5 | 14560.2 | 9771 | 26845.5 | 9799.5 | 0.36503 | 28582.5157
ПС 17-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 17-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 3596.76 | 1287 | 3596.76 | 1287 | 0.35782 | 3820.0853
02:00 | 0 | 0 | 3592.8 | 1287.36 | 3592.8 | 1287.36 | 0.35832 | 3816.4784
03:00 | 0 | 0 | 3580.92 | 1279.8 | 3580.92 | 1279.8 | 0.35739 | 3802.7459
04:00 | 0 | 0 | 3587.76 | 1279.44 | 3587.76 | 1279.44 | 0.35661 | 3809.0666
05:00 | 0 | 0 | 3583.08 | 1265.76 | 3583.08 | 1265.76 | 0.35326 | 3800.0803
06:00 | 0 | 0 | 3568.68 | 1209.24 | 3568.68 | 1209.24 | 0.33885 | 3767.9886
07:00 | 0 | 0 | 3537 | 1181.88 | 3537 | 1181.88 | 0.33415 | 3729.2371
08:00 | 0 | 0 | 3565.44 | 1214.28 | 3565.44 | 1214.28 | 0.34057 | 3766.542
09:00 | 0 | 0 | 3548.88 | 1204.56 | 3548.88 | 1204.56 | 0.33942 | 3747.7345
10:00 | 0 | 0 | 3585.24 | 1170 | 3585.24 | 1170 | 0.32634 | 3771.3188
11:00 | 0 | 0 | 3564.36 | 1178.28 | 3564.36 | 1178.28 | 0.33057 | 3754.0653
12:00 | 0 | 0 | 3516.84 | 1166.04 | 3516.84 | 1166.04 | 0.33156 | 3705.1063
13:00 | 0 | 0 | 3548.52 | 1182.24 | 3548.52 | 1182.24 | 0.33316 | 3740.2788
14:00 | 0 | 0 | 3683.16 | 1276.92 | 3683.16 | 1276.92 | 0.34669 | 3898.2294
15:00 | 0 | 0 | 3655.44 | 1240.2 | 3655.44 | 1240.2 | 0.33928 | 3860.0955
16:00 | 0 | 0 | 3620.88 | 1220.4 | 3620.88 | 1220.4 | 0.33705 | 3821.014
17:00 | 0 | 0 | 3638.16 | 1239.48 | 3638.16 | 1239.48 | 0.34069 | 3843.5035
18:00 | 0 | 0 | 3615.12 | 1227.6 | 3615.12 | 1227.6 | 0.33957 | 3817.8652
19:00 | 0 | 0 | 3696.84 | 1314.72 | 3696.84 | 1314.72 | 0.35563 | 3923.6609
20:00 | 0 | 0 | 3809.88 | 1391.04 | 3809.88 | 1391.04 | 0.36511 | 4055.8819
21:00 | 0 | 0 | 3835.08 | 1403.28 | 3835.08 | 1403.28 | 0.36591 | 4083.7524
22:00 | 0 | 0 | 3791.88 | 1370.88 | 3791.88 | 1370.88 | 0.36153 | 4032.0796
23:00 | 0 | 0 | 3772.08 | 1359.36 | 3772.08 | 1359.36 | 0.36037 | 4009.5445
24:00 | 0 | 0 | 3773.88 | 1352.52 | 3773.88 | 1352.52 | 0.35839 | 4008.9251
Итого: | 0 | 0 | 87268.68 | 30302.28 | 87268.68 | 30302.28 | 0.34723 | 92385.2799
ПС 18-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 18-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 737.4 | 688.8 | 381 | 395.4 | 1118.4 | 1084.2 | 0.96942 | 1557.6611
02:00 | 686.1 | 640.5 | 382.5 | 407.7 | 1068.6 | 1048.2 | 0.98091 | 1496.8731
03:00 | 703.5 | 659.1 | 390.3 | 411.3 | 1093.8 | 1070.4 | 0.97861 | 1530.4099
04:00 | 762.6 | 733.5 | 361.2 | 372 | 1123.8 | 1105.5 | 0.98372 | 1576.4063
05:00 | 709.5 | 669.9 | 346.5 | 360.3 | 1056 | 1030.2 | 0.97557 | 1475.279
06:00 | 712.5 | 653.1 | 347.4 | 352.2 | 1059.9 | 1005.3 | 0.94849 | 1460.8272
07:00 | 682.2 | 618.6 | 409.8 | 416.7 | 1092 | 1035.3 | 0.94808 | 1504.7625
08:00 | 683.7 | 615.3 | 400.2 | 411.3 | 1083.9 | 1026.6 | 0.94714 | 1492.8988
09:00 | 686.4 | 623.7 | 381.3 | 392.1 | 1067.7 | 1015.8 | 0.95139 | 1473.714
10:00 | 659.4 | 588.3 | 318.3 | 321 | 977.7 | 909.3 | 0.93004 | 1335.1868
11:00 | 660.6 | 589.5 | 332.4 | 331.5 | 993 | 921 | 0.92749 | 1354.3596
12:00 | 674.1 | 606.9 | 340.5 | 341.4 | 1014.6 | 948.3 | 0.93465 | 1388.7714
13:00 | 675.3 | 611.1 | 426.9 | 422.4 | 1102.2 | 1033.5 | 0.93767 | 1510.9491
14:00 | 661.8 | 595.2 | 425.1 | 435.3 | 1086.9 | 1030.5 | 0.94811 | 1497.7589
15:00 | 662.1 | 587.4 | 375.6 | 381.9 | 1037.7 | 969.3 | 0.93408 | 1419.9872
16:00 | 672 | 608.7 | 307.2 | 307.2 | 979.2 | 915.9 | 0.93536 | 1340.7854
17:00 | 757.2 | 692.7 | 312.6 | 312 | 1069.8 | 1004.7 | 0.93915 | 1467.6151
18:00 | 734.4 | 667.2 | 372.6 | 365.7 | 1107 | 1032.9 | 0.93306 | 1514.0447
19:00 | 692.1 | 618 | 432 | 429 | 1124.1 | 1047 | 0.93141 | 1536.1672
20:00 | 669.3 | 592.5 | 415.5 | 423.3 | 1084.8 | 1015.8 | 0.93639 | 1486.1496
21:00 | 665.7 | 593.4 | 387.9 | 398.4 | 1053.6 | 991.8 | 0.94134 | 1446.9762
22:00 | 670.8 | 601.5 | 297.9 | 303.6 | 968.7 | 905.1 | 0.93434 | 1325.7397
23:00 | 724.8 | 655.8 | 307.2 | 308.4 | 1032 | 964.2 | 0.9343 | 1412.3405
24:00 | 777.9 | 703.8 | 315.6 | 315.6 | 1093.5 | 1019.4 | 0.93224 | 1494.9644
Итого: | 16721.4 | 15214.5 | 8767.5 | 8915.7 | 25488.9 | 24130.2 | 0.94669 | 35100.6279
ПС 2-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 2-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | в резерве |  | 17.4 | 11.7 | #VALUE! | 11.7 | #VALUE! | #VALUE!
02:00 | 0 | 0.3 | 15.3 | 9 | 15.3 | 9.3 | 0.60784 | 17.9047
03:00 | 0 | 0 | 15.9 | 8.7 | 15.9 | 8.7 | 0.54717 | 18.1246
04:00 | 0 | 0 | 16.8 | 8.7 | 16.8 | 8.7 | 0.51786 | 18.919
05:00 | 0 | 0.3 | 18 | 8.7 | 18 | 9 | 0.5 | 20.1246
06:00 | 0 | 0 | 21.9 | 9 | 21.9 | 9 | 0.41096 | 23.6772
07:00 | 0 | 0 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | 10.5 | 0.46667 | 24.8294
08:00 | 0 | 0.3 | 23.1 | 11.1 | 23.1 | 11.4 | 0.49351 | 25.7599
09:00 | 0 | 0 | 27.6 | 11.7 | 27.6 | 11.7 | 0.42391 | 29.9775
10:00 | 0 | 0 | 25.2 | 10.5 | 25.2 | 10.5 | 0.41667 | 27.3
11:00 | 0 | 0.3 | 21.6 | 10.5 | 21.6 | 10.8 | 0.5 | 24.1495
12:00 | 0 | 0 | 24 | 11.1 | 24 | 11.1 | 0.4625 | 26.4426
13:00 | 0 | 0 | 22.5 | 10.8 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 24.9578
14:00 | 0 | 0.3 | 20.7 | 10.8 | 20.7 | 11.1 | 0.53623 | 23.4883
15:00 | 0 | 0 | 20.7 | 11.7 | 20.7 | 11.7 | 0.56522 | 23.7777
16:00 | 0 | 0 | 19.5 | 11.4 | 19.5 | 11.4 | 0.58462 | 22.5878
17:00 | 0 | 0.3 | 19.5 | 11.1 | 19.5 | 11.4 | 0.58462 | 22.5878
18:00 | 0 | 0 | 19.2 | 11.1 | 19.2 | 11.1 | 0.57812 | 22.1777
19:00 | 0 | 0 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | 10.5 | 0.46667 | 24.8294
20:00 | 0 | 0 | 60 | 51.9 | 60 | 51.9 | 0.865 | 79.3323
21:00 | 0 | 0.3 | 97.8 | 90.6 | 97.8 | 90.9 | 0.92945 | 133.5202
22:00 | 0 | 0 | 100.5 | 91.8 | 100.5 | 91.8 | 0.91343 | 136.1157
23:00 | 0 | 0 | 58.2 | 49.8 | 58.2 | 49.8 | 0.85567 | 76.5982
24:00 | 0 | 0.3 | 93.6 | 83.1 | 93.6 | 83.4 | 0.89103 | 125.3655
Итого: | 0 | 2.4 | 804 | 565.8 | #VALUE! | 568.2 | #VALUE! | #VALUE!
ПС 2-СВ (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 2-СВ (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1253.76 | 522.24 | 2758.2 | 1425 | 4011.96 | 1947.24 | 0.48536 | 4459.5478
02:00 | 1217.76 | 486.24 | 2775.6 | 1436.4 | 3993.36 | 1922.64 | 0.48146 | 4432.0953
03:00 | 1227.84 | 497.28 | 2722.8 | 1399.2 | 3950.64 | 1896.48 | 0.48004 | 4382.2589
04:00 | 1183.68 | 480 | 2770.2 | 1416.6 | 3953.88 | 1896.6 | 0.47968 | 4385.2319
05:00 | 1193.76 | 493.92 | 2740.8 | 1403.4 | 3934.56 | 1897.32 | 0.48222 | 4368.133
06:00 | 1170.24 | 445.44 | 2744.4 | 1358.4 | 3914.64 | 1803.84 | 0.46079 | 4310.2488
07:00 | 1162.56 | 444.96 | 2838.6 | 1411.2 | 4001.16 | 1856.16 | 0.46391 | 4410.7382
08:00 | 1191.84 | 459.36 | 2851.8 | 1411.2 | 4043.64 | 1870.56 | 0.46259 | 4455.336
09:00 | 1161.6 | 429.6 | 2761.8 | 1329 | 3923.4 | 1758.6 | 0.44823 | 4299.5048
10:00 | 1174.08 | 439.2 | 2725.8 | 1339.2 | 3899.88 | 1778.4 | 0.45601 | 4286.2303
11:00 | 1172.64 | 445.92 | 2758.2 | 1381.8 | 3930.84 | 1827.72 | 0.46497 | 4334.9814
12:00 | 1186.56 | 473.76 | 2779.2 | 1402.8 | 3965.76 | 1876.56 | 0.47319 | 4387.3374
13:00 | 1193.76 | 470.88 | 2737.2 | 1359 | 3930.96 | 1829.88 | 0.4655 | 4336.0013
14:00 | 1177.44 | 471.36 | 2854.8 | 1477.2 | 4032.24 | 1948.56 | 0.48325 | 4478.3753
15:00 | 1173.6 | 454.08 | 2842.8 | 1441.8 | 4016.4 | 1895.88 | 0.47203 | 4441.377
16:00 | 1173.6 | 450.72 | 2824.2 | 1400.4 | 3997.8 | 1851.12 | 0.46303 | 4405.5703
17:00 | 1193.28 | 471.36 | 2701.8 | 1324.2 | 3895.08 | 1795.56 | 0.46098 | 4289.019
18:00 | 1208.64 | 491.04 | 2692.2 | 1322.4 | 3900.84 | 1813.44 | 0.46488 | 4301.7575
19:00 | 1179.36 | 458.4 | 2708.4 | 1339.8 | 3887.76 | 1798.2 | 0.46253 | 4283.48
20:00 | 1192.32 | 471.84 | 2694 | 1338 | 3886.32 | 1809.84 | 0.4657 | 4287.0741
21:00 | 1198.08 | 475.2 | 2737.8 | 1369.2 | 3935.88 | 1844.4 | 0.46861 | 4346.6036
22:00 | 1173.6 | 449.76 | 2761.8 | 1391.4 | 3935.4 | 1841.16 | 0.46785 | 4344.795
23:00 | 1206.24 | 481.44 | 2814 | 1431 | 4020.24 | 1912.44 | 0.4757 | 4451.9385
24:00 | 1188.96 | 452.64 | 2800.8 | 1420.2 | 3989.76 | 1872.84 | 0.46941 | 4407.4612
Итого: | 28555.2 | 11216.64 | 66397.2 | 33328.8 | 94952.4 | 44545.44 | 0.46913 | 104885.0966
ПС 3-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 3-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 72.9 | 0 | 168 | 185.4 | 240.9 | 185.4 | 0.76961 | 303.9835
02:00 | 72.9 | 0 | 163.2 | 186.6 | 236.1 | 186.6 | 0.79034 | 300.9365
03:00 | 72 | 0 | 147 | 161.4 | 219 | 161.4 | 0.73699 | 272.0496
04:00 | 71.7 | 0 | 164.4 | 177 | 236.1 | 177 | 0.74968 | 295.08
05:00 | 72 | 0 | 174.9 | 186.6 | 246.9 | 186.6 | 0.75577 | 309.4821
06:00 | 71.1 | 0 | 175.8 | 179.7 | 246.9 | 179.7 | 0.72783 | 305.3714
07:00 | 70.8 | 0 | 172.2 | 179.1 | 243 | 179.1 | 0.73704 | 301.8705
08:00 | 71.7 | 0 | 152.4 | 157.8 | 224.1 | 157.8 | 0.70415 | 274.0833
09:00 | 72 | 0 | 137.4 | 138.3 | 209.4 | 138.3 | 0.66046 | 250.9487
10:00 | 72.6 | 0 | 143.1 | 143.7 | 215.7 | 143.7 | 0.6662 | 259.1837
11:00 | 71.7 | 0 | 171.6 | 176.1 | 243.3 | 176.1 | 0.7238 | 300.3433
12:00 | 72 | 0 | 171.9 | 177.9 | 243.9 | 177.9 | 0.7294 | 301.8868
13:00 | 72.6 | 0 | 147.6 | 151.2 | 220.2 | 151.2 | 0.68665 | 267.1132
14:00 | 72.3 | 0 | 136.2 | 141.3 | 208.5 | 141.3 | 0.6777 | 251.8689
15:00 | 72 | 0 | 136.5 | 139.2 | 208.5 | 139.2 | 0.66763 | 250.6968
16:00 | 73.2 | 0 | 138.6 | 140.7 | 211.8 | 140.7 | 0.66431 | 254.2749
17:00 | 74.4 | 0 | 176.7 | 176.1 | 251.1 | 176.1 | 0.70131 | 306.696
18:00 | 72 | 0 | 164.1 | 158.4 | 236.1 | 158.4 | 0.6709 | 284.3128
19:00 | 56.7 | 0 | 141.6 | 138.9 | 198.3 | 138.9 | 0.70045 | 242.1076
20:00 | 56.1 | 0 | 142.5 | 140.4 | 198.6 | 140.4 | 0.70695 | 243.2162
21:00 | 74.1 | 0 | 142.8 | 140.4 | 216.9 | 140.4 | 0.6473 | 258.3753
22:00 | 73.2 | 0 | 174.9 | 176.7 | 248.1 | 176.7 | 0.71221 | 304.5924
23:00 | 72.9 | 0 | 162.9 | 162.3 | 235.8 | 162.3 | 0.6883 | 286.2568
24:00 | 71.7 | 0 | 143.4 | 140.1 | 215.1 | 140.1 | 0.65132 | 256.7022
Итого: | 1704.6 | 0 | 3749.7 | 3855.3 | 5454.3 | 3855.3 | 0.70684 | 6681.4323
ПС 4-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 4-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | в резерве |  | 389.1 | 402 | 389.1 | 402 | 1.0332 | 559.4665
02:00 | 0 | 0 | 362.7 | 366.3 | 362.7 | 366.3 | 1.0099 | 515.4871
03:00 | 0 | 0 | 404.1 | 433.5 | 404.1 | 433.5 | 1.0728 | 592.6374
04:00 | 0 | 0.3 | 411.6 | 443.4 | 411.6 | 443.7 | 1.078 | 605.2142
05:00 | 0 | 0 | 400.8 | 439.2 | 400.8 | 439.2 | 1.0958 | 594.59
06:00 | 0 | 0 | 384.9 | 398.7 | 384.9 | 398.7 | 1.0359 | 554.1748
07:00 | 0 | 0.3 | 356.4 | 357 | 356.4 | 357.3 | 1.0025 | 504.6625
08:00 | 0 | 0 | 352.2 | 346.5 | 352.2 | 346.5 | 0.98382 | 494.0719
09:00 | 0 | 0 | 399 | 396 | 399 | 396 | 0.99248 | 562.1539
10:00 | 0 | 0.3 | 443.7 | 446.1 | 443.7 | 446.4 | 1.0061 | 629.3986
11:00 | 0 | 0 | 423.6 | 429.9 | 423.6 | 429.9 | 1.0149 | 603.5321
12:00 | 0 | 0 | 443.1 | 447 | 443.1 | 447 | 1.0088 | 629.4018
13:00 | 0 | 0.3 | 392.4 | 399 | 392.4 | 399.3 | 1.0176 | 559.8377
14:00 | 0 | 0 | 360.3 | 368.4 | 360.3 | 368.4 | 1.0225 | 515.3005
15:00 | 0 | 0.3 | 402.6 | 412.5 | 402.6 | 412.8 | 1.0253 | 576.62
16:00 | 0 | 0 | 433.2 | 427.2 | 433.2 | 427.2 | 0.98615 | 608.4095
17:00 | 0 | 0 | 420.3 | 411.9 | 420.3 | 411.9 | 0.98001 | 588.4842
18:00 | 0 | 0.3 | 477 | 472.2 | 477 | 472.5 | 0.99057 | 671.4054
19:00 | 0 | 0 | 412.2 | 370.2 | 412.2 | 370.2 | 0.89811 | 554.0369
20:00 | 0 | 0 | 359.7 | 336 | 359.7 | 336 | 0.93411 | 492.2196
21:00 | 0 | 0.3 | 457.2 | 444.3 | 457.2 | 444.6 | 0.97244 | 637.7311
22:00 | 0 | 0 | 447.3 | 443.7 | 447.3 | 443.7 | 0.99195 | 630.0373
23:00 | 0 | 0 | 462.3 | 455.4 | 462.3 | 455.4 | 0.98507 | 648.9302
24:00 | 0 | 0.3 | 452.7 | 448.2 | 452.7 | 448.5 | 0.99072 | 637.2516
Итого: | 0 | 0 | 9848.4 | 9894.6 | 9848.4 | 9897 | 1.0049 | 13965.0549
ПС 5-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 5-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 90.6 | 72 | 116.1 | 31.5 | 206.7 | 103.5 | 0.50073 | 231.1647
02:00 | 89.1 | 72 | 115.8 | 31.8 | 204.9 | 103.8 | 0.50659 | 229.6921
03:00 | 88.8 | 72 | 116.1 | 31.5 | 204.9 | 103.5 | 0.50512 | 229.5567
04:00 | 88.8 | 72 | 115.8 | 31.5 | 204.6 | 103.5 | 0.50587 | 229.2889
05:00 | 88.8 | 72 | 116.1 | 31.8 | 204.9 | 103.8 | 0.50659 | 229.6921
06:00 | 89.7 | 70.2 | 115.2 | 28.8 | 204.9 | 99 | 0.48316 | 227.5632
07:00 | 94.5 | 70.2 | 115.5 | 28.8 | 210 | 99 | 0.47143 | 232.1659
08:00 | 93.3 | 70.5 | 115.2 | 28.5 | 208.5 | 99 | 0.47482 | 230.81
09:00 | 96.9 | 69.9 | 114.9 | 27.6 | 211.8 | 97.5 | 0.46034 | 233.1641
10:00 | 104.1 | 70.2 | 114.9 | 27 | 219 | 97.2 | 0.44384 | 239.6014
11:00 | 102.3 | 69.6 | 115.2 | 27 | 217.5 | 96.6 | 0.44414 | 237.987
12:00 | 100.5 | 70.2 | 114.9 | 27.9 | 215.4 | 98.1 | 0.45543 | 236.6871
13:00 | 100.5 | 69.9 | 115.2 | 27.3 | 215.7 | 97.2 | 0.45063 | 236.5889
14:00 | 103.8 | 70.8 | 115.5 | 28.2 | 219.3 | 99 | 0.45144 | 240.6107
15:00 | 101.1 | 69.9 | 114.6 | 27.3 | 215.7 | 97.2 | 0.45063 | 236.5889
16:00 | 102.3 | 69.6 | 114.9 | 26.7 | 217.2 | 96.3 | 0.44337 | 237.5911
17:00 | 99.6 | 69.9 | 114.6 | 27 | 214.2 | 96.9 | 0.45238 | 235.0984
18:00 | 101.1 | 69.9 | 114.9 | 27 | 216 | 96.9 | 0.44861 | 236.7395
19:00 | 101.4 | 70.8 | 114.6 | 27.3 | 216 | 98.1 | 0.45417 | 237.2332
20:00 | 98.4 | 70.5 | 114.9 | 27.6 | 213.3 | 98.1 | 0.45992 | 234.7776
21:00 | 99.6 | 70.2 | 114.9 | 27.9 | 214.5 | 98.1 | 0.45734 | 235.8683
22:00 | 98.1 | 70.5 | 114.9 | 28.2 | 213 | 98.7 | 0.46338 | 234.7567
23:00 | 97.8 | 71.1 | 114.9 | 28.5 | 212.7 | 99.6 | 0.46827 | 234.8647
24:00 | 98.4 | 70.5 | 115.2 | 28.2 | 213.6 | 98.7 | 0.46208 | 235.3012
Итого: | 2329.5 | 1694.4 | 2764.8 | 684.9 | 5094.3 | 2379.3 | 0.46705 | 5623.3924
ПС 6-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 6-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 265.8 | 206.4 | 301.5 | 176.1 | 567.3 | 382.5 | 0.67425 | 684.2043
02:00 | 292.5 | 246 | 358.8 | 247.2 | 651.3 | 493.2 | 0.75725 | 816.9687
03:00 | 255.3 | 211.5 | 336.9 | 225.3 | 592.2 | 436.8 | 0.73759 | 735.8635
04:00 | 278.4 | 229.8 | 255.6 | 125.1 | 534 | 354.9 | 0.66461 | 641.1786
05:00 | 291 | 239.4 | 269.1 | 140.7 | 560.1 | 380.1 | 0.67863 | 676.8959
06:00 | 228 | 161.1 | 308.7 | 171 | 536.7 | 332.1 | 0.61878 | 631.1397
07:00 | 229.5 | 160.8 | 319.2 | 181.5 | 548.7 | 342.3 | 0.62384 | 646.7155
08:00 | 260.1 | 187.8 | 306 | 171.3 | 566.1 | 359.1 | 0.63434 | 670.3895
09:00 | 239.4 | 168.6 | 353.1 | 239.4 | 592.5 | 408 | 0.68861 | 719.3888
10:00 | 219.3 | 148.2 | 330.9 | 205.8 | 550.2 | 354 | 0.6434 | 654.2446
11:00 | 257.7 | 182.1 | 318.9 | 185.7 | 576.6 | 367.8 | 0.63788 | 683.9184
12:00 | 246.3 | 178.5 | 311.7 | 179.4 | 558 | 357.9 | 0.6414 | 662.9151
13:00 | 184.5 | 100.8 | 322.2 | 191.4 | 506.7 | 292.2 | 0.57667 | 584.9151
14:00 | 237.3 | 161.4 | 326.7 | 202.8 | 564 | 364.2 | 0.64574 | 671.37
15:00 | 259.8 | 187.8 | 364.2 | 249.6 | 624 | 437.4 | 0.70096 | 762.0333
16:00 | 216 | 144 | 354.6 | 241.8 | 570.6 | 385.8 | 0.67613 | 688.7859
17:00 | 236.1 | 158.4 | 311.7 | 184.5 | 547.8 | 342.9 | 0.62596 | 646.2703
18:00 | 246.6 | 162.9 | 287.4 | 157.2 | 534 | 320.1 | 0.59944 | 622.5914
19:00 | 194.7 | 108.3 | 295.2 | 174.9 | 489.9 | 283.2 | 0.57808 | 565.8659
20:00 | 182.4 | 98.1 | 258.9 | 137.1 | 441.3 | 235.2 | 0.53297 | 500.0647
21:00 | 224.7 | 135.3 | 308.7 | 186.3 | 533.4 | 321.6 | 0.60292 | 622.85
22:00 | 207.3 | 122.4 | 375 | 274.8 | 582.3 | 397.2 | 0.68212 | 704.8696
23:00 | 183 | 99 | 340.8 | 228.3 | 523.8 | 327.3 | 0.62486 | 617.6502
24:00 | 211.2 | 122.4 | 306.3 | 187.5 | 517.5 | 309.9 | 0.59884 | 603.195
Итого: | 5646.9 | 3921 | 7622.1 | 4664.7 | 13269 | 8585.7 | 0.64705 | 15814.284
ПС 7-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 7-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1106.4 | 0 | 925.2 | 0 | 2031.6 | 0 | 0 | 2031.6
02:00 | 1077 | 0 | 925.8 | 0 | 2002.8 | 0 | 0 | 2002.8
03:00 | 1081.2 | 0 | 924 | 0 | 2005.2 | 0 | 0 | 2005.2
04:00 | 1081.8 | 0 | 922.2 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 2004
05:00 | 1098 | 0 | 931.8 | 0 | 2029.8 | 0 | 0 | 2029.8
06:00 | 1094.4 | 0 | 923.4 | 0 | 2017.8 | 0 | 0 | 2017.8
07:00 | 1130.4 | 0 | 930 | 0 | 2060.4 | 0 | 0 | 2060.4
08:00 | 1119 | 0 | 933.6 | 0 | 2052.6 | 0 | 0 | 2052.6
09:00 | 1091.4 | 0 | 933.6 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 2025
10:00 | 1078.8 | 0 | 1318.8 | 112.8 | 2397.6 | 112.8 | 0.047047 | 2400.252
11:00 | 1074.6 | 0 | 1550.4 | 187.2 | 2625 | 187.2 | 0.071314 | 2631.6666
12:00 | 1079.4 | 0 | 1565.4 | 198 | 2644.8 | 198 | 0.074864 | 2652.2012
13:00 | 947.4 | 0 | 1701.6 | 333.6 | 2649 | 333.6 | 0.12593 | 2669.9232
14:00 | 924 | 0 | 1747.2 | 388.8 | 2671.2 | 388.8 | 0.14555 | 2699.3471
15:00 | 913.8 | 0 | 1758.6 | 388.8 | 2672.4 | 388.8 | 0.14549 | 2700.5346
16:00 | 897 | 0 | 1779 | 393 | 2676 | 393 | 0.14686 | 2704.7042
17:00 | 900 | 0 | 1783.2 | 397.2 | 2683.2 | 397.2 | 0.14803 | 2712.4399
18:00 | 902.4 | 0 | 1780.8 | 391.2 | 2683.2 | 391.2 | 0.1458 | 2711.5678
19:00 | 899.4 | 0 | 1789.2 | 396.6 | 2688.6 | 396.6 | 0.14751 | 2717.6942
20:00 | 900 | 0 | 1788.6 | 399.6 | 2688.6 | 399.6 | 0.14863 | 2718.1336
21:00 | 933.6 | 0 | 1800.6 | 402 | 2734.2 | 402 | 0.14703 | 2763.5943
22:00 | 931.8 | 0 | 1351.8 | 120.6 | 2283.6 | 120.6 | 0.052811 | 2286.7823
23:00 | 915 | 0 | 1163.4 | 3 | 2078.4 | 3 | 0.0014434 | 2078.4022
24:00 | 906.6 | 0 | 1155 | 1.2 | 2061.6 | 1.2 | 0.00058207 | 2061.6003
Итого: | 24083.4 | 0 | 32383.2 | 4113.6 | 56466.6 | 4113.6 | 0.07285 | 56738.0434
ПС 8-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 8-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 935.7 | 0 | 1775.1 | 444.9 | 2710.8 | 444.9 | 0.16412 | 2747.0662
02:00 | 936.9 | 0 | 1761.3 | 441 | 2698.2 | 441 | 0.16344 | 2734.0015
03:00 | 930.3 | 0 | 1747.2 | 426.3 | 2677.5 | 426.3 | 0.15922 | 2711.2244
04:00 | 930.6 | 0 | 1723.2 | 404.7 | 2653.8 | 404.7 | 0.1525 | 2684.4807
05:00 | 922.8 | 0 | 1721.4 | 404.7 | 2644.2 | 404.7 | 0.15305 | 2674.9908
06:00 | 921.9 | 0 | 1725 | 369.3 | 2646.9 | 369.3 | 0.13952 | 2672.5385
07:00 | 843 | 0 | 1708.5 | 360.9 | 2551.5 | 360.9 | 0.14145 | 2576.8976
08:00 | 769.2 | 0 | 1733.7 | 381.3 | 2502.9 | 381.3 | 0.15234 | 2531.7777
09:00 | 763.8 | 0 | 1746.6 | 384 | 2510.4 | 384 | 0.15296 | 2539.5992
10:00 | 800.7 | 0 | 1738.2 | 365.1 | 2538.9 | 365.1 | 0.1438 | 2565.0168
11:00 | 801.9 | 0 | 1690.2 | 318.9 | 2492.1 | 318.9 | 0.12796 | 2512.4211
12:00 | 804.9 | 0 | 1769.7 | 380.4 | 2574.6 | 380.4 | 0.14775 | 2602.5505
13:00 | 809.1 | 0 | 1791.9 | 395.4 | 2601 | 395.4 | 0.15202 | 2630.8824
14:00 | 933.3 | 0 | 1832.1 | 450.3 | 2765.4 | 450.3 | 0.16283 | 2801.8221
15:00 | 930.9 | 0 | 1827.9 | 432 | 2758.8 | 432 | 0.15659 | 2792.4186
16:00 | 961.2 | 0 | 1824.6 | 425.1 | 2785.8 | 425.1 | 0.1526 | 2818.0475
17:00 | 966 | 0 | 1803 | 406.2 | 2769 | 406.2 | 0.1467 | 2798.6353
18:00 | 944.4 | 0 | 1712.1 | 337.8 | 2656.5 | 337.8 | 0.12716 | 2677.8912
19:00 | 922.5 | 0 | 1680.9 | 314.4 | 2603.4 | 314.4 | 0.12077 | 2622.3156
20:00 | 918.6 | 0 | 1689.6 | 332.4 | 2608.2 | 332.4 | 0.12744 | 2629.2959
21:00 | 924.6 | 0 | 1744.5 | 380.7 | 2669.1 | 380.7 | 0.14263 | 2696.1134
22:00 | 956.7 | 0 | 1749.6 | 399.3 | 2706.3 | 399.3 | 0.14754 | 2735.5987
23:00 | 955.5 | 0 | 1747.2 | 399 | 2702.7 | 399 | 0.14763 | 2731.9935
24:00 | 933.6 | 0 | 1738.5 | 383.1 | 2672.1 | 383.1 | 0.14337 | 2699.4229
Итого: | 21518.1 | 0 | 41982 | 9337.2 | 63500.1 | 9337.2 | 0.14704 | 64187.0019
ПС 9-В (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС 9-В (Ввод№2-6кВ) |  | ПС 9-В (яч.18(Енисей)) |  |  | ПС 9-В (яч.3(Енисей))
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО: |  | Интервал | 2016-06-15 |  | 2016-06-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч
01:00 | 119.1 | 0 | 34.2 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 153.3 |  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 171.9 | 0 | 33.9 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 205.8 |  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 192.3 | 0 | 33.9 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 226.2 |  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 138.3 | 0 | 34.2 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 |  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 118.2 | 0 | 34.2 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 152.4 |  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 117 | 0 | 33.6 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 150.6 |  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 128.1 | 0 | 33.6 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | 161.7 |  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 152.4 | 0 | 11.7 | 0 | 164.1 | 0 | 0 | 164.1 |  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 162.9 | 0 | 5.7 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 168.6 |  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 183.6 | 0 | 5.7 | 0 | 189.3 | 0 | 0 | 189.3 |  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 156.6 | 0 | 5.7 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 162.3 |  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 130.2 | 0 | 5.7 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 135.9 |  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 149.4 | 0 | 5.7 | 0 | 155.1 | 0 | 0 | 155.1 |  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 136.5 | 0 | 5.7 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 142.2 |  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 116.4 | 0 | 8.4 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 |  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 116.4 | 0 | 33.3 | 0 | 149.7 | 0 | 0 | 149.7 |  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 125.7 | 0 | 32.7 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 158.4 |  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 188.7 | 0 | 33 | 0 | 221.7 | 0 | 0 | 221.7 |  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 213 | 0 | 33.3 | 0 | 246.3 | 0 | 0 | 246.3 |  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 176.7 | 0 | 33.3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 137.1 | 0 | 33.6 | 0 | 170.7 | 0 | 0 | 170.7 |  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 116.4 | 0 | 33.3 | 0 | 149.7 | 0 | 0 | 149.7 |  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 116.7 | 0 | 16.8 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 |  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 125.4 | 0 | 6 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 131.4 |  | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 3489 | 0 | 547.2 | 0 | 4036.2 | 0 | 0 | 4036.2 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Водозабор (Ввод№1-6кВ) | 2016-06-15 кВТч: ПС Водозабор (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; 2016-06-15 кВТч: 2016-06-15; ВСЕГО: кВТч: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 165.3 | 136.2 | 408.9 | 0 | 574.2 | 136.2 | 0.2372 | 590.1323
02:00 | 164.4 | 136.8 | 412.5 | 0 | 576.9 | 136.8 | 0.23713 | 592.8978
03:00 | 164.1 | 136.5 | 406.8 | 0 | 570.9 | 136.5 | 0.2391 | 586.9915
04:00 | 164.7 | 136.8 | 408.3 | 0 | 573 | 136.8 | 0.23874 | 589.1038
05:00 | 164.7 | 137.1 | 407.7 | 0 | 572.4 | 137.1 | 0.23952 | 588.59
06:00 | 163.8 | 132.9 | 410.4 | 0 | 574.2 | 132.9 | 0.23145 | 589.3794
07:00 | 163.5 | 132.6 | 411 | 0 | 574.5 | 132.6 | 0.23081 | 589.6041
08:00 | 163.8 | 132 | 411.3 | 0 | 575.1 | 132 | 0.22953 | 590.0542
09:00 | 164.7 | 131.4 | 412.5 | 0 | 577.2 | 131.4 | 0.22765 | 591.9677
10:00 | 165.3 | 130.5 | 411.9 | 0 | 577.2 | 130.5 | 0.22609 | 591.7686
11:00 | 166.2 | 131.1 | 411 | 0 | 577.2 | 131.1 | 0.22713 | 591.9012
12:00 | 167.4 | 132.3 | 412.8 | 0 | 580.2 | 132.3 | 0.22802 | 595.0927
13:00 | 167.4 | 132.3 | 411.9 | 0 | 579.3 | 132.3 | 0.22838 | 594.2153
14:00 | 166.8 | 133.8 | 408.3 | 0 | 575.1 | 133.8 | 0.23266 | 590.4595
15:00 | 167.4 | 132.3 | 415.8 | 0 | 583.2 | 132.3 | 0.22685 | 598.018
16:00 | 167.1 | 132.3 | 414.3 | 0 | 581.4 | 132.3 | 0.22755 | 596.2627
17:00 | 169.2 | 131.4 | 412.5 | 0 | 581.7 | 131.4 | 0.22589 | 596.3563
18:00 | 170.7 | 132 | 407.1 | 0 | 577.8 | 132 | 0.22845 | 592.6861
19:00 | 170.7 | 132 | 413.7 | 0 | 584.4 | 132 | 0.22587 | 599.1222
20:00 | 171 | 133.5 | 410.1 | 0 | 581.1 | 133.5 | 0.22974 | 596.2378
21:00 | 171 | 133.8 | 410.4 | 0 | 581.4 | 133.8 | 0.23013 | 596.5974
22:00 | 172.2 | 133.8 | 413.1 | 0 | 585.3 | 133.8 | 0.2286 | 600.3986
23:00 | 172.8 | 133.8 | 409.8 | 0 | 582.6 | 133.8 | 0.22966 | 597.7668
24:00 | 173.7 | 132.6 | 408.9 | 0 | 582.6 | 132.6 | 0.2276 | 597.4994
Итого: | 4017.9 | 3199.8 | 9861 | 0 | 13878.9 | 3199.8 | 0.23055 | 14243.1035

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ИЮНЯ 2016 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6885.9 | 6507.9 | 6119.4 | 6125.7 | 6640.2 | 6948.9 | 7245 | 7387.8 | 8376.9 | 8647.8 | 8834.7 | 9130.8 | 8733.9 | 8807.4 | 8838.9 | 8885.1 | 8694 | 8912.4 | 8929.2 | 9158.1 | 8754.9 | 8005.2 | 8190 | 7471.8 | 192231.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3284.4 | 3288.6 | 3425.1 | 3507 | 3507 | 3406.2 | 3532.2 | 3551.1 | 3769.5 | 4172.7 | 4290.3 | 4477.2 | 4250.4 | 4349.1 | 4323.9 | 4311.3 | 4294.5 | 4307.1 | 4273.5 | 4181.1 | 4011 | 3943.8 | 3996.3 | 3819.9 | 94273.2
|  | ТИ | I, А | 100 | 99.8 | 103 | 114 | 112.9 | 120.1 | 128.6 | 136.3 | 144.4 | 155.5 | 155.2 | 157 | 152.5 | 155.4 | 140.4 | 139.2 | 154.9 | 139.8 | 157.6 | 136.1 | 149.9 | 133.8 | 142.2 | 120.2
|  | расчет | tgφ | 0.47697 | 0.50532 | 0.55971 | 0.57251 | 0.52815 | 0.49018 | 0.48754 | 0.48067 | 0.44999 | 0.48252 | 0.48562 | 0.49034 | 0.48666 | 0.4938 | 0.48919 | 0.48523 | 0.49396 | 0.48327 | 0.4786 | 0.45655 | 0.45814 | 0.49265 | 0.48795 | 0.51124 | 0.49041
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2937.9 | 2786.7 | 2559.9 | 2545.2 | 2625 | 2751 | 3005.1 | 3282.3 | 3943.8 | 4237.8 | 4269.3 | 4347 | 4263 | 4221 | 4246.2 | 4218.9 | 4141.2 | 4103.4 | 4120.2 | 4109.7 | 3971.1 | 3834.6 | 3635.1 | 3322.2 | 87477.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 182.7 | 174.3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 420 | 359.1 | 413.7 | 298.2 | 363.3 | 352.8 | 321.3 | 300.3 | 237.3 | 210 | 111.3 | 44.1 | 27.3 | 0 | 0 | 4330.2
|  | ТИ | I, А | 42.5 | 42 | 39 | 39.6 | 41.4 | 44.2 | 48.8 | 54.5 | 67.4 | 68.2 | 67.3 | 68.9 | 67.1 | 65.5 | 64.1 | 64.9 | 64 | 62.6 | 65.4 | 61.7 | 61.4 | 58.1 | 54.5 | 49.3
|  | расчет | tgφ | 0.062187 | 0.062547 | 0.013126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12194 | 0.099108 | 0.084112 | 0.095169 | 0.069951 | 0.08607 | 0.083086 | 0.076157 | 0.072515 | 0.05783 | 0.050968 | 0.027082 | 0.011105 | 0.0071194 | 0 | 0 | 0.049501
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 4818.6 | 4807.8 | 4809.6 | 4815 | 4838.4 | 4843.8 | 4836.6 | 4851 | 4915.8 | 4960.8 | 4928.4 | 4926.6 | 4919.4 | 4892.4 | 4910.4 | 4928.4 | 4912.2 | 4840.2 | 4815 | 4816.8 | 4820.4 | 4843.8 | 4854.6 | 4829.4 | 116735.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1026 | 1146.6 | 1089 | 1026 | 1121.4 | 1062 | 1087.2 | 1202.4 | 1292.4 | 1186.2 | 995.4 | 829.8 | 1400.4 | 1461.6 | 1423.8 | 1341 | 1359 | 1234.8 | 1161 | 1170 | 1159.2 | 1101.6 | 786.6 | 1130.4 | 27793.8
|  | расчет | S, кВА | 4926.6197 | 4942.6342 | 4931.346 | 4923.0987 | 4966.6541 | 4958.855 | 4957.2879 | 4997.7962 | 5082.8523 | 5100.6477 | 5027.9168 | 4995.994 | 5114.8428 | 5106.0604 | 5112.6544 | 5107.5833 | 5096.7234 | 4995.2244 | 4952.9936 | 4956.8601 | 4957.8222 | 4967.4864 | 4917.9143 | 4959.9303 | 119998.5372
|  | расчет | I, А | 474.0642 | 475.6052 | 474.519 | 473.7254 | 477.9165 | 477.166 | 477.0153 | 480.9132 | 489.0977 | 490.8101 | 483.8115 | 480.7397 | 492.176 | 491.3309 | 491.9654 | 491.4774 | 490.4324 | 480.6657 | 476.602 | 476.9741 | 477.0667 | 477.9966 | 473.2265 | 477.2695
|  | расчет | tgφ | 0.21292 | 0.23849 | 0.22642 | 0.21308 | 0.23177 | 0.21925 | 0.22479 | 0.24787 | 0.26291 | 0.23911 | 0.20197 | 0.16843 | 0.28467 | 0.29875 | 0.28996 | 0.2721 | 0.27666 | 0.25511 | 0.24112 | 0.2429 | 0.24048 | 0.22742 | 0.16203 | 0.23407 | 0.23809
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3011.4 | 2957.4 | 2952 | 3054.6 | 2885.4 | 2853 | 2950.2 | 3139.2 | 3319.2 | 3297.6 | 3290.4 | 3277.8 | 3166.2 | 3200.4 | 3240 | 3457.8 | 3486.6 | 3776.4 | 3742.2 | 3445.2 | 3578.4 | 3601.8 | 3686.4 | 3650.4 | 79020
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 3011.4 | 2957.4 | 2952 | 3054.6 | 2885.4 | 2853 | 2950.2 | 3139.2 | 3319.2 | 3297.6 | 3290.4 | 3277.8 | 3166.2 | 3200.4 | 3240 | 3457.8 | 3486.6 | 3776.4 | 3742.2 | 3445.2 | 3578.4 | 3601.8 | 3686.4 | 3650.4 | 79020
|  | расчет | I, А | 289.7721 | 284.5759 | 284.0563 | 293.929 | 277.6477 | 274.5301 | 283.8831 | 302.0697 | 319.3902 | 317.3117 | 316.6189 | 315.4065 | 304.6677 | 307.9586 | 311.7691 | 332.727 | 335.4982 | 363.3843 | 360.0934 | 331.5145 | 344.3317 | 346.5834 | 354.724 | 351.2599
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 17653.8 | 17059.8 | 16436.7 | 16536.3 | 16989 | 17396.7 | 18032.7 | 18658.2 | 20553.6 | 21141.9 | 21320.7 | 21678 | 21082.5 | 21117 | 21235.5 | 21486 | 21234 | 21630.3 | 21602.4 | 21527.7 | 21120.6 | 20285.4 | 20364 | 19271.7
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 4493.1 | 4607.4 | 4547.7 | 4533 | 4628.4 | 4468.2 | 4617.3 | 4753.5 | 5542.8 | 5778.9 | 5642.7 | 5722.8 | 5949 | 6171.9 | 6102.6 | 5971.5 | 5953.8 | 5779.2 | 5644.5 | 5464.5 | 5214.3 | 5072.7 | 4782.9 | 4950.3
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 18216.6024 | 17671.019 | 17054.2277 | 17146.3497 | 17608.1858 | 17961.3469 | 18614.4495 | 19254.1993 | 21287.8629 | 21917.473 | 22054.7571 | 22420.6629 | 21905.762 | 22000.4554 | 22094.981 | 22300.3813 | 22052.9021 | 22389.0382 | 22327.6525 | 22210.4171 | 21754.739 | 20910.0392 | 20918.1411 | 19897.3338
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 37.9 | 37.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.4
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.6
ВЛ 35 |  | ТИ | P, кВт | 6885.9 | 6510 | 6117.3 | 6123.6 | 6640.2 | 6951 | 7242.9 | 7385.7 | 8376.9 | 8649.9 | 8834.7 | 9128.7 | 8736 | 8805.3 | 8841 | 8885.1 | 8694 | 8912.4 | 8929.2 | 9158.1 | 8752.8 | 8007.3 | 8190 | 7471.8 | 192229.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 3282.3 | 3286.5 | 3425.1 | 3507 | 3507 | 3406.2 | 3530.1 | 3551.1 | 3769.5 | 4170.6 | 4288.2 | 4477.2 | 4250.4 | 4347 | 4323.9 | 4309.2 | 4294.5 | 4305 | 4273.5 | 4181.1 | 4008.9 | 3943.8 | 3996.3 | 3819.9 | 94254.3
|  | расчет | S, кВА | 7628.1788 | 7292.5429 | 7010.8965 | 7056.7362 | 7509.4144 | 7740.7105 | 8057.3697 | 8195.0519 | 9185.9449 | 9602.8472 | 9820.4167 | 10167.521 | 9715.122 | 9819.8634 | 9841.7169 | 9874.9282 | 9696.8225 | 9897.6714 | 9899.1623 | 10067.3926 | 9627.19 | 8925.8283 | 9112.986 | 8391.6286 | 214137.943
|  | ТИ | I, А | 100.6 | 99.8 | 103 | 114 | 112.9 | 120.1 | 128.6 | 136.3 | 144.4 | 155.5 | 155.2 | 157 | 152.5 | 155.4 | 140.4 | 139.2 | 154.9 | 139.8 | 157.6 | 136.1 | 149.9 | 133.8 | 142.2 | 120.2
|  | расчет | tgφ | 0.47667 | 0.50484 | 0.5599 | 0.5727 | 0.52815 | 0.49003 | 0.48739 | 0.48081 | 0.44999 | 0.48216 | 0.48538 | 0.49045 | 0.48654 | 0.49368 | 0.48907 | 0.48499 | 0.49396 | 0.48303 | 0.4786 | 0.45655 | 0.45801 | 0.49253 | 0.48795 | 0.51124 | 0.49032
ВЛ 36 |  | ТИ | P, кВт | 2937.9 | 2784.6 | 2557.8 | 2543.1 | 2625 | 2748.9 | 3003 | 3282.3 | 3941.7 | 4233.6 | 4267.2 | 4344.9 | 4260.9 | 4218.9 | 4244.1 | 4214.7 | 4141.2 | 4101.3 | 4116 | 4107.6 | 3969 | 3832.5 | 3633 | 3320.1 | 87429.3
|  | ТИ | Q, кВАр | 184.8 | 174.3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 422.1 | 359.1 | 415.8 | 298.2 | 363.3 | 354.9 | 321.3 | 300.3 | 239.4 | 210 | 113.4 | 46.2 | 27.3 | 0 | 0 | 4344.9
|  | расчет | S, кВА | 2943.7064 | 2790.0498 | 2558.0207 | 2543.1 | 2625 | 2748.9 | 3003 | 3282.3 | 3970.9273 | 4254.5902 | 4282.2831 | 4364.7504 | 4271.322 | 4234.5134 | 4258.9129 | 4226.9291 | 4152.0739 | 4108.2812 | 4121.3537 | 4109.165 | 3969.2689 | 3832.5972 | 3633 | 3320.1 | 87604.1451
|  | ТИ | I, А | 42.5 | 42 | 38.9 | 39.6 | 41.4 | 44 | 48.8 | 54.4 | 67.3 | 68.2 | 67.1 | 68.9 | 67 | 65.5 | 64.1 | 64.7 | 64.1 | 62.6 | 65.3 | 61.7 | 61.3 | 58.1 | 54.4 | 49.3
|  | расчет | tgφ | 0.062902 | 0.062594 | 0.013136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.099702 | 0.084154 | 0.095698 | 0.069985 | 0.086112 | 0.083622 | 0.076233 | 0.072515 | 0.058372 | 0.05102 | 0.027607 | 0.01164 | 0.0071233 | 0 | 0 | 0.049696
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 9823.8 | 9294.6 | 8675.1 | 8666.7 | 9265.2 | 9699.9 | 10245.9 | 10668 | 12318.6 | 12883.5 | 13101.9 | 13473.6 | 12996.9 | 13024.2 | 13085.1 | 13099.8 | 12835.2 | 13013.7 | 13045.2 | 13265.7 | 12721.8 | 11839.8 | 11823 | 10791.9 | 279659.1
|  | расчет | Q, кВАр | 3467.1 | 3460.8 | 3458.7 | 3507 | 3507 | 3406.2 | 3530.1 | 3551.1 | 4250.4 | 4592.7 | 4647.3 | 4893 | 4548.6 | 4710.3 | 4678.8 | 4630.5 | 4594.8 | 4544.4 | 4483.5 | 4294.5 | 4055.1 | 3971.1 | 3996.3 | 3819.9 | 98599.2
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.1
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -2.1 | 0 | 2.1 | -2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
2С-6 |  |  | U, кВ
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.554 | 0.556 | 0.554 | 0.556 | 0.556 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.546 | 0.544 | 0.544 | 0.548 | 0.542 | 0.546 | 0.542 | 0.542 | 0.54 | 0.542 | 0.542 | 0.542 | 0.544 | 0.544 | 0.546 | 0.544 | 13.118
| ТСН-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 3.05 | 3.054 | 3.062 | 3.06 | 3.084 | 3.004 | 3.004 | 2.732 | 2.466 | 2.492 | 2.49 | 2.71 | 2.67 | 2.606 | 2.572 | 2.468 | 2.484 | 2.384 | 2.32 | 2.356 | 2.354 | 2.648 | 2.714 | 2.682 | 64.466
| ТСН-3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.516 | 0.516 | 0.514 | 0.51 | 0.512 | 0.676 | 0.512 | 0.97 | 1.232 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.516 | 0.514 | 13.71
| ТСН-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.668 | 0.658 | 0.66 | 0.656 | 0.65 | 0.652 | 0.65 | 0.656 | 0.654 | 0.656 | 0.656 | 0.652 | 0.652 | 0.65 | 0.654 | 0.654 | 0.656 | 0.654 | 0.656 | 0.654 | 15.762
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.4 | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11214 | 11165 | 11214 | 11200 | 11172 | 11081 | 11109 | 11109 | 11263 | 13398 | 13538 | 13594 | 13440 | 13356 | 13566 | 13496 | 13363 | 13482 | 13685 | 13650 | 13433 | 13657 | 13993 | 13958 | 304136
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2814 | 2814 | 2870 | 2863 | 2800 | 2520 | 2527 | 2527 | 2583 | 2821 | 2954 | 3024 | 2870 | 2926 | 3017 | 2947 | 2807 | 2898 | 3017 | 2954 | 2814 | 3080 | 3255 | 3143 | 68845
|  | расчет | S, кВА | 11561.6777 | 11514.1574 | 11575.435 | 11560.1371 | 11517.5338 | 11363.9325 | 11392.7876 | 11392.7876 | 11555.3909 | 13691.7656 | 13856.5349 | 13926.2849 | 13743.0164 | 13672.7544 | 13897.433 | 13814.0083 | 13654.6336 | 13789.9503 | 14013.6189 | 13965.9807 | 13724.5796 | 14000.0017 | 14366.5958 | 14307.488 | 311830.6279
|  | ТИ | I, А | 176.2 | 178.8 | 176.4 | 177 | 174.4 | 174.4 | 175.4 | 177 | 179.6 | 212.2 | 219.4 | 213.4 | 212.6 | 214.2 | 216.6 | 211.4 | 209.2 | 214.8 | 216.8 | 212.4 | 213.4 | 218.6 | 223.4 | 221
|  | расчет | tgφ | 0.25094 | 0.25204 | 0.25593 | 0.25562 | 0.25063 | 0.22742 | 0.22747 | 0.22747 | 0.22933 | 0.21055 | 0.2182 | 0.22245 | 0.21354 | 0.21908 | 0.22239 | 0.21836 | 0.21006 | 0.21495 | 0.22046 | 0.21641 | 0.20948 | 0.22553 | 0.23262 | 0.22518 | 0.22636
яч.8 | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11851 | 11795 | 12103 | 12068 | 11858 | 11942 | 12026 | 12124 | 12019 | 10388 | 12054 | 12544 | 12306 | 12180 | 12355 | 12502 | 12467 | 12425 | 12404 | 12054 | 12285 | 12390 | 11753 | 11543 | 289436
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 4760 | 4774 | 5005 | 4970 | 4711 | 4536 | 4585 | 4669 | 4655 | 4228 | 4522 | 4844 | 4620 | 4606 | 4627 | 4669 | 4620 | 4613 | 4718 | 4487 | 4662 | 4774 | 4270 | 4158 | 111083
|  | расчет | S, кВА | 12771.2098 | 12724.5079 | 13097.0468 | 13051.3418 | 12759.5331 | 12774.4534 | 12870.3885 | 12991.9566 | 12888.9637 | 11215.4593 | 12874.2922 | 13446.7941 | 13144.6581 | 13021.8139 | 13192.9964 | 13345.3949 | 13295.5063 | 13253.6936 | 13270.9736 | 12862.0405 | 13139.8428 | 13277.9206 | 12504.6355 | 12269.0592 | 310020.3719
|  | расчет | I, А | 196.6 | 195.6 | 203.4 | 198.2 | 196.8 | 197.2 | 198.4 | 204 | 178.8 | 173.6 | 208.2 | 208.4 | 203 | 202.4 | 207.6 | 215.6 | 205.4 | 206 | 205.4 | 196.2 | 207.6 | 205 | 188.4 | 188.6
|  | расчет | tgφ | 0.40165 | 0.40475 | 0.41353 | 0.41183 | 0.39728 | 0.37984 | 0.38126 | 0.3851 | 0.3873 | 0.40701 | 0.37515 | 0.38616 | 0.37543 | 0.37816 | 0.3745 | 0.37346 | 0.37058 | 0.37127 | 0.38036 | 0.37224 | 0.37949 | 0.38531 | 0.36331 | 0.36022 | 0.38379
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1566 | 1551.6 | 1557 | 1578.6 | 1564.2 | 1549.8 | 1585.8 | 1562.4 | 1564.2 | 1544.4 | 1589.4 | 1679.4 | 1699.2 | 1668.6 | 1663.2 | 1656 | 1629 | 1630.8 | 1647 | 1697.4 | 1674 | 2084.4 | 3171.6 | 3175.2 | 42289.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2
|  | расчет | S, кВА | 1566 | 1551.6 | 1557 | 1578.6 | 1564.2 | 1549.8 | 1585.8 | 1562.4 | 1564.2 | 1544.4 | 1589.4 | 1679.4 | 1699.2 | 1668.6 | 1663.2 | 1656 | 1629 | 1630.8 | 1647 | 1697.4 | 1674 | 2084.4124 | 3171.6 | 3175.2 | 42289.2006
|  | ТИ | I, А | 133.8 | 133.8 | 136.2 | 133.8 | 137.4 | 135 | 145.8 | 147 | 142.2 | 139.8 | 146.4 | 143.4 | 159 | 163.8 | 150 | 149.4 | 146.4 | 142.8 | 142.8 | 149.4 | 150 | 145.2 | 295.2 | 295.2
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034542 | 0 | 0 | 0.00017026
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3243.6 | 3180.6 | 3211.2 | 3236.4 | 3261.6 | 3261.6 | 3250.8 | 3168 | 3225.6 | 3276 | 3254.4 | 3364.2 | 3378.6 | 3313.8 | 3252.6 | 3380.4 | 3330 | 3312 | 3263.4 | 3202.2 | 3204 | 2844 | 2070 | 2102.4 | 75587.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 257.4 | 199.8 | 228.6 | 252 | 248.4 | 169.2 | 149.4 | 81 | 109.8 | 147.6 | 117 | 214.2 | 216 | 154.8 | 68.4 | 120.6 | 50.4 | 28.8 | 34.2 | 25.2 | 14.4 | 104.4 | 318.6 | 358.2 | 3668.4
|  | расчет | S, кВА | 3253.7971 | 3186.8694 | 3219.3265 | 3246.1961 | 3271.0453 | 3265.9858 | 3254.2312 | 3169.0353 | 3227.4683 | 3279.3234 | 3256.5025 | 3371.0122 | 3385.4976 | 3317.4137 | 3253.3191 | 3382.5506 | 3330.3814 | 3312.1252 | 3263.5792 | 3202.2992 | 3204.0324 | 2845.9156 | 2094.3748 | 2132.6962 | 75676.3649
|  | ТИ | I, А | 291.6 | 291.6 | 288 | 291.6 | 291 | 295.2 | 301.8 | 291.6 | 291.6 | 298.2 | 295.2 | 303.6 | 309.6 | 304.2 | 293.4 | 301.8 | 313.8 | 294.6 | 303 | 288 | 293.4 | 286.2 | 193.8 | 189.6
|  | расчет | tgφ | 0.079356 | 0.062818 | 0.071188 | 0.077864 | 0.076159 | 0.051876 | 0.045958 | 0.025568 | 0.03404 | 0.045055 | 0.035951 | 0.06367 | 0.063932 | 0.046714 | 0.021029 | 0.035676 | 0.015135 | 0.0086957 | 0.01048 | 0.0078696 | 0.0044944 | 0.036709 | 0.15391 | 0.17038 | 0.048532
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 27874.6 | 27692.2 | 28085.2 | 28083 | 27855.8 | 27834.4 | 27971.6 | 27963.4 | 28071.8 | 28606.4 | 30435.8 | 31181.6 | 30823.8 | 30518.4 | 30836.8 | 31034.4 | 30789 | 30849.8 | 30999.4 | 30603.6 | 30596 | 30975.4 | 30987.6 | 30778.6 | 711448.6
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 7831.4 | 7787.8 | 8103.6 | 8085 | 7759.4 | 7225.2 | 7261.4 | 7277 | 7347.8 | 7196.6 | 7593 | 8082.2 | 7706 | 7686.8 | 7712.4 | 7736.6 | 7477.4 | 7539.8 | 7769.2 | 7466.2 | 7490.4 | 7965.6 | 7843.6 | 7659.2 | 183603.6
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 28953.8279 | 28766.4348 | 29230.9218 | 29223.6568 | 28916.3255 | 28756.8659 | 28898.7601 | 28894.7481 | 29017.514 | 29497.7486 | 31368.6399 | 32212.0185 | 31772.4579 | 31471.5686 | 31786.6222 | 31984.1986 | 31683.9712 | 31757.8139 | 31958.1487 | 31501.1821 | 31499.5446 | 31983.2173 | 31964.8778 | 31717.2755 | 734758.0502
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38 | 38.1 | 38 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 38.1 | 38 | 38.2
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.7
яч.1 | ВЛ-44 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3242.4 | 3238.2 | 3238.2 | 3229.8 | 3238.2 | 3234 | 3255 | 3267.6 | 3351.6 | 3099.6 | 3171 | 3376.8 | 3120.6 | 3221.4 | 3397.8 | 3435.6 | 3410.4 | 3393.6 | 3330.6 | 3200.4 | 3427.2 | 3439.8 | 2977.8 | 2814 | 78111.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1440.6 | 1428 | 1440.6 | 1423.8 | 1436.4 | 1390.2 | 1394.4 | 1402.8 | 1470 | 1163.4 | 1218 | 1386 | 1155 | 1281 | 1411.2 | 1444.8 | 1428 | 1386 | 1335.6 | 1247.4 | 1444.8 | 1449 | 1138.2 | 1050 | 32365.2
|  | расчет | S, кВА | 3548.0257 | 3539.0851 | 3544.1879 | 3529.7046 | 3542.4828 | 3520.1438 | 3541.0982 | 3555.989 | 3659.7982 | 3310.7431 | 3396.8758 | 3650.1745 | 3327.4869 | 3466.7534 | 3679.2024 | 3727.0356 | 3697.298 | 3665.7219 | 3588.4152 | 3434.9042 | 3719.2939 | 3732.536 | 3187.9134 | 3003.5139 | 84551.3349
|  | ТИ | I, А | 53.3 | 54.6 | 54.7 | 53.8 | 54.6 | 54.6 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 50.8 | 57.1 | 56 | 51.4 | 56.3 | 57.7 | 58.8 | 57.2 | 57.1 | 54.5 | 52.1 | 57.2 | 58.4 | 46.3 | 47
|  | расчет | tgφ | 0.4443 | 0.44099 | 0.44488 | 0.44083 | 0.44358 | 0.42987 | 0.42839 | 0.42931 | 0.4386 | 0.37534 | 0.38411 | 0.41045 | 0.37012 | 0.39765 | 0.41533 | 0.42054 | 0.41872 | 0.40842 | 0.40101 | 0.38976 | 0.42157 | 0.42125 | 0.38223 | 0.37313 | 0.41435
яч.2 | ВЛ-43 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3952.2 | 3952.2 | 4128.6 | 4103.4 | 4061.4 | 4044.6 | 4044.6 | 3994.2 | 4023.6 | 5959.8 | 6056.4 | 6048 | 6010.2 | 5976.6 | 6018.6 | 5964 | 5875.8 | 5833.8 | 6031.2 | 6106.8 | 6010.2 | 5989.2 | 6186.6 | 6245.4 | 126617.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 688.8 | 709.8 | 861 | 831.6 | 785.4 | 726.6 | 722.4 | 680.4 | 667.8 | 747.6 | 844.2 | 852.6 | 814.8 | 819 | 802.2 | 739.2 | 714 | 714 | 848.4 | 865.2 | 819 | 827.4 | 907.2 | 919.8 | 18908.4
|  | расчет | S, кВА | 4011.774 | 4015.4328 | 4217.4233 | 4186.8186 | 4136.6439 | 4109.3475 | 4108.6069 | 4051.7376 | 4078.6412 | 6006.5066 | 6114.9534 | 6107.8008 | 6065.1796 | 6032.4546 | 6071.826 | 6009.635 | 5919.022 | 5877.3309 | 6090.5793 | 6167.7854 | 6065.7452 | 6046.082 | 6252.7619 | 6312.7691 | 128021.4575
|  | ТИ | I, А | 62.5 | 63.1 | 66.7 | 63.7 | 62.6 | 64 | 63.6 | 61.3 | 62.4 | 93.2 | 96 | 94.2 | 93.6 | 94 | 94 | 92.8 | 89 | 91.8 | 96 | 94.6 | 93.7 | 94.6 | 97.6 | 97.1
|  | расчет | tgφ | 0.17428 | 0.1796 | 0.20855 | 0.20266 | 0.19338 | 0.17965 | 0.17861 | 0.17035 | 0.16597 | 0.12544 | 0.13939 | 0.14097 | 0.13557 | 0.13703 | 0.13329 | 0.12394 | 0.12152 | 0.12239 | 0.14067 | 0.14168 | 0.13627 | 0.13815 | 0.14664 | 0.14728 | 0.14933
яч.5 | ВЛ-41 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2142 | 2112.6 | 2091.6 | 2100 | 2079 | 2011.8 | 2024.4 | 2142 | 2125.2 | 2028.6 | 2049.6 | 2066.4 | 2007.6 | 2011.8 | 2087.4 | 2070.6 | 2053.8 | 2079 | 2121 | 2053.8 | 2011.8 | 2150.4 | 2154.6 | 2091.6 | 49866.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
|  | расчет | S, кВА | 2142 | 2112.6 | 2091.6 | 2100 | 2079 | 2011.8 | 2024.4 | 2142 | 2125.2166 | 2028.6696 | 2049.6 | 2066.4 | 2007.6 | 2011.8 | 2087.4 | 2070.6 | 2053.8 | 2079 | 2121 | 2053.8 | 2011.8 | 2150.4 | 2154.6 | 2091.6 | 49866.6064
|  | ТИ | I, А | 31 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 31.7 | 33.6 | 31.8 | 31.1 | 31 | 31.6 | 31.1 | 32.2 | 31.1 | 31 | 30.7 | 31.7 | 31 | 30.4 | 30.7 | 33.6 | 32.3 | 30.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039526 | 0.0082816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050535
яч.7 | ВЛ-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5800.2 | 5779.2 | 6048 | 6064.8 | 5817 | 5871.6 | 5913.6 | 6018.6 | 5972.4 | 4435.2 | 5833.8 | 6144.6 | 6195 | 6102.6 | 6039.6 | 6043.8 | 6102.6 | 6186.6 | 6216 | 6048 | 6039.6 | 6115.2 | 5951.4 | 5901 | 142640.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2053.8 | 2058 | 2259.6 | 2284.8 | 2007.6 | 1902.6 | 1944.6 | 2049.6 | 2045.4 | 1864.8 | 2045.4 | 2112.6 | 2171.4 | 2100 | 2007.6 | 1953 | 1982.4 | 2028.6 | 2163 | 2041.2 | 2011.8 | 2121 | 1957.2 | 1911 | 49077
|  | расчет | S, кВА | 6153.0817 | 6134.6978 | 6456.3222 | 6480.9035 | 6153.6937 | 6172.1612 | 6225.1212 | 6358.019 | 6312.9409 | 4811.2865 | 6181.9806 | 6497.6294 | 6564.5261 | 6453.8149 | 6364.5287 | 6351.5138 | 6416.5128 | 6510.7018 | 6581.5823 | 6383.1655 | 6365.8548 | 6472.5816 | 6264.9656 | 6202.7189 | 150847.0604
|  | ТИ | I, А | 94.9 | 94.8 | 102 | 97.9 | 93.6 | 94 | 95.8 | 100 | 94 | 74.4 | 97 | 100.7 | 102.1 | 97.7 | 100.3 | 99.6 | 100.1 | 100.2 | 101.5 | 96.6 | 99 | 99.5 | 94.7 | 95.3
|  | расчет | tgφ | 0.35409 | 0.3561 | 0.37361 | 0.37673 | 0.34513 | 0.32403 | 0.32884 | 0.34054 | 0.34248 | 0.42045 | 0.35061 | 0.34381 | 0.35051 | 0.34412 | 0.33241 | 0.32314 | 0.32485 | 0.3279 | 0.34797 | 0.3375 | 0.3331 | 0.34684 | 0.32886 | 0.32384 | 0.34406
| ВЛ-33 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3414.6 | 3381 | 3339 | 3330.6 | 3389.4 | 3418.8 | 3397.8 | 3343.2 | 3435.6 | 3549 | 3561.6 | 3595.2 | 3570 | 3511.2 | 3544.8 | 3528 | 3633 | 3838.8 | 3872.4 | 3876.6 | 3784.2 | 3801 | 3847.2 | 3843 | 85806
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1671.6 | 1663.2 | 1646.4 | 1638 | 1646.4 | 1612.8 | 1612.8 | 1583.4 | 1633.8 | 1705.2 | 1722 | 1755.6 | 1747.2 | 1738.8 | 1722 | 1726.2 | 1755.6 | 1877.4 | 1894.2 | 1906.8 | 1864.8 | 1885.8 | 1890 | 1869 | 41769
|  | расчет | S, кВА | 3801.8074 | 3767.9431 | 3722.8422 | 3711.5954 | 3768.1116 | 3780.1213 | 3761.1393 | 3699.2083 | 3804.2936 | 3937.3986 | 3956.0433 | 4000.9492 | 3974.6205 | 3918.1566 | 3940.9252 | 3927.6648 | 4034.9499 | 4273.291 | 4310.8555 | 4320.1752 | 4218.726 | 4243.0935 | 4286.3793 | 4273.3839 | 95432.2744
|  | ТИ | I, А | 57.1 | 58.7 | 57 | 58.8 | 58.1 | 57.7 | 58.1 | 57.7 | 61 | 61 | 65 | 61.9 | 62 | 61.4 | 62.6 | 58.2 | 63.4 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 66.8 | 65.8 | 67 | 67.3
|  | расчет | tgφ | 0.48954 | 0.49193 | 0.49308 | 0.4918 | 0.48575 | 0.47174 | 0.47466 | 0.47362 | 0.47555 | 0.48047 | 0.48349 | 0.48832 | 0.48941 | 0.49522 | 0.48578 | 0.48929 | 0.48324 | 0.48906 | 0.48915 | 0.49187 | 0.49279 | 0.49613 | 0.49127 | 0.48634 | 0.48678
| ВЛ-34 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1663.2 | 1638 | 1625.4 | 1629.6 | 1638 | 1654.8 | 1642.2 | 1629.6 | 1617 | 1629.6 | 1654.8 | 1692.6 | 1675.8 | 1671.6 | 1701 | 1793.4 | 1810.2 | 1667.4 | 1722 | 1713.6 | 1684.2 | 1705.2 | 1730.4 | 1709.4 | 40299
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 436.8 | 449.4 | 453.6 | 453.6 | 457.8 | 432.6 | 432.6 | 403.2 | 373.8 | 411.6 | 420 | 441 | 399 | 403.2 | 403.2 | 457.8 | 462 | 428.4 | 449.4 | 457.8 | 445.2 | 436.8 | 441 | 424.2 | 10374
|  | расчет | S, кВА | 1719.6013 | 1698.5301 | 1687.5065 | 1691.5523 | 1700.7718 | 1710.411 | 1698.2237 | 1678.7395 | 1659.6432 | 1680.7768 | 1707.2677 | 1749.1071 | 1722.6452 | 1719.5397 | 1748.1336 | 1850.9091 | 1868.2259 | 1721.5543 | 1779.6754 | 1773.6983 | 1742.0484 | 1760.256 | 1785.7114 | 1761.2479 | 41612.8499
|  | ТИ | I, А | 25.1 | 25 | 25 | 25.7 | 25 | 25.8 | 24.8 | 25.1 | 24.7 | 25.3 | 25.7 | 26.3 | 25.6 | 26.2 | 25 | 33.1 | 25.8 | 25.8 | 27.8 | 26.8 | 27.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4
|  | расчет | tgφ | 0.26263 | 0.27436 | 0.27907 | 0.27835 | 0.27949 | 0.26142 | 0.26343 | 0.24742 | 0.23117 | 0.25258 | 0.25381 | 0.26055 | 0.2381 | 0.24121 | 0.23704 | 0.25527 | 0.25522 | 0.25693 | 0.26098 | 0.26716 | 0.26434 | 0.25616 | 0.25485 | 0.24816 | 0.25743
| ВЛ-45 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1705.2 | 1715.7 | 1663.2 | 1646.4 | 1638 | 1604.4 | 1625.4 | 1617 | 1688.4 | 1852.2 | 1860.6 | 1869 | 1843.8 | 1841.7 | 1904.7 | 1921.5 | 1785 | 1707.3 | 1656.9 | 1608.6 | 1610.7 | 1694.7 | 1797.6 | 1774.5 | 41632.5
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 697.2 | 703.5 | 644.7 | 642.6 | 653.1 | 579.6 | 585.9 | 564.9 | 613.2 | 770.7 | 785.4 | 770.7 | 739.2 | 766.5 | 831.6 | 858.9 | 751.8 | 669.9 | 598.5 | 552.3 | 552.3 | 655.2 | 766.5 | 724.5 | 16478.7
|  | расчет | S, кВА | 1842.2255 | 1854.3297 | 1783.7803 | 1767.3618 | 1763.4011 | 1705.8826 | 1727.7743 | 1712.8342 | 1796.3042 | 2006.1464 | 2019.5756 | 2021.6675 | 1986.4579 | 1994.8386 | 2078.3264 | 2104.726 | 1936.8604 | 1834.0227 | 1761.681 | 1700.7731 | 1702.7595 | 1816.9467 | 1954.1975 | 1916.703 | 44775.1338
|  | ТИ | I, А | 28.4 | 28.4 | 26.1 | 27.5 | 27.1 | 25.9 | 27 | 27.5 | 29 | 31 | 31 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31 | 29 | 28.2 | 27.3 | 25.5 | 26.1 | 28 | 29 | 28.4
|  | расчет | tgφ | 0.40887 | 0.41004 | 0.38763 | 0.39031 | 0.39872 | 0.36126 | 0.36047 | 0.34935 | 0.36318 | 0.4161 | 0.42212 | 0.41236 | 0.40091 | 0.41619 | 0.4366 | 0.44699 | 0.42118 | 0.39237 | 0.36122 | 0.34334 | 0.34289 | 0.38662 | 0.4264 | 0.40828 | 0.39581
| ВЛ-46 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1134 | 1138.2 | 1155 | 1157.1 | 1157.1 | 1173.9 | 1192.8 | 1188.6 | 1203.3 | 1215.9 | 1239 | 1333.5 | 1302 | 1182.3 | 1192.8 | 1188.6 | 1161.3 | 1161.3 | 1131.9 | 1108.8 | 1098.3 | 1125.6 | 1113 | 1098.3 | 28152.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 777 | 777 | 774.9 | 772.8 | 779.1 | 753.9 | 751.8 | 749.7 | 741.3 | 741.3 | 756 | 863.1 | 842.1 | 777 | 758.1 | 732.9 | 709.8 | 711.9 | 705.6 | 707.7 | 693 | 711.9 | 714 | 707.7 | 18009.6
|  | расчет | S, кВА | 1374.6581 | 1378.1249 | 1390.8612 | 1391.4382 | 1394.947 | 1395.1367 | 1409.9557 | 1405.2829 | 1413.314 | 1424.0571 | 1451.4327 | 1588.447 | 1550.5923 | 1414.7658 | 1413.325 | 1396.3926 | 1361.0414 | 1362.1378 | 1333.8174 | 1315.3998 | 1298.6577 | 1331.8322 | 1322.3332 | 1306.5612 | 33420.272
|  | ТИ | I, А | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | 22 | 23.1 | 24.9 | 22.9 | 21.9 | 22 | 22 | 21 | 21.2 | 20.1 | 20 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 20.3
|  | расчет | tgφ | 0.68519 | 0.68266 | 0.67091 | 0.66788 | 0.67332 | 0.64222 | 0.63028 | 0.63074 | 0.61606 | 0.60967 | 0.61017 | 0.64724 | 0.64677 | 0.65719 | 0.63556 | 0.61661 | 0.61121 | 0.61302 | 0.62338 | 0.63826 | 0.63098 | 0.63246 | 0.64151 | 0.64436 | 0.63971
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 23053.8 | 22955.1 | 23289 | 23261.7 | 23018.1 | 23013.9 | 23095.8 | 23200.8 | 23417.1 | 23769.9 | 25426.8 | 26126.1 | 25725 | 25519.2 | 25886.7 | 25945.5 | 25832.1 | 25867.8 | 26082 | 25716.6 | 25666.2 | 26021.1 | 25758.6 | 25477.2 | 593126.1
|  | расчет | Q, кВАр | 6211.8 | 7788.9 | 8080.8 | 8047.2 | 7765.8 | 7398.3 | 7444.5 | 7434 | 7553.7 | 7421.4 | 7791 | 8181.6 | 7868.7 | 7885.5 | 7935.9 | 7912.8 | 7803.6 | 7816.2 | 7994.7 | 7778.4 | 7830.9 | 8087.1 | 7814.1 | 7606.2 | 187007.1
|  | расчет | I, А | 373.5 | 377 | 383.7 | 379.5 | 372.9 | 376.3 | 378.6 | 384.6 | 362.9 | 389.7 | 429.6 | 426.4 | 419.3 | 420.5 | 425.8 | 428.8 | 416.2 | 422.7 | 424.6 | 412.1 | 421.3 | 428.2 | 415.7 | 412.5
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 11.2 | 4.9 | 28 | 6.3 | 11.9 | 9.1 | 39.2 | 32.2 | -135.1 | 16.1 | 165.2 | 11.9 | 21 | 16.8 | 34.3 | 52.5 | -2.1 | 39.2 | 7 | -12.6 | 51.8 | 25.9 | -12.6 | 23.8 | 445.9
|  | расчет | P, % | 0.04856% | 0.02134% | 0.1201% | 0.02708% | 0.05167% | 0.03953% | 0.1694% | 0.1386% | -0.5803% | 0.06769% | 0.6455% | 0.04553% | 0.08157% | 0.06579% | 0.1323% | 0.2019% | -0.00813% | 0.1513% | 0.02683% | -0.04902% | 0.2014% | 0.09944% | -0.04894% | 0.09333% | 0.07512%
|  | расчет | I, А | -0.7 | -2.6 | -3.9 | -4.3 | -1.7 | -2.7 | -4.8 | -2.3 | -23.1 | -3 | 1.7 | -4.6 | -3.7 | -3.9 | 0.5 | 0.5 | -1.6 | -1.9 | -2.4 | -3.5 | -0.3 | -3 | -1.9 | -2.9
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.1 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 394.56 | 354.72 | 355.44 | 352.56 | 353.04 | 352.8 | 359.04 | 388.56 | 346.8 | 343.44 | 340.08 | 339.36 | 363.6 | 382.56 | 352.08 | 348.72 | 346.8 | 345.12 | 345.12 | 359.04 | 384 | 351.12 | 349.2 | 347.52 | 8555.28
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 259.44 | 251.76 | 251.04 | 244.32 | 244.56 | 245.76 | 256.8 | 265.2 | 257.76 | 256.08 | 252.48 | 251.28 | 261.6 | 270.96 | 266.64 | 263.28 | 259.44 | 258 | 257.04 | 257.76 | 269.28 | 265.2 | 260.64 | 257.76 | 6184.08
|  | расчет | S, кВА | 472.2147 | 434.982 | 435.1536 | 428.9415 | 429.4727 | 429.9603 | 441.4249 | 470.4359 | 432.1001 | 428.4017 | 423.557 | 422.264 | 447.928 | 468.7979 | 441.6528 | 436.9462 | 433.1043 | 430.8965 | 430.3224 | 441.9841 | 469.0072 | 440.0185 | 435.7452 | 432.6781
|  | расчет | I, А | 43.2751 | 39.863 | 39.8787 | 39.3094 | 39.3581 | 39.4028 | 40.4535 | 43.1121 | 40.2376 | 39.8932 | 38.816 | 38.6975 | 41.7115 | 42.962 | 41.1272 | 40.043 | 39.6909 | 39.4886 | 39.436 | 40.5047 | 42.9812 | 40.3246 | 39.933 | 39.6519
|  | расчет | tgφ | 0.65754 | 0.70974 | 0.70628 | 0.69299 | 0.69273 | 0.6966 | 0.71524 | 0.68252 | 0.74325 | 0.74563 | 0.74241 | 0.74045 | 0.71947 | 0.70828 | 0.75733 | 0.75499 | 0.7481 | 0.74757 | 0.74478 | 0.71791 | 0.70125 | 0.7553 | 0.74639 | 0.74171 | 0.72284
яч.2 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 272.34 | 272.34 | 272.88 | 272.7 | 272.52 | 273.06 | 268.56 | 268.74 | 267.84 | 266.76 | 265.68 | 265.68 | 266.76 | 266.76 | 268.92 | 267.12 | 266.58 | 267.12 | 267.12 | 267.3 | 268.38 | 268.92 | 268.56 | 268.56 | 6451.2 |  |  | 1800
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 177.84 | 177.48 | 177.84 | 177.48 | 177.66 | 177.84 | 174.96 | 174.96 | 174.42 | 173.52 | 172.8 | 172.62 | 173.34 | 173.52 | 174.78 | 173.88 | 173.7 | 173.88 | 173.52 | 173.7 | 174.06 | 174.96 | 174.78 | 174.6 | 4198.14
|  | расчет | S, кВА | 325.2632 | 325.0665 | 325.7155 | 325.3682 | 325.3156 | 325.8663 | 320.5238 | 320.6746 | 319.6257 | 318.2296 | 316.9317 | 316.8336 | 318.1315 | 318.2296 | 320.7273 | 318.7277 | 318.177 | 318.7277 | 318.5315 | 318.7805 | 319.8823 | 320.8254 | 320.4255 | 320.3274 | 7696.9059
|  | расчет | I, А | 29.8081 | 29.79 | 29.8495 | 29.8177 | 29.8129 | 29.8633 | 29.3737 | 29.3875 | 29.7639 | 29.6339 | 29.0445 | 29.0355 | 29.6247 | 29.1635 | 29.8665 | 29.2091 | 29.1587 | 29.2091 | 29.1911 | 29.214 | 29.3149 | 29.4014 | 29.3647 | 29.3557
|  | расчет | tgφ | 0.65301 | 0.65169 | 0.65172 | 0.65083 | 0.65192 | 0.65129 | 0.65147 | 0.65104 | 0.65121 | 0.65047 | 0.65041 | 0.64973 | 0.6498 | 0.65047 | 0.64993 | 0.65094 | 0.65159 | 0.65094 | 0.6496 | 0.64983 | 0.64856 | 0.6506 | 0.6508 | 0.65013 | 0.65075
яч.22 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 219.6 | 221.28 | 218.16 | 217.44 | 219.6 | 227.04 | 222.24 | 214.8 | 186.96 | 197.76 | 222.96 | 223.44 | 225.12 | 234.96 | 234 | 237.36 | 248.88 | 249.6 | 248.88 | 245.52 | 247.2 | 248.64 | 239.76 | 233.28 | 5484.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 176.4 | 175.68 | 176.4 | 175.44 | 175.92 | 176.64 | 170.16 | 167.76 | 162 | 162 | 168.24 | 167.76 | 168.48 | 168.96 | 171.12 | 169.44 | 168.96 | 168.96 | 169.44 | 169.92 | 171.84 | 171.6 | 171.84 | 171.6 | 4096.56
|  | расчет | S, кВА | 281.6756 | 282.539 | 280.5544 | 279.391 | 281.3752 | 287.661 | 279.9018 | 272.5481 | 247.3824 | 255.6424 | 279.3132 | 279.408 | 281.1841 | 289.4023 | 289.8932 | 291.6328 | 300.8135 | 301.4094 | 301.0833 | 298.5848 | 301.0595 | 302.1066 | 294.9811 | 289.5965 | 6845.5332
|  | расчет | I, А | 25.4102 | 25.4881 | 25.7108 | 25.2041 | 25.786 | 26.3621 | 25.651 | 24.9771 | 22.6708 | 23.4278 | 25.5971 | 25.6058 | 25.7685 | 26.5217 | 26.5667 | 26.7261 | 27.5674 | 27.622 | 27.5921 | 27.3632 | 27.59 | 27.6859 | 27.0329 | 26.5395
|  | расчет | tgφ | 0.80328 | 0.79393 | 0.80858 | 0.80684 | 0.80109 | 0.77801 | 0.76566 | 0.78101 | 0.8665 | 0.81917 | 0.75457 | 0.75081 | 0.7484 | 0.7191 | 0.73128 | 0.71385 | 0.67888 | 0.67692 | 0.68081 | 0.69208 | 0.69515 | 0.69015 | 0.71672 | 0.7356 | 0.74694
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 126 | 125.64 | 125.28 | 125.64 | 124.56 | 125.28 | 124.56 | 123.84 | 123.48 | 124.92 | 123.48 | 125.64 | 132.48 | 133.2 | 135 | 133.92 | 132.12 | 132.12 | 129.6 | 128.16 | 129.6 | 131.04 | 129.96 | 129.6 | 3075.12
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 122.4 | 122.4 | 123.12 | 122.4 | 122.76 | 123.12 | 117 | 117 | 116.28 | 114.84 | 113.04 | 109.44 | 115.2 | 114.84 | 117 | 114.84 | 114.12 | 114.84 | 114.84 | 115.56 | 116.64 | 117.36 | 116.64 | 116.28 | 2811.96
|  | расчет | S, кВА | 175.6638 | 175.4057 | 175.652 | 175.4057 | 174.8863 | 175.652 | 170.8923 | 170.3683 | 169.6123 | 169.6857 | 167.4077 | 166.6209 | 175.5619 | 175.8706 | 178.6449 | 176.4165 | 174.5826 | 175.054 | 173.16 | 172.5662 | 174.359 | 175.9115 | 174.6267 | 174.1183 | 4166.9512
|  | расчет | I, А | 16.0983 | 16.0747 | 16.0973 | 16.0747 | 16.0271 | 16.0973 | 15.6611 | 15.613 | 15.7945 | 15.8013 | 15.3417 | 15.2696 | 16.3485 | 16.1173 | 16.6356 | 16.1673 | 15.9993 | 16.0425 | 15.8689 | 15.8145 | 15.9788 | 16.121 | 16.0033 | 15.9567
|  | расчет | tgφ | 0.97143 | 0.97421 | 0.98276 | 0.97421 | 0.98555 | 0.98276 | 0.93931 | 0.94477 | 0.94169 | 0.91931 | 0.91545 | 0.87106 | 0.86957 | 0.86216 | 0.86667 | 0.85753 | 0.86376 | 0.86921 | 0.88611 | 0.90169 | 0.9 | 0.8956 | 0.89751 | 0.89722 | 0.91442
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 917.28 | 920.16 | 897.12 | 911.04 | 937.44 | 907.68 | 827.04 | 840.72 | 863.76 | 845.76 | 804.96 | 851.76 | 904.08 | 914.16 | 890.88 | 891.36 | 893.04 | 851.04 | 846.96 | 860.4 | 888.24 | 885.12 | 911.52 | 960.72 | 21222.24
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 264 | 264 | 259.68 | 263.76 | 270 | 263.28 | 257.52 | 261.6 | 267.36 | 267.6 | 252 | 263.76 | 274.08 | 270.96 | 262.8 | 268.08 | 272.16 | 268.56 | 267.12 | 271.44 | 278.16 | 275.52 | 284.64 | 298.8 | 6446.88
|  | расчет | S, кВА | 954.5148 | 957.2828 | 933.9475 | 948.4531 | 975.5479 | 945.0922 | 866.2054 | 880.4798 | 904.1917 | 887.085 | 843.4836 | 891.6639 | 944.7119 | 953.4715 | 928.8331 | 930.8005 | 933.5907 | 892.4088 | 888.0846 | 902.2017 | 930.7756 | 927.0106 | 954.9286 | 1006.1135 | 22180.8789
|  | расчет | I, А | 87.4745 | 87.7282 | 85.5897 | 86.919 | 89.402 | 86.611 | 79.3816 | 80.6897 | 84.1992 | 82.6062 | 77.2993 | 81.7147 | 87.9725 | 87.3789 | 86.4939 | 85.3013 | 85.557 | 81.7829 | 81.3867 | 82.6804 | 85.299 | 84.9539 | 87.5124 | 92.2032
|  | расчет | tgφ | 0.28781 | 0.28691 | 0.28946 | 0.28952 | 0.28802 | 0.29006 | 0.31138 | 0.31116 | 0.30953 | 0.3164 | 0.31306 | 0.30966 | 0.30316 | 0.2964 | 0.29499 | 0.30075 | 0.30476 | 0.31557 | 0.31539 | 0.31548 | 0.31316 | 0.31128 | 0.31227 | 0.31102 | 0.30378
яч.13 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 121.44 | 120.72 | 122.4 | 121.92 | 125.04 | 130.8 | 140.4 | 142.32 | 134.64 | 137.28 | 150.48 | 153.36 | 154.32 | 156.48 | 150.48 | 146.88 | 146.88 | 146.16 | 146.4 | 145.2 | 151.92 | 150.48 | 150 | 146.4 | 3392.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 117.6 | 116.88 | 118.8 | 118.56 | 121.92 | 129.6 | 141.36 | 144.96 | 139.92 | 140.64 | 151.68 | 150.96 | 154.32 | 155.76 | 149.76 | 145.2 | 145.2 | 145.44 | 145.92 | 145.2 | 151.92 | 153.12 | 154.08 | 150.24 | 3389.04
|  | расчет | S, кВА | 169.0486 | 168.0305 | 170.5732 | 170.0616 | 174.641 | 184.1326 | 199.2356 | 203.1462 | 194.1791 | 196.5335 | 213.6611 | 215.1934 | 218.2414 | 220.7876 | 212.3024 | 206.5352 | 206.5352 | 206.193 | 206.7017 | 205.3438 | 214.8473 | 214.6857 | 215.0364 | 209.7737 | 4795.2028
|  | расчет | I, А | 15.4921 | 15.3988 | 15.6318 | 15.5849 | 16.0046 | 16.8744 | 18.2585 | 18.6169 | 18.0822 | 18.3014 | 19.5805 | 19.7209 | 20.3229 | 20.2336 | 19.7698 | 18.9275 | 18.9275 | 18.8961 | 18.9427 | 18.8183 | 19.6892 | 19.6744 | 19.7066 | 19.2243
|  | расчет | tgφ | 0.96838 | 0.96819 | 0.97059 | 0.97244 | 0.97505 | 0.99083 | 1.0068 | 1.0185 | 1.0392 | 1.0245 | 1.008 | 0.98435 | 1 | 0.9954 | 0.99522 | 0.98856 | 0.98856 | 0.99507 | 0.99672 | 1 | 1 | 1.0175 | 1.0272 | 1.0262 | 0.99901
яч.14 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 18.96 | 19.68 | 19.68 | 19.44 | 19.2 | 18.72 | 17.28 | 18 | 16.8 | 19.44 | 20.88 | 23.76 | 30.72 | 30.72 | 35.76 | 34.32 | 34.8 | 34.56 | 34.32 | 31.44 | 30.96 | 30.96 | 30 | 30.24 | 620.64
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 14.16 | 14.88 | 14.88 | 14.64 | 14.4 | 13.68 | 14.64 | 15.36 | 13.92 | 18.96 | 22.32 | 24.96 | 33.12 | 33.6 | 40.32 | 39.6 | 38.88 | 38.16 | 45.12 | 49.44 | 47.76 | 47.04 | 46.08 | 47.04 | 702.96
|  | расчет | S, кВА | 23.664 | 24.6722 | 24.6722 | 24.336 | 24 | 23.1858 | 22.6479 | 23.6628 | 21.8176 | 27.155 | 30.564 | 34.4607 | 45.1736 | 45.5267 | 53.8932 | 52.4025 | 52.1794 | 51.4838 | 56.6893 | 58.59 | 56.917 | 56.3141 | 54.9851 | 55.9215 | 937.7349
|  | расчет | I, А | 2.1686 | 2.261 | 2.261 | 2.2302 | 2.1994 | 2.1248 | 2.0755 | 2.1685 | 2.0317 | 2.5287 | 2.801 | 3.1581 | 4.2066 | 4.1722 | 5.0186 | 4.8023 | 4.7819 | 4.7181 | 5.1952 | 5.3694 | 5.216 | 5.1608 | 5.039 | 5.1248
|  | расчет | tgφ | 0.74684 | 0.7561 | 0.7561 | 0.75309 | 0.75 | 0.73077 | 0.84722 | 0.85333 | 0.82857 | 0.97531 | 1.069 | 1.0505 | 1.0781 | 1.0938 | 1.1275 | 1.1538 | 1.1172 | 1.1042 | 1.3147 | 1.5725 | 1.5426 | 1.5194 | 1.536 | 1.5556 | 1.1326
яч.15 | БКНС-15 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 358 | 357.84 | 746.44
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 5.4 | 5.76 | 5.4 | 5.4 | 5.76 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.04 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 6.48 | 0 | 123.48
|  | расчет | S, кВА | 5.5887 | 5.9373 | 5.5887 | 5.5887 | 5.9373 | 5.5887 | 5.5887 | 5.5069 | 5.5887 | 5.2417 | 5.2417 | 5.5887 | 5.2417 | 5.5887 | 5.1544 | 5.5887 | 5.2417 | 5.5887 | 5.2417 | 5.5887 | 5.2417 | 5.5069 | 358.0586 | 357.84 | 756.5844
|  | расчет | I, А | 0.51216 | 0.54411 | 0.51216 | 0.51216 | 0.54411 | 0.51216 | 0.51216 | 0.50467 | 0.52043 | 0.48811 | 0.48036 | 0.51216 | 0.48811 | 0.51216 | 0.47998 | 0.51216 | 0.48036 | 0.51216 | 0.48036 | 0.51216 | 0.48036 | 0.50467 | 32.8135 | 32.7935
|  | расчет | tgφ | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 4.6667 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 5 | 0.018101 | 0 | 0.16543
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 392.64 | 392.64 | 392.64 | 394.08 | 394.32 | 394.56 | 394.56 | 395.28 | 395.76 | 395.76 | 396.96 | 394.8 | 394.8 | 395.28 | 395.28 | 395.76 | 404.88 | 395.52 | 397.44 | 396.96 | 396.96 | 397.44 | 285.12 | 33.84 | 9023.28
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 53.04 | 53.52 | 53.28 | 54.48 | 55.68 | 54.72 | 65.76 | 66 | 67.2 | 70.08 | 69.6 | 70.08 | 69.6 | 70.8 | 68.16 | 71.76 | 67.92 | 74.88 | 75.6 | 75.6 | 72.96 | 73.44 | 50.64 | 0 | 1504.8
|  | расчет | S, кВА | 396.2063 | 396.2708 | 396.2385 | 397.828 | 398.2317 | 398.3364 | 400.0025 | 400.7521 | 401.4247 | 401.9169 | 403.0154 | 400.9716 | 400.888 | 401.5706 | 401.1135 | 402.2132 | 410.5374 | 402.5458 | 404.5663 | 404.0948 | 403.6092 | 404.1683 | 289.5822 | 33.84 | 9147.8962
|  | расчет | I, А | 35.7422 | 35.748 | 36.3124 | 35.8885 | 36.4951 | 36.5047 | 36.6574 | 36.7261 | 36.7877 | 36.8328 | 36.9335 | 36.7462 | 36.7385 | 36.8011 | 36.7592 | 36.86 | 37.6228 | 36.8905 | 37.0756 | 37.0324 | 36.9879 | 37.0392 | 26.5381 | 3.1012
|  | расчет | tgφ | 0.13509 | 0.13631 | 0.1357 | 0.13825 | 0.14121 | 0.13869 | 0.16667 | 0.16697 | 0.1698 | 0.17708 | 0.17533 | 0.17751 | 0.17629 | 0.17911 | 0.17243 | 0.18132 | 0.16775 | 0.18932 | 0.19022 | 0.19045 | 0.1838 | 0.18478 | 0.17761 | 0 | 0.16677
яч.21 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 124.8 | 124.8 | 124.32 | 123.6 | 123.6 | 124.32 | 122.88 | 124.08 | 124.08 | 129.12 | 132 | 146.4 | 155.28 | 154.8 | 154.32 | 137.76 | 152.64 | 126.96 | 125.52 | 124.8 | 121.2 | 118.56 | 110.88 | 111.84 | 3118.56
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 89.52 | 89.76 | 90 | 90 | 89.28 | 90.24 | 85.44 | 85.68 | 85.2 | 83.76 | 84 | 88.32 | 92.16 | 91.68 | 93.12 | 85.68 | 90.96 | 86.16 | 86.88 | 87.6 | 88.8 | 86.16 | 82.08 | 82.32 | 2104.8
|  | расчет | S, кВА | 153.5867 | 153.7267 | 153.4779 | 152.8953 | 152.4725 | 153.6187 | 149.6646 | 150.7876 | 150.5154 | 153.9081 | 156.4609 | 170.9777 | 180.5695 | 179.9118 | 180.2387 | 162.2309 | 177.6871 | 153.4353 | 152.6545 | 152.4756 | 150.2494 | 146.5606 | 137.9547 | 138.8696 | 3762.3928
|  | расчет | I, А | 13.8552 | 13.8678 | 14.0652 | 13.7928 | 13.973 | 14.0781 | 13.7157 | 13.8186 | 13.7937 | 14.1046 | 14.3385 | 15.6689 | 16.5479 | 16.4876 | 16.5176 | 14.8673 | 16.2838 | 14.0613 | 13.9897 | 13.9733 | 13.7693 | 13.4312 | 12.6426 | 12.7264
|  | расчет | tgφ | 0.71731 | 0.71923 | 0.72394 | 0.72816 | 0.72233 | 0.72587 | 0.69531 | 0.69052 | 0.68665 | 0.6487 | 0.63636 | 0.60328 | 0.59351 | 0.59225 | 0.60342 | 0.62195 | 0.59591 | 0.67864 | 0.69216 | 0.70192 | 0.73267 | 0.72672 | 0.74026 | 0.73605 | 0.67493
яч.23 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 996.24 | 998.16 | 1000.08 | 997.44 | 998.16 | 997.92 | 975.84 | 973.92 | 969.36 | 960.72 | 963.12 | 962.16 | 966.72 | 966.72 | 974.4 | 967.2 | 946.32 | 928.32 | 936 | 948.48 | 974.64 | 976.08 | 975.36 | 980.64 | 23334
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 780.48 | 780.24 | 783.36 | 783.36 | 780 | 789.12 | 782.88 | 784.8 | 786.72 | 786.72 | 786.96 | 784.32 | 782.16 | 784.8 | 789.36 | 792.24 | 815.76 | 847.68 | 837.6 | 818.88 | 788.4 | 790.32 | 789.12 | 784.08 | 19029.36
|  | расчет | S, кВА | 1265.5604 | 1266.9246 | 1270.3594 | 1268.2821 | 1266.7768 | 1272.2243 | 1251.0655 | 1250.7722 | 1248.4339 | 1241.7372 | 1243.7468 | 1241.3339 | 1243.5119 | 1245.1741 | 1254.0114 | 1250.248 | 1249.3942 | 1257.1155 | 1256.0532 | 1253.0677 | 1253.5939 | 1255.9211 | 1254.6065 | 1255.5621 | 30109.6678
|  | расчет | I, А | 114.1674 | 114.2905 | 116.4194 | 114.413 | 116.0911 | 116.5903 | 114.6513 | 114.6244 | 114.4101 | 113.7964 | 113.9806 | 113.7594 | 113.959 | 114.1114 | 114.9212 | 114.5764 | 114.4981 | 115.2057 | 115.1084 | 114.8348 | 114.883 | 115.0963 | 114.9758 | 115.0634
|  | расчет | tgφ | 0.78343 | 0.78168 | 0.7833 | 0.78537 | 0.78144 | 0.79076 | 0.80226 | 0.80582 | 0.81159 | 0.81889 | 0.81709 | 0.81517 | 0.80909 | 0.81182 | 0.8101 | 0.81911 | 0.86203 | 0.91313 | 0.89487 | 0.86336 | 0.80891 | 0.80969 | 0.80906 | 0.79956 | 0.81552
яч.24 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 215.04 | 212.64 | 169.92 | 160.08 | 217.2 | 201.6 | 209.28 | 201.12 | 171.36 | 180 | 217.68 | 197.04 | 222.48 | 230.16 | 230.88 | 174.24 | 192.48 | 194.4 | 155.28 | 152.16 | 152.64 | 146.4 | 147.84 | 147.36 | 4499.28
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 264.48 | 245.28 | 204.48 | 196.08 | 261.6 | 246.72 | 236.4 | 229.92 | 192.96 | 201.84 | 249.36 | 237.6 | 256.8 | 268.56 | 270.48 | 176.88 | 189.84 | 182.16 | 132.48 | 127.92 | 133.44 | 122.88 | 123.36 | 121.68 | 4873.2
|  | расчет | S, кВА | 340.8693 | 324.6199 | 265.8663 | 253.1264 | 340.0153 | 318.6115 | 315.7263 | 305.4709 | 258.0655 | 270.4429 | 331.006 | 308.6722 | 339.7699 | 353.6921 | 355.6192 | 248.2864 | 270.3475 | 266.4088 | 204.1147 | 198.7868 | 202.7442 | 191.1346 | 192.547 | 191.1047 | 6632.6163
|  | расчет | I, А | 30.7502 | 29.2843 | 24.3648 | 22.8348 | 31.16 | 29.1985 | 28.9341 | 27.9942 | 23.6499 | 24.7842 | 30.3344 | 28.2876 | 31.1375 | 32.4134 | 32.59 | 22.7537 | 24.7754 | 24.4145 | 18.7057 | 18.2174 | 18.5801 | 17.5161 | 17.6456 | 17.5134
|  | расчет | tgφ | 1.2299 | 1.1535 | 1.2034 | 1.2249 | 1.2044 | 1.2238 | 1.1296 | 1.1432 | 1.1261 | 1.1213 | 1.1455 | 1.2058 | 1.1543 | 1.1668 | 1.1715 | 1.0152 | 0.98628 | 0.93704 | 0.85317 | 0.84069 | 0.87421 | 0.83934 | 0.83442 | 0.82573 | 1.0831
яч.27 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 804.48 | 803.04 | 772.32 | 768.24 | 767.76 | 769.2 | 745.68 | 744.96 | 712.32 | 705.6 | 706.08 | 703.92 | 784.08 | 788.16 | 739.92 | 726.48 | 728.88 | 754.8 | 750 | 747.84 | 721.2 | 718.08 | 717.36 | 718.32 | 17898.72
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 266.16 | 266.88 | 257.04 | 255.36 | 257.04 | 254.16 | 260.64 | 260.16 | 254.64 | 255.36 | 255.36 | 253.2 | 276.96 | 280.8 | 264.24 | 262.08 | 263.28 | 271.68 | 274.56 | 270 | 257.52 | 256.8 | 255.36 | 255.12 | 6284.4
|  | расчет | S, кВА | 847.366 | 846.2258 | 813.9704 | 809.5687 | 809.645 | 810.1024 | 789.9189 | 789.0809 | 756.4663 | 750.3866 | 750.838 | 748.0733 | 831.5577 | 836.6868 | 785.6872 | 772.3077 | 774.9725 | 802.2051 | 798.6759 | 795.0878 | 765.7976 | 762.6173 | 761.4553 | 762.2794 | 18969.9199
|  | расчет | I, А | 76.4417 | 76.3389 | 74.5946 | 73.032 | 74.1982 | 74.2401 | 72.3905 | 72.3137 | 69.3248 | 68.7676 | 68.809 | 68.5556 | 76.2064 | 76.6764 | 72.0027 | 70.7765 | 71.0207 | 73.5164 | 73.193 | 72.8642 | 70.1799 | 69.8885 | 69.782 | 69.8575
|  | расчет | tgφ | 0.33085 | 0.33234 | 0.33282 | 0.3324 | 0.33479 | 0.33042 | 0.34953 | 0.34923 | 0.35748 | 0.3619 | 0.36166 | 0.3597 | 0.35323 | 0.35627 | 0.35712 | 0.36075 | 0.36121 | 0.35994 | 0.36608 | 0.36104 | 0.35707 | 0.35762 | 0.35597 | 0.35516 | 0.35111
яч.25 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 301.32 | 300.6 | 301.32 | 300.96 | 301.32 | 302.04 | 301.68 | 300.6 | 298.8 | 296.64 | 294.12 | 291.24 | 292.68 | 294.12 | 295.56 | 294.48 | 291.24 | 291.24 | 290.16 | 284.04 | 285.12 | 286.56 | 285.84 | 284.76 | 7066.44
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 288 | 287.64 | 289.44 | 288.36 | 287.64 | 289.08 | 279 | 278.28 | 277.56 | 273.6 | 273.96 | 271.44 | 273.6 | 275.4 | 279.72 | 276.84 | 275.4 | 275.4 | 275.76 | 276.84 | 279.72 | 280.08 | 279.36 | 280.08 | 6712.2
|  | расчет | S, кВА | 416.8186 | 416.0494 | 417.8149 | 416.8074 | 416.5699 | 418.0854 | 410.9158 | 409.6341 | 407.8247 | 403.5496 | 401.9461 | 398.1211 | 400.6477 | 402.9289 | 406.9386 | 404.1768 | 400.8315 | 400.8315 | 400.2954 | 396.6347 | 399.4204 | 400.7012 | 399.683 | 399.4159 | 9746.1892
|  | расчет | I, А | 37.6016 | 37.5322 | 38.2898 | 37.6006 | 38.1757 | 38.3146 | 37.6575 | 37.5401 | 37.3742 | 36.9825 | 36.8355 | 36.485 | 36.7165 | 36.9256 | 37.293 | 37.0399 | 36.7334 | 36.7334 | 36.6842 | 36.3488 | 36.604 | 36.7214 | 36.6281 | 36.6036
|  | расчет | tgφ | 0.95579 | 0.95689 | 0.96057 | 0.95813 | 0.9546 | 0.95709 | 0.92482 | 0.92575 | 0.92892 | 0.92233 | 0.93146 | 0.93201 | 0.93481 | 0.93635 | 0.94641 | 0.9401 | 0.94561 | 0.94561 | 0.95037 | 0.97465 | 0.98106 | 0.97739 | 0.97733 | 0.98357 | 0.94987
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 127.8 | 129.24 | 130.68 | 132.12 | 133.2 | 141.84 | 154.8 | 159.84 | 155.16 | 155.88 | 167.4 | 168.12 | 171.72 | 165.6 | 161.28 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | 153.36 | 153.36 | 159.12 | 163.8 | 164.52 | 159.84 | 3672
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 80.28 | 80.28 | 81.36 | 81 | 82.08 | 83.52 | 87.12 | 88.92 | 86.76 | 87.12 | 91.08 | 91.44 | 92.52 | 92.88 | 91.8 | 88.92 | 88.92 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 90.72 | 92.52 | 92.88 | 90.72 | 2107.44
|  | расчет | S, кВА | 150.9229 | 152.1442 | 153.9374 | 154.9732 | 156.4588 | 164.6031 | 177.6315 | 182.9087 | 177.7693 | 178.5734 | 190.5737 | 191.3782 | 195.0582 | 189.8685 | 185.5761 | 178.2091 | 178.2091 | 177.8509 | 176.9139 | 176.9139 | 183.1647 | 188.1233 | 188.9273 | 183.7905 | 4233.7793
|  | расчет | I, А | 13.6149 | 13.7251 | 14.1073 | 13.9803 | 14.3383 | 15.0847 | 16.2787 | 16.7623 | 16.2913 | 16.365 | 17.4647 | 17.5385 | 17.8757 | 17.4001 | 17.0067 | 16.3316 | 16.3316 | 16.2988 | 16.2129 | 16.2129 | 16.7857 | 17.2402 | 17.3138 | 16.8431
|  | расчет | tgφ | 0.62817 | 0.62117 | 0.62259 | 0.61308 | 0.61622 | 0.58883 | 0.56279 | 0.55631 | 0.55916 | 0.55889 | 0.54409 | 0.5439 | 0.53878 | 0.56087 | 0.5692 | 0.57576 | 0.57576 | 0.5711 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57014 | 0.56484 | 0.56455 | 0.56757 | 0.57392
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 10.9 | 7.9 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 220.8
яч.37 | ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5033.94 | 4997.1 | 4903.68 | 4898.7 | 4988.4 | 4968.3 | 4865.28 | 4897.86 | 4768.56 | 4760.52 | 4807.32 | 4848.12 | 5066.28 | 5115.12 | 5019.84 | 4911.48 | 4941.42 | 4872.84 | 4827.6 | 4846.14 | 4912.62 | 4874.28 | 5123.92 | 4910.76 | 118160.08
|  | расчет | Q, кВАр | 1010.4 | 996.6 | 976.68 | 968.4 | 1019.1 | 1020.48 | 941.64 | 919.44 | 886.5 | 879.72 | 941.04 | 914.1 | 889.62 | 893.16 | 940.5 | 834.12 | 875.82 | 885.96 | 818.4 | 794.58 | 771.06 | 770.16 | 785.1 | 812.4 | 21544.98
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -224.34 | -264.9 | -135.48 | -83.7 | -162.6 | -156.9 | -28.68 | -167.46 | 21.24 | 59.88 | 36.48 | 195.48 | 11.52 | -132.72 | -104.04 | 124.92 | 17.58 | 69.96 | 82.8 | 53.46 | -34.62 | 54.12 | 117.68 | 366.84 | -283.48 | -0.2405%
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт
|  | расчет | P, %
4

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ИЮНЯ 2016 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западно-Соплеская 110/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 297.6 | 295.2 | 291.6 | 278.4 | 252 | 279.6 | 288 | 292.8 | 253.2 | 264 | 366 | 355.2 | 349.2 | 325.2 | 301.2 | 297.6 | 382.8 | 343.2 | 324 | 327.6 | 325.2 | 366 | 357.6 | 349.2 | 7562.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 280.8 | 279.6 | 278.4 | 267.6 | 253.2 | 254.4 | 258 | 258 | 230.4 | 243.6 | 314.4 | 310.8 | 303.6 | 290.4 | 273.6 | 268.8 | 304.8 | 285.6 | 277.2 | 280.8 | 283.2 | 318 | 322.8 | 321.6 | 6759.6
|  | расчет | S, кВА | 409.163 | 406.5946 | 403.1589 | 386.1558 | 357.2314 | 378.0152 | 386.6626 | 390.251 | 342.3367 | 359.2171 | 482.497 | 471.9785 | 462.7241 | 435.9899 | 406.9133 | 401.0227 | 489.3249 | 446.4903 | 426.3987 | 431.4747 | 431.2276 | 484.8505 | 481.7443 | 474.7286
|  | ТИ | I, А | 35.4 | 35.4 | 34.2 | 33 | 32 | 34 | 33.4 | 30.6 | 30 | 39.6 | 41.6 | 41.8 | 39.6 | 33.8 | 35.2 | 39 | 45.6 | 36.4 | 35.4 | 38.8 | 41.2 | 44 | 40.6 | 41
|  | расчет | tgφ | 0.94355 | 0.94715 | 0.95473 | 0.96121 | 1.0048 | 0.90987 | 0.89583 | 0.88115 | 0.90995 | 0.92273 | 0.85902 | 0.875 | 0.86942 | 0.89299 | 0.90837 | 0.90323 | 0.79624 | 0.83217 | 0.85556 | 0.85714 | 0.87085 | 0.86885 | 0.90268 | 0.92096 | 0.89384
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 297.6 | 295.2 | 291.6 | 278.4 | 252 | 279.6 | 288 | 292.8 | 253.2 | 264 | 366 | 355.2 | 349.2 | 325.2 | 301.2 | 297.6 | 382.8 | 343.2 | 324 | 327.6 | 325.2 | 366 | 357.6 | 349.2
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 280.8 | 279.6 | 278.4 | 267.6 | 253.2 | 254.4 | 258 | 258 | 230.4 | 243.6 | 314.4 | 310.8 | 303.6 | 290.4 | 273.6 | 268.8 | 304.8 | 285.6 | 277.2 | 280.8 | 283.2 | 318 | 322.8 | 321.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 409.163 | 406.5946 | 403.1589 | 386.1558 | 357.2314 | 378.0152 | 386.6626 | 390.251 | 342.3367 | 359.2171 | 482.497 | 471.9785 | 462.7241 | 435.9899 | 406.9133 | 401.0227 | 489.3249 | 446.4903 | 426.3987 | 431.4747 | 431.2276 | 484.8505 | 481.7443 | 474.7286
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 25.68 | 24.6 | 24.96 | 24.84 | 26.04 | 29.88 | 34.56 | 38.4 | 40.8 | 44.52 | 46.56 | 44.64 | 45.84 | 38.04 | 40.2 | 42.84 | 42.6 | 43.2 | 45.96 | 45.24 | 42.96 | 40.8 | 34.2 | 27.12 | 894.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 25.8 | 25.32 | 25.56 | 25.08 | 25.2 | 23.28 | 23.52 | 24.48 | 24.72 | 25.68 | 27.24 | 28.2 | 29.28 | 27 | 27.96 | 28.8 | 29.64 | 28.8 | 28.8 | 29.52 | 29.04 | 28.92 | 28.08 | 27.36 | 647.28
|  | расчет | S, кВА | 36.402 | 35.3024 | 35.7256 | 35.2992 | 36.237 | 37.8784 | 41.8041 | 45.5393 | 47.7045 | 51.3955 | 53.943 | 52.8012 | 54.3932 | 46.6481 | 48.9674 | 51.6208 | 51.8969 | 51.9199 | 54.238 | 54.0193 | 51.8544 | 50.0101 | 44.2507 | 38.5236
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 1.0047 | 1.0293 | 1.024 | 1.0097 | 0.96774 | 0.77912 | 0.68056 | 0.6375 | 0.60588 | 0.57682 | 0.58505 | 0.63172 | 0.63874 | 0.70978 | 0.69552 | 0.67227 | 0.69577 | 0.66667 | 0.62663 | 0.65252 | 0.67598 | 0.70882 | 0.82105 | 1.0088 | 0.72364
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 89.64 | 89.64 | 88.56 | 85.68 | 55.08 | 41.4 | 43.56 | 46.8 | 87.12 | 77.4 | 45 | 45.36 | 43.56 | 64.44 | 93.24 | 78.48 | 75.24 | 107.64 | 103.32 | 105.48 | 91.44 | 57.24 | 50.04 | 46.8 | 1712.16
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 88.56 | 89.28 | 87.84 | 86.04 | 67.68 | 57.24 | 56.88 | 59.76 | 81.72 | 75.6 | 63 | 63.72 | 62.28 | 73.08 | 89.28 | 80.28 | 61.92 | 88.56 | 90.72 | 91.44 | 81.72 | 67.32 | 66.6 | 66.24 | 1796.76
|  | расчет | S, кВА | 126.0087 | 126.5158 | 124.7347 | 121.4246 | 87.2605 | 70.6426 | 71.6436 | 75.9045 | 119.449 | 108.1948 | 77.4209 | 78.2162 | 76.0018 | 97.4331 | 129.0915 | 112.2675 | 97.443 | 139.3888 | 137.496 | 139.5969 | 122.6354 | 88.3652 | 83.304 | 81.1047
|  | ТИ | I, А | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 12.1 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 11.9 | 10.9 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 11.2 | 6.4 | 8.3 | 11.6 | 11.3 | 13.3 | 7.1 | 8.5 | 7 | 7
|  | расчет | tgφ | 0.98795 | 0.99598 | 0.99187 | 1.0042 | 1.2288 | 1.3826 | 1.3058 | 1.2769 | 0.93802 | 0.97674 | 1.4 | 1.4048 | 1.4298 | 1.1341 | 0.95753 | 1.0229 | 0.82297 | 0.82274 | 0.87805 | 0.86689 | 0.8937 | 1.1761 | 1.3309 | 1.4154 | 1.0494
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 175.92 | 173.28 | 170.64 | 161.52 | 163.68 | 201.6 | 205.2 | 203.04 | 119.28 | 137.52 | 270 | 261.12 | 255.84 | 218.4 | 163.2 | 168.48 | 259.44 | 185.76 | 167.76 | 170.88 | 183.6 | 262.32 | 268.32 | 269.76 | 4816.56
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 156 | 155.04 | 153.84 | 145.2 | 150 | 164.4 | 167.76 | 163.68 | 114.24 | 132 | 214.08 | 208.08 | 200.64 | 179.28 | 144.72 | 148.56 | 202.56 | 156.24 | 146.64 | 148.08 | 161.28 | 210.48 | 216.72 | 217.44 | 4056.96
|  | расчет | S, кВА | 235.1252 | 232.5153 | 229.7493 | 217.1906 | 222.0161 | 260.1344 | 265.048 | 260.7995 | 165.162 | 190.6194 | 344.5726 | 333.8876 | 325.1315 | 282.5595 | 218.1241 | 224.6232 | 329.1499 | 242.7297 | 222.8154 | 226.1143 | 244.3772 | 336.3237 | 344.9104 | 346.4832
|  | ТИ | I, А | 19.8 | 19.8 | 19 | 17.6 | 22.2 | 22.8 | 23.1 | 13.6 | 14.5 | 28.2 | 29.8 | 29.4 | 28.1 | 18.2 | 18.6 | 28.6 | 30 | 19.3 | 18.2 | 19 | 27.6 | 30 | 29.8 | 30.2
|  | расчет | tgφ | 0.88677 | 0.89474 | 0.90155 | 0.89896 | 0.91642 | 0.81548 | 0.81754 | 0.80615 | 0.95775 | 0.95986 | 0.79289 | 0.79688 | 0.78424 | 0.82088 | 0.88676 | 0.88177 | 0.78076 | 0.84109 | 0.87411 | 0.86657 | 0.87843 | 0.80238 | 0.80769 | 0.80605 | 0.84229
яч.4 | ЛПУМГ | АИИС КУЭ | P, кВт | 8.16 | 9.24 | 8.88 | 8.52 | 10.08 | 7.8 | 7.44 | 6.84 | 6.48 | 6.48 | 6.72 | 6.72 | 6.84 | 6.96 | 7.08 | 8.76 | 8.4 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.28 | 8.4 | 8.4 | 8.88 | 190.92
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 12.84 | 12.72 | 12.72 | 12.84 | 12.72 | 12 | 12.12 | 11.88 | 11.88 | 12 | 12.96 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.68 | 13.68 | 13.56 | 13.56 | 13.44 | 13.56 | 312.24
|  | расчет | S, кВА | 15.2135 | 15.7218 | 15.513 | 15.4096 | 16.2298 | 14.3122 | 14.2214 | 13.7084 | 13.5324 | 13.6378 | 14.5986 | 15.0264 | 15.0804 | 15.1352 | 15.1908 | 16.0428 | 15.8491 | 15.913 | 16.1162 | 16.1162 | 15.8881 | 15.951 | 15.8491 | 16.2089
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3
|  | расчет | tgφ | 1.5735 | 1.3766 | 1.4324 | 1.507 | 1.2619 | 1.5385 | 1.629 | 1.7368 | 1.8333 | 1.8519 | 1.9286 | 2 | 1.9649 | 1.931 | 1.8983 | 1.5342 | 1.6 | 1.5775 | 1.6056 | 1.6056 | 1.6377 | 1.6143 | 1.6 | 1.527 | 1.6354
яч.3 | ЗРУ ВГПУ- отключена со стороны потребителя | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.68
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 299.4 | 296.76 | 293.04 | 280.56 | 254.88 | 280.68 | 290.76 | 295.08 | 253.68 | 265.92 | 368.28 | 357.84 | 352.08 | 327.84 | 303.72 | 298.56 | 385.68 | 345.12 | 325.56 | 330.12 | 326.28 | 368.76 | 360.96 | 352.56 | 7614.12
|  | расчет | Q, кВАр | 283.2 | 282.36 | 279.96 | 269.16 | 255.6 | 256.92 | 260.28 | 259.8 | 232.56 | 245.28 | 317.28 | 313.44 | 305.64 | 292.8 | 275.4 | 271.08 | 307.56 | 287.04 | 279.84 | 282.72 | 285.6 | 320.28 | 324.84 | 324.6 | 6813.24
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.8 | -1.56 | -1.44 | -2.16 | -2.88 | -1.08 | -2.76 | -2.28 | -0.48 | -1.92 | -2.28 | -2.64 | -2.88 | -2.64 | -2.52 | -0.96 | -2.88 | -1.92 | -1.56 | -2.52 | -1.08 | -2.76 | -3.36 | -3.36 | -51.72 | -0.6839%
|  | расчет | Q, кВАр | -2.4 | -2.76 | -1.56 | -1.56 | -2.4 | -2.52 | -2.28 | -1.8 | -2.16 | -1.68 | -2.88 | -2.64 | -2.04 | -2.4 | -1.8 | -2.28 | -2.76 | -1.44 | -2.64 | -1.92 | -2.4 | -2.28 | -2.04 | -3 | -53.64
|  | расчет | I, А | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | -1 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | -1.3 | -2 | -0.5 | -0.4 | -1 | -2 | 1.3 | -0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | -1.1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Каджером 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1692 | 1670 | 1686 | 1644 | 1654 | 1696 | 1806 | 1890 | 1906 | 1906 | 1878 | 1860 | 1872 | 1854 | 1828 | 1834 | 1888 | 1900 | 1920 | 1908 | 1898 | 1876 | 1838 | 1762 | 43666
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1200 | 1196 | 1196 | 1200 | 1218 | 1214 | 1230 | 1224 | 1232 | 1238 | 1238 | 1246 | 1240 | 1234 | 1236 | 1238 | 1250 | 1242 | 1244 | 1226 | 1228 | 1238 | 1212 | 1154 | 29374
|  | расчет | S, кВА | 2074.3346 | 2054.0974 | 2067.1265 | 2035.3712 | 2054.0789 | 2085.7162 | 2185.0712 | 2251.7273 | 2269.5066 | 2272.7692 | 2249.3395 | 2238.7756 | 2245.4363 | 2227.1219 | 2206.6445 | 2212.7359 | 2264.2977 | 2269.926 | 2287.7797 | 2267.9374 | 2260.6167 | 2247.6699 | 2201.633 | 2106.2668 | 52635.9799
|  | ТИ | I, А | 113 | 114.6 | 111.8 | 111.4 | 113 | 117 | 123.2 | 120.4 | 127.4 | 123.8 | 122.4 | 122.4 | 124.2 | 120.4 | 121.2 | 124 | 125.2 | 124.8 | 126.2 | 123 | 126 | 121.6 | 121 | 117.4
|  | расчет | tgφ | 0.70922 | 0.71617 | 0.70937 | 0.72993 | 0.7364 | 0.7158 | 0.68106 | 0.64762 | 0.64638 | 0.64953 | 0.65921 | 0.66989 | 0.66239 | 0.66559 | 0.67615 | 0.67503 | 0.66208 | 0.65368 | 0.64792 | 0.64256 | 0.647 | 0.65991 | 0.65941 | 0.65494 | 0.6727
яч.10 | Т-2 10 кВ в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1692 | 1670 | 1686 | 1644 | 1654 | 1696 | 1806 | 1890 | 1906 | 1906 | 1878 | 1860 | 1872 | 1854 | 1828 | 1834 | 1888 | 1900 | 1920 | 1908 | 1898 | 1876 | 1838 | 1762
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1200 | 1196 | 1196 | 1200 | 1218 | 1214 | 1230 | 1224 | 1232 | 1238 | 1238 | 1246 | 1240 | 1234 | 1236 | 1238 | 1250 | 1242 | 1244 | 1226 | 1228 | 1238 | 1212 | 1154
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2074.3346 | 2054.0974 | 2067.1265 | 2035.3712 | 2054.0789 | 2085.7162 | 2185.0712 | 2251.7273 | 2269.5066 | 2272.7692 | 2249.3395 | 2238.7756 | 2245.4363 | 2227.1219 | 2206.6445 | 2212.7359 | 2264.2977 | 2269.926 | 2287.7797 | 2267.9374 | 2260.6167 | 2247.6699 | 2201.633 | 2106.2668
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3
яч.3 | Поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 145.6 | 131.2 | 148.8 | 136 | 132.8 | 130 | 182.4 | 211.2 | 218 | 202.8 | 196.8 | 188.4 | 182.8 | 188.8 | 173.6 | 184 | 214.4 | 218.4 | 231.6 | 234 | 241.6 | 214.8 | 207.2 | 186.8 | 4502
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 94.4 | 90.8 | 91.6 | 89.6 | 95.2 | 93.6 | 100 | 98.8 | 100.8 | 102 | 102.4 | 107.6 | 99.6 | 100 | 98.8 | 98.4 | 108.8 | 103.6 | 104.8 | 103.6 | 103.6 | 99.2 | 97.6 | 86 | 2370.8
|  | расчет | S, кВА | 173.5244 | 159.5559 | 174.7341 | 162.8624 | 163.3979 | 160.1904 | 208.0138 | 233.1671 | 240.1763 | 227.0063 | 221.8468 | 216.9616 | 208.173 | 213.6479 | 199.7458 | 208.659 | 240.4263 | 241.7261 | 254.2078 | 255.9081 | 262.8755 | 236.6003 | 229.0362 | 205.6459
|  | ТИ | I, А | 9 | 9.9 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 10.1 | 13 | 12.2 | 13.9 | 12 | 11.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 13.2 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 12.2 | 12.6 | 12
|  | расчет | tgφ | 0.64835 | 0.69207 | 0.61559 | 0.65882 | 0.71687 | 0.72 | 0.54825 | 0.4678 | 0.46239 | 0.50296 | 0.52033 | 0.57113 | 0.54486 | 0.52966 | 0.56912 | 0.53478 | 0.50746 | 0.47436 | 0.4525 | 0.44274 | 0.42881 | 0.46182 | 0.47104 | 0.46039 | 0.52661
яч.7 | Производство -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | bar: 4; 10
яч.19 | поселок Причал | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.4 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 13.4 | 15.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 9 | 8.6 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.2 | 11.4 | 8.4 | 8 | 218.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 4 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 70.6
|  | расчет | S, кВА | 9.8082 | 7.7795 | 7.0342 | 7.5895 | 7.147 | 7.7201 | 8.4758 | 13.5794 | 16.01 | 7.7795 | 7.912 | 7.7201 | 9.4868 | 9.0443 | 10.4995 | 9.7406 | 9.5603 | 9.4847 | 10.3247 | 11.3296 | 12.0333 | 12.2197 | 8.8544 | 8.6163
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.29787 | 0.32432 | 0.26471 | 0.33333 | 0.32353 | 0.2973 | 0.35 | 0.16418 | 0.23077 | 0.32432 | 0.28947 | 0.2973 | 0.33333 | 0.32558 | 0.32 | 0.34783 | 0.28261 | 0.46512 | 0.39583 | 0.37736 | 0.39286 | 0.38596 | 0.33333 | 0.4 | 0.32356
яч.17 | Трубосъедельск | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 10 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 8.8 | 8 | 10.4 | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 6.8 | 197.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 57.6
|  | расчет | S, кВА | 5.9464 | 5.4406 | 5.8241 | 5.8241 | 6.597 | 8.9443 | 9.1214 | 10.284 | 7.8588 | 9.6167 | 9.4149 | 9.2347 | 10 | 8.8544 | 9.3638 | 8.4758 | 10.6733 | 8.8544 | 10.7703 | 10.1193 | 9.2347 | 9.3638 | 8.8544 | 6.9857
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.35714 | 0.30769 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.18182 | 0.27273 | 0.24 | 0.26316 | 0.30435 | 0.21739 | 0.31818 | 0.29167 | 0.33333 | 0.36364 | 0.35 | 0.23077 | 0.33333 | 0.26923 | 0.33333 | 0.31818 | 0.36364 | 0.33333 | 0.23529 | 0.29209
яч.18 | Талый поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 16.2 | 14.7 | 14.4 | 16.2 | 16.5 | 18 | 20.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 31.5 | 28.8 | 30.9 | 28.5 | 32.4 | 30 | 36 | 33 | 35.7 | 34.8 | 31.2 | 33.9 | 31.2 | 28.8 | 643.5
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 16.2 | 15.9 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 18.3 | 17.1 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 14.7 | 402
|  | расчет | S, кВА | 22.9103 | 21.6541 | 21.0107 | 22.49 | 22.9142 | 23.6239 | 26.4273 | 31.1321 | 31.1321 | 32.0031 | 35.7 | 33.6482 | 36.0662 | 34.0325 | 36.9195 | 35.141 | 39.8549 | 37.4472 | 39.7146 | 38.9076 | 35.5788 | 37.9687 | 35.0179 | 32.3347
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.0816 | 1.0625 | 0.96296 | 0.96364 | 0.85 | 0.82353 | 0.625 | 0.625 | 0.58696 | 0.53333 | 0.60417 | 0.60194 | 0.65263 | 0.5463 | 0.61 | 0.475 | 0.53636 | 0.48739 | 0.5 | 0.54808 | 0.50442 | 0.50962 | 0.51042 | 0.62471
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 45.5 | 46.3 | 44.5 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 24.4 | 25.3 | 24.1 | 23.4 | 21.8 | 24.6 | 26.6 | 25.5 | 25 | 25.9 | 26.8 | 28.4 | 25.8 | 26.6 | 25.8 | 24.7 | 23.6 | 657.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Печоранефтегаз | АИИС КУЭ | P, кВт | 1324.8 | 1337.2 | 1339.6 | 1337.6 | 1338.8 | 1343.6 | 1367.2 | 1349.2 | 1322.8 | 1354 | 1343.2 | 1337.6 | 1335.2 | 1330 | 1339.2 | 1338 | 1339.2 | 1339.6 | 1338.4 | 1324 | 1316.8 | 1327.6 | 1321.6 | 1315.2 | 32060.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 943.2 | 947.2 | 947.2 | 951.2 | 960 | 953.6 | 964 | 958 | 950.8 | 954 | 952.4 | 956.4 | 957.2 | 951.6 | 957.2 | 960.4 | 959.6 | 960 | 959.2 | 944 | 948 | 964.8 | 950.8 | 916.4 | 22867.2
|  | расчет | S, кВА | 1626.2599 | 1638.686 | 1640.645 | 1641.3273 | 1647.4178 | 1647.6085 | 1672.8813 | 1654.7219 | 1629.0551 | 1656.3309 | 1646.588 | 1644.3463 | 1642.8606 | 1635.3723 | 1646.1131 | 1647.001 | 1647.5099 | 1648.068 | 1646.6266 | 1626.0726 | 1622.5493 | 1641.1462 | 1628.0808 | 1602.9785
|  | ТИ | I, А | 90 | 90.6 | 90.8 | 90 | 90.4 | 91.6 | 91.6 | 87.2 | 92.1 | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 91.4 | 90.1 | 90.4 | 91.3 | 90.8 | 89.8 | 90.6 | 87.8 | 90.1 | 89.3 | 89.7 | 89.7
|  | расчет | tgφ | 0.71196 | 0.70835 | 0.70708 | 0.71112 | 0.71706 | 0.70974 | 0.70509 | 0.71005 | 0.71878 | 0.70458 | 0.70905 | 0.71501 | 0.7169 | 0.71549 | 0.71476 | 0.71779 | 0.71655 | 0.71663 | 0.71668 | 0.71299 | 0.71993 | 0.72672 | 0.71943 | 0.69678 | 0.71325
яч.12 | пос.Каджером | АИИС ТУЭ | P, кВт | 144.8 | 126.8 | 127.6 | 118.8 | 129.2 | 164 | 195.2 | 255.2 | 288.4 | 281.6 | 264 | 266.4 | 280 | 262.4 | 235.6 | 239.2 | 252 | 264.8 | 264.8 | 268.4 | 262 | 252.8 | 233.2 | 194.4 | 5371.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 166 | 162.4 | 164.4 | 164.4 | 166 | 173.2 | 170.8 | 170.8 | 184 | 188 | 188.4 | 185.2 | 186.4 | 183.6 | 186 | 182.4 | 185.2 | 183.2 | 182 | 181.6 | 179.2 | 175.6 | 171.2 | 160 | 4240
|  | расчет | S, кВА | 220.2795 | 206.0388 | 208.1084 | 202.832 | 210.3536 | 238.5251 | 259.3756 | 307.0825 | 342.0973 | 338.5891 | 324.3309 | 324.4503 | 336.3703 | 320.2541 | 300.1722 | 300.8096 | 312.7348 | 321.9958 | 321.3145 | 324.0635 | 317.4219 | 307.8038 | 289.2951 | 251.7764
|  | ТИ | I, А | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 16.1 | 17 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 16.4 | 15.3 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 15 | 13.3
|  | расчет | tgφ | 1.1464 | 1.2808 | 1.2884 | 1.3838 | 1.2848 | 1.0561 | 0.875 | 0.66928 | 0.638 | 0.66761 | 0.71364 | 0.6952 | 0.66571 | 0.6997 | 0.78947 | 0.76254 | 0.73492 | 0.69184 | 0.68731 | 0.6766 | 0.68397 | 0.69462 | 0.73413 | 0.82305 | 0.78934
яч.16 | КТП РПБ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2 | 59.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 29.6
|  | расчет | S, кВА | 0.56569 | 0.56569 | 0 | 0.56569 | 0.4 | 0.56569 | 0.89443 | 3.0463 | 4.6648 | 4.1183 | 4.6819 | 4.8332 | 4.1183 | 3.9395 | 4.8332 | 3.5777 | 3.7736 | 3.4176 | 3.0463 | 2.6833 | 3.2249 | 3.4176 | 3.5777 | 2.3324
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.55556 | 0.36364 | 0.45455 | 0.55556 | 0.44444 | 0.45455 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.57143 | 0.375 | 0.5 | 0.6 | 0.49664
яч.1 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 62.64
яч.13 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 36.32
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1696.52 | 1673.38 | 1691.42 | 1649.12 | 1658.36 | 1699.72 | 1810.32 | 1896.72 | 1912.36 | 1914.52 | 1884.28 | 1867.82 | 1879.86 | 1861.12 | 1833.72 | 1840.86 | 1894.52 | 1907.02 | 1925.78 | 1913.86 | 1905.26 | 1882.52 | 1842.12 | 1769.68 | 43810.86
|  | расчет | Q, кВАр | 1208.8 | 1204.8 | 1206.6 | 1209.6 | 1225 | 1224.6 | 1240.4 | 1233.4 | 1243.6 | 1251.2 | 1249 | 1256.2 | 1251 | 1242.4 | 1250.4 | 1248.8 | 1260.6 | 1254.8 | 1253.8 | 1237.6 | 1239.6 | 1248.4 | 1226.8 | 1168.4 | 29635.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -4.52 | -3.38 | -5.42 | -5.12 | -4.36 | -3.72 | -4.32 | -6.72 | -6.36 | -8.52 | -6.28 | -7.82 | -7.86 | -7.12 | -5.72 | -6.86 | -6.52 | -7.02 | -5.78 | -5.86 | -7.26 | -6.52 | -4.12 | -7.68 | -144.86 | -0.3317%
|  | расчет | Q, кВАр | -8.8 | -8.8 | -10.6 | -9.6 | -7 | -10.6 | -10.4 | -9.4 | -11.6 | -13.2 | -11 | -10.2 | -11 | -8.4 | -14.4 | -10.8 | -10.6 | -12.8 | -9.8 | -11.6 | -11.6 | -10.4 | -14.8 | -14.4 | -261.8
|  | расчет | I, А | -2 | -2 | -2.1 | -2.3 | -1.9 | -2.1 | -1.5 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | -1.8 | -2.2 | -0.6 | -1.9 | -1.2 | -1 | -1.6 | -1 | -1.7
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
Кожва 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 547.8 | 541.2 | 528 | 514.8 | 528 | 567.6 | 712.8 | 858 | 976.8 | 1009.8 | 1009.8 | 1036.2 | 1003.2 | 970.2 | 963.6 | 943.8 | 924 | 924 | 976.8 | 1003.2 | 950.4 | 858 | 785.4 | 699.6 | 19833
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 316.8 | 316.8 | 310.2 | 303.6 | 310.2 | 277.2 | 290.4 | 290.4 | 330 | 349.8 | 382.8 | 396 | 376.2 | 396 | 389.4 | 389.4 | 382.8 | 369.6 | 389.4 | 389.4 | 382.8 | 369.6 | 376.2 | 356.4 | 8441.4
|  | расчет | S, кВА | 632.8089 | 627.1042 | 612.379 | 597.6554 | 612.379 | 631.6721 | 769.6857 | 905.8124 | 1031.0375 | 1068.6702 | 1079.9222 | 1109.291 | 1071.4181 | 1047.9046 | 1039.3062 | 1020.9754 | 1000.1559 | 995.1785 | 1051.5563 | 1076.1239 | 1024.5955 | 934.2206 | 870.8499 | 785.1504 | 21595.8527
|  | ТИ | I, А | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.4 | 4.1 | 3.9
|  | расчет | tgφ | 0.57831 | 0.58537 | 0.5875 | 0.58974 | 0.5875 | 0.48837 | 0.40741 | 0.33846 | 0.33784 | 0.34641 | 0.37908 | 0.38217 | 0.375 | 0.40816 | 0.40411 | 0.41259 | 0.41429 | 0.4 | 0.39865 | 0.38816 | 0.40278 | 0.43077 | 0.47899 | 0.50943 | 0.42562
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 877.8 | 811.8 | 798.6 | 792 | 825 | 943.8 | 1082.4 | 1240.8 | 1313.4 | 1392.6 | 1366.2 | 1313.4 | 1419 | 1346.4 | 1333.2 | 1339.8 | 1359.6 | 1392.6 | 1504.8 | 1518 | 1478.4 | 1392.6 | 1221 | 1082.4 | 29145.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 330 | 323.4 | 330 | 316.8 | 316.8 | 343.2 | 356.4 | 369.6 | 402.6 | 442.2 | 435.6 | 382.8 | 435.6 | 455.4 | 448.8 | 455.4 | 422.4 | 429 | 415.8 | 422.4 | 409.2 | 402.6 | 382.8 | 356.4 | 9385.2
|  | расчет | S, кВА | 937.7808 | 873.846 | 864.096 | 853.0101 | 883.7348 | 1004.2633 | 1139.566 | 1294.6771 | 1373.7199 | 1461.1214 | 1433.963 | 1368.048 | 1484.3545 | 1421.3311 | 1406.7138 | 1415.0806 | 1423.7043 | 1457.1808 | 1561.1895 | 1575.6731 | 1533.9854 | 1449.6281 | 1279.6003 | 1139.566 | 30635.8338
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7 | 8.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 5.5
|  | расчет | tgφ | 0.37594 | 0.39837 | 0.41322 | 0.4 | 0.384 | 0.36364 | 0.32927 | 0.29787 | 0.30653 | 0.31754 | 0.31884 | 0.29146 | 0.30698 | 0.33824 | 0.33663 | 0.3399 | 0.31068 | 0.30806 | 0.27632 | 0.27826 | 0.27679 | 0.2891 | 0.31351 | 0.32927 | 0.32201
яч.2 | Т-1 20 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 153.3 | 153.3 | 157.5 | 151.2 | 159.6 | 170.1 | 220.5 | 268.8 | 300.3 | 302.4 | 291.9 | 310.8 | 298.2 | 308.7 | 306.6 | 304.5 | 285.6 | 289.8 | 310.8 | 327.6 | 319.2 | 285.6 | 245.7 | 216.3 | 6138.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.5 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 2.1 | 0 | 2.1 | 21 | 29.4 | 37.8 | 46.2 | 35.7 | 37.8 | 33.6 | 31.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25.2 | 23.1 | 21 | 16.8 | 493.5
|  | расчет | S, кВА | 153.6592 | 153.4294 | 157.7238 | 151.5641 | 159.945 | 170.113 | 220.5 | 268.8082 | 301.0334 | 303.8258 | 294.3373 | 314.215 | 300.3294 | 311.0057 | 308.4356 | 306.125 | 286.371 | 290.5599 | 311.5087 | 328.2724 | 320.1932 | 286.5327 | 246.5958 | 216.9514 | 6162.0349
|  | ТИ | I, А | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 7.3 | 6.1 | 5.7
|  | расчет | tgφ | 0.068493 | 0.041096 | 0.053333 | 0.069444 | 0.065789 | 0.012346 | 0 | 0.0078125 | 0.06993 | 0.097222 | 0.1295 | 0.14865 | 0.11972 | 0.12245 | 0.10959 | 0.10345 | 0.073529 | 0.072464 | 0.067568 | 0.064103 | 0.078947 | 0.080882 | 0.08547 | 0.07767 | 0.080397
яч.4 | Т-2 20 кВ | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 249.9 | 235.2 | 235.2 | 237.3 | 245.7 | 294 | 354.9 | 426.3 | 420 | 457.8 | 447.3 | 464.1 | 457.8 | 436.8 | 441 | 453.6 | 462 | 485.1 | 514.5 | 525 | 497.7 | 457.8 | 386.4 | 340.2 | 9525.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 105 | 105 | 100.8 | 107.1 | 107.1 | 102.9 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 94.5 | 96.6 | 88.2 | 98.7 | 94.5 | 94.5 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 94.5 | 96.6 | 98.7 | 98.7 | 2341.5
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 271.0627 | 257.5734 | 255.89 | 260.3492 | 268.0278 | 311.4874 | 368.369 | 437.5767 | 431.4414 | 467.4517 | 457.6121 | 472.4067 | 468.3188 | 446.9055 | 451.0114 | 462.9155 | 471.1494 | 493.8216 | 522.7313 | 533.0692 | 506.5921 | 467.8808 | 398.8065 | 354.2284 | 9809.1629
|  | ТИ | I, А | 7.3 | 6.9 | 7 | 7 | 7.5 | 8.8 | 11.7 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | 12.6 | 13 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 13.4 | 13.9 | 14.6 | 14.4 | 13.1 | 12.2 | 10.1 | 9.5
|  | расчет | tgφ | -0.42017 | -0.44643 | -0.42857 | -0.45133 | -0.4359 | -0.35 | -0.27811 | -0.23153 | -0.235 | -0.20642 | -0.21596 | -0.19005 | -0.2156 | -0.21635 | -0.21429 | -0.2037 | -0.2 | -0.19048 | -0.17959 | -0.176 | -0.18987 | -0.21101 | -0.25543 | -0.29012 | -0.24581
яч.17 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 384 | 372 | 354 | 351 | 357 | 378 | 486 | 573 | 666 | 699 | 708 | 714 | 693 | 651 | 645 | 630 | 624 | 624 | 651 | 666 | 621 | 564 | 522 | 471 | 13404
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 234 | 237 | 228 | 225 | 225 | 213 | 213 | 210 | 234 | 243 | 264 | 267 | 261 | 273 | 276 | 273 | 270 | 270 | 276 | 279 | 273 | 270 | 270 | 264 | 6048
|  | расчет | S, кВА | 449.6799 | 441.0816 | 421.0701 | 416.9245 | 421.9882 | 433.8813 | 530.627 | 610.2696 | 705.9122 | 740.0338 | 755.619 | 762.2893 | 740.5201 | 705.9249 | 701.5704 | 686.6069 | 679.9088 | 679.9088 | 707.0905 | 722.0783 | 678.3583 | 625.2967 | 587.6938 | 539.9417 | 14744.2755
|  | ТИ | I, А | 24.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 31.5 | 36.3 | 40.5 | 41.7 | 40.2 | 41.1 | 38.4 | 38.7 | 36.9 | 36.6 | 35.7 | 36.3 | 41.4 | 37.5 | 36 | 32.4 | 31.2 | 30
|  | расчет | tgφ | 0.60938 | 0.6371 | 0.64407 | 0.64103 | 0.63025 | 0.56349 | 0.43827 | 0.36649 | 0.35135 | 0.34764 | 0.37288 | 0.37395 | 0.37662 | 0.41935 | 0.42791 | 0.43333 | 0.43269 | 0.43269 | 0.42396 | 0.41892 | 0.43961 | 0.47872 | 0.51724 | 0.56051 | 0.45121
яч.6 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 609 | 567 | 543 | 534 | 564 | 630 | 717 | 795 | 885 | 918 | 909 | 825 | 951 | 897 | 876 | 873 | 882 | 894 | 975 | 981 | 969 | 918 | 816 | 729 | 19257
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 357 | 357 | 357 | 348 | 348 | 366 | 363 | 372 | 405 | 438 | 429 | 375 | 429 | 441 | 447 | 441 | 414 | 417 | 402 | 396 | 393 | 396 | 378 | 366 | 9435
|  | расчет | S, кВА | 705.9249 | 670.0284 | 649.8446 | 637.3853 | 662.7217 | 728.5987 | 803.6529 | 877.7295 | 973.2677 | 1017.1372 | 1005.1478 | 906.2284 | 1043.2842 | 999.5449 | 983.4556 | 978.0644 | 974.3305 | 986.471 | 1054.6227 | 1057.9116 | 1045.6625 | 999.77 | 899.2997 | 815.7187 | 21475.8028
|  | ТИ | I, А | 38.4 | 37.5 | 35.4 | 34.8 | 38.4 | 41.1 | 48 | 51.3 | 54.6 | 58.8 | 54 | 69.3 | 56.4 | 54.9 | 53.7 | 55.8 | 56.1 | 52.2 | 57.9 | 57.6 | 57.6 | 53.1 | 47.4 | 44.1
|  | расчет | tgφ | 0.58621 | 0.62963 | 0.65746 | 0.65169 | 0.61702 | 0.58095 | 0.50628 | 0.46792 | 0.45763 | 0.47712 | 0.47195 | 0.45455 | 0.4511 | 0.49164 | 0.51027 | 0.50515 | 0.46939 | 0.46644 | 0.41231 | 0.40367 | 0.40557 | 0.43137 | 0.46324 | 0.50206 | 0.48995
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1396.2 | 1327.5 | 1289.7 | 1273.5 | 1326.3 | 1472.1 | 1778.4 | 2063.1 | 2271.3 | 2377.2 | 2356.2 | 2313.9 | 2400 | 2293.5 | 2268.6 | 2261.1 | 2253.6 | 2292.9 | 2451.3 | 2499.6 | 2406.9 | 2225.4 | 1970.1 | 1756.5
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 601.5 | 600.3 | 593.4 | 583.5 | 583.5 | 581.1 | 576 | 584.1 | 660 | 710.4 | 730.8 | 688.2 | 725.7 | 751.8 | 756.6 | 745.5 | 705 | 708 | 699 | 696 | 691.2 | 689.1 | 669 | 646.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1520.2555 | 1456.9202 | 1419.6653 | 1400.8121 | 1448.9803 | 1582.642 | 1869.3535 | 2144.1909 | 2365.2492 | 2481.078 | 2466.9307 | 2414.0738 | 2507.3174 | 2413.5753 | 2391.4409 | 2380.8283 | 2361.3001 | 2399.7197 | 2549.0141 | 2594.69 | 2504.1815 | 2329.6489 | 2080.5901 | 1871.8019
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 116.7 | 116.9 | 116.8 | 116.7 | 116.5 | 116.4 | 116.9 | 117 | 117 | 116.9 | 117 | 116.8 | 117 | 117 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.2 | 117.2 | 117.9
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 116.8 | 116.9 | 116.9 | 116.7 | 116.5 | 116.4 | 116.9 | 117 | 117 | 116.9 | 117 | 116.8 | 117 | 117 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.3 | 117.2 | 118
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
яч.3 | ВЛ-124 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 11992.2 | 11985.6 | 12078 | 12150.6 | 12203.4 | 12170.4 | 12276 | 12427.8 | 12507 | 12434.4 | 12262.8 | 12295.8 | 12243 | 12216.6 | 12229.8 | 12150.6 | 12163.8 | 12157.2 | 12249.6 | 12342 | 12295.8 | 12276 | 12223.2 | 12064.8 | 293396.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 990 | 963.6 | 1511.4 | 1537.8 | 1491.6 | 957 | 990 | 1016.4 | 963.6 | 1082.4 | 1108.8 | 1524.6 | 1386 | 1306.8 | 1643.4 | 1676.4 | 1518 | 1306.8 | 1273.8 | 1108.8 | 1102.2 | 1320 | 1075.8 | 858 | 29713.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 46.2
|  | расчет | S, кВА | 12032.9947 | 12024.2726 | 12172.1984 | 12247.5267 | 12294.2199 | 12207.9681 | 12315.8547 | 12469.2936 | 12544.0653 | 12480.8513 | 12312.2341 | 12389.9598 | 12321.2031 | 12286.2949 | 12339.7233 | 12265.7 | 12258.1546 | 12226.5298 | 12315.6513 | 12391.1181 | 12344.5144 | 12346.7638 | 12269.874 | 12094.8039 | 294951.7702
|  | ТИ | I, А | 59.3 | 59.6 | 59.7 | 60.1 | 60.2 | 60.8 | 61.6 | 62.3 | 61.9 | 62 | 61 | 61.7 | 60.4 | 60.7 | 59.4 | 59.9 | 59.9 | 60.8 | 61.4 | 61.5 | 61.1 | 61.3 | 59.7 | 59.8
|  | расчет | tgφ | 0.082554 | 0.080396 | 0.12514 | 0.12656 | 0.12223 | 0.078633 | 0.080645 | 0.081784 | 0.077045 | 0.086518 | 0.089882 | 0.12399 | 0.11321 | 0.10697 | 0.13438 | 0.13797 | 0.1248 | 0.10695 | 0.10399 | 0.089305 | 0.089104 | 0.10753 | 0.087473 | 0.070569 | 0.10112
яч.4 | ВЛ-121 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 14170.2 | 14011.8 | 13893 | 13893 | 13945.8 | 13998.6 | 13978.8 | 14262.6 | 14586 | 15021.6 | 15232.8 | 15173.4 | 15226.2 | 15186.6 | 15048 | 15074.4 | 15001.8 | 14975.4 | 14863.2 | 14962.2 | 15054.6 | 15021.6 | 14876.4 | 14619 | 352077
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 138.6 | 145.2 | 132 | 211.2 | 178.2 | 204.6 | 125.4 | 138.6 | 151.8 | 204.6 | 145.2 | 145.2 | 198 | 158.4 | 184.8 | 277.2 | 349.8 | 244.2 | 204.6 | 165 | 138.6 | 105.6 | 125.4 | 105.6 | 4177.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 112.2
|  | расчет | S, кВА | 14170.8148 | 14012.5523 | 13893.5659 | 13894.6052 | 13946.9385 | 14000.0951 | 13979.3625 | 14263.2108 | 14586.4315 | 15022.9933 | 15233.4305 | 15174.033 | 15227.4873 | 15187.3587 | 15049.1347 | 15076.9485 | 15005.8776 | 14977.3909 | 14864.6081 | 14963.0384 | 15055.238 | 15021.9262 | 14876.8743 | 14619.292 | 352103.2083
|  | ТИ | I, А | 68.5 | 68.3 | 68.3 | 68.8 | 68.9 | 70 | 71.8 | 73.8 | 75.4 | 76 | 75.1 | 76.2 | 74.4 | 74.2 | 72.8 | 73.4 | 73.2 | 74.2 | 74.1 | 74.5 | 73.8 | 73 | 70.3 | 69.7
|  | расчет | tgφ | 0.0093153 | 0.010363 | 0.0090261 | 0.015202 | 0.012778 | 0.014616 | 0.0089707 | 0.009255 | 0.0076923 | 0.01362 | 0.0090988 | 0.0091344 | 0.013004 | 0.0099957 | 0.012281 | 0.018389 | 0.023317 | 0.016307 | 0.013766 | 0.010587 | 0.0092065 | 0.0065905 | 0.0079858 | 0.0063205 | 0.011547
яч.6 | ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2712.6 | 2712.6 | 2712.6 | 2712.6 | 2719.2 | 2732.4 | 2765.4 | 2798.4 | 2805 | 2831.4 | 2811.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2805 | 2778.6 | 2798.4 | 2798.4 | 2772 | 2758.8 | 2778.6 | 2772 | 2752.2 | 2739 | 2706 | 66396
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1108.8 | 1115.4 | 1115.4 | 1115.4 | 1115.4 | 1095.6 | 1095.6 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1089 | 1108.8 | 1115.4 | 1108.8 | 1108.8 | 1102.2 | 1108.8 | 1095.6 | 1089 | 1095.6 | 1102.2 | 1095.6 | 1095.6 | 1095.6 | 26419.8
|  | расчет | S, кВА | 2930.4669 | 2932.9705 | 2932.9705 | 2932.9705 | 2939.0757 | 2943.8664 | 2974.5212 | 3000.4387 | 3006.5952 | 3031.24 | 3015.1311 | 3022.3388 | 3024.7664 | 3016.2 | 2991.6643 | 3007.6382 | 3010.0631 | 2980.6582 | 2965.9566 | 2986.7972 | 2983.0905 | 2962.2532 | 2949.9933 | 2919.3793 | 71461.0457
|  | ТИ | I, А | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3
|  | расчет | tgφ | 0.40876 | 0.41119 | 0.41119 | 0.41119 | 0.41019 | 0.40097 | 0.39618 | 0.38679 | 0.38588 | 0.38228 | 0.38732 | 0.39437 | 0.39671 | 0.39529 | 0.39905 | 0.39387 | 0.39623 | 0.39524 | 0.39474 | 0.3943 | 0.39762 | 0.39808 | 0.4 | 0.40488 | 0.39791
яч.10 | ВЛ-127 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 4488 | 4461.6 | 4468.2 | 4527.6 | 4600.2 | 4587 | 4593.6 | 4593.6 | 4580.4 | 4547.4 | 4468.2 | 4534.2 | 4455 | 4408.8 | 4362.6 | 4342.8 | 4336.2 | 4362.6 | 4362.6 | 4402.2 | 4474.8 | 4435.2 | 4369.2 | 4138.2 | 106900.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 2620.2 | 2600.4 | 2587.2 | 2666.4 | 2712.6 | 2640 | 2626.8 | 2593.8 | 2580.6 | 2593.8 | 2541 | 2593.8 | 2527.8 | 2501.4 | 2494.8 | 2468.4 | 2475 | 2481.6 | 2461.8 | 2521.2 | 2574 | 2560.8 | 2501.4 | 2389.2 | 61314
|  | расчет | S, кВА | 5196.8829 | 5164.1025 | 5163.1788 | 5254.4125 | 5340.4156 | 5292.4634 | 5291.6197 | 5275.316 | 5257.334 | 5235.1356 | 5140.1841 | 5223.6738 | 5122.1868 | 5068.9762 | 5025.5652 | 4995.2888 | 4992.8204 | 5019.0255 | 5009.2652 | 5073.0478 | 5162.2971 | 5121.3959 | 5034.5715 | 4778.3863 | 123237.5458
|  | ТИ | I, А | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26 | 26.2 | 26 | 25.4 | 25.7 | 26 | 25.1 | 24.8 | 25 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 25 | 25.2 | 25.6 | 25.1 | 24.5 | 23.8
|  | расчет | tgφ | 0.58382 | 0.58284 | 0.57903 | 0.58892 | 0.58967 | 0.57554 | 0.57184 | 0.56466 | 0.5634 | 0.57039 | 0.56869 | 0.57205 | 0.56741 | 0.56737 | 0.57186 | 0.56839 | 0.57078 | 0.56884 | 0.5643 | 0.57271 | 0.57522 | 0.57738 | 0.57251 | 0.57735 | 0.57356
яч.8 | ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2250.6 | 2263.8 | 2270.4 | 2270.4 | 2283.6 | 2290.2 | 2296.8 | 2303.4 | 2290.2 | 2296.8 | 2290.2 | 2290.2 | 2303.4 | 2290.2 | 2303.4 | 2296.8 | 2316.6 | 2343 | 2362.8 | 2362.8 | 2349.6 | 2349.6 | 2336.4 | 2343 | 55354.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 3036 | 3036 | 3042.6 | 3042.6 | 3042.6 | 2996.4 | 2996.4 | 2996.4 | 2976.6 | 2983.2 | 2983.2 | 3016.2 | 3022.8 | 3029.4 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 2996.4 | 3003 | 3009.6 | 3003 | 3003 | 3003 | 72230.4
|  | расчет | S, кВА | 3779.219 | 3787.0947 | 3796.3312 | 3796.3312 | 3804.2402 | 3771.3962 | 3775.4077 | 3779.4265 | 3755.6842 | 3764.9399 | 3760.9172 | 3787.1465 | 3800.391 | 3797.6678 | 3784.6612 | 3780.648 | 3792.7094 | 3808.892 | 3815.9189 | 3821.1036 | 3818.1556 | 3812.9554 | 3804.8356 | 3808.892 | 91004.9649
|  | ТИ | I, А | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7
|  | расчет | tgφ
яч.9 | ВЛ-128 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 6481.2 | 6448.2 | 6415.2 | 6487.8 | 6454.8 | 6402 | 6415.2 | 6468 | 6514.2 | 6388.8 | 6289.8 | 6296.4 | 6309.6 | 6342.6 | 6534 | 6448.2 | 6402 | 6276.6 | 6402 | 6329.4 | 6250.2 | 6309.6 | 6388.8 | 6441.6 | 153496.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1221 | 1194.6 | 1300.2 | 1247.4 | 1234.2 | 1075.8 | 1095.6 | 1115.4 | 1141.8 | 1128.6 | 1102.2 | 1320 | 1267.2 | 1194.6 | 1366.2 | 1399.2 | 1339.8 | 1181.4 | 1188 | 970.2 | 937.2 | 937.2 | 1069.2 | 1062.6 | 28089.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 6595.21 | 6557.9229 | 6545.633 | 6606.6297 | 6571.7344 | 6491.7601 | 6508.0819 | 6563.4702 | 6613.5096 | 6487.7194 | 6385.6424 | 6433.277 | 6435.5923 | 6454.1184 | 6675.3021 | 6598.2607 | 6540.6932 | 6386.8156 | 6511.2939 | 6403.3267 | 6320.0747 | 6378.824 | 6477.6504 | 6528.6545 | 156071.1969
|  | ТИ | I, А | 32.3 | 31.9 | 32 | 32.2 | 32 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | 32 | 32.2 | 31.3 | 30.9 | 31.7 | 31.9 | 32.3 | 31.2 | 31 | 33.4 | 31.5 | 30.9 | 32.4 | 30.6 | 32.1
|  | расчет | tgφ | 0.18839 | 0.18526 | 0.20267 | 0.19227 | 0.19121 | 0.16804 | 0.17078 | 0.17245 | 0.17528 | 0.17665 | 0.17524 | 0.20964 | 0.20084 | 0.18835 | 0.20909 | 0.21699 | 0.20928 | 0.18822 | 0.18557 | 0.15328 | 0.14995 | 0.14854 | 0.16736 | 0.16496 | 0
яч.12 | ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A- кВтч | 3207.6 | 3214.2 | 3293.4 | 3286.8 | 3280.2 | 3220.8 | 3240.6 | 3313.2 | 3405.6 | 3392.4 | 3385.8 | 3425.4 | 3366 | 3339.6 | 3346.2 | 3326.4 | 3326.4 | 3286.8 | 3253.8 | 3293.4 | 3339.6 | 3352.8 | 3293.4 | 3267 | 79457.4
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 1148.4 | 1161.6 | 1240.8 | 1234.2 | 1201.2 | 1122 | 1128.6 | 1155 | 1194.6 | 1174.8 | 1174.8 | 1201.2 | 1181.4 | 1181.4 | 1221 | 1201.2 | 1168.2 | 1115.4 | 1108.8 | 1141.8 | 1188 | 1181.4 | 1141.8 | 1089 | 28056.6
|  | расчет | S, кВА | 3406.9811 | 3417.6595 | 3519.3846 | 3510.8836 | 3493.2211 | 3410.6358 | 3431.505 | 3508.749 | 3609.0415 | 3590.0603 | 3583.8243 | 3629.91 | 3567.3046 | 3542.4051 | 3562.0072 | 3536.6394 | 3525.5678 | 3470.9035 | 3437.5357 | 3485.7124 | 3544.6117 | 3554.8521 | 3485.7124 | 3443.7204 | 84268.8281
|  | ТИ | I, А | 16.7 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | 17
|  | расчет | tgφ | 0.35802 | 0.3614 | 0.37675 | 0.3755 | 0.3662 | 0.34836 | 0.34827 | 0.34861 | 0.35078 | 0.3463 | 0.34698 | 0.35067 | 0.35098 | 0.35375 | 0.36489 | 0.36111 | 0.35119 | 0.33936 | 0.34077 | 0.34669 | 0.35573 | 0.35236 | 0.34669 | 0.33333 | 0.3531
яч.11 | ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A- кВтч | 3907.2 | 3894 | 3986.4 | 3999.6 | 3993 | 3933.6 | 3940.2 | 3973.2 | 4164.6 | 4224 | 4237.2 | 4243.8 | 4138.2 | 4191 | 4092 | 4072.2 | 4085.4 | 4092 | 4072.2 | 4138.2 | 4105.2 | 4138.2 | 4085.4 | 4052.4 | 97759.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 1128.6 | 1115.4 | 1221 | 1234.2 | 1234.2 | 1141.8 | 1102.2 | 1062.6 | 970.2 | 1023 | 1095.6 | 1128.6 | 1095.6 | 1188 | 1227.6 | 1234.2 | 1254 | 1267.2 | 1273.8 | 1313.4 | 1293.6 | 1306.8 | 1227.6 | 1181.4 | 28320.6
|  | расчет | S, кВА | 4066.9337 | 4050.5991 | 4169.1997 | 4185.6959 | 4179.3897 | 4095.9634 | 4091.4571 | 4112.8381 | 4276.1175 | 4346.1138 | 4376.5515 | 4391.3069 | 4280.7755 | 4356.125 | 4272.1734 | 4255.1219 | 4273.5242 | 4283.7203 | 4266.7762 | 4341.6263 | 4304.1919 | 4339.6343 | 4265.8522 | 4221.096 | 101802.7836
|  | ТИ | I, А | 19.6 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20 | 20.2 | 21.9 | 21.3 | 22.2 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 21 | 21.2 | 21 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 20.8 | 20.6
|  | расчет | tgφ | 0.28885 | 0.28644 | 0.30629 | 0.30858 | 0.30909 | 0.29027 | 0.27973 | 0.26744 | 0.23296 | 0.24219 | 0.25857 | 0.26594 | 0.26475 | 0.28346 | 0.3 | 0.30308 | 0.30695 | 0.30968 | 0.3128 | 0.31738 | 0.31511 | 0.31579 | 0.30048 | 0.29153 | 0.2897
яч.21 | ВЛ-133 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 1575.75 | 1586.75 | 1581.25 | 1581.25 | 1581.25 | 1586.75 | 1597.75 | 1603.25 | 1597.75 | 1608.75 | 1614.25 | 1619.75 | 1614.25 | 1606 | 1600.5 | 1597.75 | 1603.25 | 1606 | 1614.25 | 1611.5 | 1597.75 | 1592.25 | 1589.5 | 1586.75 | 38354.25
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 107.25 | 110 | 110 | 110 | 112.75 | 99 | 99 | 96.25 | 96.25 | 107.25 | 110 | 115.5 | 115.5 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 115.5 | 118.25 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 101.75 | 2601.5
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1579.3957 | 1590.5583 | 1585.0715 | 1585.0715 | 1585.2647 | 1589.8354 | 1600.8142 | 1606.1366 | 1600.6465 | 1612.321 | 1617.9935 | 1623.8628 | 1618.3768 | 1609.953 | 1604.4665 | 1601.7233 | 1607.2097 | 1609.953 | 1618.3768 | 1615.8327 | 1601.1637 | 1595.6755 | 1592.9314 | 1590.009 | 38442.6429
|  | ТИ | I, А | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | расчет | tgφ
| ВЛ-134 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 30.25 | 27.5 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 33 | 33 | 30.25 | 38.5 | 44 | 46.75 | 46.75 | 41.25 | 44 | 44 | 44 | 38.5 | 46.75 | 44 | 33 | 30.25 | 27.5 | 24.75 | 869
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 514.25 | 517 | 514.25 | 517 | 514.25 | 508.75 | 508.75 | 508.75 | 506 | 495 | 495 | 497.75 | 500.5 | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 500.5 | 497.75 | 500.5 | 511.5 | 511.5 | 514.25 | 511.5 | 12135.75
|  | расчет | S, кВА | 515.1389 | 517.7309 | 515.1389 | 517.8842 | 515.1389 | 509.6485 | 509.8191 | 509.8191 | 506.9034 | 496.495 | 496.9517 | 499.9406 | 502.6786 | 499.4563 | 499.691 | 499.691 | 499.691 | 501.9786 | 499.9406 | 502.4303 | 512.5634 | 512.3937 | 514.9848 | 512.0984 | 12168.2072
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8.1
|  | расчет | tgφ
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 24653.2 | 24608.65 | 24757.7 | 24896.3 | 24942.5 | 24783 | 24882.55 | 25086.05 | 25388 | 25328.05 | 25141.05 | 25268.1 | 25044.8 | 25024.45 | 25061.3 | 24926.55 | 24912.25 | 24777.5 | 24873.2 | 24960.1 | 24922.15 | 24960.1 | 24829.2 | 24559.7 | 598586.45
|  | расчет | Q, кВАр | 1973.4 | 1920.6 | 2191.2 | 2224.2 | 2224.2 | 1887.6 | 1861.2 | 1848 | 1828.2 | 1854.6 | 1841.4 | 2118.6 | 1933.8 | 1927.2 | 2197.8 | 2197.8 | 2125.2 | 1947 | 1947 | 1848 | 1881 | 1887.6 | 1841.4 | 1623.6
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | 83.6 | 35.75 | -113.3 | -159.5 | -146.3 | -125.4 | -422.95 | -494.45 | -585.2 | -274.45 | -21.45 | -148.5 | 2.2 | 62.15 | -80.3 | 14.85 | -30.25 | 38.5 | -242 | -177.1 | -0.55 | 86.9 | 264 | 342.1 | -2091.65 | -0.324%
|  |  |  | -1491.6 | -1452 | -1188 | -1095.6 | -1181.4 | -1346.4 | -1392.6 | -1353 | -1445.4
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2
яч.1 | ВЛ-8 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 120.4 | 110.6 | 112 | 112 | 117.6 | 135.8 | 165.2 | 191.8 | 194.6 | 218.4 | 224 | 235.2 | 231 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 221.2 | 233.8 | 243.6 | 242.2 | 225.4 | 212.8 | 184.8 | 161 | 4527.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 82.6 | 85.4 | 84 | 85.4 | 86.8 | 84 | 82.6 | 84 | 82.6 | 81.2 | 82.6 | 79.8 | 84 | 82.6 | 82.6 | 81.2 | 81.2 | 82.6 | 81.2 | 82.6 | 84 | 84 | 84 | 81.2 | 1992.2
|  | расчет | S, кВА | 146.01 | 139.7337 | 140 | 140.8445 | 146.1643 | 159.6798 | 184.6992 | 209.3878 | 211.4046 | 233.0064 | 238.7441 | 248.3688 | 245.7987 | 226.9641 | 226.9641 | 226.4584 | 235.6329 | 247.9621 | 256.7769 | 255.8976 | 240.5435 | 228.779 | 202.9952 | 180.3176 | 4973.1336
|  | ТИ | I, А | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 4.9
|  | расчет | tgφ | -0.68605 | -0.77215 | -0.75 | -0.7625 | -0.7381 | -0.61856 | -0.5 | -0.43796 | -0.42446 | -0.37179 | -0.36875 | -0.33929 | -0.36364 | -0.39073 | -0.39073 | -0.38411 | -0.36709 | -0.35329 | -0.33333 | -0.34104 | -0.37267 | -0.39474 | -0.45455 | -0.50435 | 0
яч.2 | ВЛ-2 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 133 | 127.4 | 126 | 127.4 | 131.6 | 163.8 | 197.4 | 247.8 | 235.2 | 252 | 233.8 | 243.6 | 239.4 | 238 | 240.8 | 254.8 | 253.4 | 266 | 287 | 298.2 | 287 | 259 | 211.4 | 186.2 | 5240.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 36.4 | 36.4 | 33.6 | 37.8 | 37.8 | 36.4 | 35 | 36.4 | 36.4 | 33.6 | 35 | 25.2 | 30.8 | 26.6 | 30.8 | 29.4 | 33.6 | 28 | 33.6 | 29.4 | 35 | 32.2 | 30.8 | 29.4 | 789.6
|  | расчет | S, кВА | 137.8911 | 132.498 | 130.4031 | 132.8894 | 136.9211 | 167.7957 | 200.4788 | 250.4592 | 238 | 254.2301 | 236.4052 | 244.9 | 241.3732 | 239.4819 | 242.7618 | 256.4905 | 255.6179 | 267.4696 | 288.9601 | 299.6458 | 289.1263 | 260.9939 | 213.6319 | 188.5068 | 5306.9315
|  | ТИ | I, А | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 8 | 8.4 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.8
|  | расчет | tgφ | -0.27368 | -0.28571 | -0.26667 | -0.2967 | -0.28723 | -0.22222 | -0.1773 | -0.14689 | -0.15476 | -0.13333 | -0.1497 | -0.10345 | -0.12865 | -0.11176 | -0.12791 | -0.11538 | -0.1326 | -0.10526 | -0.11707 | -0.098592 | -0.12195 | -0.12432 | -0.1457 | -0.15789 | -0.15068
яч.4 | ВЛ-7 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 14 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 14 | 14 | 19.6 | 19.6 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 25.2 | 23.8 | 23.8 | 21 | 19.6 | 19.6 | 21 | 25.2 | 28 | 23.8 | 22.4 | 18.2 | 16.8 | 473.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.4 | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 7 | 7 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.4 | 7 | 8.4 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 169.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | расчет | S, кВА | 16.3267 | 13.2076 | 15.1433 | 14 | 15.6525 | 15.0785 | 19.799 | 19.799 | 22.7903 | 23.9641 | 23.4683 | 26.1542 | 25.2389 | 24.8081 | 22.6177 | 21.3242 | 20.8125 | 22.6177 | 25.8147 | 28.8617 | 25.2389 | 24.4499 | 20.0449 | 19.4494 | 506.662
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 0.6 | 0.625 | 0.66667 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 0.14286 | 0.14286 | 0.1875 | 0.11765 | 0.3125 | 0.27778 | 0.35294 | 0.29412 | 0.4 | 0.42857 | 0.35714 | 0.4 | 0.22222 | 0.25 | 0.35294 | 0.4375 | 0.46154 | 0.58333 | 0.35503
яч.5 | ВЛ-1 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 144.2 | 148.4 | 152.6 | 145.6 | 151.2 | 162.4 | 208.6 | 257.6 | 291.2 | 289.8 | 281.4 | 296.8 | 288.4 | 298.2 | 298.2 | 296.8 | 277.2 | 280 | 299.6 | 312.2 | 308 | 274.4 | 238 | 210 | 5910.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 8.4 | 15.4 | 23.8 | 14 | 9.8 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 88.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 18.2 | 18.2 | 23.8 | 19.6 | 23.8 | 11.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 7 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14 | 12.6 | 263.2
|  | расчет | S, кВА | 145.344 | 149.3479 | 153.3751 | 146.7331 | 152.2914 | 164.1347 | 209.5188 | 258.5721 | 291.3211 | 289.8845 | 281.748 | 297.7527 | 288.6751 | 298.2821 | 298.2033 | 296.8 | 277.2141 | 280.0875 | 299.7177 | 312.4542 | 308.2036 | 274.6285 | 238.4114 | 210.3777 | 5913.39
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 5 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 9 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 5.5
|  | расчет | tgφ | -0.12621 | -0.11321 | -0.10092 | -0.125 | -0.12037 | -0.14655 | -0.09396 | -0.086957 | -0.028846 | 0.024155 | 0.049751 | 0.080189 | 0.043689 | 0.023474 | 0.0046948 | 0 | -0.010101 | -0.025 | -0.028037 | -0.040359 | -0.036364 | -0.040816 | -0.058824 | -0.06 | -0.029607
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 411.6 | 397.6 | 403.2 | 396.2 | 414.4 | 476 | 590.8 | 716.8 | 743.4 | 784 | 761.6 | 800.8 | 782.6 | 771.4 | 771.4 | 782.6 | 771.4 | 800.8 | 855.4 | 880.6 | 844.2 | 768.6 | 652.4 | 574 | 16151.8
|  | расчет | Q, кВАр | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.4 | 7 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 7 | 11.2 | 22.4 | 30.8 | 22.4 | 16.8 | 12.6 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 7 | 7 | 9.8 | 11.2 | 8.4 | 9.8 | 257.6
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -8.4 | -9.1 | -10.5 | -7.7 | -9.1 | -11.9 | -15.4 | -21.7 | -23.1 | -23.8 | -22.4 | -25.9 | -26.6 | -25.9 | -23.8 | -24.5 | -23.8 | -25.9 | -30.1 | -28 | -27.3 | -25.2 | -20.3 | -17.5 | -487.9 | -3.115%
|  | расчет | I, А | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -1 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -1 | -1.3 | -0.6 | -1.1 | -0.5 | -18.7
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.8 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 14.4 | 20.4 | 19.4 | 20 | 17.8 | 19 | 17.8 | 21.6 | 22.4 | 21.4 | 19.2 | 16.8 | 16 | 388.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.6 | 10.4 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 11 | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.6 | 10.8 | 254.2
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1
|  | расчет | tgφ | 0.8125 | 0.84746 | 0.85246 |  | 0.8 | 0.70667 | 0.81538 | 0.8 | 0.85246 | 0.78125 | 0.74648 | 0.72222 | 0.53922 | 0.54639 | 0.53 | 0.57303 | 0.57895 | 0.60674 | 0.50926 | 0.49107 | 0.51402 | 0.57292 | 0.63095 | 0.675 | 0.65414
яч.4 | ф 7004 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 162 | 151.8 | 147 | 151.2 | 157 | 166.2 | 183.8 | 187.8 | 224.6 | 253.6 | 250 | 271.2 | 246.2 | 243.4 | 240.8 | 242.4 | 219.6 | 216.4 | 222.4 | 230.4 | 236 | 224.8 | 204 | 186.6 | 5019.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 85.2 | 85.6 | 85.6 | 84.8 | 85.4 | 88.8 | 90 | 93.2 | 107.4 | 146.6 | 126.6 | 119.8 | 112.8 | 136.2 | 139.2 | 144.8 | 116.4 | 117.2 | 98 | 97 | 95.4 | 96.4 | 94 | 91.2 | 2537.6
|  | ТИ | I, А | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 12.4 | 13.5 | 18.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 12.6 | 13.7 | 13.6 | 15 | 12.7 | 11.9 | 11.7
|  | расчет | tgφ | 0.52593 | 0.5639 | 0.58231 | 0.56085 | 0.54395 | 0.5343 | 0.48966 | 0.49627 | 0.47818 | 0.57808 | 0.5064 | 0.44174 | 0.45816 | 0.55957 | 0.57807 | 0.59736 | 0.53005 | 0.54159 | 0.44065 | 0.42101 | 0.40424 | 0.42883 | 0.46078 | 0.48875 | 0.50558
яч.8 | ф 7008 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 293.8 | 268.6 | 258.2 | 243 | 261.6 | 305.8 | 363 | 425.6 | 473.8 | 497.6 | 477.2 | 376.2 | 513.6 | 465.2 | 455.4 | 450 | 479 | 490 | 540 | 536.4 | 509.4 | 482.6 | 423 | 375 | 9964
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 164.6 | 165.6 | 163.4 | 156.6 | 158.2 | 166.6 | 165.2 | 170.6 | 184.4 | 188.4 | 192 | 142 | 200 | 190.6 | 193.4 | 183.6 | 184.6 | 182 | 185.2 | 180.8 | 178.4 | 183.4 | 174.8 | 164.8 | 4219.2
|  | ТИ | I, А | 18.6 | 17.6 | 16.3 | 16.2 | 18.1 | 19.9 | 24.1 | 26.9 | 27.5 | 30 | 27.8 | 41.2 | 28.3 | 28 | 27.3 | 26 | 29 | 28.8 | 32 | 30.3 | 28.7 | 26.8 | 23.5 | 21
|  | расчет | tgφ | 0.56025 | 0.61653 | 0.63284 | 0.64444 | 0.60474 | 0.5448 | 0.4551 | 0.40085 | 0.38919 | 0.37862 | 0.40235 | 0.37746 | 0.38941 | 0.40972 | 0.42468 | 0.408 | 0.38539 | 0.37143 | 0.34296 | 0.33706 | 0.35022 | 0.38002 | 0.41324 | 0.43947 | 0.42344
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 138 | 131.4 | 123.2 | 126 | 129.8 | 142.2 | 152.6 | 167.8 | 173.8 | 154.8 | 165 | 164.2 | 168 | 168 | 159.6 | 162.4 | 164 | 168.4 | 189.4 | 190.4 | 201.4 | 191.6 | 170 | 150 | 3852
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 97.2 | 96 | 96 | 96.2 | 95.8 | 98 | 97.6 | 98.6 | 99.6 | 91.8 | 100.2 | 103.2 | 102.8 | 103.4 | 101.4 | 100.4 | 99.8 | 104.6 | 107.2 | 107.8 | 108 | 103.4 | 99.8 | 99.8 | 2408.6
|  | ТИ | I, А | 9.2 | 9 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 11.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 11.4 | 10.9 | 9.5
|  | расчет | tgφ | 0.70435 | 0.73059 | 0.77922 | 0.76349 | 0.73806 | 0.68917 | 0.63958 | 0.5876 | 0.57307 | 0.59302 | 0.60727 | 0.6285 | 0.6119 | 0.61548 | 0.63534 | 0.61823 | 0.60854 | 0.62114 | 0.566 | 0.56618 | 0.53625 | 0.53967 | 0.58706 | 0.66533 | 0.62529
яч.13 | ф 7013 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 286 | 276.8 | 263.4 | 261.8 | 261 | 278.2 | 355.4 | 425.6 | 513.4 | 538.4 | 541.8 | 551.4 | 538 | 498.6 | 485.8 | 478.4 | 451 | 451.8 | 485.2 | 499 | 465.2 | 420 | 394 | 358 | 10078.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 212.8 | 216 | 206.2 | 207 | 205 | 192.4 | 195.6 | 190.4 | 211.8 | 224.4 | 251.4 | 257 | 256.2 | 265.6 | 267.8 | 255.4 | 247.4 | 247.6 | 251.4 | 257.2 | 247.8 | 247.2 | 244.6 | 242 | 5600.2
|  | ТИ | I, А | 19.6 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 19.9 | 23.5 | 29.3 | 32.7 | 33.4 | 31.5 | 33.2 | 31 | 30.4 | 29.1 | 28.2 | 27.2 | 28.7 | 31.3 | 28.9 | 28.4 | 25.7 | 25 | 24
|  | расчет | tgφ | 0.74406 | 0.78035 | 0.78284 | 0.79068 | 0.78544 | 0.69159 | 0.55037 | 0.44737 | 0.41254 | 0.41679 | 0.46401 | 0.46609 | 0.47621 | 0.53269 | 0.55126 | 0.53386 | 0.54856 | 0.54803 | 0.51814 | 0.51543 | 0.53267 | 0.58857 | 0.62081 | 0.67598 | 0.55567
яч.14 | ф 7014 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 21.3 | 21.6 | 34.2 | 40.5 | 42.6 | 45 | 45.9 | 36.6 | 36.6 | 31.8 | 33.6 | 31.8 | 32.1 | 30.6 | 27.6 | 25.2 | 23.7 | 22.8 | 23.4 | 19.5 | 702.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6 | 6 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 117.3
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 0.30769 | 0.32258 | 0.29688 | 0.26562 | 0.29577 | 0.23611 | 0.15789 | 0.17037 | 0.16197 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0.20561 | 0.16667 | 0.23913 | 0.28571 | 0.27848 | 0.30263 | 0.32051 | 0.36923 | 0.16688
яч.15 | ф 7015 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 64.8 | 58.6 | 58 | 54.4 | 58.4 | 66.8 | 80.6 | 94.2 | 95 | 100.8 | 108 | 107.4 | 105.4 | 105.8 | 109.8 | 104.6 | 125.8 | 125.6 | 124.4 | 128.4 | 117.2 | 106 | 89 | 79.4 | 2268.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 9.2 | 7.4 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 16.2 | 17.2 | 13 | 12.6 | 11 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 9.2 | 11 | 11 | 257
|  | ТИ | I, А | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 0.14198 | 0.12628 | 0.15862 | 0.16176 | 0.15753 | 0.11677 | 0.08933 | 0.089172 | 0.098947 | 0.095238 | 0.15 | 0.16015 | 0.12334 | 0.11909 | 0.10018 | 0.12046 | 0.10016 | 0.10987 | 0.093248 | 0.079439 | 0.075085 | 0.086792 | 0.1236 | 0.13854 | 0.1133
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.8 | 13 | 13 | 12.4 | 12.4 | 12 | 12.4 | 12.8 | 14.4 | 14.2 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 15 | 13.2 | 14.4 | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 14 | 13.6 | 330.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.6
|  | расчет | S, кВА | 12.8016 | 13.0015 | 13.0015 | 12.4016 | 12.4016 | 12 | 12.4016 | 12.8016 | 14.4056 | 14.2056 | 14.8216 | 15.632 | 15.2473 | 14.8661 | 14.8486 | 14.6342 | 15.0333 | 13.2378 | 14.4347 | 13.6367 | 14.2506 | 13.6528 | 14.0513 | 13.6528
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.015625 | 0.015385 | 0.015385 | 0.016129 | 0.016129 | 0 | 0.016129 | 0.015625 | 0.027778 | 0.028169 | 0.054054 | 0.064103 | 0.078947 | 0.094595 | 0.081081 | 0.068493 | 0.066667 | 0.075758 | 0.069444 | 0.073529 | 0.084507 | 0.088235 | 0.085714 | 0.088235 | 0.053204
яч.18 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.888 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.888 | 1.92 | 1.856 | 1.824 | 1.792 | 1.824 | 1.824 | 1.92 | 1.856 | 1.888 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.952 | 1.888 | 1.952 | 2.016 | 1.952 | 1.984 | 45.408
яч.6 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.904 | 3.808 | 3.872 | 3.936 | 3.808 | 3.936 | 3.936 | 3.968 | 3.84 | 3.872 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.808 | 3.84 | 3.808 | 3.84 | 3.872 | 3.904 | 3.872 | 3.936 | 3.872 | 4.032 | 93.024
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 995.492 | 936.328 | 899.992 | 886.256 | 920.196 | 1013.656 | 1200.792 | 1373.092 | 1555.432 | 1622.896 | 1622.564 | 1542.76 | 1649.096 | 1552.728 | 1525.464 | 1507.696 | 1511.164 | 1519.496 | 1630.824 | 1651.592 | 1594.324 | 1486.552 | 1340.024 | 1204.116 | 32742.532
|  | расчет | Q, кВАр | 585.6 | 586.8 | 576.7 | 569.1 | 570.5 | 569.3 | 571.8 | 578.7 | 630.3 | 677.5 | 697.8 | 650.6 | 697 | 720.4 | 724.6 | 711.9 | 679.4 | 682.1 | 672 | 672.2 | 657.2 | 658.7 | 643.5 | 628 | 15411.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.492 | 2.672 | -2.992 | -1.256 | 0.804 | -5.656 | 2.208 | -5.092 | -4.432 | -5.896 | -5.564 | -3.76 | -5.096 | -4.728 | -4.464 | -4.696 | -5.164 | -1.496 | -4.824 | -4.592 | -4.324 | -4.552 | -2.024 | -4.116 | -81.532 | -0.2496%
|  | расчет | I, А | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | -1.4 | -0.4 | -2.3 | -1.2 | 0.1 | -0.6 | -2.9 | -0.9 | 2.6 | 0.4 | -3.7 | -0.7 | 0.2 | -1.1 | 0.6 | -0.6 | 1 | -12.7
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 102.108 | 54.822 | -89.892 | -135.156 | -127.896 | -103.656 | -419.342 | -485.542 | -593.832 | -278.946 | -29.614 | -142.46 | -7.296 | 54.622 | -80.364 | 8.154 | -29.214 | 34.804 | -246.624 | -188.092 | -10.274 | 82.348 | 277.976 | 345.984 | -2007.382
|  | расчет | P, % | 0.3903% | 0.2109% | -0.3461% | -0.519% | -0.4891% | -0.3961% | -1.597% | -1.819% | -2.192% | -1.016% | -0.1077% | -0.5186% | -0.02656% | 0.1993% | -0.2946% | 0.02995% | -0.1075% | 0.1283% | -0.9096% | -0.6889% | -0.03756% | 0.3017% | 1.026% | 1.297% | -0.311%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Березовка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | [24 empty] | 0 | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | [24 empty] | 0 | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
яч.16 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 44 | 36.8 | 35.2 | 37.2 | 36 | 36 | 41.2 | 46 | 42 | 47.2 | 56.4 | 55.6 | 54.4 | 58.8 | 57.2 | 53.2 | 45.2 | 53.6 | 45.6 | 54.8 | 50.8 | 50.4 | 45.6 | 47.2 | 1130.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 20 | 18.4 | 16.4 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 16.8 | 18.8 | 18 | 17.2 | 21.2 | 19.6 | 18.4 | 17.2 | 17.6 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 16.8 | 18.8 | 443.6
|  | ТИ | I, А | 2.64 | 2.32 | 2.16 | 2.2 | 2.32 | 2.08 | 2.56 | 2.92 | 2.48 | 3 | 3.32 | 3.2 | 3 | 3.08 | 3.28 | 3.24 | 3.08 | 2.88 | 2.88 | 3.24 | 3.04 | 3.12 | 2.76 | 2.8
|  | расчет | tgφ | 0.44545 | 0.52174 | 0.53409 | 0.53763 | 0.51111 | 0.45556 | 0.41748 | 0.4 | 0.44762 | 0.35593 | 0.33333 | 0.32374 | 0.31618 | 0.36054 | 0.34266 | 0.34586 | 0.38053 | 0.32836 | 0.42105 | 0.34307 | 0.37008 | 0.38889 | 0.36842 | 0.39831 | 0.39243
яч.2 | Т-2 10 кВ - в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 44 | 36.8 | 35.2 | 37.2 | 36 | 36 | 41.2 | 46 | 42 | 47.2 | 56.4 | 55.6 | 54.4 | 58.8 | 57.2 | 53.2 | 45.2 | 53.6 | 45.6 | 54.8 | 50.8 | 50.4 | 45.6 | 47.2
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 20 | 18.4 | 16.4 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 16.8 | 18.8 | 18 | 17.2 | 21.2 | 19.6 | 18.4 | 17.2 | 17.6 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 16.8 | 18.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 48.168 | 41.5076 | 39.9059 | 42.2355 | 40.4297 | 39.5596 | 44.6462 | 49.5435 | 46.0156 | 50.1007 | 59.4508 | 58.4411 | 57.0544 | 62.505 | 60.4649 | 56.2921 | 48.362 | 56.4156 | 49.4773 | 57.9351 | 54.1671 | 54.077 | 48.5963 | 50.8063
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.27 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.28 | 10.33 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.42
яч.1 | отключена |  | P, кВт | bar: 10
Q, кВАр | bar: 10
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | ТИ | P, кВт | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 18.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 75.6
|  | расчет | S, кВА | 2.8636 | 3.8471 | 2.912 | 2.7203 | 2.912 | 3.1305 | 4.0792 | 3.0463 | 3.0463 | 3.4176 | 3.2985 | 3.6497 | 3.6056 | 3.6056 | 3.8053 | 3.6056 | 3.3526 | 2.8636 | 2.8636 | 4 | 3.0463 | 3.0463 | 3.0463 | 2.7203
|  | ТИ | I, А | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.18
|  | расчет | tgφ | 4.6667 | 6.3333 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 2 | 5 | 2.3333 | 2.3333 | 2.6667 | 4 | 6 | 18 | 18 | 19 | 18 | 3.2 | 4.6667 | 4.6667 | #DIV/0! | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 3.25 | 4.1538
яч.4 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Жилой городок-I | ТИ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.8
|  | ТИ | Q, кВАр, к шинам | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 61
|  | ТИ | I, А | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06
tgφ
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | ЦРП-I- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.11 | Жилой городок-II | ТИ | P, кВт | 42.8 | 33.8 | 33.8 | 35.8 | 34.2 | 34.8 | 39 | 45.2 | 40.6 | 45.8 | 55 | 53.8 | 52.2 | 56.2 | 54.8 | 50.8 | 43.6 | 52.6 | 44.4 | 52 | 49.8 | 49.4 | 44.2 | 45.8 | 1090.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 34.4 | 34.4 | 33.8 | 35 | 33.6 | 31.8 | 32.4 | 33.4 | 33.6 | 31.8 | 33.8 | 33 | 31.8 | 36.2 | 34.4 | 32.6 | 32.2 | 32.4 | 33.8 | 33.4 | 33.8 | 35.2 | 31.6 | 33.8 | 802.2
|  | расчет | S, кВА | 54.9108 | 48.2265 | 47.8004 | 50.0664 | 47.9437 | 47.1411 | 50.7027 | 56.2014 | 52.7003 | 55.7573 | 64.5557 | 63.1145 | 61.1235 | 66.8497 | 64.7024 | 60.3606 | 54.2015 | 61.778 | 55.8014 | 61.8026 | 60.187 | 60.6581 | 54.3342 | 56.9217
|  | ТИ | I, А | 3.02 | 2.74 | 2.88 | 2.84 | 2.58 | 2.72 | 2.86 | 3.24 | 2.88 | 3.26 | 3.62 | 3.46 | 3.24 | 3.88 | 3.48 | 3.46 | 3.1 | 3.46 | 3.22 | 3.5 | 3.38 | 3.46 | 3.08 | 3.12
|  | расчет | tgφ | 0.80374 | 1.0178 | 1 | 0.97765 | 0.98246 | 0.91379 | 0.83077 | 0.73894 | 0.82759 | 0.69432 | 0.61455 | 0.61338 | 0.6092 | 0.64413 | 0.62774 | 0.64173 | 0.73853 | 0.61597 | 0.76126 | 0.64231 | 0.67871 | 0.71255 | 0.71493 | 0.73799 | 0.73569
яч.12 | ТП-1-II | ТИ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.2
|  | ТИ | Q, кВАр, к шинам | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 206.8
|  | расчет | S, кВА | 8.6093 | 8.8091 | 8.6093 | 8.8091 | 8.6023 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6023 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093 | 8.6093
|  | ТИ | I, А | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Водозабор-II - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.782 | 0.7728 | 0.4784 | 0.4692 | 0.3956 | 0.4048 | 0.4048 | 0.3956 | 0.4692 | 0.3956 | 0.4048 | 0.4048 | 0.4784 | 0.4048 | 0.4048 | 0.3956 | 0.4048 | 0.4048 | 0.3956 | 0.4692 | 0.3956 | 0.4968 | 0.6164 | 0.552 | 11.1964
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 44.2 | 35.2 | 35.2 | 37.4 | 35.4 | 36.8 | 40.4 | 47 | 42.4 | 47.6 | 56.4 | 55 | 53 | 57 | 55.6 | 51.4 | 45.2 | 53.8 | 45.6 | 52.6 | 51.6 | 51.2 | 46.2 | 47.4 | 1123.6
|  | расчет | I, А | 3.74 | 3.48 | 3.6 | 3.56 | 3.32 | 3.44 | 3.64 | 3.96 | 3.62 | 4.02 | 4.38 | 4.22 | 4.02 | 4.66 | 4.28 | 4.24 | 3.88 | 4.18 | 3.94 | 4.22 | 4.12 | 4.24 | 3.84 | 3.86
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.2 | 1.6 | 7.1054e-15 | -0.2 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | -1 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | -7.1054e-15 | -0.2 | 7.1054e-15 | 2.2 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 6.8 | 0.6016%
|  | расчет | I, А | -1.1 | -1.16 | -1.44 | -1.36 | -1 | -1.36 | -1.08 | -1.04 | -1.14 | -1.02 | -1.06 | -1.02 | -1.02 | -1.58 | -1 | -1 | -0.8 | -1.3 | -1.06 | -0.98 | -1.08 | -1.12 | -1.08 | -1.06
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Городская 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ВЛ-120 | ВЛ-120 | ТИ | P, кВт | 16700 | 16540 | 16380 | 16510 | 16420 | 16920 | 17780 | 18800 | 19690 | 20100 | 20080 | 20550 | 19830 | 19620 | 19480 | 19510 | 19210 | 19380 | 19910 | 19390 | 19310 | 18630 | 17730 | 17280 | 445750
|  | ТИ | Q, кВАр | 1860 | 1860 | 1820 | 1910 | 1690 | 1650 | 1740 | 1950 | 2520 | 2460 | 2690 | 2430 | 2320 | 2470 | 2520 | 2650 | 2350 | 2190 | 2240 | 2160 | 2060 | 2060 | 1950 | 1830 | 51380
|  | расчет | tgφ | 0.11138 | 0.11245 | 0.11111 | 0.11569 | 0.10292 | 0.097518 | 0.097863 | 0.10372 | 0.12798 | 0.12239 | 0.13396 | 0.11825 | 0.11699 | 0.12589 | 0.12936 | 0.13583 | 0.12233 | 0.113 | 0.11251 | 0.1114 | 0.10668 | 0.11057 | 0.10998 | 0.1059 | 0.11527
|  | ТИ | I, А | 84.5 | 83.5 | 82.6 | 83.8 | 83.8 | 86.2 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 102.6 | 101.9 | 104.8 | 101 | 100 | 100.9 | 99.2 | 97.7 | 98.2 | 101.3 | 98.3 | 98 | 94.1 | 90.1 | 87.7
|  | ТИ | U, кВ | 121.7 | 121 | 121 | 120.4 | 120.8 | 121 | 120.8 | 120.8 | 119.8 | 120.4 | 119.8 | 121 | 121 | 120.6 | 121 | 120.8 | 121.2 | 119.8 | 121.2 | 120.2 | 120.2 | 121.5 | 121.2 | 120.4
ВЛ-124 | ВЛ-124 | ТИ | P, кВт | 12160 | 12210 | 12180 | 12250 | 12200 | 12360 | 12490 | 12650 | 12590 | 12570 | 12300 | 12570 | 12280 | 12290 | 12130 | 12210 | 12080 | 12140 | 12390 | 12500 | 12450 | 12390 | 12220 | 12160 | 295770
|  | ТИ | Q, кВАр | -30 | 0 | 40 | 110 | -10 | -40 | 0 | -30 | -10 | 160 | 200 | 320 | -50 | 120 | 220 | 250 | 120 | 80 | 30 | 120 | 80 | 240 | -80 | -50 | 1790
|  | расчет | tgφ | 12.18 | 0 | 0.0032841 | 0.0089796 | -0.00081967 | -0.0032362 | 0 | -0.0023715 | -0.00079428 | 0.012729 | 0.01626 | 0.025457 | -0.0040717 | 0.009764 | 0.018137 | 0.020475 | 0.0099338 | 0.0065898 | 0.0024213 | 0.0096 | 0.0064257 | 0.01937 | -0.0065466 | -0.0041118 | 0.006052
|  | ТИ | I, А | 61.6 | 61.9 | 61.8 | 62.2 | 62.5 | 63.1 | 64.1 | 65 | 64.9 | 65.3 | 63.2 | 64.6 | 63.1 | 63.4 | 63.7 | 63 | 62.2 | 62.4 | 63.6 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 62.9 | 62.4
|  | ТИ | U, кВ | 122.3 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 121.5 | 121.5 | 121.3 | 121.3 | 121.5 | 121.2 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 121.3 | 121.7 | 121.9 | 121.7 | 122.3 | 122.5 | 121.9 | 121.7 | 122.7
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2124 | 1932 | 1854 | 1842 | 1872 | 2064 | 2400 | 2754 | 3168 | 3390 | 3576 | 3654 | 3618 | 3468 | 3504 | 3504 | 3468 | 3534 | 3666 | 3654 | 3540 | 3246 | 2784 | 2466 | 71082
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 864 | 834 | 822 | 816 | 798 | 768 | 810 | 858 | 906 | 942 | 996 | 1008 | 1002 | 1014 | 1002 | 1038 | 1014 | 1014 | 990 | 984 | 942 | 906 | 846 | 846 | 22020
|  | расчет | S, кВА | 12.65 | 2104.3241 | 2028.0533 | 2014.6513 | 2034.9909 | 2202.2534 | 2533.0022 | 2884.5589 | 3295.0053 | 3518.4462 | 3712.1142 | 3790.4855 | 3754.1881 | 3613.2008 | 3644.4506 | 3654.5123 | 3613.2008 | 3676.5952 | 3797.3222 | 3784.1739 | 3663.1904 | 3370.0671 | 2909.7031 | 2607.0811 | 74414.5895
|  | ТИ | I, А | 121.8 | 114 | 111 | 108.6 | 112.2 | 126.6 | 144 | 166.8 | 189.6 | 202.2 | 207 | 212.4 | 204 | 191.4 | 199.2 | 200.4 | 199.2 | 210.6 | 218.4 | 206.4 | 202.8 | 179.4 | 154.2 | 141.6
|  | расчет | tgφ | 12.57 | 0.43168 | 0.44337 | 0.443 | 0.42628 | 0.37209 | 0.3375 | 0.31155 | 0.28598 | 0.27788 | 0.27852 | 0.27586 | 0.27695 | 0.29239 | 0.28596 | 0.29623 | 0.29239 | 0.28693 | 0.27005 | 0.26929 | 0.2661 | 0.27911 | 0.30388 | 0.34307 | 0.30978
яч.27 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2520 | 2382 | 2280 | 2244 | 2232 | 2328 | 2610 | 2886 | 3588 | 3924 | 4008 | 4074 | 3924 | 3834 | 3810 | 3744 | 3642 | 3474 | 3462 | 3276 | 3288 | 3096 | 2814 | 2640 | 76080
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 822 | 804 | 762 | 744 | 744 | 702 | 720 | 756 | 1068 | 1146 | 1128 | 1086 | 1032 | 1092 | 1080 | 1068 | 1038 | 966 | 924 | 876 | 834 | 804 | 714 | 684 | 21594
|  | расчет | S, кВА | 12.28 | 2514.0286 | 2403.9642 | 2364.1218 | 2352.7346 | 2431.5403 | 2707.4896 | 2983.3759 | 3743.5769 | 4087.9203 | 4163.706 | 4216.2628 | 4057.4376 | 3986.4797 | 3960.1136 | 3893.3482 | 3787.0316 | 3605.8053 | 3583.1857 | 3391.0989 | 3392.1232 | 3198.6922 | 2903.1693 | 2727.17 | 79085.1897
|  | ТИ | I, А | 139.2 | 134.4 | 131.4 | 136.2 | 127.8 | 133.8 | 154.8 | 177.6 | 230.4 | 232.8 | 233.4 | 238.2 | 222 | 222 | 217.8 | 214.8 | 201.6 | 200.4 | 190.2 | 181.8 | 185.4 | 169.2 | 153 | 147
|  | расчет | tgφ | 12.13 | 0.33753 | 0.33421 | 0.33155 | 0.33333 | 0.30155 | 0.27586 | 0.26195 | 0.29766 | 0.29205 | 0.28144 | 0.26657 | 0.263 | 0.28482 | 0.28346 | 0.28526 | 0.28501 | 0.27807 | 0.2669 | 0.2674 | 0.25365 | 0.25969 | 0.25373 | 0.25909 | 0.28383
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4644 | 4314 | 4134 | 4086 | 4104 | 4392 | 5010 | 5640 | 6756 | 7314 | 7584 | 7728 | 7542 | 7302 | 7314 | 7248 | 7110 | 7008 | 7128 | 6930 | 6828 | 6342 | 5598 | 5106
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1686 | 1638 | 1584 | 1560 | 1542 | 1470 | 1530 | 1614 | 1974 | 2088 | 2124 | 2094 | 2034 | 2106 | 2082 | 2106 | 2052 | 1980 | 1914 | 1860 | 1776 | 1710 | 1560 | 1530
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4940.5801 | 4614.5032 | 4427.0771 | 4373.6708 | 4384.1282 | 4631.4754 | 5238.4158 | 5866.3955 | 7038.4808 | 7606.204 | 7875.8131 | 8006.6735 | 7811.4608 | 7599.6342 | 7604.5592 | 7547.7639 | 7400.1895 | 7282.3392 | 7380.5 | 7175.27 | 7055.1938 | 6568.4902 | 5811.2997 | 5330.3036
РУ 10 кВ |  |  |  | 12.39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.11 | водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 243.6 | 230.4 | 222 | 219.6 | 225 | 255.6 | 291.6 | 319.2 | 351 | 341.4 | 344.4 | 346.8 | 333.6 | 321.6 | 316.2 | 324 | 313.8 | 321.6 | 346.8 | 349.8 | 349.2 | 322.8 | 284.4 | 247.2 | 7221.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 111.6 | 109.2 | 111 | 108.6 | 108.6 | 106.8 | 113.4 | 112.8 | 114 | 115.8 | 114.6 | 115.8 | 117 | 117 | 120 | 120 | 120 | 117 | 118.8 | 112.8 | 109.2 | 105.6 | 98.4 | 93.6 | 2691.6
|  | расчет | S, кВА | 267.9469 | 254.9682 | 248.2035 | 244.986 | 249.8379 | 277.0155 | 312.874 | 338.5446 | 369.0488 | 360.5046 | 362.9663 | 365.6226 | 353.5222 | 342.2215 | 338.2047 | 345.5083 | 335.962 | 342.2215 | 366.5838 | 367.5376 | 365.876 | 339.6339 | 300.9417 | 264.3271 | 7715.0593
|  | ТИ | I, А | 15.2 | 15.2 | 13.7 | 14 | 14.4 | 16.6 | 17.8 | 20.8 | 22.3 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 21.1 | 17.7 | 17.7 | 19.4 | 19.7 | 20.5 | 22.4 | 21.2 | 20 | 17.8 | 16.6 | 15.1
|  | расчет | tgφ | 0.45813 | 0.47396 | 0.5 | 0.49454 | 0.48267 | 0.41784 | 0.38889 | 0.35338 | 0.32479 | 0.33919 | 0.33275 | 0.33391 | 0.35072 | 0.36381 | 0.37951 | 0.37037 | 0.38241 | 0.36381 | 0.34256 | 0.32247 | 0.31271 | 0.32714 | 0.34599 | 0.37864 | 0.37272
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18.8 | 11.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 6.8 | 18 | 22.8 | 22.4 | 26 | 16 | 26.8 | 25.6 | 24.8 | 24.4 | 20.8 | 15.6 | 16.4 | 16 | 15.2 | 15.2 | 22.8 | 404
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 21.6 | 14.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8 | 8 | 7.6 | 13.6 | 22 | 19.6 | 23.6 | 13.2 | 25.2 | 25.2 | 24 | 24 | 20.4 | 14.4 | 12.8 | 13.2 | 14.4 | 14.8 | 23.6 | 391.2
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9
|  | расчет | tgφ | 1.1489 | 1.2759 | 1.2105 | 1.2222 | 1.3529 | 1.0526 | 0.90909 | 1.1176 | 0.75556 | 0.96491 | 0.875 | 0.90769 | 0.825 | 0.9403 | 0.98437 | 0.96774 | 0.98361 | 0.98077 | 0.92308 | 0.78049 | 0.825 | 0.94737 | 0.97368 | 1.0351 | 0.96832
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 944.4 | 855.6 | 822 | 831.6 | 846 | 884.4 | 1004.4 | 1153.2 | 1353.6 | 1522.8 | 1579.2 | 1650 | 1641.6 | 1584 | 1546.8 | 1539.6 | 1507.2 | 1496.4 | 1562.4 | 1554 | 1520.4 | 1426.8 | 1250.4 | 1070.4 | 31147.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 345.6 | 332.4 | 315.6 | 320.4 | 321.6 | 304.8 | 316.8 | 343.2 | 385.2 | 399.6 | 408 | 424.8 | 426 | 414 | 411.6 | 410.4 | 409.2 | 405.6 | 406.8 | 406.8 | 391.2 | 393.6 | 361.2 | 327.6 | 8982
|  | расчет | S, кВА | 1005.6494 | 917.9004 | 880.504 | 891.1873 | 905.0649 | 935.4498 | 1053.1769 | 1203.186 | 1407.3422 | 1574.357 | 1631.0538 | 1703.806 | 1695.9736 | 1637.2086 | 1600.6264 | 1593.3601 | 1561.7607 | 1550.3949 | 1614.4906 | 1606.363 | 1569.9215 | 1480.0943 | 1301.5243 | 1119.4096 | 32439.8056
|  | ТИ | I, А | 51.7 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.8 | 54 | 60 | 71.6 | 83 | 89.3 | 89.9 | 95.5 | 90.6 | 89.8 | 85.6 | 86.8 | 84 | 87.2 | 89.6 | 86.5 | 85.7 | 76.4 | 65.9 | 57.8
|  | расчет | tgφ | 0.36595 | 0.3885 | 0.38394 | 0.38528 | 0.38014 | 0.34464 | 0.31541 | 0.29761 | 0.28457 | 0.26241 | 0.25836 | 0.25745 | 0.2595 | 0.26136 | 0.2661 | 0.26656 | 0.2715 | 0.27105 | 0.26037 | 0.26178 | 0.2573 | 0.27586 | 0.28887 | 0.30605 | 0.28837
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 68.4 | 63.6 | 62.4 | 60.6 | 59.4 | 63.6 | 67.8 | 77.4 | 82.8 | 87 | 97.8 | 96 | 100.2 | 102 | 98.4 | 94.2 | 100.8 | 105 | 110.4 | 115.2 | 114 | 96 | 93 | 88.2 | 2104.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 19.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21 | 22.2 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | 23.4 | 24 | 22.8 | 21.6 | 21 | 21 | 525
|  | расчет | S, кВА | 71.9124 | 67.3632 | 66.0327 | 64.5384 | 63.2054 | 66.4349 | 70.8025 | 80.0432 | 85.276 | 89.4986 | 100.288 | 98.4 | 102.7613 | 104.5172 | 100.7428 | 96.92 | 103.4804 | 107.4469 | 112.8526 | 117.6734 | 116.2576 | 98.4 | 95.3415 | 90.6655 | 2170.8548
|  | ТИ | I, А | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 7 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.9
|  | расчет | tgφ | 0.32456 | 0.34906 | 0.34615 | 0.36634 | 0.36364 | 0.30189 | 0.30088 | 0.26357 | 0.24638 | 0.24138 | 0.22699 | 0.225 | 0.22754 | 0.22353 | 0.21951 | 0.24204 | 0.23214 | 0.21714 | 0.21196 | 0.20833 | 0.2 | 0.225 | 0.22581 | 0.2381 | 0.2495
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 477
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 259.2
|  | расчет | S, кВА | 23.0825 | 23.3692 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.2729 | 22.0291 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 22.5539 | 22.5539 | 542.8894
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.55882 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.51515 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5434
яч.14 | ТП-262 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 864.6 | 760.8 | 705.6 | 690 | 691.2 | 779.4 | 942 | 1095.6 | 1284 | 1349.4 | 1468.2 | 1479.6 | 1497.6 | 1398 | 1462.2 | 1480.8 | 1474.8 | 1527.6 | 1594.2 | 1589.4 | 1528.2 | 1426.2 | 1197 | 1038.6 | 29325
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 332.4 | 315.6 | 314.4 | 310.2 | 305.4 | 293.4 | 298.2 | 316.2 | 336.6 | 342 | 370.8 | 370.2 | 372.6 | 374.4 | 385.8 | 404.4 | 396.6 | 401.4 | 394.8 | 390.6 | 372 | 351.6 | 336 | 325.2 | 8410.8
|  | расчет | S, кВА | 926.2953 | 823.6626 | 772.4757 | 756.521 | 755.663 | 832.7952 | 988.0725 | 1140.3165 | 1327.3867 | 1392.0648 | 1514.2998 | 1525.2096 | 1543.2552 | 1447.2662 | 1512.2402 | 1535.027 | 1527.1957 | 1579.4568 | 1642.3583 | 1636.692 | 1572.8252 | 1468.9006 | 1243.2638 | 1088.3221 | 30551.5658
|  | ТИ | I, А | 48.7 | 43.6 | 40 | 38.8 | 42.7 | 49.6 | 58.7 | 67.1 | 81 | 79.8 | 84.4 | 87.1 | 83.9 | 76.6 | 86.3 | 81.1 | 85.6 | 89.6 | 94.3 | 91.7 | 88 | 75.1 | 65.7 | 58.7
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.41483 | 0.44558 | 0.44957 | 0.44184 | 0.37644 | 0.31656 | 0.28861 | 0.26215 | 0.25345 | 0.25255 | 0.2502 | 0.2488 | 0.26781 | 0.26385 | 0.2731 | 0.26892 | 0.26277 | 0.24765 | 0.24575 | 0.24342 | 0.24653 | 0.2807 | 0.31311 | 0.28681
яч.16 | ИП Кадыкова | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.6 | 4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 4 | 5.2 | 6.4 | 9.2 | 12 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 7.2 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 154.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 12.4 | 9.6 | 10.8 | 13.6 | 12.8 | 11.2 | 13.2 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 226
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 2.3 | 3 | 3.3333 | 2.8571 | 3 | 1.9 | 1.3846 | 1.375 | 1.1739 | 1.0333 | 0.92308 | 0.93103 | 1 | 1.1034 | 1.037 | 1.2222 | 1.0435 | 1.2778 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 1.4637
яч.18 | Мясокомбинат | АИИС ТУЭ | P, кВт | 25.6 | 26.4 | 36 | 36 | 27.2 | 26.4 | 36.8 | 35.2 | 27.2 | 32 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44 | 29.6 | 43.2 | 39.2 | 36 | 28.8 | 34.4 | 36.8 | 17.6 | 19.2 | 34.4 | 799.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 37.6 | 31.2 | 48 | 47.2 | 38.4 | 28 | 45.6 | 44.8 | 36 | 33.6 | 49.6 | 51.2 | 53.6 | 53.6 | 33.6 | 49.6 | 48 | 45.6 | 34.4 | 41.6 | 46.4 | 28.8 | 26.4 | 41.6 | 994.4
|  | расчет | S, кВА | 45.4876 | 40.8705 | 60 | 59.3619 | 47.0574 | 38.4832 | 58.5969 | 56.9744 | 45.1203 | 46.4 | 65.2527 | 66.4771 | 68.3427 | 69.3467 | 44.7786 | 65.7754 | 61.9729 | 58.0978 | 44.8642 | 53.9807 | 59.2216 | 33.752 | 32.6435 | 53.9807 | 1276.839
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2 | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 1.1818 | 1.3333 | 1.3111 | 1.4118 | 1.0606 | 1.2391 | 1.2727 | 1.3235 | 1.05 | 1.1698 | 1.2075 | 1.2642 | 1.2182 | 1.1351 | 1.1481 | 1.2245 | 1.2667 | 1.1944 | 1.2093 | 1.2609 | 1.6364 | 1.375 | 1.2093 | 1.2442
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.8 | 26.8 | 28 | 33.2 | 40 | 40.8 | 35.2 | 41.2 | 43.2 | 40.8 | 49.6 | 46 | 42.4 | 34.8 | 32.8 | 35.6 | 35.2 | 33.2 | 32.4 | 32 | 845.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 19.2 | 17.2 | 17.6 | 20 | 22.8 | 20.4 | 17.6 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 28.4 | 25.2 | 24.4 | 20.8 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 506.8
|  | расчет | S, кВА | 35.7614 | 36 | 35.7614 | 35.5258 | 32.9679 | 31.8446 | 33.072 | 38.7587 | 46.0417 | 45.6158 | 39.3548 | 46.3344 | 48.1215 | 45.6158 | 57.1552 | 52.4504 | 48.9195 | 40.5423 | 38.6264 | 41.6404 | 41.2989 | 38.9667 | 38.2873 | 38.3854 | 987.0485
|  | ТИ | I, А | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 9.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2.2 | 5.8 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0.73611 | 0.75 | 0.73611 | 0.72222 | 0.71642 | 0.64179 | 0.62857 | 0.60241 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.51456 | 0.49074 | 0.5 | 0.57258 | 0.54783 | 0.57547 | 0.5977 | 0.62195 | 0.60674 | 0.61364 | 0.61446 | 0.62963 | 0.6625 | 0.59962
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 270.4 | 257.6 | 250.4 | 242 | 243.6 | 244.4 | 275.6 | 244.4 | 357.2 | 380.8 | 356.4 | 364 | 360 | 370 | 365.2 | 375.2 | 380.4 | 360.8 | 349.6 | 295.2 | 288.4 | 277.2 | 278.8 | 277.6 | 7465.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 90.4 | 91.6 | 89.6 | 86 | 91.2 | 83.2 | 82.4 | 57.6 | 130.8 | 148 | 135.6 | 131.6 | 109.6 | 142.8 | 151.6 | 150.8 | 143.6 | 143.2 | 114.8 | 86.4 | 74 | 80 | 79.2 | 70.8 | 2564.8
|  | расчет | S, кВА | 285.1111 | 273.4014 | 265.948 | 256.8268 | 260.1123 | 258.1736 | 287.6545 | 251.0958 | 380.3952 | 408.5494 | 381.3244 | 387.0589 | 376.3139 | 396.6004 | 395.4157 | 404.3707 | 406.6019 | 388.1789 | 367.9663 | 307.5841 | 297.7424 | 288.5132 | 289.8311 | 286.4863 | 7901.2563
|  | ТИ | I, А | 16.6 | 13.8 | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 14.1 | 17.6 | 16.7 | 23.4 | 21.4 | 21.8 | 22.4 | 22 | 20.4 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 15.9 | 18 | 16.3
|  | расчет | tgφ | 0.33432 | 0.35559 | 0.35783 | 0.35537 | 0.37438 | 0.34043 | 0.29898 | 0.23568 | 0.36618 | 0.38866 | 0.38047 | 0.36154 | 0.30444 | 0.38595 | 0.41512 | 0.40192 | 0.3775 | 0.3969 | 0.32838 | 0.29268 | 0.25659 | 0.2886 | 0.28407 | 0.25504 | 0.34357
яч.26 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 502 | 441.2 | 391.2 | 381.6 | 378.4 | 398.8 | 450 | 524.4 | 648.4 | 730.8 | 766 | 804 | 797.2 | 771.6 | 781.2 | 745.2 | 747.2 | 719.6 | 753.2 | 728.8 | 716.4 | 665.2 | 594.8 | 526 | 14963.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 180.4 | 170.8 | 151.6 | 147.2 | 148.8 | 142.8 | 148.8 | 162 | 183.6 | 198.4 | 198.8 | 202 | 210.4 | 218.8 | 208.4 | 206.8 | 204 | 197.2 | 196.8 | 200.8 | 197.6 | 184.4 | 178 | 165.2 | 4403.6
|  | расчет | S, кВА | 533.4306 | 473.1068 | 419.5474 | 409.0066 | 406.6055 | 423.5957 | 473.9635 | 548.8528 | 673.8928 | 757.2524 | 791.3769 | 828.9873 | 824.4974 | 802.0224 | 808.5196 | 773.3623 | 774.5475 | 746.1314 | 778.486 | 755.9564 | 743.1519 | 690.2857 | 620.8631 | 551.3321 | 15608.7742
|  | ТИ | I, А | 25.4 | 21.8 | 22.7 | 23.3 | 21.6 | 22.6 | 28.6 | 29.4 | 39.2 | 43.9 | 43.5 | 45.6 | 42.4 | 41.8 | 41.4 | 39.4 | 38.3 | 40.6 | 40.8 | 39.8 | 36.6 | 34.6 | 31.6 | 29.2
|  | расчет | tgφ | 0.35936 | 0.38713 | 0.38753 | 0.38574 | 0.39323 | 0.35807 | 0.33067 | 0.30892 | 0.28316 | 0.27148 | 0.25953 | 0.25124 | 0.26392 | 0.28357 | 0.26677 | 0.27751 | 0.27302 | 0.27404 | 0.26129 | 0.27552 | 0.27582 | 0.27721 | 0.29926 | 0.31407 | 0.2943
яч.28 | гор.2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1202.4 | 1164 | 1113.6 | 1093.2 | 1086 | 1150.8 | 1280.4 | 1480.8 | 1866 | 2065.2 | 2170.8 | 2190 | 2066.4 | 1975.2 | 1971.6 | 1941.6 | 1852.8 | 1717.2 | 1695.6 | 1590 | 1622.4 | 1508.4 | 1416 | 1333.2 | 38553.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 267.6 | 266.4 | 244.8 | 231.6 | 232.8 | 216 | 224.4 | 255.6 | 438 | 501.6 | 481.2 | 445.2 | 411.6 | 424.8 | 422.4 | 411.6 | 396 | 334.8 | 333.6 | 295.2 | 279.6 | 266.4 | 261.6 | 258 | 7900.8
|  | расчет | S, кВА | 1231.818 | 1194.0959 | 1140.1895 | 1117.4636 | 1110.6718 | 1170.8957 | 1299.9152 | 1502.6976 | 1916.7159 | 2125.242 | 2223.4941 | 2234.7937 | 2106.994 | 2020.3638 | 2016.3403 | 1984.7481 | 1894.6461 | 1749.5333 | 1728.1054 | 1617.1713 | 1646.3165 | 1531.7439 | 1439.962 | 1357.9345 | 39361.8523
|  | ТИ | I, А | 66.8 | 66.8 | 60.1 | 60.6 | 59.9 | 64.6 | 73.6 | 96.4 | 119 | 121.2 | 125.3 | 125.9 | 115.8 | 115.7 | 110.8 | 108.4 | 101 | 99.8 | 95.8 | 88.9 | 92.2 | 81.8 | 80 | 74.5
|  | расчет | tgφ | 0.22255 | 0.22887 | 0.21983 | 0.21186 | 0.21436 | 0.1877 | 0.17526 | 0.17261 | 0.23473 | 0.24288 | 0.22167 | 0.20329 | 0.19919 | 0.21507 | 0.21424 | 0.21199 | 0.21373 | 0.19497 | 0.19674 | 0.18566 | 0.17234 | 0.17661 | 0.18475 | 0.19352 | 0.20493
яч.30 | Водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 348.8 | 346.4 | 347.6 | 348 | 349.2 | 348.4 | 398.4 | 402.8 | 432.4 | 452.8 | 421.2 | 398.4 | 398 | 402.8 | 387.2 | 376.4 | 371.6 | 374.4 | 378.4 | 381.6 | 380.4 | 368 | 279.6 | 274.8 | 8967.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 184.8 | 184.4 | 184.4 | 184.8 | 184 | 180.4 | 183.6 | 180.4 | 192.4 | 194.4 | 205.2 | 195.2 | 196 | 196.8 | 193.6 | 192.4 | 190 | 192.4 | 190.8 | 194 | 191.6 | 186 | 104.4 | 102.8 | 4384.8
|  | расчет | S, кВА | 394.7309 | 392.4236 | 393.4833 | 394.0242 | 394.7108 | 392.335 | 438.6702 | 441.3525 | 473.2732 | 492.7669 | 468.5259 | 443.6503 | 443.644 | 448.3058 | 432.9028 | 422.723 | 417.3566 | 420.9431 | 423.782 | 428.0824 | 425.9281 | 412.3348 | 298.4552 | 293.3988 | 9987.8034
|  | ТИ | I, А | 22 | 22.2 | 22 | 24.2 | 22.2 | 22.8 | 23.6 | 20.8 | 27 | 29 | 25.4 | 24.1 | 25.2 | 25.4 | 23.9 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 20.7 | 16.1 | 15.8
|  | расчет | tgφ | 0.52982 | 0.53233 | 0.53049 | 0.53103 | 0.52692 | 0.5178 | 0.46084 | 0.44786 | 0.44496 | 0.42933 | 0.48718 | 0.48996 | 0.49246 | 0.48858 | 0.5 | 0.51116 | 0.5113 | 0.51389 | 0.50423 | 0.50839 | 0.50368 | 0.50543 | 0.37339 | 0.37409 | 0.48896
яч.32 | ООО ШРОТ | АИИС КУЭ | P, кВт | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 10.4 | 16.8 | 20 | 19.6 | 28.4 | 30 | 23.6 | 22.8 | 20 | 18 | 19.2 | 19.2 | 16 | 15.2 | 17.6 | 19.2 | 17.6 | 17.6 | 408.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 24.8 | 12.4 | 26 | 22.4 | 14 | 17.6 | 12 | 12 | 13.6 | 15.2 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.2 | 298.8
|  | расчет | S, кВА | 13.2966 | 12.7311 | 13.0108 | 12.7311 | 13.0108 | 13.6821 | 13.3686 | 26.4273 | 31.8597 | 23.1931 | 38.504 | 37.4401 | 27.4401 | 28.8028 | 23.3238 | 21.6333 | 23.5287 | 24.4884 | 17.8885 | 17.1767 | 19.1708 | 20.8 | 19.1708 | 19.0158 | 511.6949
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0.95833 | 0.95652 | 1 | 0.95652 | 1 | 0.77778 | 0.80769 | 1.2143 | 1.24 | 0.63265 | 0.91549 | 0.74667 | 0.59322 | 0.77193 | 0.6 | 0.66667 | 0.70833 | 0.79167 | 0.5 | 0.52632 | 0.43182 | 0.41667 | 0.43182 | 0.40909 | 0.73164
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 162.6 | 148.2 | 139.8 | 136.8 | 138 | 144 | 154.8 | 170.4 | 211.8 | 230.4 | 234.6 | 240.6 | 248.4 | 247.8 | 249 | 240.6 | 241.2 | 242.4 | 247.2 | 231 | 234.6 | 234 | 201.6 | 179.4 | 4909.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 60 | 58.2 | 55.8 | 59.4 | 56.4 | 54.6 | 55.2 | 54.6 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 59.4 | 60 | 58.8 | 60 | 61.8 | 60.6 | 60.6 | 61.2 | 67.2 | 66.6 | 60.6 | 55.2 | 54.6 | 1415.4
|  | расчет | S, кВА | 173.3169 | 159.2183 | 150.5247 | 149.1395 | 149.0804 | 154.0038 | 164.3474 | 178.9338 | 219.6508 | 237.6371 | 241.7114 | 247.824 | 255.5437 | 254.6807 | 256.1269 | 248.4101 | 248.6962 | 249.8602 | 254.6631 | 240.5761 | 243.8703 | 241.7196 | 209.0206 | 187.5247 | 5116.0804
|  | ТИ | I, А | 8.4 | 8 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 9.6 | 11.3 | 14.2 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 14.5 | 14.2 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 10.5 | 8.8
|  | расчет | tgφ | 0.369 | 0.39271 | 0.39914 | 0.43421 | 0.4087 | 0.37917 | 0.35659 | 0.32042 | 0.27479 | 0.2526 | 0.24808 | 0.24688 | 0.24155 | 0.23729 | 0.24096 | 0.25686 | 0.25124 | 0.25 | 0.24757 | 0.29091 | 0.28389 | 0.25897 | 0.27381 | 0.30435 | 0.28832
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.38 | Печорснаб отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | bar: 4; 10
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 30.44
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.8 | 0.96 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 1 | 0.52 | 0.84 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 16.36
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4714 | 4368.2 | 4158.8 | 4107.4 | 4109.4 | 4363.2 | 4972.8 | 5585.2 | 6718.6 | 7304.8 | 7598.2 | 7739.2 | 7599.6 | 7340.8 | 7334 | 7280.2 | 7145.6 | 7004.8 | 7158 | 6960.4 | 6883.2 | 6432.4 | 5702.2 | 5164 | 147745
|  | расчет | Q, кВАр | 1704.2 | 1647.8 | 1595.6 | 1574.8 | 1565.2 | 1480.8 | 1541.2 | 1613.6 | 1976 | 2088.4 | 2130.6 | 2104.6 | 2049.6 | 2111.4 | 2097.8 | 2113.8 | 2077.4 | 1997.4 | 1938.2 | 1881 | 1812.2 | 1740.6 | 1582.2 | 1530.8 | 43955.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -70 | -54.2 | -24.8 | -21.4 | -5.4 | 28.8 | 37.2 | 54.8 | 37.4 | 9.2 | -14.2 | -11.2 | -57.6 | -38.8 | -20 | -32.2 | -35.6 | 3.2 | -30 | -30.4 | -55.2 | -90.4 | -104.2 | -58 | -583
|  | расчет | Q, кВАр | -18.2 | -9.8 | -11.6 | -14.8 | -23.2 | -10.8 | -11.2 | 0.4 | -2 | -0.4 | -6.6 | -10.6 | -15.6 | -5.4 | -15.8 | -7.8 | -25.4 | -17.4 | -24.2 | -21 | -36.2 | -30.6 | -22.2 | -0.8 | -341.2
|  | расчет | P, % | -1.507% | -1.256% | -0.5999% | -0.5237% | -0.1316% | 0.6557% | 0.7425% | 0.9716% | 0.5536% | 0.1258% | -0.1872% | -0.1449% | -0.7637% | -0.5314% | -0.2734% | -0.4443% | -0.5007% | 0.04566% | -0.4209% | -0.4387% | -0.8084% | -1.425% | -1.861% | -1.136% | -0.3962% | -0.3962%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
P, %
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 12.39: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС ЖБИ 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.9009 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 498 | 390 | 303 | 312 | 309 | 327 | 345 | 411 | 633 | 852 | 708 | 759 | 582 | 774 | 810 | 786 | 687 | 456 | 420 | 396 | 399 | 405 | 426 | 516 | 12504
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 180 | 153 | 135 | 138 | 135 | 129 | 135 | 144 | 315 | 513 | 384 | 396 | 234 | 477 | 501 | 474 | 396 | 201 | 186 | 141 | 156 | 156 | 147 | 162 | 5988
|  | расчет | S, кВА | 529.5319 | 418.9379 | 331.7137 | 341.1569 | 337.2032 | 351.5252 | 370.4727 | 435.4963 | 707.046 | 994.5215 | 805.4316 | 856.094 | 627.2798 | 909.1782 | 952.4185 | 917.8627 | 792.9596 | 498.3342 | 459.343 | 420.3534 | 428.4122 | 434.0058 | 450.6495 | 540.8327 | 13863.8436
|  | ТИ | I, А | 30.9 | 18.6 | 18 | 19.8 | 18.6 | 18.9 | 23.1 | 36.6 | 43.5 | 48.3 | 47.4 | 37.5 | 44.4 | 50.1 | 51.6 | 49.2 | 35.4 | 27.3 | 25.2 | 21.9 | 26.1 | 21.9 | 30.9 | 31.2
|  | расчет | tgφ | 0.36145 | 0.39231 | 0.44554 | 0.44231 | 0.43689 | 0.3945 | 0.3913 | 0.35036 | 0.49763 | 0.60211 | 0.54237 | 0.52174 | 0.40206 | 0.61628 | 0.61852 | 0.60305 | 0.57642 | 0.44079 | 0.44286 | 0.35606 | 0.39098 | 0.38519 | 0.34507 | 0.31395 | 0.47889
яч.9020 | Т-2 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 498 | 390 | 303 | 312 | 309 | 327 | 345 | 411 | 633 | 852 | 708 | 759 | 582 | 774 | 810 | 786 | 687 | 456 | 420 | 396 | 399 | 405 | 426 | 516
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 180 | 153 | 135 | 138 | 135 | 129 | 135 | 144 | 315 | 513 | 384 | 396 | 234 | 477 | 501 | 474 | 396 | 201 | 186 | 141 | 156 | 156 | 147 | 162
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 529.5319 | 418.9379 | 331.7137 | 341.1569 | 337.2032 | 351.5252 | 370.4727 | 435.4963 | 707.046 | 994.5215 | 805.4316 | 856.094 | 627.2798 | 909.1782 | 952.4185 | 917.8627 | 792.9596 | 498.3342 | 459.343 | 420.3534 | 428.4122 | 434.0058 | 450.6495 | 540.8327
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9007 | ЖБИ-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 76.8 | 73.2 | 72 | 72 | 72 | 72.6 | 81 | 89.4 | 205.2 | 379.2 | 289.2 | 255 | 138 | 286.8 | 340.8 | 358.2 | 272.4 | 119.4 | 85.8 | 73.8 | 73.2 | 73.8 | 72.6 | 70.8 | 3703.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 46.8 | 44.4 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 42 | 48.6 | 52.8 | 131.4 | 284.4 | 208.8 | 196.2 | 78 | 244.8 | 292.8 | 280.2 | 211.2 | 88.2 | 56.4 | 41.4 | 43.2 | 45 | 42 | 41.4 | 2650.2
|  | расчет | S, кВА | 89.936 | 85.6131 | 83.9657 | 83.9657 | 84.276 | 83.8735 | 94.4614 | 103.8277 | 243.6658 | 474 | 356.6989 | 321.7444 | 158.5181 | 377.0693 | 449.3067 | 454.7739 | 344.6842 | 148.4439 | 102.6772 | 84.6191 | 84.9969 | 86.4375 | 83.8735 | 82.0159
|  | ТИ | I, А | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 10.5 | 13.9 | 25.6 | 18 | 8.5 | 14 | 24 | 28.9 | 21.5 | 16.4 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.5
|  | расчет | tgφ | 0.60938 | 0.60656 | 0.6 | 0.6 | 0.60833 | 0.57851 | 0.6 | 0.5906 | 0.64035 | 0.75 | 0.72199 | 0.76941 | 0.56522 | 0.85356 | 0.85915 | 0.78224 | 0.77533 | 0.73869 | 0.65734 | 0.56098 | 0.59016 | 0.60976 | 0.57851 | 0.58475 | 0.71565
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9006 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II - отключена со стороны потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6
|  | ТИ | I, А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 132 | 84 | 24.4 | 32.4 | 30.8 | 26.4 | 33.6 | 30.8 | 33.6 | 46 | 35.6 | 36.8 | 40.4 | 38 | 37.6 | 36 | 44.8 | 33.2 | 43.2 | 40.4 | 41.6 | 41.6 | 83.2 | 138.8 | 1165.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 45.6 | 33.6 | 19.6 | 22.4 | 21.6 | 18.4 | 21.2 | 19.2 | 18.8 | 22.4 | 20 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 18.4 | 18.8 | 22 | 18.8 | 22.8 | 22 | 21.6 | 23.2 | 30.4 | 43.2 | 564.4
|  | расчет | S, кВА | 139.6544 | 90.4708 | 31.2973 | 39.3893 | 37.6191 | 32.1795 | 39.7291 | 36.2944 | 38.5019 | 51.164 | 40.8333 | 41.3241 | 45.4401 | 43.3202 | 41.8607 | 40.6133 | 49.9103 | 38.1534 | 48.8475 | 46.0017 | 46.8734 | 47.6319 | 88.5799 | 145.3674 | 1294.6963
|  | ТИ | I, А | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 1.7 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 9.1 | 8.9
|  | расчет | tgφ | 0.34545 | 0.4 | 0.80328 | 0.69136 | 0.7013 | 0.69697 | 0.63095 | 0.62338 | 0.55952 | 0.48696 | 0.5618 | 0.51087 | 0.51485 | 0.54737 | 0.48936 | 0.52222 | 0.49107 | 0.56627 | 0.52778 | 0.54455 | 0.51923 | 0.55769 | 0.36538 | 0.31124 | 0.48438
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 40.8 | 38.4 | 36 | 34.2 | 36.6 | 49.2 | 46.8 | 51 | 107.4 | 122.4 | 116.4 | 125.4 | 98.4 | 115.2 | 119.4 | 118.2 | 102.6 | 73.8 | 72 | 63.6 | 57 | 54.6 | 48.6 | 46.2 | 1774.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 32.4 | 33 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 30 | 29.4 | 31.8 | 104.4 | 109.2 | 90 | 99 | 60 | 97.8 | 114 | 107.4 | 83.4 | 40.8 | 61.8 | 36.6 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30 | 1381.2
|  | расчет | S, кВА | 52.0999 | 50.6316 | 48.0337 | 47.1105 | 48.8807 | 57.625 | 55.2684 | 60.1019 | 149.7802 | 164.0317 | 147.1359 | 159.7691 | 115.25 | 151.1155 | 165.0829 | 159.706 | 132.2207 | 84.3272 | 94.8854 | 73.3793 | 65.2705 | 62.8856 | 57.431 | 55.0858
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 6.1 | 4.1 | 5.9 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2
|  | расчет | tgφ | 0.79412 | 0.85938 | 0.88333 | 0.94737 | 0.88525 | 0.60976 | 0.62821 | 0.62353 | 0.97207 | 0.89216 | 0.7732 | 0.78947 | 0.60976 | 0.84896 | 0.95477 | 0.90863 | 0.81287 | 0.55285 | 0.85833 | 0.57547 | 0.55789 | 0.57143 | 0.62963 | 0.64935
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.4 | 12 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 16 | 28 | 43.2 | 28 | 44 | 25.6 | 42.4 | 26.4 | 19.2 | 32.8 | 16.8 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 20.8 | 18.4 | 19.2 | 528.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 28 | 40.8 | 20.8 | 35.2 | 20 | 47.2 | 24.8 | 21.6 | 39.2 | 19.2 | 19.2 | 20 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 559.2
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 4.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5
|  | расчет | tgφ | 1.3333 | 1.5333 | 1.5 | 1.4118 | 1.4375 | 1.375 | 1.2778 | 1.1 | 1 | 0.94444 | 0.74286 | 0.8 | 0.78125 | 1.1132 | 0.93939 | 1.125 | 1.1951 | 1.1429 | 1.0909 | 1.0417 | 1.0435 | 0.92308 | 1 | 0.95833 | 1.0575
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
0 | bar: 4; 10
яч.9022 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 237.6 | 181.8 | 160.8 | 161.4 | 159 | 169.2 | 172.2 | 225 | 259.8 | 267.6 | 237 | 300.6 | 282.6 | 294 | 288 | 254.4 | 238.2 | 213.6 | 204 | 201.6 | 211.2 | 217.2 | 204.6 | 245.4 | 5386.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 55.2 | 39.6 | 36.6 | 34.8 | 34.2 | 32.4 | 31.8 | 38.4 | 61.2 | 76.8 | 66.6 | 68.4 | 67.8 | 82.8 | 66 | 65.4 | 56.4 | 46.2 | 39.6 | 36.6 | 54.6 | 51.6 | 41.4 | 52.8 | 1237.2
|  | расчет | S, кВА | 243.9279 | 186.0629 | 164.9127 | 165.1091 | 162.6365 | 172.2742 | 175.1116 | 228.2533 | 266.911 | 278.4026 | 246.1799 | 308.2838 | 290.6193 | 305.4371 | 295.4657 | 262.6719 | 244.786 | 218.5392 | 207.808 | 204.8954 | 218.1435 | 223.2452 | 208.7465 | 251.0159
|  | ТИ | I, А | 13.7 | 9.6 | 10 | 9 | 9.4 | 9.1 | 10.4 | 19.4 | 14.4 | 13.7 | 16.6 | 17.9 | 20.5 | 14.3 | 13.6 | 15.3 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 14.4 | 13.7
|  | расчет | tgφ | 0.23232 | 0.21782 | 0.22761 | 0.21561 | 0.21509 | 0.19149 | 0.18467 | 0.17067 | 0.23557 | 0.287 | 0.28101 | 0.22754 | 0.23992 | 0.28163 | 0.22917 | 0.25708 | 0.23678 | 0.21629 | 0.19412 | 0.18155 | 0.25852 | 0.23757 | 0.20235 | 0.21516 | 0.22967
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 16.92
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 501.6 | 389.8 | 306 | 313.6 | 311.6 | 330.2 | 348.4 | 412.2 | 634 | 858.8 | 706.2 | 761.8 | 585.4 | 776.4 | 812.2 | 786.4 | 690.8 | 457.2 | 422.6 | 398.6 | 401.8 | 408 | 427.4 | 520.8 | 12561.8
|  | расчет | Q, кВАр | 199.2 | 169 | 150.4 | 152 | 150.4 | 140.4 | 149.4 | 159.8 | 343.8 | 533.6 | 406.2 | 417.6 | 246.6 | 493.4 | 516 | 493.4 | 412.2 | 213.2 | 199.8 | 156.6 | 170.4 | 170.2 | 162.8 | 185.8 | 6392.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -3.6 | 0.2 | -3 | -1.6 | -2.6 | -3.2 | -3.4 | -1.2 | -1 | -6.8 | 1.8 | -2.8 | -3.4 | -2.4 | -2.2 | -0.4 | -3.8 | -1.2 | -2.6 | -2.6 | -2.8 | -3 | -1.4 | -4.8 | -57.8 | -0.4623%
|  | расчет | I, А | -0.1 | -0.1 | -1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | -0.6 | -0.6 | 0.3
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Белый-Ю 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 156 | 148.8 | 146.4 | 145.2 | 174 | 181.2 | 190.8 | 237.6 | 219.6 | 211.2 | 219.6 | 241.2 | 225.6 | 225.6 | 237.6 | 200.4 | 188.4 | 229.2 | 256.8 | 213.6 | 195.6 | 180 | 169.2 | 164.4 | 4758
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 32.4 | 52.8 | 48 | 48 | 52.8 | 55.2 | 48 | 51.6 | 42 | 37.2 | 43.2 | 63.6 | 38.4 | 43.2 | 55.2 | 50.4 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 31.2 | 1032
|  | расчет | S, кВА | 159.8344 | 152.5464 | 150.2063 | 148.771 | 181.8347 | 187.4498 | 196.7451 | 243.396 | 226.4314 | 216.5859 | 225.5809 | 244.8294 | 228.6465 | 229.6989 | 245.9649 | 204.0459 | 193.2894 | 235.7534 | 261.6991 | 216.2265 | 198.4649 | 183.3331 | 172.7417 | 167.3344
|  | ТИ | I, А | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 15.4 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 13.6 | 11.6 | 13.2 | 12.7 | 12 | 9.8 | 14.6 | 11.9 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8
|  | расчет | tgφ | 0.22308 | 0.22581 | 0.22951 | 0.22314 | 0.30345 | 0.2649 | 0.25157 | 0.22222 | 0.25137 | 0.22727 | 0.23497 | 0.17413 | 0.16489 | 0.19149 | 0.26768 | 0.19162 | 0.2293 | 0.24084 | 0.19626 | 0.1573 | 0.17178 | 0.19333 | 0.20567 | 0.18978 | 0.2169
яч.12 | Т-2 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 156 | 148.8 | 146.4 | 145.2 | 174 | 181.2 | 190.8 | 237.6 | 219.6 | 211.2 | 219.6 | 241.2 | 225.6 | 225.6 | 237.6 | 200.4 | 188.4 | 229.2 | 256.8 | 213.6 | 195.6 | 180 | 169.2 | 164.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 32.4 | 52.8 | 48 | 48 | 52.8 | 55.2 | 48 | 51.6 | 42 | 37.2 | 43.2 | 63.6 | 38.4 | 43.2 | 55.2 | 50.4 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 31.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 159.8344 | 152.5464 | 150.2063 | 148.771 | 181.8347 | 187.4498 | 196.7451 | 243.396 | 226.4314 | 216.5859 | 225.5809 | 244.8294 | 228.6465 | 229.6989 | 245.9649 | 204.0459 | 193.2894 | 235.7534 | 261.6991 | 216.2265 | 198.4649 | 183.3331 | 172.7417 | 167.3344
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 22.6 | 22.2 | 21.6 | 21 | 67.4 | 67.4 | 68.6 | 69.4 | 29.4 | 31.4 | 27.6 | 29 | 30.4 | 28.4 | 27.2 | 27 | 26.6 | 74.4 | 71 | 28.2 | 28 | 28.2 | 26 | 24.6 | 897.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 22.6 | 22.2 | 21.6 | 21 | 67.4 | 67.4 | 68.6 | 69.4 | 29.4 | 31.4 | 27.6 | 29 | 30.4 | 28.4 | 27.2 | 27 | 26.6 | 74.4 | 71 | 28.2 | 28 | 28.2 | 26 | 24.6
|  | ТИ | I, А | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-186 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | 18 | 19.2 | 20 | 18.4 | 18.4 | 20.8 | 24.4 | 22 | 18.8 | 18.8 | 14.4 | 11.6 | 397.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 10 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 10 | 10.8 | 10.8 | 12 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 262.4
|  | расчет | S, кВА | 16.4438 | 16.7093 | 15.8493 | 16.1443 | 16.4146 | 15.9298 | 18.4174 | 18.4174 | 19.8595 | 22.3034 | 21.2038 | 20.5251 | 20.7885 | 22.0291 | 22.3607 | 21.3354 | 21.3354 | 24.0133 | 26.6833 | 24.508 | 21.8833 | 21.6813 | 18 | 15.8493
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.87097 | 0.90323 | 0.93103 | 0.9 | 0.93333 | 0.80645 | 0.68421 | 0.68421 | 0.68293 | 0.6383 | 0.72093 | 0.65116 | 0.57778 | 0.5625 | 0.5 | 0.58696 | 0.58696 | 0.57692 | 0.44262 | 0.49091 | 0.59574 | 0.57447 | 0.75 | 0.93103 | 0.65996
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-52 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 16 | 16 | 18.6 | 17.2 | 17.8 | 21 | 23.8 | 23.2 | 21.6 | 20.8 | 22.6 | 25 | 24.4 | 24 | 23.2 | 25.8 | 26 | 25 | 21.8 | 21.8 | 18 | 506.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 42.6
|  | расчет | S, кВА | 18.6118 | 17.3401 | 17.5932 | 16.1505 | 16.1245 | 18.7297 | 17.2418 | 17.8718 | 21.077 | 23.8839 | 23.286 | 21.7117 | 20.8614 | 22.6883 | 25.0647 | 24.4401 | 24.0408 | 23.2422 | 25.8279 | 26.0377 | 25.0392 | 21.833 | 21.8742 | 18.04
|  | ТИ | I, А | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1
|  | расчет | tgφ | 0.15217 | 0.12791 | 0.14943 | 0.1375 | 0.125 | 0.11828 | 0.069767 | 0.089888 | 0.085714 | 0.084034 | 0.086207 | 0.10185 | 0.076923 | 0.088496 | 0.072 | 0.057377 | 0.058333 | 0.060345 | 0.046512 | 0.053846 | 0.056 | 0.055046 | 0.082569 | 0.066667 | 0.08409
яч.16 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 100.6 | 96.2 | 94 | 94 | 78.2 | 79.4 | 86.8 | 131 | 145 | 133.2 | 146.6 | 163.6 | 145.6 | 145.2 | 155.2 | 120.4 | 110.4 | 104.8 | 126.6 | 128.8 | 114.2 | 101 | 100.2 | 102.2 | 2803.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 30.8 | 21.6 | 25 | 20.8 | 16.2 | 22.8 | 40.2 | 20.8 | 19 | 4.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1 | 249
|  | ТИ | I, А | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 5.4 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 8.2 | 8 | 6.1 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.4
|  | расчет | tgφ | 0.035785 | 0.031185 | 0.02766 | 0.023404 | 0.01023 | 0.0025189 | 0.0023041 | 0.033588 | 0.21241 | 0.16216 | 0.17053 | 0.12714 | 0.11126 | 0.15702 | 0.25902 | 0.17276 | 0.1721 | 0.045802 | 0.015798 | 0.01087 | 0.019264 | 0.019802 | 0.013972 | 0.0097847 | 0.088827
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 11.04
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 154 | 148 | 144.6 | 143 | 173.6 | 177.8 | 187.8 | 233.4 | 211.8 | 207.2 | 214.6 | 231.4 | 214.8 | 215.4 | 227.4 | 190.2 | 179.4 | 223.2 | 247.8 | 205 | 186 | 169.8 | 162.4 | 156.4 | 4605
|  | расчет | I, А | 9.2 | 8.8 | 9 | 8.8 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 16.4 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 14 | 12.2 | 13.6 | 13 | 12.2 | 9.8 | 16.1 | 12.5 | 12.1 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 2 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 3.4 | 3 | 4.2 | 7.8 | 4 | 5 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9 | 6 | 9 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 6.8 | 8 | 153 | 3.216%
|  | расчет | I, А | -0.7 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0 | -1.5 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.5
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.1 | 8.7 | 9.3 | 11.4 | 12.5 | 13.1 | 14.5 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 10.1 | 9.2 | 8.5
|  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 118.9 | 117.9 | 118 | 118 | 117.9 | 117.7 | 117.5 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118 | 118.2 | 118.2 | 118.4 | 118.3 | 118.4 | 118.4 | 118.3 | 119.1
яч.4008 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1034 | 982 | 928 | 926 | 926 | 990 | 1144 | 1298 | 1536 | 1630 | 1742 | 1736 | 1780 | 1774 | 1736 | 1650 | 1560 | 1522 | 1568 | 1532 | 1490 | 1412 | 1280 | 1166 | 33342
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 448 | 442 | 432 | 436 | 430 | 416 | 428 | 474 | 538 | 538 | 574 | 548 | 574 | 576 | 574 | 554 | 532 | 510 | 500 | 494 | 488 | 470 | 458 | 448 | 11882
|  | расчет | S, кВА | 1126.8807 | 1076.8881 | 1023.6249 | 1023.5096 | 1020.9682 | 1073.851 | 1221.4418 | 1381.8394 | 1627.495 | 1716.4918 | 1834.1319 | 1820.4395 | 1870.2609 | 1865.1681 | 1828.4343 | 1740.5218 | 1648.2184 | 1605.1741 | 1645.7898 | 1609.677 | 1567.8788 | 1488.168 | 1359.472 | 1249.1037
|  | ТИ | I, А | 60.4 | 58.6 | 57.4 | 55 | 58.4 | 66 | 73 | 86.4 | 94.8 | 102.6 | 107.6 | 104.4 | 108.6 | 109 | 102.6 | 96.2 | 93.2 | 91.4 | 91.8 | 90 | 88 | 80 | 70 | 68.8
|  | расчет | tgφ | 0.43327 | 0.4501 | 0.46552 | 0.47084 | 0.46436 | 0.4202 | 0.37413 | 0.36518 | 0.35026 | 0.33006 | 0.32951 | 0.31567 | 0.32247 | 0.32469 | 0.33065 | 0.33576 | 0.34103 | 0.33509 | 0.31888 | 0.32245 | 0.32752 | 0.33286 | 0.35781 | 0.38422 | 0.35637
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 1126.8807 | 1076.8881 | 1023.6249 | 1023.5096 | 1020.9682 | 1073.851 | 1221.4418 | 1381.8394 | 1627.495 | 1716.4918 | 1834.1319 | 1820.4395 | 1870.2609 | 1865.1681 | 1828.4343 | 1740.5218 | 1648.2184 | 1605.1741 | 1645.7898 | 1609.677 | 1567.8788 | 1488.168 | 1359.472 | 1249.1037
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
яч.1 | ТП-35 | расчет | P, кВт | 232.4566 | 205.1088 | 182.8887 | 199.9811 | 209.9078 | 204.8294 | 252.2279 | 293.3647 | 306.7757 | 320.1867 | 341.9795 | 308.0905 | 321.6329 | 320.1867 | 320.1867 | 306.3977 | 297.9337 | 272.5416 | 323.3258 | 282.6984 | 277.62 | 270.8488 | 262.3848 | 227.3289 | 6540.8835
|  | расчет | Q, кВАр | 76.7107 | 67.6859 | 60.3533 | 65.9938 | 69.2696 | 67.5937 | 83.2352 | 96.8104 | 101.236 | 105.6616 | 112.8532 | 101.6699 | 106.1389 | 105.6616 | 105.6616 | 101.1112 | 98.3181 | 89.9387 | 106.6975 | 93.2905 | 91.6146 | 89.3801 | 86.587 | 75.0185 | 2158.4915
|  | расчет | S, кВА | 244.7869 | 215.9884 | 192.5897 | 210.5887 | 221.042 | 215.6942 | 265.6069 | 308.9258 | 323.0481 | 337.1704 | 360.1192 | 324.4326 | 338.6934 | 337.1704 | 337.1704 | 322.65 | 313.737 | 286.9981 | 340.476 | 297.6937 | 292.3459 | 285.2155 | 276.3025 | 239.3872
|  | ТИ | I, А | 13.6 | 12 | 10.7 | 11.7 | 12.4 | 12.1 | 14.9 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 20.4 | 18.2 | 19 | 19.1 | 19.1 | 18.1 | 17.6 | 16.1 | 19.1 | 16.7 | 16.4 | 16 | 15.5 | 13.3
|  | расчет | tgφ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
яч.2 | ТП-12 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.2 | 16.2 | 15.6 | 21 | 19.8 | 17.4 | 19.8 | 19.8 | 38.4 | 36 | 36 | 36.6 | 36 | 37.2 | 36 | 31.8 | 18.6 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 562.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
|  | расчет | S, кВА | 13.2 | 16.2 | 15.6 | 21 | 19.8 | 17.4 | 19.8 | 19.8091 | 38.4 | 36 | 36 | 36.6 | 36.005 | 37.2 | 36.045 | 31.8226 | 18.6 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 16.2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.05 | 0.037736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074627
яч.3 | ТП-153 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.8 | 24.6 | 19.2 | 26.4 | 19.8 | 24.6 | 22.2 | 19.2 | 19.2 | 18 | 18 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 34.8 | 469.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 16.8 | 17.4 | 18 | 20.4 | 17.4 | 21.6 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18 | 30 | 449.4
|  | расчет | S, кВА | 25.0352 | 24.6219 | 24.6219 | 24.6219 | 25.0639 | 23.7588 | 24.1868 | 26.7589 | 31.9581 | 25.9114 | 34.1104 | 27.1662 | 31.5785 | 30.1496 | 26.732 | 25.9114 | 25.0352 | 25.0352 | 24.1868 | 24.1868 | 24.1868 | 24.6073 | 25.0352 | 45.9461
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 1.0345 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0714 | 1.1071 | 1 | 1.0357 | 0.90909 | 0.82927 | 0.90625 | 0.81818 | 0.93939 | 0.80488 | 0.91892 | 0.96875 | 0.90625 | 0.96667 | 0.96667 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1 | 1.0345 | 0.86207 | 0.9578
яч.4 | РП-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 380.4 | 369.6 | 349.8 | 340.8 | 336 | 378.6 | 457.2 | 497.4 | 557.4 | 591 | 615.6 | 621 | 641.4 | 646.8 | 623.4 | 573.6 | 529.2 | 518.4 | 552.6 | 551.4 | 525.6 | 508.8 | 472.8 | 434.4 | 12073.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 202.2 | 201 | 199.2 | 196.8 | 193.8 | 189.6 | 198.6 | 202.8 | 220.2 | 231.6 | 234 | 240 | 249.6 | 238.2 | 232.2 | 228.6 | 228.6 | 220.2 | 216.6 | 217.8 | 210.6 | 207.6 | 207 | 199.2 | 5166
|  | расчет | S, кВА | 430.8004 | 420.7198 | 402.5428 | 393.5415 | 387.8846 | 423.4219 | 498.4715 | 537.1542 | 599.3186 | 634.7595 | 658.5737 | 665.7635 | 688.2544 | 689.2674 | 665.2401 | 617.4746 | 576.4639 | 563.2287 | 593.5338 | 592.8565 | 566.2223 | 549.5227 | 516.1287 | 477.8954
|  | ТИ | I, А | 24.5 | 22 | 22.6 | 21.4 | 20.8 | 27.3 | 29.2 | 33.2 | 34.9 | 37.1 | 37.8 | 38.7 | 39 | 39.3 | 33.5 | 32.9 | 30.2 | 32 | 31.8 | 32.2 | 30.1 | 28.7 | 26.5 | 26.5
|  | расчет | tgφ | 0.53155 | 0.54383 | 0.56947 | 0.57746 | 0.57679 | 0.50079 | 0.43438 | 0.40772 | 0.39505 | 0.39188 | 0.38012 | 0.38647 | 0.38915 | 0.36827 | 0.37247 | 0.39854 | 0.43197 | 0.42477 | 0.39197 | 0.39499 | 0.40068 | 0.40802 | 0.43782 | 0.45856 | 0.42789
яч.5 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 338.4 | 309 | 295.8 | 292.8 | 300 | 302.4 | 337.8 | 389.4 | 482.4 | 553.2 | 604.2 | 626.4 | 621.6 | 603 | 601.2 | 580.8 | 582.6 | 571.8 | 566.4 | 520.2 | 516.6 | 481.2 | 426.6 | 379.8 | 11283.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 125.4 | 119.4 | 120.6 | 121.2 | 121.2 | 113.4 | 118.8 | 120.6 | 142.8 | 153.6 | 159 | 164.4 | 163.2 | 153 | 160.2 | 157.2 | 159.6 | 156 | 148.8 | 145.2 | 139.8 | 135.6 | 130.2 | 124.2 | 3353.4
|  | расчет | S, кВА | 360.8874 | 331.2663 | 319.4401 | 316.8932 | 323.5575 | 322.9633 | 358.0814 | 407.6478 | 503.092 | 574.1282 | 624.7709 | 647.6143 | 642.6669 | 622.1077 | 622.178 | 601.698 | 604.0653 | 592.6983 | 585.6197 | 540.0843 | 535.1818 | 499.9408 | 446.0265 | 399.5919
|  | ТИ | I, А | 19.1 | 19 | 17.1 | 17.6 | 19.1 | 20 | 21.1 | 25.9 | 30.1 | 33 | 37.3 | 37.7 | 36.9 | 35.3 | 36.4 | 33.2 | 34.9 | 31.7 | 31.6 | 31.1 | 30.5 | 27.3 | 24.7 | 21.7
|  | расчет | tgφ | 0.37057 | 0.38641 | 0.40771 | 0.41393 | 0.404 | 0.375 | 0.35169 | 0.30971 | 0.29602 | 0.27766 | 0.26316 | 0.26245 | 0.26255 | 0.25373 | 0.26647 | 0.27066 | 0.27394 | 0.27282 | 0.26271 | 0.27912 | 0.27062 | 0.2818 | 0.3052 | 0.32701 | 0.29719
яч.10 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 42.6 | 40.8 | 33.6 | 33 | 33 | 44.4 | 58.8 | 65.4 | 81.6 | 63.6 | 83.4 | 69 | 85.2 | 87.6 | 79.8 | 77.4 | 78 | 79.2 | 76.8 | 78.6 | 79.2 | 73.8 | 51.6 | 36.6 | 1533
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 5.4 | 6.6 | 6 | 6 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6 | 7.2 | 6 | 6.6 | 3.6 | 146.4
|  | расчет | S, кВА | 42.7518 | 40.9101 | 33.7337 | 33.1958 | 33.1361 | 44.7272 | 59.1692 | 65.6747 | 81.8203 | 64.1523 | 83.7102 | 69.5094 | 85.5563 | 88.0018 | 80.2409 | 77.792 | 78.2787 | 79.5266 | 77.0831 | 78.8287 | 79.5266 | 74.0435 | 52.0204 | 36.7766
|  | ТИ | I, А | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 9.4 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4.7 | 2.2 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0.084507 | 0.073529 | 0.089286 | 0.10909 | 0.090909 | 0.12162 | 0.11224 | 0.091743 | 0.073529 | 0.13208 | 0.086331 | 0.12174 | 0.091549 | 0.09589 | 0.10526 | 0.10078 | 0.084615 | 0.090909 | 0.085938 | 0.076336 | 0.090909 | 0.081301 | 0.12791 | 0.098361 | 0.095499
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.405 | 0.405 | 0.3975 | 0.405 | 0.405 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.39 | 0.39 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.39 | 0.3975 | 0.3975 | 0.39 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.405 | 0.3975 | 0.3975 | 9.5475
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1024.4566 | 957.9138 | 894.8862 | 904.7861 | 915.9128 | 964.8269 | 1143.0254 | 1285.5622 | 1491.5732 | 1583.5767 | 1707.9695 | 1681.288 | 1730.8304 | 1717.3842 | 1680.1767 | 1589.5952 | 1524.7312 | 1474.7316 | 1552.5233 | 1465.6959 | 1432.4175 | 1369.8538 | 1248.5823 | 1129.5264 | 32471.826
|  | расчет | Q, кВАр | 425.9107 | 409.0859 | 401.1533 | 405.5938 | 405.8696 | 392.7937 | 424.6352 | 444.8104 | 490.636 | 516.6616 | 534.6532 | 533.0699 | 547.1389 | 525.6616 | 526.8616 | 513.3112 | 510.5181 | 490.7387 | 496.0975 | 479.6905 | 466.6146 | 455.9801 | 448.387 | 432.0185 | 11277.8915
|  | расчет | I, А | 60.4 | 55.9 | 52.1 | 52.9 | 54.7 | 63.4 | 69.6 | 81.2 | 89.2 | 94.2 | 101.7 | 100.8 | 101.4 | 104.4 | 95.9 | 91 | 89.7 | 86 | 89 | 87 | 83.3 | 76.7 | 69.3 | 66.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 9.5434 | 24.0862 | 33.1138 | 21.2139 | 10.0872 | 25.1731 | 0.97456 | 12.4378 | 44.4268 | 46.4233 | 34.0305 | 54.712 | 49.1696 | 56.6158 | 55.8233 | 60.4048 | 35.2688 | 47.2684 | 15.4767 | 66.3041 | 57.5825 | 42.1462 | 31.4177 | 36.4736 | 870.174 | 2.61%
|  | расчет | I, А | 0 | 2.7 | 5.3 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 5.2 | 5.6 | 8.4 | 5.9 | 3.6 | 7.2 | 4.6 | 6.7 | 5.2 | 3.5 | 5.4 | 2.8 | 3 | 4.7 | 3.3 | 0.7 | 2.4
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Лемью 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.11 | Т-1 10 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1005 | 980.4 | 968.52 | 960.72 | 977.28 | 991.2 | 1024.68 | 1021.08 | 1030.2 | 997.32 | 812.76 | 841.44 | 1020.72 | 1015.2 | 1004.88 | 999.36 | 991.56 | 1015.92 | 1030.8 | 1033.56 | 1028.16 | 1069.2 | 1052.4 | 1027.92 | 23900.28
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 444.48 | 438.84 | 436.08 | 436.08 | 455.64 | 470.4 | 482.88 | 483.72 | 484.2 | 466.56 | 396 | 416.4 | 486 | 484.56 | 484.44 | 480.48 | 475.8 | 484.08 | 484.8 | 482.64 | 482.64 | 496.56 | 481.2 | 458.4 | 11192.88
|  | расчет | S, кВА | 1098.9028 | 1074.1344 | 1062.1661 | 1055.0586 | 1078.2783 | 1097.1571 | 1132.7587 | 1129.8626 | 1138.3153 | 1101.0565 | 904.0989 | 938.8345 | 1130.5155 | 1124.9131 | 1115.5563 | 1108.8649 | 1099.8077 | 1125.3563 | 1139.1136 | 1140.6961 | 1135.8056 | 1178.881 | 1157.1945 | 1125.4999
|  | ТИ | I, А | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 57.8 | 56.4 | 57.7 | 62.2 | 62 | 63 | 60.8 | 48.7 | 47.6 | 59.8 | 60.8 | 59.5 | 59.2 | 59.6 | 60.4 | 62.2 | 61.2 | 62.4 | 63.4 | 63.4 | 63.1
|  | расчет | tgφ | 0.44227 | 0.44761 | 0.45025 | 0.45391 | 0.46623 | 0.47458 | 0.47125 | 0.47373 | 0.47001 | 0.46781 | 0.48723 | 0.49487 | 0.47613 | 0.4773 | 0.48209 | 0.48079 | 0.47985 | 0.47649 | 0.47031 | 0.46697 | 0.46942 | 0.46442 | 0.45724 | 0.44595 | 0.46832
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1005 | 980.4 | 968.52 | 960.72 | 977.28 | 991.2 | 1024.68 | 1021.08 | 1030.2 | 997.32 | 812.76 | 841.44 | 1020.72 | 1015.2 | 1004.88 | 999.36 | 991.56 | 1015.92 | 1030.8 | 1033.56 | 1028.16 | 1069.2 | 1052.4 | 1027.92
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 444.48 | 438.84 | 436.08 | 436.08 | 455.64 | 470.4 | 482.88 | 483.72 | 484.2 | 466.56 | 396 | 416.4 | 486 | 484.56 | 484.44 | 480.48 | 475.8 | 484.08 | 484.8 | 482.64 | 482.64 | 496.56 | 481.2 | 458.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1098.9028 | 1074.1344 | 1062.1661 | 1055.0586 | 1078.2783 | 1097.1571 | 1132.7587 | 1129.8626 | 1138.3153 | 1101.0565 | 904.0989 | 938.8345 | 1130.5155 | 1124.9131 | 1115.5563 | 1108.8649 | 1099.8077 | 1125.3563 | 1139.1136 | 1140.6961 | 1135.8056 | 1178.881 | 1157.1945 | 1125.4999
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  |  | U, кВ
2СШ-110 |  |  | U, кВ
ОСШ 110
| ВЛ 138 | нет учета | P, кВт | bar: 4; 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2
яч.3 | ж/дорога | АИИС КУЭ | A- кВтч | 53.96 | 48.6 | 43.88 | 43.3 | 46.92 | 47.86 | 45.9 | 46.2 | 44.88 | 44.14 | 44.2 | 38.44 | 44.5 | 43.96 | 41 | 47.26 | 47.66 | 48.82 | 56.84 | 58.3 | 59.5 | 67.98 | 67.22 | 60.82 | 1192.14
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 1.08 | 0.24 | 4.06
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 26.66 | 30.94 | 33.06 | 32.54 | 30.84 | 30.26 | 30.08 | 29.22 | 29.68 | 30.02 | 30.02 | 29.92 | 30.72 | 29.9 | 29.48 | 29.12 | 29.08 | 28.84 | 28.64 | 29.22 | 29.36 | 27.4 | 24.3 | 27.28 | 706.58
|  | расчет | S, кВА | 60.1867 | 57.6129 | 54.9401 | 54.164 | 56.1479 | 56.6237 | 54.8782 | 54.6649 | 53.8063 | 53.3811 | 53.4307 | 48.7118 | 54.0737 | 53.1648 | 50.4982 | 55.5111 | 55.8312 | 56.7022 | 63.6477 | 65.2127 | 66.3495 | 73.2942 | 71.4774 | 66.6579
|  | расчет | I, А | 3.4405 | 3.2933 | 3.1098 | 3.0962 | 3.1473 | 3.1434 | 3.0465 | 3.0347 | 2.987 | 2.9634 | 2.9662 | 2.7042 | 3.0019 | 2.9514 | 2.8034 | 3.0817 | 3.0994 | 3.1478 | 3.5334 | 3.6202 | 3.6834 | 4.0689 | 4.0066 | 3.773
|  | расчет | tgφ | 0.49407 | 0.63663 | 0.75342 | 0.7515 | 0.65729 | 0.63226 | 0.65534 | 0.63247 | 0.66132 | 0.68011 | 0.67919 | 0.77836 | 0.69034 | 0.68016 | 0.71902 | 0.61617 | 0.61016 | 0.59074 | 0.50387 | 0.5012 | 0.49345 | 0.40306 | 0.3615 | 0.44854 | 0.5927
яч.5 | Ямалгазинвест | АИИС КУЭ | A- кВтч | 14.01 | 14.07 | 15.825 | 14.595 | 13.95 | 15.555 | 15.93 | 14.7 | 15.84 | 16.98 | 15.735 | 17.745 | 16.8 | 15.72 | 16.305 | 17.64 | 17.1 | 16.515 | 17.775 | 16.71 | 15.795 | 16.455 | 15.405 | 12.87 | 380.025
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.98 | 3.615 | 3.375 | 3.435 | 3.615 | 3.735 | 3.45 | 3.465 | 3.555 | 3.585 | 3.3 | 3.435 | 3.45 | 3.405 | 3.45 | 3.48 | 3.705 | 2.385 | 0.24 | 60.9
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 16.05 | 16.065 | 16.005 | 15.81 | 14.37 | 11.715 | 9.33 | 9.66 | 9.81 | 9.48 | 8.37 | 9 | 9.675 | 9.645 | 9.48 | 9.405 | 9.21 | 9.255 | 9.24 | 8.895 | 9 | 9.03 | 11.235 | 15.045 | 264.78
|  | расчет | S, кВА | 21.3045 | 21.3553 | 22.5076 | 21.5167 | 20.0275 | 19.473 | 18.4611 | 17.5899 | 18.6317 | 19.4471 | 17.8227 | 19.8969 | 19.3867 | 18.443 | 18.8606 | 19.9906 | 19.4225 | 18.9315 | 20.0332 | 18.93 | 18.1792 | 18.7699 | 19.0667 | 19.7987 | 467.8467
|  | расчет | I, А | 1.2178 | 1.2207 | 1.274 | 1.23 | 1.1226 | 1.081 | 1.0249 | 0.9765 | 1.0343 | 1.0796 | 0.98942 | 1.1046 | 1.0762 | 1.0239 | 1.047 | 1.1098 | 1.0782 | 1.051 | 1.1121 | 1.0509 | 1.0092 | 1.042 | 1.0688 | 1.1207
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017204 | 0.12729 | 0.22693 | 0.22959 | 0.21686 | 0.2129 | 0.23737 | 0.19442 | 0.20625 | 0.22615 | 0.21987 | 0.18707 | 0.20088 | 0.2089 | 0.19156 | 0.20646 | 0.22032 | 0.22516 | 0.15482 | 0.018648 | 0.16025
яч.7 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | М.Пера | АИИС ТУЭ | P, кВт | 181.74 | 170.79 | 160.77 | 158.64 | 172.23 | 178.98 | 190.8 | 200.22 | 213.72 | 217.02 | 213.45 | 219.9 | 217.5 | 212.82 | 205.41 | 199.32 | 210.03 | 229.11 | 237.78 | 250.38 | 240.06 | 231.45 | 219.96 | 205.02 | 4937.1
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 48.27 | 47.07 | 47.1 | 47.13 | 53.52 | 58.5 | 62.19 | 62.7 | 65.01 | 66.3 | 64.95 | 69.12 | 69.09 | 66.84 | 65.4 | 63.21 | 64.62 | 67.14 | 69.09 | 70.95 | 69.6 | 66.06 | 59.76 | 54.09 | 1477.71
|  | расчет | S, кВА | 188.041 | 177.1576 | 167.5273 | 165.4929 | 180.354 | 188.2979 | 200.6794 | 209.8079 | 223.3888 | 226.9215 | 223.113 | 230.5072 | 228.2097 | 223.0694 | 215.57 | 209.1028 | 219.7461 | 238.745 | 247.6141 | 260.2384 | 249.9459 | 240.6928 | 227.9335 | 212.0352 | 5154.1913
|  | ТИ | I, А | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 8.1
|  | расчет | tgφ | 0.2656 | 0.2756 | 0.29297 | 0.29709 | 0.31075 | 0.32685 | 0.32594 | 0.31316 | 0.30418 | 0.3055 | 0.30429 | 0.31432 | 0.31766 | 0.31407 | 0.31839 | 0.31713 | 0.30767 | 0.29305 | 0.29056 | 0.28337 | 0.28993 | 0.28542 | 0.27169 | 0.26383 | 0.29931
яч.6 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 758.16 | 749.79 | 750.72 | 747.09 | 747.09 | 751.77 | 774.99 | 763.14 | 759.09 | 722.22 | 541.59 | 567.69 | 744.78 | 745.68 | 745.2 | 738.42 | 719.49 | 724.68 | 721.38 | 711.36 | 715.8 | 756.48 | 753.18 | 752.49 | 17462.28
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 427.05 | 425.46 | 425.46 | 425.22 | 435.84 | 443.28 | 450.12 | 449.1 | 449.4 | 432.54 | 361.05 | 377.07 | 449.04 | 448.14 | 447.54 | 446.76 | 441.33 | 444.93 | 441.78 | 439.77 | 441.6 | 454.98 | 446.16 | 434.58 | 10438.2
|  | расчет | S, кВА | 870.1599 | 862.0912 | 862.9002 | 859.6252 | 864.9277 | 872.7286 | 896.224 | 885.4792 | 882.144 | 841.8388 | 650.9046 | 681.5084 | 869.6747 | 869.9817 | 869.2612 | 863.0519 | 844.0604 | 850.3669 | 845.907 | 836.3197 | 841.059 | 882.762 | 875.4078 | 868.9655
|  | расчет | I, А | 49.7413 | 49.2801 | 49.3263 | 49.1391 | 48.4822 | 48.449 | 49.7534 | 49.1569 | 48.9717 | 46.7342 | 36.1346 | 37.8336 | 48.2795 | 48.2966 | 48.2566 | 47.9119 | 46.8576 | 47.2076 | 46.9601 | 46.4278 | 46.6909 | 49.006 | 49.0696 | 49.186
|  | расчет | tgφ | 0.56327 | 0.56744 | 0.56674 | 0.56917 | 0.58338 | 0.58965 | 0.58081 | 0.58849 | 0.59202 | 0.5989 | 0.66665 | 0.66422 | 0.60292 | 0.60098 | 0.60056 | 0.60502 | 0.61339 | 0.61397 | 0.61241 | 0.61821 | 0.61693 | 0.60144 | 0.59237 | 0.57752 | 0.59776
яч.8 | Отключена |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.6079 | 6.2647 | 6.1604 | 6.1613 | 6.4131 | 5.4965 | 3.4006 | 3.352 | 3.6926 | 4.2288 | 4.2415 | 4.4348 | 4.3077 | 4.1383 | 4.5424 | 4.2513 | 4.9395 | 4.6802 | 4.8734 | 4.0875 | 3.7693 | 4.5709 | 5.5616 | 8.8396 | 118.0161
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1007.87 | 983.25 | 971.195 | 963.625 | 980.19 | 994.165 | 1027.62 | 1024.26 | 1033.53 | 1000.36 | 814.975 | 843.775 | 1023.58 | 1018.18 | 1007.915 | 1002.64 | 994.28 | 1019.125 | 1033.775 | 1036.75 | 1031.155 | 1072.365 | 1055.765 | 1031.2 | 23971.545
|  | расчет | Q, кВАр | 448.66 | 441.59 | 439.5 | 439.81 | 458.76 | 473.5 | 485.845 | 485.955 | 488.165 | 472.435 | 399.715 | 419.72 | 490.875 | 488.635 | 487.045 | 484.15 | 480.305 | 486.68 | 485.635 | 484.95 | 485.32 | 497.345 | 484.005 | 461.63 | 11270.23
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.87 | -2.85 | -2.675 | -2.905 | -2.91 | -2.965 | -2.94 | -3.18 | -3.33 | -3.04 | -2.215 | -2.335 | -2.86 | -2.98 | -3.035 | -3.28 | -2.72 | -3.205 | -2.975 | -3.19 | -2.995 | -3.165 | -3.365 | -3.28 | -71.265 | -0.2982%
|  | расчет | I, А | -2.4996 | -1.8941 | -2.2101 | -1.9653 | -2.2521 | -1.4735 | 1.1752 | 0.93192 | 1.6069 | 1.9228 | 0.8098 | -1.4423 | -0.45763 | 0.12818 | -0.10698 | -0.60329 | 0.56478 | 0.79359 | 1.1944 | 0.50103 | 1.9165 | 0.78307 | 0.45509 | 0.92028
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сухой Лог 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ | ТИ | P, кВт | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | 37 | 34 | 38 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 17 | 535
|  | ТИ | Q, кВАр | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 50 | 50 | 49 | 54 | 163 | 59 | 58 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 1359
|  | расчет | S, кВА | 56.3028 | 56.648 | 56.3028 | 56.3028 | 52.5547 | 53.4883 | 53.8516 | 53.3104 | 59.0931 | 164.2224 | 69.6419 | 67.2309 | 70.1783 | 54.626 | 53.4883 | 55.0364 | 53.8516 | 54.626 | 54.626 | 54.231 | 54.4243 | 55.5428 | 54.4243 | 55.6597
|  | ТИ | I, А | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 16.9 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.3
|  | расчет | tgφ | 2.7895 | 2.65 | 2.7895 | 2.7895 | 2.5789 | 2.6316 | 2.5 | 2.3333 | 2.25 | 8.15 | 1.5946 | 1.7059 | 1.5526 | 2.2727 | 2.6316 | 2.1739 | 2.5 | 2.2727 | 2.2727 | 2.381 | 2.6842 | 2.3182 | 2.6842 | 3.1176 | 2.5402
яч.5 | Т-2 6 кВ - в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | 37 | 34 | 38 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 17
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 50 | 50 | 49 | 54 | 163 | 59 | 58 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 56.3028 | 56.648 | 56.3028 | 56.3028 | 52.5547 | 53.4883 | 53.8516 | 53.3104 | 59.0931 | 164.2224 | 69.6419 | 67.2309 | 70.1783 | 54.626 | 53.4883 | 55.0364 | 53.8516 | 54.626 | 54.626 | 54.231 | 54.4243 | 55.5428 | 54.4243 | 55.6597
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | Горный цех | ТИ | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63
|  | ТИ | Q, кВАр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145
|  | расчет | S, кВА | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 19.105 | 19.105 | 19.799 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | расчет | tgφ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.92857 | 0.92857 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.3016
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | ТП-8, 9, 10 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | РП-6 | ТИ | P, кВт | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 29 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 278
|  | ТИ | Q, кВАр | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 149 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 38 | 987
|  | расчет | S, кВА | 39.0512 | 39.5601 | 39.5601 | 39.5601 | 37.3631 | 37.6431 | 37.6431 | 37.6431 | 36.4005 | 151.7959 | 37.9473 | 37.6431 | 38.2753 | 37.3631 | 37.6431 | 38.2753 | 37.6431 | 37.6431 | 37.6431 | 37.6431 | 37.6431 | 38.6005 | 37.108 | 39.0512
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 16 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 4.2222 | 3.4545 | 3.4545 | 3.4545 | 3.6 | 3.2727 | 3.2727 | 3.2727 | 3.5 | 5.1379 | 3 | 3.2727 | 2.7692 | 3.6 | 3.2727 | 2.7692 | 3.2727 | 3.2727 | 3.2727 | 3.2727 | 3.2727 | 3.3636 | 4 | 4.2222 | 3.5504
яч.4 | ТП-7 | ТИ | P, кВт | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 223
|  | ТИ | Q, кВАр | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 204
|  | расчет | S, кВА | 12.7279 | 12.0416 | 11.4018 | 11.4018 | 11.3137 | 11.3137 | 12.0416 | 12.0416 | 19.105 | 13.6015 | 12.8062 | 12.8062 | 14.4222 | 13.6015 | 11.3137 | 12.0416 | 12.0416 | 12.8062 | 13.6015 | 12.0416 | 11.3137 | 14.2127 | 11.3137 | 12.0416
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.125 | 1.2857 | 1.2857 | 1 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 1.0769 | 0.72727 | 0.8 | 0.8 | 0.66667 | 0.72727 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 0.8 | 0.72727 | 0.88889 | 1 | 0.81818 | 1 | 1.125 | 0.9148
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 27
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 41 | 36 | 35 | 39 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 18 | 18 | 564
|  | расчет | Q, кВАр | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 162 | 57 | 57 | 58 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 49 | 52 | 1336
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -21 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -29 | -5.421%
|  | расчет | Q, кВАр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23
|  | расчет | I, А | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Чикшино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2692 | 2698 | 2686 | 2694 | 2710 | 2718 | 2748 | 2774 | 2780 | 2802 | 2782 | 2772 | 2772 | 2738 | 2750 | 2772 | 2772 | 2750 | 2736 | 2748 | 2746 | 2724 | 2720 | 2702 | 65786
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 428 | 430 | 428 | 422 | 432 | 418 | 420 | 424 | 418 | 422 | 414 | 410 | 410 | 404 | 410 | 412 | 412 | 422 | 420 | 420 | 420 | 424 | 428 | 424 | 10072
|  | расчет | S, кВА | 2725.8114 | 2732.0512 | 2719.886 | 2726.8517 | 2744.2165 | 2749.9542 | 2779.9108 | 2806.2167 | 2811.2495 | 2833.5998 | 2812.6358 | 2802.157 | 2802.157 | 2767.6452 | 2780.3957 | 2802.4504 | 2802.4504 | 2782.1905 | 2768.0491 | 2779.9108 | 2777.9338 | 2756.801 | 2753.4676 | 2735.0649
|  | ТИ | I, А | 152.6 | 151.8 | 151.8 | 152 | 154.4 | 155 | 156.6 | 158.2 | 159.8 | 160.2 | 159 | 157.6 | 158.2 | 157 | 156.4 | 157.8 | 158.6 | 154.6 | 156.4 | 157.2 | 155.8 | 154.6 | 154.8 | 152.6
|  | расчет | tgφ | 0.15899 | 0.15938 | 0.15934 | 0.15664 | 0.15941 | 0.15379 | 0.15284 | 0.15285 | 0.15036 | 0.15061 | 0.14881 | 0.14791 | 0.14791 | 0.14755 | 0.14909 | 0.14863 | 0.14863 | 0.15345 | 0.15351 | 0.15284 | 0.15295 | 0.15565 | 0.15735 | 0.15692 | 0.1531
яч.28 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2212 | 2224 | 2220 | 2228 | 2240 | 2250 | 2260 | 2260 | 2256 | 2258 | 2252 | 2242 | 2258 | 2256 | 2260 | 2258 | 2274 | 2302 | 2318 | 2318 | 2310 | 2306 | 2300 | 2296 | 54358
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 244 | 242 | 242 | 236 | 238 | 228 | 222 | 228 | 226 | 224 | 226 | 228 | 228 | 224 | 230 | 228 | 228 | 234 | 244 | 242 | 244 | 248 | 256 | 272 | 5662
|  | расчет | S, кВА | 2225.4168 | 2237.1276 | 2233.1511 | 2240.4642 | 2252.6083 | 2261.5225 | 2270.8774 | 2271.4718 | 2267.2918 | 2269.0835 | 2263.3117 | 2253.5634 | 2269.4819 | 2267.0933 | 2271.6734 | 2269.4819 | 2285.4015 | 2313.8626 | 2330.8067 | 2330.5982 | 2322.8508 | 2319.2973 | 2314.2031 | 2312.0554
|  | ТИ | I, А | 126.6 | 126.8 | 126.2 | 126 | 128.4 | 128.8 | 129 | 129.2 | 129.4 | 130.4 | 128.2 | 128.8 | 128.8 | 129 | 129.8 | 129.8 | 130.2 | 132.8 | 131.8 | 132.8 | 132 | 131.6 | 131.6 | 130.4
|  | расчет | tgφ | 0.11031 | 0.10881 | 0.10901 | 0.10592 | 0.10625 | 0.10133 | 0.09823 | 0.10088 | 0.10018 | 0.099203 | 0.10036 | 0.10169 | 0.10097 | 0.099291 | 0.10177 | 0.10097 | 0.10026 | 0.10165 | 0.10526 | 0.1044 | 0.10563 | 0.10755 | 0.1113 | 0.11847 | 0.10416
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4904 | 4922 | 4906 | 4922 | 4950 | 4968 | 5008 | 5034 | 5036 | 5060 | 5034 | 5014 | 5030 | 4994 | 5010 | 5030 | 5046 | 5052 | 5054 | 5066 | 5056 | 5030 | 5020 | 4998
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 672 | 672 | 670 | 658 | 670 | 646 | 642 | 652 | 644 | 646 | 640 | 638 | 638 | 628 | 640 | 640 | 640 | 656 | 664 | 662 | 664 | 672 | 684 | 696
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4949.8283 | 4967.6622 | 4951.5388 | 4965.7878 | 4995.1376 | 5009.8243 | 5048.9829 | 5076.0477 | 5077.0101 | 5101.0701 | 5074.5203 | 5054.4278 | 5070.3002 | 5033.3309 | 5050.7128 | 5070.5522 | 5086.4247 | 5094.4126 | 5097.4319 | 5109.0704 | 5099.4149 | 5074.6905 | 5066.3849 | 5046.2283
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.5 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 117.4 | 117.5 | 117.5 | 117.3 | 117.2 | 117 | 117.5 | 117.6 | 117.5 | 117.5 | 117.6 | 117.5 | 117.6 | 117.6 | 117.8 | 117.8 | 118 | 118 | 117.8 | 118.6
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.5 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 117.4 | 117.5 | 117.4 | 117.3 | 117.1 | 116.9 | 117.5 | 117.6 | 117.5 | 117.5 | 117.6 | 117.5 | 117.6 | 117.6 | 117.8 | 117.8 | 118 | 118 | 117.8 | 118.6
ОСШ-110 |  |  | U, кВ
| ВЛ-122 на холостом ходу | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 52.8 | 61.6 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 1372.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1636.8 | 1645.6 | 1636.8 | 1628 | 1636.8 | 1628 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 1654.4 | 1645.6 | 1654.4 | 1654.4 | 1663.2 | 1645.6 | 39608.8
|  | ТИ | I, А | 7.84 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.68 | 7.68 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.84
tgφ
| ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2732.4 | 2719.2 | 2772 | 2785.2 | 2785.2 | 2811.6 | 2798.4 | 2785.2 | 2785.2 | 2798.4 | 2758.8 | 2785.2 | 2785.2 | 2758.8 | 2745.6 | 2758.8 | 2758.8 | 2732.4 | 2732.4 | 2706 | 66118.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 488.4 | 501.6 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 475.2 | 488.4 | 475.2 | 488.4 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 462 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 488.4 | 488.4 | 475.2 | 488.4 | 11536.8
|  | ТИ | I, А | 13.44 | 13.32 | 13.44 | 13.32 | 13.68 | 13.68 | 13.8 | 14.04 | 14.16 | 14.04 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.8 | 13.8 | 13.92 | 13.92 | 13.56 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.68 | 13.56 | 13.32
|  | расчет | tgφ | 0.18049 | 0.18537 | 0.18049 | 0.18049 | 0.17874 | 0.17476 | 0.17619 | 0.17062 | 0.17536 | 0.16901 | 0.16981 | 0.17062 | 0.17062 | 0.16981 | 0.16746 | 0.17062 | 0.17062 | 0.17225 | 0.17308 | 0.17225 | 0.17703 | 0.17874 | 0.17391 | 0.18049 | 0.17449
| ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2191.2 | 2204.4 | 2217.6 | 2204.4 | 2230.8 | 2230.8 | 2244 | 2244 | 2230.8 | 2244 | 2230.8 | 2230.8 | 2244 | 2230.8 | 2257.2 | 2230.8 | 2257.2 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2283.6 | 2296.8 | 2270.4 | 53961.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1438.8 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1425.6 | 1438.8 | 1438.8 | 1425.6 | 1412.4 | 1438.8 | 1425.6 | 1438.8 | 1452 | 1425.6 | 1438.8 | 1438.8 | 1438.8 | 1425.6 | 1425.6 | 1438.8 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 34452
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 12.6 | 12.6 | 12.48 | 12.48 | 12.6 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.84 | 12.84 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.72
|  | расчет | tgφ
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 488.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 39.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 382.8
|  | ТИ | I, А | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.92
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.37 | 10.36 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.28 | 10.27 | 10.26 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.39
яч.6 | РЖД-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 70.2 | 65.7 | 62.1 | 62.7 | 66.3 | 66.6 | 68.7 | 76.2 | 82.5 | 96.3 | 96.6 | 95.1 | 80.7 | 91.2 | 85.5 | 87 | 88.5 | 70.5 | 87.6 | 95.1 | 90 | 86.7 | 89.1 | 80.4 | 1941.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 37.2 | 37.5 | 36 | 33.9 | 33.9 | 33 | 32.4 | 31.8 | 29.1 | 31.2 | 27.6 | 29.1 | 22.8 | 28.8 | 29.4 | 29.7 | 30.6 | 22.5 | 28.8 | 30.3 | 30.3 | 33.6 | 33 | 32.1 | 744.6
|  | ТИ | I, А | 4.71 | 4.53 | 4.41 | 4.5 | 4.68 | 4.98 | 4.86 | 5.28 | 5.22 | 6.03 | 5.76 | 5.64 | 4.74 | 5.19 | 5.55 | 6.09 | 5.43 | 5.4 | 5.55 | 6 | 5.7 | 4.92 | 5.37 | 5.1
|  | расчет | tgφ | 0.52991 | 0.57078 | 0.57971 | 0.54067 | 0.51131 | 0.4955 | 0.47162 | 0.41732 | 0.35273 | 0.32399 | 0.28571 | 0.30599 | 0.28253 | 0.31579 | 0.34386 | 0.34138 | 0.34576 | 0.31915 | 0.32877 | 0.31861 | 0.33667 | 0.38754 | 0.37037 | 0.39925 | 0.38356
яч.7 | ПЛ-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 84 | 76.8 | 70.8 | 70.8 | 78.9 | 91.2 | 120 | 137.4 | 139.5 | 141.9 | 129.3 | 138.6 | 149.1 | 147 | 121.5 | 140.7 | 140.1 | 155.1 | 156 | 159.9 | 164.1 | 147.6 | 133.2 | 109.2 | 3002.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 39 | 39 | 38.4 | 36.3 | 38.4 | 36.9 | 37.8 | 39.9 | 45.3 | 39 | 39.3 | 39.3 | 41.4 | 41.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 45 | 44.7 | 41.7 | 42.3 | 43.2 | 41.7 | 38.7 | 971.1
|  | расчет | S, кВА | 92.6121 | 86.135 | 80.5432 | 79.5634 | 87.7483 | 98.3822 | 125.8127 | 143.0761 | 146.6709 | 147.1618 | 135.1406 | 144.064 | 154.741 | 152.7186 | 128.1674 | 146.4962 | 145.92 | 161.4962 | 162.2778 | 165.248 | 169.4642 | 153.7921 | 139.5748 | 115.8548 | 3162.6612
|  | ТИ | I, А | 5.28 | 4.32 | 4.41 | 4.77 | 5.16 | 5.91 | 7.8 | 8.25 | 8.52 | 7.77 | 8.28 | 7.92 | 9.9 | 8.04 | 6.87 | 7.38 | 8.7 | 8.16 | 9.39 | 9.72 | 9.24 | 8.67 | 7.98 | 6.6
|  | расчет | tgφ | 0.46429 | 0.50781 | 0.54237 | 0.51271 | 0.48669 | 0.40461 | 0.315 | 0.29039 | 0.32473 | 0.27484 | 0.30394 | 0.28355 | 0.27767 | 0.28163 | 0.3358 | 0.28998 | 0.29122 | 0.29014 | 0.28654 | 0.26079 | 0.25777 | 0.29268 | 0.31306 | 0.3544 | 0.32341
яч.12 | НПС-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2167.5 | 2180.7 | 2184.3 | 2182.2 | 2184.9 | 2178.9 | 2181.3 | 2181.3 | 2181 | 2184.9 | 2179.5 | 2173.8 | 2179.5 | 2184 | 2184 | 2182.8 | 2185.5 | 2188.5 | 2193.9 | 2196.6 | 2190.9 | 2190 | 2189.1 | 2186.4 | 52411.5
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 219.6 | 228 | 216.6 | 214.2 | 219.3 | 215.7 | 222.9 | 219.6 | 214.2 | 219.6 | 216.6 | 217.8 | 216.9 | 219.3 | 216 | 215.1 | 214.8 | 213.3 | 213 | 219 | 211.8 | 5232.9
|  | расчет | S, кВА | 2178.9618 | 2192.0928 | 2195.6741 | 2193.2216 | 2196.764 | 2189.6394 | 2191.7918 | 2192.2961 | 2191.6404 | 2196.2405 | 2190.5352 | 2184.3278 | 2190.5352 | 2194.7145 | 2194.8332 | 2193.55 | 2196.4751 | 2199.1335 | 2204.4195 | 2207.0774 | 2201.2587 | 2200.3338 | 2200.0272 | 2196.6347 | 52672.0853
|  | ТИ | I, А | 123 | 123 | 123.2 | 122.6 | 123.8 | 123.4 | 123.6 | 124 | 125 | 125 | 123.8 | 124 | 123.6 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124 | 124.2 | 124.6 | 124.6 | 124.4 | 123.8 | 122.8
|  | расчет | tgφ | 0.10298 | 0.10235 | 0.10218 | 0.10063 | 0.10435 | 0.099408 | 0.098198 | 0.10054 | 0.0989 | 0.10202 | 0.10076 | 0.098537 | 0.10076 | 0.099176 | 0.099725 | 0.099368 | 0.10034 | 0.098698 | 0.098045 | 0.097787 | 0.097357 | 0.09726 | 0.10004 | 0.096872 | 0.099843
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 377.31 | 381.48 | 385.41 | 386.04 | 385.59 | 386.79 | 386.04 | 383.64 | 383.4 | 385.38 | 383.22 | 369.3 | 368.73 | 366.33 | 366.09 | 367.29 | 366.3 | 340.38 | 305.79 | 305.61 | 306.63 | 308.04 | 314.49 | 317.55 | 8626.83
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 170.22 | 171.39 | 172.53 | 173.55 | 173.61 | 171.51 | 171.9 | 171.21 | 168.21 | 167.58 | 166.86 | 164.58 | 163.38 | 161.61 | 162.15 | 162.15 | 161.82 | 166.11 | 155.94 | 156.45 | 156.12 | 156.57 | 160.02 | 161.13 | 3966.6
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 413.9296 | 418.2123 | 422.2647 | 423.257 | 422.8712 | 423.1101 | 422.5831 | 420.1101 | 418.6767 | 420.239 | 417.9711 | 404.3131 | 403.3049 | 400.3941 | 400.3929 | 401.4904 | 400.4515 | 378.7494 | 343.2562 | 343.3279 | 344.0863 | 345.5471 | 352.8603 | 356.0911
|  | ТИ | I, А | 21.39 | 21.48 | 21.63 | 21.6 | 21.78 | 21.87 | 21.63 | 21.63 | 21.75 | 21.99 | 21.63 | 21.03 | 20.94 | 21.03 | 20.73 | 21.15 | 21.21 | 19.11 | 19.02 | 18.9 | 18.9 | 18.66 | 19.47 | 19.95
|  | расчет | tgφ | 0.45114 | 0.44928 | 0.44765 | 0.44956 | 0.45025 | 0.44342 | 0.44529 | 0.44628 | 0.43873 | 0.43484 | 0.43542 | 0.44565 | 0.44309 | 0.44116 | 0.44292 | 0.44148 | 0.44177 | 0.48801 | 0.50996 | 0.51193 | 0.50915 | 0.50828 | 0.50882 | 0.50742 | 0.4598
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 38.4 | 38.4 | 38 | 38 | 38.4 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 36.8 | 38 | 37.6 | 37.6 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 904
|  | ТИ | I, А | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | 2
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 400.26 | 400.59 | 402.39 | 403.41 | 403.89 | 400.32 | 401.16 | 403.89 | 400.83 | 399.96 | 400.53 | 402.69 | 405.45 | 405.93 | 412.05 | 410.49 | 416.04 | 438.15 | 455.73 | 457.98 | 458.82 | 458.07 | 458.25 | 460.29 | 10057.17
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 155.43 | 155.55 | 156.18 | 156.87 | 157.02 | 153.6 | 152.22 | 152.07 | 151.8 | 150.81 | 150.9 | 152.22 | 151.8 | 151.11 | 153.36 | 153.21 | 153.63 | 163.35 | 169.08 | 169.2 | 168.69 | 168.99 | 174.54 | 213.03 | 3834.66
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | расчет | S, кВА | 429.3793 | 429.7303 | 431.6363 | 432.8369 | 433.3387 | 428.7762 | 428.666 | 431.5697 | 428.6116 | 427.4478 | 428.013 | 430.4999 | 432.9353 | 433.1436 | 439.6431 | 438.1499 | 443.4991 | 467.6095 | 486.0842 | 488.2359 | 488.8477 | 488.2476 | 490.3644 | 507.1969
|  | ТИ | I, А | 23.64 | 23.67 | 23.49 | 23.52 | 23.85 | 23.49 | 23.43 | 23.85 | 23.58 | 23.49 | 23.58 | 23.94 | 23.58 | 24.15 | 24.42 | 24.21 | 24.39 | 26.88 | 26.88 | 27.06 | 27.03 | 27.24 | 28.53 | 26.97
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011932
яч.31 | Березовка | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.2 | 17.2 | 18 | 18 | 17.6 | 15.6 | 20.4 | 19.6 | 20 | 22.8 | 20.8 | 22 | 23.2 | 26 | 24.8 | 24 | 25.6 | 28.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 22.4 | 21.2 | 21.6 | 527.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 26 | 26.4 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24.4 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 607.2
|  | расчет | S, кВА | 33.2938 | 31.5087 | 31.9525 | 31.6228 | 31.7289 | 29.2985 | 32.7341 | 31.6101 | 31.8597 | 33.1035 | 32.0624 | 33.7544 | 34.2532 | 35.931 | 35.3565 | 34.8 | 35.6427 | 37.9684 | 36.2215 | 36.7739 | 36.2215 | 33.7165 | 32.9314 | 32.8877
|  | ТИ | I, А | 3.28 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 2.92 | 3.16 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 2.96 | 3 | 3.08 | 3.2 | 3.24 | 3.08 | 3.2 | 3.24 | 3.24 | 3.08 | 3.28 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.28
|  | расчет | tgφ | 1.4167 | 1.5349 | 1.4667 | 1.4444 | 1.5 | 1.5897 | 1.2549 | 1.2653 | 1.24 | 1.0526 | 1.1731 | 1.1636 | 1.0862 | 0.95385 | 1.0161 | 1.05 | 0.96875 | 0.88732 | 0.93939 | 0.9697 | 0.93939 | 1.125 | 1.1887 | 1.1481 | 1.1509
яч.32 | НПС-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1740.6 | 1756.8 | 1758.3 | 1760.7 | 1766.7 | 1774.8 | 1767.9 | 1767.3 | 1766.1 | 1768.8 | 1762.5 | 1753.8 | 1757.7 | 1760.4 | 1763.7 | 1762.2 | 1760.4 | 1762.8 | 1764.9 | 1767.9 | 1761.3 | 1761.3 | 1759.2 | 1755.6 | 42281.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 88.8 | 88.2 | 88.5 | 84.3 | 87.6 | 84.9 | 77.4 | 84 | 81.9 | 82.5 | 82.8 | 79.8 | 84.9 | 78.9 | 83.1 | 84.3 | 79.5 | 81.3 | 84.6 | 83.4 | 85.8 | 89.4 | 91.8 | 82.5 | 2020.2
|  | расчет | S, кВА | 1742.8637 | 1759.0126 | 1760.5258 | 1762.7169 | 1768.8704 | 1776.8295 | 1769.5935 | 1769.2951 | 1767.998 | 1770.7229 | 1764.4438 | 1755.6146 | 1759.7492 | 1762.1672 | 1765.6566 | 1764.2152 | 1762.1942 | 1764.6738 | 1766.9265 | 1769.8661 | 1763.3886 | 1763.5674 | 1761.5936 | 1757.5374 | 42330.0227
|  | ТИ | I, А | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 101 | 101.2 | 100.6 | 101 | 101.6 | 102.6 | 100.4 | 100.4 | 100 | 100.8 | 101.4 | 100.6 | 100.4 | 100.8 | 100.8 | 101 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 99.8
|  | расчет | tgφ | 0.051017 | 0.050205 | 0.050333 | 0.047879 | 0.049584 | 0.047836 | 0.043781 | 0.04753 | 0.046373 | 0.046642 | 0.046979 | 0.045501 | 0.048302 | 0.044819 | 0.047117 | 0.047838 | 0.04516 | 0.04612 | 0.047935 | 0.047175 | 0.048714 | 0.050758 | 0.052183 | 0.046992 | 0.04778
яч.36 | РЖД-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 16.8 | 16.5 | 14.7 | 12.3 | 11.4 | 12 | 13.2 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 15 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 14.4 | 15.9 | 15 | 13.5 | 15.3 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 351
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.8 | 7.5 | 99.9
|  | расчет | S, кВА | 18.919 | 18.5151 | 16.3686 | 13.4332 | 12.1491 | 12.5284 | 13.5366 | 14.3562 | 14.0071 | 14.151 | 15.6461 | 15.1908 | 15.5364 | 15.0659 | 14.0071 | 13.5366 | 14.8432 | 16.3025 | 15.2971 | 13.9718 | 15.7178 | 17.0763 | 18.5224 | 18.9476
|  | ТИ | I, А | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 1.11 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.9 | 1.23 | 1.2 | 1.26
|  | расчет | tgφ | 0.51786 | 0.50909 | 0.4898 | 0.43902 | 0.36842 | 0.3 | 0.22727 | 0.19149 | 0.17391 | 0.085106 | 0.076923 | 0.16 | 0.17647 | 0.22449 | 0.17391 | 0.22727 | 0.25 | 0.22642 | 0.2 | 0.26667 | 0.23529 | 0.33333 | 0.46429 | 0.43103 | 0.28462
яч.37 | пл-350 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 27.9 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 33.3 | 41.1 | 50.7 | 49.5 | 45.9 | 44.4 | 43.2 | 41.7 | 45 | 40.2 | 35.7 | 36.9 | 46.5 | 46.5 | 45.6 | 42.3 | 39.9 | 39.9 | 37.5 | 36.3 | 954.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 23.4
|  | расчет | S, кВА | 28.0945 | 28.9558 | 28.3924 | 27.7626 | 33.4349 | 41.1886 | 50.8276 | 49.6779 | 46.0654 | 44.571 | 43.4037 | 41.8551 | 45.1687 | 40.3352 | 35.7315 | 36.9305 | 46.5242 | 46.5039 | 45.6089 | 42.3043 | 39.9045 | 39.9011 | 37.5012 | 36.3012
|  | ТИ | I, А | 1.41 | 1.68 | 1.56 | 1.65 | 2.34 | 2.37 | 3.12 | 2.79 | 2.43 | 2.28 | 2.22 | 2.43 | 2.88 | 1.8 | 2.01 | 2.07 | 2.91 | 2.58 | 2.19 | 2.19 | 2.43 | 2.19 | 1.71 | 2.16
|  | расчет | tgφ | 0.11828 | 0.10417 | 0.11702 | 0.1087 | 0.09009 | 0.065693 | 0.071006 | 0.084848 | 0.084967 | 0.087838 | 0.097222 | 0.086331 | 0.086667 | 0.08209 | 0.042017 | 0.04065 | 0.032258 | 0.012903 | 0.019737 | 0.014184 | 0.015038 | 0.0075188 | 0.008 | 0.0082645 | 0.059711
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.428 | 1.44 | 1.488 | 1.62 | 1.488 | 1.464 | 1.452 | 1.452 | 1.44 | 1.428 | 1.404 | 1.656 | 1.44 | 1.404 | 1.416 | 1.404 | 1.416 | 1.416 | 1.404 | 1.416 | 1.404 | 1.404 | 1.416 | 2.136 | 35.436
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.028 | 2.028 | 2.04 | 2.028 | 2.028 | 2.016 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 1.992 | 2.004 | 2.004 | 1.968 | 1.98 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 47.856
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4907.226 | 4928.038 | 4927.728 | 4927.398 | 4952.096 | 4970.79 | 5012.856 | 5036.386 | 5036.474 | 5061.96 | 5034.658 | 5015.65 | 5028.088 | 5039.144 | 5010.524 | 5027.952 | 5046.724 | 5049.614 | 5054.304 | 5068.674 | 5056.734 | 5033.594 | 5022.224 | 4988.856 | 120237.692
|  | расчет | Q, кВАр | 752.75 | 752.34 | 751.71 | 738.62 | 751.83 | 727.31 | 718.12 | 729.68 | 723.11 | 723.09 | 716.86 | 710.5 | 715.68 | 709.52 | 715.11 | 716.16 | 714.05 | 721.56 | 724.82 | 724.15 | 723.11 | 733.56 | 749.16 | 767.96 | 17532.96
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -3.226 | -6.038 | -21.728 | -5.398 | -2.096 | -2.79 | -4.856 | -2.386 | -0.474 | -1.96 | -0.658 | -1.65 | 1.912 | -45.144 | -0.524 | 2.048 | -0.724 | 2.386 | -0.304 | -2.674 | -0.734 | -3.594 | -2.224 | 9.144 | -93.692 | -0.07798%
|  | расчет | Q, кВАр | -80.75 | -80.34 | -81.71 | -80.62 | -81.83 | -81.31 | -76.12 | -77.68 | -79.11 | -77.09 | -76.86 | -72.5 | -77.68 | -81.52 | -75.11 | -76.16 | -74.05 | -65.56 | -60.82 | -62.15 | -59.11 | -61.56 | -65.16 | -71.96 | -1798.96
|  | расчет | I, А | -6.38 | -6.22 | -6.75 | -6.14 | -5.55 | -5.43 | -5.38 | -5.29 | -4.7 | -4.63 | -4.43 | -4.88 | -4.56 | -5.23 | -4.79 | -4.11 | -4.52 | -5.49 | -5.66 | -5.53 | -6.6 | -6.55 | -7.06 | -6.92 | -132.8
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 42.774 | 43.962 | 57.472 | 35.802 | 72.704 | 32.01 | 64.744 | 45.614 | 41.126 | 46.44 | 56.142 | 53.15 | 62.712 | 42.856 | 67.076 | 40.848 | 48.476 | 67.586 | 40.896 | 48.526 | 51.666 | 44.006 | 59.776 | 49.144 | 1215.508

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ИЮНЯ 2016 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Ермак 35/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 144.2675 | 143.1732 | 139.2735 | 139.2322 | 146.8283 | 145.1206 | 157.9858 | 161.6317 | 190.4223 | 101.3232 | 0 | 0 | 7.3756 | 195.5489 | 186.8069 | 179.0414 | 179.9382 | 189.6882 | 205.3944 | 216.2672 | 204.6347 | 190.6121 | 173.6295 | 158.5479
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | АИИС ТУЭ | P, кВт | 100.4 | 98.4 | 94.4 | 95.2 | 101.6 | 104.4 | 123.6 | 131.2 | 160.8 | 87.2 | 0 | 0 | 5.6 | 154.4 | 150.4 | 142.8 | 142.4 | 152.8 | 175.2 | 187.6 | 176 | 160 | 140.8 | 124 | 2809.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 103.6 | 104 | 102.4 | 101.6 | 106 | 100.8 | 98.4 | 94.4 | 102 | 51.6 | 0 | 0 | 4.8 | 120 | 110.8 | 108 | 110 | 112.4 | 107.2 | 107.6 | 104.4 | 103.6 | 101.6 | 98.8 | 2154
|  | расчет | S, кВА | 144.2675 | 143.1732 | 139.2735 | 139.2322 | 146.8283 | 145.1206 | 157.9858 | 161.6317 | 190.4223 | 101.3232 | аварийное отключение |  |  | 195.5489 | 186.8069 | 179.0414 | 179.9382 | 189.6882 | 205.3944 | 216.2672 | 204.6347 | 190.6121 | 173.6295 | 158.5479 | 3539.9605
|  | расчет | I, А | 7.7844 | 7.7253 | 7.5149 | 7.5127 | 7.9973 | 7.9043 | 8.605 | 8.8036 | 10.3717 | 5.5188 |  |  |  | 10.651 | 10.1748 | 9.7519 | 9.8007 | 10.3317 | 11.0827 | 11.6693 | 11.0417 | 10.285 | 9.3687 | 8.5549
|  | расчет | tgφ | 1.0319 | 1.0569 | 1.0847 | 1.0672 | 1.0433 | 0.96552 | 0.79612 | 0.71951 | 0.63433 | 0.59174 |  |  |  | 0.7772 | 0.7367 | 0.7563 | 0.77247 | 0.7356 | 0.61187 | 0.57356 | 0.59318 | 0.6475 | 0.72159 | 0.79677 | 0.76677
яч.1 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 2.48
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Речная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 9.66 | 8.7 | 8.16 | 8.52 | 9.66 | 10.2 | 11.64 | 12.96 | 15.48 | 17.16 | 17.58 | 18.36 | 17.04 | 16.8 | 16.44 | 15.96 | 16.02 | 15.66 | 14.64 | 15.06 | 14.94 | 13.62 | 12.12 | 10.26
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 566 | 508 | 490 | 508 | 582 | 632 | 700 | 800 | 934 | 1030 | 1064 | 1088 | 1022 | 1016 | 1008 | 990 | 962 | 962 | 940 | 956 | 942 | 848 | 732 | 616 | 19896
|  | ТИ | Q, кВАр | 162 | 156 | 154 | 160 | 156 | 150 | 162 | 164 | 186 | 192 | 208 | 248 | 208 | 204 | 194 | 208 | 204 | 198 | 172 | 170 | 174 | 182 | 164 | 146 | 4322
|  | ТИ | I, А | 32.8 | 29.6 | 27.8 | 29 | 33 | 35.8 | 40.6 | 45.8 | 53 | 58.6 | 59.4 | 62.4 | 58.2 | 56.6 | 56.2 | 56.6 | 54.2 | 53.2 | 51 | 52.4 | 50.8 | 46.8 | 41.6 | 35
|  | расчет | tgφ | 0.28622 | 0.30709 | 0.31429 | 0.31496 | 0.26804 | 0.23734 | 0.23143 | 0.205 | 0.19914 | 0.18641 | 0.19549 | 0.22794 | 0.20352 | 0.20079 | 0.19246 | 0.2101 | 0.21206 | 0.20582 | 0.18298 | 0.17782 | 0.18471 | 0.21462 | 0.22404 | 0.23701 | 0.21723
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 566 | 508 | 490 | 508 | 582 | 632 | 700 | 800 | 934 | 1030 | 1064 | 1088 | 1022 | 1016 | 1008 | 990 | 962 | 962 | 940 | 956 | 942 | 848 | 732 | 616 | 19896
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 162 | 156 | 154 | 160 | 156 | 150 | 162 | 164 | 186 | 192 | 208 | 248 | 208 | 204 | 194 | 208 | 204 | 198 | 172 | 170 | 174 | 182 | 164 | 146 | 4322
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 588.7274 | 531.4132 | 513.6302 | 532.6012 | 602.5446 | 649.5568 | 718.5012 | 816.637 | 952.3403 | 1047.7423 | 1084.1402 | 1115.9068 | 1042.9516 | 1036.278 | 1026.4989 | 1011.6146 | 983.3921 | 982.165 | 955.6066 | 970.9974 | 957.9353 | 867.3108 | 750.1467 | 633.0656 | 20360.0221
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.48 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.37 | 10.3 | 10.31 | 10.36 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.45 | 10.43 | 10.41
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.35 | 10.31 | 10.3 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.39
яч.103 | ТП-66 | ТИ | P, кВт | 299 | 272 | 297 | 281 | 290 | 308 | 338 | 392 | 425 | 447 | 445 | 434 | 440 | 432 | 422 | 428 | 435 | 508 | 534 | 537 | 550 | 504 | 396 | 346 | 9760
|  | ТИ | Q, кВАр | 84 | 76 | 71 | 80 | 75 | 80 | 69 | 86 | 107 | 115 | 99 | 104 | 131 | 95 | 87 | 99 | 117 | 143 | 98 | 103 | 110 | 95 | 74 | 75 | 2273
|  | ТИ | I, А | 17.1 | 15.84 | 16.68 | 16.11 | 15.78 | 17.61 | 19.71 | 22.92 | 24.72 | 26.64 | 24.54 | 25.47 | 26.22 | 23.43 | 24.42 | 23.91 | 25.02 | 29.88 | 30 | 30.87 | 30.78 | 28.53 | 21.48 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.28094 | 0.27941 | 0.23906 | 0.2847 | 0.25862 | 0.25974 | 0.20414 | 0.21939 | 0.25176 | 0.25727 | 0.22247 | 0.23963 | 0.29773 | 0.21991 | 0.20616 | 0.23131 | 0.26897 | 0.2815 | 0.18352 | 0.19181 | 0.2 | 0.18849 | 0.18687 | 0.21676 | 0.23289
яч.104 | ТП-19, РП-2 | ТИ | P, кВт | 423 | 391 | 380 | 400 | 410 | 456 | 515 | 668 | 760 | 825 | 820 | 900 | 814 | 827 | 789 | 787 | 752 | 694 | 733 | 717 | 685 | 598 | 543 | 471 | 15358
|  | ТИ | Q, кВАр | 160 | 168 | 156 | 166 | 148 | 154 | 166 | 184 | 183 | 177 | 193 | 199 | 180 | 202 | 196 | 202 | 190 | 183 | 183 | 185 | 159 | 174 | 170 | 163 | 4241
|  | ТИ | I, А | 24.6 | 23.88 | 22.48 | 24.52 | 24.32 | 27.68 | 29.96 | 38.12 | 43.92 | 47.16 | 47.24 | 51.04 | 47.24 | 47.96 | 45.32 | 45.56 | 43.2 | 40.72 | 42.24 | 39.16 | 39.56 | 34.4 | 30.84 | 27.2
|  | расчет | tgφ | 0.37825 | 0.42967 | 0.41053 | 0.415 | 0.36098 | 0.33772 | 0.32233 | 0.27545 | 0.24079 | 0.21455 | 0.23537 | 0.22111 | 0.22113 | 0.24426 | 0.24842 | 0.25667 | 0.25266 | 0.26369 | 0.24966 | 0.25802 | 0.23212 | 0.29097 | 0.31308 | 0.34607 | 0.27614
яч.105 |  | ТИ | P, кВт | 160 | 147 | 152 | 152 | 136 | 143 | 170 | 188 | 199 | 214 | 259 | 279 | 264 | 254 | 269 | 263 | 256 | 286 | 288 | 271 | 264 | 241 | 202 | 181 | 5238
|  | ТИ | Q, кВАр | 42 | 40 | 43 | 47 | 35 | 33 | 34 | 46 | 48 | 40 | 44 | 55 | 45 | 46 | 43 | 43 | 41 | 46 | 47 | 41 | 47 | 46 | 46 | 40 | 1038
|  | ТИ | I, А | 9.12 | 8.22 | 8.34 | 9 | 7.56 | 8.28 | 9.78 | 11.82 | 11.52 | 11.76 | 15.06 | 15.36 | 14.82 | 14.1 | 14.52 | 14.46 | 13.86 | 15.96 | 16.5 | 14.46 | 15.3 | 13.92 | 12.42 | 10.26
|  | расчет | tgφ | 0.2625 | 0.27211 | 0.28289 | 0.30921 | 0.25735 | 0.23077 | 0.2 | 0.24468 | 0.24121 | 0.18692 | 0.16988 | 0.19713 | 0.17045 | 0.1811 | 0.15985 | 0.1635 | 0.16016 | 0.16084 | 0.16319 | 0.15129 | 0.17803 | 0.19087 | 0.22772 | 0.22099 | 0.19817
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.202 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.204 | ввод -2 | ТИ | P, кВт | 1163 | 1135 | 1072 | 1091 | 1075 | 1164 | 1309 | 1658 | 1936 | 2063 | 2102 | 2158 | 1996 | 1954 | 1871 | 1908 | 1775 | 1732 | 1668 | 1555 | 1603 | 1429 | 1382 | 1314 | 38113
|  | ТИ | Q, кВАр | 194 | 193 | 168 | 149 | 149 | 158 | 149 | 250 | 498 | 329 | 434 | 293 | 310 | 334 | 311 | 308 | 290 | 257 | 230 | 204 | 204 | 157 | 193 | 192 | 5954
|  | ТИ | I, А | 65.4 | 65.64 | 58.44 | 60.72 | 59.88 | 63.12 | 73.08 | 92.88 | 111.72 | 117.72 | 122.52 | 124.92 | 113.64 | 110.28 | 109.92 | 108.36 | 101.28 | 97.56 | 95.76 | 89.4 | 90.48 | 82.68 | 79.32 | 71.04
|  | расчет | tgφ | 0.16681 | 0.17004 | 0.15672 | 0.13657 | 0.1386 | 0.13574 | 0.11383 | 0.15078 | 0.25723 | 0.15948 | 0.20647 | 0.13577 | 0.15531 | 0.17093 | 0.16622 | 0.16143 | 0.16338 | 0.14838 | 0.13789 | 0.13119 | 0.12726 | 0.10987 | 0.13965 | 0.14612 | 0.15622
яч.205 | РЭБ | ТИ | P, кВт | 23 | 20 | 21 | 34 | 30 | 29 | 41 | 58 | 50 | 48 | 92 | 48 | 55 | 64 | 78 | 89 | 35 | 41 | 41 | 34 | 30 | 34 | 23 | 34 | 1052
|  | к шинам | Q, кВАр | -200 | -200 | -199 | -199 | -196 | -198 | -196 | -193 | -168 | -184 | -77 | -187 | -177 | -170 | -185 | -160 | -194 | -196 | -196 | -197 | -197 | -198 | -197 | -196 | -4460
|  | ТИ | I, А | 11.56 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.4 | 11.4 | 10.96 | 11.44 | 9.84 | 11.12 | 6.04 | 11.32 | 10.72 | 9.96 | 11.36 | 10.2 | 11 | 10.96 | 10.96 | 11.24 | 11.36 | 11.4 | 11.36 | 11.44
|  | расчет | tgφ | -8.6957 | -10 | -9.4762 | -5.8529 | -6.5333 | -6.8276 | -4.7805 | -3.3276 | -3.36 | -3.8333 | -0.83696 | -3.8958 | -3.2182 | -2.6562 | -2.3718 | -1.7978 | -5.5429 | -4.7805 | -4.7805 | -5.7941 | -6.5667 | -5.8235 | -8.5652 | -5.7647 | -4.2395
яч.206 | ТП-28 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2
|  | расчет | tgφ
яч.207 | ТП-16 | ТИ | P, кВт | 196 | 199 | 187 | 191 | 186 | 221 | 245 | 287 | 366 | 415 | 474 | 488 | 472 | 502 | 478 | 437 | 414 | 409 | 341 | 308 | 308 | 277 | 275 | 259 | 7935
|  | ТИ | Q, кВАр | 60 | 64 | 71 | 58 | 61 | 55 | 59 | 70 | 80 | 83 | 80 | 95 | 85 | 80 | 84 | 83 | 94 | 90 | 53 | 62 | 52 | 53 | 66 | 76 | 1714
|  | ТИ | I, А | 12 | 11.76 | 11.88 | 11.52 | 11.52 | 12.96 | 14.4 | 16.8 | 22.32 | 24.12 | 27 | 28.08 | 27.6 | 26.4 | 27.24 | 25.2 | 25.92 | 23.64 | 19.44 | 18.96 | 19.08 | 16.2 | 16.68 | 15.6
|  | расчет | tgφ | 0.30612 | 0.32161 | 0.37968 | 0.30366 | 0.32796 | 0.24887 | 0.24082 | 0.2439 | 0.21858 | 0.2 | 0.16878 | 0.19467 | 0.18008 | 0.15936 | 0.17573 | 0.18993 | 0.22705 | 0.22005 | 0.15543 | 0.2013 | 0.16883 | 0.19134 | 0.24 | 0.29344 | 0.21601
яч.208 | ТП-23 | ТИ | P, кВт | 31 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 19 | 30 | 34 | 25 | 32 | 26 | 19 | 25 | 24 | 28 | 26 | 25 | 29 | 19 | 21 | 17 | 31 | 567
|  | ТИ | Q, кВАр | 8 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 9 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | -1 | 2 | 10 | 99
|  | ТИ | I, А | 1.92 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 1.02 | 1.98 | 2.34 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.74 | 1.62 | 2.52 | 1.02 | 1.08 | 1.2 | 2.04
|  | расчет | tgφ | 0.25806 | 0 | 0 | 0.05 | -0.052632 | -0.058824 | 0.0625 | 0 | 0.3 | 0.64706 | 0.2 | 0.125 | 0.038462 | 0.052632 | 0.04 | 0.16667 | 0.17857 | 0.26923 | 0.32 | 0.41379 | 0.052632 | -0.047619 | 0.11765 | 0.32258 | 0.1746
яч.209 | ТП-22 | ТИ | P, кВт | 641 | 618 | 581 | 572 | 542 | 584 | 628 | 774 | 846 | 912 | 849 | 979 | 799 | 761 | 762 | 755 | 760 | 768 | 788 | 742 | 808 | 712 | 689 | 677 | 17547
|  | ТИ | Q, кВАр | 208 | 212 | 174 | 187 | 184 | 172 | 182 | 237 | 254 | 248 | 246 | 256 | 258 | 243 | 227 | 226 | 225 | 226 | 262 | 206 | 224 | 198 | 196 | 217 | 5268
|  | ТИ | I, А | 37.8 | 36.52 | 34.16 | 33.2 | 32.4 | 34.28 | 36.4 | 45.16 | 51.72 | 53.76 | 51 | 58.36 | 49.08 | 46.36 | 44.88 | 45.8 | 45.72 | 45.04 | 47.6 | 43.2 | 47.76 | 42.32 | 40.32 | 40.04
|  | расчет | tgφ | 0.32449 | 0.34304 | 0.29948 | 0.32692 | 0.33948 | 0.29452 | 0.28981 | 0.3062 | 0.30024 | 0.27193 | 0.28975 | 0.26149 | 0.3229 | 0.31932 | 0.2979 | 0.29934 | 0.29605 | 0.29427 | 0.33249 | 0.27763 | 0.27723 | 0.27809 | 0.28447 | 0.32053 | 0.30022
яч.211 | ТП-93 | ТИ | P, кВт | 292 | 267 | 260 | 270 | 299 | 335 | 386 | 490 | 632 | 653 | 661 | 652 | 646 | 603 | 537 | 572 | 518 | 490 | 445 | 434 | 409 | 390 | 371 | 295 | 10907
|  | к шинам | Q, кВАр | 128 | 130 | 101 | 86 | 111 | 109 | 116 | 131 | 334 | 181 | 180 | 151 | 175 | 170 | 156 | 159 | 166 | 130 | 121 | 115 | 119 | 113 | 127 | 87 | 3396
|  | ТИ | I, А | 18.12 | 18.18 | 16.92 | 16.38 | 18.06 | 20.46 | 22.86 | 29.04 | 40.08 | 37.08 | 38.64 | 37.62 | 37.26 | 36.18 | 33.48 | 34.32 | 30.84 | 30 | 26.46 | 26.82 | 24.6 | 22.68 | 22.5 | 17.7
|  | расчет | tgφ | 0.43836 | 0.48689 | 0.38846 | 0.31852 | 0.37124 | 0.32537 | 0.30052 | 0.26735 | 0.52848 | 0.27718 | 0.27231 | 0.2316 | 0.2709 | 0.28192 | 0.2905 | 0.27797 | 0.32046 | 0.26531 | 0.27191 | 0.26498 | 0.29095 | 0.28974 | 0.34232 | 0.29492 | 0.31136
яч.301 | ТП-42 | ТИ | P, кВт | 105 | 94 | 91 | 92 | 98 | 106 | 128 | 164 | 176 | 260 | 223 | 253 | 232 | 227 | 213 | 212 | 206 | 194 | 169 | 172 | 168 | 148 | 134 | 122 | 3987
|  | ТИ | Q, кВАр | 15 | 15 | 10 | 16 | 10 | 7 | 12 | 8 | 17 | 50 | 21 | 21 | 19 | 20 | 25 | 22 | 23 | 22 | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | 7 | 407
|  | ТИ | I, А | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.32 | 5.36 | 6.6 | 8.56 | 10.76 | 10.48 | 15.88 | 12.68 | 14.12 | 13.2 | 13.24 | 12.32 | 12.72 | 12.56 | 11.12 | 9.28 | 9.6 | 9.16 | 8.44 | 7.88 | 6.68
|  | расчет | tgφ | 0.14286 | 0.15957 | 0.10989 | 0.17391 | 0.10204 | 0.066038 | 0.09375 | 0.04878 | 0.096591 | 0.19231 | 0.09417 | 0.083004 | 0.081897 | 0.088106 | 0.11737 | 0.10377 | 0.11165 | 0.1134 | 0.08284 | 0.069767 | 0.065476 | 0.094595 | 0.1194 | 0.057377 | 0.10208
яч.302 | ТП-273 | ТИ | P, кВт | 11 | 14 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 | 23 | 23 | 26 | 25 | 29 | 29 | 26 | 27 | 29 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 23 | 19 | 490
|  | ТИ | Q, кВАр | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 94
|  | ТИ | I, А | 0.54 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.9 | 0.66 | 0.72 | 1.23 | 1.38 | 1.68 | 1.5 | 1.86 | 1.8 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.32 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 1.02
|  | расчет | tgφ | 0.27273 | 0.21429 | 0.25 | 0.28571 | 0.1875 | 0.23077 | 0.15385 | 0.21739 | 0.13043 | 0.19231 | 0.16 |  | 0.2069 | 0.19231 | 0.14815 | 0.17241 | 0.17391 | 0.21053 | 0.21053 | 0.22222 | 0.19048 | 0.16667 | 0.13043 | 0.21053 | 0.19184
яч.305 | ТП-29 | ТИ | P, кВт | 262 | 201 | 214 | 226 | 224 | 250 | 266 | 295 | 348 | 379 | 388 | 394 | 395 | 391 | 387 | 397 | 382 | 429 | 402 | 406 | 407 | 379 | 308 | 268 | 7998
|  | ТИ | Q, кВАр | 130 | 124 | 128 | 122 | 125 | 123 | 118 | 109 | 130 | 124 | 139 | 130 | 138 | 134 | 138 | 141 | 135 | 139 | 123 | 117 | 127 | 136 | 125 | 121 | 3076
|  | ТИ | I, А | 15.96 | 11.94 | 13.02 | 13.2 | 14.04 | 14.76 | 15.6 | 15.9 | 19.74 | 21.6 | 22.38 | 21.48 | 22.08 | 22.38 | 21.6 | 22.26 | 21.54 | 24.78 | 22.32 | 21.66 | 23.46 | 21.9 | 19.26 | 16.14
|  | расчет | tgφ | 0.49618 | 0.61692 | 0.59813 | 0.53982 | 0.55804 | 0.492 | 0.44361 | 0.36949 | 0.37356 | 0.32718 | 0.35825 | 0.32995 | 0.34937 | 0.34271 | 0.35659 | 0.35516 | 0.3534 | 0.32401 | 0.30597 | 0.28818 | 0.31204 | 0.35884 | 0.40584 | 0.45149 | 0.3846
яч.306 | ТП-120 | ТИ | P, кВт | [24 empty] | 24 | bar: 1 to 24
|  | к шинам | Q, кВАр | [24 empty] | -123 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | bar: 1 to 24
яч.307 | ТП-138 | ТИ | P, кВт | 187 | 182 | 181 | 175 | 227 | 269 | 292 | 322 | 388 | 415 | 398 | 394 | 388 | 411 | 386 | 358 | 355 | 343 | 362 | 344 | 317 | 299 | 258 | 205 | 7456
|  | ТИ | Q, кВАр | 56 | 55 | 62 | 58 | 61 | 64 | 68 | 98 | 76 | 85 | 82 | 110 | 83 | 89 | 80 | 90 | 81 | 73 | 73 | 62 | 57 | 66 | 61 | 55 | 1745
|  | ТИ | I, А | 11.52 | 11.22 | 11.34 | 10.86 | 13.56 | 15.96 | 16.98 | 18.96 | 22.26 | 23.82 | 22.68 | 24.18 | 23.46 | 22.56 | 21.54 | 20.7 | 19.86 | 19.02 | 20.94 | 19.56 | 18.12 | 16.38 | 14.64 | 12
|  | расчет | tgφ | 0.29947 | 0.3022 | 0.34254 | 0.33143 | 0.26872 | 0.23792 | 0.23288 | 0.30435 | 0.19588 | 0.20482 | 0.20603 | 0.27919 | 0.21392 | 0.21655 | 0.20725 | 0.2514 | 0.22817 | 0.21283 | 0.20166 | 0.18023 | 0.17981 | 0.22074 | 0.23643 | 0.26829 | 0.23404
яч.308 | ТП-91 | ТИ | P, кВт | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 89
|  | к шинам | Q, кВАр | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -908
|  | ТИ | I, А | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95
|  | расчет | tgφ
яч.101 | ввод -1 | ТИ | P, кВт | 882 | 820 | 818 | 826 | 827 | 901 | 1025 | 1231 | 1385 | 1489 | 1535 | 1615 | 1511 | 1504 | 1484 | 1474 | 1453 | 1487 | 1535 | 1529 | 1489 | 1352 | 1150 | 992 | 30314
|  | ТИ | Q, кВАр | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 6864
|  | ТИ | I, А | 50.76 | 47.76 | 46.56 | 48 | 47.52 | 52.44 | 60.12 | 70.68 | 79.8 | 87.12 | 88.92 | 92.4 | 87.48 | 85.32 | 81.96 | 81.36 | 82.32 | 84.36 | 87.12 | 86.4 | 84.6 | 75.36 | 64.68 | 56.28
|  | расчет | tgφ | 0.32426 | 0.34878 | 0.34963 | 0.34625 | 0.34583 | 0.31743 | 0.27902 | 0.23233 | 0.2065 | 0.19208 | 0.18632 | 0.17709 | 0.18928 | 0.19016 | 0.19272 | 0.19403 | 0.19683 | 0.19233 | 0.18632 | 0.18705 | 0.19208 | 0.21154 | 0.2487 | 0.28831 | 0.22643
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 882 | 810 | 829 | 833 | 836 | 907 | 1023 | 1248 | 1384 | 1486 | 1524 | 1613 | 1518 | 1513 | 1480 | 1478 | 1443 | 1488 | 1555 | 1525 | 1499 | 1343 | 1141 | 998
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1183 | 1120 | 1067 | 1087 | 1076 | 1186 | 1316 | 1628 | 1924 | 2062 | 2101 | 2199 | 1998 | 1949 | 1880 | 1877 | 1755 | 1734 | 1640 | 1547 | 1574 | 1434 | 1375 | 1296
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 570 | 495 | 503 | 512 | 569 | 642 | 703 | 808 | 939 | 1084 | 1038 | 1078 | 1051 | 1062 | 1020 | 1000 | 970 | 989 | 956 | 944 | 917 | 849 | 727 | 618
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 0 | 10 | -11 | -7 | -9 | -6 | 2 | -17 | 1 | 3 | 11 | 2 | -7 | -9 | 4 | -4 | 10 | -1 | -20 | 4 | -10 | 9 | 9 | -6 | -42 | -0.1385%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | -20 | 15 | 5 | 4 | -1 | -22 | -7 | 30 | 12 | 1 | 1 | -41 | -2 | 5 | -9 | 31 | 20 | -2 | 28 | 8 | 29 | -5 | 7 | 18 | 105 | 0.2755%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -4 | 13 | -13 | -4 | 13 | -10 | -3 | -8 | -5 | -54 | 26 | 10 | -29 | -46 | -12 | -10 | -8 | -27 | -16 | 12 | 25 | -1 | 5 | -2 | -148 | -0.7439%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | -0.06 | -0.18 | -0.94 | -1.63 | -0.14 | -1.13 | 0.67 | -2.18 | -0.36 | 1.56 | 2.08 | 0.53 | -0.8 | -0.17 | -2.3 | -2.57 | 0.24 | -2.2 | -1.62 | 1.91 | -1.04 | -1.49 | -0.06 | -0.38
|  | 2сш-10кВ | I, А | -16.36 | -13.58 | -17.44 | -13.42 | -14.88 | -17.2 | -12.76 | -10.94 | -14.58 | -11.02 | -2.08 | -12.5 | -12.94 | -10.06 | -8.8 | -8.96 | -14.32 | -14.14 | -10.68 | -13.66 | -13.66 | -11.32 | -13.06 | -16.14
|  | 3сш-10кВ | I, А | 0.4 | -1.7 | -4.58 | -3.38 | -3.14 | -4.43 | -3.51 | -3.3 | -3.11 | -6.66 | -2.09 | -1.37 | -4.5 | -5.03 | -2.83 | -2.86 | -3.36 | -5.05 | -4.84 | -1.63 | -3.24 | -3.22 | -3.36 | -3.09
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Насосная 1 подъема 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 193.68 | 192.96 | 187.2 | 187.92 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 186.48 | 192.96 | 194.4 | 192.24 | 186.48 | 196.56 | 195.12 | 190.08 | 185.04 | 180.72 | 183.6 | 185.76 | 189.36 | 190.8 | 182.16 | 180.72 | 181.44 | 4528.08
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 102.96 | 103.68 | 99.36 | 99.36 | 96.48 | 97.2 | 96.48 | 95.76 | 92.88 | 94.32 | 95.04 | 94.32 | 92.88 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 92.88 | 93.6 | 93.6 | 95.04 | 93.6 | 2314.8
|  | расчет | S, кВА | 219.685 | 219.0505 | 213.9939 | 214.2771 | 217.1501 | 215.121 | 215.121 | 209.96 | 216.0588 | 217.0248 | 214.7701 | 208.3302 | 218.0186 | 217.0355 | 212.1949 | 207.0423 | 202.5364 | 205.1103 | 207.046 | 210.9121 | 212.522 | 204.8005 | 204.187 | 204.1603
|  | ТИ | I, А | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.53532 | 0.53731 | 0.55385 | 0.54789 | 0.5434 | 0.52075 | 0.52075 | 0.51737 | 0.50373 | 0.4963 | 0.49813 | 0.49807 | 0.47985 | 0.48708 | 0.49621 | 0.50195 | 0.50598 | 0.49804 | 0.49225 | 0.49049 | 0.49057 | 0.51383 | 0.5259 | 0.51587 | 0.51121
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 60.48 | 56.7 | 63.504 | 76.356 | 75.6 | 77.112 | 79.38 | 76.356 | 87.696 | 77.868 | 80.892 | 83.16 | 78.624 | 79.38 | 86.184 | 86.94 | 83.16 | 80.136 | 87.696 | 86.184 | 86.94 | 83.916 | 77.112 | 80.892 | 1892.268
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 35.532 | 36.288 | 35.532 | 36.288 | 35.532 | 33.264 | 32.508 | 30.996 | 28.728 | 29.484 | 29.484 | 30.24 | 30.24 | 31.752 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.996 | 30.996 | 31.752 | 32.508 | 31.752 | 32.508 | 767.34
|  | расчет | S, кВА | 70.1452 | 67.318 | 72.7687 | 84.5403 | 83.5337 | 83.9807 | 85.7785 | 82.4075 | 92.2816 | 83.263 | 86.0977 | 88.4875 | 84.2389 | 85.4949 | 91.3353 | 92.049 | 88.4875 | 85.6518 | 93.0126 | 91.5884 | 92.5568 | 89.9926 | 83.3933 | 87.1796
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.5875 | 0.64 | 0.55952 | 0.47525 | 0.47 | 0.43137 | 0.40952 | 0.40594 | 0.32759 | 0.37864 | 0.36449 | 0.36364 | 0.38462 | 0.4 | 0.35088 | 0.34783 | 0.36364 | 0.37736 | 0.35345 | 0.35965 | 0.36522 | 0.38739 | 0.41176 | 0.40187 | 0.40551
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 254.16 | 249.66 | 250.704 | 264.276 | 266.4 | 267.912 | 270.18 | 262.836 | 280.656 | 272.268 | 273.132 | 269.64 | 275.184 | 274.5 | 276.264 | 271.98 | 263.88 | 263.736 | 273.456 | 275.544 | 277.74 | 266.076 | 257.832 | 262.332 | 6420.348
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 139.212 | 139.968 | 139.212 | 139.248 | 139.212 | 132.624 | 131.868 | 127.476 | 125.928 | 125.964 | 125.244 | 123.12 | 124.56 | 126.792 | 124.56 | 123.12 | 121.68 | 121.68 | 122.436 | 123.876 | 125.352 | 126.108 | 126.792 | 126.108 | 3082.14
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 289.7883 | 286.2187 | 286.7621 | 298.7169 | 300.581 | 298.9414 | 300.6433 | 292.1179 | 307.6128 | 299.9947 | 300.4782 | 296.4191 | 302.062 | 302.3681 | 303.0462 | 298.5493 | 290.5833 | 290.4526 | 299.6143 | 302.1089 | 304.7173 | 294.4481 | 287.3213 | 291.0692 | 7121.8295
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 8.4 | 7.44 | 7.68 | 7.68 | 7.44 | 7.2 | 6.48 | 6.48 | 7.2 | 7.68 | 6.48 | 6.48 | 6.96 | 6.48 | 6.72 | 6.48 | 158.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 19.68 | 19.92 | 19.68 | 19.44 | 19.68 | 17.28 | 16.8 | 16.32 | 16.08 | 14.16 | 14.16 | 14.64 | 14.4 | 14.88 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.64 | 15.36 | 15.84 | 15.84 | 16.08 | 15.6 | 388.08
|  | расчет | S, кВА | 20.5056 | 20.7361 | 20.5056 | 20.2754 | 20.5056 | 18.1403 | 17.6836 | 17.1529 | 18.1418 | 15.9956 | 16.1086 | 16.5322 | 16.2084 | 16.5304 | 15.7908 | 15.7908 | 16.0997 | 16.32 | 16.01 | 16.6709 | 17.3017 | 17.1142 | 17.4277 | 16.8923
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 3.4167 | 3.4583 | 3.4167 | 3.375 | 3.4167 | 3.1304 | 3.0435 | 3.0909 | 1.9143 | 1.9032 | 1.8438 | 1.9063 | 1.9355 | 2.0667 | 2.2222 | 2.2222 | 2 | 1.875 | 2.2593 | 2.3704 | 2.2759 | 2.4444 | 2.3929 | 2.4074 | 2.45
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 175.32 | 174.42 | 168.84 | 169.2 | 172.98 | 172.62 | 172.98 | 168.3 | 169.74 | 169.38 | 169.38 | 165.06 | 175.14 | 172.08 | 166.5 | 165.06 | 160.92 | 162.18 | 166.86 | 169.92 | 170.28 | 162 | 161.46 | 161.46 | 4042.08
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 82.26 | 82.44 | 82.26 | 82.08 | 82.08 | 79.92 | 79.38 | 79.56 | 79.92 | 77.04 | 77.04 | 76.68 | 78.12 | 78.3 | 78.3 | 78.12 | 75.24 | 75.06 | 73.8 | 75.42 | 59.4 | 76.14 | 76.5 | 76.68 | 1861.74
|  | расчет | S, кВА | 193.659 | 192.9215 | 187.8128 | 188.0579 | 191.4659 | 190.2232 | 190.3241 | 186.1577 | 187.6136 | 186.0773 | 186.0773 | 182.0017 | 191.7727 | 189.0566 | 183.9922 | 182.6131 | 177.6409 | 178.7075 | 182.4519 | 185.9058 | 180.3431 | 179.0008 | 178.6661 | 178.7433
|  | ТИ | I, А | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4
|  | расчет | tgφ | 0.4692 | 0.47265 | 0.48721 | 0.48511 | 0.47451 | 0.46298 | 0.4589 | 0.47273 | 0.47084 | 0.45484 | 0.45484 | 0.46456 | 0.44604 | 0.45502 | 0.47027 | 0.47328 | 0.46756 | 0.46282 | 0.44229 | 0.44386 | 0.34884 | 0.47 | 0.4738 | 0.47492 | 0.46059
яч.2 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 11.925 | 11.925 | 11.43 | 12.24 | 11.205 | 11.565 | 11.79 | 11.745 | 13.815 | 16.47 | 14.715 | 12.69 | 12.735 | 15.345 | 16.29 | 12.24 | 12.15 | 12.51 | 11.925 | 12.015 | 12.555 | 12.285 | 11.925 | 12.42 | 305.91
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6.525 | 6.885 | 6.12 | 6.39 | 6.48 | 5.04 | 5.085 | 4.77 | 5.13 | 6.84 | 5.985 | 3.96 | 3.69 | 4.275 | 3.825 | 3.915 | 3.735 | 3.555 | 3.87 | 4.05 | 4.005 | 4.32 | 4.365 | 4.05 | 116.865
|  | расчет | S, кВА | 13.5934 | 13.7699 | 12.9653 | 13.8076 | 12.9438 | 12.6155 | 12.8398 | 12.6767 | 14.7367 | 17.8339 | 15.8856 | 13.2935 | 13.2588 | 15.9294 | 16.733 | 12.8509 | 12.7111 | 13.0053 | 12.5372 | 12.6792 | 13.1783 | 13.0224 | 12.6988 | 13.0636
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.54717 | 0.57736 | 0.53543 | 0.52206 | 0.57831 | 0.4358 | 0.4313 | 0.40613 | 0.37134 | 0.4153 | 0.40673 | 0.31206 | 0.28975 | 0.27859 | 0.23481 | 0.31985 | 0.30741 | 0.28417 | 0.32453 | 0.33708 | 0.319 | 0.35165 | 0.36604 | 0.32609 | 0.38202
яч.12 | СМК | АИИС КУЭ | P, кВт | 58.968 | 54.81 | 62.37 | 75.222 | 74.466 | 75.6 | 78.246 | 75.222 | 85.806 | 77.112 | 79.38 | 81.648 | 76.734 | 77.868 | 85.428 | 85.428 | 81.648 | 78.624 | 86.184 | 85.428 | 85.428 | 82.782 | 75.222 | 79.38 | 1859.004
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 35.532 | 36.288 | 35.91 | 36.288 | 35.532 | 33.264 | 32.508 | 31.752 | 29.106 | 29.106 | 29.862 | 30.24 | 30.618 | 32.508 | 30.24 | 30.24 | 29.862 | 30.996 | 31.374 | 30.996 | 32.13 | 32.508 | 32.13 | 31.752 | 770.742
|  | расчет | S, кВА | 68.8458 | 65.734 | 71.9691 | 83.5175 | 82.5088 | 82.5945 | 84.7302 | 81.6489 | 90.6081 | 82.4222 | 84.8111 | 87.0681 | 82.617 | 84.3813 | 90.6223 | 90.6223 | 86.9375 | 84.5132 | 91.717 | 90.8774 | 91.2704 | 88.9361 | 81.7966 | 85.4949
|  | расчет | I, А | 6.2106 | 5.9299 | 6.4924 | 7.5342 | 7.4432 | 7.4509 | 7.6436 | 7.3656 | 8.1738 | 7.4354 | 7.6509 | 7.8545 | 7.453 | 7.6121 | 8.1751 | 8.1751 | 7.8427 | 7.624 | 8.2739 | 8.1981 | 8.3643 | 8.1504 | 7.4961 | 7.835
|  | расчет | tgφ | 0.60256 | 0.66207 | 0.57576 | 0.48241 | 0.47716 | 0.44 | 0.41546 | 0.42211 | 0.33921 | 0.37745 | 0.37619 | 0.37037 | 0.39901 | 0.41748 | 0.35398 | 0.35398 | 0.36574 | 0.39423 | 0.36404 | 0.36283 | 0.37611 | 0.39269 | 0.42714 | 0.4 | 0.4146
яч.14 | Насосная -отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.28 | 1.3 | 1.28 | 1.3 | 1.28 | 1.32 | 1.3 | 1.34 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 31.86
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 251.973 | 246.915 | 248.4 | 262.422 | 264.411 | 265.305 | 268.536 | 260.547 | 277.761 | 270.402 | 271.155 | 267.078 | 272.049 | 272.493 | 274.698 | 269.208 | 261.918 | 260.994 | 271.449 | 273.843 | 275.223 | 263.547 | 255.327 | 259.74 | 6365.394
|  | расчет | Q, кВАр | 143.997 | 145.533 | 143.97 | 144.198 | 143.772 | 135.504 | 133.773 | 132.402 | 130.236 | 127.146 | 127.047 | 125.52 | 126.828 | 129.963 | 126.765 | 126.675 | 123.237 | 124.011 | 123.684 | 125.826 | 111.375 | 128.808 | 129.075 | 128.082 | 3137.427
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.187 | 2.745 | 2.304 | 1.854 | 1.989 | 2.607 | 1.644 | 2.289 | 2.895 | 1.866 | 1.977 | 2.562 | 3.135 | 2.007 | 1.566 | 2.772 | 1.962 | 2.742 | 2.007 | 1.701 | 2.517 | 2.529 | 2.505 | 2.592 | 54.954 | 0.8559%
|  | расчет | Q, кВАр | -4.785 | -5.565 | -4.758 | -4.95 | -4.56 | -2.88 | -1.905 | -4.926 | -4.308 | -1.182 | -1.803 | -2.4 | -2.268 | -3.171 | -2.205 | -3.555 | -1.557 | -2.331 | -1.248 | -1.95 | 13.977 | -2.7 | -2.283 | -1.974 | -55.287
|  | расчет | I, А | -1.8106 | 4.4701 | 2.7076 | 1.6658 | 1.7568 | 1.7491 | 1.5564 | 1.8344 | 0.22615 | -0.035388 | 2.7491 | 1.3455 | 0.94704 | 2.7879 | 1.0249 | 2.2249 | 2.5573 | 1.576 | 1.3261 | 2.2019 | 0.83572 | 2.2496 | 2.9039 | 2.565
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Усть-Уса 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 212 | 192.4 | 182.8 | 176.4 | 178.8 | 205.6 | 268 | 314.8 | 354.8 | 381.2 | 404.4 | 362.4 | 353.2 | 358.4 | 354.8 | 349.2 | 370 | 371.2 | 367.6 | 358.8 | 350.8 | 330 | 296 | 252.8 | 7346.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 186 | 182.4 | 180.8 | 178 | 177.2 | 175.6 | 175.6 | 179.2 | 195.6 | 200 | 204 | 209.2 | 194.4 | 197.6 | 206.8 | 202.8 | 211.2 | 202 | 195.6 | 200.4 | 194.4 | 194.4 | 190.8 | 184 | 4618
|  | расчет | S, кВА | 282.0284 | 265.1179 | 257.1079 | 250.6012 | 251.7326 | 270.3825 | 320.405 | 362.2315 | 405.1449 | 430.4805 | 452.9408 | 418.4476 | 403.1645 | 409.2631 | 410.6693 | 403.8174 | 426.0346 | 422.6032 | 416.4002 | 410.9715 | 401.0636 | 383.0031 | 352.1656 | 312.6721
|  | ТИ | I, А | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 26.4 | 23.2 | 23.2 | 20 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 21.6 | 19.2 | 18.4 | 16
|  | расчет | tgφ | 0.87736 | 0.94802 | 0.98906 | 1.0091 | 0.99105 | 0.85409 | 0.65522 | 0.56925 | 0.5513 | 0.52466 | 0.50445 | 0.57726 | 0.5504 | 0.55134 | 0.58286 | 0.58076 | 0.57081 | 0.54418 | 0.5321 | 0.55853 | 0.55416 | 0.58909 | 0.64459 | 0.72785 | 0.62861
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 212 | 192.4 | 182.8 | 176.4 | 178.8 | 205.6 | 268 | 314.8 | 354.8 | 381.2 | 404.4 | 362.4 | 353.2 | 358.4 | 354.8 | 349.2 | 370 | 371.2 | 367.6 | 358.8 | 350.8 | 330 | 296 | 252.8 | 7346.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 186 | 182.4 | 180.8 | 178 | 177.2 | 175.6 | 175.6 | 179.2 | 195.6 | 200 | 204 | 209.2 | 194.4 | 197.6 | 206.8 | 202.8 | 211.2 | 202 | 195.6 | 200.4 | 194.4 | 194.4 | 190.8 | 184 | 4618
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 282.0284 | 265.1179 | 257.1079 | 250.6012 | 251.7326 | 270.3825 | 320.405 | 362.2315 | 405.1449 | 430.4805 | 452.9408 | 418.4476 | 403.1645 | 409.2631 | 410.6693 | 403.8174 | 426.0346 | 422.6032 | 416.4002 | 410.9715 | 401.0636 | 383.0031 | 352.1656 | 312.6721 | 8677.2989
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9
яч.4 | Усть-Уса-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 155.6 | 145.4 | 136.4 | 132.8 | 135.2 | 160 | 210.8 | 224.4 | 253.6 | 278.2 | 290.6 | 268.2 | 254 | 256.8 | 252.4 | 257 | 272.2 | 273 | 261.4 | 250.4 | 249.6 | 236.4 | 216.8 | 185.8 | 5357
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 136.8 | 132.8 | 130.6 | 129.2 | 128.8 | 127.4 | 128.4 | 130 | 146.2 | 148 | 150.8 | 149.4 | 139.4 | 144 | 153.6 | 148.8 | 156.8 | 148.2 | 142.2 | 146 | 141.6 | 141 | 138.2 | 132.6 | 3370.8
|  | расчет | S, кВА | 207.1849 | 196.9188 | 188.8421 | 185.2795 | 186.731 | 204.5257 | 246.8263 | 259.3364 | 292.7241 | 315.1178 | 327.3973 | 307.0042 | 289.7384 | 294.4185 | 295.4636 | 296.9688 | 314.1323 | 310.632 | 297.5749 | 289.8554 | 286.9682 | 275.2562 | 257.1021 | 228.2639
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.4 | 12.8 | 14 | 16 | 19.6 | 17.2 | 17.6 | 14.4 | 16 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 11.6
|  | расчет | tgφ | 0.87918 | 0.91334 | 0.95748 | 0.97289 | 0.95266 | 0.79625 | 0.60911 | 0.57932 | 0.5765 | 0.53199 | 0.51893 | 0.55705 | 0.54882 | 0.56075 | 0.60856 | 0.57899 | 0.57605 | 0.54286 | 0.54399 | 0.58307 | 0.56731 | 0.59645 | 0.63745 | 0.71367 | 0.62923
яч.5 | Новикбож | АИИС ТУЭ | P, кВт | 50.5 | 40.4 | 39.4 | 37.7 | 37.9 | 40.2 | 51.4 | 85.4 | 95.7 | 97.1 | 107.4 | 89 | 92.6 | 94.4 | 94.5 | 84.4 | 91.5 | 91.7 | 97 | 97.4 | 90.4 | 83.9 | 71.9 | 59.8 | 1821.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 33.8 | 34.8 | 35 | 36.7 | 38 | 44.8 | 39.7 | 38 | 38.6 | 39.3 | 40.1 | 39 | 38.5 | 38.9 | 37.6 | 38.2 | 37.2 | 37.1 | 900.1
|  | расчет | S, кВА | 62.0762 | 54.5135 | 53.7086 | 51.8522 | 51.7248 | 53.1703 | 61.5175 | 92.2182 | 101.8994 | 103.8041 | 113.9244 | 99.6396 | 100.7514 | 101.7613 | 102.0794 | 93.1013 | 99.9013 | 99.6488 | 104.3612 | 104.8807 | 97.9077 | 92.187 | 80.9534 | 70.3736
|  | ТИ | I, А | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4 | 4 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.71485 | 0.90594 | 0.9264 | 0.9443 | 0.92876 | 0.86567 | 0.65759 | 0.40749 | 0.36573 | 0.37796 | 0.35382 | 0.50337 | 0.42873 | 0.40254 | 0.40847 | 0.46564 | 0.43825 | 0.4253 | 0.39691 | 0.39938 | 0.41593 | 0.4553 | 0.51739 | 0.6204 | 0.49413
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 10 | 13 | 14 | 14.4 | 13.2 | 10.4 | 10.6 | 249.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 11.6 | 12.2 | 12 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 282.8
|  | расчет | S, кВА | 14.5602 | 15.2801 | 15.2434 | 14.8405 | 14.8122 | 14.4845 | 14.2127 | 14.2436 | 14.4941 | 14.7513 | 15.5795 | 15.1208 | 15.8795 | 16.2936 | 16.4049 | 16.1245 | 15.4467 | 15.0147 | 16.9009 | 18.4391 | 19.0032 | 18.1108 | 16.4924 | 16.3132
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.3182 | 1.3261 | 1.2766 | 1.3111 | 1.4524 | 1.4048 | 1.2222 | 1.2727 | 1.2174 | 1.1667 | 1.1154 | 1.3043 | 1.1538 | 1.1296 | 1 | 1.0357 | 1.1373 | 1.12 | 0.83077 | 0.85714 | 0.86111 | 0.93939 | 1.2308 | 1.1698 | 1.1348
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.305 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.34 | 0.425 | 0.69 | 0.71 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.305 | 0.295 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.285 | 8.21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 214.9 | 195 | 185.2 | 179.5 | 181.5 | 208.6 | 271.2 | 318.6 | 358.5 | 384.9 | 408.4 | 366.4 | 357 | 362 | 358.5 | 352.6 | 373.9 | 374.7 | 371.4 | 361.8 | 354.4 | 333.5 | 299.1 | 256.2 | 7427.8
|  | расчет | Q, кВАр | 184.5 | 181.6 | 179.1 | 176.6 | 176.2 | 174 | 173.2 | 176 | 192.4 | 195.9 | 200.4 | 206.2 | 191.1 | 194.2 | 203.8 | 199.7 | 208.5 | 198.4 | 191.5 | 196.9 | 191.6 | 191.6 | 188.2 | 182.1 | 4553.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.9 | -2.6 | -2.4 | -3.1 | -2.7 | -3 | -3.2 | -3.8 | -3.7 | -3.7 | -4 | -4 | -3.8 | -3.6 | -3.7 | -3.4 | -3.9 | -3.5 | -3.8 | -3 | -3.6 | -3.5 | -3.1 | -3.4 | -81.4 | -1.108%
|  | расчет | Q, кВАр | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 64.3
|  | расчет | I, А | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | -0.6 | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.9984e-15 | -0.2 | 0 | 0.4 | -1 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Трош 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 6.34 | 6.34 | 6.22 | 6.12 | 6.08 | 5.96 | 7.36 | 8.78 | 10.08 | 13.72 | 13.16 | 11.94 | 10.7 | 9.4 | 10.18 | 8.64 | 8.76 | 9.7 | 9.98 | 9.56 | 8.88 | 8.6 | 7.58 | 6.76
|  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.78 | 37.78 | 37.75 | 37.46 | 37.44 | 37.36 | 37.23 | 37.08 | 37.06 | 37.27 | 37.19 | 37.25 | 37.28 | 37.26 | 37.22 | 37.14 | 37.17 | 37.3 | 37.36 | 37.4 | 37.44 | 37.42 | 37.63
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 318 | 310.8 | 295.8 | 297 | 301.2 | 357 | 476.4 | 565.8 | 690 | 783 | 741 | 674.4 | 600.6 | 575.4 | 525.6 | 503.4 | 568.2 | 588 | 600 | 541.2 | 523.2 | 458.4 | 396.6 | 346.8 | 12037.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 208.2 | 209.4 | 207.6 | 205.2 | 205.8 | 195 | 201 | 216.6 | 245.4 | 271.2 | 254.4 | 231.6 | 204.6 | 232.2 | 211.8 | 206.4 | 211.8 | 205.8 | 206.4 | 202.8 | 197.4 | 196.2 | 193.2 | 189 | 5109
|  | расчет | tgφ | 0.65472 | 0.67375 | 0.70183 | 0.69091 | 0.68327 | 0.54622 | 0.42191 | 0.38282 | 0.35565 | 0.34636 | 0.34332 | 0.34342 | 0.34066 | 0.40355 | 0.40297 | 0.41001 | 0.37276 | 0.35 | 0.344 | 0.37472 | 0.37729 | 0.42801 | 0.48714 | 0.54498 | 0.42441
|  | расчет | I, А | 19.9497 | 19.6698 | 18.9675 | 18.9472 | 19.1467 | 21.3507 | 27.139 | 31.7985 | 38.4379 | 43.4921 | 41.1207 | 37.4259 | 33.3023 | 32.567 | 29.7424 | 28.5563 | 31.8273 | 32.6977 | 33.3031 | 30.3345 | 29.3504 | 26.1709 | 23.1546 | 20.7299
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 318 | 310.8 | 295.8 | 297 | 301.2 | 357 | 476.4 | 565.8 | 690 | 783 | 741 | 674.4 | 600.6 | 575.4 | 525.6 | 503.4 | 568.2 | 588 | 600 | 541.2 | 523.2 | 458.4 | 396.6 | 346.8 | 12037.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 208.2 | 209.4 | 207.6 | 205.2 | 205.8 | 195 | 201 | 216.6 | 245.4 | 271.2 | 254.4 | 231.6 | 204.6 | 232.2 | 211.8 | 206.4 | 211.8 | 205.8 | 206.4 | 202.8 | 197.4 | 196.2 | 193.2 | 189 | 5109
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 380.0937 | 374.7599 | 361.3799 | 360.9931 | 364.7946 | 406.785 | 517.0667 | 605.8426 | 732.3395 | 828.6365 | 783.4541 | 713.0595 | 634.4931 | 620.4853 | 566.6697 | 544.0703 | 606.3914 | 622.9748 | 634.5084 | 577.9492 | 559.2003 | 498.6231 | 441.1551 | 394.9573 | 13077.0987
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
2С-10 |  |  | U, кВ
яч.3 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.4 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 260 | 254 | 241.8 | 244 | 245.8 | 292 | 368.8 | 449 | 552.8 | 603 | 566.2 | 534 | 465.4 | 456.2 | 409.8 | 389.4 | 447.4 | 460.8 | 472 | 426 | 415.2 | 360.2 | 314 | 279 | 9506.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 206.6 | 206.8 | 206.2 | 204.6 | 204.4 | 194.8 | 199.4 | 215.4 | 243 | 261.6 | 245.4 | 221.8 | 197.8 | 225.4 | 205.6 | 200.2 | 202.8 | 200.6 | 203.8 | 200.2 | 195.2 | 192.4 | 192.2 | 191.2 | 5017.4
|  | расчет | S, кВА | 332.0897 | 327.5397 | 317.7824 | 318.4292 | 319.6827 | 351.0143 | 419.2539 | 497.9941 | 603.8517 | 657.3002 | 617.0929 | 578.2311 | 505.6896 | 508.8454 | 458.4838 | 437.8497 | 491.2175 | 502.5704 | 514.1191 | 470.6974 | 458.7963 | 408.3648 | 368.1533 | 338.2284 | 10749.5837
|  | расчет | I, А | 17.4302 | 17.1914 | 16.6793 | 16.7132 | 16.779 | 18.4235 | 22.0051 | 26.1379 | 31.694 | 34.4993 | 32.389 | 30.3493 | 26.5418 | 26.7075 | 24.0642 | 22.9812 | 25.7822 | 26.3781 | 26.9843 | 24.7052 | 24.0806 | 21.4336 | 19.323 | 17.7524
|  | расчет | tgφ | 0.79462 | 0.81417 | 0.85277 | 0.83852 | 0.83157 | 0.66712 | 0.54067 | 0.47973 | 0.43958 | 0.43383 | 0.43342 | 0.41536 | 0.42501 | 0.49408 | 0.50171 | 0.51412 | 0.45329 | 0.43533 | 0.43178 | 0.46995 | 0.47013 | 0.53415 | 0.6121 | 0.6853 | 0.52777
яч.5 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 57.4 | 56.4 | 53.8 | 52.4 | 55 | 64.4 | 107.2 | 116.8 | 137.2 | 180 | 174.4 | 140.2 | 134.6 | 118.8 | 115.2 | 113.6 | 120.6 | 126.8 | 127.6 | 114.8 | 108 | 97.2 | 82.2 | 67.2 | 2521.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 11 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 8.8 | 5 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 13.8 | 14.8 | 17.8 | 15.8 | 14.6 | 10.2 | 11 | 15.2 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 2.6 | 7.8 | 5.8 | 3.4 | 226.2
|  | расчет | S, кВА | 58.4445 | 57.4247 | 54.9945 | 53.4614 | 55.6996 | 64.5938 | 107.4834 | 116.9342 | 137.3142 | 180.5282 | 175.0269 | 141.3254 | 135.5242 | 119.6938 | 115.6507 | 114.1313 | 121.5541 | 127.0397 | 127.6453 | 114.9365 | 108.0313 | 97.5125 | 82.4044 | 67.286 | 2531.9245
|  | расчет | I, А | 3.0675 | 3.014 | 2.8865 | 2.806 | 2.9235 | 3.3903 | 5.6414 | 6.1375 | 7.2071 | 9.4753 | 9.1865 | 7.4177 | 7.1132 | 6.2823 | 6.0701 | 5.9903 | 6.3799 | 6.6679 | 6.6996 | 6.0326 | 5.6702 | 5.1181 | 4.3251 | 3.5316
|  | расчет | tgφ | 0.19164 | 0.19149 | 0.2119 | 0.20229 | 0.16 | 0.07764 | 0.072761 | 0.047945 | 0.040816 | 0.076667 | 0.084862 | 0.12696 | 0.11738 | 0.1229 | 0.088542 | 0.096831 | 0.12604 | 0.061514 | 0.026646 | 0.04878 | 0.024074 | 0.080247 | 0.07056 | 0.050595 | 0.089698
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 317.4 | 310.4 | 295.6 | 296.4 | 300.8 | 356.4 | 476 | 565.8 | 690 | 783 | 740.6 | 674.2 | 600 | 575 | 525 | 503 | 568 | 587.6 | 599.6 | 540.8 | 523.2 | 457.4 | 396.2 | 346.2 | 12028.6
|  | расчет | Q, кВАр | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 215.2 | 213.2 | 199.8 | 207.2 | 221 | 248.6 | 275.4 | 260.2 | 239.6 | 213.6 | 240 | 215.8 | 211.2 | 218 | 208.4 | 207.2 | 205.8 | 197.8 | 200.2 | 198 | 194.6 | 5243.6
ТСНы |  | счетчик | P, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.44
|  | счетчик | P, кВт | 0.3504 | 0.3506 | 0.3508 | 0.3498 | 0.3506 | 0.35 | 0.3498 | 0.3496 | 0.3492 | 0.349 | 0.3492 | 0.3494 | 0.3494 | 0.3496 | 0.35 | 0.3504 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3504 | 0.3506 | 0.3506 | 0.351 | 0.3508 | 0.3506 | 8.4022
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 0.07643%
|  | расчет | I, А | -0.54798 | -0.5356 | -0.59819 | -0.57197 | -0.55571 | -0.4631 | -0.50757 | -0.47688 | -0.46327 | -0.48245 | -0.45483 | -0.34101 | -0.35274 | -0.42272 | -0.3918 | -0.41521 | -0.33487 | -0.34826 | -0.38084 | -0.40334 | -0.40033 | -0.38074 | -0.49351 | -0.5541
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Южная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 | 106 | 110 | 108 | 108 | 108 | 78 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 16 | 14 | 1796
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 62 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 14 | 14 | 1430
|  | ТИ | I, А | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 1
|  | расчет | tgφ | 0.78 | 0.78 | 0.79592 | 0.8125 | 0.8125 | 0.76 | 0.73077 | 0.71698 | 0.72222 | 0.70909 | 0.73585 | 0.72727 | 0.72222 | 0.72222 | 0.74074 | 0.79487 | 1.5 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.1667 | 1.2 | 0.875 | 1 | 0.79621
яч.15 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 328 | 276 | 256 | 240 | 244 | 274 | 360 | 414 | 430 | 436 | 446 | 482 | 484 | 482 | 488 | 498 | 510 | 540 | 592 | 620 | 592 | 554 | 484 | 430 | 10460
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 156 | 152 | 152 | 148 | 148 | 142 | 152 | 164 | 168 | 168 | 170 | 178 | 176 | 180 | 176 | 182 | 186 | 188 | 186 | 186 | 178 | 170 | 168 | 158 | 4032
|  | ТИ | I, А | 20.4 | 17.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | 23.8 | 25 | 28.6 | 26.2 | 27.4 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.2 | 29.8 | 32.4 | 34.4 | 35.2 | 35.2 | 32.6 | 29.6 | 27.8 | 23.8
|  | расчет | tgφ | 0.47561 | 0.55072 | 0.59375 | 0.61667 | 0.60656 | 0.51825 | 0.42222 | 0.39614 | 0.3907 | 0.38532 | 0.38117 | 0.36929 | 0.36364 | 0.37344 | 0.36066 | 0.36546 | 0.36471 | 0.34815 | 0.31419 | 0.3 | 0.30068 | 0.30686 | 0.34711 | 0.36744 | 0.38547
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 428 | 376 | 354 | 336 | 340 | 374 | 464 | 520 | 538 | 546 | 552 | 592 | 592 | 590 | 596 | 576 | 530 | 562 | 614 | 642 | 616 | 574 | 500 | 444 | 12256
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 234 | 230 | 230 | 226 | 226 | 218 | 228 | 240 | 246 | 246 | 248 | 258 | 254 | 258 | 256 | 244 | 216 | 218 | 216 | 216 | 206 | 194 | 182 | 172 | 5462
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 487.7909 | 440.7675 | 422.1564 | 404.9346 | 408.2597 | 432.8972 | 516.9913 | 572.7128 | 591.5742 | 598.8589 | 605.1512 | 645.7771 | 644.1894 | 643.9441 | 648.654 | 625.5494 | 572.3251 | 602.8001 | 650.8856 | 677.3625 | 649.5321 | 605.8977 | 532.094 | 476.1512 | 13418.0095
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 91.2 | 90.8 | 90.4 | 90 | 90 | 91.2 | 92.8 | 93.6 | 95.2 | 96 | 94.8 | 96.4 | 96.4 | 94.8 | 94.8 | 66.4 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.2 | 5.2 | 4 | 3.6 | 1514
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 70.8 | 70.8 | 69.6 | 70.4 | 70.8 | 70.4 | 71.2 | 71.2 | 72 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 55.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 14.8 | 6 | 6.4 | 1254
|  | ТИ | I, А | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.78509 | 0.78855 | 0.79204 | 0.78667 | 0.78667 | 0.76316 | 0.75862 | 0.75641 | 0.7395 | 0.74167 | 0.75105 | 0.74689 | 0.74274 | 0.75527 | 0.75527 | 0.83133 | 3.0588 | 3.0588 | 2.7368 | 2.6 | 3 | 2.8462 | 1.5 | 1.7778 | 0.82827
яч.8 | ТП-50 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.6 | 8 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12 | 12 | 12.8 | 11.2 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 9.6 | 277.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8 | 7.2 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.6 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 187.2
|  | расчет | S, кВА | 12.4964 | 10.7629 | 10.7629 | 10.245 | 10.1823 | 10.1823 | 13.9943 | 14.686 | 14.686 | 14.686 | 14.4222 | 15.0944 | 14.4222 | 14.4222 | 16 | 13.7637 | 16.876 | 16.1988 | 16.1988 | 16.819 | 16.819 | 16.0997 | 14.686 | 12.4964
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | расчет | tgφ | 0.83333 | 0.9 | 1.1111 | 1.25 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.71429 | 0.61111 | 0.64706 | 0.64706 | 0.47368 | 0.47368 | 0.5 | 0.5625 | 0.83333 | 0.67435
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 239.2 | 198.4 | 191.2 | 177.6 | 183.2 | 200.8 | 267.2 | 294.4 | 304.8 | 311.2 | 312 | 339.2 | 336 | 332 | 340 | 345.6 | 349.6 | 383.2 | 430.4 | 463.2 | 448.8 | 408 | 355.2 | 320 | 7531.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 117.6 | 112.8 | 116 | 110.4 | 113.6 | 106.4 | 114.4 | 128.8 | 130.4 | 129.6 | 130.4 | 139.2 | 131.2 | 136.8 | 134.4 | 141.6 | 143.2 | 144.8 | 143.2 | 143.2 | 136.8 | 132.8 | 128 | 123.2 | 3088.8
|  | ТИ | I, А | 15.4 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 16.9 | 18 | 20.8 | 19.1 | 18.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 19.2 | 20.5 | 22.2 | 24.9 | 26 | 26.1 | 24.7 | 21.4 | 19.8 | 17.3
|  | расчет | tgφ | 0.49164 | 0.56855 | 0.60669 | 0.62162 | 0.62009 | 0.52988 | 0.42814 | 0.4375 | 0.42782 | 0.41645 | 0.41795 | 0.41038 | 0.39048 | 0.41205 | 0.39529 | 0.40972 | 0.40961 | 0.37787 | 0.33271 | 0.30915 | 0.30481 | 0.32549 | 0.36036 | 0.385 | 0.41013
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 88.5 | 77.1 | 65.4 | 62.4 | 61.8 | 71.4 | 93.6 | 119.7 | 125.4 | 124.8 | 134.4 | 142.5 | 148.8 | 150.9 | 148.2 | 152.7 | 161.7 | 157.8 | 161.7 | 157.8 | 145.8 | 145.5 | 130.5 | 109.2 | 2937.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 39 | 39 | 38.1 | 36.9 | 36.6 | 35.7 | 36.9 | 37.2 | 37.8 | 39.6 | 38.7 | 40.8 | 43.2 | 43.8 | 41.1 | 41.1 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 42.3 | 40.5 | 38.7 | 38.1 | 37.5 | 952.2
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.4 | 6.9 | 7 | 7.7 | 7.2 | 8.7 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 9 | 9.3 | 9.9 | 7.9 | 8.2 | 6.7 | 5.8
|  | расчет | tgφ | 0.44068 | 0.50584 | 0.58257 | 0.59135 | 0.59223 | 0.5 | 0.39423 | 0.31078 | 0.30144 | 0.31731 | 0.28795 | 0.28632 | 0.29032 | 0.29026 | 0.27733 | 0.26916 | 0.26345 | 0.27376 | 0.27087 | 0.26806 | 0.27778 | 0.26598 | 0.29195 | 0.34341 | 0.32414
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 8.28
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 3.48
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 428.5 | 374.3 | 354.2 | 336.4 | 342.2 | 370.6 | 465.6 | 520.5 | 538.2 | 544.8 | 553.2 | 590.9 | 593.2 | 589.7 | 595.8 | 575.9 | 532.5 | 561.4 | 613.3 | 644.2 | 617 | 573.1 | 502.5 | 442.4 | 12260.4
|  | расчет | Q, кВАр | 236.2 | 230.6 | 233.7 | 226.1 | 228.2 | 218.9 | 228.9 | 244 | 245.8 | 247.6 | 248.3 | 260 | 254 | 260.2 | 256.7 | 245.9 | 215.4 | 217.6 | 216.6 | 213.5 | 206.1 | 193.5 | 179.3 | 175.1 | 5482.2
|  | расчет | I, А | 27.3 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.2 | 24.5 | 31.1 | 32.3 | 36.1 | 33.5 | 34.8 | 35.7 | 36.7 | 36.2 | 35.6 | 31.8 | 34.3 | 36.1 | 37.3 | 38.2 | 34.8 | 30.8 | 27.5 | 24.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.5 | 1.7 | -0.2 | -0.4 | -2.2 | 3.4 | -1.6 | -0.5 | -0.2 | 1.2 | -1.2 | 1.1 | -1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -2.5 | 0.6 | 0.7 | -2.2 | -1 | 0.9 | -2.5 | 1.6 | -4.4 | -0.0359%
|  | расчет | I, А | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0 | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.7
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Промбаза 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  |  | I, А | [26 empty] | 0
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  |  | I, А | [26 empty] | 0
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2777.8 | 2621.3 | 2537.2 | 2535.05 | 2508.25 | 2594.5 | 2754.3 | 3005.15 | 3438.9 | 3733.8 | 3812.65 | 3921.25 | 3805.7 | 3816.65 | 3794.2 | 3806.9 | 3836.9 | 3853.7 | 3759.5 | 3736.9 | 3631.2 | 3509.35 | 3259.5 | 3067.55 | 80118.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1126.5 | 1072.7 | 1033.3 | 1006.95 | 999.2 | 980.9 | 985.9 | 1061.65 | 1344.05 | 1483 | 1445.05 | 1551.8 | 1412.65 | 1511.2 | 1518.55 | 1504.8 | 1526.2 | 1527.25 | 1450.8 | 1304.9 | 1193.1 | 1170.1 | 1126.55 | 1146.25 | 30483.35
|  | расчет | S, кВА | 2997.5282 | 2832.2957 | 2739.5424 | 2727.7146 | 2699.9479 | 2773.7331 | 2925.4345 | 3187.166 | 3692.222 | 4017.5305 | 4077.3116 | 4217.1418 | 4059.4251 | 4104.9412 | 4086.8017 | 4093.5206 | 4129.2963 | 4145.2981 | 4029.7222 | 3958.1796 | 3822.1854 | 3699.2799 | 3448.6889 | 3274.714
|  | расчет | I, А | 163.2664 | 154.2667 | 149.2147 | 148.5704 | 148.4586 | 152.5158 | 162.4039 | 176.9338 | 206.9617 | 223.031 | 224.194 | 234.1123 | 223.2105 | 227.8836 | 224.7158 | 225.0853 | 227.0524 | 227.9323 | 221.5773 | 215.5902 | 210.1657 | 201.4887 | 187.8398 | 176.6969 |  |  | 4713.1675
|  | расчет | tgφ | 0.40554 | 0.40922 | 0.40726 | 0.39721 | 0.39837 | 0.37807 | 0.35795 | 0.35328 | 0.39084 | 0.39718 | 0.37901 | 0.39574 | 0.37119 | 0.39595 | 0.40023 | 0.39528 | 0.39777 | 0.39631 | 0.3859 | 0.34919 | 0.32857 | 0.33342 | 0.34562 | 0.37367 | 0.38048
яч.30 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1233 | 1098 | 1132 | 1141 | 1162 | 1240 | 1422 | 1728 | 1944 | 2058 | 2046 | 2037 | 2076 | 2070 | 2044 | 1990 | 1966 | 1984 | 1981 | 1981 | 1978 | 1963 | 1825 | 1657 | 41756
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 198 | 294 | 297 | 303 | 276 | 285 | 282 | 282 | 264 | 258 | 219 | 159 | 132 | 45 | 6 | 0 | 3324
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 186 | 183 | 183 | 180 | 171 | 189 | 186 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 93 | 162 | 189 | 1809
|  | расчет | S, кВА | 1246.9503 | 1113.1455 | 1146.6966 | 1155.1108 | 1174.5148 | 1254.3209 | 1434.113 | 1728.5103 | 1953.7556 | 2078.8939 | 2067.4441 | 2059.4121 | 2094.2665 | 2089.5275 | 2063.3613 | 2009.8816 | 1983.6461 | 2000.7049 | 1993.0685 | 1986.6708 | 1981.8206 | 1963.5868 | 1831.6553 | 1667.744
|  | расчет | I, А | 67.9176 | 60.6297 | 63.052 | 62.9154 | 65.2025 | 69.6329 | 79.614 | 96.8889 | 108.4617 | 115.4087 | 114.773 | 114.3271 | 115.1548 | 115.999 | 114.5464 | 111.5775 | 110.121 | 111.068 | 109.5903 | 109.2386 | 108.9719 | 107.9693 | 99.7648 | 90.837 |  |  | 2323.6621
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0.10185 | 0.14286 | 0.14516 | 0.14875 | 0.13295 | 0.13768 | 0.13796 | 0.14171 | 0.13428 | 0.13004 | 0.11055 | 0.080262 | 0.066734 | 0.022924 | 0.0032877 | 0 | 0.079605
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4010.8 | 3719.3 | 3669.2 | 3676.05 | 3670.25 | 3834.5 | 4176.3 | 4733.15 | 5382.9 | 5791.8 | 5858.65 | 5958.25 | 5881.7 | 5886.65 | 5838.2 | 5796.9 | 5802.9 | 5837.7 | 5740.5 | 5717.9 | 5609.2 | 5472.35 | 5084.5 | 4724.55
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1126.5 | 1072.7 | 1033.3 | 1006.95 | 999.2 | 980.9 | 985.9 | 1085.65 | 1542.05 | 1777 | 1742.05 | 1854.8 | 1688.65 | 1796.2 | 1800.55 | 1786.8 | 1790.2 | 1785.25 | 1669.8 | 1463.9 | 1325.1 | 1215.1 | 1132.55 | 1146.25
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4165.9955 | 3870.9014 | 3811.9205 | 3811.4685 | 3803.8317 | 3957.9736 | 4291.0932 | 4856.0627 | 5599.4223 | 6058.2734 | 6112.1615 | 6240.2745 | 6119.3083 | 6154.5904 | 6109.5466 | 6066.0287 | 6072.7642 | 6104.5769 | 5978.4256 | 5902.3202 | 5763.5939 | 5605.6295 | 5209.1083 | 4861.611
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
яч.3 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1005.6 | 921.6 | 876.8 | 856.8 | 849.6 | 910.4 | 1004.8 | 1144 | 1276 | 1444 | 1514.4 | 1545.6 | 1605.6 | 1556 | 1539.2 | 1560 | 1582.4 | 1630.4 | 1660 | 1708 | 1696.8 | 1648.8 | 1434.4 | 1230.4 | 32201.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 386.4 | 377.6 | 363.2 | 355.2 | 355.2 | 343.2 | 354.4 | 390.4 | 428.8 | 464.8 | 473.6 | 486.4 | 513.6 | 510.4 | 488 | 488.8 | 486.4 | 504.8 | 501.6 | 499.2 | 475.2 | 450.4 | 401.6 | 383.2 | 10482.4
|  | расчет | S, кВА | 1077.2819 | 995.956 | 949.0482 | 927.5092 | 920.8622 | 972.9411 | 1065.4682 | 1208.7796 | 1346.1224 | 1516.9624 | 1586.7276 | 1620.3285 | 1685.745 | 1637.5726 | 1614.7076 | 1634.7861 | 1655.4681 | 1706.7593 | 1734.1288 | 1779.4563 | 1762.0855 | 1709.2108 | 1489.559 | 1288.6917
|  | ТИ | I, А | 58.9 | 56.2 | 54.2 | 52.2 | 53.8 | 58.9 | 66.6 | 73.8 | 82.4 | 90 | 91.8 | 90.3 | 95.9 | 89.6 | 89.6 | 94.2 | 92.2 | 99 | 99.8 | 99.8 | 97.4 | 91.7 | 79.5 | 70.4 |  |  | 1928.2
|  | расчет | tgφ | 0.38425 | 0.40972 | 0.41423 | 0.41457 | 0.41808 | 0.37698 | 0.35271 | 0.34126 | 0.33605 | 0.32188 | 0.31273 | 0.3147 | 0.31988 | 0.32802 | 0.31705 | 0.31333 | 0.30738 | 0.30962 | 0.30217 | 0.29227 | 0.28006 | 0.27317 | 0.27998 | 0.31144 | 0.32552
яч.4 | Северная нефть | АИИС КУЭ | P, кВт | 62.4 | 65.4 | 62.4 | 60.6 | 62.2 | 76.6 | 118.6 | 154.6 | 183.2 | 222 | 205.2 | 212 | 199.4 | 193.4 | 205.6 | 209.8 | 205.4 | 198.6 | 168 | 150.2 | 108 | 105.8 | 102.2 | 99.6 | 3431.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 26.8 | 25.4 | 27.2 | 47.6 | 69.4 | 84.4 | 84 | 86.2 | 81.2 | 90.6 | 80.6 | 78.8 | 78.4 | 79.2 | 76.8 | 58 | 33.4 | 32 | 32.6 | 31.6 | 1312
|  | расчет | S, кВА | 68.3125 | 70.8308 | 67.833 | 66.0212 | 67.728 | 80.7014 | 121.6791 | 161.7619 | 195.9046 | 237.5023 | 221.7274 | 228.8546 | 215.2993 | 213.5695 | 220.8341 | 224.1104 | 219.8539 | 213.8097 | 184.7221 | 161.0094 | 113.0467 | 110.5334 | 107.2735 | 104.4927
|  | ТИ | I, А | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 9.2 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  |  | 180.6
|  | расчет | tgφ | 0.44551 | 0.4159 | 0.42628 | 0.43234 | 0.43087 | 0.33159 | 0.22934 | 0.30789 | 0.37882 | 0.38018 | 0.40936 | 0.4066 | 0.40722 | 0.46846 | 0.39202 | 0.3756 | 0.38169 | 0.39879 | 0.45714 | 0.38615 | 0.30926 | 0.30246 | 0.31898 | 0.31727 | 0.38237
яч.5 | Атланта | АИИС КУЭ | P, кВт | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 11.4 | 12.2 | 15.8 | 16 | 15.8 | 19.8 | 19 | 18.6 | 19 | 17.6 | 15 | 11.6 | 14 | 19 | 19.2 | 19.8 | 13.4 | 17 | 18 | 16.2 | 381
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 155.2
|  | расчет | S, кВА | 14.6123 | 15.6589 | 15.1182 | 14.4941 | 13.0736 | 13.8708 | 17.1231 | 17.2325 | 16.9729 | 20.871 | 19.986 | 19.804 | 19.9249 | 18.6601 | 16.3083 | 13.2484 | 15.5641 | 19.9249 | 20.2386 | 20.6891 | 14.8499 | 18.2362 | 18.9114 | 17.207
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |  |  | 23.9
|  | расчет | tgφ | 0.5873 | 0.53623 | 0.52239 | 0.53125 | 0.5614 | 0.54098 | 0.41772 | 0.4 | 0.39241 | 0.33333 | 0.32632 | 0.36559 | 0.31579 | 0.35227 | 0.42667 | 0.55172 | 0.48571 | 0.31579 | 0.33333 | 0.30303 | 0.47761 | 0.38824 | 0.32222 | 0.35802 | 0.40735
яч.6 | УПТК Северстрой | АИИС КУЭ | P, кВт | 246.6 | 238.2 | 237.6 | 286.2 | 273.6 | 284.4 | 283.8 | 312.6 | 350.4 | 393 | 376.2 | 387.6 | 384 | 373.2 | 375.6 | 362.4 | 352.8 | 314.4 | 297.6 | 288 | 289.8 | 276.6 | 256.2 | 247.8 | 7488.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 210.6 | 215.4 | 211.2 | 211.8 | 211.8 | 214.2 | 209.4 | 202.8 | 214.8 | 228 | 217.2 | 210 | 216.6 | 207.6 | 223.8 | 218.4 | 219.6 | 210.6 | 190.8 | 204 | 201.6 | 199.2 | 197.4 | 190.2 | 5037
|  | расчет | S, кВА | 324.2899 | 321.1486 | 317.8981 | 356.0473 | 346.0003 | 356.0407 | 352.6908 | 372.6213 | 410.9978 | 454.349 | 434.3988 | 440.833 | 440.8759 | 427.055 | 437.2205 | 423.1221 | 415.5623 | 378.4174 | 353.5115 | 352.9306 | 353.0249 | 340.8639 | 323.4273 | 312.3794
|  | ТИ | I, А | 18.1 | 17.3 | 18.5 | 19.3 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 21.8 | 23.6 | 24.8 | 25.2 | 23.9 | 24.7 | 26.5 | 21.8 | 26.2 | 22.5 | 17.4 | 20.8 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16 | 13.2 |  |  | 488
|  | расчет | tgφ | 0.85401 | 0.90428 | 0.88889 | 0.74004 | 0.77412 | 0.75316 | 0.73784 | 0.64875 | 0.61301 | 0.58015 | 0.57735 | 0.5418 | 0.56406 | 0.55627 | 0.59585 | 0.60265 | 0.62245 | 0.66985 | 0.64113 | 0.70833 | 0.69565 | 0.72017 | 0.77049 | 0.76755 | 0.67262
яч.7 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 30.6 | 32.7 | 30.6 | 31.05 | 32.85 | 30.3 | 30.3 | 31.95 | 31.5 | 31.8 | 33.45 | 32.85 | 32.1 | 33.45 | 33.6 | 32.1 | 32.1 | 33.9 | 34.5 | 33.9 | 35.4 | 33.75 | 44.1 | 46.95 | 805.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 11.7 | 12.3 | 11.1 | 10.95 | 11.4 | 8.7 | 8.7 | 7.65 | 4.65 | 6 | 7.65 | 10.2 | 13.65 | 10.2 | 12.15 | 13.8 | 14.4 | 8.25 | 8.4 | 14.7 | 13.5 | 20.1 | 25.95 | 27.45 | 293.55
|  | расчет | S, кВА | 32.7605 | 34.9368 | 32.551 | 32.9242 | 34.7719 | 31.5243 | 31.5243 | 32.8531 | 31.8414 | 32.3611 | 34.3136 | 34.3971 | 34.8817 | 34.9706 | 35.7293 | 34.9407 | 35.182 | 34.8894 | 35.5079 | 36.95 | 37.8868 | 39.282 | 51.1685 | 54.3857
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 3.1 |  |  | 51.4
|  | расчет | tgφ | 0.38235 | 0.37615 | 0.36275 | 0.35266 | 0.34703 | 0.28713 | 0.28713 | 0.23944 | 0.14762 | 0.18868 | 0.2287 | 0.3105 | 0.42523 | 0.30493 | 0.36161 | 0.42991 | 0.4486 | 0.24336 | 0.24348 | 0.43363 | 0.38136 | 0.59556 | 0.58844 | 0.58466 | 0.3643
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 14 | 12 | 18.4 | 18 | 18.4 | 23.6 | 33.6 | 22.4 | 17.2 | 14 | 9.6 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 320.4
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 21.6 | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 20 | 19.2 | 20.4 | 18 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 19.2 | 18 | 19.6 | 20 | 20 | 20 | 20.8 | 20.4 | 496.4
|  | расчет | S, кВА | 23.3238 | 23.8462 | 23.4776 | 23.1758 | 22.9539 | 21.8504 | 21.1206 | 24.7419 | 21.6333 | 28.0713 | 27.5071 | 28.0713 | 31.9925 | 40.8314 | 31.6784 | 28.2418 | 23.7622 | 20.4 | 22.5743 | 22.5424 | 22.5424 | 21.6924 | 22.4321 | 22.0617
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 20.4
|  | расчет | tgφ | 2.4545 | 2.3913 | 2.3478 | 2.5714 | 2.4091 | 2.2727 | 2.1818 | 1.4571 | 1.5 | 1.1522 | 1.1556 | 1.1522 | 0.91525 | 0.69048 | 1 | 1.3023 | 1.3714 | 1.875 | 1.75 | 1.9231 | 1.9231 | 2.381 | 2.4762 | 2.4286 | 1.5493
яч.11 | Промзона (РП-2) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 698.4 | 631.2 | 599.2 | 571.2 | 562.4 | 565.6 | 592 | 631.2 | 860.8 | 892 | 931.2 | 990.4 | 832.8 | 850.4 | 876.8 | 901.6 | 924 | 941.6 | 861.6 | 819.2 | 768.8 | 703.2 | 676.8 | 704.8 | 18387.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 363.2 | 311.2 | 291.2 | 273.6 | 265.6 | 263.2 | 260.8 | 288 | 508 | 576 | 540.8 | 644 | 461.6 | 549.6 | 585.6 | 580.8 | 604.8 | 600.8 | 546.4 | 401.6 | 341.6 | 344 | 344 | 390.4 | 10336.8
|  | расчет | S, кВА | 787.1955 | 703.7463 | 666.2117 | 633.3454 | 621.9623 | 623.841 | 646.9008 | 693.7993 | 999.5202 | 1061.8098 | 1076.8464 | 1181.3671 | 952.1714 | 1012.5415 | 1054.3745 | 1072.479 | 1104.3365 | 1116.9473 | 1020.2488 | 912.3438 | 841.2752 | 782.8322 | 759.2063 | 805.7017
|  | расчет | I, А | 42.8762 | 38.331 | 36.2866 | 34.4964 | 34.1991 | 34.3024 | 35.9123 | 38.5159 | 56.0265 | 58.9458 | 59.2112 | 65.5829 | 52.3558 | 56.2107 | 57.9756 | 58.9711 | 60.7228 | 61.4162 | 56.0991 | 49.6926 | 46.2581 | 42.6385 | 41.3517 | 43.474 |  |  | 1161.8525
|  | расчет | tgφ | 0.52005 | 0.49303 | 0.48598 | 0.47899 | 0.47226 | 0.46535 | 0.44054 | 0.45627 | 0.59015 | 0.64574 | 0.58076 | 0.65024 | 0.55427 | 0.64628 | 0.66788 | 0.64419 | 0.65455 | 0.63806 | 0.63417 | 0.49023 | 0.44433 | 0.48919 | 0.50827 | 0.55392 | 0.56217
яч.12 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.6148 | 13.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.7
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.44595 | 0.42857 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.45263
яч.13 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 682.2 | 681.6 | 681 | 681.6 | 681 | 679.8 | 674.4 | 673.2 | 673.2 | 674.4 | 674.4 | 673.8 | 673.8 | 675 | 673.8 | 674.4 | 675 | 675.6 | 676.2 | 676.8 | 677.4 | 681.6 | 683.4 | 682.2 | 16255.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 84 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 83.4 | 88.2 | 90 | 89.4 | 89.4 | 88.8 | 89.4 | 90.6 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 88.8 | 89.4 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 83.4 | 82.8 | 83.4 | 2085
|  | расчет | S, кВА | 687.352 | 686.6108 | 686.0152 | 686.6108 | 686.0152 | 684.8968 | 680.1431 | 679.1894 | 679.1102 | 680.2997 | 680.2211 | 679.7049 | 679.8638 | 680.8945 | 679.7049 | 680.2997 | 680.816 | 681.4893 | 681.9279 | 682.5229 | 683.1179 | 686.6834 | 688.3977 | 687.279
|  | ТИ | I, А | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 36.5 |  |  | 875.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 30.6 | 27.6 | 27 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 27.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 42 | 35.4 | 39.6 | 39.6 | 37.8 | 37.2 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 34.2 | 36 | 31.2 | 789.6
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 97.8 | 99.6 | 101.4 | 100.8 | 100.8 | 99.6 | 99.6 | 98.4 | 94.2 | 96 | 94.8 | 87 | 97.8 | 93.6 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 99.6 | 100.8 | 101.4 | 101.4 | 97.8 | 98.4 | 97.2 | 2344.2
|  | расчет | S, кВА | 102.4754 | 103.3534 | 104.9331 | 104.1998 | 104.1998 | 103.0394 | 102.8873 | 102.1975 | 100.8446 | 103.3952 | 103.207 | 96.6075 | 104.0096 | 101.6323 | 102.1851 | 102.6158 | 103.5152 | 104.1946 | 105.5182 | 105.9166 | 106.0915 | 103.6073 | 104.7786 | 102.0847
|  | ТИ | I, А | 4.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |  |  | 119.3
|  | расчет | tgφ | 3.1961 | 3.6087 | 3.7556 | 3.8182 | 3.8182 | 3.7727 | 3.8605 | 3.5652 | 2.6167 | 2.5 | 2.3235 | 2.0714 | 2.7627 | 2.3636 | 2.3788 | 2.5238 | 2.5968 | 3.2549 | 3.2308 | 3.3137 | 3.25 | 2.8596 | 2.7333 | 3.1154 | 2.9688
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | P, кВт | 68.4 | 61.6 | 58.8 | 58 | 59.2 | 77.2 | 144.4 | 179.6 | 119.6 | 104 | 106.4 | 107.6 | 117.6 | 111.6 | 96.4 | 98.8 | 96.4 | 107.2 | 153.6 | 172 | 151.6 | 180.8 | 148 | 101.6 | 2680.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 50 | 46.4 | 43.6 | 42.8 | 44.4 | 54 | 79.6 | 90 | 73.2 | 68 | 69.2 | 69.6 | 73.2 | 71.6 | 64.4 | 65.2 | 65.6 | 70 | 84.8 | 89.6 | 85.2 | 92.8 | 84.4 | 69.2 | 1646.8
|  | расчет | S, кВА | 84.7264 | 77.1202 | 73.2011 | 72.0822 | 74 | 94.2117 | 164.8864 | 200.8884 | 140.2227 | 124.2578 | 126.9236 | 128.148 | 138.5208 | 132.5938 | 115.9324 | 118.3743 | 116.6033 | 128.0306 | 175.4537 | 193.9385 | 173.9011 | 203.2252 | 170.3742 | 122.9276
|  | ТИ | I, А | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 6 | 10.5 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 7 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 7.2 | 9.7 | 11 | 8.9 | 9.2 | 7.9 | 4.4 |  |  | 154.7
|  | расчет | tgφ | 0.73099 | 0.75325 | 0.7415 | 0.73793 | 0.75 | 0.69948 | 0.55125 | 0.50111 | 0.61204 | 0.65385 | 0.65038 | 0.64684 | 0.62245 | 0.64158 | 0.66805 | 0.65992 | 0.6805 | 0.65299 | 0.55208 | 0.52093 | 0.56201 | 0.51327 | 0.57027 | 0.6811 | 0.61439
яч.18 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14 | 14 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 18 | 23.2 | 20.4 | 14.8 | 14.8 | 16.4 | 16 | 14 | 14 | 14.4 | 14 | 14.4 | 14 | 14.4 | 365.2
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 436.8 | 438 | 433.6 | 432.4 | 432.8 | 426.4 | 425.2 | 422.4 | 421.2 | 422.4 | 420.4 | 417.6 | 422 | 428.4 | 425.6 | 424 | 425.6 | 426.4 | 427.2 | 430 | 431.2 | 432 | 433.6 | 432.4 | 10267.6
|  | расчет | S, кВА | 437.0373 | 438.2366 | 433.839 | 432.6266 | 433.0264 | 426.6168 | 425.4438 | 422.6189 | 421.4599 | 422.6592 | 420.7852 | 418.2439 | 422.4928 | 428.6556 | 425.8573 | 424.3171 | 425.9006 | 426.6298 | 427.4293 | 430.241 | 431.4272 | 432.2399 | 433.826 | 432.6397
|  | расчет | I, А | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.8 |  |  | 542
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 46 | 46.4 | 45.2 | 44.8 | 43.2 | 42.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 64.4 | 46.4 | 53.2 | 47.6 | 50.8 | 50.8 | 44.8 | 54.8 | 44 | 57.2 | 46.8 | 50.8 | 53.6 | 46.8 | 58 | 1163.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 52.4 | 52.4 | 54 | 54.8 | 56.4 | 56.8 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 40.8 | 56.4 | 49.2 | 54.8 | 51.6 | 52 | 56.8 | 48.4 | 58 | 46.4 | 54.4 | 50.4 | 47.2 | 54 | 43.6 | 1266
|  | расчет | S, кВА | 69.7263 | 69.9909 | 70.4205 | 70.7819 | 71.0436 | 71.1202 | 71.7016 | 71.7016 | 71.7016 | 76.2365 | 73.0337 | 72.463 | 72.5865 | 72.4099 | 72.6955 | 72.3414 | 73.1136 | 72.8011 | 73.6532 | 71.7607 | 71.5598 | 71.4199 | 71.458 | 72.56
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3 |  |  | 77.8
|  | расчет | tgφ | 1.1391 | 1.1293 | 1.1947 | 1.2232 | 1.3056 | 1.3271 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 0.63354 | 1.2155 | 0.92481 | 1.1513 | 1.0157 | 1.0236 | 1.2679 | 0.88321 | 1.3182 | 0.81119 | 1.1624 | 0.99213 | 0.8806 | 1.1538 | 0.75172 | 1.0884
яч.20 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
яч.21 | Промзона | АИИС ТУЭ | P, кВт | 315 | 290.4 | 297 | 312 | 321.6 | 324 | 340.8 | 365.4 | 493.8 | 510 | 484.2 | 470.4 | 439.2 | 493.8 | 529.2 | 495.6 | 469.8 | 441 | 447 | 450.6 | 405.6 | 421.2 | 425.4 | 406.8 | 9949.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 281.4 | 295.2 | 285.6 | 288.6 | 270 | 270.6 | 253.8 | 257.4 | 306 | 337.2 | 324 | 328.8 | 276 | 328.8 | 342.6 | 318.6 | 344.4 | 318.6 | 308.4 | 277.8 | 288 | 290.4 | 295.2 | 290.4 | 7177.8
|  | расчет | S, кВА | 422.3872 | 414.0956 | 412.0393 | 425.0105 | 419.9126 | 422.1378 | 424.9224 | 446.9585 | 580.9255 | 611.395 | 582.6025 | 573.9212 | 518.7221 | 593.252 | 630.4184 | 589.1734 | 582.5147 | 544.0468 | 543.065 | 529.3517 | 497.4489 | 511.6069 | 517.7917 | 499.8184
|  | ТИ | I, А | 22 | 22.7 | 22.1 | 22.7 | 23.5 | 23.5 | 25.6 | 29.2 | 34.4 | 29.6 | 33.5 | 29.6 | 29.8 | 34.6 | 33.7 | 32.7 | 31.4 | 29.3 | 30.5 | 26.7 | 29.2 | 28.1 | 28.7 | 26.7 |  |  | 679.8
|  | расчет | tgφ | 0.89333 | 1.0165 | 0.96162 | 0.925 | 0.83955 | 0.83519 | 0.74472 | 0.70443 | 0.61968 | 0.66118 | 0.66914 | 0.69898 | 0.62842 | 0.66586 | 0.64739 | 0.64286 | 0.73308 | 0.72245 | 0.68993 | 0.61651 | 0.71006 | 0.68946 | 0.69394 | 0.71386 | 0.7214
яч.22 | Промзона (РП-7) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 124.8 | 114.6 | 107.4 | 110.4 | 103.8 | 102 | 107.4 | 118.8 | 129.6 | 136.8 | 147.6 | 139.2 | 146.4 | 144.6 | 145.2 | 145.2 | 157.2 | 138.6 | 153.6 | 135.6 | 137.4 | 123.6 | 117 | 106.8 | 3093.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 54 | 54 | 52.2 | 53.4 | 52.8 | 52.8 | 51.6 | 55.2 | 56.4 | 60.6 | 58.2 | 61.2 | 72.6 | 79.8 | 88.2 | 87.6 | 88.2 | 88.2 | 77.4 | 78.6 | 74.4 | 74.4 | 72.6 | 65.4 | 1609.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 135.9818 | 126.6853 | 119.4136 | 122.6365 | 116.4572 | 114.8557 | 119.1525 | 130.998 | 141.3404 | 149.6215 | 158.66 | 152.0595 | 163.4127 | 165.1581 | 169.889 | 169.5783 | 180.2528 | 164.2839 | 171.9992 | 156.7333 | 156.2502 | 144.2648 | 137.6944 | 125.2334
|  | расчет | I, А | 7.4065 | 6.9002 | 6.566 | 6.6796 | 6.4651 | 6.3762 | 6.6147 | 7.3429 | 7.8464 | 8.3062 | 8.8079 | 8.4415 | 8.9854 | 9.1687 | 9.4313 | 9.414 | 10.0066 | 9.1201 | 9.4575 | 8.6181 | 8.5915 | 7.9325 | 7.4998 | 6.8211 |  |  | 192.7998
|  | расчет | tgφ | 0.43269 | 0.4712 | 0.48603 | 0.4837 | 0.50867 | 0.51765 | 0.48045 | 0.46465 | 0.43519 | 0.44298 | 0.39431 | 0.43966 | 0.4959 | 0.55187 | 0.60744 | 0.60331 | 0.56107 | 0.63636 | 0.50391 | 0.57965 | 0.54148 | 0.60194 | 0.62051 | 0.61236 | 0.52036
яч.24 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 38.55 | 37.65 | 38.4 | 37.2 | 37.8 | 37.35 | 36.45 | 36.45 | 37.95 | 37.65 | 37.65 | 39 | 40.65 | 41.55 | 38.1 | 35.55 | 34.35 | 34.65 | 43.2 | 45.15 | 45.15 | 45.6 | 45.75 | 45.3 | 947.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 37.65 | 40.8 | 31.2 | 24.3 | 28.8 | 23.1 | 23.1 | 20.4 | 21.3 | 19.5 | 21.6 | 22.35 | 19.8 | 22.65 | 23.55 | 20.1 | 23.85 | 21.45 | 22.65 | 26.7 | 28.5 | 29.1 | 28.2 | 31.2 | 611.85
|  | расчет | S, кВА | 53.8853 | 55.5172 | 49.4773 | 44.4334 | 47.5214 | 43.9162 | 43.1534 | 41.7704 | 43.5189 | 42.4001 | 43.406 | 44.9502 | 45.2157 | 47.3226 | 44.7908 | 40.8389 | 41.818 | 40.752 | 48.7777 | 52.4539 | 53.3926 | 54.0941 | 53.7429 | 55.0048
|  | ТИ | I, А | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.5 |  |  | 62.5
|  | расчет | tgφ | [26 empty] | 0
|  | расчет | tgφ | 0.97665 | 1.0837 | 0.8125 | 0.65323 | 0.7619 | 0.61847 | 0.63374 | 0.55967 | 0.56126 | 0.51793 | 0.57371 | 0.57308 | 0.48708 | 0.54513 | 0.61811 | 0.5654 | 0.69432 | 0.61905 | 0.52431 | 0.59136 | 0.63123 | 0.63816 | 0.61639 | 0.68874
яч.25 | ТП-108 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 6.6 | 15.6 | 16.2 | 15 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15 | 15.6 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15 | 257.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 49.8
|  | расчет | S, кВА | 3.2311 | 3.2311 | 3.2311 | 3.2311 | 2.4739 | 1.8 | 1.8 | 6.7082 | 15.7035 | 16.2997 | 15.1076 | 15.6461 | 15.1076 | 15.7035 | 15.1076 | 15.7035 | 15.1076 | 15.7035 | 14.5121 | 15.1908 | 15.7835 | 15.7035 | 15.7835 | 15.1908
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 |  |  | 17.2
|  | расчет | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.18182 | 0.11538 | 0.11111 | 0.12 | 0.076923 | 0.12 | 0.11538 | 0.12 | 0.11538 | 0.12 | 0.11538 | 0.125 | 0.16 | 0.15385 | 0.11538 | 0.15385 | 0.16
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 705 | 634.2 | 597 | 603 | 633 | 696.6 | 798 | 919.8 | 1046.4 | 1168.2 | 1218.6 | 1256.4 | 1279.8 | 1250.4 | 1186.8 | 1198.8 | 1189.2 | 1216.8 | 1218.6 | 1204.8 | 1210.2 | 1159.8 | 1037.4 | 878.4 | 24307.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 231.6 | 219 | 200.4 | 201.6 | 198.6 | 192 | 210.6 | 250.8 | 318 | 349.8 | 368.4 | 381 | 401.4 | 393 | 361.2 | 355.8 | 342.6 | 363.6 | 347.4 | 341.4 | 324.6 | 291.6 | 245.4 | 226.2 | 7116
|  | расчет | S, кВА | 742.0671 | 670.9476 | 629.7374 | 635.8078 | 663.4237 | 722.5756 | 825.322 | 953.3796 | 1093.653 | 1219.4471 | 1273.0689 | 1312.8983 | 1341.2718 | 1310.7056 | 1240.5481 | 1250.4859 | 1237.5667 | 1269.9635 | 1267.1514 | 1252.2368 | 1252.9761 | 1195.8957 | 1066.03 | 907.0573
|  | ТИ | I, А | 40.9 | 39 | 36.3 | 34.4 | 38.7 | 40.9 | 47.9 | 57.5 | 66.1 | 70.6 | 68.4 | 74 | 72.2 | 70.5 | 72.4 | 69.3 | 71.2 | 70 | 70.2 | 70.8 | 69.1 | 62.7 | 53.5 | 46.3 |  |  | 1412.9
|  | расчет | tgφ | 0.32851 | 0.34532 | 0.33568 | 0.33433 | 0.31374 | 0.27562 | 0.26391 | 0.27267 | 0.3039 | 0.29944 | 0.30231 | 0.30325 | 0.31364 | 0.3143 | 0.30435 | 0.2968 | 0.28809 | 0.29882 | 0.28508 | 0.28337 | 0.26822 | 0.25142 | 0.23655 | 0.25751 | 0.29275
яч.28 | ЭЧ РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 78.8 | 80 | 75.2 | 73.2 | 82.8 | 89.2 | 92 | 94.4 | 109.2 | 124.8 | 113.6 | 125.6 | 116.8 | 84.8 | 107.6 | 120.8 | 118 | 124 | 126.4 | 122.8 | 110.8 | 106.4 | 110.4 | 112 | 2499.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 53.6 | 54 | 49.6 | 44.8 | 45.6 | 44.8 | 44.8 | 43.2 | 46 | 70.8 | 50 | 61.2 | 48 | 40.4 | 50.4 | 54.8 | 49.2 | 45.2 | 47.6 | 49.6 | 47.2 | 46.8 | 49.6 | 51.6 | 1188.8
|  | расчет | S, кВА | 95.3016 | 96.5194 | 90.0844 | 85.8212 | 94.5262 | 99.8182 | 102.3281 | 103.8152 | 118.4932 | 143.4841 | 124.1167 | 139.7169 | 126.2784 | 93.9319 | 118.8189 | 132.6487 | 127.8462 | 131.9812 | 135.0656 | 132.4387 | 120.4345 | 116.2377 | 121.0302 | 123.3149
|  | ТИ | I, А | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.8 | 6 | 6.2 | 6.6 | 5.5 | 1.5 | 5.8 | 7.2 | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 |  |  | 135.6
|  | расчет | tgφ | 0.6802 | 0.675 | 0.65957 | 0.61202 | 0.55072 | 0.50224 | 0.48696 | 0.45763 | 0.42125 | 0.56731 | 0.44014 | 0.48726 | 0.41096 | 0.47642 | 0.4684 | 0.45364 | 0.41695 | 0.36452 | 0.37658 | 0.40391 | 0.42599 | 0.43985 | 0.44928 | 0.46071 | 0.4756
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.468 | 0.339 | 0.474 | 0.336 | 0.483 | 0.321 | 0.462 | 0.324 | 0.624 | 0.798 | 0.648 | 0.801 | 0.819 | 0.867 | 0.825 | 0.774 | 0.507 | 0.489 | 0.507 | 0.477 | 0.504 | 0.507 | 0.501 | 0.504 | 13.359
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.9 | 0.903 | 0.909 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.918 | 0.906 | 0.921 | 0.906 | 0.948 | 1.02 | 1.035 | 0.93 | 0.909 | 0.915 | 0.915 | 0.924 | 0.909 | 0.909 | 0.921 | 22.107
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4169.95 | 3901.75 | 3771.8 | 3788.85 | 3804.25 | 3977.25 | 4329.35 | 4781.4 | 5447.45 | 5910.65 | 6000.1 | 6151.45 | 6029.15 | 6024.6 | 5978.1 | 5978.45 | 5987.65 | 5989.55 | 5987.5 | 5944.05 | 5772.35 | 5630.35 | 5219.85 | 4805.85 | 125381.7
|  | расчет | Q, кВАр | 1068.95 | 1012.7 | 925.7 | 893.85 | 868.2 | 854.2 | 880.2 | 1012.25 | 1409.35 | 1646.1 | 1583.05 | 1746.95 | 1542.45 | 1692.65 | 1695.3 | 1647.7 | 1685.85 | 1663.1 | 1577.45 | 1395.6 | 1270.8 | 1238.8 | 1137.15 | 1128.85 | 31577.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -159.15 | -182.45 | -102.6 | -112.8 | -134 | -142.75 | -153.05 | -48.25 | -64.55 | -118.85 | -141.45 | -193.2 | -147.45 | -137.95 | -139.9 | -181.55 | -184.75 | -151.85 | -247 | -226.15 | -163.15 | -158 | -135.35 | -81.3 | -3507.5 | -2.878%
|  | расчет | Q, кВАр | 57.55 | 60 | 107.6 | 113.1 | 131 | 126.7 | 105.7 | 73.4 | 132.7 | 130.9 | 159 | 107.85 | 146.2 | 103.55 | 105.25 | 139.1 | 104.35 | 122.15 | 92.35 | 68.3 | 54.3 | -23.7 | -4.6 | 17.4 | 2230.15
Баланс по ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3972 | 3920 | 3816 | 3796 | 3686 | 3722 | 4028 | 4280 | 4376 | 4446 | 4566 | 4720 | 4784 | 4812 | 4702 | 4688 | 4806 | 4914 | 5034 | 5020 | 5002 | 5098 | 4920 | 4590 | 107698
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2334 | 2436 | 2362 | 2354 | 2292 | 2206 | 2302 | 2352 | 2432 | 2344 | 2390 | 2522 | 2544 | 2592 | 2518 | 2514 | 2562 | 2578 | 2552 | 2490 | 2434 | 2536 | 2548 | 2500 | 58694
|  | расчет | S, кВА | 4606.9882 | 4615.246 | 4487.8614 | 4466.6466 | 4340.4908 | 4326.6292 | 4639.3952 | 4883.6773 | 5006.3959 | 5026.0573 | 5153.6837 | 5351.531 | 5418.3569 | 5465.6937 | 5333.7724 | 5319.5432 | 5446.2354 | 5549.1873 | 5643.9224 | 5603.6149 | 5562.7655 | 5693.9354 | 5540.6411 | 5226.672
|  | расчет | I, А | 250.9289 | 251.3786 | 244.4404 | 243.2849 | 236.4135 | 235.6585 | 252.694 | 265.9993 | 272.6834 | 273.7543 | 280.7057 | 291.4819 | 295.1217 | 297.7 | 290.5146 | 289.7396 | 296.6401 | 305.1262 | 310.3352 | 308.1189 | 305.8728 | 313.0852 | 304.6563 | 287.3924
|  | расчет | tgφ | 0.58761 | 0.62143 | 0.61897 | 0.62013 | 0.62181 | 0.59269 | 0.5715 | 0.54953 | 0.55576 | 0.52722 | 0.52343 | 0.53432 | 0.53177 | 0.53865 | 0.53552 | 0.53626 | 0.53308 | 0.52462 | 0.50695 | 0.49602 | 0.48661 | 0.49745 | 0.51789 | 0.54466 | 0.54499
яч.31 | Т-2 10 кВ- в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3972 | 3920 | 3816 | 3796 | 3686 | 3722 | 4028 | 4280 | 4376 | 4446 | 4566 | 4720 | 4784 | 4812 | 4702 | 4688 | 4806 | 4914 | 5034 | 5020 | 5002 | 5098 | 4920 | 4590 | 107698
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2334 | 2436 | 2362 | 2354 | 2292 | 2206 | 2302 | 2352 | 2432 | 2344 | 2390 | 2522 | 2544 | 2592 | 2518 | 2514 | 2562 | 2578 | 2552 | 2490 | 2434 | 2536 | 2548 | 2500 | 58694
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4606.9882 | 4615.246 | 4487.8614 | 4466.6466 | 4340.4908 | 4326.6292 | 4639.3952 | 4883.6773 | 5006.3959 | 5026.0573 | 5153.6837 | 5351.531 | 5418.3569 | 5465.6937 | 5333.7724 | 5319.5432 | 5446.2354 | 5549.1873 | 5643.9224 | 5603.6149 | 5562.7655 | 5693.9354 | 5540.6411 | 5226.672 | 122653.3523
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 94.4 | 89.9 | 88.7 | 91 | 95.2 | 95.6 | 90.8 | 102.3 | 121 | 124.7 | 109.1 | 104.1 | 99 | 97.6 | 99.2 | 100.1 | 100.4 | 94.4 | 99.4 | 97.4 | 92.2 | 91.5 | 91.5 | 92.2 | 2361.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47.3 | 46 | 45.8 | 46.6 | 47.7 | 46.9 | 45.1 | 48.5 | 54.4 | 54.6 | 49.9 | 48.5 | 46.9 | 46.7 | 47.1 | 47.4 | 47.5 | 46 | 47.5 | 47.3 | 46.1 | 45.8 | 46.2 | 46.1 | 1141.9
|  | расчет | I, А | 5.1417 | 4.8966 | 4.8312 | 4.9565 | 5.1853 | 5.207 | 4.9456 | 5.572 | 6.5905 | 6.792 | 5.9424 | 5.67 | 5.3922 | 5.316 | 5.4031 | 5.4521 | 5.4685 | 5.1907 | 5.4656 | 5.3556 | 5.0697 | 5.0312 | 5.0312 | 5.0697
|  | расчет | tgφ | 0.50106 | 0.51168 | 0.51635 | 0.51209 | 0.50105 | 0.49059 | 0.4967 | 0.4741 | 0.44959 | 0.43785 | 0.45738 | 0.4659 | 0.47374 | 0.47848 | 0.4748 | 0.47353 | 0.47311 | 0.48729 | 0.47787 | 0.48563 | 0.5 | 0.50055 | 0.50492 | 0.5 | 0.48351
яч.9 | СМН | АИИС КУЭ | P, кВт | 31.5 | 31.5 | 31 | 32.1 | 29 | 31.2 | 37.1 | 44.1 | 43.5 | 47.6 | 47.6 | 49.7 | 52.1 | 50.8 | 52 | 58.4 | 60.6 | 58.9 | 59.2 | 53.7 | 58.1 | 54.2 | 49.1 | 46 | 1109
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 175.6
|  | расчет | tgφ | 0.25714 | 0.25397 | 0.25161 | 0.24611 | 0.24828 | 0.22115 | 0.16712 | 0.13832 | 0.18161 | 0.15126 | 0.16597 | 0.15292 | 0.14587 | 0.12402 | 0.14231 | 0.1113 | 0.11881 | 0.11885 | 0.125 | 0.13966 | 0.11704 | 0.13653 | 0.15479 | 0.17609 | 0.15834
яч.11 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 707.6 | 618.4 | 577.6 | 565.2 | 568.4 | 594 | 694 | 802.8 | 832.8 | 912 | 1005.2 | 1046 | 1070.4 | 1054.8 | 1016 | 1023.6 | 1062.8 | 1144.8 | 1226.4 | 1266.4 | 1260 | 1242 | 1106.8 | 924.4 | 22322.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 247.6 | 236.8 | 230.8 | 226.8 | 228.4 | 220 | 233.6 | 260.4 | 284 | 284.4 | 318 | 334 | 346.8 | 338.8 | 321.2 | 322.4 | 322 | 336 | 355.6 | 346.4 | 304.4 | 290 | 265.2 | 244.4 | 6898
|  | расчет | S, кВА | 749.6689 | 662.1879 | 622.0051 | 609.0068 | 612.5725 | 633.4319 | 732.2602 | 843.9763 | 879.8931 | 955.3153 | 1054.3012 | 1098.031 | 1125.1784 | 1107.8757 | 1065.5634 | 1073.1723 | 1110.5079 | 1193.0897 | 1276.9136 | 1312.9211 | 1296.2482 | 1275.4074 | 1138.1289 | 956.1625
|  | расчет | I, А | 40.8322 | 36.0674 | 33.8788 | 33.1708 | 33.365 | 34.5011 | 39.884 | 45.9689 | 47.9251 | 52.0332 | 57.4246 | 59.8065 | 61.2851 | 60.3427 | 58.0381 | 58.4525 | 60.486 | 65.6029 | 70.212 | 72.1919 | 71.2752 | 70.1292 | 62.5809 | 52.5753
|  | расчет | tgφ | 0.34992 | 0.38292 | 0.39958 | 0.40127 | 0.40183 | 0.37037 | 0.3366 | 0.32436 | 0.34102 | 0.31184 | 0.31635 | 0.31931 | 0.32399 | 0.3212 | 0.31614 | 0.31497 | 0.30297 | 0.2935 | 0.28995 | 0.27353 | 0.24159 | 0.23349 | 0.23961 | 0.26439 | 0.30902
яч.21 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 804 | 847.9 | 783.7 | 789.9 | 714.6 | 748.9 | 958.1 | 1018.8 | 1063.9 | 1020.9 | 1135.8 | 1280.8 | 1352.7 | 1435.9 | 1449.7 | 1389.7 | 1448.7 | 1439.4 | 1375.7 | 1313.3 | 1352.8 | 1468.7 | 1411.3 | 1203.2 | 27808.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 241.2 | 254.37 | 235.11 | 236.97 | 214.38 | 224.67 | 287.43 | 305.64 | 319.17 | 306.27 | 340.74 | 384.24 | 405.81 | 430.77 | 434.91 | 416.91 | 434.61 | 431.82 | 412.71 | 393.99 | 405.84 | 440.61 | 423.39 | 360.96 | 8342.52
|  | расчет | S, кВА | 839.4006 | 885.2336 | 818.2068 | 824.6798 | 746.0643 | 781.8746 | 1000.2858 | 1063.6584 | 1110.7442 | 1065.8509 | 1185.81 | 1337.1945 | 1412.2603 | 1499.1236 | 1513.5312 | 1450.8894 | 1512.4872 | 1502.7777 | 1436.273 | 1371.1255 | 1412.3647 | 1533.3678 | 1473.4405 | 1256.1777
|  | расчет | I, А | 45.7196 | 48.216 | 44.5653 | 44.9178 | 40.6359 | 42.5864 | 54.4826 | 57.9343 | 60.4989 | 58.0537 | 64.5875 | 72.833 | 76.9216 | 81.6528 | 82.4375 | 79.0256 | 82.3807 | 82.6313 | 78.9745 | 75.3923 | 77.6599 | 84.3134 | 81.0182 | 69.0719
|  | расчет | tgφ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АИИС КУЭ | P, кВт | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 72.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 13.2 | 16 | 16.2 | 13.8 | 4.4 | 13.6 | 15.2 | 15 | 15 | 10.6 | 14.6 | 12.2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 209.4
|  | расчет | S, кВА | 4.4944 | 4.3681 | 4.5607 | 4.3681 | 4.3174 | 4.3681 | 4.4272 | 4.4272 | 13.9786 | 16.594 | 17.0141 | 14.7472 | 5.1108 | 14.2941 | 15.824 | 15.7493 | 15.8758 | 11.8068 | 15.6371 | 12.9692 | 4.3863 | 4.2379 | 4.2379 | 4.2048
|  | расчет | I, А | 0.2448 | 0.23792 | 0.24841 | 0.23792 | 0.23516 | 0.23792 | 0.24114 | 0.24114 | 0.76137 | 0.90382 | 0.92671 | 0.80324 | 0.27837 | 0.77855 | 0.86189 | 0.85782 | 0.86471 | 0.6492 | 0.85982 | 0.71312 | 0.24119 | 0.23303 | 0.23303 | 0.2312
|  | расчет | tgφ | 2.625 | 3.5 | 3.6667 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8696 | 3.6364 | 3.1154 | 2.6538 | 1.6923 | 3.0909 | 3.4545 | 3.125 | 2.8846 | 2.0385 | 2.6071 | 2.7727 | 2.2222 | 2.8571 | 2.8571 | 2.1111 | 2.8843
яч.7 | Комнедра | АИИС КУЭ | P, кВт | 1077.8 | 1076.6 | 1072.8 | 1069.4 | 1057.4 | 1052.8 | 1051.8 | 1054.8 | 1037 | 1024.8 | 1061 | 1061.8 | 1059.4 | 1060.4 | 1062.2 | 1058 | 1062.8 | 1055 | 1059.2 | 1068.6 | 1078.8 | 1095.8 | 1100 | 1099.4 | 25557.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 737.8 | 736.8 | 735.8 | 734.4 | 733.6 | 712.2 | 705.2 | 701 | 699.8 | 678.2 | 704.4 | 707.6 | 705.6 | 710.4 | 706.2 | 704 | 705.4 | 702.8 | 705.8 | 716 | 722.8 | 727.2 | 732.2 | 732 | 17157.2
|  | расчет | S, кВА | 1306.14 | 1304.5849 | 1300.8849 | 1297.2894 | 1286.9591 | 1271.0691 | 1266.3295 | 1266.4928 | 1251.0352 | 1228.8899 | 1273.5385 | 1275.9769 | 1272.8707 | 1276.3684 | 1275.5341 | 1270.8186 | 1275.5912 | 1267.6564 | 1272.8151 | 1286.2978 | 1298.5566 | 1315.1416 | 1321.4071 | 1320.7969
|  | расчет | I, А | 71.1415 | 71.0568 | 70.8553 | 70.6595 | 70.0968 | 69.2313 | 68.9732 | 68.9821 | 68.1401 | 66.934 | 69.3658 | 69.4986 | 69.3295 | 69.52 | 69.4745 | 69.2177 | 69.4776 | 69.703 | 69.9867 | 70.728 | 71.4021 | 72.314 | 72.6585 | 72.625
|  | расчет | tgφ | 0.68454 | 0.68438 | 0.68587 | 0.68674 | 0.69378 | 0.67648 | 0.67047 | 0.66458 | 0.67483 | 0.66179 | 0.6639 | 0.66642 | 0.66604 | 0.66994 | 0.66485 | 0.66541 | 0.66372 | 0.66616 | 0.66635 | 0.67004 | 0.67 | 0.66362 | 0.66564 | 0.66582 | 0.67131
яч.25 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1286.6 | 1286 | 1292 | 1279.3 | 1249.4 | 1229.5 | 1231.9 | 1299.9 | 1316.7 | 1359.2 | 1249.7 | 1222.1 | 1199.9 | 1158.9 | 1070.5 | 1111.8 | 1126.1 | 1175.2 | 1267.7 | 1269.9 | 1216.4 | 1198.6 | 1209 | 1269 | 29575.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 977.8 | 986.2 | 987.2 | 982.5 | 954.2 | 930 | 923.9 | 966.1 | 989.6 | 1041.2 | 959 | 945.4 | 895.9 | 870.5 | 870.3 | 894.8 | 900.6 | 944.7 | 1001.9 | 996.5 | 936.4 | 884.4 | 893.3 | 948.5 | 22680.9
|  | расчет | S, кВА | 1615.9927 | 1620.613 | 1625.9852 | 1613.0452 | 1572.0999 | 1541.6129 | 1539.86 | 1619.5954 | 1647.1208 | 1712.1688 | 1575.2559 | 1545.0921 | 1497.4635 | 1449.4204 | 1379.6349 | 1427.1532 | 1441.9367 | 1507.8306 | 1615.8177 | 1614.2051 | 1535.0811 | 1489.5655 | 1503.2185 | 1584.3021
|  | расчет | I, А | 88.0183 | 88.2699 | 88.5625 | 87.8577 | 85.6276 | 83.967 | 83.8716 | 88.2145 | 89.7137 | 93.2567 | 85.7995 | 84.1565 | 81.5624 | 78.9456 | 75.1446 | 77.7328 | 78.538 | 82.9092 | 88.8469 | 88.7583 | 84.4076 | 81.9049 | 82.6556 | 87.114
|  | расчет | tgφ | 0.75999 | 0.76687 | 0.76409 | 0.768 | 0.76373 | 0.75641 | 0.74998 | 0.74321 | 0.75158 | 0.76604 | 0.76738 | 0.77359 | 0.74665 | 0.75114 | 0.81298 | 0.80482 | 0.79975 | 0.80386 | 0.79033 | 0.78471 | 0.76981 | 0.73786 | 0.73888 | 0.74744 | 0.76689
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.495 | 0.48 | 0.465 | 0.45 | 0.48 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.45 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.48 | 0.465 | 11.265
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4003.5 | 3951.5 | 3847 | 3828.1 | 3715 | 3753.2 | 4065.1 | 4324.1 | 4419.5 | 4493.6 | 4613.6 | 4769.7 | 4836.1 | 4862.8 | 4754 | 4746.4 | 4866.6 | 4972.9 | 5093.2 | 5073.7 | 5060.1 | 5152.2 | 4969.1 | 4636 | 108807
|  | расчет | Q, кВАр | 2264 | 2272.37 | 2246.91 | 2239.37 | 2189.68 | 2144.87 | 2205.63 | 2291.94 | 2368.07 | 2387.87 | 2396.14 | 2441.14 | 2413.01 | 2417.07 | 2402.31 | 2407.01 | 2432.31 | 2478.92 | 2545.51 | 2519.89 | 2426.34 | 2399.41 | 2371.89 | 2343.86 | 56605.52
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -31.5 | -31.5 | -31 | -32.1 | -29 | -31.2 | -37.1 | -44.1 | -43.5 | -47.6 | -47.6 | -49.7 | -52.1 | -50.8 | -52 | -58.4 | -60.6 | -58.9 | -59.2 | -53.7 | -58.1 | -54.2 | -49.1 | -46 | -1109 | -1.03%
|  | расчет | I, А | -0.16931 | 2.6339 | 1.4989 | 1.4846 | 1.2679 | -0.072297 | 0.2959 | -0.91356 | -0.94642 | -4.2191 | -3.3408 | -1.286 | 0.35259 | 1.1444 | -0.84507 | -0.9989 | -0.57536 | -1.5602 | -4.0103 | -5.0204 | -4.1828 | -0.84045 | 0.47883 | 0.70536
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Парма 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 347.76 | 332.64 | 306.18 | 300.888 | 298.62 | 343.224 | 408.996 | 424.116 | 449.82 | 456.624 | 466.452 | 505.764 | 541.296 | 520.884 | 511.812 | 549.612 | 596.484 | 658.476 | 664.524 | 675.864 | 673.596 | 706.104 | 646.38 | 560.952 | 11947.068
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 227.556 | 224.532 | 226.044 | 222.264 | 219.24 | 225.288 | 220.752 | 219.24 | 219.996 | 221.508 | 221.508 | 224.532 | 231.336 | 226.8 | 227.556 | 226.8 | 230.58 | 229.068 | 235.116 | 239.652 | 233.604 | 239.652 | 233.604 | 226.044 | 5452.272
|  | расчет | S, кВА | 415.5945 | 401.3278 | 380.5812 | 374.0787 | 370.4593 | 410.5574 | 464.7679 | 477.4312 | 500.7357 | 507.5148 | 516.3751 | 553.3641 | 588.6575 | 568.1183 | 560.119 | 594.5684 | 639.5 | 697.182 | 704.8913 | 717.095 | 712.9533 | 745.6648 | 687.2976 | 604.7835
|  | расчет | I, А | 38.0863 | 36.7788 | 34.8776 | 34.2817 | 33.95 | 37.6247 | 42.5927 | 43.7532 | 45.8889 | 46.5101 | 47.3221 | 50.7119 | 53.9463 | 52.064 | 51.3309 | 54.488 | 58.6056 | 64.9223 | 65.6402 | 66.7766 | 66.284 | 69.3252 | 63.8988 | 56.2274
|  | расчет | tgφ | 0.65435 | 0.675 | 0.73827 | 0.73869 | 0.73418 | 0.65639 | 0.53974 | 0.51693 | 0.48908 | 0.4851 | 0.47488 | 0.44395 | 0.42737 | 0.43541 | 0.44461 | 0.41265 | 0.38657 | 0.34788 | 0.35381 | 0.35459 | 0.3468 | 0.3394 | 0.3614 | 0.40296 | 0.45637
яч.12 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 303.156 | 289.548 | 287.28 | 282.744 | 275.94 | 290.304 | 334.908 | 356.832 | 381.78 | 408.996 | 408.996 | 433.188 | 436.968 | 472.5 | 476.28 | 470.988 | 539.028 | 538.272 | 558.684 | 607.068 | 623.7 | 601.776 | 555.66 | 504.252 | 10438.848
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 189 | 191.268 | 189.756 | 189.756 | 188.244 | 185.22 | 182.952 | 182.952 | 183.708 | 185.976 | 190.512 | 193.536 | 190.512 | 200.34 | 197.316 | 193.536 | 193.536 | 197.316 | 198.828 | 201.096 | 198.828 | 201.852 | 199.584 | 193.536 | 4619.16
|  | расчет | S, кВА | 357.2458 | 347.018 | 344.2922 | 340.5165 | 334.034 | 344.3586 | 381.6213 | 400.9994 | 423.6798 | 449.2937 | 451.1901 | 474.4555 | 476.6926 | 513.2177 | 515.5349 | 509.2012 | 572.7193 | 573.2978 | 593.0096 | 639.5085 | 654.6253 | 634.7272 | 590.4166 | 540.1169
|  | расчет | I, А | 32.2275 | 31.3048 | 31.0589 | 30.7183 | 30.1335 | 31.0649 | 34.4264 | 36.1745 | 38.2206 | 40.5312 | 40.7023 | 42.8011 | 43.0029 | 46.2979 | 46.5069 | 45.9355 | 51.6656 | 52.5387 | 54.3451 | 58.6064 | 59.9918 | 58.1682 | 54.1075 | 49.4979
|  | расчет | tgφ | 0.62344 | 0.66057 | 0.66053 | 0.67112 | 0.68219 | 0.63802 | 0.54628 | 0.51271 | 0.48119 | 0.45471 | 0.4658 | 0.44677 | 0.43599 | 0.424 | 0.41429 | 0.41091 | 0.35905 | 0.36657 | 0.35589 | 0.33126 | 0.31879 | 0.33543 | 0.35918 | 0.38381 | 0.4425
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 650.916 | 622.188 | 593.46 | 583.632 | 574.56 | 633.528 | 743.904 | 780.948 | 831.6 | 865.62 | 875.448 | 938.952 | 978.264 | 993.384 | 988.092 | 1020.6 | 1135.512 | 1196.748 | 1223.208 | 1282.932 | 1297.296 | 1307.88 | 1202.04 | 1065.204 | 22385.916
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 416.556 | 415.8 | 415.8 | 412.02 | 407.484 | 410.508 | 403.704 | 402.192 | 403.704 | 407.484 | 412.02 | 418.068 | 421.848 | 427.14 | 424.872 | 420.336 | 424.116 | 426.384 | 433.944 | 440.748 | 432.432 | 441.504 | 433.188 | 419.58 | 10071.432
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 772.794 | 748.3365 | 724.6271 | 714.4136 | 704.388 | 754.9004 | 846.3865 | 878.4294 | 924.4109 | 956.7347 | 967.5586 | 1027.8189 | 1065.3432 | 1081.3234 | 1075.5659 | 1103.7693 | 1212.1311 | 1270.4366 | 1297.9003 | 1356.5299 | 1367.4701 | 1380.3898 | 1277.7136 | 1144.8611 | 24547.1582
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ф 404 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 212.058 | 195.804 | 182.196 | 182.952 | 174.258 | 208.278 | 250.614 | 275.94 | 289.926 | 292.572 | 306.18 | 330.372 | 340.2 | 320.544 | 318.276 | 328.86 | 351.918 | 392.364 | 410.508 | 424.494 | 417.69 | 406.35 | 363.258 | 333.018 | 7308.63
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 147.42 | 146.664 | 145.908 | 144.774 | 144.018 | 147.042 | 145.908 | 144.774 | 144.396 | 144.774 | 145.53 | 148.554 | 148.932 | 146.664 | 146.286 | 144.018 | 147.798 | 148.176 | 154.224 | 156.87 | 155.358 | 153.468 | 150.066 | 145.908 | 3547.53
|  | расчет | S, кВА | 258.2659 | 244.6416 | 233.4192 | 233.3044 | 226.0687 | 254.9531 | 289.994 | 311.6126 | 323.8939 | 326.4321 | 339.0062 | 362.2347 | 371.3715 | 352.5036 | 350.2845 | 359.0127 | 381.6943 | 419.4111 | 438.5224 | 452.552 | 445.6468 | 434.3648 | 393.0346 | 363.5796
|  | расчет | I, А | 23.6682 | 22.4197 | 21.3912 | 21.3807 | 20.7176 | 23.3646 | 26.5759 | 28.5571 | 29.6826 | 29.9152 | 31.0675 | 33.1962 | 34.0336 | 32.3045 | 32.1011 | 32.901 | 34.9796 | 39.056 | 40.8356 | 42.1421 | 41.4323 | 40.3834 | 36.5408 | 33.8024
|  | расчет | tgφ | 0.69519 | 0.74903 | 0.80083 | 0.79132 | 0.82646 | 0.70599 | 0.5822 | 0.52466 | 0.49804 | 0.49483 | 0.47531 | 0.44966 | 0.43778 | 0.45755 | 0.45962 | 0.43793 | 0.41998 | 0.37765 | 0.37569 | 0.36955 | 0.37195 | 0.37767 | 0.41311 | 0.43814 | 0.48539
яч.6 | ф406 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 135.072 | 136.332 | 122.724 | 117.936 | 122.976 | 134.568 | 156.744 | 148.428 | 158.256 | 163.8 | 159.012 | 175.14 | 200.088 | 199.332 | 192.024 | 219.744 | 243.936 | 264.852 | 252.756 | 250.992 | 254.52 | 298.62 | 282.24 | 226.8 | 4616.892
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 80.388 | 78.372 | 80.892 | 77.868 | 76.104 | 78.624 | 75.6 | 74.844 | 76.356 | 77.364 | 76.608 | 77.112 | 82.908 | 80.892 | 82.152 | 83.16 | 84.168 | 81.9 | 82.656 | 83.916 | 80.136 | 87.444 | 84.924 | 81.144 | 1925.532
|  | расчет | S, кВА | 157.1836 | 157.2532 | 146.9854 | 141.3235 | 144.6199 | 155.8534 | 174.0231 | 166.2302 | 175.7134 | 181.1508 | 176.5038 | 191.3643 | 216.5847 | 215.1203 | 208.8592 | 234.9532 | 258.0485 | 277.2259 | 265.9278 | 264.6486 | 266.8374 | 311.1597 | 294.7397 | 240.8788
|  | расчет | I, А | 14.4048 | 14.4111 | 13.4702 | 12.9513 | 13.2534 | 14.2829 | 15.948 | 15.2338 | 16.1029 | 16.6012 | 16.1753 | 17.5372 | 19.8485 | 19.7143 | 19.1405 | 21.5318 | 23.6483 | 25.8156 | 24.7635 | 24.6443 | 24.8082 | 28.9288 | 27.4023 | 22.3948
|  | расчет | tgφ | 0.59515 | 0.57486 | 0.65914 | 0.66026 | 0.61885 | 0.58427 | 0.48232 | 0.50424 | 0.48248 | 0.47231 | 0.48177 | 0.44029 | 0.41436 | 0.40582 | 0.42782 | 0.37844 | 0.34504 | 0.30923 | 0.32702 | 0.33434 | 0.31485 | 0.29283 | 0.30089 | 0.35778 | 0.41706
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 127.008 | 125.874 | 133.056 | 130.032 | 117.936 | 106.596 | 113.022 | 120.582 | 125.118 | 134.946 | 142.506 | 160.272 | 160.65 | 176.526 | 175.014 | 175.014 | 214.326 | 218.862 | 242.676 | 271.782 | 270.648 | 256.284 | 213.948 | 201.852 | 4114.53
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 63.126 | 65.016 | 64.26 | 64.26 | 62.37 | 60.48 | 58.968 | 61.236 | 60.858 | 59.724 | 59.346 | 61.614 | 61.236 | 65.772 | 65.394 | 65.772 | 65.772 | 69.552 | 69.174 | 70.686 | 69.93 | 71.064 | 68.796 | 64.638 | 1549.044
|  | расчет | S, кВА | 141.8306 | 141.6734 | 147.7608 | 145.0437 | 133.4126 | 122.5583 | 127.4802 | 135.24 | 139.1338 | 147.5716 | 154.3694 | 171.7073 | 171.9252 | 188.381 | 186.8322 | 186.9649 | 224.191 | 229.6477 | 252.3424 | 280.8237 | 279.5363 | 265.9541 | 224.7368 | 211.9488
|  | расчет | I, А | 12.7947 | 12.7805 | 13.3296 | 13.0845 | 12.0353 | 11.0561 | 11.5001 | 12.2001 | 12.5514 | 13.3126 | 13.9258 | 15.4899 | 15.5095 | 16.994 | 16.8543 | 16.8663 | 20.2245 | 21.0456 | 23.1254 | 25.7355 | 25.6175 | 24.3728 | 20.5955 | 19.4236
|  | расчет | tgφ | 0.49702 | 0.51652 | 0.48295 | 0.49419 | 0.52885 | 0.56738 | 0.52174 | 0.50784 | 0.4864 | 0.44258 | 0.41645 | 0.38443 | 0.38118 | 0.37259 | 0.37365 | 0.37581 | 0.30688 | 0.31779 | 0.28505 | 0.26008 | 0.25838 | 0.27729 | 0.32155 | 0.32022 | 0.37648
яч.15 | ф415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.348 | 10.773 | 9.828 | 10.836 | 13.356 | 18.522 | 18.837 | 21.168 | 24.822 | 27.783 | 26.145 | 20.916 | 23.121 | 20.034 | 20.916 | 24.381 | 31.122 | 28.602 | 29.925 | 28.917 | 29.799 | 21.672 | 19.215 | 16.443 | 509.481
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 7.245 | 6.678 | 7.056 | 6.867 | 6.804 | 6.552 | 6.426 | 6.867 | 7.497 | 7.497 | 7.182 | 8.001 | 6.867 | 7.497 | 7.686 | 7.245 | 6.867 | 6.804 | 7.182 | 6.678 | 6.867 | 6.552 | 7.119 | 7.056 | 169.092
|  | расчет | S, кВА | 14.3165 | 12.6749 | 12.0986 | 12.8287 | 14.9892 | 19.6467 | 19.9029 | 22.254 | 25.9295 | 28.7767 | 27.1135 | 22.3941 | 24.1192 | 21.3908 | 22.2835 | 25.4347 | 31.8706 | 29.4001 | 30.7748 | 29.6781 | 30.58 | 22.6408 | 20.4914 | 17.893
|  | расчет | I, А | 1.2915 | 1.1434 | 1.0914 | 1.1573 | 1.3522 | 1.7723 | 1.7955 | 2.0076 | 2.3391 | 2.596 | 2.4459 | 2.0202 | 2.1758 | 1.9297 | 2.0102 | 2.2945 | 2.8751 | 2.6943 | 2.8203 | 2.7198 | 2.8024 | 2.0749 | 1.8779 | 1.6398
|  | расчет | tgφ | 0.58673 | 0.61988 | 0.71795 | 0.63372 | 0.50943 | 0.35374 | 0.34114 | 0.3244 | 0.30203 | 0.26984 | 0.2747 | 0.38253 | 0.297 | 0.37421 | 0.36747 | 0.29716 | 0.22065 | 0.23789 | 0.24 | 0.23094 | 0.23044 | 0.30233 | 0.37049 | 0.42912 | 0.33189
яч.16 | ф416 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 57.456 | 56.196 | 54.18 | 52.668 | 53.172 | 57.456 | 61.488 | 64.008 | 66.024 | 73.08 | 75.852 | 77.616 | 81.648 | 87.192 | 81.144 | 79.884 | 82.656 | 77.868 | 80.136 | 91.98 | 99.792 | 101.556 | 103.572 | 96.012 | 1812.636
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 58.716 | 58.968 | 58.464 | 58.716 | 59.976 | 59.22 | 57.708 | 55.944 | 56.196 | 56.196 | 56.7 | 57.456 | 57.96 | 59.22 | 57.96 | 57.708 | 56.952 | 58.716 | 59.472 | 60.48 | 60.732 | 61.992 | 61.992 | 60.732 | 1408.176
|  | расчет | S, кВА | 82.1508 | 81.4568 | 79.7089 | 78.8764 | 80.1522 | 82.5118 | 84.3267 | 85.0103 | 86.7016 | 92.1883 | 94.7017 | 96.5683 | 100.1287 | 105.4014 | 99.7182 | 98.5478 | 100.377 | 97.5243 | 99.7933 | 110.0825 | 116.8196 | 118.9816 | 120.7069 | 113.6076
|  | расчет | I, А | 7.4109 | 7.3483 | 7.1906 | 7.1155 | 7.2306 | 7.4435 | 7.6072 | 7.6689 | 7.8214 | 8.3164 | 8.5431 | 8.7115 | 9.0327 | 9.5084 | 8.9957 | 8.8901 | 9.0551 | 8.9374 | 9.1453 | 10.0883 | 10.7057 | 10.9038 | 11.0619 | 10.4113
|  | расчет | tgφ | 1.0219 | 1.0493 | 1.0791 | 1.1148 | 1.128 | 1.0307 | 0.93852 | 0.87402 | 0.85115 | 0.76897 | 0.74751 | 0.74026 | 0.70988 | 0.67919 | 0.71429 | 0.7224 | 0.68902 | 0.75405 | 0.74214 | 0.65753 | 0.60859 | 0.61042 | 0.59854 | 0.63255 | 0.77687
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 105.84 | 96.012 | 90.216 | 89.46 | 90.972 | 107.352 | 141.12 | 150.948 | 165.312 | 172.872 | 164.304 | 174.384 | 171.864 | 188.244 | 198.072 | 192.528 | 210.168 | 212.688 | 206.136 | 214.704 | 223.272 | 222.516 | 218.484 | 190.26 | 3997.728
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 61.992 | 61.488 | 61.488 | 61.236 | 60.228 | 60.48 | 60.732 | 60.48 | 60.732 | 64.008 | 68.796 | 68.04 | 66.78 | 69.3 | 68.04 | 64.764 | 65.52 | 64.26 | 64.764 | 64.764 | 63 | 64.512 | 63.756 | 63.504 | 1532.664
|  | расчет | S, кВА | 122.6585 | 114.0135 | 109.1774 | 108.411 | 109.1023 | 123.2164 | 153.6334 | 162.6134 | 176.1148 | 184.3414 | 178.1255 | 187.1877 | 184.3822 | 200.5948 | 209.4325 | 203.129 | 220.1442 | 222.1836 | 216.0704 | 224.2592 | 231.9901 | 231.679 | 227.5963 | 200.5782
|  | расчет | I, А | 11.0651 | 10.2853 | 9.849 | 9.7799 | 9.8422 | 11.1155 | 13.8594 | 14.6695 | 15.8875 | 16.6296 | 16.0689 | 16.8864 | 16.6333 | 18.0959 | 18.8931 | 18.3245 | 19.8594 | 20.3615 | 19.8013 | 20.5518 | 21.2602 | 21.2317 | 20.8576 | 18.3816
|  | расчет | tgφ | 0.58571 | 0.64042 | 0.68156 | 0.68451 | 0.66205 | 0.56338 | 0.43036 | 0.40067 | 0.36738 | 0.37026 | 0.41871 | 0.39017 | 0.38856 | 0.36814 | 0.34351 | 0.33639 | 0.31175 | 0.30213 | 0.31418 | 0.30164 | 0.28217 | 0.28992 | 0.29181 | 0.33377 | 0.38338
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 3.42
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 649.782 | 620.991 | 592.2 | 583.884 | 572.67 | 632.772 | 741.825 | 781.074 | 829.458 | 865.053 | 873.999 | 938.7 | 977.571 | 991.872 | 985.446 | 1020.411 | 1134.126 | 1195.236 | 1222.137 | 1282.869 | 1295.721 | 1306.998 | 1200.717 | 1064.385 | 22359.897
|  | расчет | Q, кВАр | 418.887 | 417.186 | 418.068 | 413.721 | 409.5 | 412.398 | 405.342 | 404.145 | 406.035 | 409.563 | 414.162 | 420.777 | 424.683 | 429.345 | 427.518 | 422.667 | 427.077 | 429.408 | 437.472 | 443.394 | 436.023 | 445.032 | 436.653 | 422.982 | 10132.038
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 1.134 | 1.197 | 1.26 | -0.252 | 1.89 | 0.756 | 2.079 | -0.126 | 2.142 | 0.567 | 1.449 | 0.252 | 0.693 | 1.512 | 2.646 | 0.189 | 1.386 | 1.512 | 1.071 | 0.063 | 1.575 | 0.882 | 1.323 | 0.819 | 26.019 | 0.1162%
|  | расчет | I, А | -0.32146 | -0.30462 | -0.38556 | -0.46919 | -0.34779 | -0.34529 | -0.26696 | -0.40925 | -0.27546 | -0.32959 | -0.20217 | -0.3284 | -0.28419 | -0.18477 | -0.15702 | -0.38457 | -0.37077 | -0.44942 | -0.50615 | -0.49875 | -0.35051 | -0.40195 | -0.32977 | -0.32817
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 37.4 | 34.1 | 34.3 | 32.9 | 35.9 | 40.8 | 45.4 | 59.1 | 72.8 | 75.7 | 76.2 | 72.8 | 71.9 | 72.8 | 74.4 | 73.4 | 71.7 | 67.7 | 64.3 | 63.3 | 56.8 | 59.3 | 51.2 | 47.2
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 49.4 | 49.6 | 45.8 | 50.3 | 49 | 53.6 | 58.7 | 71 | 91.9 | 93.4 | 97.4 | 90.3 | 93 | 93.1 | 89.9 | 93.4 | 89.2 | 90.8 | 87.5 | 88.1 | 82.6 | 77.3 | 70.8 | 63.8
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2178 | 2040 | 1956 | 1950 | 2022 | 2229 | 2583 | 2967 | 3960 | 4395 | 4536 | 4614 | 4299 | 4365 | 4350 | 4290 | 4254 | 4071 | 3969 | 3765 | 3633 | 3558 | 3318 | 3003 | 82305
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1095 | 1107 | 1089 | 1083 | 1080 | 1113 | 1164 | 1257 | 1542 | 1698 | 1710 | 1782 | 1569 | 1674 | 1701 | 1692 | 1596 | 1524 | 1476 | 1341 | 1293 | 1254 | 1188 | 1143 | 33171
|  | расчет | S, кВА | 2437.7672 | 2321.0017 | 2238.7177 | 2230.558 | 2292.3534 | 2491.4273 | 2833.1581 | 3222.2877 | 4249.631 | 4711.6058 | 4847.6176 | 4946.1621 | 4576.37 | 4674.9867 | 4670.7495 | 4611.6119 | 4543.5374 | 4346.9089 | 4234.5646 | 3996.6869 | 3856.2337 | 3772.5164 | 3524.2684 | 3213.1695
|  | ТИ | I, А | 130.5 | 119.7 | 122.7 | 118.5 | 124.8 | 148.8 | 164.4 | 211.2 | 258.6 | 269.4 | 270 | 259.2 | 250.2 | 254.7 | 261.9 | 255.6 | 251.4 | 240.6 | 227.1 | 217.5 | 202.5 | 206.7 | 179.7 | 166.2
|  | расчет | tgφ | 0.50275 | 0.54265 | 0.55675 | 0.55538 | 0.53412 | 0.49933 | 0.45064 | 0.42366 | 0.38939 | 0.38635 | 0.37698 | 0.38622 | 0.36497 | 0.38351 | 0.39103 | 0.39441 | 0.37518 | 0.37436 | 0.37188 | 0.35618 | 0.3559 | 0.35245 | 0.35805 | 0.38062 | 0.40303
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2949 | 2766 | 2712 | 2631 | 2724 | 2838 | 3195 | 3819 | 4758 | 5292 | 5529 | 5583 | 5427 | 5457 | 5364 | 5409 | 5388 | 5217 | 5328 | 5184 | 5055 | 4815 | 4344 | 3873 | 105657
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1293 | 1305 | 1287 | 1260 | 1284 | 1269 | 1338 | 1467 | 1827 | 1965 | 1992 | 2016 | 1851 | 1986 | 2004 | 1983 | 1980 | 1824 | 1782 | 1665 | 1614 | 1599 | 1527 | 1467 | 39585
|  | расчет | S, кВА | 3220.0078 | 3058.3952 | 3001.8849 | 2917.1495 | 3011.4501 | 3108.7948 | 3463.8518 | 4091.0695 | 5096.7139 | 5645.0411 | 5876.8959 | 5935.8357 | 5733.9803 | 5807.1546 | 5726.1254 | 5761.039 | 5740.2913 | 5526.6685 | 5618.1054 | 5444.8215 | 5306.4132 | 5073.5615 | 4604.57 | 4141.5236
|  | ТИ | I, А | 166.2 | 168.3 | 156.3 | 169.8 | 167.1 | 181.2 | 198.3 | 248.1 | 309.3 | 324 | 333.9 | 308.7 | 322.8 | 321.9 | 309.3 | 322.8 | 309 | 315.3 | 303 | 302.7 | 287.7 | 269.4 | 242.4 | 221.1
|  | расчет | tgφ | 0.43845 | 0.4718 | 0.47456 | 0.47891 | 0.47137 | 0.44715 | 0.41878 | 0.38413 | 0.38398 | 0.37132 | 0.36028 | 0.3611 | 0.34107 | 0.36394 | 0.3736 | 0.36661 | 0.36748 | 0.34963 | 0.33446 | 0.32118 | 0.31929 | 0.33209 | 0.35152 | 0.37878 | 0.37466
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5127 | 4806 | 4668 | 4581 | 4746 | 5067 | 5778 | 6786 | 8718 | 9687 | 10065 | 10197 | 9726 | 9822 | 9714 | 9699 | 9642 | 9288 | 9297 | 8949 | 8688 | 8373 | 7662 | 6876
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2388 | 2412 | 2376 | 2343 | 2364 | 2382 | 2502 | 2724 | 3369 | 3663 | 3702 | 3798 | 3420 | 3660 | 3705 | 3675 | 3576 | 3348 | 3258 | 3006 | 2907 | 2853 | 2715 | 2610
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5655.853 | 5377.3023 | 5237.9003 | 5145.4067 | 5302.1705 | 5598.9654 | 6296.4504 | 7312.3165 | 9346.3193 | 10356.425 | 10724.2263 | 10881.3424 | 10309.7757 | 10481.7596 | 10396.5774 | 10371.896 | 10283.7707 | 9872.9959 | 9851.3336 | 9440.3727 | 9161.4406 | 8845.7186 | 8128.8049 | 7354.6907
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.6
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.6
| ВЛ № 21 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 324.8 | 310.8 | 308 | 305.2 | 298.2 | 309.4 | 352.8 | 375.2 | 397.6 | 425.6 | 425.6 | 448 | 453.6 | 488.6 | 490 | 485.8 | 551.6 | 551.6 | 571.2 | 618.8 | 634.2 | 614.6 | 568.4 | 518 | 10827.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 180.6 | 182 | 182 | 182 | 182 | 177.8 | 170.8 | 169.4 | 168 | 169.4 | 172.2 | 175 | 173.6 | 180.6 | 176.4 | 173.6 | 170.8 | 175 | 176.4 | 176.4 | 175 | 177.8 | 179.2 | 175 | 4221
|  | расчет | S, кВА | 371.6334 | 360.1675 | 357.7541 | 355.3464 | 349.3526 | 356.849 | 391.97 | 411.669 | 431.6361 | 458.0739 | 459.1168 | 480.9667 | 485.685 | 520.9091 | 520.7849 | 515.8862 | 577.4385 | 578.6947 | 597.818 | 643.4519 | 657.9017 | 639.8015 | 595.9792 | 546.7623
|  | ТИ | I, А | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 8.7 | 8.3
|  | расчет | tgφ | 0.55603 | 0.58559 | 0.59091 | 0.59633 | 0.61033 | 0.57466 | 0.48413 | 0.45149 | 0.42254 | 0.39803 | 0.40461 | 0.39062 | 0.38272 | 0.36963 | 0.36 | 0.35735 | 0.30964 | 0.31726 | 0.30882 | 0.28507 | 0.27594 | 0.28929 | 0.31527 | 0.33784 | 0.38984
| ВЛ № 37 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2545.2 | 2394 | 2304.4 | 2296 | 2363.2 | 2581.6 | 2984.8 | 3399.2 | 4424 | 4888.8 | 5031.6 | 5135.2 | 4818.8 | 4919.6 | 4911.2 | 4844 | 4874.8 | 4687.2 | 4611.6 | 4443.6 | 4334.4 | 4233.6 | 3945.2 | 3578.4 | 94550.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1397.2 | 1411.2 | 1388.8 | 1383.2 | 1383.2 | 1408.4 | 1464.4 | 1565.2 | 1878.8 | 2046.8 | 2069.2 | 2147.6 | 1923.6 | 2038.4 | 2060.8 | 2046.8 | 1951.6 | 1873.2 | 1825.6 | 1691.2 | 1635.2 | 1598.8 | 1523.2 | 1470 | 41182.4
|  | расчет | S, кВА | 2903.4825 | 2778.9785 | 2690.5436 | 2680.4586 | 2738.2397 | 2940.7906 | 3324.6802 | 3742.2469 | 4806.4192 | 5299.977 | 5440.4584 | 5566.1894 | 5188.5519 | 5325.1797 | 5326.0475 | 5258.681 | 5250.9444 | 5047.6452 | 4959.8054 | 4754.5492 | 4632.5913 | 4525.4315 | 4229.0355 | 3868.5716
|  | ТИ | I, А | 43.1 | 40.2 | 40.2 | 39.4 | 41.8 | 47.6 | 51.8 | 65.8 | 80.8 | 83.2 | 84.7 | 81.2 | 79.3 | 81.8 | 83.2 | 82.9 | 81.6 | 77 | 75 | 73.9 | 67.8 | 69.3 | 60.3 | 56.2
|  | расчет | tgφ | 0.54895 | 0.58947 | 0.60267 | 0.60244 | 0.58531 | 0.54555 | 0.49062 | 0.46046 | 0.42468 | 0.41867 | 0.41124 | 0.41821 | 0.39919 | 0.41434 | 0.41961 | 0.42254 | 0.40034 | 0.39964 | 0.39587 | 0.38059 | 0.37726 | 0.37765 | 0.38609 | 0.4108 | 0.43556
| ВЛ № 38 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3376.8 | 3178 | 3096.8 | 3010 | 3102.4 | 3259.2 | 3687.6 | 4331.6 | 5308.8 | 5843.6 | 6095.6 | 6185.2 | 6064.8 | 6073.2 | 5972.4 | 6056.4 | 6078.8 | 5969.6 | 6087.2 | 5950 | 5818.4 | 5616.8 | 5087.6 | 4524.8 | 119775.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1629.6 | 1635.2 | 1615.6 | 1587.6 | 1610 | 1598.8 | 1668.8 | 1803.2 | 2195.2 | 2352 | 2391.2 | 2424.8 | 2256.8 | 2394 | 2408 | 2388.4 | 2391.2 | 2234.4 | 2200.8 | 2086 | 2024.4 | 2010.4 | 1918 | 1834 | 48658.4
|  | расчет | S, кВА | 3749.4499 | 3574.0122 | 3492.8976 | 3403.0242 | 3495.2805 | 3630.2267 | 4047.6274 | 4691.9387 | 5744.7594 | 6299.1718 | 6547.8376 | 6643.5197 | 6471.0853 | 6528.0161 | 6439.5672 | 6510.333 | 6532.2008 | 6374.0621 | 6472.8297 | 6305.0691 | 6160.5173 | 5965.7481 | 5437.1314 | 4882.353
|  | ТИ | I, А | 55.3 | 54.9 | 50.2 | 56 | 54.2 | 59.1 | 66 | 78.6 | 98.8 | 101.3 | 104.8 | 99.1 | 101.1 | 101.2 | 98.7 | 101.9 | 99 | 101.1 | 99.4 | 98.8 | 94.2 | 88.6 | 80.1 | 72.6
|  | расчет | tgφ | 0.48259 | 0.51454 | 0.5217 | 0.52744 | 0.51895 | 0.49055 | 0.45254 | 0.41629 | 0.4135 | 0.40249 | 0.39228 | 0.39203 | 0.37211 | 0.39419 | 0.40319 | 0.39436 | 0.39337 | 0.3743 | 0.36155 | 0.35059 | 0.34793 | 0.35793 | 0.377 | 0.40532 | 0.40625
| ВЛ № 22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 372.4 | 355.6 | 330.4 | 324.8 | 322 | 366.8 | 431.2 | 446.6 | 471.8 | 480.2 | 488.6 | 529.2 | 565.6 | 543.2 | 533.4 | 572.6 | 621.6 | 680.4 | 688.8 | 700 | 697.2 | 730.8 | 670.6 | 585.2 | 12509
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 232.4 | 229.6 | 233.8 | 229.6 | 226.8 | 229.6 | 224 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 218.4 | 222.6 | 228.2 | 224 | 225.4 | 224 | 226.8 | 224 | 231 | 236.6 | 231 | 236.6 | 232.4 | 226.8 | 5450.2
|  | расчет | S, кВА | 438.9664 | 423.2818 | 404.755 | 397.7577 | 393.8556 | 432.7336 | 485.9109 | 497.142 | 519.8979 | 528.1137 | 535.1902 | 574.111 | 609.9005 | 587.5732 | 579.0688 | 614.8551 | 661.6833 | 716.3241 | 726.5029 | 738.9043 | 734.4718 | 768.1459 | 709.7282 | 627.6124
|  | ТИ | I, А | 7 | 6.3 | 6 | 6.2 | 7 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 11 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 9.7
|  | расчет | tgφ | 0.62406 | 0.64567 | 0.70763 | 0.7069 | 0.70435 | 0.62595 | 0.51948 | 0.48903 | 0.46291 | 0.45773 | 0.44699 | 0.42063 | 0.40347 | 0.41237 | 0.42257 | 0.3912 | 0.36486 | 0.32922 | 0.33537 | 0.338 | 0.33133 | 0.32375 | 0.34656 | 0.38756 | 0.4357
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 697.2 | 666.4 | 638.4 | 630 | 620.2 | 676.2 | 784 | 821.8 | 869.4 | 905.8 | 914.2 | 977.2 | 1019.2 | 1031.8 | 1023.4 | 1058.4 | 1173.2 | 1232 | 1260 | 1318.8 | 1331.4 | 1345.4 | 1239 | 1103.2 | 23336.6
|  | расчет | Q, кВАр | 413 | 411.6 | 415.8 | 411.6 | 408.8 | 407.4 | 394.8 | 387.8 | 386.4 | 389.2 | 390.6 | 397.6 | 401.8 | 404.6 | 401.8 | 397.6 | 397.6 | 399 | 407.4 | 413 | 406 | 414.4 | 411.6 | 401.8 | 9671.2
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 97.8 | 99.6 | 94.8 | 95 | 99.4 | 97.6 | 110.4 | 123 | 145.4 | 139.6 | 148 | 146.2 | 138.4 | 139 | 146.2 | 143 | 138.4 | 136.8 | 141.8 | 125.8 | 133.4 | 132 | 131.8 | 124 | 3027.4 | 1.413%
|  | расчет | I, А | -1.9 | -0.7 | -1.4 | -0.1 | -1.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | 0 | 0.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -11.3
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7
яч.7 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 916.8 | 834 | 786 | 765 | 766.8 | 805.8 | 949.2 | 1099.2 | 1320 | 1416 | 1513.2 | 1506 | 1530 | 1485 | 1449.6 | 1450.2 | 1444.2 | 1469.4 | 1492.8 | 1459.8 | 1462.2 | 1490.4 | 1318.2 | 1150.8 | 29880.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 305.4 | 297 | 287.4 | 285 | 287.4 | 289.8 | 294.6 | 321.6 | 375.6 | 404.4 | 448.8 | 453.6 | 447.6 | 461.4 | 421.2 | 411 | 396 | 418.8 | 421.2 | 387 | 371.4 | 368.4 | 327 | 315.6 | 8797.2
|  | расчет | S, кВА | 966.3288 | 885.305 | 836.8959 | 816.3639 | 818.8901 | 856.328 | 993.8661 | 1145.2804 | 1372.3977 | 1472.6151 | 1578.3522 | 1572.8283 | 1594.1285 | 1555.0289 | 1509.5528 | 1507.3158 | 1497.5078 | 1527.9168 | 1551.0839 | 1510.2268 | 1508.6308 | 1535.2559 | 1358.1532 | 1193.2912
|  | ТИ | I, А | 48 | 44.8 | 45.3 | 43 | 43.6 | 46 | 61 | 70.6 | 79.6 | 88.3 | 89.7 | 83.9 | 90.7 | 83.2 | 84.1 | 83.7 | 84 | 87.1 | 84.1 | 87.5 | 78.4 | 84.9 | 71.6 | 58.1
|  | расчет | tgφ | 0.33312 | 0.35612 | 0.36565 | 0.37255 | 0.3748 | 0.35964 | 0.31037 | 0.29258 | 0.28455 | 0.28559 | 0.29659 | 0.3012 | 0.29255 | 0.31071 | 0.29056 | 0.28341 | 0.2742 | 0.28501 | 0.28215 | 0.2651 | 0.254 | 0.24718 | 0.24807 | 0.27424 | 0.29441
яч.9 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 210.8 | 193.6 | 190.4 | 186.8 | 187.6 | 219.6 | 278.4 | 309.2 | 382.4 | 472.4 | 489.6 | 480.8 | 472.4 | 436.8 | 454.8 | 397.2 | 400.4 | 338 | 310.4 | 296 | 284.4 | 276 | 266 | 246 | 7780
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 102 | 90 | 90.4 | 83.6 | 91.2 | 106.4 | 123.6 | 123.2 | 144.8 | 150.8 | 163.2 | 164.8 | 173.2 | 160 | 166.4 | 162.4 | 157.6 | 153.2 | 137.2 | 131.2 | 124.4 | 116 | 122.8 | 99.6 | 3138
|  | расчет | S, кВА | 234.1808 | 213.497 | 210.7708 | 204.6539 | 208.5934 | 244.0187 | 304.6039 | 332.8406 | 408.8971 | 495.8855 | 516.0837 | 508.2595 | 503.1501 | 465.1819 | 484.285 | 429.1172 | 430.2998 | 371.0987 | 339.37 | 323.7737 | 310.417 | 299.386 | 292.9775 | 265.3981
|  | расчет | I, А | 12.7551 | 11.5199 | 11.3728 | 11.0427 | 11.3615 | 13.291 | 16.5909 | 18.3015 | 22.4835 | 27.2666 | 28.3772 | 27.947 | 27.6661 | 25.5784 | 26.6288 | 23.5953 | 23.6604 | 20.4051 | 18.4845 | 17.635 | 16.7495 | 16.1543 | 15.8085 | 14.1877
|  | расчет | tgφ | 0.48387 | 0.46488 | 0.47479 | 0.44754 | 0.48614 | 0.48452 | 0.44397 | 0.39845 | 0.37866 | 0.31922 | 0.33333 | 0.34276 | 0.36664 | 0.3663 | 0.36588 | 0.40886 | 0.39361 | 0.45325 | 0.44201 | 0.44324 | 0.43741 | 0.42029 | 0.46165 | 0.40488 | 0.40334
яч.13 | город. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 217.6 | 216.4 | 202.4 | 222.4 | 219.2 | 235.6 | 248 | 270.4 | 356 | 407.6 | 426 | 611.6 | 481.2 | 529.2 | 454.4 | 485.2 | 471.2 | 462.8 | 468 | 492.8 | 447.6 | 443.2 | 430.8 | 396 | 9195.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 169.6 | 187.6 | 184 | 190.4 | 183.2 | 177.2 | 180.4 | 169.2 | 203.6 | 225.2 | 220.4 | 336.8 | 210.4 | 268.4 | 203.6 | 226.4 | 199.6 | 192.4 | 188.4 | 197.6 | 178 | 173.2 | 176.4 | 174.4 | 4816.4
|  | расчет | S, кВА | 275.8875 | 286.3961 | 273.5357 | 292.7694 | 285.6762 | 294.8003 | 306.6727 | 318.9746 | 410.1085 | 465.6746 | 479.6375 | 698.204 | 525.1872 | 593.3727 | 497.928 | 535.4213 | 511.732 | 501.2002 | 504.4983 | 530.9403 | 481.6947 | 475.8408 | 465.5165 | 432.7024
|  | расчет | I, А | 15.0268 | 15.4534 | 14.7594 | 15.7972 | 15.5599 | 16.0569 | 16.7035 | 17.5391 | 22.5501 | 25.6055 | 26.3732 | 38.3913 | 28.8778 | 32.627 | 27.3789 | 29.4405 | 28.138 | 27.5589 | 27.4785 | 28.9187 | 25.9913 | 25.6754 | 25.1183 | 23.1316
|  | расчет | tgφ | 0.77941 | 0.86691 | 0.90909 | 0.85612 | 0.83577 | 0.75212 | 0.72742 | 0.62574 | 0.57191 | 0.5525 | 0.51737 | 0.55069 | 0.43724 | 0.50718 | 0.44806 | 0.46661 | 0.4236 | 0.41573 | 0.40256 | 0.40097 | 0.39768 | 0.39079 | 0.40947 | 0.4404 | 0.52377
яч.19 | АНК | АИИС ТУЭ | P, кВт | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 26.2 | 25.6 | 25.4 | 26.6 | 31.4 | 44.6 | 48.2 | 47.2 | 49.4 | 49 | 48.2 | 52.6 | 53.6 | 51.8 | 48.4 | 44.8 | 35 | 34.2 | 33.8 | 35.2 | 32.2 | 919.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 12.6 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 21.8 | 29.6 | 21 | 23.4 | 23.8 | 17.4 | 26 | 26.4 | 22.4 | 27 | 18 | 13.2 | 12.8 | 13 | 13.2 | 12.8 | 424
|  | расчет | S, кВА | 28.1745 | 28.7117 | 28.2645 | 29.1596 | 28.7117 | 28.4429 | 29.4333 | 33.8337 | 49.6427 | 56.5632 | 51.6608 | 54.6619 | 54.4742 | 51.2445 | 58.675 | 59.7488 | 56.4358 | 55.4217 | 48.2808 | 37.4064 | 36.5168 | 36.2138 | 37.5936 | 34.6508
|  | расчет | I, А | 1.5492 | 1.5787 | 1.5395 | 1.6034 | 1.5787 | 1.564 | 1.6184 | 1.8783 | 2.7559 | 3.1401 | 2.8679 | 3.0345 | 3.0241 | 2.8448 | 3.2573 | 3.3169 | 3.133 | 3.0767 | 2.6548 | 2.0568 | 2.0079 | 1.9725 | 2.0671 | 1.8697
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 0.50781 | 0.50794 | 0.48855 | 0.50781 | 0.50394 | 0.47368 | 0.40127 | 0.48879 | 0.61411 | 0.44492 | 0.47368 | 0.48571 | 0.361 | 0.4943 | 0.49254 | 0.43243 | 0.55785 | 0.40179 | 0.37714 | 0.37427 | 0.38462 | 0.375 | 0.39752 | 0.46117
яч.21 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 44 | 74.1 | 102.5 | 100.5 | 103.2 | 93.8 | 47.9 | 44.3 | 48.2 | 50.2 | 66.2 | 102.9 | 99 | 102.4 | 51.4 | 51.9 | 50.6 | 50.6 | 88.3 | 99 | 104.1 | 97.8 | 48.1 | 50.6 | 1771.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 5.1 | 2.1 | 2 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 3 | 1.4 | 6.8 | 0 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | 5.1 | 58.2
|  | расчет | S, кВА | 44 | 74.2753 | 102.5215 | 100.5199 | 103.2353 | 93.8154 | 47.9126 | 44.3 | 48.2084 | 50.2896 | 66.2148 | 103.1244 | 99 | 102.4633 | 51.6144 | 51.9702 | 50.6774 | 50.6167 | 88.3 | 99 | 104.1929 | 97.9381 | 48.1266 | 50.8564
|  | расчет | I, А | 2.4194 | 4.0841 | 5.584 | 5.5272 | 5.6765 | 5.1585 | 2.6345 | 2.4593 | 2.6763 | 2.7918 | 3.6759 | 5.7249 | 5.4959 | 5.6882 | 2.8653 | 2.8851 | 2.8133 | 2.81 | 4.8552 | 5.4436 | 5.7291 | 5.3344 | 2.6463 | 2.7441
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.068826 | 0.020488 | 0.0199 | 0.026163 | 0.018124 | 0.022965 | 0 | 0.018672 | 0.059761 | 0.021148 | 0.066084 | 0 | 0.035156 | 0.09144 | 0.052023 | 0.055336 | 0.025692 | 0 | 0 | 0.042267 | 0.05317 | 0.033264 | 0.10079 | 0.032852
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1525.8 | 1379.4 | 1323.6 | 1288.8 | 1326 | 1404 | 1664.4 | 1914.6 | 2120.4 | 2379.6 | 2563.2 | 2574.6 | 2640.6 | 2622.6 | 2469 | 2502.6 | 2514 | 2560.2 | 2753.4 | 2737.8 | 2703.6 | 2569.2 | 2286.6 | 1964.4 | 51788.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 608.4 | 595.8 | 591 | 568.8 | 571.2 | 580.8 | 620.4 | 645 | 688.2 | 719.4 | 760.8 | 761.4 | 788.4 | 793.8 | 713.4 | 739.8 | 726.6 | 715.2 | 737.4 | 717.6 | 705 | 695.4 | 664.2 | 613.2 | 16321.2
|  | расчет | S, кВА | 1642.6248 | 1502.5718 | 1449.551 | 1408.7366 | 1443.7955 | 1519.3896 | 1776.2667 | 2020.3263 | 2229.2858 | 2485.9671 | 2673.726 | 2684.8268 | 2755.7835 | 2740.1002 | 2570.0001 | 2609.6572 | 2616.8958 | 2658.2203 | 2850.4334 | 2830.2824 | 2794.0075 | 2661.6479 | 2381.1134 | 2057.8828
|  | ТИ | I, А | 83.7 | 78.7 | 78.2 | 84.4 | 80.6 | 91.9 | 104.9 | 111.5 | 138.2 | 151.9 | 153.2 | 144.8 | 162.2 | 149.7 | 139.3 | 147.9 | 149 | 161 | 155.8 | 163.4 | 154.9 | 143.7 | 123.5 | 104.2
|  | расчет | tgφ | 0.39874 | 0.43193 | 0.44651 | 0.44134 | 0.43077 | 0.41368 | 0.37275 | 0.33688 | 0.32456 | 0.30232 | 0.29682 | 0.29574 | 0.29857 | 0.30268 | 0.28894 | 0.29561 | 0.28902 | 0.27935 | 0.26781 | 0.26211 | 0.26076 | 0.27067 | 0.29047 | 0.31216 | 0.31515
яч.25 | РП 5, РП 6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 351.2 | 336.4 | 333.6 | 320 | 352 | 378.4 | 441.6 | 733.2 | 1200.8 | 1339.2 | 1323.6 | 1300.4 | 1128 | 1196 | 1288.4 | 1298.4 | 1296.4 | 1166 | 1034 | 968.4 | 866 | 779.2 | 719.2 | 654 | 20804.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 214 | 219.2 | 222.4 | 226.8 | 243.2 | 237.6 | 244.8 | 373.2 | 607.2 | 657.2 | 654 | 619.6 | 503.2 | 588.8 | 685.6 | 669.6 | 677.2 | 574.4 | 510.4 | 445.2 | 375.6 | 357.6 | 349.2 | 337.2 | 10593.2
|  | расчет | S, кВА | 411.2632 | 401.5141 | 400.9373 | 392.2222 | 427.8437 | 446.8113 | 504.9135 | 822.7153 | 1345.59 | 1491.7669 | 1476.358 | 1440.4667 | 1235.1495 | 1333.0797 | 1459.4595 | 1460.8924 | 1462.6185 | 1299.8044 | 1153.1106 | 1065.8338 | 943.9446 | 857.3391 | 799.4931 | 735.8124
|  | расчет | I, А | 22.6136 | 22.0776 | 21.8379 | 21.5666 | 23.5253 | 24.5682 | 27.763 | 45.6726 | 74.6997 | 82.8146 | 81.9592 | 79.9667 | 68.5686 | 74.0052 | 81.0211 | 81.1006 | 81.1965 | 72.1579 | 63.4046 | 58.6057 | 51.9035 | 46.6967 | 43.9607 | 39.7029
|  | расчет | tgφ | 0.60934 | 0.65161 | 0.66667 | 0.70875 | 0.69091 | 0.62791 | 0.55435 | 0.509 | 0.50566 | 0.49074 | 0.49411 | 0.47647 | 0.4461 | 0.49231 | 0.53213 | 0.51571 | 0.52237 | 0.49262 | 0.49362 | 0.45973 | 0.43372 | 0.45893 | 0.48554 | 0.5156 | 0.50918
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 538 | 529.6 | 516.4 | 520 | 594 | 689.6 | 776.8 | 929.2 | 1485.6 | 1606.8 | 1596 | 1544.8 | 1336.8 | 1384 | 1495.2 | 1464.8 | 1456.8 | 1305.2 | 1168.4 | 998 | 910.8 | 829.2 | 837.6 | 778.4 | 25292
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 306.4 | 322.4 | 318.4 | 316.8 | 312.4 | 331.6 | 346.4 | 416.4 | 580 | 642.8 | 592 | 560.4 | 454 | 509.2 | 624.8 | 596.4 | 576.8 | 504.8 | 458.8 | 352.4 | 324 | 311.2 | 312.4 | 307.6 | 10378.4
|  | расчет | S, кВА | 619.1324 | 620.0145 | 606.6692 | 608.9025 | 671.1406 | 765.1841 | 850.5358 | 1018.2346 | 1594.8064 | 1730.6063 | 1702.2573 | 1643.3062 | 1411.7897 | 1474.7002 | 1620.4932 | 1581.56 | 1566.8326 | 1399.4178 | 1255.2514 | 1058.3902 | 966.7123 | 885.6738 | 893.9617 | 836.9733
|  | расчет | I, А | 33.7223 | 33.4547 | 32.7346 | 32.8551 | 36.555 | 41.6773 | 46.3261 | 55.9884 | 87.6916 | 95.1587 | 93.5999 | 90.3584 | 77.6283 | 81.0875 | 89.104 | 86.9632 | 86.1535 | 76.948 | 68.3698 | 57.6473 | 52.1618 | 47.7892 | 48.2364 | 44.7432
|  | расчет | tgφ | 0.56952 | 0.60876 | 0.61658 | 0.60923 | 0.52593 | 0.48086 | 0.44593 | 0.44813 | 0.39041 | 0.40005 | 0.37093 | 0.36277 | 0.33962 | 0.36792 | 0.41787 | 0.40715 | 0.39594 | 0.38676 | 0.39267 | 0.35311 | 0.35573 | 0.3753 | 0.37297 | 0.39517 | 0.41034
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик Ин | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 106.8 | 106.4 | 102.8 | 102.8 | 105.6 | 106.4 | 120 | 133.6 | 160.4 | 196.4 | 202 | 189.2 | 201.2 | 199.2 | 208.4 | 212.4 | 194.8 | 192.4 | 203.6 | 178 | 188.8 | 192 | 167.2 | 162.8 | 3933.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 71.2 | 70.4 | 67.2 | 66.8 | 66.4 | 68 | 77.2 | 80 | 85.2 | 111.6 | 113.6 | 101.2 | 111.2 | 102 | 112.8 | 121.6 | 100.4 | 93.2 | 110.8 | 108.8 | 125.6 | 126 | 98.8 | 101.2 | 2291.2
|  | расчет | S, кВА | 128.3576 | 127.5818 | 122.8156 | 122.5972 | 124.741 | 126.2734 | 142.6879 | 155.7208 | 181.6238 | 225.8927 | 231.7519 | 214.5649 | 229.8845 | 223.796 | 236.9692 | 244.7454 | 219.1511 | 213.7849 | 231.7965 | 208.6179 | 226.7615 | 229.6519 | 194.2094 | 191.6906
|  | расчет | I, А | 6.9913 | 6.8841 | 6.6269 | 6.6151 | 6.7943 | 6.8777 | 7.7718 | 8.5624 | 9.9867 | 12.4209 | 12.7431 | 11.798 | 12.6404 | 12.3056 | 13.0299 | 13.4575 | 12.0502 | 11.7551 | 12.6253 | 11.3628 | 12.2356 | 12.3916 | 10.4791 | 10.2475
|  | расчет | tgφ | 0.66667 | 0.66165 | 0.6537 | 0.64981 | 0.62879 | 0.6391 | 0.64333 | 0.5988 | 0.53117 | 0.56823 | 0.56238 | 0.53488 | 0.55268 | 0.51205 | 0.54127 | 0.5725 | 0.5154 | 0.48441 | 0.5442 | 0.61124 | 0.66525 | 0.65625 | 0.59091 | 0.62162 | 0.58253
яч.14 | Больница | АИИС ТУЭ | P, кВт | 56.4 | 48.6 | 49.2 | 48.6 | 48.6 | 61.8 | 87.6 | 82.8 | 102.6 | 105 | 103.8 | 91.8 | 87 | 127.8 | 89.4 | 82.8 | 82.2 | 84 | 89.4 | 94.8 | 108.6 | 102.6 | 97.8 | 88.2 | 2021.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 12.6 | 12 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 16.2 | 18.6 | 26.4 | 28.8 | 31.8 | 25.8 | 27.6 | 27.6 | 22.2 | 18.6 | 17.4 | 15 | 17.4 | 18 | 20.4 | 15.6 | 13.2 | 9.6 | 438.6
|  | расчет | S, кВА | 57.7903 | 50.0596 | 50.2462 | 49.9191 | 49.7855 | 62.8427 | 89.0854 | 84.8634 | 105.9421 | 108.8781 | 108.5619 | 95.3566 | 91.273 | 130.7463 | 92.1151 | 84.8634 | 84.0214 | 85.3288 | 91.0775 | 96.4937 | 110.4994 | 103.7792 | 98.6868 | 88.7209
|  | расчет | I, А | 3.1477 | 2.7011 | 2.7112 | 2.6935 | 2.7117 | 3.4229 | 4.8522 | 4.6663 | 5.8253 | 5.9867 | 5.9694 | 5.2433 | 5.0187 | 7.1892 | 5.065 | 4.6663 | 4.62 | 4.6919 | 4.9607 | 5.2557 | 5.9623 | 5.5997 | 5.3249 | 4.7429
|  | расчет | tgφ | 0.2234 | 0.24691 | 0.20732 | 0.23457 | 0.22222 | 0.18447 | 0.18493 | 0.22464 | 0.25731 | 0.27429 | 0.30636 | 0.28105 | 0.31724 | 0.21596 | 0.24832 | 0.22464 | 0.21168 | 0.17857 | 0.19463 | 0.18987 | 0.18785 | 0.15205 | 0.13497 | 0.10884 | 0.21698
яч.16 | гор. Эл. сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 139.8 | 120 | 118.2 | 111.6 | 111 | 118.8 | 135 | 159.6 | 169.2 | 208.8 | 226.2 | 211.8 | 209.4 | 220.2 | 218.4 | 217.8 | 223.8 | 235.8 | 256.2 | 262.2 | 252 | 239.4 | 218.4 | 196.8 | 4580.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 131.4 | 130.8 | 132 | 131.4 | 132 | 129 | 127.8 | 125.4 | 129 | 134.4 | 138.6 | 140.4 | 145.8 | 144.6 | 149.4 | 154.2 | 149.4 | 143.4 | 141.6 | 146.4 | 149.4 | 142.8 | 137.4 | 138.6 | 3325.2
|  | расчет | S, кВА | 191.8593 | 177.5067 | 177.187 | 172.3964 | 172.4674 | 175.3694 | 185.8974 | 202.9712 | 212.7666 | 248.3159 | 265.2855 | 254.109 | 255.1588 | 263.4335 | 264.6109 | 266.8604 | 269.0851 | 275.9804 | 292.7268 | 300.3028 | 292.9579 | 278.7547 | 258.0258 | 240.7077
|  | расчет | I, А | 10.45 | 9.5779 | 9.5607 | 9.3022 | 9.3938 | 9.5518 | 10.1253 | 11.1605 | 11.6991 | 13.6538 | 14.5869 | 13.9724 | 14.0301 | 14.4851 | 14.5498 | 14.6735 | 14.7958 | 15.175 | 15.944 | 16.3566 | 15.8074 | 15.041 | 13.9225 | 12.8678
|  | расчет | tgφ | 0.93991 | 1.09 | 1.1168 | 1.1774 | 1.1892 | 1.0859 | 0.94667 | 0.78571 | 0.76241 | 0.64368 | 0.61273 | 0.66289 | 0.69628 | 0.65668 | 0.68407 | 0.70799 | 0.66756 | 0.60814 | 0.55269 | 0.55835 | 0.59286 | 0.59649 | 0.62912 | 0.70427 | 0.72596
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 302.8 | 296.4 | 295.2 | 298.4 | 301.2 | 312.8 | 320 | 330 | 356 | 379.2 | 378 | 386 | 396 | 382.4 | 363.2 | 358 | 362.8 | 350 | 352 | 357.2 | 366.4 | 375.2 | 365.6 | 350.8 | 8335.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 156.8 | 154.8 | 154.4 | 155.6 | 157.6 | 155.2 | 153.6 | 149.6 | 152 | 160.8 | 160.8 | 163.2 | 165.6 | 157.2 | 156.4 | 156.4 | 154 | 150.4 | 151.2 | 159.2 | 165.6 | 173.2 | 165.6 | 164.8 | 3794
|  | расчет | S, кВА | 340.9899 | 334.389 | 333.1402 | 336.5322 | 339.94 | 349.186 | 354.9549 | 362.326 | 387.0917 | 411.885 | 410.7805 | 419.0826 | 429.2311 | 413.4508 | 395.443 | 390.6724 | 394.1318 | 380.9464 | 383.0998 | 391.0709 | 402.085 | 413.2472 | 401.3561 | 387.5818
|  | расчет | I, А | 18.7496 | 18.3866 | 18.1452 | 18.5045 | 18.6919 | 19.2003 | 19.5175 | 20.1143 | 21.4892 | 22.8656 | 22.8043 | 23.2651 | 23.8285 | 22.9525 | 21.9528 | 21.688 | 21.88 | 21.148 | 21.065 | 21.5033 | 22.1089 | 22.5083 | 22.0689 | 20.9131
|  | расчет | tgφ | 0.51783 | 0.52227 | 0.52304 | 0.52145 | 0.52324 | 0.49616 | 0.48 | 0.45333 | 0.42697 | 0.42405 | 0.4254 | 0.4228 | 0.41818 | 0.41109 | 0.43062 | 0.43687 | 0.42448 | 0.42971 | 0.42955 | 0.44569 | 0.45197 | 0.46162 | 0.45295 | 0.46978 | 0.45516
яч.20 | МК 100 | АИИС КУЭ | P, кВт | 38.2 | 36.2 | 37.8 | 39.6 | 58.6 | 62.6 | 66.6 | 81.6 | 142 | 156.4 | 150.8 | 148.2 | 112.6 | 120.4 | 137.2 | 128 | 112 | 84.2 | 95.8 | 89.8 | 83.2 | 71.6 | 62.4 | 57.8 | 2173.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 14 | 14.2 | 14 | 13.8 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 11.6 | 25 | 33 | 32 | 39 | 15.2 | 35.6 | 30.4 | 24.6 | 29.4 | 16 | 17.8 | 16.4 | 13.8 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 479.4
|  | расчет | S, кВА | 40.6846 | 38.8855 | 40.3093 | 41.9357 | 59.9393 | 63.8163 | 67.7814 | 82.4204 | 144.1839 | 159.8435 | 154.1578 | 153.2457 | 113.6213 | 125.5529 | 140.5276 | 130.3425 | 115.7945 | 85.7067 | 97.4396 | 91.2853 | 84.3367 | 73.1956 | 64.2722 | 59.8164
|  | расчет | I, А | 2.2371 | 2.1381 | 2.1955 | 2.3059 | 3.2958 | 3.509 | 3.727 | 4.5755 | 8.0043 | 8.8736 | 8.558 | 8.5073 | 6.3076 | 6.97 | 7.8013 | 7.2359 | 6.4283 | 4.758 | 5.3578 | 5.0194 | 4.6373 | 3.9867 | 3.5341 | 3.2276
|  | расчет | tgφ | 0.36649 | 0.39227 | 0.37037 | 0.34848 | 0.21502 | 0.19808 | 0.18919 | 0.14216 | 0.17606 | 0.211 | 0.2122 | 0.26316 | 0.13499 | 0.29568 | 0.22157 | 0.19219 | 0.2625 | 0.19002 | 0.1858 | 0.18263 | 0.16587 | 0.21229 | 0.24679 | 0.26644 | 0.22056
яч.22 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 144.5 | 155.5 | 150.1 | 149.9 | 153.5 | 147.9 | 157.5 | 141.1 | 157.3 | 167.1 | 159.7 | 165.2 | 143 | 167.4 | 164.5 | 157.9 | 162.3 | 158.4 | 163.7 | 146.4 | 158.1 | 168.1 | 156 | 163.6 | 3758.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 67.7 | 81.2 | 75.5 | 67.5 | 78.6 | 67.4 | 74.6 | 54.4 | 77.8 | 96 | 84.1 | 99.1 | 56.7 | 100.3 | 89.8 | 81 | 90.1 | 80 | 86.7 | 58.8 | 80.4 | 96.3 | 81.2 | 88.7 | 1913.9
|  | расчет | S, кВА | 159.573 | 175.4243 | 168.0186 | 164.3967 | 172.4535 | 162.5336 | 174.274 | 151.2236 | 175.4883 | 192.7133 | 180.4907 | 192.6444 | 153.8307 | 195.1483 | 187.4148 | 177.4638 | 185.6322 | 177.4558 | 185.2419 | 157.7669 | 177.369 | 193.73 | 175.8677 | 186.0985
|  | расчет | I, А | 8.7742 | 9.6458 | 9.1515 | 9.0395 | 9.4825 | 8.937 | 9.5826 | 8.3951 | 9.7421 | 10.6984 | 10.0198 | 10.6945 | 8.5398 | 10.8335 | 10.4042 | 9.8518 | 10.3053 | 9.8514 | 10.1857 | 8.6749 | 9.7528 | 10.5519 | 9.6702 | 10.0415
|  | расчет | tgφ | 0.46851 | 0.52219 | 0.503 | 0.4503 | 0.51205 | 0.45571 | 0.47365 | 0.38554 | 0.4946 | 0.57451 | 0.52661 | 0.59988 | 0.3965 | 0.59916 | 0.5459 | 0.51298 | 0.55514 | 0.50505 | 0.52963 | 0.40164 | 0.50854 | 0.57287 | 0.52051 | 0.54218 | 0.50919
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 534 | 477.6 | 459.6 | 421.2 | 421.2 | 426 | 489.6 | 561 | 709.2 | 786 | 859.2 | 870 | 873.6 | 832.8 | 852 | 876 | 852 | 818.4 | 813.6 | 765 | 756 | 741 | 694.2 | 621.6 | 16510.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 220.8 | 218.4 | 210.6 | 211.2 | 202.2 | 196.8 | 211.2 | 214.2 | 244.2 | 255 | 267.6 | 290.4 | 284.4 | 277.8 | 286.8 | 271.2 | 266.4 | 252.6 | 249.6 | 246 | 243.6 | 235.2 | 231 | 222.6 | 5809.8
|  | расчет | S, кВА | 577.8483 | 525.1669 | 505.5537 | 471.1845 | 467.2197 | 469.2614 | 533.2107 | 600.502 | 750.0655 | 826.3298 | 899.908 | 917.1871 | 918.7276 | 877.9115 | 898.9762 | 917.0199 | 892.6774 | 856.496 | 851.0259 | 803.5801 | 794.2776 | 777.4317 | 731.6247 | 660.2555
|  | расчет | I, А | 31.7734 | 28.8767 | 27.536 | 25.9084 | 25.6904 | 25.8027 | 29.319 | 33.3365 | 41.6395 | 45.8732 | 49.9579 | 50.9171 | 51.0027 | 48.7368 | 49.9062 | 50.9079 | 49.5565 | 47.5479 | 46.7943 | 44.1854 | 43.6739 | 42.3444 | 40.2289 | 35.626
|  | расчет | tgφ | 0.41348 | 0.45729 | 0.45822 | 0.50142 | 0.48006 | 0.46197 | 0.43137 | 0.38182 | 0.34433 | 0.32443 | 0.31145 | 0.33379 | 0.32555 | 0.33357 | 0.33662 | 0.30959 | 0.31268 | 0.30865 | 0.30678 | 0.32157 | 0.32222 | 0.31741 | 0.33276 | 0.35811 | 0.35188
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.064 | 0.336 | 0.128 | 0.384 | 0.368 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 3.584
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5151.9 | 4829.8 | 4693 | 4601.8 | 4774.1 | 5088.5 | 5809.2 | 6821.2 | 8754.7 | 9718.9 | 10104.7 | 10232.7 | 9759.8 | 9854.4 | 9748.5 | 9736.8 | 9675.3 | 9323.8 | 9334.4 | 8980.2 | 8726 | 8408.7 | 7703.3 | 6914 | 188745.7
|  | расчет | Q, кВАр | 2367.7 | 2385.9 | 2346.8 | 2318.3 | 2338.5 | 2352.5 | 2471.9 | 2689.8 | 3318.1 | 3592.8 | 3648.1 | 3739.1 | 3359.5 | 3612.9 | 3641.5 | 3609.5 | 3521.3 | 3283.7 | 3210.5 | 2971.4 | 2868.8 | 2818.3 | 2683 | 2580.8 | 71730.7
|  | расчет | I, А | 301.9096 | 289.8787 | 287.2551 | 290.1613 | 294.5172 | 317.5172 | 362.4318 | 414.7498 | 539.0433 | 597.3495 | 604.3927 | 598.5206 | 585.5287 | 578.2038 | 576.3648 | 581.3826 | 577.7306 | 565.9838 | 542.0801 | 533.5653 | 502.0214 | 484.646 | 438.166 | 386.3457
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -24.9 | -23.8 | -25 | -20.8 | -28.1 | -21.5 | -31.2 | -35.2 | -36.7 | -31.9 | -39.7 | -35.7 | -33.8 | -32.4 | -34.5 | -37.8 | -33.3 | -35.8 | -37.4 | -31.2 | -38 | -35.7 | -41.3 | -38 | -783.7 | -0.4169%
|  | расчет | Q, кВАр | 20.3 | 26.1 | 29.2 | 24.7 | 25.5 | 29.5 | 30.1 | 34.2 | 50.9 | 70.2 | 53.9 | 58.9 | 60.5 | 47.1 | 63.5 | 65.5 | 54.7 | 64.3 | 47.5 | 34.6 | 38.2 | 34.7 | 32 | 29.2 | 1025.3
|  | расчет | P, % | -0.4857% | -0.4952% | -0.5356% | -0.454% | -0.5921% | -0.4243% | -0.54% | -0.5187% | -0.421% | -0.3293% | -0.3944% | -0.3501% | -0.3475% | -0.3299% | -0.3552% | -0.3897% | -0.3454% | -0.3854% | -0.4023% | -0.3486% | -0.4374% | -0.4264% | -0.539% | -0.5526% | -0.4169%
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 72.9 | 75.8 | 69.8 | 74.2 | 71.3 | 76.1 | 79.2 | 87.8 | 108.7 | 107.7 | 108.3 | 110.5 | 104.6 | 106.6 | 111.7 | 105.2 | 105.1 | 101 | 104.4 | 94.6 | 95.4 | 96.3 | 90.5 | 86 | 2243.7 | 1.047%

## Баган
Альфа ЦЕНТР -> MS Excel (*csv) v7.03.01
2016-06-15 |  |  | ПС Баган(СНефть)_ ТД Лукойл
Объект | ПС Баган 35/6 | [7 empty] | ПС Баган
Фидер | Север.нефть яч4 (Т-1) | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч9 ( Т-2 ) | Север.нефть яч9 | Север.нефть яч9 | Север.нефть яч9 | Напряжение 1 сш | Напряжение 2 сш | РПН Т-1 | РПН Т-2 | Нагрузка Т-1 | Нагрузка Т-2
кл.напр. | Ктн=6000/100, Kтт=1000/5 | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ
N сч. | 111080300 | 111080300 | 111080300 | 111080300 | 110080384 | 110080384 | 110080384 | 110080384
АЭ/РЭ | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | кВ | кВ |  |  | А | А
1 | 896.4 | 0 | 721.2 | 0 | 1009.2 | 0 | 930 | 0 | 6.4 | 6.5 | 10 | 10 | 104 | 124
2 | 896.4 | 0 | 720 | 0 | 1022.4 | 0 | 936 | 0 | 6.4 | 6.5 | 10 | 10 | 106 | 124
3 | 914.4 | 0 | 718.8 | 0 | 976.8 | 0 | 883.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 10 | 10 | 106 | 108
4 | 919.2 | 0 | 716.4 | 0 | 952.8 | 0 | 868.8 | 0 | 6.4 | 6.5 | 10 | 10 | 106 | 120
5 | 916.8 | 0 | 722.4 | 0 | 946.8 | 0 | 880.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 106 | 112
6 | 931.2 | 0 | 704.4 | 0 | 888 | 0 | 778.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 108 | 100
7 | 952.8 | 0 | 703.2 | 0 | 877.2 | 0 | 758.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 108 | 104
8 | 948 | 0 | 699.6 | 0 | 892.8 | 0 | 770.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 108 | 108
9 | 960 | 0 | 696 | 0 | 932.4 | 0 | 793.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 110 | 120
10 | 974.4 | 0 | 693.6 | 0 | 1038 | 0 | 886.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 10 | 10 | 110 | 128
11 | 968.4 | 0 | 691.2 | 0 | 1046.4 | 0 | 901.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 112 | 124
12 | 972 | 0 | 690 | 0 | 1057.2 | 0 | 902.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 10 | 10 | 108 | 120
13 | 949.2 | 0 | 691.2 | 0 | 1033.2 | 0 | 870 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 102 | 120
14 | 879.6 | 0 | 687.6 | 0 | 1005.6 | 0 | 867.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 102 | 120
15 | 906 | 0 | 682.8 | 0 | 1064.4 | 0 | 920.4 | 0 | 6.4 | 6.3 | 10 | 10 | 104 | 128
16 | 902.4 | 0 | 661.2 | 0 | 1081.2 | 0 | 961.2 | 0 | 6.4 | 6.3 | 10 | 10 | 104 | 136
17 | 879.6 | 0 | 639.6 | 0 | 1047.6 | 0 | 948 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 100 | 124
18 | 876 | 0 | 639.6 | 0 | 1008 | 0 | 904.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 100 | 116
19 | 895.2 | 0 | 660 | 0 | 956.4 | 0 | 831.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 98 | 112
20 | 871.2 | 0 | 662.4 | 0 | 914.4 | 0 | 789.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 98 | 104
21 | 858 | 0 | 650.4 | 0 | 909.6 | 0 | 781.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 100 | 108
22 | 889.2 | 0 | 666 | 0 | 962.4 | 0 | 843.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 100 | 120
23 | 873.6 | 0 | 666 | 0 | 1039.2 | 0 | 927.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 100 | 128
24 | 859.2 | 0 | 662.4 | 0 | 1048.8 | 0 | 926.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | 98 | 120
Итого: | 21889.2 | 0 | 16446 | 0 | 23710.8 | 0 | 20862 | 0