## Прил.4(Загрузка трансф-в)
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 15 июня 2016 г
10-00 часов
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 88 |  | 1692.7 | 118 |  | 6.1 | 17.86 | 44.66
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 67 |  | 1288.73 | 118 |  | 6.3 | 14.05 | 35.11
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 104.3 |  | 1113.45 | 118 |  | 6.1 | 11.75 | 29.38
[9 empty] | 875.57 |  |  | 6.1 | 9.24 | 23.1
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 7: 1150; 10: 350.48; 13: 6.25; 14: 3.79; 15: 15.16
[6 empty] | 1150 |  |  | 283 |  |  | 6.2 | 3.04 | 12.14
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 7: 917; 10: 305; 13: 6.5; 14: 3.43; 15: 17.15
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 7: 2887; 10: 378.32; 13: 6.2; 14: 4.06; 15: 6.44
[6 empty] | 2887 |  |  | 521.44 |  |  | 6.2 | 5.59 | 8.88
|  | Т-4 | 16 | - | - | 7: 880; 10: 147.34; 13: 10.2; 14: 2.6; 15: 16.25
|  |  |  | - | - | 7: 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 7: 880; 10: 150.32; 13: 10.2; 14: 2.65; 15: 16.58
|  |  |  | - | - | 7: 1466
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 7: 875; 10: 122.92; 13: 6.2; 14: 1.32; 15: 13.18
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 7: 875; 10: 211.56; 13: 6.2; 14: 2.27; 15: 22.69
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 49.89 |  | 942.3 | 115 |  | 6.1 | 9.94 | 24.86
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 29.7 |  | 544 | 115 |  | 6.25 | 5.88 | 14.71
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 39.21; 13: 10.4; 14: 0.71; 15: 11.2
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 48.06; 13: 10.4; 14: 0.86; 15: 13.73
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 230; 13: 10.3; 14: 4.1; 15: 25.61
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 205; 13: 10.3; 14: 3.65; 15: 22.83
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 23.22 | 51.6 | 72 | 117 | 38 | 10.5 | 4.7 | 31.33
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 13.94 | 23.38 | 73 | 117 | 37 | 10.5 | 2.82 | 17.64
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 7: 840; 10: 219.5; 13: 10.2; 14: 3.87; 15: 24.21
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 7: 840; 10: 177; 13: 10.2; 14: 3.12; 15: 19.52
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 7: 173на1ф; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 16.79 | 37 | 88 | 114 | 37 | 6.2 | 3.31 | 16.56
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 30.99; 13: 10.2; 14: 0.55; 15: 8.68
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 9.7; 13: 10.4; 14: 0.17; 15: 2.77
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 15.36; 13: 10.3; 14: 0.27; 15: 10.95
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 144.9; 10: 9.66; 13: 10.6; 14: 0.18; 15: 7.09
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 13.01; 13: 10.5; 14: 0.24; 15: 9.45
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 13.12 |  | 152 | 117 |  | 10.1 | 2.66 | 16.6
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 13.54 |  | 156.8 | 117 |  | 10.1 | 2.74 | 17.12
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 136; 13: 10.4; 14: 2.45; 15: 24.47
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 191; 13: 10.3; 14: 3.4; 15: 34.03
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 7: 687,3 687,3; 10: 412; 13: 10.4; 14: 7.42; 15: 29.67
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 7: 687,6 687,3; 10: 240.28; 13: 10.2; 14: 4.24; 15: 16.96
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.1 | 0 | 23 | 114.5 | 37.2 | 10.3 | 0.41 | 6.51
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 8.1 | 11 | 52 | 117.7 | 37.2 | 10.5 | 1.65 | 26.23
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 15; 13: 10.5; 14: 0.27; 15: 10.9
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 8; 13: 10.4; 14: 0.14; 15: 5.76
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 15 | 83.5 |  | 35 | 10.2 | 2.38 | 14.89
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 89.8 |  | 35 | 10.2 | 1.58 | 15.85
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 118 | 37 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 30.37 | 50 | 170 | 118 | 37 | 10.2 | 6.2 | 38.75
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 3.3; 13: 10.2; 14: 0.06; 15: 2.33
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 3.1; 13: 10.2; 14: 0.05; 15: 2.19
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 37; 13: 10.5; 14: 0.67; 15: 10.67
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 18.6; 13: 10.5; 14: 0.34; 15: 3.38
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 38.78; 13: 10.2; 14: 0.68; 15: 10.86
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 2.97 |  | 32 | 111 |  | 10.3 | 0.57 | 3.56
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 16.1 |  | 178.02 | 115 |  | 10.4 | 3.2 | 20.02
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 25.6; 13: 10.2; 14: 0.45; 15: 7.17
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 14.1; 13: 10.1; 14: 0.25; 15: 3.91
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 64.28; 13: 10.1; 14: 1.12; 15: 17.83
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 7: 1443; 10: 98.4; 13: 10.4; 14: 1.77; 15: 7.08
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 7: 1313; 10: 188.88; 13: 10.4; 14: 3.4; 15: 13.59
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 13; 13: 10.2; 14: 0.23; 15: 9.18
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 7: 578; 10: 192; 13: 6.2; 14: 2.06; 15: 32.69
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 7: 577.4; 10: 163.2; 13: 6.2; 14: 1.75; 15: 27.79
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 3.83; 13: 10.2; 14: 0.07; 15: 2.7
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 9.16; 13: 10.2; 14: 0.16; 15: 10.1
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 23.49; 13: 10.2; 14: 0.41; 15: 25.91
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.2; 10: 11.15; 13: 10.2; 14: 0.2; 15: 7.87
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.2; 10: 0; 13: 10.2; 14: 0; 15: 0
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 7: 550; 10: 124.1; 13: 10.4; 14: 2.23; 15: 22.33
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 7: 346; 10: 0; 13: 10.1; 14: 0; 15: 0
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 13; 13: 10.7; 14: 0.24; 15: 15.04
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 67; 13: 10.2; 14: 1.18; 15: 29.56
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 17; 13: 10.4; 14: 0.31; 15: 16.99
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 23; 13: 10.4; 14: 0.41; 15: 22.99
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 366; 10: 17.7; 13: 6.1; 14: 0.19; 15: 4.67
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 366; 10: 25; 13: 6.1; 14: 0.26; 15: 6.6
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 10: 35; 13: 6.2; 14: 0.38; 15: 20.86
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 0.6; 13: 10.2; 14: 0.01; 15: 0.42
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 10.1; 13: 10.2; 14: 0.18; 15: 7.13
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 6.4; 13: 10.2; 14: 0.11; 15: 4.52
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 4.4; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 3.11
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 19.2; 13: 10.2; 14: 0.34; 15: 21.18
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 3; 13: 10.2; 14: 0.05; 15: 3.31
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 19; 13: 10.5; 14: 0.35; 15: 8.63
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 14; 13: 10.5; 14: 0.25; 15: 6.36
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 10.3; 13: 10.2; 14: 0.18; 15: 7.27
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 10.2; 13: 10.4; 14: 0.18; 15: 7.34
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 2; 13: 10.2; 14: 0.04; 15: 0.88
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 4.1; 13: 10.5; 14: 0.07; 15: 1.86
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 62.6; 13: 10; 14: 1.08; 15: 2.71
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 74.4; 13: 10; 14: 1.29; 15: 3.22
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток | 9: Нагрузка фактическая; 12: Напряжение; 14: Загрузка; 15: Загрузка; 16: Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 40 | 25 | 603 | 115 | 36.5 | 6.2 | 8.05 | 32.2
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 33 | 33.5 | 420 | 115 | 36.5 | 6.2 | 6.62 | 26.48
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40 | 18 | 379 | 115.34 | 35.8 | 10.38 | 7.92 | 31.68
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 34 | 11 | 336 | 114.91 | 36.5 | 10.38 | 6.73 | 26.92
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 14 | 21 | 84 | 117 | 36 | 10 | 2.76 | 43.81
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.5 | 0 | 17 | 117 | 36 | 10 | 0.29 | 1.81
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 | 3 | 16 | 114 | 35.4 | 10.2 | 0.47 | 7.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1 |  | 8 | 114 |  | 10.3 | 0.14 | 2.22
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 31; 13: 10.4; 14: 0.56; 15: 22.4
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 5.5 | 206 |  | 35.4 | 10.2 | 3.97 | 24.81
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25 | 206 |  | 36.7 | 10.6 | 5.36 | 33.5
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 7: 131.2; 10: 8; 13: 10.4; 14: 0.14; 15: 5.6
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 116 |  | 10.5 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 116 |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131; 10: 28.5; 13: 10.2; 14: 0.5; 15: 20
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 30.27 | 7.35 | 312 | 118 | 36 | 10.5 | 6.13 | 24.52
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 25.71 | 7 | 268 | 119 | 35 | 10.5 | 5.29 | 21.16
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.35 |  | 4 | 115 |  | 10 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.5 |  | 6 | 115 |  | 10 | 0.1 | 1.59
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 12; 13: 10.1; 14: 0.21; 15: 8.4
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.1 |  | 12 | 113 |  | 10.2 | 0.21 | 3.33
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 1.3 |  | 14 | 113 |  | 10.2 | 0.25 | 10
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2 | 42 |  | 36 | 6.4 | 0.59 | 5.9
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2 | 42 |  | 36 | 6.4 | 0.59 | 5.9
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 17.5 | 1 | 191 | 115 | 35 | 10.3 | 3.46 | 54.92
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | резерв
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.8 |  | 65 | 113 |  | 10.1 | 1.14 | 18.1
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.82 |  | 65 | 114 |  | 10.1 | 1.14 | 18.1
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 2.6 |  | 29.1 | 117.48 |  | 10.5 | 0.53 | 21.2
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 1.85 |  | 21.06 | 117.26 |  | 10.3 | 0.38 | 15.2
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 8.5 |  | 95.3 | 118.9 |  | 10.4 | 1.71 | 6.84
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 8.5 |  | 95.3 | 118.9 |  | 10.4 | 1.71 | 6.84
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 7.8 |  | 94 | 119 |  | 10 | 1.63 | 25.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 8.9 |  | 105 | 119 |  | 10 | 1.82 | 28.89
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5 |  | 53.5 | 111 |  | 10.4 | 0.96 | 15.24
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 13 | 0 | 149 | 118 | 35 | 10 | 2.58 | 25.8
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 11.3 | 8.5 | 109 | 118 | 35 | 10 | 2.4 | 24
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 7: 525; 10: 78; 13: 10.7; 14: 1.44; 15: 14.4
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 7: 1312; 10: 331; 13: 6.3; 14: 3.61; 15: 24.07
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 19; 13: 10.4; 14: 0.34; 15: 8.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 11; 13: 10.1; 14: 0.19; 15: 7.6
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 28; 13: 10.3; 14: 0.5; 15: 12.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 21; 13: 10.3; 14: 0.37; 15: 14.8
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 15; 13: 10.1; 14: 0.26; 15: 16.25
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 23; 13: 10.4; 14: 0.41; 15: 25.63
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 15; 13: 10.5; 14: 0.27; 15: 10.8
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 32; 13: 10.4; 14: 0.58; 15: 14.5
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 18; 13: 10.1; 14: 0.31; 15: 19.38
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 146.2; 10: 8; 13: 6.3; 14: 0.09; 15: 5.63
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 22; 13: 10.2; 14: 0.39; 15: 15.6
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 84; 10: 23; 13: 10.2; 14: 0.41; 15: 25.63
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 8; 13: 10.2; 14: 0.14; 15: 8.75
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 27; 13: 10.5; 14: 0.49; 15: 19.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 29; 13: 10.4; 14: 0.52; 15: 20.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 7; 13: 10.4; 14: 0.13; 15: 5.2
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 7: 346.4; 10: 31; 13: 10.4; 14: 0.56; 15: 8.89
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 7: 346.4; 10: 162; 13: 10.3; 14: 2.89; 15: 45.87
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 0; 13: 10.3; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 7: 63; 10: 35; 13: 10.3; 14: 0.6; 15: 60
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 7: 184; 10: 57; 13: 6.2; 14: 0.6; 15: 30
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 7: 184; 10: 0; 13: 6.2; 14: 0; 15: 0
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | откл.
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 31; 13: 10.2; 14: 0.55; 15: 22
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток | 9: Нагрузка фактическая; 12: Напряжение; 14: Загрузка; 15: Загрузка; 16: Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 18.62 | 9.99 | 172.84 | 115.4 | 35 | 10.4 | 3.71 | 14.84
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 26.74 | 21.42 | 224.42 | 115.4 | 35 | 10.4 | 5.33 | 21.32
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 6.95 | 16.49 |  | 35.4 | 10.4 | 0.72 | 4.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 28.92 |  | 35.4 | 10.4 | 0.52 | 5.2
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.8 | 2.29 | 1.7 | 115.4 | 35 | 10.4 | 0.17 | 1.7
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.17 | 6.95 | 0.4 | 115.4 | 35 | 10.4 | 0.43 | 4.3
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.18 |  | 23.91 | 117.4 |  | 10.5 | 0.43 | 6.83
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.52 |  | 27.69 | 117.4 |  | 10.5 | 0.5 | 7.94
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 7: 131.2; 10: 28.73; 13: 10.4; 14: 0.52; 15: 20.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 7: 131.2; 10: 28.95; 13: 10.3; 14: 0.52; 15: 20.8
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 7: 131.2; 10: 7.59; 13: 10.4; 14: 0.14; 15: 5.6
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 7: 686,4 686,4; 10: 2.03; 13: 10.2; 14: 0.04; 15: 0.16
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 4.18; 13: 10.2; 14: 0.07; 15: 0.18
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.21 | 9.76 | 47.3 | 117.4 | 35.8 | 10.4 | 1.46 | 14.6
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.03 | 3.55 | 56.11 | 117.4 | 36.1 | 10.4 | 1.23 | 12.3
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 4.72; 13: 10.4; 14: 0.08; 15: 1.27
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 2.98; 13: 10.4; 14: 0.05; 15: 5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 88; 10: 8.98; 13: 10.4; 14: 0.16; 15: 10
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл. по норм. сх.
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 14.98; 13: 10.2; 14: 0.26; 15: 26
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 7: 55; 10: 3.31; 13: 10.2; 14: 0.06; 15: 6
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 131; 10: 4.11; 13: 10.3; 14: 0.07; 15: 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 3.08; 13: 10.3; 14: 0.05; 15: 2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 9.15; 13: 10.4; 14: 0.16; 15: 6.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 28.05; 13: 10.4; 14: 0.5; 15: 20
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 11.92; 13: 10.3; 14: 0.21; 15: 8.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 17.55; 13: 10.3; 14: 0.31; 15: 12.4
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 7: 366; 10: 13.18; 13: 6.3; 14: 0.14; 15: 3.5
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 7: 55; 10: 4.72; 13: 10.3; 14: 0.08; 15: 8
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 7: 55; 10: 5.3; 13: 10.3; 14: 0.09; 15: 9
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 7: 210; 10: 28.1; 13: 10.5; 14: 0.51; 15: 12.75
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 7: 210; 10: 20.64; 13: 10.4; 14: 0.37; 15: 9.25
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 7: 83.98; 10: 10.1; 13: 10.3; 14: 0.18; 15: 11.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 7: 83.98; 10: 2.5; 13: 10.3; 14: 0.04; 15: 2.5
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 0.56; 13: 6.3; 14: 0.01; 15: 1
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 146.2; 10: 43.56; 13: 6.3; 14: 0.47; 15: 29.38
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 7: 99; 10: 6.39; 13: 10.4; 14: 0.11; 15: 6.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 19.3; 13: 10.4; 14: 0.35; 15: 35
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 7: 366; 10: 11.48; 13: 6.3; 14: 0.13; 15: 3.25
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 7: 55; 10: 11.75; 13: 10.4; 14: 0.21; 15: 21
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 4.67; 13: 10.3; 14: 0.08; 15: 5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 2.23; 13: 10.3; 14: 0.04; 15: 2.5
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 16.68; 13: 10.4; 14: 0.3; 15: 18.75
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 7.8; 13: 10.4; 14: 0.14; 15: 8.75
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | в ремонте
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 17.02; 13: 10; 14: 0.29; 15: 4.6
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 24.1; 13: 10; 14: 0.42; 15: 6.67
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 10.2 | 8.75 | 82.46 | 115.4 | 36.1 | 10.4 | 2.03 | 20.3
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 17.5 | 19.83 | 125.12 | 115.4 | 36.1 | 10.4 | 3.49 | 34.9
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 331; 10: 12.51; 13: 10.5; 14: 0.23; 15: 3.65
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 18.77; 13: 10.2; 14: 0.33; 15: 13.2
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 15.14; 13: 10.4; 14: 0.27; 15: 27
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 8.1; 13: 10.4; 14: 0.15; 15: 9.38
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 0.8; 13: 10.4; 14: 0.01; 15: 0.63
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 15.91 |  | 179.6 | 115.4 |  | 10.2 | 3.17 | 31.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 6.98 |  | 77.8 | 115.4 |  | 10.2 | 1.37 | 13.7
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток | 9: Нагрузка фактическая; 12: Напряжение; 14: Загрузка; 15: Загрузка; 16: Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 18.95 | 10.75 | 175 | 115 | 35 | 10.3 | 3.77 | 15.08
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 17.5 | 0 | 199 | 115 | 35 | 10.3 | 3.48 | 13.92
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 97.2; 13: 10.3; 14: 1.73; 15: 10.81
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 7: 840; 10: 28.6; 13: 10.3; 14: 0.51; 15: 3.19
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 20; 13: 10.2; 14: 0.35; 15: 14
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 28; 13: 10.2; 14: 0.49; 15: 19.6
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 9; 13: 10.4; 14: 0.16; 15: 6.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 16.2; 13: 10.4; 14: 0.29; 15: 11.6
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 12.4; 13: 10.4; 14: 0.22; 15: 3.49
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 330.7; 10: 12.8; 13: 10.4; 14: 0.23; 15: 3.65
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 11.9 |  | 182 | 118 |  | 6.2 | 2.43 | 15.19
[6 empty] | 1467 |  |  | 19 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 15.8 |  | 178 | 118 |  | 6.2 | 3.23 | 20.19
[6 empty] | 1467 |  |  | 76.2 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.4 | 1.5 | 47.3 | 114 | 36 | 10.2 | 0.93 | 14.76
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.4 | 2 | 16.2 | 114 | 36 | 10.3 | 0.41 | 6.51
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.7 | 12.7 | 33.23 | 114 | 36 | 10.4 | 1.39 | 13.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 5.05 | 2.2 | 49.2 | 114 | 36 | 10.4 | 1.02 | 10.2
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 1.1; 13: 10.4; 14: 0.02; 15: 0.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 1.9; 13: 10.4; 14: 0.03; 15: 1.2
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 8.25; 13: 10.4; 14: 0.15; 15: 6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 5.1; 13: 10.4; 14: 0.09; 15: 3.6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  | 37 | 10.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 73.2 |  | 37 | 10.4 | 1.32 | 33
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 7; 13: 10.3; 14: 0.12; 15: 6.67
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 7: 55; 10: 10.2; 13: 10.4; 14: 0.18; 15: 18
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 1.6; 13: 10.3; 14: 0.03; 15: 1.88
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.6; 10: 3.2; 13: 10.3; 14: 0.06; 15: 2.4
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 19.96; 13: 10.3; 14: 0.36; 15: 22.5
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 7: 137.5; 10: 5.2; 13: 10.4; 14: 0.09; 15: 3.6
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 27; 13: 10.5; 14: 0.49; 15: 19.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 3; 13: 10.5; 14: 0.05; 15: 2
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 14.4; 13: 10.4; 14: 0.26; 15: 16.25
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 7: 55; 10: 4.6; 13: 10.4; 14: 0.08; 15: 8
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 6.2; 13: 10.4; 14: 0.11; 15: 4.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 4; 13: 10.4; 14: 0.07; 15: 4.38
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 7: 131; 10: 4.2; 13: 10.4; 14: 0.08; 15: 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв