## Лист1
Приложение 6
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
19 декабря 2012 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 27.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49649 | 0.49649 | 31.0308 |  | 1.0489
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 7.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.13458 | 0.13458 | 8.4113
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.049952 | 0.049952 | 3.122 |  | 1.63
4 | Черново | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 36 |  |  | 10.5 | 0 | 0.65472 | 0.65472 | 26.1886 |  | 1.4974
4 | Черново | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.47285 | 0.47285 | 18.914
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.087295 | 0.087295 | 5.456 |  | 1.5927
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | маленькая нагрузка.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.02702 | 0.02702 | 1.6887 |  | 1.617
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 2.2517
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 47.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.86204 | 0.86204 | 21.551 |  | 2.3377
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 55 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0003 | 1.0003 | 25.0065
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 30 |  |  | 6.3 | 0 | 0.32736 | 0.32736 | 8.1839 |  | 3.2385
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 3.1177
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 24 |  |  | 10.5 | 0 | 0.43648 | 0.43648 | 10.9119 |  | 3.7635
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 14 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25219 | 0.25219 | 10.0875 |  | 1.0277
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 25.0065
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 31 |  |  | 10.8 | 0 | 0.57989 | 0.57989 | 36.2432 |  | 0.89815
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11 |  |  | 10.6 | 0 | 0.20196 | 0.20196 | 12.6223
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 10.1325 |  | 1.5179
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 28 |  |  | 10 | 0 | 0.48497 | 0.48497 | 7.698 |  | 5.2325
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 50.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.89748 | 0.89748 | 14.2457
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 11.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21096 | 0.21096 | 8.4386 |  | 2.2945
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11953 | 0.11953 | 4.7812
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 23 |  |  | 10.5 | 0 | 0.41829 | 0.41829 | 26.1431 |  | 1.2617
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | маленькая нагрузка.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 4.5033 |  | 1.5719
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 2.2517
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 396 |  | 230 | 115.9 |  | 11 | 79.4949 | 4.3821 | 83.877 | 41.9385 |  | 45.8967
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 393 |  | 70 | 115.9 |  | 11 | 78.8927 | 1.3337 | 80.2263 | 40.1132
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 3247 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 34.8686 | 34.8686 | 87.1715 |  | 4.723
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 135 | 0 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | 6.021
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 10 | 132 |  | 35 | 10.6 | 0.60622 | 2.4235 | 3.0297 | 30.297 |  | 5.2555
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 17 | 68.7 |  | 34 | 10.2 | 1.0011 | 1.2137 | 2.2148 | 22.1484
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7.5 | 34.7 |  | 36 | 10.5 | 0.46765 | 0.63107 | 1.0987 | 10.9873 |  | 8.7489
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 1.8 | 29.7 |  | 36 | 10.5 | 0.11224 | 0.54014 | 0.65238 | 6.5238
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 19.2 | 47.8 |  | 35 | 10.4 | 1.1639 | 0.86104 | 2.025 | 20.2498 |  | 3.511
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 10.4 | 23.9 |  | 36 | 10.4 | 0.64848 | 0.43052 | 1.079 | 17.127
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.069109 | 0.069109 | 4.3193 |  | 1.5472
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.063653 | 0.063653 | 3.9783
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 960 |  |  | 6.3 | 0 | 10.4754 | 10.4754 | 65.4715 |  | -4.3909
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 982 |  |  | 6.3 | 0 | 10.7155 | 10.7155 | 66.9719
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 119 |  |  | 10.4 | 0 | 2.1436 | 2.1436 | 21.4359 |  | 1.4452
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 168 |  |  | 10.4 | 0 | 3.0262 | 3.0262 | 48.0355
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 43 |  |  | 10.5 | 0 | 0.78202 | 0.78202 | 19.5505 |  | 2.9088
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 12.7306
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 31.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58015 | 0.58015 | 36.2594 |  | 0.76885
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 18.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.33099 | 0.33099 | 20.6872
[13 empty] | 0 | 0
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 78 |  |  | 10.5 | 0 | 1.4185 | 1.4185 | 22.5167 |  | 3.596
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 88 |  |  | 10.5 | 0 | 1.6004 | 1.6004 | 25.4034
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 100 |  | 8 | 114 |  | 10 | 19.7454 | 0.13856 | 19.8839 | 9.942 |  | 171.0247
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 96 |  | 4 | 114.4 |  | 10 | 19.0221 | 0.069282 | 19.0914 | 9.5457
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 55 |  | 35.5 | 10.5 | 0 | 1.0003 | 1.0003 | 15.8771 |  | 1.5659
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 34 | 108 |  | 35.4 | 10.5 | 2.0847 | 1.9641 | 4.0488 | 64.2673
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 794 |  |  | 6.3 | 0 | 8.6641 | 8.6641 | 57.7604 |  | 3.7032
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 310 |  |  | 6.3 | 0 | 3.3827 | 3.3827 | 13.5308
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 74.9 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3622 | 1.3622 | 21.6218 |  | 4.2549
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 55.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.99794 | 0.99794 | 15.8403
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 126 |  |  | 10.5 | 0 | 2.2915 | 2.2915 | 91.6601 |  | 0.11526
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 8.7295
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу. | 1.552
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 59 |  |  | 10.5 | 0 | 1.073 | 1.073 | 42.9202
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 164 |  |  | 10.4 | 0 | 2.9542 | 2.9542 | 29.5419 |  | 6.139
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 78.1 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4068 | 1.4068 | 14.0684
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 312 |  |  | 6.1 | 0 | 3.2964 | 3.2964 | 21.9763 |  | 12.0732
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 36 |  |  | 6.1 | 0 | 0.38036 | 0.38036 | 2.5357
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10 | 119 |  | 35 | 10.5 | 0.60622 | 2.1642 | 2.7704 | 27.7042 |  | 5.0137
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 28 | 56 |  | 35 | 10.5 | 1.6974 | 1.0184 | 2.7159 | 27.1586
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 94.6 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6877 | 1.6877 | 16.8768 |  | 0.97217
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 221.7 |  |  | 10.3 | 0 | 3.9552 | 3.9552 | 62.7802
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 67 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2185 | 1.2185 | 12.185 |  | 9.2815
217 | Крипицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 22.1 |  |  | 10.6 | 0 | 0.40575 | 0.40575 | 16.23 |  | 2.2192
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 25.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.45314 | 0.45314 | 18.1256 |  | 1.772
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.3999 | 0.3999 | 15.9958
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 170.2 |  |  | 10.3 | 0 | 3.0364 | 3.0364 | 30.3639 |  | 5.6677
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 99.7 |  |  | 10.4 | 0 | 1.7959 | 1.7959 | 17.9593
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 86.2 |  |  | 10.5 | 0 | 1.5677 | 1.5677 | 24.8838 |  | 3.9725
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 59.1 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0748 | 1.0748 | 17.0607
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 206.9 |  |  | 10.3 | 0 | 3.6911 | 3.6911 | 14.7645 |  | 19.2156
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 187.4 |  |  | 10.3 | 0 | 3.3432 | 3.3432 | 13.373
283 | Завеличье | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 604 |  |  | 10.5 | 0 | 10.9847 | 10.9847 | 43.9387 |  | 2.0003
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 736.4 |  |  | 10.4 | 0 | 13.265 | 13.265 | 53.0601
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0 | 0.30034 | 0.30034 | 12.0135 |  | 2.3247
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 88 | 465.2 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 6.742 | 6.742 | 26.9679 |  | 15.6036
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 81 | 220.6 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 3.9045 | 3.9045 | 15.6178
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 10.5 | 43 |  | 35.5 | 10.4 | 0.64562 | 0.77457 | 1.4202 | 22.5428 |  | 0.2598
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нормальная схема
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 77 |  |  | 11.3 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | 60.2823 |  | 1.1179
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15095 | 0.15095 | 6.0379 |  | 2.4741
385 | с-х Кирова | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 15.19 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26836 | 0.26836 | 4.2597 |  | 6.3466
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 4.8 | 11.1 |  | 35 | 10.5 | 0.29098 | 0.20187 | 0.49286 | 7.8231 |  | 6.1221
399 | ЭТЗ Псков | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 114.9 |  |  | 10.2 | 0 | 2.0299 | 2.0299 | 8.1197 |  | 21.9544
399 | ЭТЗ Псков | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 127 |  |  | 10.3 | 0 | 2.2657 | 2.2657 | 9.0628
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 220 |  |  | 10.5 | 0 | 4.001 | 4.001 | 25.0065 |  | 11.1466
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 90 |  |  | 10.6 | 0 | 1.6524 | 1.6524 | 10.3274
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 25.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.46376 | 0.46376 | 18.5503 |  | 2.1612
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 11.6394 |  | 1.843
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49104 | 0.49104 | 19.6415
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.090933 | 0.090933 | 5.6833 |  | 1.389
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 12.5032
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.14688 | 0.14688 | 9.1799 |  | 1.1876
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 21.5965
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.1 |  |  | 10 | 0 | 0.10566 | 0.10566 | 4.2262 |  | 2.3236
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.3 |  |  | 10 | 0 | 0.19572 | 0.19572 | 7.8289
35 | Черпессы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.041431 | 0.041431 | 2.5894 |  | 1.6386
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.47815 | 0.47815 | 19.126 |  | 0.73809
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 25.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.46376 | 0.46376 | 28.9848
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 8.7295 |  | 2.4068
39 | Лехово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 61 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1094 | 1.1094 | 69.3362 |  | 0.57062
40 | Усвяты | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74565 | 0.74565 | 29.8259 |  | 1.6066
40 | Усвяты | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 10.9119
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.091799 | 0.091799 | 5.7374 |  | 1.5678
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 1.1 |  |  | 10.7 | 0 | 0.020386 | 0.020386 | 1.2741
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 34.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.61786 | 0.61786 | 24.7143 |  | 1.5308
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.47633 | 0.47633 | 19.0533
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 28.2 |  |  | 10.6 | 0 | 0.51774 | 0.51774 | 32.359 |  | 0.88241
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 15.1 |  |  | 10.7 | 0 | 0.27985 | 0.27985 | 17.4905
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1387 | 0.1387 | 5.5481 |  | 2.4413
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.045033 | 0.045033 | 1.8013
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14807 | 0.14807 | 9.2546 |  | 1.5319
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15852 | 0.15852 | 6.3407 |  | 2.4665
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.031212 | 0.031212 | 1.9507 |  | 1.6488
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 8.6464 |  | 2.335
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.073855 | 0.073855 | 2.9542
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.9855
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 36.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.63954 | 0.63954 | 25.5817
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 12 | 450 |  | 35 | 6.3 | 0.72746 | 4.9104 | 5.6378 | 14.0946 |  | 21.7714
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 38 | 1120 |  | 36 | 6.3 | 2.3694 | 12.2214 | 14.5908 | 36.477
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.37828 | 0.37828 | 15.1312 |  | 2.0347
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 13.2502
78 | Дубрава | Т-1 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 181.1 |  |  | 10.5 | 0 | 3.2936 | 3.2936 | 82.3395 |  | 0.90642
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20535 | 0.20535 | 12.8345 |  | 1.1902
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 16.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28444 | 0.28444 | 17.7773
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 26 | 265.3 |  | 37.5 | 10.5 | 1.6887 | 4.8249 | 6.5136 | 40.7102 |  | 5.7359
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 12 | 209 |  | 37.8 | 10.4 | 0.78566 | 3.7648 | 4.5504 | 28.4403
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 15.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.27831 | 0.27831 | 2.7831 |  | 10.2217
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 6.1 | 829.5 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 9.305 | 9.305 | 37.22 |  | 10.1141
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 111.6 | 427.9 |  | 10.8 | 6.4 | 0 | 6.8309 | 6.8309 | 27.3237
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 365 |  | 0 | 117 |  | 0 | 73.9672 | 0 | 73.9672 | 59.1738 |  | -11.6182
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 340 |  | 0 | 117 |  | 0 | 68.901 | 0 | 68.901 | 55.1208
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 176 |  | 37 | 10.5 | 0 | 3.2008 | 3.2008 | 32.0083 |  | 4.611
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 13 | 102 |  | 37 | 10.5 | 0.83312 | 1.855 | 2.6881 | 26.8814
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 124.4 |  |  | 10.2 | 0 | 2.1978 | 2.1978 | 34.8852 |  | 4.4172
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 14 | 34 |  | 36 | 10.4 | 0.87295 | 0.61245 | 1.4854 | 14.8541 |  | 6.8468
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 14 | 71.2 |  | 36 | 10.5 | 0.87295 | 1.2949 | 2.1678 | 21.6783
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 171.4 |  |  | 6.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 7.6 |  | 22.317
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 183.4 |  |  | 6.4 | 0 | 2.033 | 2.033 | 8.132
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 19.2 | 7.9 |  | 36 | 10.5 | 1.1972 | 0.14367 | 1.3409 | 21.2836 |  | 4.7215
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 13.8 |  | 36 | 10.6 | 0.2993 | 0.25336 | 0.55266 | 5.5266
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 8.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14731 | 0.14731 | 2.3383 |  | 6.4677
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22188 | 0.22188 | 3.5218 |  | 6.0509
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19 |  |  | 10.4 | 0 | 0.34225 | 0.34225 | 5.4326
204 | Пустынька | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 43.6 |  |  | 10.9 | 0 | 0.82314 | 0.82314 | 32.9256 |  | 1.8019
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 662 |  |  | 6.2 | 0 | 7.109 | 7.109 | 71.0903 |  | 3.391
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 83.4 |  |  | 10.2 | 0 | 1.4734 | 1.4734 | 23.3876 |  | 4.3335
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 43.6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.80804 | 0.80804 | 12.826
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 38.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.67001 | 0.67001 | 10.6351 |  | 5.8814
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 3.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.063601 | 0.063601 | 1.0095
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14185 | 0.14185 | 2.2517 |  | 6.0549
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 10.5 | 0 | 0.41829 | 0.41829 | 6.6395
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 8.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14731 | 0.14731 | 0.58924 |  | 26.1027
[13 empty] | 0 | 0
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 20 |  |  | 10.4 | 0 | 0.36027 | 0.36027 | 1.4411 |  | 25.8897
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
348 | В.Луки ЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 868.6 |  |  | 10.3 | 0 | 15.4959 | 15.4959 | 61.9837 |  | 10.7541
348 | В.Луки ЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 42 |  |  | 10.9 | 0 | 0.79293 | 0.79293 | 12.5862 |  | 5.8221
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 24 | 43.1 |  | 35.2 | 10.5 | 1.4632 | 0.78384 | 2.2471 | 22.4708 |  | 7.3187
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3.2 | 42 |  | 36 | 10.1 | 0.19953 | 0.73474 | 0.93427 | 14.8297
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 18.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.33865 | 0.33865 | 13.546 |  | 2.2863
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.088127 | 0.088127 | 3.5251 |  | 2.5369
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10.7 | 0 | 0.24093 | 0.24093 | 15.058 |  | 1.4391
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0 | 0.30034 | 0.30034 | 18.7711 |  | 1.345
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 0.034641 | 0.034641 | 2.1651
18 | Кр. Луч. | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 10 |  |  | 10.6 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 4.5899 |  | 3.8311
18 | Кр. Луч. | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 10 |  |  | 10.7 | 0 | 0.18533 | 0.18533 | 4.6332
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 0.034641 | 0.034641 | 3.4641 |  | 1.0154
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.3267
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35334 | 0.35334 | 22.0836
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.4202
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 15 |  |  | 10 | 0 | 0.25981 | 0.25981 | 16.238
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.4722
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10 | 0 | 0.20785 | 0.20785 | 12.9904
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0 | 0.318 | 0.318 | 12.7202 |  | 2.307
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.088335 | 0.088335 | 3.5334 |  | 2.5367
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 9.1868 |  | 2.3953
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23642 | 0.23642 | 14.7766 |  | 1.4436
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 2.4359
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18914 | 0.18914 | 7.5656
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775 |  | 1.626
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.468
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 13.2502
62 | Полистово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
76 | Пушгоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 15 | 62 |  | 36 | 10.1 | 0.93531 | 1.0846 | 2.0199 | 20.1992 |  | 4.1465
76 | Пушгоры | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 10 | 210 |  | 36 | 10.2 | 0.62354 | 3.7101 | 4.3336 | 27.0849
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 20 | 35 |  | 37.5 | 10.5 | 1.299 | 0.63653 | 1.9356 | 30.7233 |  | 4.6794
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 280 |  |  | 10.2 | 0 | 4.9467 | 4.9467 | 30.9171 |  | 2.4848
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 172 |  |  | 10.3 | 0 | 3.0685 | 3.0685 | 30.685
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5 | 180 |  | 35.5 | 10.3 | 0.30744 | 3.2112 | 3.5187 | 21.9916 |  | 4.0251
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5.2 | 150 |  | 34 | 10.2 | 0.30623 | 2.65 | 2.9563 | 29.5626
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 9 | 120 |  | 35.8 | 10.5 | 0.55807 | 2.1824 | 2.7405 | 43.4992 |  | 3.3445
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 30 |  | 35.4 | 10.2 | 0 | 0.53001 | 0.53001 | 5.3001
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 14 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 6.1425
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13 |  |  | 10 | 0 | 0.22517 | 0.22517 | 3.5741
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 66 |  | 37 | 10.1 | 0 | 1.1546 | 1.1546 | 11.5459 |  | 4.0673
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.5 | 72 |  | 37 | 10.4 | 0.096129 | 1.297 | 1.3931 | 22.1125
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 11 | 68 |  | 38 | 10.6 | 0.724 | 1.2485 | 1.9725 | 19.7246 |  | 6.8274
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 92 |  | 34 | 10.3 | 0.05889 | 1.6413 | 1.7002 | 10.6261
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.6081
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 57 |  |  | 10.3 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 40.6755
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.07136 | 0.07136 | 2.8544 |  | 2.4123
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14134 | 0.14134 | 5.6534
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28821 | 0.28821 | 4.5748 |  | 6.3268
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 24 |  |  | 10.8 | 0 | 0.44895 | 0.44895 | 11.2237 |  | 3.7511
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 108 |  |  | 7 | 0 | 1.3094 | 1.3094 | 20.7846 |  | 5.3056
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0 | 12 |  | 34 | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 3.3651 |  | 6.403
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35334 | 0.35334 | 14.1335 |  | 2.0555
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 8.6464
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197 |  | 2.2093
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 10.808
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 10 |  |  | 6.7 | 0 | 0.11605 | 0.11605 | 1.842 |  | 6.499
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.3 | 79 |  | 35 | 10 | 0.44254 | 1.3683 | 1.8109 | 28.7438 |  | 2.5989
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.2 | 105 |  | 36 | 10 | 0.38659 | 1.8187 | 2.2052 | 35.0039
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 40 |  |  | 10 | 0 | 0.69282 | 0.69282 | 27.7128 |  | 1.9322
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.35687 | 0.35687 | 14.2749 |  | 2.1168
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15131 | 0.15131 | 6.0525
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 89 |  |  | 10.4 | 0 | 1.6032 | 1.6032 | 25.4474 |  | 4.7164
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29542 | 0.29542 | 4.6892
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.5169
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 2.8821
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 0 | 0.31489 | 0.31489 | 12.5955 |  | 2.1864
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.12367 | 0.12367 | 4.9467
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 71 |  |  | 10.3 | 0 | 1.2666 | 1.2666 | 12.6665 |  | 6.9141
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 130 |  |  | 10.3 | 0 | 2.3192 | 2.3192 | 23.1922
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10 | 0 | 0.069282 | 0.069282 | 4.3301 |  | 1.6058
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.28 |  |  | 10.2 | 0 | 0.0049467 | 0.0049467 | 0.30917
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 112 |  |  | 6.2 | 0 | 1.2027 | 1.2027 | 48.1094 |  | 0.79873
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 60 |  |  | 6 | 0 | 0.62354 | 0.62354 | 24.9415
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.093635 | 0.093635 | 5.8522 |  | 1.5864
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 8.2002 |  | 1.4693
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.079501 | 0.079501 | 4.9688
29 | Макс. ГЭС | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 0.30435
29 | Макс. ГЭС | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74565 | 0.74565 | 46.603
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.4771
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 11.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.20293 | 0.20293 | 12.6829
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 9.9 | 0 | 0.2915 | 0.2915 | 18.219 |  | 1.3885
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
41 | Шильская | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35334 | 0.35334 | 14.1335 |  | 2.2717
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 10.9 |  |  | 6.2 | 0 | 0.11705 | 0.11705 | 7.3157 |  | 1.1012
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 43 |  |  | 6.2 | 0 | 0.46176 | 0.46176 | 28.8603
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.8 |  |  | 10 | 0 | 0.18706 | 0.18706 | 7.4825 |  | 2.2881
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14986 | 0.14986 | 5.9943
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.5803
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.099714 | 0.099714 | 6.2321
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 2.5095
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.11546 | 0.11546 | 4.6183
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 19 | 222.1 |  | 35.7 | 10.4 | 1.1749 | 4.0008 | 5.1756 | 20.7024 |  | 5.6526
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 33 | 221 |  | 35.5 | 10.3 | 2.0291 | 3.9427 | 5.9718 | 37.3235
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.5575
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12249 | 0.12249 | 7.6557
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 1.5785
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10146 | 0.10146 | 6.3415
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.47285 | 0.47285 | 18.914 |  | 2.1522
79 | Дружба | Т-2 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
| Щеб.завод | [11 empty] | 0 | 0
81 | Щеб. завод | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 13.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24006 | 0.24006 | 6.0016 |  | 3.9599
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746 |  | 2.4431
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 6.9 | 150 |  | 35.7 | 10.2 | 0.42666 | 2.65 | 3.0767 | 19.2293 |  | 6.5282
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 52.2 |  | 36 | 9.9 | 0 | 0.89509 | 0.89509 | 8.9509
140 | Черская | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 330.6 |  |  | 27 |  |  | 11 | 0 | 0.51442 | 0.51442 | 8.1654 |  | 6.1006
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 87.6 |  |  | 10.2 | 0 | 1.5476 | 1.5476 | 24.5654 |  | 2.1459
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 167 |  |  | 10.1 | 0 | 2.9215 | 2.9215 | 46.3722
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 5.9353
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 36 |  |  | 10.9 | 0 | 0.67966 | 0.67966 | 10.7882
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492 |  | 2.2613
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 242.8 |  | 34.9 | 10.2 | 0 | 4.2895 | 4.2895 | 26.8095 |  | 9.4694
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 8.4 | 142 |  | 34.9 | 10.3 | 0.50777 | 2.5333 | 3.0411 | 19.0067
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.092769 | 0.092769 | 3.7107 |  | 2.5322
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 50 |  |  | 10.8 | 0 | 0.93531 | 0.93531 | 14.8461 |  | 5.212
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 25 |  |  | 10.8 | 0 | 0.46765 | 0.46765 | 7.4231
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14411 | 0.14411 | 5.7643 |  | 2.3219
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 2.5238
285 | Кр. Город | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.4 | 62.5 |  | 35.8 | 10.1 | 0.08681 | 1.0934 | 1.1802 | 11.8017 |  | 7.8225
285 | Кр. Город | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.7 | 79.7 |  | 35 | 10.1 | 0.10306 | 1.3942 | 1.4973 | 14.9731
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 50.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.89914 | 0.89914 | 35.9657 |  | 1.7259
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 4.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.074929 | 0.074929 | 2.9971 |  | 2.3151
288 | Линово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.235 | 0.235 | 9.4002
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.17321 | 0.17321 | 6.9282 |  | 2.4518
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2.7 | 97.7 |  | 34.8 | 10 | 0.16274 | 1.6922 | 1.855 | 29.4438 |  | 3.5078
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 72.3 |  | 35.3 | 10 | 0 | 1.2523 | 1.2523 | 19.8773
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 305 |  | 35.4 | 10.3 | 0 | 5.4412 | 5.4412 | 54.4124 |  | 0.27557
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 14.2 | 220 |  | 34.9 | 10.3 | 0.85837 | 3.9248 | 4.7832 | 47.832
313 | Ляпуны | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых трансформаторов. | 10.0277
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 27 |  |  | 10.1 | 0 | 0.47233 | 0.47233 | 4.7233
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.16444 | 0.16444 | 2.6102 |  | 6.0695
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 22 |  |  | 10 | 0 | 0.38105 | 0.38105 | 6.0484
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.0777 | 1.0777 | 10.7768 |  | 8.5676
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 47 |  |  | 10.5 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | 8.5477
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 8.0021 |  | 2.4249
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11418 | 0.11418 | 4.5671 |  | 2.5108