## Сумма АЧР
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной
разгрузки (АЧР) в режимный день 19.06.2013 гг.
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление, МВт | 1327.2 | 1458.1 | 1443.7
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 46.9 | 56.2 | 53.3
% САЧР от потребления | 3.534% | 3.854% | 3.692%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 664.1261 | 736.7695 | 726.5112
% АЧР-1 от потребления | 50.04% | 50.53% | 50.32%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 132.5149 | 147.7773 | 145.1174
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 9.985% | 10.13% | 10.05%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 796.641 | 884.5468 | 871.6286
% АЧР от потребления | 60.02% | 60.66% | 60.37%
% АЧР в соответствии с заданием | 60.95% | 67.68% | 66.69%
Выполнение задания в % | 60.02% | 60.66% | 60.37%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 455.1 | 502.7 | 503.7
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 68.53% | 68.23% | 69.33%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 281.3 | 348.3 | 337.1
% ЧАПВ от суммы АЧР | 35.31% | 39.38% | 38.67%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
49,2 Гц | 5.6 | 6.2 | 6.1 |  |  |  | 4.9 | 5.2 | 5.3 | [27 empty] | 10.5 | 11.4 | 11.4 | 46.9 | 56.2 | 53.3 | 22.39% | 20.28% | 21.39%
48,8 Гц | 17.2 | 23.4 | 21 |  |  |  | 13 | 16.8 | 17 | [6 empty] | 7 | 8.3 | 8 | [18 empty] | 37.2 | 48.5 | 46 | 39.7 | 51.6 | 48.6 | 93.7% | 93.99% | 94.65%
48,7 Гц | 14.9 | 16.9 | 16.3 |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.7 | [27 empty] | 16.4 | 18.7 | 18 | 36.8 | 40.1 | 38.5 | 44.57% | 46.63% | 46.75%
48,6 Гц | [21 empty] | 63.1 | 62.2 | 71.9 | [12 empty] | 63.1 | 62.2 | 71.9 | 67.3 | 66.2 | 75.7 | 93.76% | 93.96% | 94.98%
48,5 Гц | 1.1 | 1.3 | 1.2 |  |  |  | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  |  | 12.6 | 17.7 | 18.4 | [18 empty] | 15.4 | 21.1 | 21.6 | 20.5 | 31.6 | 29 | 75.12% | 66.77% | 74.48%
48,4 Гц | [6 empty] | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 22 | 26.6 | 23 | [24 empty] | 26.4 | 32.4 | 27.8 | 29.5 | 35.9 | 31.1 | 89.49% | 90.25% | 89.39%
48,3 Гц | 1.8 | 2 | 1.8 |  |  |  | 7.1 | 8.2 | 7.9 | [21 empty] | 6.6 | 10.7 | 5.6 |  |  |  | 15.5 | 20.9 | 15.3 | 32.6 | 41.8 | 36.3 | 47.55% | 50% | 42.15%
48,2 Гц | [6 empty] | 7.3 | 9.4 | 9 | 11.4 | 20.3 | 21.2 | [9 empty] | 1.9 | 1.5 | 2 | [12 empty] | 20.6 | 31.2 | 32.2 | 23 | 33.6 | 34.3 | 89.57% | 92.86% | 93.88%
48,1 Гц | [6 empty] | 4.5 | 8.2 | 8.4 | [27 empty] | 4.5 | 8.2 | 8.4 | 46.5261 | 51.4695 | 49.0112 | 9.672% | 15.93% | 17.14%
48,0 Гц | [9 empty] | 9.7 | 16.3 | 14.2 | [9 empty] | 8.9 | 5.2 | 8.5 | [12 empty] | 18.6 | 21.5 | 22.7 | 40.7 | 46.9 | 47.2 | 45.7% | 45.84% | 48.09%
47,9 Гц | [9 empty] | 19.5 | 19.3 | 15.4 | [24 empty] | 19.5 | 19.3 | 15.4 | 31.3 | 29.3 | 27.4 | 62.3% | 65.87% | 56.2%
47,8 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 44.8 | 43.1 | 0% | 0% | 0%
47,7 Гц | [9 empty] | 9.7 | 11 | 11.1 | [15 empty] | 19.5 | 32.2 | 26.5 | [6 empty] | 29.2 | 43.2 | 37.6 | 29.2 | 43.2 | 37.6 | 100% | 100% | 100%
47,6 Гц | [15 empty] | 16.1 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 13.8 | 13.7 | [15 empty] | 33.5 | 31.7 | 31.6 | 33.5 | 31.7 | 31.6 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | 4.2 | 4.6 | 4.5 | [6 empty] | 1.9 | 3.7 | 2.4 |  |  |  | 3 | 3.2 | 2.5 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | [15 empty] | 26.3 | 28.9 | 26.7 | 26.3 | 28.9 | 26.7 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [27 empty] | 39.8 | 40.3 | 39.9 | 6.4 | 13.6 | 11.5 |  |  |  | 46.2 | 53.9 | 51.4 | 46.2 | 53.9 | 51.4 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [30 empty] | 33.2 | 25.6 | 37.7 |  |  |  | 33.2 | 25.6 | 37.7 | 33.2 | 25.6 | 37.7 | 100% | 100% | 100%
47,1 Гц | [30 empty] | 39 | 24 | 28 |  |  |  | 39 | 24 | 28 | 39 | 24 | 28 | 100% | 100% | 100%
46,9 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,7 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 85.7 |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
46,5 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,8 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46,7 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0
46,6 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0
46,5 Гц | [36 empty] | 0 | 0 | 0
Сумма АЧР-2 МВт | 44.8 | 54.4 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57.1 | 55.8 | 74.4 | 97.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 47.1 | 46.8 | 34.6 | 31.2 | 31 | 73.9 | 68.9 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 72.5 | 66.4 | 85.2 | 73.9 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 455.1 | 502.7 | 503.7 | 664.1261 | 736.7695 | 726.5112
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 44.8 | 54.4 | 50.9 | [6 empty] | 118.6 | 154.7 | 143.4 | [9 empty] | 147.2 | 147.2 | 160.2 | [6 empty] | 144.5 | 146.4 | 149.2
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.844% | 10.82% | 10.11% | [6 empty] | 26.06% | 30.77% | 28.47% | [9 empty] | 32.34% | 29.28% | 31.8% | [6 empty] | 31.75% | 29.12% | 29.62%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [11 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [11 empty] | ВУЭС | [7 empty] | АЧР-2 |  |  |  | ТЭС |  |  |  |  | АЧР-2 |  |  |  |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
| 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | [9 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
49.2 | 19.2 | 22.5 | 20.5 | 49 | 15 |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | [6 empty] | 49.2 |  |  | 20.6 | 23.9 | 23 | 49 |  |  | 10 |  |  | 2.3 | 2.5 | 2.6 |  |  |  | 48.5 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 48.9 | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 48.8 | 12.7 | 15 | 14 | 49 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |  | 49.2 | 7.1 | 9.8 | 9.8 | 49 | 5 | 2.9 | 3.2 | 3.1
48.8 | 17.1 | 25.1 | 23.5 | 49 | 5 |  | 3.4 | 6.6 | 5.3 | [6 empty] | 49.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 4.9 | 5.2 | 5.3 |  |  |  | 47.9 |  |  | 4.5 | 3.2 | 5.1 | 48.9 | 25 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |  | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 2 | 2.4 | 2.2 |  | 48.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 49 | 10 | 4.5 | 4.7 | 4.8
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 |  | 0.5 | 1 | 0.7 | [6 empty] | 48.8 |  |  | 7 | 8.3 | 8 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 7 | 8.3 | 8 | [15 empty] | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 20 | 4.9 | 6.4 | 5.8 |  | 48.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 49 | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.2
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 |  | 2.5 | 4.2 | 3.6 | [6 empty] | 48.7 |  |  | 14.8 | 15.7 | 15.3 | 49 |  |  | 5 |  |  | 5.1 | 5.5 | 5.4 | [15 empty] | 48.7 | 5.4 | 6 | 5.7 | 49 | 15 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |  | 48.5 | 1.9 | 2.3 | 2.2
48.8 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 20 |  | 8.1 | 10.4 | 11.2 | [6 empty] | 48.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.7 | [15 empty] | 48.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 49 | 10 | 1.8 | 2 | 1.8 |  | 48.4 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 48.9 | 25 | 1.7 | 2.7 | 1.8
48.7 | 12.1 | 13.7 | 12.7 | 49 | 10 |  | 0.9 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 48.6 |  |  | 67.3 | 66.2 | 75.7 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 63.1 | 62.2 | 71.9 | [15 empty] | 47.5 | 3 | 3.2 | 2.5 | 48.8 | 35 | 3 | 3.2 | 2.5 |  | 48 | 1.7 | 2.7 | 1.8
48.7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 |  | 5.7 | 6.3 | 6 | [6 empty] | 48.5 |  |  | 13.7 | 19 | 19.6 | 49 |  |  | 15 |  |  | 1.1 | 1.3 | 1.2
48.5 | 4.7 | 9.9 | 6.9 | 48.9 | 20 |  | 1.5 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 48.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 12.6 | 17.7 | 18.4
48.4 | 26.6 | 31.8 | 28 | 48.9 | 20 |  | 4.4 | 5.8 | 4.8 | [6 empty] | 48.3 |  |  | 23.7 | 31.6 | 26.6 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 6.6 | 10.7 | 5.6
48.4 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 25 |  | 4.7 | 6.7 | 5.5 | [6 empty] | 48.2 |  |  | 18.6 | 24.6 | 25.8 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 7.3 | 9.4 | 9
48.4 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 30 |  | 15.6 | 17.2 | 15.7 | [6 empty] | 48.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 7 | 11.3 | 12.7
48.3 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 48.9 | 20 |  | 7.1 | 8.2 | 7.9 | [6 empty] | 48.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 1.9 | 1.5 | 2
48.2 | 4.4 | 9 | 8.5 | 48.9 | 30 |  | 4.4 | 9 | 8.5 | [6 empty] | 48.1 |  |  | 42.0261 | 43.2695 | 40.6112 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48.1 | 4.5 | 8.2 | 8.4 | 48.9 | 20 |  | 4.5 | 8.2 | 8.4 | [6 empty] | 48 |  |  | 39 | 44.2 | 45.4 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 9.7 | 16.3 | 14.2
47.7 | 19.5 | 32.2 | 26.5 | 48.7 | 50 |  | 19.5 | 32.2 | 26.5 | [6 empty] | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 8.9 | 5.2 | 8.5
47.6 | 17.4 | 13.8 | 13.7 | 48.8 | 40 |  | 17.4 | 13.8 | 13.7 | [6 empty] | 47.9 |  |  | 26.8 | 26.1 | 22.3 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 7.4 | 7.7 | 7.6
47.5 | 23.3 | 25.7 | 24.2 | 49 | 10 |  | 4.2 | 4.6 | 4.5 | [6 empty] | 47.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 11.6 | 11 | 7.4
47.5 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 25 |  | 1.9 | 3.7 | 2.4 | [6 empty] | 47.8 |  |  | 41.9 | 44.8 | 43.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47.5 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 40 |  | 17.2 | 17.4 | 17.3 | [6 empty] | 47.7 |  |  | 9.7 | 11 | 11.1 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 9.7 | 11 | 11.1
47.4 | 6.4 | 13.6 | 11.5 | 48.7 | 55 |  | 6.4 | 13.6 | 11.5 | [6 empty] | 47.6 |  |  | 16.1 | 17.9 | 17.9 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 16.1 | 17.9 | 17.9
[16 empty] | 47.4 |  |  | 39.8 | 40.3 | 39.9 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 39.8 | 40.3 | 39.9
[16 empty] | 47.3 |  |  | 33.2 | 25.6 | 37.7 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 33.2 | 25.6 | 37.7
[16 empty] | 47.1 |  |  | 39 | 24 | 28 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 39 | 24 | 28
| 162.3 | [8 empty] | 130.3 | [8 empty] | 453.2261 | 466.4695 | 480.0112 | [6 empty] | 295.8 | 296.4 | 316.1 | [6 empty] | 4.7 | [8 empty] | 0 |  |  | 24 |  |  | 17.3 |  |  | 0 |  |  | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ в режимный день 19.06.2013г.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ВЭС, ВПМЭС | 162.3 | 213.7 | 192.3 | 130.3 | 172.4 | 156.9 | 17.9 | 26.2 | 23.4 | 122.5 | 165.4 | 150.2 | 180.2
В-УЭС | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 21.3 | 23.8 | 24.8 | 7.7 | 6.6 | 9.2 | 26
ТЭС | 22.9 | 26.2 | 24 | 17.3 | 20 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 26.2 | 24 | 22.9
ЧЭС, ВПМЭС | 453.2261 | 466.4695 | 480.0112 | 295.8 | 296.4 | 316.1 | 86.5149 | 89.8773 | 88.3174 | 105.5 | 121.8 | 127 | 539.741
КЭС | 21 | 26.8 | 24.8 | 11 | 12.9 | 11.9 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 22.7 | 28.3 | 26.7 | 27.8
Итого: | 664.1261 | 736.7695 | 726.5112 | 455.1 | 502.7 | 503.7 | 132.5149 | 147.7773 | 145.1174 | 281.3 | 348.3 | 337.1 | 796.641
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 796.641 | 884.5468 | 871.6286

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 3
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 110кв Сухонский ЦБЗ-1
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.4 | 4.3 | 3.8 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 95 | 0.4 | 1.5 | 0.7
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 95 | 1.9 | 2.6 | 2
Луговая | 10кв ф.3, 6, 17, Льнобаза | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.8
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 11 | 49 | 15 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.11 ЦРП, 16, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55 | 1 | 48.8 | 0.3 | 3.4 | 6.6 | 5.3 | 9 | 49 | 5 | 3.4 | 6.6 | 5.3
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 10 | 49 | 10 | 0.5 | 1 | 0.7
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I | 1 | 48.8 | 0.3 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 12 | 48.9 | 20 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 1 | 48.8 | 0.3 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 12 | 48.9 | 20 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 3 | 4.6 | 4 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 11 | 49 | 15 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.5 | 4.2 | 3.6
Ананьино | 6кВ ввод Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.6 | 2.9 | 2.7
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 4.9 | 5.1 | 5 | 11 | 49 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5
Новленская | 10кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 10 | 49 | 10 | 0.9 | 1.3 | 1.3
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 4, железная дорога-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | [12 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 3.5 | 3.7 | 3.1
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 0.8 | 1.2 | 1 | 11 | 49 | 15 | 0.8 | 1.2 | 1
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ | 2 | 48.7 | 0.15 | 2 | 2.4 | 2.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2 | 2.4 | 2.3
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 12 | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.7 | 1.7
ВТЭЦ | яч.14, 112, 105, 115, 114, 107, 12, 10, 7, 5, 4, 103, 113, 116 | 4 | 48.5 | 0.15 | 3.2 | 8.2 | 5.2
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 5 | 48.4 | 0.5 | 8.7 | 9.8 | 8.6 | 14 | 48.9 | 30 | 8.7 | 9.8 | 8.6 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 8.7 | 9.8 | 8.6
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, Машзавод-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-II, п/я-II, РМЗ-1, 2, Метапласт-2, Грайф-2, железная дорога-1 | 5 | 48.4 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 14 | 48.9 | 30 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 6.9 | 7.4 | 7.1
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 5 | 48.4 | 0.15 | 1.9 | 2.1 | 2
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 5 | 48.4 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 12 | 48.9 | 20 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, АК-1116 | 5 | 48.4 | 0.3 | 4.7 | 6.7 | 5.5 | 13 | 48.9 | 25 | 4.7 | 6.7 | 5.5 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 4.7 | 6.7 | 5.5
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 12 | 48.9 | 20 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 3.5 | 4.9 | 3.9
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1 | 6 | 48.3 | 0.45 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 12 | 48.9 | 20 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | [6 empty] | 7 | 49.7 | 60 | 7.1 | 8.2 | 7.9
Вологда | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 4.4 | 9 | 8.5 | 14 | 48.9 | 30 | 4.4 | 9 | 8.5 | [6 empty] | 9 | 49.6 | 50 | 4.4 | 9 | 8.5
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.3 | 4.5 | 8.2 | 8.4 | 12 | 48.9 | 20 | 4.5 | 8.2 | 8.4 | [6 empty] | 9 | 49.6 | 50 | 4.5 | 8.2 | 8.4
Вологда | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 12 | 47.7 | 0.15 | 4.8 | 12 | 9.9 | 18 | 48.7 | 50 | 4.8 | 12 | 9.9 | [6 empty] | 13 | 49.5 | 30 | 4.8 | 12 | 9.9
Вологда | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 12 | 47.7 | 0.15 | 14.7 | 20.2 | 16.6 | 18 | 48.7 | 50 | 14.7 | 20.2 | 16.6 | [6 empty] | 12 | 49.5 | 35 | 14.7 | 20.2 | 16.6
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 14.4 | 10.2 | 10.2 | 16 | 48.8 | 40 | 14.4 | 10.2 | 10.2 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 14.4 | 10.2 | 10.2
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 3 | 3.6 | 3.5 | 16 | 48.8 | 40 | 3 | 3.6 | 3.5 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 3 | 3.6 | 3.5
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 10 | 49 | 10 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | [6 empty] | 16 | 49.4 | 15 | 4.2 | 4.6 | 4.5
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 16 | 48.8 | 40 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | [6 empty] | 16 | 49.4 | 15 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ф.Желтиково, Свистуново, Юношеское, КОС, Заемье, Ленинград-2
Вологда | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | 13 | 48.9 | 25 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | [6 empty] | 16 | 49.4 | 15 | 1.9 | 3.7 | 2.4
Вологда | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.15 | 6.4 | 13.6 | 11.5 | 19 | 48.7 | 55 | 6.4 | 13.6 | 11.5 | [6 empty] | 17 | 49.4 | 10 | 6.4 | 13.6 | 11.5
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 49.8 | 95 | 0.8 | 1 | 1.1
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.3
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1 | 2.4 | 1.1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 3.2 | 2.1
Восточная | 10кв ф.РМЗ-2, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.9 | 4.2 | 4.7
Вохтога | 10кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.4 | 1.5 | 1.8
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.3 | 3.5 | 3.9
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Плоское | 10кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.2 | 0.2
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-2 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.2 | 0.2
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 6 | 49.8 | 95 | 0.7 | 0.8 | 0.9
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 7 | 49.8 | 95 | 4.1 | 4.3 | 4.9
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | яч.110, 15 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.7 | 2 | 1.3
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.8
| Итого: |  |  |  | 162.3 | 213.7 | 192.3 |  |  |  | 130.3 | 172.4 | 156.9 |  |  |  | 17.9 | 26.2 | 23.4 |  |  |  | 122.5 | 165.4 | 150.2
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 180.2 | 239.9 | 215.7
|  |  | 49.2 |  | 19.2 | 22.5 | 20.5 |  | 49 | 15 | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  |  | 48.8 |  | 17.1 | 25.1 | 23.5 |  | 49 | 5 | 3.4 | 6.6 | 5.3
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 0.5 | 1 | 0.7
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 2.5 | 4.2 | 3.6
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 8.1 | 10.4 | 11.2
|  |  | 48.7 |  | 12.1 | 13.7 | 12.7 |  | 49 | 10 | 0.9 | 1.3 | 1.3
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 15 | 5.7 | 6.3 | 6
|  |  | 48.5 |  | 4.7 | 9.9 | 6.9 |  | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.7 | 1.7
|  |  | 48.4 |  | 26.6 | 31.8 | 28 |  | 48.9 | 20 | 4.4 | 5.8 | 4.8
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 4.7 | 6.7 | 5.5
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 15.6 | 17.2 | 15.7
|  |  | 48.3 | 0.45 | 7.1 | 8.2 | 7.9 |  | 48.9 | 20 | 7.1 | 8.2 | 7.9
|  |  | 48.2 | 0.15 | 4.4 | 9 | 8.5 |  | 48.9 | 30 | 4.4 | 9 | 8.5
|  |  | 48.1 |  | 4.5 | 8.2 | 8.4 |  | 48.9 | 20 | 4.5 | 8.2 | 8.4
|  |  | 47.7 |  | 19.5 | 32.2 | 26.5 |  | 48.7 | 50 | 19.5 | 32.2 | 26.5
|  |  | 47.6 |  | 17.4 | 13.8 | 13.7 |  | 48.8 | 40 | 17.4 | 13.8 | 13.7
|  |  | 47.5 |  | 23.3 | 25.7 | 24.2 |  | 49 | 10 | 4.2 | 4.6 | 4.5
|  |  | 47.5 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 1.9 | 3.7 | 2.4
|  |  | 47.5 | [5 empty] | 48.8 | 40 | 17.2 | 17.4 | 17.3
|  |  | 47.4 | 0.15 | 6.4 | 13.6 | 11.5 |  | 48.7 | 55 | 6.4 | 13.6 | 11.5
[5 empty] | 162.3 | 213.7 | 192.3 |  |  |  | 130.3 | 172.4 | 156.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 1.3 | 1.7 | 1.6
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, ДОЗ-1, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.45 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 12 | 48.9 | 20 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | [6 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 4.9 | 5.2 | 5.3
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.45 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 10 | 49 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | [6 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.3 | 2.5 | 2.6
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 5.3 | 7.5 | 6.5
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 1 | 48.8 | 0.15 | 7 | 8.3 | 8 | 15 | 48.8 | 35 | 7 | 8.3 | 8 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 7 | 8.3 | 8
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | [12 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 5.1 | 5.3 | 5.1
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 12 | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 1.5 | 1.8 | 1.7
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 9 | 49 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 5.1 | 5.5 | 5.4
ГПП-1 Аммофос | 6кв. яч.8, 11, 10кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 3 | 48.6 | 0.5 | 67.3 | 66.2 | 75.7 | 17 | 48.8 | 45 | 63.1 | 62.2 | 71.9
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 4 | 48.5 | 0.45 | 8.3 | 13.2 | 14 | 11 | 48.8 | 35 | 8.3 | 13.2 | 14 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 8.3 | 13.2 | 14
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Савойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.45 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 15 | 48.8 | 35 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 4.3 | 4.5 | 4.4
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 11 | 49 | 15 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 1.1 | 1.3 | 1.2
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 6.6 | 10.7 | 5.6 | 20 | 48.7 | 60 | 6.6 | 10.7 | 5.6
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 6 | 48.3 | 0.5 | 12.6 | 13.9 | 12.5
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2 | 6 | 48.3 | 0.3 | 4.5 | 7 | 8.5
Зашекснинская | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-5, 6 110кВ ф.Батран-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 7 | 11.3 | 12.7 | 13 | 48.9 | 25 | 7 | 11.3 | 12.7 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 7 | 11.3 | 12.7
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 7 | 48.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая | 7 | 48.2 | 0.15 | 5.5 | 7 | 6.9 | 12 | 48.9 | 20 | 5.5 | 7 | 6.9 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 5.5 | 7 | 6.9
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 7 | 48.2 | 0.45 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 12 | 48.9 | 20 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | [6 empty] | 7 | 49.7 | 60 | 1.8 | 2.4 | 2.1
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 7 | 48.2 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 2 | 17 | 48.8 | 45 | 1.9 | 1.5 | 2
ГПП5 Азот | 10кВ яч.5.5, 39.5, 16.3, 12.3, 33.1, 8.3, 32.3, 26.1 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.4087 | 0.623 | 0.4314
3РП АЗОТ | 10кВ яч. 10, 39, 6, 12, 38, 36, 3, 44, 1, 40 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1833 | 0.1
4РП АЗОТ | 10кВ яч.18, 20, 3, 21, 4, 22, 26, 6, 16 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1174 | 0.4632 | 0.1798
6РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 8 | 48.1 | 0.5 | 41.3 | 41.9 | 39.8
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 30.1 | 39 | 36.9 | 14 | 48.9 | 30 | 9.7 | 16.3 | 14.2
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 8.9 | 5.2 | 8.5 | 17 | 48.8 | 45 | 8.9 | 5.2 | 8.5 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 8.9 | 5.2 | 8.5
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 6.9 | 7 | 6.9
ГПП-7АЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 11.6 | 11 | 7.4 | 14 | 48.9 | 30 | 11.6 | 11 | 7.4
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 4, 5, Тимошкино, Дудино, Володино, КС-2-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 10 | 47.9 | 0.45 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 13 | 48.9 | 25 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 7.4 | 7.7 | 7.6
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 41.9 | 44.8 | 43.1
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, Ягорба-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.15 | 9.7 | 11 | 11.1 | 13 | 48.9 | 25 | 9.7 | 11 | 11.1 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 9.7 | 11 | 11.1
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 13 | 47.6 | 0.15 | 16.1 | 17.9 | 17.9 | 15 | 48.8 | 35 | 16.1 | 17.9 | 17.9 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 16.1 | 17.9 | 17.9
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 39.8 | 40.3 | 39.9 | 18 | 48.7 | 50 | 39.8 | 40.3 | 39.9
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 33.2 | 25.6 | 37.7 | 19 | 48.7 | 55 | 33.2 | 25.6 | 37.7
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3, 4 | 17 | 47.1 | 0.15 | 39 | 24 | 28 | 20 | 48.7 | 60 | 39 | 24 | 28
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1.9
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 6 | 6.4 | 6.9
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2 | 2.3 | 2.4
14РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 20, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.4415 | 1.4 | 1.443
ГПП-1 ЧМК | 10кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 22.5 | 21.6 | 18.3
ГПП-1 ЧМК | 10кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 23.3 | 19.1 | 23.1
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 10.1 | 15.9 | 12.1
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 8.2 | 10 | 10.9 | 7 | 49.8 | 95 | 8.2 | 10 | 10.9
13РП Азот | 10кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.9734 | 2.9773 | 2.9744
16РП Агpо-Череповец | 10кв яч.2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 8.2 | 8.2 | 8.2
| Итого: |  |  |  | 453.2261 | 466.4695 | 480.0112 |  |  |  | 295.8 | 296.4 | 316.1 |  |  |  | 86.5149 | 89.8773 | 88.3174 |  |  |  | 105.5 | 121.8 | 127
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 539.741 | 556.3468 | 568.3286
|  |  | 49.2 |  | 20.6 | 23.9 | 23 |  | 49 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.6
|  |  | 49.2 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 4.9 | 5.2 | 5.3
|  |  | 48.8 |  | 7 | 8.3 | 8 |  | 48.8 | 35 | 7 | 8.3 | 8
|  |  | 48.7 |  | 14.8 | 15.7 | 15.3 |  | 49 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.4
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 1.7
|  |  | 48.6 |  | 67.3 | 66.2 | 75.7 |  | 48.8 | 45 | 63.1 | 62.2 | 71.9
|  |  | 48.5 |  | 13.7 | 19 | 19.6 |  | 49 | 15 | 1.1 | 1.3 | 1.2
|  |  | 48.5 | [5 empty] | 48.8 | 35 | 12.6 | 17.7 | 18.4
|  |  | 48.3 |  | 23.7 | 31.6 | 26.6 |  | 48.7 | 60 | 6.6 | 10.7 | 5.6
|  |  | 48.2 |  | 18.6 | 24.6 | 25.8 |  | 48.9 | 20 | 7.3 | 9.4 | 9
|  |  | 48.2 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 7 | 11.3 | 12.7
|  |  | 48.2 | [5 empty] | 48.8 | 45 | 1.9 | 1.5 | 2
|  |  | 48.1 |  | 42.0261 | 43.2695 | 40.6112
|  |  | 48 |  | 39 | 44.2 | 45.4 |  | 48.9 | 30 | 9.7 | 16.3 | 14.2
|  |  | 48 | [5 empty] | 48.8 | 45 | 8.9 | 5.2 | 8.5
|  |  | 47.9 |  | 26.8 | 26.1 | 22.3 |  | 48.9 | 25 | 7.4 | 7.7 | 7.6
|  |  | 47.9 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 11.6 | 11 | 7.4
|  |  | 47.8 |  | 41.9 | 44.8 | 43.1
|  |  | 47.7 |  | 9.7 | 11 | 11.1 |  | 48.9 | 25 | 9.7 | 11 | 11.1
|  |  | 47.6 |  | 16.1 | 17.9 | 17.9 |  | 48.8 | 35 | 16.1 | 17.9 | 17.9
|  |  | 47.4 |  | 39.8 | 40.3 | 39.9 |  | 48.7 | 50 | 39.8 | 40.3 | 39.9
|  |  | 47.3 |  | 33.2 | 25.6 | 37.7 |  | 48.7 | 55 | 33.2 | 25.6 | 37.7
|  |  | 47.1 |  | 39 | 24 | 28 |  | 48.7 | 60 | 39 | 24 | 28
[5 empty] | 453.2261 | 466.4695 | 480.0112 |  |  |  | 295.8 | 296.4 | 316.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Калинино | 10кВ ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 13 | 48.9 | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 0.2 | 0.4 | 0.3
НПС | 10кВ ф.Газопровод-1, 2, 3, ДРСУ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.3 | 4 | 2.6 | 4.7 | [12 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 4 | 2.6 | 4.7
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 13 | 48.9 | 25 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 0.5 | 0.6 | 0.4
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 3.9 | 4.1 | 4.3
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 4.8 | 5.2 | 5.2
В-Устюг | 6кВ ф.Город-2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 5.1 | 6.4 | 6.3
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 3 | 3 | 3.8 | 8 | 49.8 | 95 | 3 | 3 | 3.8
| Итого: |  |  |  | 4.7 | 3.6 | 5.4 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  | 21.3 | 23.8 | 24.8 |  |  |  | 7.7 | 6.6 | 9.2
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 26 | 27.4 | 30.2
|  |  | 48.5 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 48.9 | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  |  | 47.9 |  | 4.5 | 3.2 | 5.1 |  | 48.9 | 25 | 0.5 | 0.6 | 0.4
[5 empty] | 4.7 | 3.6 | 5.4 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ТЭС"
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.5 | 1.7 | 1.6
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 12 | 48.9 | 20 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.9 | 6.4 | 5.8
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, Город, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 9 | 49 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.3 | 4.5 | 4.4
Власьевская | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 11 | 49 | 15 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 0.6 | 0.8 | 0.7
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 11 | 49 | 15 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 1.4 | 1.6 | 1.5
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 2 | 48.7 | 0.15 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 4.1 | 4.5 | 4.3
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 11 | 49 | 15 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 1.3 | 1.5 | 1.4
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ | 6 | 48.3 | 0.15 | 1.8 | 2 | 1.8 | 10 | 49 | 10 | 1.8 | 2 | 1.8 | [6 empty] | 7 | 49.7 | 60 | 1.8 | 2 | 1.8
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Газопровод-1, 2, Юбилейный-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 14 | 47.5 | 0.15 | 3 | 3.2 | 2.5 | 15 | 48.8 | 35 | 3 | 3.2 | 2.5 | [6 empty] | 16 | 49.4 | 15 | 3 | 3.2 | 2.5
| Итого: |  |  |  | 22.9 | 26.2 | 24 |  |  |  | 17.3 | 20 | 18.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.9 | 26.2 | 24
|  |  | 48.8 |  | 12.7 | 15 | 14 |  | 49 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.4
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 2 | 2.4 | 2.2
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 4.9 | 6.4 | 5.8
|  |  | 48.7 |  | 5.4 | 6 | 5.7 |  | 49 | 15 | 1.3 | 1.5 | 1.4
|  |  | 48.3 | 0.15 | 1.8 | 2 | 1.8 |  | 49 | 10 | 1.8 | 2 | 1.8
|  |  | 47.5 |  | 3 | 3.2 | 2.5 |  | 48.8 | 35 | 3 | 3.2 | 2.5
[5 empty] | 22.9 | 26.2 | 24 |  |  |  | 17.3 | 20 | 18.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "КЭС"
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.3 | 2.4 | 2.6
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.6 | 0.8 | 0.8
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.6 | 0.8 | 0.7
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.2 | 0.5 | 0.4
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.2 | 1.9 | 1.8
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 9 | 49 | 5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 2.9 | 3.2 | 3.1
Белозеpск | 10кВ ф.Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.15 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 10 | 49 | 10 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 4.5 | 4.7 | 4.8
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Шестово, Гостинница, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | 4 | 48.5 | 0.15 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 10 | 49 | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 1.9 | 2.3 | 2.2
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 5 | 48.4 | 0.3 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | [12 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 2.9 | 4.1 | 3.1
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, 35 кВ ЛДК-2 | 9 | 48 | 0.15 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 13 | 48.9 | 25 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | [6 empty] | 9 | 49.6 | 50 | 1.7 | 2.7 | 1.8
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.4
Андома | 10кВ ф.Щекино, Мокачево, Н.склад, Озеро | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.2 | 0.2
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.5 | 0.6
Антушево | 35кВ вод Т-1, 2 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 1 | 49.8 | 95 | 2.5 | 2.9 | 3.2
Белоусово | 35кВ ввод Т-1, 2, 6кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 3.4 | 3.7 | 3.9
| Итого: |  |  |  | 21 | 26.8 | 24.8 |  |  |  | 11 | 12.9 | 11.9 |  |  |  | 6.8 | 7.9 | 8.6 |  |  |  | 22.7 | 28.3 | 26.7
| Спецочередь |  |  |  | 5.9 | 7.9 | 8
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 27.8 | 34.7 | 33.4
|  |  | 49.2 |  | 7.1 | 9.8 | 9.8
|  |  | 48.8 |  | 2.9 | 3.2 | 3.1 |  | 49 | 5 | 2.9 | 3.2 | 3.1
|  |  | 48.7 |  | 4.5 | 4.7 | 4.8 |  | 49 | 10 | 4.5 | 4.7 | 4.8
|  |  | 48.5 |  | 1.9 | 2.3 | 2.2 |  | 49 | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.2
|  |  | 48.4 |  | 2.9 | 4.1 | 3.1
|  |  | 48 |  | 1.7 | 2.7 | 1.8 |  | 48.9 | 25 | 1.7 | 2.7 | 1.8
[5 empty] | 21 | 26.8 | 24.8 |  |  |  | 11 | 12.9 | 11.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9