## ЧЭС
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap
1. Анисимово | 4-00 | 122 | 0.8916 | 0.7674 | 4.3 | 32.5 | 12.7409 | 80.8625
| 10-00 | 121 | 1.0806 | 0.846 | 4.3 | 32.5 | 13.2791 | 89.585
| 22-00 | 121 | 0.93 | 1.0656 | 4.3 | 32.5 | 13.4051 | 91.6277
2. Бабаево | 4-00 | 112/112 | 4.3 | 3.1 | 26.3457 | 179.1718 | 24.8988 | 149.3897
| 10-00 | 110/110 | 7.4 | 4 | 29.5489 | 252.6496 | 29.2002 | 266.976
| 22-00 | 110/110 | 6.4 | 3.2 | 29.0663 | 243.2707 | 26.4248 | 190.6646
3. Батран | 4-00 |  | 1.876 | 1.461 | 16.8327 | 89.4968 | 18.0224 | 120.3402
| 10-00 |  | 3.045 | 1.664 | 17.2968 | 97.0629 | 19.911 | 150.9535
| 22-00 |  | 3.056 | 1.604 | 17.2381 | 96.0159 | 19.9729 | 152.5384
4. Енюково | 4-00 |  | 0.681 | 0.4974 | 12.2089 | 55.6398 | 11.8774 | 46.4777
| 10-00 |  | 1.1706 | 0.6024 | 11.9591 | 52.0534 | 12.8448 | 60.4506
| 22-00 |  | 1.0122 | 0.5142 | 11.8 | 49.77 | 13.2874 | 66.8425
5. Желябово | 4-00 |  | 0.56 | 0.48 | 11.8041 | 66.4225 | 5.75 | 30
| 10-00 |  | 0.88 | 0.4 | 13.2783 | 81.6168 | 5.75 | 30
| 22-00 |  | 0.76 | 0.48 | 12.801 | 76.6974 | 5.75 | 30
6. Загородная | 4-00 |  | 1.796 | 1.744 | 17.5263 | 79.4828 | 18.3466 | 101.7229
| 10-00 |  | 2.156 | 1.776 | 16.8 | 67 | 21.7659 | 164.0474
| 22-00 |  | 2.168 | 1.716 | 16.8 | 67 | 21.6716 | 162.3292
7. Заполье | 4-00 |  | 0.18 | 0.18 | - | - | 7.0343 | 32.4716
| 10-00 |  | 0.36 | 0.18 | - | - | 7.3858 | 36.554
| 22-00 |  | 0.42 | 0.12 | - | - | 7.4899 | 37.7636
8. Заягорба | 4-00 | 116/116 | 8.208 | 0.882 | 37.0606 | 599.121 | 36.7221 | 591.7711
| 10-00 | 116/116 | 16.227 | 4.776 | 43.9643 | 756.9916 | 41.9374 | 712.2122
| 22-00 | 116/116 | 14.331 | 3.681 | 42.1758 | 716.0933 | 40.0428 | 668.4579
9. Избоищи | 4-00 |  | 0.3 | 0.2 | 18.8211 | 62.9377 | - | -
| 10-00 |  | 0.4 | 0.2 | 18.9258 | 64.3189 | - | -
| 22-00 |  | 0.4 | 0.2 | 18.9026 | 64.0123 | - | -
10. Искра | 4-00 |  | 5.6084 | 2.7189 | 18.854 | 86.6081 | 27.859 | 253.9884
| 10-00 |  | 6.8286 | 3.5489 | 19.1214 | 91.5993 | 32.3549 | 338.3373
| 22-00 |  | 6.7363 | 3.302 | 19.1654 | 92.4207 | 31.3224 | 318.9668
11. Искра Новая | 4-00 |  | 11.0858 | 4.4722 | - | - | 38.6522 | 636.3438
| 10-00 |  | 14.3617 | 6.3165 | - | - | 42.1117 | 716.2374
| 22-00 |  | 13.744 | 5.4573 | - | - | 41.1573 | 694.197
12. Кадуй | 4-00 |  | 1.53 | 1.305 | 27.2545 | 211.8053 | 12.7222 | 61.8143
| 10-00 |  | 2.215 | 1.42 | 29.8054 | 257.0945 | 12.7943 | 63.4736
| 22-00 |  | 2.585 | 1.485 | 30.7684 | 268.5257 | 13.0472 | 69.2925
13. Климовская | 4-00 |  | 1.6488 | 1.812 | 28.1906 | 154.0093 | 17.945 | 79.0455
| 10-00 |  | 2.4768 | 2.0136 | 26.5004 | 108.8118 | 32.2406 | 410.3417
| 22-00 |  | 2.0304 | 1.8144 | 26.5 | 108.8 | 27.8159 | 309.4414
14. Коротово | 4-00 | 112/112 | 1.11 | 0.9 | 16.4845 | 94.4771 | 11.5753 | 66.3854
| 10-00 | 112/112 | 1.41 | 0.9 | 16.5943 | 95.5049 | 11.778 | 69.3924
| 22-00 | 114/114 | 1.68 | 0.78 | 16.5501 | 96.132 | 12.0931 | 75.8587
15. Нелазское | 4-00 |  | 0.4208 | 1.3816 | 6.7428 | 40.3969 | 7.1676 | 32.6173
| 10-00 |  | 0.5952 | 1.3987 | 6.9635 | 43.0302 | 7.2938 | 34.0448
| 22-00 |  | 0.552 | 1.3922 | 6.8499 | 41.6752 | 7.3595 | 34.7891
16. Нифантово | 4-00 |  | 4.6 | 4.4 | 35.4581 | 456.9596 | 21.4302 | 97
| 10-00 |  | 5 | 4.2 | 34.5318 | 435.536 | 22.1167 | 112.84
| 22-00 |  | 5.2 | 4.6 | 35.4581 | 456.9596 | 22.8604 | 130
17. Новые Углы | 4-00 |  | 2.8164 | 1.9644 | 36.5635 | 187.4172 | 36.3924 | 217.0602
| 10-00 |  | 4.7682 | 3.2178 | 37.5906 | 218.6401 | 37.0441 | 238.4959
| 22-00 |  | 3.8094 | 2.1324 | 36.6737 | 190.1234 | 36.9251 | 232.1833
18. Октябрьская | 4-00 | 114/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 10-00 | 113/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 22-00 | 114/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
19. Петринево | 4-00 | 118/118 | 0.5 | 0.5 | 20.6 | 92 | 21.0755 | 81.6078
| 10-00 | 117/117 | 0.8 | 0.5 | 20.6 | 92 | 21.3649 | 88.3703
| 22-00 | 118/118 | 0.8 | 0.6 | 20.6 | 92 | 21.4914 | 91.3289
20. Покровское | 4-00 | 113/113 | 0.1 | 0.1 | 7.1478 | 32.7403 | - | -
| 10-00 | 112/112 | 0.09 | 0.04 | 7.1655 | 32.9264 | - | -
| 22-00 | 113/113 | 0.08 | 0.1 | 7.1709 | 32.9831 | - | -
21. Поселковая | 4-00 |  | 2.52 | 1.85 | 11.784 | 68.9334 | 19.5852 | 108.1008
| 10-00 |  | 3.756 | 2.54 | 15.3914 | 126.3125 | 20.6037 | 125.208
| 22-00 |  | 3.72 | 2.26 | 13.2373 | 92.0505 | 21.8074 | 145.4256
22. Стеклозавод | 4-00 | 118/115 | 2.6 | 0.2 | 17.8617 | 94.82 | 12.2 | 27.3
| 10-00 | 118/113 | 2.4 | 0.2 | 17.2938 | 84.42 | 12.2 | 27.3
| 22-00 | 117/114 | 2.4 | 0.2 | 17.2938 | 84.42 | 12.2 | 27.3
23. Суда | 4-00 | 115/115 | 1.62 | 1.22 | 21.8348 | 123.0647 | 18.8506 | 72.3872
| 10-00 | 113/113 | 4.165 | 2.345 | 27.2738 | 229.1784 | 20.0641 | 91.0352
| 22-00 | 114/114 | 3.755 | 2.145 | 26.2149 | 209.0493 | 19.7136 | 85.648
24. Устюжна | 4-00 | 114/114 | 3.073 | 2.579 | 20.6604 | 119.3055 | 23.512 | 162.5313
| 10-00 | 112/112 | 5.299 | 3.295 | 23.0847 | 180.2023 | 28.1207 | 266.7368
| 22-00 | 113/113 | 4.8 | 2.934 | 22.5001 | 165.3848 | 26.3782 | 226.7656
25. Чагода | 4-00 | 112/119 | 9.3 | 4 | 26.483 | 132.6619 | 32.5716 | 284.2914
| 10-00 | 110/119 | 11 | 4.5 | 27.7359 | 164.4038 | 37.685 | 410.9784
| 22-00 | 112/118 | 10.9 | 4.3 | 27.7359 | 164.4037 | 36.7892 | 386.3947
26. Шексна | 4-00 | 112/112 | 19.36 | 18.46 | 69.0093 | 576.819 | 64.8934 | 513.9317
| 10-00 | 110/111 | 24.7 | 20.22 | 71.1244 | 646.3332 | 75.0182 | 826.8513
| 22-00 | 111/111 | 27.82 | 22.92 | 76.775 | 843.695 | 75.362 | 837.9666

## ТЭС
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | 113.5 | 0.16 | 0.14 | 12.4 | 124.6 | - | -
| 10-00 | 112.8 | 0.56 | 0.54 | 14.3 | 144.8 | - | -
| 22-00 | 115.4 | 0.36 | 0.32 | 13.1 | 131.4 | - | -
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | 113.6 | 0.16 | 0.24 | 7.2 | 31.9 | - | -
| 10-00 | 112.9 | 0.44 | 0.41 | 8.1 | 43.4 | - | -
| 22-00 | 116.2 | 0.24 | 0.21 | 7.2 | 32.7 | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | 117.1 | 0.16 | 0.24 | 32.2 | 77.1 | - | -
| 10-00 | 116.9 | 0.24 | 0.32 | 32.3 | 78.3 | - | -
| 22-00 | 118.2 | 0.11 | 0.12 | 32.1 | 76.1 | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 114,6/115,4 | 0.64 | 0.61 | - | - | 16.5 | 93.4
| 10-00 | 113,9/114,3 | 1.81 | 1.22 | - | - | 19.1 | 140.3
| 22-00 | 115,9/116,5 | 1.41 | 0.81 | - | - | 17.7 | 115.7
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 113,1/113,2 | 0.24 | 0.26 | 7.9 | 28.3 | 7.1 | 22.3
| 10-00 | 111,2/110,9 | 0.92 | 0.66 | 8.5 | 35.5 | 8.6 | 40.8
| 22-00 | 114,5/114,8 | 0.54 | 0.36 | 8.1 | 28.8 | 7.7 | 29.9
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | 112.5 | 0.34 | 0.31 | 6.2 | 46.4 | - | -
| 10-00 | 110.1 | 0.36 | 0.32 | 6.3 | 47.2 | - | -
| 22-00 | 113.9 | 0.32 | 0.31 | 6.2 | 45.8 | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 116,5/114,8 | 1.48 | 0.96 | 30.3 | 202.4 | 18.1 | 118.1
| 10-00 | 116,5/114,8 | 3.09 | 1.78 | 30.8 | 212.4 | 22.2 | 218.1
| 22-00 | 118,1/116,5 | 2.12 | 1.76 | 30.5 | 205.4 | 20.2 | 171.1
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 118,4/117,4 | 2.68 | 1.22 | 27.9 | 129.4 | 26.5 | 115.1
| 10-00 | 117,9/117,6 | 2.59 | 1.34 | 27.5 | 118.1 | 26.8 | 123.1
| 22-00 | 118,8/118,7 | 2.22 | 0.94 | 27.4 | 116.8 | 26.3 | 109.5
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 115.3 | 1.09 | 1.08 | 14.1 | 106.5 | 16.8 | 106.7
| 10-00 | 113.8 | 2.97 | 2.17 | 15.1 | 143.5 | 20.1 | 169.5
| 22-00 | 115.1 | 1.82 | 0.96 | 13.1 | 88.3 | 16.9 | 110.1
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 113,2/112,9 | 1.98 | 1.56 | 18.3 | 86.6 | 12.4 | 42.6
| 10-00 | 112,7/112,5 | 3.87 | 3.31 | 21.2 | 155.2 | 18.4 | 174.1
| 22-00 | 115,4/115,1 | 2.34 | 1.65 | 18.5 | 90.6 | 12.7 | 48.7
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 113,8/114,3 | 1.88 | 1.27 | 16.3 | 101.3 | 17.6 | 131.3
| 10-00 | 111,6/111,6 | 3.47 | 2.46 | 16.9 | 114.5 | 22.1 | 233.5
| 22-00 | 118,6/118,1 | 1.75 | 1.31 | 16.1 | 96.3 | 18.5 | 150.2
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 115,4/115,9 | 0.48 | 0.51 | 17.1 | 94.3 | 17.2 | 98.3
| 10-00 | 113,8/114,3 | 1.16 | 1.05 | 17.2 | 95.1 | 18.1 | 118.8
| 22-00 | 117,5/118,6 | 0.84 | 0.68 | 17.1 | 94.7 | 17.4 | 101.6

## КЭС
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
ПС Кириллов | 4-00 | 114 | 1.5793 | 0.97875 | 19.219 | 114.5858 | 20.4252 | 139.841
| 10-00 | 113 | 3.5235 | 2.1837 | 19.9576 | 130.0489 | 26.4479 | 265.9408
| 22-00 | 113 | 2.5453 | 1.5774 | 19.6798 | 124.2334 | 22.4366 | 181.9547
ПС Н. Торжок | 4-00 | 115 | 0.42326 | 0.26231 | 11.7749 | 54.5326
| 10-00 | 113 | 0.6122 | 0.37941 | 12.0751 | 59.0456
| 22-00 | 113 | 0.539 | 0.33404 | 11.9458 | 57.1018
ПС Ферапонтово | 4-00 | 113 | 0.26118 | 0.16187 | 5.5523 | 38.1245
| 10-00 | 112 | 0.37099 | 0.22992 | 5.6056 | 38.7599
| 22-00 | 112 | 0.2902 | 0.17985 | 5.5646 | 38.2709
ПС Коварзино | 4-00 | 115 | 0.099889 | 0.061905 |  |  | 14.0209 | 75.9672
| 10-00 | 114 | 0.16447 | 0.10193 |  |  | 14.0566 | 76.5955
| 22-00 | 114 | 0.13091 | 0.08113 |  |  | 14.0359 | 76.2306
ПС Белозерск | 4-00 | 118 | 1.5079 | 0.9345 | 19.4749 | 119.9439 | 19.8056 | 126.867
| 10-00 | 117 | 3.0987 | 1.9204 | 20.0862 | 132.7414 | 23.9218 | 213.0493
| 22-00 | 116 | 2.6026 | 1.613 | 20.2095 | 135.3238 | 21.6859 | 166.2362
ПС Антушево | 4-00 | 118 | 1.4349 | 0.88929 | 14.094 | 77.2529 | 17.1295 | 130.6401
| 10-00 | 116 | 1.8512 | 1.1473 | 14.2203 | 79.4743 | 18.877 | 161.3751
| 22-00 | 116 | 1.6155 | 1.0012 | 14.1847 | 78.8493 | 17.6368 | 139.5618
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.10512 | 0.065144 | 5.5538 | 38.1423
| 10-00 |  | 0.089215 | 0.055291 | 5.5388 | 37.9627
| 22-00 |  | 0.10615 | 0.065783 | 5.5549 | 38.155
ПС Вашки | 4-00 |  | 0.65629 | 0.40673 | 19.3505 | 117.3379 | 19.0097 | 110.2035
| 10-00 |  | 1.2657 | 0.78438 | 20.4015 | 139.3439 | 19.0219 | 110.4584
| 22-00 |  | 1.0783 | 0.66825 | 19.9735 | 130.3831 | 19.0219 | 110.4584
ПС Белоусово | 4-00 | 121/115 | 3.4588 | 2.1436 | 27.2231 | 199.2188 | 28.4913 | 231.5881
| 10-00 | 118/113 | 4.1783 | 2.5895 | 27.517 | 206.7199 | 30.0052 | 270.2279
| 22-00 | 117/114 | 4.251 | 2.6345 | 35.3253 | 406.016 | 26.0235 | 168.5986
ПС Восточная | 4-00 | 120/117 | 2.0637 | 1.279 | 27.203 | 198.7049 | 26.2208 | 173.6351
| 10-00 | 118/115 | 3.8515 | 2.3869 | 30.0052 | 270.2279 | 26.8539 | 189.7954
| 22-00 | 117/117 | 2.6354 | 1.6333 | 27.8889 | 216.2119 | 26.3736 | 177.5368
ПС Мегра | 4-00 | 120 | 0.13073 | 0.08102 |  |  | 5.5833 | 38.4935
| 10-00 | 118 | 0.15287 | 0.094742 |  |  | 5.6139 | 38.8585
| 22-00 | 117 | 0.15158 | 0.093939 |  |  | 5.6119 | 38.8356
ПС Андома | 4-00 | 118 | 0.34049 | 0.21102 | 6.0648 | 44.2394
| 10-00 | 116 | 0.53623 | 0.33233 | 6.9009 | 54.2155
| 22-00 | 114 | 0.46153 | 0.28603 | 6.5378 | 49.8828
ПС Устье | 4-00 | 119 | 0.045933 | 0.028466 | 5.5103 | 37.6226
| 10-00 | 118 | 0.076554 | 0.047444 | 5.5286 | 37.8407
| 22-00 | 118 | 0.090982 | 0.056386 | 5.5403 | 37.9812

## ВЭС
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 113/115 | 14.94 | 12.7 | 36.5 | 260.2 | 38.7 | 330.2
| 10-00 | 113/116 | 17.66 | 8.3 | 37.3 | 275 | 40.9 | 383.5
| 22-00 | 115/115 | 12.7 | 8.74 | 36.8 | 265 | 40.4 | 377.4
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 11.94 | 3.24 | 58.1 | 616.1 | 51.9 | 396.1
| 10-00 |  | 22.43 | 7.2 | 81.9 | 1328.6 | 55.1 | 458.3
| 22-00 |  | 15.55 | 4.68 | 63.7 | 780.6 | 53.2 | 421.2
3. ПС.Центральная | 4-00 |  | 7.8 | 2.28 | 17.6 | 495 | 17.8 | 512.6
| 10-00 |  | 19.92 | 4.62 | 20.6 | 757.2 | 22.7 | 935
| 22-00 |  | 10.2 | 2.46 | 18 | 521.9 | 18.5 | 570.7
4.ПС. Восточная | 4-00 |  | 6.9 | 4.26 | 38.3 | 293.8 | 52.5 | 435
| 10-00 |  | 10.74 | 4.86 | 42.5 | 371 | 54.3 | 486.4
| 22-00 |  | 14.16 | 6.9 | 47.8 | 470.8 | 57.5 | 577.7
5.Пс.Харовск | 4-00 | 118/118 | 2.64 | 1.46 | 37 | 272.7 | 36.1 | 252.4
| 10-00 | 115/115 | 5.1 | 3.64 | 39.3 | 332 | 36.9 | 266.8
| 22-00 | 116/117 | 5.38 | 3.06 | 39.5 | 341.4 | 36.8 | 264.2
6.Пс.Вожега | 4-00 | 117/117 | 1.64 | 0.72 | 19.2 | 113.5 | 20 | 127.6
| 10-00 | 116/116 | 3.2 | 1.56 | 19.2 | 115 | 25.1 | 201.4
| 22-00 | 117/117 | 1.28 | 1.16 | 19.3 | 117.1 | 19.6 | 121.5
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 118/117 | 0.6 |  | 19.1 | 111.4 | 19 | 110.6
| 10-00 | 112/111 | 1.68 |  | 19.7 | 119.7 | 19.4 | 115.4
| 22-00 | 115/114 | 1.52 |  | 19.7 | 119.7 | 19.2 | 113.3
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 112/110 | 1 | 0.4 | 21.2 | 140.5 | 21.1 | 137.3
| 10-00 | 114/111 | 1.8 | 0.6 | 21.5 | 145.5 | 21.2 | 140.7
| 22-00 | 113/110 | 1.4 | 0.2 | 21.3 | 142.6 | 21.1 | 137.3
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 114/114 | 4.78 | 3.32 | 24.2 | 230.5 | 24.5 | 237.5
| 10-00 | 114/114 | 6.64 | 4.16 | 28.5 | 327.7 | 29 | 339.5
| 22-00 | 114/114 | 6.22 | 3.32 | 25.2 | 251.6 | 28.6 | 331.5
10.Пс.Новленское | 4-00 | 111/110 | 0.6 | 0.4 | 19.2 | 112.1 | 19.1 | 110.8
| 10-00 | 110/110 | 0.8 | 0.6 | 19.4 | 115.5 | 19.1 | 110.8
| 22-00 | 111/110 | 0.8 | 0.6 | 19.4 | 115.5 | 19.1 | 110.8
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 115 | 0.12 | 0.12 | 17.1 | 70.1
| 10-00 | 116 | 0.24 | 0.12 | 17.1 | 71.2
| 22-00 | 116 | 0.12 | 0.24 | 17.1 | 71.2
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 2.52 | 1.29 | 18.8 | 174.3
| 10-00 |  | 3.02 | 1.44 | 20.7 | 207.8
| 22-00 |  | 2.59 | 1.22 | 18.9 | 176.3
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 6.06 | 1.44 | 39.4 | 335.9 | 36.8 | 265.1
| 10-00 |  | 10.6 | 3.06 | 44.4 | 477.1 | 39.5 | 319.7
| 22-00 |  | 10.78 | 3.34 | 43.5 | 448.7 | 40.6 | 344.2
14.Пс.Воробьево | 4-00 |  | 0.16 | 0.4 | 14.3 | 80.6
| 10-00 |  | 0.32 | 0.24 | 14.2 | 79.9
| 22-00 |  | 0.32 | 0.24 | 14.2 | 79.9
15.Пс.Биряково | 4-00 | 117 | 0.16 | 0.28 | 5.6 | 38.8 | 5.6 | 38.4
| 10-00 | 117 | 0.36 | 0.28 | 5.6 | 39.2 | 5.7 | 40.3
| 22-00 | 116 | 0.32 | 0.24 | 5.6 | 39.2 | 5.6 | 39.2
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.16 | 0.2 | 5.7 | 40.3
| 10-00 |  | 0.32 | 0.36 | 6.3 | 47.2
| 22-00 |  | 0.24 | 0.2 | 5.8 | 41.6
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 0.72 | 0.72 | 14.3 | 94.4 | 14.1 | 91.7
| 10-00 |  | 2.16 | 1.44 | 14.9 | 105.3 | 15.2 | 110.8
| 22-00 |  | 1.25 | 0.54 | откл. |  | 15.1 | 109.5
18.Пс.Кадников | 4-00 | 114/115 | 2.24 | 1.28 | 16.5 | 133.5 | 14.1 | 91.3
| 10-00 | 114/115 | 2.88 | 2.08 | 20.7 | 206.4 | 14.2 | 93.5
| 22-00 | 113/113 | 2.4 | 1.92 | 18.9 | 175.2 | 14 | 90.5
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 119 | 0.04 | 0.07 | 5.5 | 37.8 | откл.
| 10-00 | 113 | 0.1 | 0.06 | 5.5 | 38.1
| 22-00 | 116 | 0.09 | 0.06 | 5.5 | 38
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.16 | 0.2 | 5.7 | 40.3
| 10-00 |  | 0.24 | 0.12 | 5.8 | 40.5
| 22-00 |  | 0.24 | 0.2 | 5.8 | 41.6
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 2.1 | 2.1 | 20.7 | 133.6 | 20.7 | 133.6
| 10-00 |  | 3.6 | 3.3 | 21.8 | 148.7 | 25.7 | 202.6
| 22-00 |  | 2.4 | 2.1 | 20.2 | 127 | 21.8 | 148.7
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.2 | 0.16 | 5.7 | 40.3 | откл.
| 10-00 |  | 0.64 | 0.44 | 7.6 | 62.8
| 22-00 |  | 0.2 | 0.16 | 5.7 | 40.3
23.Пс.Жернаково | 4-00 |  | 0.24 | 0.24 | 10.1 | 64.9
| 10-00 |  | 0.48 | 0.36 | 10.4 | 69
| 22-00 |  | 0.6 | 0.36 | 10.6 | 71.2
24.Пс.Шуйское | 4-00 |  | 0.42 | 0.48 | откл. |  | 14.6 | 86.6
| 10-00 |  | 0.72 | 0.12 |  |  | 14.8 | 90
| 22-00 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 15.1 | 95
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 115 | 0.08 | 0.16 | 5.6 | 38.8
| 10-00 | 115 | 0.32 | 0.32 | 6.2 | 46.1
| 22-00 | 114 | 0.24 | 0.16 | 5.8 | 41

## ВУЭС
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 121 | 3.79 | 3.06 | 27.8 | 136.9 | 28.4 | 156.1
| 10-00 | 116 | 12.08 | 4.95 | 45.7 | 648.1 | 36 | 339.4
| 22-00 | 118 | 4.94 | 2.88 | 29.4 | 182 | 28.2 | 157.6
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 120 | 3.56 | 2.41 | 30.2 | 376.6 | - | -
| 10-00 | 114 | 5.64 | 4.38 | 51.7 | 879.3 | - | -
| 22-00 | 118 | 3.77 | 3.45 | 35.4 | 496.7 | - | -
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 120 | 1.01 | 1.01 | 37.3 | 231.7 | 39.7 | 275.3
| 10-00 | 115 | 2.52 | 1.66 | 39.5 | 262.5 | 40.6 | 284.4
| 22-00 | 118 | 1.73 | 1.08 | 38.3 | 245.5 | 39.8 | 276.1
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 2.21 | 0.45 | 21.3 | 43.8 | 20.5 | 40.7
| 10-00 | 115 | 2.91 | 0.9 | 21.7 | 55.5 | 20.9 | 50.6
| 22-00 | 118 | 2.91 | 0.9 | 21.7 | 55.5 | 20.9 | 50.6
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 120 | 0.14 | 0.2 | 6.5 | 27.5 | - | -
| 10-00 | 115 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 59.2 | - | -
| 22-00 | 117 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 28.4 | - | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 120 | 0.48 | 0.4 | 13.4 | 42 | - | -
| 10-00 | 113 | 0.56 | 0.56 | 13.7 | 48.5 | - | -
| 22-00 | 117 | 0.48 | 0.48 | 13.5 | 43.9 | - | -
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.06 | 0.06 | 6.3 | 38.6 | - | -
| 10-00 | 115 | 0.18 | 0.12 | 6.5 | 40.3 | - | -
| 22-00 | 119 | 0.18 | 0.12 | 6.5 | 40.3 | - | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 119 | 2.09 | 1.8 | 18.9 | 86.8 | 32.3 | 274.1
| 10-00 | 112 | 4.92 | 3.08 | 25.2 | 242.3 | 34.1 | 304.5
| 22-00 | 116 | 3.8 | 2.03 | 21.7 | 153.5 | 32.9 | 384.2
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 2.34 | 1.47 | 20.8 | 102 | 13.1 | 42.6
| 10-00 | 110 | 6.95 | 1.76 | 28.3 | 248.2 | 18.5 | 141.5
| 22-00 | 114 | 2.1 | 1.21 | 20.2 | 89.9 | 13.3 | 46.2
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.24 | 0.4 | 14.3 | 98.1 | - | -
| 10-00 | 110 | 0.4 | 0.3 | 14.3 | 98.6 | - | -
| 22-00 | 116 | 0.3 | 0.24 | 14.2 | 96.9 | - | -
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.2 | 0.2 | 12.4 | 86.8 | - | -
| 10-00 | 113 | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 90.4 | - | -
| 22-00 | 115 | 0.6 | 0.3 | 13.6 | 99.9 | - | -
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 120 | 2.22 | 1.35 | 21.6 | 139 | 27.6 | 138.4
| 10-00 | 115 | 3.78 | 1.76 | 23.9 | 197.4 | 27.5 | 134.3
| 22-00 | 118 | 2.79 | 1.77 | 22.2 | 154 | 27.8 | 144.3
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 120 | 0.08 | 0.13 | - | - | 6.1 | 31.2
| 10-00 | 115 | 0.13 | 0.1 | - | - | 6.1 | 31.4
| 22-00 | 116 | 0.13 | 0.13 | - | - | 6.1 | 31.7