## Сумма АЧР
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной
разгрузки (АЧР) в режимный день 18.12.2013 гг.
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 9-00 | 18-00
Потребление, МВт | 1442 | 1853 | 1793
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 41.3 | 59.9 | 51.9
% САЧР от потребления | 2.864% | 3.233% | 2.895%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 720.382 | 927.004 | 896.011
% АЧР-1 от потребления | 49.96% | 50.03% | 49.97%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 144.704 | 187.883 | 181.896
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10.03% | 10.14% | 10.14%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 865.086 | 1114.887 | 1077.907
% АЧР от потребления | 59.99% | 60.17% | 60.12%
% АЧР в соответствии с заданием | 69.19% | 89.17% | 86.21%
Выполнение задания в % | 69.19% | 89.17% | 86.21%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 508 | 685.8 | 660.7
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 70.52% | 73.98% | 73.74%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 334.6 | 507.9 | 473.4
% ЧАПВ от суммы АЧР | 38.68% | 45.56% | 43.92%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
48,8 Гц | 35.1 | 54.7 | 48.6 | [33 empty] | 35.1 | 54.7 | 48.6 | 35.1 | 54.7 | 48.6 | 100% | 100% | 100%
48,7 Гц | 13.8 | 19.5 | 19.1 | [6 empty] | 12.7 | 21.1 | 20.3 | [24 empty] | 26.5 | 40.6 | 39.4 | 38.4 | 55.4 | 53.3 | 69.01% | 73.29% | 73.92%
48,6 Гц | [9 empty] | 28.7 | 37.5 | 35 | [24 empty] | 28.7 | 37.5 | 35 | 41.1 | 56.4 | 51.7 | 69.83% | 66.49% | 67.7%
48,5 Гц | [9 empty] | 29.5 | 50.5 | 43.8 | [24 empty] | 29.5 | 50.5 | 43.8 | 29.5 | 50.5 | 43.8 | 100% | 100% | 100%
48,4 Гц | [9 empty] | 30 | 54.4 | 51.2 | [24 empty] | 30 | 54.4 | 51.2 | 30 | 54.4 | 51.2 | 100% | 100% | 100%
48,3 Гц | [9 empty] | 39.2 | 43.7 | 47.9 | [24 empty] | 39.2 | 43.7 | 47.9 | 39.2 | 43.7 | 47.9 | 100% | 100% | 100%
48,2 Гц | [18 empty] | 39.2 | 47.7 | 49.8 | [15 empty] | 39.2 | 47.7 | 49.8 | 46.5 | 54.4 | 56.7 | 84.3% | 87.68% | 87.83%
48,1 Гц | [18 empty] | 5.5 | 10.6 | 12.9 | [15 empty] | 5.5 | 10.6 | 12.9 | 48.582 | 54.304 | 56.111 | 11.32% | 19.52% | 22.99%
48,0 Гц | [18 empty] | 14.7 | 19.4 | 18 | [15 empty] | 14.7 | 19.4 | 18 | 36 | 46.3 | 43.9 | 40.83% | 41.9% | 41%
47,9 Гц | [18 empty] | 20.5 | 19.6 | 20.9 | [15 empty] | 20.5 | 19.6 | 20.9 | 47 | 40.1 | 47.1 | 43.62% | 48.88% | 44.37%
47,8 Гц | [21 empty] | 14.1 | 27.3 | 23.2 | [12 empty] | 14.1 | 27.3 | 23.2 | 40.67 | 54.06 | 50.17 | 34.67% | 50.5% | 46.24%
47,7 Гц | [21 empty] | 25.3 | 37.7 | 35.8 | [12 empty] | 25.3 | 37.7 | 35.8 | 47.33 | 60.74 | 59.43 | 53.45% | 62.07% | 60.24%
47,6 Гц | [21 empty] | 45.2 | 62.2 | 54.5 | [12 empty] | 45.2 | 62.2 | 54.5 | 45.2 | 62.2 | 54.5 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | [30 empty] | 37.4 | 41 | 43.2 |  |  |  | 37.4 | 41 | 43.2 | 37.4 | 41 | 43.2 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [30 empty] | 39.5 | 42.3 | 44.8 |  |  |  | 39.5 | 42.3 | 44.8 | 39.5 | 42.3 | 44.8 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [33 empty] | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 100% | 100% | 100%
47,2 Гц | [33 empty] | 54.7 | 64.4 | 64.5 | 54.7 | 64.4 | 64.5 | 54.7 | 64.4 | 64.5 | 100% | 100% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 48.9 | 74.2 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 207.2 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 97.3 | 101.6 | 84.6 | 127.2 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 83.3 | 88 | 77.6 | 96.6 | 91.7 | 508 | 685.8 | 660.7 | 679.082 | 867.104 | 844.111
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 48.9 | 74.2 | 67.7 | [6 empty] | 140.1 | 207.2 | 198.2 | [9 empty] | 164.5 | 224.5 | 215.1 | [6 empty] | 154.5 | 179.9 | 179.7
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.626% | 10.82% | 10.25% | [6 empty] | 27.58% | 30.21% | 30% | [9 empty] | 32.38% | 32.74% | 32.56% | [6 empty] | 30.41% | 26.23% | 27.2%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [8 empty] | ВУЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.8 | 13.2 | 20.2 | 18.7 | 49 |  |  | 5 |  |  | 3.7 | 7.4 | 6.6 | 48.7 |  |  | 12.8 | 21 | 20 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 9.7 | 17.9 | 17.1 | 48.6 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 7.4 | 9.1 | 8.5 | 48.6 |  |  | 7.7 | 11.2 | 10.9 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 7.7 | 11.2 | 10.9 | 48 |  |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 1 | 1.2 | 1.4
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 2.1 | 3.7 | 3.6 | 48.4 |  |  | 30 | 54.4 | 51.2 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 23.5 | 39.4 | 36.8 | 47.9 |  |  | 3 | 4.9 | 4.9
48.7 | 22.3 | 29.2 | 27.6 | 49 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 14.3 | 13.4 | 48.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 6.5 | 15 | 14.4
48.7 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 48.3 |  |  | 35 | 34 | 38.6 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 35 | 34 | 38.6
48.6 | 28.1 | 37.1 | 33 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 20.6 | 25.7 | 23.5 | 48.2 |  |  | 46.5 | 54.4 | 56.7 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 39.2 | 47.7 | 49.8 | ТЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.5 | 29.5 | 50.5 | 43.8 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 9.8 | 18.9 | 14.7 | 48.1 |  |  | 43.082 | 43.704 | 43.211 | [9 empty] | 48.8 |  |  | 20.2 | 31.2 | 26.7 | 49 |  |  | 5 |  |  | 7.6 | 11.2 | 9.5
48.5 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 19.7 | 31.6 | 29.1 | 48 |  |  | 30 | 38.6 | 37.3 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 8.7 | 11.7 | 11.4 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 11.8 | 17.9 | 15.3
48.3 | 4.2 | 9.7 | 9.3 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 4.2 | 9.7 | 9.3 | 47.9 |  |  | 44 | 35.2 | 42.2 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 20.5 | 19.6 | 20.9 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.9
48.1 | 5.5 | 10.6 | 12.9 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 5.5 | 10.6 | 12.9 | 47.8 |  |  | 37.07 | 46.06 | 42.37 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 10.5 | 19.3 | 15.4 | 47.4 |  |  | 4.4 | 6.2 | 5.8 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 4.4 | 6.2 | 5.8
48 | 5 | 6.5 | 5.2 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 5 | 6.5 | 5.2 | 47.7 |  |  | 22.03 | 23.04 | 23.63
47.8 | 3.6 | 8 | 7.8 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 3.6 | 8 | 7.8 | 47.6 |  |  | 15.6 | 24.5 | 21.3 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 15.6 | 24.5 | 21.3
47.7 | 25.3 | 37.7 | 35.8 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 25.3 | 37.7 | 35.8 | 47.5 |  |  | 7.8 | 7.5 | 9.7 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 7.8 | 7.5 | 9.7
47.6 | 29.6 | 37.7 | 33.2 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 29.6 | 37.7 | 33.2 | 47.4 |  |  | 35.1 | 36.1 | 39 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 23.9 | 24 | 24.3 | КЭС | [5 empty] | АЧР-2
47.5 | 29.6 | 33.5 | 33.5 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 29.6 | 33.5 | 33.5 | 47.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 11.2 | 12.1 | 14.7 | 48.8 |  |  | 1.7 | 3.3 | 3.2 | 49 |  |  | 5 |  |  | 1.7 | 3.3 | 3.2
47.2 | 10.7 | 15.3 | 15 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 10.7 | 15.3 | 15 | 47.3 |  |  | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 48.7 |  |  | 65 |  |  | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 48.7 |  |  | 3.3 | 5.2 | 5.7 | 49 |  |  | 15 |  |  | 3.3 | 5.2 | 5.7
[13 empty] | 47.2 |  |  | 44 | 49.1 | 49.5 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 44 | 49.1 | 49.5 | 48.6 |  |  | 4.9 | 7.5 | 7.2

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ в режимный день 18.12.2013.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
ВЭС, ВПМЭС | 229.5 | 328.4 | 305.4 | 190.3 | 272.9 | 255.3 | 25.6 | 45.1 | 38.5 | 170.7 | 244.6 | 230.4
В-УЭС | 4.4 | 6.7 | 6.9 | 1.4 | 1.8 | 2 | 17.8 | 33.8 | 28.9 | 4.6 | 6.8 | 6.2
ТЭС | 24.6 | 37.4 | 32.5 | 24.6 | 37.4 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 37.4 | 32.5
ЧЭС, ВПМЭС | 449.382 | 534.504 | 531.711 | 286.7 | 365.2 | 362 | 90.204 | 85.583 | 95.996 | 115 | 183.7 | 172.4
КЭС | 12.5 | 20 | 19.5 | 5 | 8.5 | 8.9 | 11.1 | 23.4 | 18.5 | 19.7 | 35.4 | 31.9
Итого: | 720.382 | 927.004 | 896.011 | 508 | 685.8 | 660.7 | 144.704 | 187.883 | 181.896 | 334.6 | 507.9 | 473.4
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 865.086 | 1114.887 | 1077.907

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 2.8
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 4.8 | 4.7 | 5.2
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.1 | 8.5 | 7.1 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 3.9 | 6.4 | 6.8 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.6 | 0.6 | 0.7
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 2.1 | 2.7 | 2.3
Луговая | 10кв ф.3, 6, 17, Льнобаза | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.8 | 1.1 | 1
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.4 | 3.5 | 3.2
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 1 | 1.6 | 1.6
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.11 ЦРП, 16, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55 | 1 | 48.8 | 0.3 | 3.7 | 7.4 | 6.6 | 9 | 49 | 5 | 3.7 | 7.4 | 6.6
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 10 | 49 | 10 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 6.8 | 8.1 | 7.7
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.1 | 2.2 | 2 | 11 | 49 | 15 | 1.1 | 2.2 | 2
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1 | 1.5 | 1.6 | 11 | 49 | 15 | 1 | 1.5 | 1.6
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 10.5 | 14.3 | 13.4 | 11 | 49 | 15 | 10.5 | 14.3 | 13.4
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 4, железная дорога-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 6.5 | 9.5 | 8.6 | [12 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 6.5 | 9.5 | 8.6
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ | 2 | 48.7 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.3 | 2.2 | 2.4
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 3 | 3.2 | 3.2 | 12 | 48.9 | 20 | 3 | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 3 | 3.2 | 3.2
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.6 | 6.3 | 6.2 | 12 | 48.9 | 20 | 4.6 | 6.3 | 6.2 | [6 empty] | 1 | 49.7 | 75 | 4.6 | 6.3 | 6.2
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 3 | 48.6 | 0.15 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 12 | 48.9 | 20 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | [6 empty] | 1 | 49.7 | 75 | 5.4 | 7.1 | 7.2 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.6 | 4.8 | 4 | 12 | 48.9 | 20 | 3.6 | 4.8 | 4
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.7 | 7.5 | 6.4
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.9 | 6.4 | 5.1 | 12 | 48.9 | 20 | 4.9 | 6.4 | 5.1 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 4.9 | 6.4 | 5.1
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 3 | 48.6 | 0.15 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | [12 empty] | 2 | 49.7 | 75 | 2.8 | 3.9 | 3.1
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 4 | 48.5 | 0.15 | 10.5 | 13.8 | 14.2 | 13 | 48.9 | 25 | 10.5 | 13.8 | 14.2 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 10.5 | 13.8 | 14.2
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 4 | 48.5 | 0.15 | 9.2 | 17.8 | 14.9 | 13 | 48.9 | 25 | 9.2 | 17.8 | 14.9
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, АК-1116, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, Мойка | 4 | 48.5 | 0.15 | 9.8 | 18.9 | 14.7 | 12 | 48.9 | 20 | 9.8 | 18.9 | 14.7 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 9.8 | 18.9 | 14.7
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1 | 6 | 48.3 | 0.45 | 4.2 | 9.7 | 9.3 | 14 | 48.9 | 30 | 4.2 | 9.7 | 9.3 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 4.2 | 9.7 | 9.3
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 5.5 | 10.6 | 12.9 | 15 | 48.8 | 35 | 5.5 | 10.6 | 12.9 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 5.5 | 10.6 | 12.9
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 5 | 6.5 | 5.2 | 15 | 48.8 | 35 | 5 | 6.5 | 5.2 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 5 | 6.5 | 5.2
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 11 | 47.8 | 0.15 | 3.6 | 8 | 7.8 | 16 | 48.8 | 40 | 3.6 | 8 | 7.8 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 3.6 | 8 | 7.8
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 12 | 47.7 | 0.15 | 7.2 | 14.8 | 15.9 | 16 | 48.8 | 40 | 7.2 | 14.8 | 15.9 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 7.2 | 14.8 | 15.9
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 12 | 47.7 | 0.15 | 18.1 | 22.9 | 19.9 | 16 | 48.8 | 40 | 18.1 | 22.9 | 19.9 | [6 empty] | 13 | 49.5 | 30 | 18.1 | 22.9 | 19.9
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 23.3 | 25.7 | 22 | 17 | 48.8 | 45 | 23.3 | 25.7 | 22 | [6 empty] | 15 | 49.4 | 15 | 23.3 | 25.7 | 22
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 6.3 | 12 | 11.2 | 17 | 48.8 | 45 | 6.3 | 12 | 11.2 | [6 empty] | 15 | 49.4 | 15 | 6.3 | 12 | 11.2
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 26.2 | 26.8 | 27.2 | 18 | 48.7 | 50 | 26.2 | 26.8 | 27.2 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 1 | 1.2 | 1.3 | 10кВ ф.Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.4 | 6.7 | 6.3 | 18 | 48.7 | 50 | 3.4 | 6.7 | 6.3 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 3.4 | 6.7 | 6.3
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 10.7 | 15.3 | 15 | 20 | 48.7 | 60 | 10.7 | 15.3 | 15 | [6 empty] | 17 | 49.4 | 10 | 10.7 | 15.3 | 15
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 49.8 | 95 | 0.7 | 1.1 | 1
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 49.8 | 95 | 0.7 | 0.8 | 0.8
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.2 | 2.1 | 1.9
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.7 | 0.6
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.3
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 3.3 | 2.8
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.1 | 3.9 | 3.3
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.8 | 0.5
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.6 | 3 | 2.9
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 2 | 49.8 | 95 | 6.7 | 6.9 | 6.8
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.5 | 4.6 | 4.2
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.4 | 0.2
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-2 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 6 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.5 | 0.3
ВТЭЦ | яч.14, 112, 105, 115, 114, 107, 12, 10, 7, 5, 4, 103, 113, 116 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 6.5 | 12.4 | 11.3
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | яч.110, 15 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.4 | 1.7 | 0.8
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.8
| Итого: |  |  |  | 229.5 | 328.4 | 305.4 |  |  |  | 190.3 | 272.9 | 255.3 |  |  |  | 25.6 | 45.1 | 38.5 |  |  |  | 170.7 | 244.6 | 230.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 255.1 | 373.5 | 343.9
|  |  | САЧР |  | 22.9 | 32.4 | 29.6
|  |  | 48.8 |  | 13.2 | 20.2 | 18.7 |  | 49 | 5 | 3.7 | 7.4 | 6.6
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 7.4 | 9.1 | 8.5
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 2.1 | 3.7 | 3.6
|  |  | 48.7 |  | 22.3 | 29.2 | 27.6 |  | 49 | 15 | 10.5 | 14.3 | 13.4
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 3 | 3.2 | 3.2
|  |  | 48.6 |  | 28.1 | 37.1 | 33 |  | 48.9 | 20 | 20.6 | 25.7 | 23.5
|  |  | 48.5 |  | 29.5 | 50.5 | 43.8 |  | 48.9 | 20 | 9.8 | 18.9 | 14.7
|  |  | 48.5 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 19.7 | 31.6 | 29.1
|  |  | 48.3 |  | 4.2 | 9.7 | 9.3 |  | 48.9 | 30 | 4.2 | 9.7 | 9.3
|  |  | 48.1 |  | 5.5 | 10.6 | 12.9 |  | 48.8 | 35 | 5.5 | 10.6 | 12.9
|  |  | 48 |  | 5 | 6.5 | 5.2 |  | 48.8 | 35 | 5 | 6.5 | 5.2
|  |  | 47.8 |  | 3.6 | 8 | 7.8 |  | 48.8 | 40 | 3.6 | 8 | 7.8
|  |  | 47.7 |  | 25.3 | 37.7 | 35.8 |  | 48.8 | 40 | 25.3 | 37.7 | 35.8
|  |  | 47.6 |  | 29.6 | 37.7 | 33.2 |  | 48.8 | 45 | 29.6 | 37.7 | 33.2
|  |  | 47.5 |  | 29.6 | 33.5 | 33.5 |  | 48.7 | 50 | 29.6 | 33.5 | 33.5
|  |  | 47.2 |  | 10.7 | 15.3 | 15 |  | 48.7 | 60 | 10.7 | 15.3 | 15
[5 empty] | 229.5 | 328.4 | 305.4 |  |  |  | 190.3 | 272.9 | 255.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ЧЭС"
Искра Новая | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.6
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.5 | 6.6 | 5.8 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 4.5 | 6.6 | 5.8
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.7 | 1.6
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 4.2 | 8.7 | 5.1
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 5.9 | 11.1 | 10.4 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 11.1 | 10.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 5.9 | 11.1 | 10.4
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 12 | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 1.5 | 1.7 | 1.7
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.3 | 5.1 | 5 | 12 | 48.9 | 20 | 2.3 | 5.1 | 5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 2.3 | 5.1 | 5
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9
Искpа Новая | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, яч.207 | 3 | 48.6 | 0.2 | 6.5 | 9 | 8.9 | 12 | 48.9 | 20 | 6.5 | 9 | 8.9 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 6.5 | 9 | 8.9
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 | 3 | 48.6 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2 | 12 | 48.9 | 20 | 1.2 | 2.2 | 2 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 1.2 | 2.2 | 2
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 5 | 48.4 | 0.2 | 14.4 | 25.7 | 23.5 | 13 | 48.9 | 25 | 14.4 | 25.7 | 23.5 | [6 empty] | 7 | 49.7 | 60 | 14.4 | 25.7 | 23.5
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 4.4 | 7 | 6.7 | 13 | 48.9 | 25 | 4.4 | 7 | 6.7 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 4.4 | 7 | 6.7
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 6.6 | 13 | 48.9 | 25 | 4.7 | 6.7 | 6.6 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 4.7 | 6.7 | 6.6
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 5 | 48.4 | 0.15 | 6.5 | 15 | 14.4 | 14 | 48.9 | 30 | 6.5 | 15 | 14.4
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 35 | 34 | 38.6 | 14 | 48.9 | 30 | 35 | 34 | 38.6
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 7 | 48.2 | 0.5 | 25.7 | 23.3 | 26.2 | 15 | 48.8 | 35 | 20.5 | 18.4 | 21.1
Зашекснинская | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-5, 6 110кВ ф.Батран-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 13.7 | 20.7 | 20.9 | 15 | 48.8 | 35 | 13.7 | 20.7 | 20.9 | [6 empty] | 9 | 49.6 | 50 | 13.7 | 20.7 | 20.9
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 7 | 48.2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 7 | 48.2 | 0.45 | 5 | 8.6 | 7.8 | 15 | 48.8 | 35 | 5 | 8.6 | 7.8 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 5 | 8.6 | 7.8
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.5.5, 39.5, 16.3, 12.3, 33.1, 8.3, 32.3, 26.1 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.522 | 0.522 | 0.504
3 РП АЗОТ | 10кВ яч. 10, 39, 6, 12, 38, 36, 3, 44, 1, 40 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.42 | 0.516 | 0.543
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.18, 20, 3, 21, 4, 22, 26, 6, 16 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.54 | 0.966 | 0.864
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 8 | 48.1 | 0.5 | 41.5 | 41.6 | 41.2
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 30 | 38.6 | 37.3 | 14 | 48.9 | 30 | 8.7 | 11.7 | 11.4
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 22.5 | 14.9 | 20.3
ГПП-7АЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 12.1 | 4.6 | 9.8 | 16 | 48.8 | 40 | 12.1 | 4.6 | 9.8
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 10 | 47.9 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 16 | 48.8 | 40 | 2.2 | 2.4 | 0.3
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 4, 5, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 10 | 47.9 | 0.2 | 6.2 | 12.6 | 10.8 | 16 | 48.8 | 40 | 6.2 | 12.6 | 10.8 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 6.2 | 12.6 | 10.8
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 26.57 | 26.76 | 26.97
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, Ягорба-1, 2 | 11 | 47.8 | 0.2 | 10.5 | 19.3 | 15.4 | 17 | 48.8 | 45 | 10.5 | 19.3 | 15.4 | [6 empty] | 12 | 49.5 | 35 | 10.5 | 19.3 | 15.4
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 22.03 | 23.04 | 23.63
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 13 | 47.6 | 0.2 | 15.6 | 24.5 | 21.3 | 17 | 48.8 | 45 | 15.6 | 24.5 | 21.3 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 15.6 | 24.5 | 21.3
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.15 | 7.8 | 7.5 | 9.7 | 20 | 48.7 | 60 | 7.8 | 7.5 | 9.7
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 23.9 | 24 | 24.3 | 18 | 48.7 | 55 | 23.9 | 24 | 24.3
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.2 | 11.2 | 12.1 | 14.7 | 20 | 48.7 | 60 | 11.2 | 12.1 | 14.7 | [6 empty] | 17 | 49.4 | 10 | 11.2 | 12.1 | 14.7
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 22.9 | 32.2 | 27.2 | 21 | 48.7 | 65 | 22.9 | 32.2 | 27.2
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3, 4 | 17 | 47.2 | 0.15 | 44 | 49.1 | 49.5 | 22 | 48.7 | 70 | 44 | 49.1 | 49.5
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 0.8
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.8 | 5.1 | 4.7
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.9 | 1.7 | 1.5
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 20, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.554 | 1.513 | 1.596
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 17.26 | 13.97 | 19.64
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 39.09 | 28.9 | 39.26
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 10.8 | 13.9 | 8.3
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 5.6 | 8.5 | 8.7 | 5 | 49.8 | 95 | 5.6 | 8.5 | 8.7
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 35 | 2.8 | 2.6 | 2.7
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 8.7 | 8.4 | 8.7
| Итого: |  |  |  | 449.382 | 534.504 | 531.711 |  |  |  | 286.7 | 365.2 | 362 |  |  |  | 90.204 | 85.583 | 95.996 |  |  |  | 115 | 183.7 | 172.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 539.586 | 620.087 | 627.707
|  |  | САЧР |  | 15.8 | 23.5 | 18.9
САЧР
|  |  | 48.7 |  | 12.8 | 21 | 20 |  | 48.9 | 20 | 9.7 | 17.9 | 17.1
|  |  | 48.6 |  | 7.7 | 11.2 | 10.9 |  | 48.9 | 20 | 7.7 | 11.2 | 10.9
|  |  | 48.4 |  | 30 | 54.4 | 51.2 |  | 48.9 | 25 | 23.5 | 39.4 | 36.8
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 6.5 | 15 | 14.4
|  |  | 48.3 |  | 35 | 34 | 38.6 |  | 48.9 | 30 | 35 | 34 | 38.6
|  |  | 48.2 |  | 46.5 | 54.4 | 56.7 |  | 48.8 | 35 | 39.2 | 47.7 | 49.8
|  |  | 48.1 |  | 43.082 | 43.704 | 43.211
|  |  | 48 |  | 30 | 38.6 | 37.3 |  | 48.9 | 30 | 8.7 | 11.7 | 11.4
|  |  | 47.9 |  | 44 | 35.2 | 42.2 |  | 48.8 | 40 | 20.5 | 19.6 | 20.9
|  |  | 47.8 |  | 37.07 | 46.06 | 42.37 |  | 48.8 | 45 | 10.5 | 19.3 | 15.4
|  |  | 47.7 |  | 22.03 | 23.04 | 23.63
|  |  | 47.6 |  | 15.6 | 24.5 | 21.3 |  | 48.8 | 45 | 15.6 | 24.5 | 21.3
|  |  | 47.5 |  | 7.8 | 7.5 | 9.7 |  | 48.7 | 60 | 7.8 | 7.5 | 9.7
|  |  | 47.4 |  | 35.1 | 36.1 | 39 |  | 48.7 | 55 | 23.9 | 24 | 24.3
|  |  | 47.4 | [5 empty] | 48.7 | 60 | 11.2 | 12.1 | 14.7
|  |  | 47.3 |  | 22.9 | 32.2 | 27.2 |  | 48.7 | 65 | 22.9 | 32.2 | 27.2
|  |  | 47.2 |  | 44 | 49.1 | 49.5 |  | 48.7 | 70 | 44 | 49.1 | 49.5
[5 empty] | 449.382 | 534.504 | 531.711 |  |  |  | 286.7 | 365.2 | 362
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС"
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 12 | 48.9 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 0.4 | 0.6 | 0.6
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 9 | 48 | 0.15 | 1 | 1.2 | 1.4 | 15 | 48.8 | 35 | 1 | 1.2 | 1.4 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 1 | 1.2 | 1.4
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 4.9 | 4.9
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.7 | 5.8 | 4.8
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 2.7 | 6.6 | 5.2
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерскик 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 4.5 | 6.9 | 6.5
В-Устюг | 6кВ ф.Город-2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 4.7 | 9.5 | 8.2
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 3.2 | 5 | 4.2 | 8 | 49.8 | 95 | 3.2 | 5 | 4.2
| Итого: |  |  |  | 4.4 | 6.7 | 6.9 |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 2 |  |  |  | 17.8 | 33.8 | 28.9 |  |  |  | 4.6 | 6.8 | 6.2
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 22.2 | 40.5 | 35.8
|  |  | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 48.9 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | 48 |  | 1 | 1.2 | 1.4 |  | 48.8 | 35 | 1 | 1.2 | 1.4
|  |  | 47.9 |  | 3 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | 4.4 | 6.7 | 6.9 |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 2

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ТЭС"
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 9 | 49 | 5 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 2.4 | 3.3 | 2.8
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | 9 | 49 | 5 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.5 | 6.4 | 5.3
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, Город, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.3 | 6.2 | 5.7 | 10 | 49 | 10 | 4.3 | 6.2 | 5.7 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.3 | 6.2 | 5.7
Власьевская | 10кВ Баранская, Першинская, Дружба, Заветы Ильича | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.4 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.4 | 1 | 0.8
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 9 | 49 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.7 | 1.5 | 1.4
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.6 | 4.1 | 3 | 10 | 49 | 10 | 2.6 | 4.1 | 3 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.6 | 4.1 | 3
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.5 | 6.6 | 5.8 | 10 | 49 | 10 | 4.5 | 6.6 | 5.8 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 4.5 | 6.6 | 5.8
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 11 | 49 | 15 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 0.8 | 2.1 | 1.9
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Газопровод-1, 2, Юбилейный-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 4.4 | 6.2 | 5.8 | 19 | 48.7 | 55 | 4.4 | 6.2 | 5.8 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 4.4 | 6.2 | 5.8
| Итого: |  |  |  | 24.6 | 37.4 | 32.5 |  |  |  | 24.6 | 37.4 | 32.5 | [9 empty] | 24.6 | 37.4 | 32.5
|  |  | 48.8 |  | 20.2 | 31.2 | 26.7 |  | 49 | 5 | 7.6 | 11.2 | 9.5
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 11.8 | 17.9 | 15.3
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 0.8 | 2.1 | 1.9
|  |  | 47.4 |  | 4.4 | 6.2 | 5.8 |  | 48.7 | 55 | 4.4 | 6.2 | 5.8
[5 empty] | 24.6 | 37.4 | 32.5 |  |  |  | 24.6 | 37.4 | 32.5
[11 empty] | 0 | 0 | 0
5

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.5 | 0.4
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.7 | 0.6
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | 1 | 48.8 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 3.2 | 9 | 49 | 5 | 1.7 | 3.3 | 3.2 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.7 | 3.3 | 3.2
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 3.3 | 5.2 | 5.7 | 11 | 49 | 15 | 3.3 | 5.2 | 5.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 3.3 | 5.2 | 5.7
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.3 | 4.9 | 7.5 | 7.2 | [12 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 4.9 | 7.5 | 7.2
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.6 | 0.4
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 49.8 | 95 | 0.8 | 1.3 | 1.1
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1 | 49.8 | 95 | 1.2 | 3.1 | 2.5
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 6 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.9 | 0.5
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.8 | 1.2 | 1.2
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 49.8 | 95 | 0.5 | 1.5 | 0.8
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3.1 | 5 | 4.7 | 7 | 49.8 | 95 | 3.1 | 5 | 4.7
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 1.1 | 2.9 | 2.2 | 8 | 49.8 | 95 | 1.1 | 2.9 | 2.2
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 2.6 | 6.1 | 4.5
| Итого: |  |  |  | 12.5 | 20 | 19.5 |  |  |  | 5 | 8.5 | 8.9 |  |  |  | 11.1 | 23.4 | 18.5 |  |  |  | 19.7 | 35.4 | 31.9
| Спецочередь |  |  |  | 2.6 | 4 | 3.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 23.6 | 43.4 | 38
|  |  | САЧР |  | 2.6 | 4 | 3.4
|  |  | 48.8 |  | 1.7 | 3.3 | 3.2 |  | 49 | 5 | 1.7 | 3.3 | 3.2
|  |  | 48.7 |  | 3.3 | 5.2 | 5.7 |  | 49 | 15 | 3.3 | 5.2 | 5.7
|  |  | 48.6 |  | 4.9 | 7.5 | 7.2
[5 empty] | 12.5 | 20 | 19.5 |  |  |  | 5 | 8.5 | 8.9
9