## Бланки ИЭС
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г.
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Базовая
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 1В-6кВ | I A | 400 | 210 | 341 | 310
2В-6кВ | I A | 400 | 113 | 337 | 332
Т-2 1В-6кВ | I A | 400 | 110 | 320 | 310
2В-6кВ | I A | - | 0 | 0 | 0
Т-3 1В-6кВ | I A | 0.5 | 280 | 268 | 250
2В-6кВ | I A | 0.5 | 170 | 516 | 280
3В-6кВ | I A | 0.5 | 50 | 242 | 170
4В-6кВ | I A | 0.5 | 380 | 316 | 315
Т-4 10 | I A | 200 | 80 | 112 | 78
Т-5 10 | I A | 200 | 103 | 159 | 130
СВ-1 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-2 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-3 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-4 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-5 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-6 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-7 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-8 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-9 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-10 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-11 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-12 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 15 | 15 | 15
Т-2 |  |  | 5 | 5 | 5
Т-3 |  |  | 10 | 10 | 10
Напряжение 110кВ | U кВ
ТН 1с 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН 2с 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10 | 10.1
ТН 1с | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6 | 6.1
ТН 2с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 3с | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2
ТН 4с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 5с | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6 | 6.2
ТН 6с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 7с | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН 8с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1В Т-1
Л-33 | I A | 100 | 1 | 1 | 1
Л-35 | I A | 100 | 20 | 30 | 30
Л-37 | I A | 160 | 25 | 40 | 32
Л-43 | I A | 100 | 63 | 100 | 100
Л-45 | I A | 100 | 65 | 115 | 100
Л-49отключен | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-51 | I A | 50 | 25 | 25 | 22
Л-55 | I A | 200 | 1 | 5 | 3
Л-57 | I A | 100 | 10 | 25 | 22
Всего: |  |  | 210 | 341 | 310
2В Т-1
Л-2отключен | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-34 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-36 | I A | 50 | 1 | 6 | 4
Л-38 | I A | 100 | 5 | 50 | 55
Л-40 | I A | 100 | 11 | 135 | 115
Л-42 | I A | 80 | 25 | 50 | 51
Л-44 | I A | 100 | 4 | 19 | 25
Л-46 | I A | 100 | 2 | 9 | 3
Л-54 | I A | 200 | 45 | 25 | 45
Л-56 | I A | 100 | 20 | 43 | 34
Всего: |  |  | 113 | 337 | 332
1В Т-2
Л-5отключен | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A | 40 | 1 | 6 | 6
Л-11 (Старт 2 смены) | I A | 100 | 15 | 66 | 70
Л-13 | I A | 100 | 8 | 13 | 12
Л-17 | I A | 100 | 35 | 40 | 38
Л-19 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-29 | I A | 100 | 45 | 185 | 176
Л-31 | I A | 50 | 1 | 10 | 8
Всего: |  |  | 105 | 320 | 310
2В Т-2
| I A | 50
| I A | 100
| I A | 100
| I A | 100
| I A | 100
| I A | 100
| I A | 100
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0
1В Т-3
Л-67 | I A | 80 | 15 | 12 | 3
Л-69(Старт 2 смены) | I A | 80 | 85 | 102 | 85
Л-73( Контур 2 смены) | I A | 200 | 90 | 72 | 78
Л-71 | I A | 100 | 90 | 82 | 84
Всего: |  |  | 280 | 268 | 250
2В Т-3
Л-60 | I A | 100 | 7 | 14 | 20
Л-62 | I A | 80 | 3 | 5 | 4
Л-64 | I A | 80 | 1 | 3 | 1
Л-66( Контур 2 смены) | I A | 200 | 4 | 68 | 5
В-6кВ Т-5 | I A |  | 160 | 426 | 250
Всего: |  |  | 175 | 516 | 280
3В Т-3
Л-75 | I A | 80 | 7 | 50 | 75
Л-77 | I A | 80 | 2 | 10 | 3
Л-79 | I A | 200 | 41 | 182 | 92
Л-81 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 50 | 242 | 170
4В Т-3
Л-68 | I A | 100 | 28 | 23 | 18
Л-70 | I A | 100 | 22 | 17 | 19
Л-72 | I A | 200 | 55 | 34 | 42
Л-74( Контур 2 смены) | I A | 200 | 75 | 55 | 55
Л-76 отключен | I A | 100 | 0 | 0 | 0
В-6кВ Т-4 | I A |  | 200 | 187 | 181
Всего: |  |  | 380 | 316 | 315
Т-4 10
Л-2 | I A | 40 | 40 | 50 | 20
Л-3 | I A | 40 | 8 | 17 | 16
Л-7 | I A | 80 | 32 | 45 | 42
Л-9отключен | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 80 | 112 | 78
Т-5 10
Л-1 | I A | 40 | 19 | 27 | 21
Л-4 | I A | 40 | 14 | 18 | 19
Л-5 | I A | 80 | 70 | 99 | 90
Л-6 отключен | I A | 80 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 103 | 144 | 130
Всего по ПС 6кВ: |  |  | 1313 | 2340 | 1967
Всего по ПС 10кВ: |  |  | 183 | 256 | 208
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Батецкая
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 30 | 3.5 | 5.7 | 5.8
35 | I A | 50 | 6.3 | 12 | 13.4
10 | I A | 120 | 16 | 20 | 19
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0.1 | -0.2
Т-2 110 | I A | 30 | 2.8 | 4.1 | 3.4
35 | I A | 60 | 0 | 0 | 0
10 | I A | 120 | 30 | 44 | 37
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 112 | 113 | 112
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 111 | 110 | 111
ВЛ-110 кВ Мир-1 | I A | 120 | 2.8 | 4.1 | 3.4
ВЛ-110 кВ Мир-2 | I A | 120 | 3.5 | 5.7 | 5.8
ВЛ-35 кВ Прд-1 | I A | 30 | 6.3 | 12 | 13.4
ВЛ-35 кВ Бт-1 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 2 | 2 | 2
Л-2 | I A | 20 | 4 | 6 | 6
Л-6 | I A | 20 | 3 | 4 | 4
Л-7 | I A | 40 | 7 | 8 | 7
Всего: |  |  | 16 | 20 | 19
Т-2 10
Л-3 | I A | 40 | 13 | 19 | 17
Л-4 | I A | 20 | 10 | 14 | 12
Л-5 | I A | 30 | 7 | 11 | 8
Всего: |  |  | 30 | 44 | 37
Всего по ПС: |  |  | 46 | 64 | 56
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.1 | 0.1 | -0.2
Дежурный (фамилия)
Антоново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 100 | 28 | 49 | 36
1В Т-1 6кВ | I A | 1000 | 230 | 516 | 220
| P МВт | 10 | 2.6 | 7.3 | 3
2В Т-1 6кВ | I A | 1000 | 266 | 369 | 433 | 2.46
| P МВт | 10 | 3 | 4 | 4 | 324.9
| Q МВАр | 10 | 0.88 | 1.22 | 1.06
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.49 | -0.08 | -0.21
Т-2 110 | I A | 40 | 19 | 34 | 26
1В Т-2 6кВ | I A | 500 | 141 | 293 | 254
| P МВт | 10 | 1.4 | 2.94 | 2.55
2В Т-2 6кВ | I A | 500 | 216 | 325 | 217 | 1.99
| P МВт | 10 | 2 | 3 | 2 | 216.6
| Q МВАр | 10 | 0.54 | 0.9 | 0.68
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.8 | -0.27 | -0.12
положение анцапф
Т-1 | 1 дел |  | 9 | 9 | 9
Т-2 | 2 дел |  | 9 | 9 | 9
Напряжение 110 | U кВ |  | 110 | 110 | 110
ТН-1-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН-2-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН-3-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН-4-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1В Т-1
Л-27 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-1 г/с | I A | 50 | 67 | 113 | 21
Л-2 г/с | I A | 50 | 74 | 128 | 112
Л-4 | I A | 30 | 16 | 45 | 8
Л-11 | I A |  | 23 | 71 | 56
Л-6 | I A | 50 | 50 | 159 | 63
2 В Т-1
Л-21 | I A | 80 | 60 | 47 | 100
Л-7 | I A | 200 | 0 | 0 | 30
Л-8 (стекловолокно 3 смены) | I A | 120 | 61 | 70 | 70
Л-9 Береста | I A | 80 | 9 | 25 | 25
Л-10 | I A | 100 | 75 | 87 | 110
Л-3 г/с | I A | 100 | 16 | 90 | 43
Л-5 г/с | I A |  | 45 | 50 | 15
Л-30 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-35 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 496 | 885 | 653
1 В Т-2
Л-12 | I A |  | 15 | 25 | 10
Л-13 | I A |  | 75 | 115 | 100
Л-14 | I A |  | 10 | 20 | 10
Л-15 | I A |  | 30 | 90 | 34
Л-16 | I A |  | 33 | 80 | 50
Л-18 | I A |  | 0 | 0 | 60
Л-26 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-25 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-24 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
2 В Т-2
Л-17 | I A |  | 60 | 70 | 56
Л-19 | I A |  | 98 | 124 | 116
Л-20 | I A |  | 15 | 20 | 12
Л-28 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 20 | 60 | 21
Л-29 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-23 | I A |  | 1 | 14 | 2
Всего: |  |  | 357 | 618 | 471
Всего по ПС: |  |  | 853 | 1503 | 1124
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.3 | -0.35 | -0.33
Дежурный (фамилия)
Борки
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 21.64 | 28.41 | 26.76
Т-2 10 | I A | 100 | 1.98 | 5.74 | 2.1
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.23 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.18 | 10.18
Т-1 10
Л-2 | I A | 20 | 6.28 | 6.26 | 10.24
Л-3 | I A | 10 | 3 | 4.65 | 3.15
Л-4 | I A | 20 | 12.12 | 16.8 | 13
Л-5 | I A | 10 | 0.24 | 0.7 | 0.37
Всего: |  |  | 21.64 | 28.41 | 26.76
Т-2 10
Л-1 отключен | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 1.98 | 5.74 | 2.1
Всего: |  |  | 1.98 | 5.74 | 2.1
Всего по ПС: |  |  | 23.62 | 34.15 | 28.86
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Вшели
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 1.01 | 5.32 | 5.4
Т-2 10 | I A | 40 | 0.8 | 3.6 | 5.2
положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
СВ-35 | I A | 20 | 1.2 | 1.2 | 1.2
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
Т-1 10
Л-1 | I A | 30 | 0.01 | 0.24 | 0.3
Л-2 | I A | 20 | 0.4 | 3.6 | 4.5
Л-3 | I A | 20 | 0.6 | 1.48 | 0.6
Всего: |  |  | 1 | 5.3 | 5.4
Т-2 10
Л-6 | I A | 20 | 0.2 | 1.8 | 2.8
Л-7 | I A | 10 | 0.3 | 0.6 | 0.9
Л-8 | I A | 20 | 0.3 | 1.2 | 1.5
Всего: |  |  | 0.8 | 3.6 | 5.2
Всего по ПС: |  |  | 1.81 | 8.92 | 10.6
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Восточная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A |  | 8.4 | 10.9 | 10.9
10 | I A |  | 93.14 | 120.36 | 119.78 | 1.44
| P МВт |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 129.5
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.07 | 0.13 | 0.18
Т-2 110 | I A |  | 13 | 14 | 19
10 | I A |  | 143.24 | 151.89 | 208.7 | 2.21
| P МВт |  | 1.9 | 2.95 | 3.02 | 123.1
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.18 | 0.41 | 0.33
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ |  | 114 | 114 | 114
ТН-2 110 | U кВ |  | 114 | 114 | 114
ВЛ-110кВ И-5 | I A |  | 41 | 53 | 50 | 7.08
| P МВт |  | 7 | 9.3 | 8.4 | 40.56
| Q МВАр |  | 2.05 | 3.44 | 1.95
ВЛ-110кВ Ан-1 | I A |  | 4 | -12 | 1 | 0.69
| P МВт |  | 0.7 | -2 | 0 | 4.06
| Q МВАр |  | -3.07 | -3.26 | 3.91
ВЛ-110кВ Ан-2 | I A |  | 1.74 | -17 | -1 | 0.3
| P МВт |  | 0.3 | -3 | 0 | 1.74
| Q МВАр |  | -4 | -4.37 | -4.74
ВЛ-110кВ Ан-3 | I A |  | -5.8 | 3.6 | -11 | -1
| P МВт |  | -1 | 0 | -2 | -5.79
| Q МВАр |  | 3.16 | 2.88 | 4.19
ВЛ-110кВ Ан-4 | I A |  | -20 | -2.7 | -10 | -3.45
| P МВт |  | -3.5 | 0.1 | -1.8 | -20.28
| Q МВАр |  | 3.63 | 3.26 | 4.56
Т-1 10
Л-15 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-1 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A | 100 | 36 | 60.72 | 60.48
Л-3 | I A | 100 | 3.6 | 4.08 | 4.08
Л-4 | I A | 120 | 0.24 | 0.24 | 0
Л-5 | I A | 100 | 6 | 6.12 | 6
Л-6 | I A | 100 | 15 | 15.6 | 15.72
Л-13 | I A | 100 | 9.8 | 10.2 | 10.1
Л-19 | I A | 100 | 22.5 | 23.4 | 23.4
Л-17 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-21 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-23 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 93.14 | 120.36 | 119.78
Т-2
Л-14 | I A |  | 8 | 9 | 9
Л-7 | I A | 100 | 7.2 | 8.04 | 8.04
Л-8 | I A | 100 | 2.4 | 2.25 | 2.64
Л-9/11 | I A | 100 | 0.72 | 0.72 | 0.84
Л-10 | I A | 100 | 3.36 | 3.72 | 3.6
Л-11/9 | I A | 100 | 75.6 | 76.56 | 76.8
Л-12 | I A | 100 | 6.96 | 7.2 | 73.08
Л-16 | I A | 100 | 7 | 9.6 | 0
Л-18 | I A | 100 | 14 | 14.4 | 14.4
Л-20 | I A | 100 | 18 | 20.4 | 20.3
Всего: |  |  | 143.24 | 151.89 | 208.7
Всего по ПС: |  |  | 236.38 | 272.25 | 328.48
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.21 | 0.54 | -0.39
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | -0.4 | -0.95 | -0.82
Дежурный (фамилия)
Грузино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 20 | 3 | 4 | 4
Т-2 10 | I A | 20 | 2 | 9 | 8
положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36
Т-1 10
Л-1 | I A | 15 | 1 | 2 | 2
Л-2 | I A | 15 | 1 | 1 | 1
Л-3 | I A | 15 | 1 | 1 | 1
Всего: |  |  | 3 | 4 | 4
Т-2 10
Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 10 | 1 | 3 | 3
Л-6 | I A | 15 | 1 | 6 | 5
Всего: |  |  | 2 | 9 | 8
Всего по ПС: |  |  | 5 | 13 | 12
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Западная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 300 | 195 | 195 | 290
Т-2 10 | I A | 300 | 128 | 135 | 225
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
Напряжение 110кВ | U кВ | 2.5
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
Т-1 10 |  | 20
Л-16 | I A | 100 | 10 | 5 | 13
Л-1 | I A | 20 | 1 | 1 | 1
Л-2 | I A | 30 | 20 | 7 | 26
Л-3 | I A | 0.1 | 3 | 2 | 3
Л-4 | I A | 100 | 65 | 60 | 79
Л-5 резерв | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 0.1 | 70 | 80 | 100
Л-13 | I A | 0.1 | 12 | 15 | 28
Л-14 | I A | 0.1 | 12 | 15 | 25
Л-15 |  | 0.04 | 7 | 10 | 15
Всего: |  |  | 193 | 195 | 290
Т-2 10
Л-7 | I A | 0.1 | 30 | 40 | 50
Л-8 резерв | I A | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A | 0.1 | 30 | 15 | 50
Л-10 | I A | 0.1 | 16 | 19 | 39
Л-11 | I A | 0.1 | 16 | 15 | 26
Л-12 | I A | 20 | 1 | 2 | 3
Л-31 | I A | 0.1 | 8 | 10 | 15
Л-32 | I A | 100 | 1 | 4 | 2
Л-33 | I A | 100 | 28 | 30 | 40
Всего: |  |  | 130 | 135 | 225
Всего по ПС: |  |  | 323 | 330 | 515
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ЖБИ
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 6 | I A | 200 | 121 | 330 | 126
Т-2 6 | I A | 200 | 3 | 44 | 9
положение анцапф |  |  | 4 | 4 | 4
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
Т-1 6
Л-1 | I A | 0.2 | 10 | 27 | 12
Л-2 | I A | 80 | 36 | 53 | 23
Л-3 | I A | 100 | 50 | 132 | 37
Л-4 | I A | 40 | 3 | 17 | 6
Л-5 | I A | 40 | 13 | 28 | 10
Л-6 | I A | 40 | 9 | 73 | 38
Всего: |  |  | 121 | 330 | 126
Т-2 6
Л-7 | I A | 0.06 | 1 | 21 | 2
Л-8 | I A | 0.06 | 2 | 23 | 7
Л-9 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-10 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3 | 44 | 9
Всего по ПС: |  |  | 124 | 374 | 135
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ДСП
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 200 | 105 | 115 | 95
Т-2 10 | I A | 200 | 200 | 275 | 195
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
Напряжение 110кВ | U кВ
ТН-1 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1
Л-5 | I A | 200 | 105 | 115 | 95
Л-7 | I A | 200 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 200 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего : |  |  | 105 | 115 | 95
Т-2
Л-25 | I A | 200 | 200 | 275 | 195
Л-27 | I A | 200 | 0 | 0 | 0
Л-28 | I A | 200 | 0 | 0 | 0
Л-26 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 200 | 275 | 195
Всего по ПС: |  |  | 305 | 390 | 290
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Коростынь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 50 | 4.16 | 4.27 | 4.35
110 | I A | 25 | 0.38 | 0.39 | 0.4
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 17 | 17 | 17
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-1,2 110 | U кВ | 2.5 | 115 | 115 | 115
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 0.15 | 0.17 | 0.17
Л-2 | I A | 20 | 1.23 | 1.25 | 1.24
Л-3 | I A | 20 | 1.2 | 1.2 | 1.21
Л-4 | I A | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.55
Л-5 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | 20 | 0.56 | 0.6 | 0.58
Л-8 | I A | 20 | 0.52 | 0.55 | 0.6
Всего по ПС: |  |  | 4.16 | 4.27 | 4.35
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Кр.Фарфорист
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 4 | 20 | 15
Т-2 10 | I A | - | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  | - | 2 | 2 | 2
СВ-10кВ | I A | 10 | 0 | 0 | 0
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36
Т-1 10
Л-1 | I A | 10 | 1 | 10 | 6
Л-2 | I A | 10 | 1 | 6 | 2
Л-3 | I A | 10 | 1 | 2 | 2
Л-4 | I A | 20 | 1 | 2 | 5
Всего: |  |  | 4 | 20 | 15
Всего по ПС: |  |  | 4 | 20 | 15
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Гостцы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 30 | 9 | 17 | 17
положение анцапф |  |  | I | I | I
Т-1 |  |  | 1 | 1 | 1
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-1 10
Л-1 | I A | 15 | 3 | 6 | 5
Л-2 | I A | 10 | 3 | 6 | 7
Л-3 | I A | 10 | 3 | 5 | 5
Всего: |  |  | 9 | 17 | 17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Керамзит
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10 | I A | 200 | 11.62 | 11.64 | 11.44
положение анцапф
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Напряжение 110кВ |  |  | 0 | 0 | 0
ТН 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.1
Т-2 10
Л-1 | I A | 20 | 0.76 | 0.76 | 0.76
Л-2 | I A | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Л-3 | I A | 30 | 3.12 | 3.14 | 3.12
Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 40 | 0.18 | 0.18 | 0.18
Л-6,8 | I A | 50/10 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | 30 | 3.81 | 3.81 | 3.84
Л-9 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 3.55 | 3.55 | 3.34
Всего по ПС: |  |  | 11.62 | 11.64 | 11.44
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Мойка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I A | 60 | 33 | 38 | 35
Т-2 | I A | 60 | 6 | 8 | 6
положение анцапф
Т-1 |  | 1 | 18 | 18 | 18
Т-2 |  | 1 | 19 | 19 | 19
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 112 | 112 | 112
ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 112 | 112 | 112
ВЛ-110кВ ЮЗ-2 | I A | 120 | 7 | 8 | 8 | 1.1868
| P МВт | 5 | 1 | 1 | 2 | 5.8983
| Q МВАр | 5 | 1.34 | 1.19 | 1.35
ВЛ-110кВ Мир-1 | I A | 120 | -3 | -4 | -4 | -0.50862
| P МВт | 5 | 0.34 | 0.35 | 0.3 | 2.0054
| Q МВАр | 5 | 0.45 | 0.49 | 0.49
Т-1 10
Л-1 | I A | 30 | 20 | 24 | 22
Л-2 | I A | 20 | 10 | 11 | 10
Л-4 | I A | 20 | 3 | 3 | 3
Всего: |  |  | 33 | 38 | 35
Т-2 10
Л-3 | I A | 20 | 1 | 3 | 1
Л-5 | I A | 30 | 3 | 3 | 3
Л-6 | I A | 10 | 2 | 2 | 2
Всего: |  |  | 6 | 8 | 6
Всего по ПС: |  |  | 39 | 46 | 41
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Новоселицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 60 | 14 | 18 | 16
35 | I A | 40 | 42 | 55 | 49
10 | I A | 200 | 5 | 7 | 6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.03 | -0.33 | -0.31
Т-2 110 | I A | 50 | 5 | 7 | 7
35 | I A | 40 | 10 | 13 | 16
10 | I A | 300 | 22 | 31 | 22
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.23 | -0.01 | -0.16
положение анцапф
Т-1 |  |  | 22 | 22 | 22
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
ВЛ-110кВ Ан-3 | I A | 120 | 8 | 0 | 6 | 1.39
| P МВт |  | 1.58 | -0.08 | 1.08 | 9.08
| Q МВАр |  | -3.33 | -2.75 | -3.71
ВЛ-110кВ Ан-4 | I A | 120 | 7 | 0 | 5 | 1.22
| P МВт |  | 1.49 | -0.13 | 1.02 | 8.56
| Q МВАр |  | -3.01 | -2.74 | -3.66
ВЛ-110кВ Кр-3 | I A | 120 | 4 | 25 | 12 | 0.7
| P МВт |  | -0.67 | 4.89 | 1.97 | -3.85
| Q МВАр |  | 0.94 | -0.41 | 3.66
ВЛ-35кВ Нвс-1 | I A | 60 | 42 | 55 | 49
ВЛ-35кВ Нвс-2 | I A | 60 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35кВ Рш-1 | I A | 40 | 10 | 13 | 16
Т-1 10
Л-6 | I A | 40 | 2 | 3 | 3
Л-7 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 30 | 1 | 2 | 1
Л-9 | I A | 30 | 1 | 1 | 1
Л-10 | I A | 30 | 1 | 1 | 1
Всего: |  |  | 5 | 7 | 6
Т-2 10
Л-1 | I A | 40 | 1 | 1 | 1
Л-2 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 30 | 21 | 30 | 21
Л-5 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 22 | 31 | 22
Всего по ПС: |  |  | 27 | 38 | 28
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.2 | -0.35 | -0.47
Дежурный (фамилия)
Мостищи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г. |  |  | #REF!
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 400 | 29.14 | 84.5 | 42 | 4.85
| P МВт | 100 | 0.45 | 1.35 | 0.65 | 2.7
Т-2 10 | I A | 400 | 35.6 | 109 | 23 | 5.93
| P МВт | 100 | 0.55 | 1.65 | 0.35 | 3.3
положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10.2 | 10
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 110 | 117 | 110
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 110 | 117 | 110
ВЛ-110кВ Луч-1 | I A | 200 | -21 | -42 | -52 | -3.5
| P МВт | 100 | -3.5 | -7.5 | -8.33 | -21
| Q МВАр | 100 | 3.05 | 4.57 | 3.05
ВЛ-110кВ Луч-3 | I A | 200 | -33 | -45 | -56 | -5.5
| P МВт | 100 | -5.5 | -8 | -9 | #REF!
| Q МВАр | 100 | 1.52 | 3.05 | 1.52
ВЛ-110кВ Нв-3 | I A | 200 | 27 | 25.8 | 18 | 4.5
| P МВт | 100 | 5 | 4.57 | 3 | 30
| Q МВАр | 100 | 0 | 0 | 0
ВЛ-110кВ ЮЗ-3 | I A | 200 | 32 | 79 | 96 | 5.3
| P МВт | 100 | 6 | 14 | 16 | 36
| Q МВАр | 100 | 6.1 | 9.82 | 6.1
Т-1 10
Л-1 | I A | 40 | 6 | 20 | 12
Л-3 | I A | 40 | 2 | 5 | 2.3
Л-5 | I A | 80 | 10 | 30 | 15
Л-7 | I A | 50 | 2 | 14.5 | 3
Л-9 | I A | 40 | 3 | 7 | 4
Л-11 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 40 | 3 | 4 | 2.7
Л-17 резерв | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-21 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-45 | I A | 50 | 3 | 4 | 3
Всего: |  |  | 29 | 84.5 | 42
Т-2 10
Л-23 | I A | 50 | 0.08 | 0.1 | 0.05
Л-25 | I A | 80 | 3 | 60 | 1
Л-27 | I A | 80 | 6 | 10 | 5
Л-29 отключен | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-31 | I A | 50 | 4 | 9 | 2.5
Л-33 | I A | 40 | 3 | 9 | 1.5
Л-35 | I A | 40 | 10 | 8 | 7
Л-37 | I A | 40 | 4 | 10 | 2.35
Л-39 | I A | 40 | 1.2 | 0.4 | 1
Л-40 | I A | 50 | 0.6 | 0.4 | 0.6
Л-41резерв | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-42 | I A | 40 | 4.4 | 2 | 2
Л-43 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 36.28 | 108.9 | 23
Всего по ПС: |  |  | 65.28 | 193.4 | 65
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.54 | 0.1 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.93 | 0.94 | 0.09
Дежурный (фамилия)
Подберезье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 150 | 285 | 180 | 250
Т-2 10 | I A | 150 | 270 | 190 | 240
СВ-110 | I A | 120 | 48 | 54 | 42
положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 8
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-1 110 | U кВ |  | 114 | 114 | 114
ТН-2 110 | U кВ |  | 114 | 114 | 114
ВЛ-110кВ Бор-2 | I A |  | 73 | 70 | 70
ВЛ-110кВ Чеч-2 | I A |  | -25 | -37 | -27
Т-1 10
Л-3 | I A | 40 | 50 | 35 | 45
Л-5 | I A | 50 | 45 | 30 | 40
Л-8 | I A | 50 | 35 | 20 | 30
Л-9 | I A | 50 | 35 | 20 | 30
Л-11 | I A | 80 | 40 | 20 | 35
Л-13 | I A | 30 | 80 | 45 | 70
Л-15 резерв | I A
Всего: |  |  | 285 | 170 | 250
Т-2 10
Л-1 | I A | 20 | 35 | 15 | 30
Л-2 | I A | 30 | 35 | 15 | 30
Л-4 | I A | 80 | 25 | 15 | 20
Л-6 | I A | 50 | 25 | 40 | 20
Л-7 | I A | 80 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A | 80 | 55 | 40 | 50
Л-12 | I A | 80 | 55 | 40 | 50
Л-14 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-16 | I A | 80 | 40 | 35 | 40
Всего: |  |  | 270 | 200 | 240
Всего по ПС: |  |  | 555 | 370 | 490
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.68 | 0.54 | 0.02
Дежурный (фамилия)
Насосная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 6 | I A | 300 | 216 | 298 | 298
Т-2 6 | I A | 0.3 | 91 | 139 | 128
Т-3 6 | I A | 0.2 | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-3 |  |  | 8 | 8 | 8
Напряжение 110кВ
ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
ТН-3 6 | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
Т-1
Л-22 | I A | 120 | 35 | 42 | 42
Л-6 | I A | 80 | 48 | 62 | 60
Л-4 | I A | 120 | 12 | 13 | 15
Л-7 | I A | 100 | 12 | 14 | 14
Л-1 | I A | 120 | 1 | 2 | 2
Л-19 | I A | 0.2 | 95 | 135 | 135
Л-20 | I A | 120 | 13 | 30 | 30
Всего: |  |  | 216 | 298 | 298
Т-3 (Т-2)
Л-11 | I A | 0.1 | 52 | 56 | 54
Л-2 | I A | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-8 отключен | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 100 | 12 | 25 | 22
Л-15 | I A | 100 | 15 | 23 | 19
Л-21 | I A | 100 | 12 | 35 | 33
Всего: |  |  | 91 | 139 | 128
Всего по ПС: |  |  | 307 | 437 | 426
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Районная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | -0.1
Q
Т-1 110 | I A | 200 | 48 | 85 | 48
1В-6кВ | I A | 600 | 437 | 967 | 605 | 4.1
| P МВт | 1 | 3.9 | 8.6 | 5.4 | 415.55
2В-6кВ | I A | 600 | 450 | 607 | 278 | 4.22
| P МВт | 1 | 4 | 5.4 | 2.5 | 426.2
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.24 | 0.03 | 0.51
Т-2 110 | I A | 200 | 45 | 75 | 53
1В-6кВ | I A | 600 | 514 | 735 | 555 | 4.9
| P МВт | 1 | 4.9 | 6.9 | 5.3 | 513.8
2В-6кВ | I A | 600 | 297 | 653 | 479 | 2.8
| P МВт | 1 | 2.9 | 5.8 | 4.3 | 304.1
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.89 | -0.51 | -2.75
Т-3 110 | I A | 200 | 72 | 102 | 90
2В,3В-6кВ | I A | 400 | 692 | 959 | 876 | 6.5
| P МВт | 1 | 6.5 | 9 | 8.2 | 692.6
4В,5В-6кВ | I A | 400 | 630 | 906 | 767 | 5.9
| P МВт | 1 | 5.9 | 8.5 | 7.2 | 628.6
БАЛАНС Т-3 | А |  | -0.51 | -0.33 | -0.12
СВ-1 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-2 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-3 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-110кВ Гор-1 | I A | 200 | 75 | 115 | 102 | 12.9
| P МВт | 20 | 13 | 20 | 17.5 | 75.3
| Q МВАр | 20 | 6.8 | 11.2 | 7.6
ВЛ-110кВ Гор-2 | I A | 200 | 70 | 116 | 100 | 12.1
| P МВт | 20 | 12 | 20 | 17 | 69.5
| Q МВАр | 20 | 7 | 11.6 | 7.9
ВЛ-110кВ Луч-1 | I A | 200 | 11 | 38 | 30 | 1.9
| P МВт | 20 | 2 | 6.5 | 5 | 11.6
| Q МВАр | 20 | 2.7 | 3.9 | 1.9
ВЛ-110кВ Ан-1 | I A | 200 | -17 | -29 | -35 | -4.9606
| P МВт | 20 | -3 | -5 | -6 | -17.4
ВЛ-110кВ Ан-2 | I A | 200 | -21 | -35 | -42 | -5.9869
| P МВт | 20 | -4 | -5.9 | -7.8 | -23.2
ВЛ-110кВ Рг-2 | I A | 200 | 46 | 56 | 35 | 9.579
| P МВт | 20 | 8 | 9.6 | 6 | 46.4
| Q МВАр | 20 | -2.5 | -2.5 | -1.6
положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 0
Т-2 |  |  | 11 | 11 | 0
Т-3 |  |  | 3 | 3 | 0
ТН 1ш 110 | U кВ | 25 | 114 | 113 | 114
ТН 2ш 110 | U кВ | 25 | 114 | 113 | 114
ТН 1с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1
ТН 1с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2
ТН 3с | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН 4с | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН 2с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3
ТН 2с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3
1В Т-1
Л-2 | I A | 120 | 3 | 7 | 4
Л-6 | I A | 100 | 52 | 65 | 72
Л-7 | I A | 100 | 65 | 145 | 89
Л-9 | I A | 200 | 32 | 50 | 30
Л-10 | I A | 120 | 12 | 40 | 20
Л-11 | I A | 100 | 75 | 127 | 90
Л-12 | I A | 100 | 55 | 120 | 87
Л-17 | I A | 100 | 48 | 80 | 75
Л-18 | I A | 100 | 47 | 115 | 71
Л-19 | I A | 100 | 1 | 1 | 1
Л-22 | I A | 100 | 6 | 72 | 16
Л-20 | I A | 100 | 41 | 145 | 50
Всего: |  |  | 437 | 967 | 605
2В Т-1
Л-54 | I A | 100 | 1 | 1 | 1
Л-55 | I A | 100 | 19 | 1 | 1
Л-56 | I A | 100 | 30 | 44 | 10
Л-57 | I A | 100 | 45 | 110 | 55
Л-58 | I A | 100 | 47 | 26 | 28
Л-59 | I A | 100 | 41 | 225 | 105
Л-61 | I A | 100 | 177 | 170 | 60
Л-62 | I A | 100 | 90 | 30 | 18
Всего: |  |  | 450 | 607 | 278
1В Т-2 | А
Л-1 | I A | 120 | 150 | 170 | 180
Л-3 | I A | 120 | 0 | 0 | 5
Л-4 | I A | 120 | 99 | 120 | 105
Л-5 | I A | 200 | 48 | 70 | 50
Л-8 | I A | 100 | 28 | 50 | 21
Л-13 | I A | 100 | 65 | 130 | 60
Л-14 | I A | 100 | 31 | 50 | 27
Л-15 | I A | 100 | 75 | 110 | 88
Л-16 | I A | 100 | 18 | 35 | 19
Всего: |  |  | 514 | 735 | 555
2В Т-2
Л-63 | I A | 100 | 18 | 25 | 24
Л-64 | I A | 200 | 3 | 47 | 10
Л-65 | I A | 100 | 77 | 240 | 106
Л-66 | I A | 100 | 34 | 52 | 50
Л-67 | I A | 100 | 4 | 6 | 4
Л-68 | I A | 100 | 3 | 1 | 1
Л-69 | I A | 100 | 154 | 210 | 200
Л-70 | I A | 120 | 4 | 72 | 84
Всего: |  |  | 297 | 653 | 479
2,3В Т-3
Л-24 | I A | 100 | 115 | 150 | 140
Л-26 | I A | 100 | 100 | 110 | 95
Л-28 | I A | 100 | 52 | 70 | 68
Л-30 | I A | 100 | 10 | 20 | 15
Л-32 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-34 | I A | 50 | 50 | 90 | 55
Л-36 | I A | 100 | 30 | 40 | 30
Л-38 | I A | 100 | 100 | 130 | 140
Л-40 | I A | 80 | 20 | 49 | 45
Л-42 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
Л-44 | I A | 100 | 105 | 130 | 125
Л-46 | I A | 100 | 80 | 130 | 125
Л-48 | I A | 100 | 10 | 15 | 13
Л-50 | I A | 100 | 10 | 10 | 10
Л-52 | I A | 100 | 10 | 15 | 15
Всего: |  |  | 692 | 959 | 876
4,5В Т-3
Л-23 | I A | 100 | 45 | 50 | 50
Л-25 | I A | 50 | 95 | 115 | 115
Л-27 | I A | 100 | 40 | 60 | 55
Л-29 | I A | 100 | 75 | 110 | 100
Л-31 | I A | 100 | 40 | 120 | 50
Л-33 | I A | 100 | 10 | 35 | 30
Л-35 | I A | 100 | 20 | 30 | 30
Л-37 | I A | 100 | 45 | 50 | 40
Л-41 | I A | 100 | 10 | 15 | 14
Л-43 | I A | 100 | 10 | 40 | 30
Л-45 | I A | 200 | 95 | 110 | 94
Л-47 | I A | 100 | 10 | 15 | 10
Л-49 | I A | 100 | 115 | 130 | 125
Л-39 | I A | 120 | 20 | 26 | 24
Всего: |  |  | 630 | 906 | 767
Всего по ПС: |  |  | 3020 | 4827 | 3560
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.25 | 0.43 | -0.49
Дежурный (фамилия)
Оскуй
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 15 | 22.2 | 25 | 28
положение анцапф
Т-1
ТН 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ-35кВ Бдг-1 | I A | 20 | 5 | 5.5 | 6
ВЛ-35кВ Гр-1 | I A | 20 | 2 | 2 | 2
Т-1 10
Л-1 | I A | 4 | 4 | 4 | 5
Л-2 | I A | 8 | 15.2 | 17 | 18
Л-3 | I A | 8 | 3 | 4 | 5
Всего по ПС: |  |  | 22.2 | 25 | 28
БАЛАНС | А |  | 0.88 | 0.61 | 0.28
Дежурный (фамилия)
Ракомо
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 30 | 25 | 50 | 52
Т-2 10 | I A | 30 | 12 | 15 | 16
положение анцапф
Т-1 |  |  |  | 18 | 0
Т-2 |  |  |  | 4 | 0
Напряжение 110кВ
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
Л-1 | I A | 15 | 15 | 15 | 15
Л-2 | I A | 20 | 10 | 35 | 37
Всего: |  |  | 25 | 50 | 52
Т-2 10
Л-3 | I A | 30 | 3 | 4 | 5
Л-4 | I A | 20 | 6 | 6 | 6
Л-5 | I A | 20 | 3 | 5 | 5
Всего: |  |  | 12 | 15 | 16
Всего по ПС: |  |  | 37 | 65 | 68
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Рогавка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 110 | I A | 60 | 20 | 26 | 22
35 | I A | 120 | 52 | 68 | 52
6 | I A | 200 | 70 | 85 | 72
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.96 | -0.27 | 0.45
положение анцапф
Т-2
ТН-1,2 6 | U кВ |  | 6.2 | 6 | 6.2
ТН 35 | U кВ |  | 36 | 35 | 37
ТН 110 | U кВ |  | 110 | 110 | 110
ВЛ-110кВ Млд-1 | I A |  | 2 | 3 | 2
ВЛ-110кВ Рг-2 | I A |  | -39 | -52 | -38 | -6.5
| P МВт |  | -6.5 | -9 | -6.5 | -39.04
| Q МВАр |  | 4.52 | 4.66 | 4.88
ВЛ-110кВ Рг-3 | I A |  | 57 | 74 | 57 | 9.5
| P МВт |  | 9 | 12 | 9 | 54.05
| Q МВАр |  | 1.83 | 2.74 | 2.74
ВЛ-35кВ Тс-6 | I A | 60 | 15 | 24.5 | 15
ВЛ-35кВ Тс-5 | I A | 60 | 37 | 42.5 | 37
Т-2
Л-1 | I A | 20 | 0 | 10 | 9 | 0
Л-2 | I A | 50 | 0 | 20 | 18 | 0
Л-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 резерв | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 резерв | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 40 | 55 | 45 | 36 | 0
Л-8 | I A | 40 | 15 | 10 | 9 | 0
Всего по ПС: |  |  | 70 | 85 | 72
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 1 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.96 | -0.95 | -0.55
Дежурный (фамилия)
Вишерская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A |  | 3.1 | 14 | 6.7
10 | I A | 30 | 34 | 155 | 80 | 0.52
| P МВт | 2 | 0.5 | 1.08 | 0.65 | 32.7
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.11 | -0.36 | -0.65
Т-2 110 | I A |  | 7 | 12 | 13.7
10 | I A | 30 | 75 | 128 | 151 | 1.19
| P МВт | 2 | 3 | 1.9 | 3 | 188.75
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.15 | 0.45 | 0.07
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 6 | 6 | 6
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 107 | 109 | 110
ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 115 | 113 | 113
МШВ-110 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-110кВ О-10 | I A |  | 50 | 57 | 58 | 8.7
| P МВт | 20 | 3.35 | 1.5 | 2.08 | 19.24
| Q МВАр |  | -8.25 | -8.21 | -9.16
ВЛ-110кВ О-7 | I A |  | 50 | 54 | 53 | 8.1
| P МВт |  | 5.5 | 1.8 | 3.38 | 33.96
| Q МВАр |  | -7.85 | -8.02 | -9.05
ВЛ-110кВ Вш-1 | I A | 20 | -43 | -40 | -43 | -6.96
| P МВт | 20 | -1.53 | 0.5 | -0.18 | -9.45
| Q МВАр | 20 | 10.04 | 10.04 | 10.97
ВЛ-110кВ О-4 | I A | 120 | -47 | -44 | -47 | -8.18
| P МВт | 20 | -3.97 | 0.17 | -1.47 | -22.81
| Q МВАр | 20 | 9.18 | 9.93 | 10.49
Т-1 10
Л-2 | I A | 80 | 1 | 7 | 0
Л-3 | I A | 40 | 2 | 40 | 3
Л-8 | I A | 50 | 20 | 50 | 25
Л-10(Мадок) | I A | 120 | 5 | 10 | 5
Л-18 | I A | 50 | 2 | 42 | 45
Л-19 | I A | 50 | 2 | 5 | 1
Л-21 | I A | 80 | 2 | 1 | 1
Всего: |  |  | 34 | 155 | 80
Т-2 10
Л-1 | I A | 40 | 1 | 2 | 1
Л-6 | I A | 40 | 30 | 45 | 48
Л-9(Мадок) | I A | 60 | 15 | 30 | 55
Л-15 | I A | 40 | 1 | 1 | 0
Л-17 | I A | 120 | 10 | 15 | 10
Л-20 | I A | 40 | 10 | 20 | 15
Л-23 | I A | 120 | 8 | 15 | 22
Всего: |  |  | 75 | 128 | 151
Всего по ПС: |  |  | 109 | 283 | 231
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.29 | 0.78 | -0.21
Дежурный (фамилия)
РП-110 Азот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 113 | 113 | 113
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 113 | 113 | 113
ВЛ-110кВ Хим-1 | I A | 200 | 63 | 90 | 93.27 | 10.78
| P МВт | 100 | 7.23 | 15.7 | 14.87 | 42.3
| Q МВАр | 100 | 9.61 | 11.6 | 10.67
ВЛ-110кВ Хим-2 | I A | 200 | 133.17 | 101 | 124 | 22.78
| P МВт | 100 | 22.82 | 13.7 | 18.32 | 133.4
| Q МВАр | 100 | 14.56 | 11.68 | 16.12
КЛ-110кВ К-1 | I A | 200 | -38 | -36 | -42 | -6.5
| P МВт | 100 | -4 | -4 | -3.7 | -23.4
| Q МВАр | 100 | -5.66 | -4.75 | -5.94
КЛ-110кВ К-2 | I A | 200 | -80 | -82 | -84 | -13.68
| P МВт | 100 | -14.38 | -14 | -15.54 | -84.1
| Q МВАр | 100 | -6.39 | -6.76 | -6.99
ВЛ-110кВ Рг-4 | I A | 200 | 51 | 56 | 45.8 | 8.72
| P МВт | 100 | 10.33 | 10.74 | 9 | 60.4
| Q МВАр | 100 | -1.32 | -2.32 | -0.48
ШМ Т-1 | I A | 200 | 64 | 63.44 | 65.97 | 10.95
| P МВт | 100 | -10 | -10.1 | -9.98 | -58.5
| Q МВАр | 100 | -7.58 | -7.58 | -8.09
ШМ Т-2 | I A | 200 | 65.17 | 65.56 | 71.1 | 11.15
| P МВт | 100 | -12 | -12 | -13 | -70.2
| Q МВАр | 100 | -4.31 | -4.31 | -4.96
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Энергомаш
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г. |  |  | -1
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 1В-10кВ | I A | 0.3 | 211 | 264 | 252 | 36.73
| P МВт | 1 | 3.2 | 4 | 3.9 | 18.4
2В-10кВ | I A | 0.3 | 132 | 191 | 226 | 2
| P МВт | 1 | 2 | 2.9 | 3.5 | 132.1
Т-2 1В-10кВ | I A | 300 | 218 | 198 | 188 | 3.3
| P МВт | 2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 218
2В-10кВ | I A | 300 | 264 | 92 | 97 | 4
| P МВт | 1 | 4 | 1.4 | 1.5 | 264.2
положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10.2
ТН-3 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10.2
ТН-4 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 114 | 115
ВЛ-110кВ Чд-5 | I A |  | 101 | 80 | 83 | 17.58
| P МВт |  | 17 | 13.5 | 13.5 | 97.7
| Q МВАр |  | 6.37 | 6.03 | 7.64
ВЛ-110кВ О-7 | I A |  | -30 | -16 | -16 | -5.22
| P МВт |  | -5.5 | -2.7 | -3 | -31.6
| Q МВАр |  | -7.85 | -8.02 | -9
СВ-110кВ | I A |  | 76.3 | 62.3 | 75.2
Т-1 10
1В-10кВ
Л-1 | I A | 40 | 30 | 50 | 30
Л-2 | I A | 20 | 10 | 10 | 10
Л-4 | I A | 40 | 160 | 180 | 150
Л-7 | I A | 40 | 10 | 15 | 15
Л-13 | I A | 40 | 10 | 15 | 10
Л-15 | I A | 40 | 25 | 30 | 25
Л-17 | I A | 40 | 10 | 10 | 10
Л-19 | I A | 40 | 10 | 10 | 10
Л-21 | I A | 40 | 10 | 10 | 10
Л-23 | I A | 200 | 10 | 10 | 10
Л-25 Резерв |  |  | 0 | 0 | 0
2В-10кВ
Л-16 | I A | 40 | 75.9 | 72 | 80
Л-22 | I A | 40 | 133 | 120 | 135
Всего: |  |  | 493.9 | 532 | 495
Т-2 10
1В-10кВ
Л-31 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-33 | I A |  | 15 | 10 | 10
Л-35 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-37 | I A |  | 50 | 15 | 30
Л-39 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-47 | I A |  | 15 | 10 | 15
Л-49 | I A |  | 30 | 10 | 20
Л-53 | I A |  | 15 | 10 | 10
Л-54 | I A |  | 135 | 100 | 115
Л-56 | I A |  | 10 | 3 | 8
2В-10кВ
Л-36 | I A |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
Л-38 | I A |  | 60 | 55 | 60
Всего: |  |  | 330.8 | 213.7 | 268.8
Всего по ПС: |  |  | 824.7 | 745.7 | 763.8
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0.3 | -0.7 | -0.8
БАЛАНС |  |  | -0.71 | -0.84 | -0.75
Дежурный (фамилия)
Сольцы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 160 | 45.3 | 61.3 | 61.9
Т-1 35 | I A | 50 | 13 | 17 | 18
Т-2 10 | I A | 0.2 | 53.6 | 103.2 | 89.06
Т-2 35 | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН 35 | U кВ | 20 | 34 | 34 | 34
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 112 | 112 | 113
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 112 | 112 | 113
ВЛ-35кВ Сол-1 | I A | 30 | 13 | 17 | 18
СВ-110кВ | I A | 60 | 11.6 | 17.4 | 15
| P МВт | 50 | 4 | 4 | 4
Т-1 10
Л-1 | I A | 40 | 21 | 30 | 11.1
Л-2 | I A | 20 | 11.5 | 14.4 | 17.6
Л-3 | I A | 20 | 6.2 | 7.6 | 8.1
Л-4 | I A | 20 | 1.6 | 2 | 2.2
Л-5 | I A | 20 | 3.3 | 3.4 | 4.6
Л-6 | I A | 40 | 1.4 | 3.6 | 13.2
Л-8 | I A | 30 | 0.3 | 0.3 | 5.1
Л-9 | I A | 60 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 45.3 | 61.3 | 61.9
Т-2 10
Л-10 | I A | 30 | 22 | 29.2 | 27
Л-11 | I A | 40 | 9 | 22.4 | 19.4
Л-12 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 30 | 0 | 19.2 | 6.66
Л-14 | I A | 40 | 2 | 3 | 3
Л-15 | I A | 25 | 12 | 16.2 | 16
Л-16 | I A | 20 | 6 | 10 | 13
Л-17 | I A | 20 | 2.6 | 3.2 | 4
Всего: |  |  | 53.6 | 103.2 | 89.06
Всего по ПС: |  |  | 98.9 | 164.5 | 150.96
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Светлицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 0.3 | 1.9 | 2.4
Т-2 10 | I A | 60 | 0.74 | 3 | 4.4
положение анцапф
Т-1 |  |  | 19 | 19 | 19
Т-2 |  |  | 19 | 19 | 19
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
СВ-110кВ | I A |  | 4.5 | 5 | 6.6
| P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 1
Т-1 10
Л-6 | I A | 10 | 0.3 | 1.9 | 2.4
Всего: |  |  | 0.3 | 1.9 | 2.4
Т-2 10
Л-1 | I A | 20 | 0.3 | 1.4 | 2.4
Л-2 | I A | 10 | 0.4 | 0.7 | 0.5
Л-3 | I A | 10 | 0.3 | 0.6 | 1.1
Л-4 | I A | 10 | 0.04 | 0.3 | 0.4
Всего: |  |  | 0.74 | 3 | 4.4
Всего по ПС: |  |  | 1.04 | 4.9 | 6.8
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Шелонь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 120 | 9.98 | 45.56 | 48.4 | 0.2
| P МВт | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 12.7
| Q МВАр | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.4
СВ-110кВ | I A |  | 11 | 13 | 12
СВ-10кВ | I A | 120 | 7.2 | 7.2 | 7.2
положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 115 | 115
Т-1 10
Л-1 | I A | 30 | 6 | 25.8 | 19.9
Л-2 | I A | 40 | 1.4 | 7.2 | 10.1
Л-3 | I A | 40 | 1.1 | 4.8 | 6.5
Л-4 | I A | 30 | 0.6 | 3.4 | 5.2
Л-5 | I A | 40 | 0.08 | 0.16 | 0.9
Л-6 | I A | 30 | 0.8 | 4.2 | 5.8
Всего по ПС: |  |  | 9.98 | 45.56 | 48.4
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Чечулино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
В-10 Т-1 10 | I A | 0.1 | 62 | 80 | 78
В-10 Т-2 10 | I A | 0.1 | 12 | 6 | 11
положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8
СВ-10кВ | I A | 0.1 | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10.5 | 10
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10 | 10.5 | 10
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 110 | 112 | 112
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 110 | 112 | 112
Т-1 10
Л-3 | I A | 20 | 13 | 17 | 16
Л-6 | I A | 30 | 47 | 60 | 59
Л-8 | I A | 20 | 2 | 3 | 3
Всего: |  |  | 62 | 80 | 78
Т-2 10
Л-1 | I A | 30 | 11 | 5 | 10
Л-5 | I A | 0.04 | 1 | 1 | 1
Л-7 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 12 | 6 | 11
Всего по ПС: |  |  | 74 | 86 | 89
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Спасская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 0.04 | 42.94 | 46.48 | 42.66
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3
ТН 110 | U кВ | 2.5 | 114 | 114 | 114
СВ-110кВ | I A | 120 | 48.84 | 44.52 | 49.8
СВ-10кВ | I A | 0.04 | 45.12 | 47.28 | 49.26
Т-1 10
Л-1 | I A | 30 | 15.06 | 10.8 | 11.7
Л-2 | I A | 20 | 12 | 15.3 | 10.8
Л-3 | I A | 20 | 3.3 | 4.82 | 4.56
Л-4 | I A | 20 | 2.44 | 0.82 | 0.9
Л-5 | I A | 20 | 10.14 | 14.74 | 14.7
Всего по ПС: |  |  | 42.94 | 46.48 | 42.66
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Лесная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А |  | 25.7 | 23.58 | 25.3
Т-2 10 | I А |  | 12.8 | 12.65 | 12.35
СВ-10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 4 | 4 | 4
ТН-110 110 | U кВ |  | 113 | 113 | 113
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 1.1 | 1.18 | 1.1
Л-2 | I A | 20 | 16.2 | 16 | 16.1
Л-3 | I A | 10 | 8.4 | 6.4 | 8.1
Л-9 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 25.7 | 23.58 | 25.3
Т-2 10
Л-4 | I A | 20 | 3.6 | 3.3 | 3.35
Л-5 | I A | 20 | 3.2 | 4.3 | 3.8
Л-6 | I A | 40 | 3.5 | 2.95 | 3.1
Л-7 | I A | 50 | 2.5 | 2.1 | 2.1
Л-8 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 12.8 | 12.65 | 12.35
Всего по ПС: |  |  | 38.5 | 36.23 | 37.65
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Уторгош
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А | 40 | 5 | 10 | 6
Т-2 10 | I А | 40 | 7 | 15 | 14
ТН-1 10 | U кВ | 4 | 10.1 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 3 | 9.9 | 10 | 10
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 37 | 37
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36 | 37 | 37
ВЛ-35кВ Утг-2 | I A | 20 | 1.4 | 2.9 | 1.7
ВЛ-35кВ Утг-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35кВ Прд-2 | I A | 20 | 2 | 4.3 | 4
Т-1 10
Л-1 | I A | 10 | 1 | 2 | 1
Л-2 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 20 | 3 | 7 | 4
Л-4 | I A | 20 | 1 | 1 | 1
Всего: |  |  | 5 | 10 | 6
Т-2 10
Л-5 | I A | 20 | 1 | 2 | 2
Л-6 | I A | 20 | 1 | 2 | 3
Л-7 | I A | 20 | 2 | 5 | 4
Л-8 | I A | 15 | 2 | 4 | 4
Л-9 | I A | 10 | 1 | 2 | 1
Всего: |  |  | 7 | 15 | 14
Всего по ПС: |  |  | 12 | 25 | 20
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.03 | 0.31 | 0.19
Дежурный (фамилия)
Савино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А | 40 | 21 | 24 | 25
Т-2 10 | I А | 40 | 41 | 48 | 43
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 0
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 0
Напряжение 110кВ | U кВ
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.3 | 10.3
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.3 | 10.4
Т-1 10
Л-1 | I A | 30 | 8 | 9 | 9
Л-2 | I A | 40 | 2 | 3 | 3
Л-3 | I A | 20 | 1 | 1 | 2
Л-4 | I A | 15 | 10 | 11 | 11
Всего: |  |  | 21 | 24 | 25
Т-2 10
Л-5 | I A | 10 | 6 | 7 | 6
Л-6 | I A | 20 | 31 | 34 | 31
Л-7 | I A | 40 | 4 | 7 | 6
Всего: |  |  | 41 | 48 | 43
Всего по ПС: |  |  | 62 | 72 | 68
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Шимск
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г. |  |  | 1.48
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 60
35 | I A | 100 |  |  |  | 0
| P МВт | 1 |  |  |  | 0
10 | I A | 400 |  |  |  | 0
| P МВт | 2 |  |  |  | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A | 60 | 15.6 | 28 | 20
35 | I A | 100 | 31 | 72 | 28 | 1.69
| P МВт | 1 | 1.7 | 4.6 | 1.3 | 31.2
10 | I A | 400 | 80 | 75 | 128 | 1.22
| P МВт | 2 | 1.22 | 1.4 | 1.7 | 79.8
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.99 | -0.88 | 0.17
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 2 | 2 | 2
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7
ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-1,2 35 | U кВ | 2.5 | 36 | 36 | 36
ТН-1,2 110 | U кВ | 8 | 116 | 116 | 116
СВ-110кВ | I A | 80 | 0 | 0 | 0
СВ-35кВ | I A | 100 | 0 | 0 | 0
СВ-10кВ | I A | 300 | 0 | 0 | 0
ВЛ-110кВ Шм-1 | I A | 100 | -32 | -5 | -22 | -5.62
| P МВт | 20 | -5.5 | -1 | -4 | -31.32
| Q МВАр | 20 | 1.22 | 5.04 | 3.72
ВЛ-110кВ Шм-2 | I A | 80 | -32 | -6 | -20 | -5.62
| P МВт | 20 | -5.5 | -1 | -3.5 | -31.32
| Q МВАр | 20 | 1.15 | 3.9 | 3.72
ВЛ-110кВ Шм-3 | I A | 80 | -22 | -29 | -22 | -3.86
| P МВт | 20 | -3 | -5 | -4 | -17.08
| Q МВАр | 20 | 0.57 | 0 | 0
ВЛ-110кВ Юж-1 | I A | 80 | 52 | 28.5 | 34 | 9.13
| P МВт | 10 | 9.4 | 5 | 6 | 53.53
| Q МВАр | 10 | 0 | -3.05 | -3.31
ВЛ-110кВ Юж-2 | I A | 80 | 50 | 40 | 50 | 8.78
| P МВт | 20 | 9 | 7 | 9 | 51.25
| Q МВАр | 20 | 3.71 | 3.05 | 2.91
ВЛ-35кВ Мдв-1 | I A | 80 | 4 | 13.5 | 4
ВЛ-35кВ Мдв-2 | I A | 5 | 5 | 13 | 4
ВЛ-35кВ Пдг-1 | I A | 5 | 22 | 45 | 20
Т-1 10 |  | 80
Л-1 | I A | 10 | 2 | 5 | 20
Л-2 | I A | 5 | 20 | 16 | 25
Л-3 | I A | 60 | 1 | 1 | 5
Л-4 | I A | 60 | 12 | 5 | 16
Всего: |  |  | 35 | 27 | 66
Т-2 10
Л-10 | I A | 0.06 | 33 | 30 | 42
Л-13 | I A | 40 | 10 | 10 | 15
Л-14 | I A | 20 | 1 | 4 | 2
Л-16 | I A | 20 | 1 | 4 | 3
Всего: |  |  | 45 | 48 | 62
Всего по ПС: |  |  | 80 | 75 | 128
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0.5 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.59 | -0.22 | 0.17
Дежурный (фамилия)
Рышево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I A |  | 35 | 47 | 55
Положение анцапф |  |  | I | I | I
Т-1
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ВЛ-35 кВ Рш-1 | I A |  | 10 | 13 | 16
Т-1 10
Л-1 | I A | 10 | 6 | 8 | 10
Л-2 | I A | 10 | 13 | 16 | 18
Л-3 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 20 | 11 | 15 | 17
Л-5 | I A | 30 | 5 | 8 | 10
Л-6 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 35 | 47 | 55
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Крапивно
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 1 | 1 | 2
Т-2 10 | I A | 40 | 3 | 18 | 22
Положение анцапф
Т-1
Т-2
СВ-35 | I A | 10 | 2 | 2.7 | 4.3
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34.5 | 34.5 | 34.5
Т-1 10
Л-3 | I A | 20 | 1 | 1 | 2
Всего: |  |  | 1 | 1 | 2
Т-2 10
Л-5 | I A | 10 | 1 | 2 | 4
Л-6 | I A | 20 | 1 | 13 | 14
Л-7 | I A | 10 | 1 | 3 | 4
Всего: |  |  | 3 | 18 | 22
Всего по ПС: |  |  | 4 | 19 | 24
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Ситня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 3.4 | 20.3 | 17.3
Т-2 10 | I A | 40 | 0.5 | 2.7 | 3.8
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
СВ-35 | А(10 кВ) |  | 5 | 6 | 6
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
ВЛ-35 кВ Сит-1 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
ВЛ-35 кВ Сол-2 | I A
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 0.8 | 2.6 | 3.8
Л-2 | I A | 20 | 2.4 | 16 | 11.3
Л-3 | I A | 10 | 0.2 | 1.66 | 2.2
Всего: |  |  | 3.4 | 20.3 | 17.3
Т-2 10
Л-7 | I A | 20 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 0
Всего: |  |  | 0.5 | 2.7 | 3.8
Всего по ПС: |  |  | 3.9 | 22.96 | 21.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0.04 | 0
Дежурный (фамилия)
Тесово-2
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | А( 6 кВ) | 40 | 30 | 40 | 30
Т-2 | А( 6 кВ) | 40
Положение анцапф
Т-1 |  | 30 | 5 | 5 | 5
Т-2 |  | 30
ТН-1 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН-2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1
Л-3 | I A | 20 | 5 | 5 | 5
Л-6 | I A | 20 | 10 | 20 | 10
Л-7 | I A | 20 | 5 | 5 | 5
Л-8 | I A | 20 | 10 | 10 | 10
Всего по ПС: |  |  | 30 | 40 | 30
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Передольская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 20 | 8 | 17 | 20
Т-2 10 | I A | 20 | 7 | 10 | 13
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10 | 10 | 10
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.2
ТН л.Прд-2 | U кВ | 8 | 35 | 35 | 35
ВЛ-35 кВ Прд-1 | I A | 20 | 6.3 | 12 | 13.4
ВЛ-35 кВ Прд-2 | I A | 20 | 2 | 4.3 | 4
Т-1 10 |  |  |  |  | атец
Л-4 | I A | 10 | 1 | 2 | 2
Л-5 | I A | 10 | 1 | 3 | 3
Л-6 | I A | 15 | 5 | 10 | 11
Л-7 | I A | 5 | 1 | 2 | 4
Всего: |  |  | 8 | 17 | 20
Т-2 10
Л-1 | I A | 10 | 3 | 5 | 7
Л-2 | I A | 10 | 2 | 3 | 3
Л-3 | I A | 10 | 1 | 1 | 2
Л-8 | I A | 10 | 1 | 1 | 1
Всего: |  |  | 7 | 10 | 13
Всего по ПС: |  |  | 15 | 27 | 33
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Медведь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A |  | 7.2 | 7.2 | 7.5
Т-2 10 | I A |  | 6.4 | 6.8 | 7
Положение анцапф
Т-1 |  |  | - | - | -
Т-2 |  |  | - | - | -
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ-35 кВ Мдв-1 | I A | 30 | 2 | 2.5 | 3
ВЛ-35 кВ Мдв-2 | I A | 30 | 2 | 3 | 3
ВЛ-35 кВ Утг-2 | I A | 30 | -0.6 | -1 | -1
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 2 | 2 | 2.2
Л-2 | I A | 30 | 1.9 | 1.8 | 1.9
Л-4 | I A | 30 | 1.9 | 1.9 | 2
Л-3 | I A | 20 | 1.4 | 1.5 | 1.4
Всего: |  |  | 7.2 | 7.2 | 7.5
Т-2 10
Л-6 | I A | 40 | 1.1 | 1.2 | 1.2
Л-7 | I A | 40 | 3.8 | 3.6 | 3.7
Л-8 | I A | 20 | 1.5 | 2 | 2.1
Всего: |  |  | 6.4 | 6.8 | 7
Всего по ПС: |  |  | 13.6 | 14 | 14.5
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | -0.42 | 0.56 | 0.92
Дежурный (фамилия)
Подгощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 80 | 4 | 7 | 7
Т-2 10 | I A | 81 | 12 | 22 | 19
Положение анцапф
Т-1 |  | - | - | - | -
Т-2 |  | - | - | - | -
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ВЛ-35 кВ Влт-1 | I A | 40 | 14 | 14 | 14
ВЛ-35 кВ Пдг-1 | I A | 40 | 19 | 22 | 22
Т-1 10
Л-1 | I A | 20 | 2 | 3 | 3
Л-2 | I A | 20 | 1 | 2 | 2
Л-3 | I A | 20 | 1 | 2 | 2
Всего: |  |  | 4 | 7 | 7
Т-2 10
Л-4 | I A | 15 | 2 | 3 | 3
Л-5 | I A | 10 | 1 | 1 | 1
Л-6 | I A | 15 | 8 | 17 | 14
Л-7 | I A | 20 | 1 | 1 | 1
Всего: |  |  | 12 | 22 | 19
Всего по ПС: |  |  | 16 | 29 | 26
БАЛАНС (А) |  |  | 0.25 | -0.62 | 0.27
Дежурный (фамилия)
Пролетарий
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 130 | 166 | 141
Т-2 10 | I A | 0.1 | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
Т-2
СВ-10 | А | 0.01 | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 кВ | U кВ | 4 | 10.5 | 10.5 | 10.4
ТН-2 10 кВ | U кВ | 4 | 10.4 | 10.4 | 10.3
ТН-3 10 кВ | U кВ | 2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ-35 Нвс-1 | I A |  | 42 | 55 | 49
ВЛ-35 Нвс-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-35 Пр-1 | I A | 60 | -3 | -4 | -5
Вл-35 Гст-1 | I A | 50 | -2 | -4 | -4
Т-1 10
Л-1 | I A |  | 11 | 12 | 14
Л-2 | I A | 50 | 26 | 34 | 0
Л-3 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 30 | 6 | 10 | 11
Л-5 | I A | 50 | 16 | 19 | 20
Л-6 | I A | 50 | 40 | 54 | 56
Л-7 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A | 20 | 1 | 2 | 1
Л-10 | I A | 20 | 15 | 16 | 18
Л-11 | I A | 30 | 15 | 19 | 21
Л-12 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 130 | 166 | 141
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0.11 | -0.11 | 0.37
Дежурный (фамилия)
Кречевицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 120 | 12 | 9 | 13
Т-2 10 | I A | 120 | 26 | 25 | 38
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
ТН-1,2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6 | 6 | 6
ТН-1,2 35 кВ | U кВ | 1.5 | 35 | 35 | 35
ВЛ-35 кВ Крч-1 | I A | 40 | 2.6 | 2.5 | 3
ВЛ-35 кВ Крч-2 | I A | 50 | 4.5 | 4.3 | 6
Т-1 6
Л-9 | I A | 0.2 | 12 | 9 | 13
Всего: |  |  | 12 | 9 | 13
Т-2 6
Л-1 | I A | 0.2 | 3 | 1.5 | 4
Л-4 | I A | 0.2 | 9 | 7 | 12
Л-6 | I A | 0.06 | 14 | 16.5 | 22
Л-7 | I A | 0.06 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 0.2 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 26 | 25 | 38
Всего по ПС: |  |  | 38 | 34 | 51
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0.59 | 0.97 | 0.26
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Южная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 15 | 22 | 18
Т-2 10 | I A | 100 | 39 | 45 | 43
положение анцапф
Т-1 |  |  | 9 | 9 | 9
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 9
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 114 | 114 | 114
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.27 | 10.25 | 10.25
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.27 | 10.25 | 10.2
ТН-3 10 | U кВ |  | 10.27 | 10.25 | 10.21
ТН-4 10 | U кВ |  | 10.25 | 10.21 | 10.2
ВЛ-110кВ Юж-1 | I A |  | -57 | -49 | -51
| P МВт |  | -9.4 | -7.4 | -9
| Q МВАр |  | 0.3 | 3.64 | 3.76
ВЛ-110кВ Нв-1 | I A |  | 55 | 37 | 34
| P МВт |  | 9.2 | 2.88 | 4.45
| Q МВАр |  | -2.25 | -6.91 | -5.74
ВЛ-110кВ Юж-2 | I A |  | -54 | -43 | -52
| P МВт |  | -9.1 | -7.4 | -9
| Q МВАр |  | 0.52 | 3.92 | 4.07
ВЛ-110кВ Нв-2 | I A |  | 61.41 | 61.66 | 74
| P МВт |  | 11.1 | 12.1 | 14.67
| Q МВАр |  | 1.24 | -0.71 | -2.27
Т-1 10
Л-3 | I A |  | 8 | 11 | 9
Л-7 | I A |  | 7 | 11 | 9
Всего: |  |  | 15 | 22 | 18
Т-2 10
Л-30 | I A |  | 30 | 33 | 32
Л-33 | I A |  | 9 | 12 | 11
Всего: |  |  | 39 | 45 | 43
Всего: |  |  | 54 | 67 | 61
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.55 | 0.64 | -0.47
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.96 | -0.86 | 0.18
Дежурный (фамилия)

## Прил.1(Мощность ИЭС)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Коростынь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС Лесная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.36 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.2 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
3 | ПС Мостищи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 1.35 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.75 | 0.36
| Т-2 | Р, МВт | 0.55 | 1.65 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.91 | 0.19
| л.Луч-1 | Р, МВт | -3.5 | -7.5 | -8.33
|  | Q, Мвар | -1.94 | -4.16 | -4.61
| л.Луч-3 | Р, МВт | -5.5 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -3.05 | -4.43 | -4.99
| л.Нв-3 | Р, МВт | 5 | 4.57 | 3
|  | Q, Мвар | 2.77 | 2.53 | 1.66
| л.Юз-3 | Р, МВт | 6 | 14 | 16
|  | Q, Мвар | 3.32 | 7.76 | 8.86
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 117 | 110
|  | 2 с | 110 | 117 | 110
4 | ПС Насосная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.96 | 2.71 | 2.71
|  | Q, Мвар | 1.09 | 1.5 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.83 | 1.26 | 1.16
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.7 | 0.64
| Т-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
5 | ПС Новоселицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.43 | 3.19 | 2.84
|  | Q, Мвар | 1.35 | 1.77 | 1.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.91 | 1.22 | 1.25
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.68 | 0.69
| л.Ан-3 | Р, МВт | 1.58 | -0.08 | 1.08
|  | Q, Мвар | 0.88 | -0.04 | 0.6
| л.Ан-4 | Р, МВт | 1.49 | -0.13 | 1.02
|  | Q, Мвар | 0.83 | -0.07 | 0.57
| л.Кр-3 | Р, МВт | -0.67 | 4.89 | 1.97
|  | Q, Мвар | -0.37 | 2.71 | 1.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.31 | 2.72 | 3.78
|  | Q, Мвар | 2.39 | 1.51 | 2.09
| Т-2 | Р, МВт | 4.09 | 2.88 | 3.63
|  | Q, Мвар | 2.27 | 1.6 | 2.01
| л.Бор-2 | Р, МВт | 12.6 | 12.08 | 12.08
|  | Q, Мвар | 6.98 | 6.69 | 6.69
| л.Чеч-2 | Р, МВт | -4.31 | -6.38 | -4.66
|  | Q, Мвар | -2.39 | -3.53 | -2.58
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
7 | ПС Районная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.9 | 14 | 7.9
|  | Q, Мвар | 4.38 | 7.76 | 4.38
| Т-2 | Р, МВт | 7.8 | 12.7 | 9.6
|  | Q, Мвар | 4.32 | 7.04 | 5.32
| Т-3 | Р, МВт | 12.4 | 17.5 | 15.4
|  | Q, Мвар | 6.87 | 9.7 | 8.53
| 1ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 3.9 | 8.6 | 5.4
| 2ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 4 | 5.4 | 2.5
| 1ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 4.9 | 6.9 | 5.3
| 2ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 2.9 | 5.8 | 4.3
| 2,3ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 6.5 | 9 | 8.2
| 4,5ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 5.9 | 8.5 | 7.2
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| л.Гор-1 | Р, МВт | 13 | 20 | 17.5
|  | Q, Мвар | 6.8 | 11.2 | 7.6
| л.Гор-2 | Р, МВт | 12 | 20 | 17
|  | Q, Мвар | 7 | 11.6 | 7.9
| л.Луч-1 | Р, МВт | 2 | 6.5 | 5
|  | Q, Мвар | 2.7 | 3.9 | 1.9
| л.Ан-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 3.32
| л.Ан-2 | Р, МВт | -4 | -5.9 | -7.8
|  | Q, Мвар | 2.22 | 3.27 | 4.32
| л.Рг-2 | Р, МВт | 8 | 9.6 | 6
|  | Q, Мвар | -2.5 | -2.5 | -1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 113 | 114
|  | 2 с | 114 | 113 | 114
8 | ПС Западная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.98 | 3.01 | 4.48
|  | Q, Мвар | 1.65 | 1.67 | 2.48
| Т-2 | Р, МВт | 1.96 | 2.08 | 3.47
|  | Q, Мвар | 1.09 | 1.15 | 1.92
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
9 | ПС Керамзит |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
10 | ПС Вишерская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.08 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.6 | 0.36
| Т-2 | Р, МВт | 3 | 1.9 | 3
|  | Q, Мвар | 1.66 | 1.05 | 1.66
| л.О-10 | Р, МВт | 3.35 | 1.5 | 2.08
|  | Q, Мвар | -8.25 | -8.21 | -9.16
| л.О-7 | Р, МВт | 5.5 | 1.8 | 3.38
|  | Q, Мвар | -7.85 | -8.02 | -9.05
| л.Вш-1 | Р, МВт | -1.53 | 0.5 | -0.18
|  | Q, Мвар | 10.04 | 10.04 | 10.97
| л.О-4 | Р, МВт | -3.97 | 0.17 | -1.47
|  | Q, Мвар | 9.18 | 9.93 | -0.81
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 107 | 109 | 110
|  | 2 с | 115 | 113 | 113
11 | ПС Восточная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.45 | 1.88 | 1.88
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.04 | 1.04
| Т-2 | Р, МВт | 2.24 | 2.42 | 3.28
|  | Q, Мвар | 1.24 | 1.34 | 1.82
| л.И-5 | Р, МВт | 7 | 9.3 | 8.4
|  | Q, Мвар | 3.88 | 5.15 | 4.65
| л.Ан-1 | Р, МВт | 0.69 | -2.07 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.38 | -1.15 | 0.09
| л.Ан-2 | Р, МВт | 0.3 | -3 | -0.17
|  | Q, Мвар | 0.17 | -1.66 | -0.09
| л.Ан-3 | Р, МВт | -1 | 0 | -2
|  | Q, Мвар | -0.55 | 0 | -1.11
| л.Ан-4 | Р, МВт | -3.5 | 0.1 | -1.8
|  | Q, Мвар | -1.94 | 0.06 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
12 | ПС ДСП |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 1.78 | 1.47
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.99 | 0.81
| Т-2 | Р, МВт | 3.09 | 4.25 | 3.01
|  | Q, Мвар | 1.71 | 2.35 | 1.67
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
13 | ПС Батецкая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.59 | 0.96 | 1.02
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.53 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.46 | 0.68 | 0.57
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.38 | 0.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 113 | 112
|  | 2 с | 111 | 110 | 111
14 | ПС Мойка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.51 | 0.59 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.33 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.12 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.07 | 0.05
| л.Мир-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| л.ЮЗ-2 | Р, МВт | 1.19 | 1.36 | 1.36
|  | Q, Мвар | 0.66 | 0.75 | 0.75
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
15 | ПС Антоново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.6 | 11.3 | 7
|  | Q, Мвар | 3.1 | 6.26 | 3.88
| Т-2 | Р, МВт | 3.4 | 5.94 | 4.55
|  | Q, Мвар | 1.88 | 3.29 | 2.52
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
|  | 2 с | 110 | 110 | 110
16 | ПС Базовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.03 | 6.16 | 5.93
|  | Q, Мвар | 1.68 | 3.41 | 3.29
| Т-2 | Р, МВт | 1.03 | 2.95 | 2.91
|  | Q, Мвар | 0.57 | 1.63 | 1.61
| Т-3 | Р, МВт | 8.26 | 12.19 | 9.53
|  | Q, Мвар | 4.58 | 6.75 | 5.28
| Т-4 | Р, МВт | 1.21 | 1.7 | 1.18
|  | Q, Мвар | 0.67 | 0.94 | 0.65
| Т-5 | Р, МВт | 1.57 | 2.41 | 1.99
|  | Q, Мвар | 0.87 | 1.34 | 1.1
| 1В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1.97 | 3.1 | 2.86
| 2В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1.04 | 3.11 | 3.07
| 1В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 1.03 | 2.95 | 2.91
| 2В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| 1В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 2.63 | 2.43 | 2.35
| 2В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 1.57 | 4.76 | 2.59
| 3В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.47 | 2.27 | 1.6
| 4В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 3.51 | 2.92 | 2.91
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-4 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-5 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-6 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-7 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-8 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-9 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-10 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-11 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-12 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Напряж. 6 кВ | 1 с | 6 | 6 | 6
|  | 2 с | 6 | 6 | 6
17 | ПС Борки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.44 | 0.41
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.24 | 0.23
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.09 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.05 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС Ракомо |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.39 | 0.77 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.43 | 0.44
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.23 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.13 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
19 | ПС Рогавка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 3.49 | 4.37 | 3.59
|  | Q, Мвар | 1.93 | 2.42 | 1.99
| л.Рг-2 | Р, МВт | -6.5 | -9 | -6.5
|  | Q, Мвар | -3.6 | -4.99 | -3.6
| л.Рг-3 | Р, МВт | 9 | 12 | 9
|  | Q, Мвар | 4.99 | 6.65 | 4.99
| л.Мил.-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.5 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.28 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
20 | ПС Савино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.37 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.2 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.75 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.42 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
21 | ПС Светлицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.05 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.03 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
22 | ПС Сольцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.36 | 1.81 | 1.87
|  | Q, Мвар | 0.75 | 1 | 1.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.83 | 1.59 | 1.38
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.88 | 0.76
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 113
|  | 2 с | 112 | 112 | 113
23 | ПС Спасская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 0.72 | 0.67
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.4 | 0.37
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
24 | ПС Чечулино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.94 | 1.27 | 1.18
|  | Q, Мвар | 0.52 | 0.7 | 0.65
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.1 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.06 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 112 | 112
|  | 2 с | 110 | 0 | 112
25 | ПС Шелонь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.72 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.4 | 0.42
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
26 | ПС Шимск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.92 | 6 | 3
|  | Q, Мвар | 1.62 | 3.32 | 1.66
| л.Шм-1 | Р, МВт | -5.5 | -1 | -4
|  | Q, Мвар | 1.22 | 5.04 | 3.72
| л.Шм-2 | Р, МВт | -5.5 | -1 | -3.5
|  | Q, Мвар | 1.15 | 3.9 | 3.72
| л.Юж-2 | Р, МВт | 9 | 7 | 9
|  | Q, Мвар | 3.71 | 3.05 | 2.91
| л.Шм-3 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0 | 0
| л.Юж-1 | Р, МВт | 9.4 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 0 | -3.05 | -3.31
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
27 | ПС Энергомаш |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.2 | 6.9 | 7.4
|  | Q, Мвар | 2.88 | 3.82 | 4.1
| Т-2 | Р, МВт | 7.3 | 4.4 | 4.4
|  | Q, Мвар | 4.04 | 2.44 | 2.44
| л.Чд-5 | Р, МВт | 17 | 13.5 | 13.5
|  | Q, Мвар | 9.42 | 7.48 | 7.48
| л.О-7 | Р, МВт | -5.5 | -2.7 | -3
|  | Q, Мвар | -3.05 | -1.5 | -1.66
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 114 | 115
28 | РП-110 Азот |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| л.Хим-1 | Р, МВт | 7.23 | 15.7 | 14.87
|  | Q, Мвар | 9.61 | 11.6 | 10.67
| л.Хим-2 | Р, МВт | 22.82 | 13.7 | 18.32
|  | Q, Мвар | 14.56 | 11.68 | 16.12
| л.К-1 | Р, МВт | -4 | -4 | -3.7
|  | Q, Мвар | -5.66 | -4.75 | -5.94
| л.К-2 | Р, МВт | -14.38 | -14 | -15.54
|  | Q, Мвар | -6.39 | -6.76 | -6.99
| л.Рг-4 | Р, МВт | 10.33 | 10.74 | 9
|  | Q, Мвар | -1.32 | -2.32 | -0.48
| ШМ Т-1 | Р, МВт | -10 | -10.1 | -9.98
|  | Q, Мвар | -5.54 | -5.6 | -5.53
| ШМ Т-2 | Р, МВт | -12 | -12 | -13
|  | Q, Мвар | -6.65 | -6.65 | -7.2
29 | ПС Южная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23 | 0.34 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.19 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.61 | 0.7 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.39 | 0.37
| л. Юж-1 | Р, МВт | -9.4 | -7.4 | -9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 3.64 | 3.76
| л. Нв-1 | Р, МВт | 9.2 | 2.88 | 4.45
|  | Q, Мвар | -2.25 | 1.6 | 2.47
| л. Юж-2 | Р, МВт | -9.1 | -7.4 | -9
|  | Q, Мвар | -5.04 | -4.1 | -4.99
| л. Нв-2 | Р, МВт | 11.1 | 12.1 | 14.67
|  | Q, Мвар | 6.15 | 6.7 | 8.13

## Прил.2 (АЧР ИЭС)
|  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  | Приложение 2
19 июня 2013г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Ильменские электрические сети
ПС 110 кВ Районная | 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 6.5 | 9 | 8.2
IV ст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 3 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 20с
| 4в, 5в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 5.9 | 8.5 | 7.2
IVст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 10 с
| 1в 6 кВ Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 4.9 | 6.9 | 5.3
Vст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с |  |  |  | резерв
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | В-110 кВ л.И-5 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 7 | 9.3 | 8.4
Восточная |  | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
Vст.5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 1 | 5 | 0
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | 1в 6 кВ Т-1 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 2 | 3.1 | 2.9
Базовая |  | IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 10 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 55 с
| 1в, 2в 6 кВ Т-2 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 1 | 3 | 2.9
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 11 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 60 с
| 1в, 4в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 6.1 | 5.4 | 5.3
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 12 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 65 с
| 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 2 | 7 | 4.2
III ст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IVст.11 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 60 с
ПС 110 кВ | В-6 кВ ф.18, 20, 21, 22 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 0.5 | 1 | 1
Насосная |  | ЧАПВ нет
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 3 | 3 | 4.5
Западная |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 35 с
|  | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 2 | 2.1 | 3.5
| В-10 кВ Т-2 | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 30 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 1 | 3 | 1
Мостищи |  | IIIст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
IV ст. 7 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 40 с
ПС 110 кВ | 1В Т-1, 1В Т-2 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с | 6.5 | 7 | 6.8
Энергомаш |  | IVст. 8 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 45 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 1 оч. АЧР-2 49,1Гц 5с | 8.4 | 5.6 | 7.4
Подберезье |  | Vст.16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-6, 35 кВ Т-2 | 1 оч. АЧР-2 49,1 Гц 5 с | 3.5 | 4.4 | 3.6
Рогавка |  | V ст. 16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-10 ф-5,6,7,8,25,27,28 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 4.7 | 6 | 4.5
ДСП |  | IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Шимск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2.9 | 6 | 3
IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9Гц 30 с
IVст. 17 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 90 с
| В-110 кВ л.Шм-3 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 3 | 5 | 4
IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ Т-1 | 1оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 5.6 | 11.3 | 7
I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с
V ст. 8 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 45 с
| В-6 кВ Т-2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 3.4 | 5.9 | 4.6
II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст.7 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 40 с
ПС 110 кВ Южная | В-110 кВ л.Юж-1 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 9.4 | 7.4 | 9
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 14 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 75 с
| В-110 кВ л.Юж-2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 9.1 | 7.4 | 9
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 14 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 75 с

## Прил.3 (САОН ИЭС)
Приложение 3
Реестр потребителей (активная мощность присоединений (Р)),
подключенных к устаройствам противоаварийной автоматики САОН
Ильменские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 19 июня 2013 г Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 100 | САОН | ОАО "Акрон" |  | 0
ПС Районная | САОН
1В Т-2 Iс 2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 1.43 | 1.6 | 1.69
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0 | 0 | 0.05
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.94 | 1.13 | 0.99
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.46 | 0.66 | 0.47
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.27 | 0.47 | 0.2
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.62 | 1.22 | 0.56
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.3 | 0.47 | 0.25
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.72 | 1.03 | 0.83
|  | ф.16 АО Заряд | 0.17 | 0.33 | 0.18
Всего |  |  | 4.91 | 6.91 | 5.22
ПС Западная |  | ф.1 г\с Насосная | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | ф.2 НРЭС | 0.31 | 0.11 | 0.4
|  | ф.3 | 0.05 | 0.03 | 0.05
|  | ф.4 г\с | 0.99 | 0.92 | 1.21
|  | ф.5 | 0 | 0 | 0
|  | ф.6 г\с | 1.07 | 1.22 | 1.53
|  | ф.7 г\с | 0.46 | 0.61 | 0.76
|  | ф.8 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 г\с | 0.46 | 0.23 | 0.76
|  | ф.10 НРЭС | 0.24 | 0.29 | 0.6
|  | ф.11 г\с ДК Акрон | 0.24 | 0.23 | 0.4
|  | ф.12 г\с | 0.02 | 0.03 | 0.05
|  | ф.13 г\с Тяговая | 0.18 | 0.23 | 0.43
|  | ф.14 г\с склады С/Х Академии | 0.18 | 0.23 | 0.39
|  | ф.15 Сигма Оил Инк | 0.15 | 0.08 | 0.2
|  | ф.31 г\с Оздоровительный комплекс АКРОН | 0.12 | 0.15 | 0.23
Всего |  |  | 4.49 | 4.38 | 7.03
Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.19 | 0.27 | 0.28
|  | ф. 37 Г/С | 0.23 | 0.36 | 0.3
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.59 | 0.91 | 0.94
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 0.61 | 1.04 | 0.94
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0.23 | 0.23 | 0.2
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0.09 | 0.05 | 0.28
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0.09 | 0.23 | 0.2
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0 | 0 | 0
|  | ф.79 З-д Контур | 0.38 | 1.71 | 0.86
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.02 | 0.09 | 0.03
|  | ДГК | откл. | откл. | 0
|  | ф. 75 Г/С | 0.07 | 0.47 | 0.7
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0
|  | ф.74 З-д Контур | 0.69 | 0.51 | 0.51
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.51 | 0.31 | 0.39
|  | ф.70 З-д Контур | 0.2 | 0.16 | 0.18
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.26 | 0.21 | 0.17
|  | ф.73 З-д Контур | 0.84 | 0.65 | 0.73
|  | ф.71 Г/С | 0.84 | 0.74 | 0.79
|  | ф.69 ПО Старт | 0.8 | 0.93 | 0.8
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.14 | 0.11 | 0.03
|  | ф.66 З-д Контур | 0.04 | 0.63 | 0.05
|  | ф.6 г/с | 0 | 0 | 0
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0.03 | 0.05 | 0.04
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.06 | 0.13 | 0.18
|  | ф.10/3 НРЭС | 0.12 | 0.26 | 0.24
|  | ф.10/7 Г/С | 0.48 | 0.68 | 0.64
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.61 | 0.76 | 0.3
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.21 | 0.27 | 0.29
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.29 | 0.41 | 0.32
|  | ф.10/5 Г/С | 1.07 | 1.5 | 1.38
Всего |  |  | 9.7 | 13.7 | 11.78
ПС Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.09 | 0.31 | 0.18
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.03 | 0.08 | 0.03
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.15 | 0.46 | 0.23
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.03 | 0.22 | 0.05
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.05 | 0.11 | 0.06
|  | ф.11 ТОО Криста | 0 | 0 | 0
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.05 | 0.06 | 0.04
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0 | 0
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего |  |  | 0.45 | 1.3 | 0.64
ПС Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0.01 | 0
|  | ф.25 Г/С | 0.05 | 0.91 | 0.02
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.09 | 0.15 | 0.08
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.06 | 0.14 | 0.04
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.05 | 0.14 | 0.02
|  | ф.35 НРЭС | 0.15 | 0.13 | 0.11
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.06 | 0.16 | 0.04
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.02 | 0.01 | 0.02
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.07 | 0.04 | 0.03
Всего |  |  | 0.56 | 1.7 | 0.37
ПС ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.09 | 0.25 | 0.11
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.33 | 0.48 | 0.21
|  | ф. 3 г/с | 0.45 | 1.2 | 0.34
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.03 | 0.15 | 0.05
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.12 | 0.25 | 0.09
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.08 | 0.66 | 0.35
|  | ф.7 ремзавод | 0.01 | 0.19 | 0.02
|  | ф.8 Новобалт | 0.02 | 0.21 | 0.06
Всего |  |  | 1.13 | 3.39 | 1.23
ПС Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.03 | 0.01 | 0.04
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.08 | 0.06 | 0.11
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0.13 | 0.15 | 0.2
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0
|  | ф.8 Аэродром | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 г\с | 0.11 | 0.08 | 0.12
Всего |  |  | 0.35 | 0.3 | 0.47
Итого по ИЭС |  |  | 17.1 | 27.3 | 19.71
*ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Нагрузка ПС Западная в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается, так как
при срабатывании АПВ л.Луч-2 через 3,5 мин. Запитывается ПС Западная и часть ПС Базовая.

## Прил.4 (БСК ИЭС)
19 июня 2013г. Устройства компенсации реактивной мощности Приложение 4
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Городской участок Новгородского РЭС "Волна" | УК-038 | УК-038

## Прил.5(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 июня 2013 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 85 |  | 1574 | 113 |  | 6.1 | 16.61 | 41.53
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 75 |  | 1388 | 113 |  | 6.1 | 14.65 | 36.62
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 102 |  | 959 | 113 |  | 6.2 | 10.29 | 25.72
[9 empty] | 906 |  |  | 6.2 | 9.72 | 24.29
2 | Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 341 |  |  | 6 | 3.54 | 14.16
[6 empty] | 1150 |  |  | 337 |  |  | 6.1 | 3.56 | 14.23
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 320 |  |  | 6.1 | 3.38 | 16.88
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 784 |  |  | 6 | 8.14 | 12.92
[6 empty] | 2887 |  |  | 558 |  |  | 6.1 | 5.89 | 9.35
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 112 |  |  | 10 | 1.94 | 12.11
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 159 |  |  | 10 | 2.75 | 17.19
|  |  |  | - | - | 1466
3 | Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 298 |  |  | 6 | 3.09 | 30.93
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 139 |  |  | 6 | 1.44 | 14.43
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | резерв
4 | Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 49 |  | 885 | 110 |  | 6.1 | 9.34 | 23.35
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 34 |  | 618 | 110 |  | 6.1 | 6.52 | 16.3
5 | Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 24 |  |  | 10.3 | 0.43 | 6.79
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 48 |  |  | 10.3 | 0.86 | 13.58
6 | Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 195 |  |  | 10.2 | 3.44 | 21.51
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 135 |  |  | 10.2 | 2.38 | 14.89
7 | Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 18 | 55 | 7 | 115 | 37 | 10.5 | 3.65 | 24.32
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 7 | 13 | 31 | 115 | 37 | 10.5 | 1.4 | 8.72
8 | Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 84.5 |  |  | 10.2 | 1.49 | 9.32
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 109 |  |  | 10 | 1.89 | 11.79
9 | Рогавка | ГТ-1 | МВ*А: 3*6.667; А: 105на1ф; А: -; А: 173на1ф; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 26 | 68 | 85 | 110 | 35 | 6 | 5 | 25
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-4 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
10 | Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 28.41 |  |  | 10.23 | 0.5 | 7.98
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5.74 |  |  | 10.18 | 0.1 | 1.6
11 | Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 50 |  |  | 10.2 | 0.88 | 35.29
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 15 |  |  | 10.2 | 0.26 | 10.59
12 | Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 11.64 |  |  | 10.2 | 0.21 | 8.22 |  | На 19 06 2013г. на ПС Керамзит выполнен демонтаж Т-2. Потребители ПС запитывались по ВЛ-10 кВ ф. 35 ПС Мостищи
13 | Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 10.9 |  | 120.36 | 114 |  | 10.2 | 2.12 | 13.27
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 14 |  | 151.89 | 114 |  | 10.2 | 2.68 | 16.75
14 | Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 180 |  |  | 10 | 3.11 | 31.14
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 190 |  |  | 10 | 3.29 | 32.87
15 | Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 455 |  |  | 10 | 7.87 | 31.49
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 290 |  |  | 10 | 5.02 | 20.07
16 | Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.7 | 12 | 20 | 113 | 36 | 10.2 | 1.1 | 17.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.1 | 0 | 44 | 110 | 36 | 10.2 | 0.78 | 12.32
17 | Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 38 |  |  | 10.2 | 0.67 | 26.82
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0.14 | 5.65
18 | Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 17 | 61 |  | 34 | 10.1 | 2.07 | 12.94
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 103 |  | 34 | 10.2 | 1.82 | 18.21
19 | Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 116 | 36 | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 28 | 72 | 75 | 116 | 36 | 10.1 | 5.79 | 36.22
20 | Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.9 |  |  | 10 | 0.03 | 1.31
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10 | 0.05 | 2.08
21 | Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 23.58 |  |  | 10.2 | 0.42 | 6.6
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 12.65 |  |  | 10.3 | 0.23 | 2.25
22 | Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 46 |  |  | 10.3 | 0.83 | 13.15
23 | Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 14 |  | 155 | 109 |  | 10.1 | 2.71 | 16.93
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 12 |  | 128 | 113 |  | 10.2 | 2.26 | 14.12
24 | Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 46 |  |  | 10.4 | 0.82 | 13.01
25 | Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 80 |  |  | 10.5 | 1.45 | 23.07
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0.11 | 1.73
26 | ДСП | Т-1 | МВ*А: 25; А: 131.2; А: 1443; А: 115; кВ: 10.2; МВ*А: 2.03; %: 8.12
|  | Т-2 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 1313; А: 275; кВ: 10.2; МВ*А: 4.85; %: 19.41
27 | Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4.27 |  |  | 10.5 | 0.08 | 3.1
28 | ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 330 |  |  | 6 | 3.43 | 54.37
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 44 |  |  | 6 | 0.46 | 7.25
29 | Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.82
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0.16 | 9.93
30 | Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.44 | 27.57
31 | Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0.35 | 14.12
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
32 | Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 166 |  |  | 10.5 | 3.02 | 30.15
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
33 | Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.31 | 19.3
34 | Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 47 |  |  | 10.5 | 0.85 | 21.34
35 | Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 17 |  |  | 10 | 0.29 | 16.34
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.18 | 9.8
36 | Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 9 |  |  | 6 | 0.09 | 2.34
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 25 |  |  | 6 | 0.26 | 6.49
37 | Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 40 |  |  | 6.2 | 0.43 | 23.84
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 1 |  |  | 10.1 | 0.02 | 0.7
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 0.31 | 12.58
39 | Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.32 |  |  | 10.1 | 0.09 | 3.72
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.6 |  |  | 10.1 | 0.06 | 2.52
40 | Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 9.5 | 0.33 | 20.85
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 2.7 |  |  | 9.5 | 0.04 | 2.77
41 | Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7.2 |  |  | 10.4 | 0.13 | 3.24
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 6.8 |  |  | 10.4 | 0.12 | 3.06
42 | Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.06
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10 | 0.26 | 10.38
43 | Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7 |  |  | 10.2 | 0.12 | 3.09
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0.4 | 9.9
44 | Южная | Т-1 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 22; кВ: 10.25; МВ*А: 0.39; %: 0.98
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 45; кВ: 10; МВ*А: 0.8; %: 1.99