## Прил.1 - Мощн. БЭС формулы
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 декабря 2013 г
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.65 | 7.81 | 7.46
|  | Q, Мвар | 3.13 | 4.33 | 4.13
| Т-2 | Р, МВт | 5.86 | 8.18 | 7.54
|  | Q, Мвар | 3.25 | 4.53 | 4.18
| лБр-1 | Р, МВт | 4.49 | 5.3 | 6
|  | Q, Мвар | 2.49 | 2.94 | 3.32
| лБр-3 | Р, МВт | 13.49 | 16.3 | 16
|  | Q, Мвар | 7.47 | 9.03 | 8.86
| лБр-4 | Р, МВт | 10.49 | 15.3 | 15
|  | Q, Мвар | 5.81 | 8.48 | 8.31
| лБр-5 | Р, МВт | 3.49 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.93 | 2.77 | 2.77
| лМш-1 | Р, МВт | 3 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1.66 | 0.55 | 0.55
| лЯг-1 | Р, МВт | -13 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | -7.2 | -8.31 | -8.31
| лПт-1 | Р, МВт | -11 | -12 | -13
|  | Q, Мвар | -6.09 | -6.65 | -7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
2 | ПС Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.24 | 5.24 | 3.82
|  | Q, Мвар | 1.79 | 2.9 | 2.12
| Т-2 | Р, МВт | 4.08 | 4.76 | 3.72
|  | Q, Мвар | 2.26 | 2.64 | 2.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.01 | 6.53 | 6.01
|  | Q, Мвар | 3.33 | 3.62 | 3.33
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 6.53 | 7.99
|  | Q, Мвар | 1.11 | 3.62 | 4.43
| лБр-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 6.01
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.77 | 3.33
| лБр-5 | Р, МВт | 4 | 8.01 | 8.01
|  | Q, Мвар | 2.22 | 4.44 | 4.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.49 | 1.51 | 2.13
|  | Q, Мвар | 0.83 | 0.84 | 1.18
| Т-2 | Р, МВт | 1.49 | 1.51 | 1.86
|  | Q, Мвар | 0.83 | 0.84 | 1.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
5 | ПС Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 11.6 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.43 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 116
|  | 2 с | 116 | 115 | 116
6 | ПС Починная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.1 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.06 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 1.97 | 1.97
|  | Q, Мвар | 0.79 | 1.09 | 1.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.09 | 0.09
| лМш-1 | Р, МВт | -3 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.66 | -0.55 | -0.55
| лМш-2 | Р, МВт | 0.58 | 0.56 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.31 | 0.31
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 115
|  | 2 с | 117 | 115 | 115
8 | ПС Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.45 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.25 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.35 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.19 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.27 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.15 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с
10 | ПС Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12 | 0.16 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с
11 | ПС Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.4 | 7 | 7.8
|  | Q, Мвар | 3.56 | 3.89 | 4.32
| Т-2 | Р, МВт | 5.4 | 6.8 | 8.1
|  | Q, Мвар | 3.01 | 3.77 | 4.49
| лПт-5 | Р, МВт | 5.8 | 6.9 | 8
|  | Q, Мвар | 3.21 | 3.82 | 4.43
| лПт-4 | Р, МВт | 5.9 | 6.8 | 8
|  | Q, Мвар | 3.27 | 3.77 | 4.43
| лПг-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8 | 112 | 112
|  | 2 с | 113.3 | 111.8 | 111.8
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| лПт-2 | Р, МВт | 10 | 12 | 12
|  | Q, Мвар | 5.54 | 6.65 | 6.65
| лПт-3 | Р, МВт | 10 | 11 | 12
|  | Q, Мвар | 5.54 | 6.09 | 6.65
| лПт-4 | Р, МВт | -6 | -7 | -8
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.88 | -4.43
| лПт-5 | Р, МВт | -6 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -3.32 | -4.43 | -4.99
| лНф-1 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1.11 | -1.11 | -1.11
| лНф-2 | Р, МВт | -6 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.32 | -2.77
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
|  | 2 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
13 | ПС Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| лПт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
14 | ПС Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.17 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.09 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 2 с
15 | ПС Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
16 | ПС Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.36 | 3.37 | 3.03
|  | Q, Мвар | 1.31 | 1.87 | 1.68
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
17 | ПС Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.04 | 5.53 | 6.2
|  | Q, Мвар | 2.79 | 3.06 | 3.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
18 | ПС Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.88 | 1.73 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.96 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
19 | ПС Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.55 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.55 | 0.55
| лНб-1 | Р, МВт | -8 | -6 | -7
|  | Q, Мвар | -4.43 | -3.32 | -3.88
| лНб-2 | Р, МВт | 9 | 8 | 9
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.43 | 4.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 113 | 113
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
20 | ПС Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.48 | 1.81 | 1.81
|  | Q, Мвар | 0.82 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 2.91 | 3.01
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.61 | 1.67
| СВ-110 | Р, МВт | 3.48 | 5.19 | 5.19
|  | Q, Мвар | 1.93 | 2.88 | 2.88
| лЮб | Р, МВт | 3.51 | 4.7 | 4.87
|  | Q, Мвар | 1.94 | 2.6 | 2.7
| лЛс-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 111 | 111 | 111
21 | ПС Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.38 | 1.85 | 1.85
|  | Q, Мвар | 0.76 | 1.02 | 1.02
| лЮб | Р, МВт | 0.65 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.5 | 0.5
| лМш-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.39 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 109 | 109
2 с
22 | ПС Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.2 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.66 | 0.66 | 0.35
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.44 | 0.2
| лКпр-1 | Р, МВт | 19 | 18 | 18
|  | Q, Мвар | 10.53 | 9.97 | 9.97
| лКпр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| лНб-1 | Р, МВт | 8 | 6 | 7
|  | Q, Мвар | 4.43 | 3.32 | 3.88
| лЛб-1 | Р, МВт | -9 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | -4.99 | -2.77 | -3.32
| СОВ-110 | Р, МВт | -16 | -17 | -18
|  | Q, Мвар | -8.86 | -9.42 | -9.97
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
23 | ПС Песь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 1.7 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 0.94 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.16 | 0.16
| лКпр-2 | Р, МВт | 15 | 15 | 16
|  | Q, Мвар | 8.31 | 8.31 | 8.86
| лЛс-2 | Р, МВт | -12 | -13 | -13
|  | Q, Мвар | -6.65 | -7.2 | -7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 119
|  | 2 с | 119 | 118 | 119
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 1.27 | 1.96 | 1.96
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.09 | 1.09
| лЛс-1 | Р, МВт | -10.7 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | -5.93 | -6.09 | -6.09
| лЛс-2 | Р, МВт | 12 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | 6.65 | 7.2 | 7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 118
|  | 2 с | 119 | 118 | 118

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
18 декабря 2013г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
ПС Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 0 | 0 | 5.2 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | откл | откл | откл
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Прил.3-АЧР БЭС формулы
Приложение 3
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР
| дата: | 18 декабря 2013 г
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Боровичские электрические сети
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.:.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с
Сельская | В-35кВ л. Ал-1, Мст-4, Мст-3, Тр-1, Тр-2 | I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с | 7.3 | 10 | 7.5
V ст. 10 оч. ЧАПВ 49,8Гц 55 с
ПС 110 КкВ | В-10 кВ ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
Прогресс |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 5.8 | 7.6 | 7
III ст. 4 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 25 с
| В-10 кВ ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
|  | IVст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 5.1 | 7.2 | 6.9
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Пт-1 | 8 оч. АЧР-2 49,1Гц 40 с
|  | V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 65 с | 11 | 12 | 13
| В-110 кВ л.Яг-1 | 8 оч. АЧР-2 49,1 Гц 40 с | 13 | 15 | 15
V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 65 с
| В-110 кВ л.Мш-1 | 6 оч. АЧР-2 49,1 Гц 30 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 1.1 | 1.7 | 0.5
Любытино | В-35кВ л.Лб-2 | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
IV ст. 6 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 оч. АЧР-2 49,1 Гц 20 с | 2.4 | 3.4 | 3
Кулотино |  | V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ | В-6 кВ Т-1 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
Огнеупоры |  | III ст.20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 4 | 2 | 2
IV ст. 5 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 30 с
| В-6 кВ Т-2 | 8 оч.АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | IIIст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 2 | 6.5 | 8
IV ст. 5 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 30 с
| В-35кВ Т-1, Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 10 | 8.5 | 8
IV ст. 4 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 25 с
ПС 110 кВ Парахино | В-6кВ ф.13,28 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 5 | 5.5 | 6.2
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
ПС 110 кВ Песь | В-10кВ Т-1 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с | 2.7 | 1.7 | 2.7
III ст. 19 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
IV ст. 8 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 45 с
| В-10кВ Т-2 | 7 оч. АЧР-2 47,6 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.3 | 0.3
III ст. 19 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
IV ст. 7 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 40 с
ПС 110 кВ Мошенское | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 В-35кВ л.Уд-1 | 6 оч. АЧР-2 49,1 Гц 30 с | 1.7 | 2.2 | 2.2
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ Хвойная | В-10кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35кВ л. Хв-3, л. Мг-1 | 5 оч. АЧР-2 49,1 Гц 25 с | 3.5 | 4.8 | 4.8
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ Неболчи | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 1 | 2 | 2
IV ст. 23 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с
IIIст. 3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20 с

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2013г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 37.5 | 153.8 | -213.1 | 115 | 36.5 | 6.2 | 7.43 | 29.7
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 37.5 | 0 | 692.6 | 115 | 36.5 | 6.2 | 7.43 | 29.72
2 | Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 41.48 | 19 | 382 | 112 | 35.8 | 10.38 | 8.04 | 32.15
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40.19 | 13 | 388 | 111.8 | 36.5 | 10.38 | 7.79 | 31.15
3 | Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.3 | 15 | 78 | 115 | 36 | 10 | 2.28 | 36.25
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1 | 0 | 15 | 115 | 36 | 10 | 0.26 | 1.62
4 | Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.6 | 3 | 18.9 | 115 | 35.5 | 10.4 | 0.52 | 8.32
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 18.9 | 115 |  | 10.4 | 0.34 | 5.4
5 | Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.31 | 12.35
6 | Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 5.5 | 320 |  | 35.4 | 10.2 | 5.98 | 37.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25 | 210 |  | 36.7 | 10.6 | 5.44 | 33.99
7 | Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.3 | 0.18 | 7.13
8 | Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.07 | 2.88
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.04 | 1.44
9 | Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
10 | Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 44.5 | 10.5 | 460 | 116 | 36 | 10.4 | 8.93 | 35.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 46.56 | 10.5 | 483 | 116 | 36 | 10.4 | 9.34 | 37.38
11 | Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.13 |  | 1.4 | 115 |  | 10.4 | 0.03 | 1.01
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.59 |  | 6.5 | 115 |  | 10.4 | 0.12 | 1.86
12 | Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.69
13 | Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1 |  | 12 | 111 |  | 10.3 | 0.21 | 3.39
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.5 |  | 6 | 113 |  | 10.3 | 0.11 | 4.28
14 | Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 3 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.9 | 19.01
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 4 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.96 | 19.63
16 | Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 10 | 10 | 78 | 114 | 35 | 10.2 | 1.98 | 31.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
17 | Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.85 |  | 65.4 | 113 |  | 10.1 | 1.14 | 18.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.85 |  | 65.4 | 114 |  | 10.1 | 1.14 | 18.14
18 | Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 6.95 |  | 75.5 | 114 |  | 10.5 | 1.37 | 54.86
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 4.63 |  | 50.3 | 114 |  | 10.5 | 0.91 | 36.55
19 | Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 9.54 |  | 109 | 117.7 |  | 10.3 | 1.94 | 7.77
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 1.58 |  | 18.1 | 117.7 |  | 10.3 | 0.32 | 1.29
20 | ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.22 |  | 2.5 | 117.7 |  | 10.4 | 0.04 | 0.71
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 11 |  | 124.5 | 117.7 |  | 10.4 | 2.24 | 35.56
21 | Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.21 |  | 116.4 | 109 |  | 10.5 | 2.11 | 33.56
22 | Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 10.8 | 0 | 120 | 111 | 35.5 | 10.4 | 2.16 | 21.59
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 17.3 | 7.5 | 158.8 | 111 | 35.5 | 10.4 | 3.32 | 33.18
23 | Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 210 |  |  | 10.6 | 3.85 | 38.51
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | резерв
24 | Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 580 |  |  | 6.3 | 6.32 | 42.14
25 | Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0.53 | 13.17
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.3 | 0.21 | 8.55
26 | Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 33 |  |  | 10.1 | 0.58 | 14.42
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 33 |  |  | 10.5 | 0.6 | 23.98
27 | Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10 | 0.22 | 14.06
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 11 | 0.23 | 14.27
28 | Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 25 |  |  | 10.6 | 0.46 | 18.34
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | резерв
29 | Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 46 |  |  | 10.1 | 0.8 | 50.23
30 | Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 43 |  |  | 6.4 | 0.48 | 29.76
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.1 | 0.38 | 15.38
31 | Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 23 |  |  | 10.1 | 0.4 | 25.12
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.8 | 0.11 | 7.01
32 | Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0.35 | 13.81
33 | Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 28 |  |  | 10.4 | 0.5 | 20.15
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.5 |  |  | 10.2 | 0.08 | 3.18
34 | ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.4
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 12.2 |  |  | 10.3 | 0.22 | 3.45
35 | Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 38 |  |  | 10.3 | 0.68 | 27.08
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
36 | Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 45 |  |  | 6.2 | 0.48 | 24.13
37 | Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0

## Прил.5 АОСН Окул-Бор узла
Приложение 5
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 18 декабря 2013г)
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 18 декабря 2013г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС Прогресс |  | В-110 кВ л. Пт-1 | 11 | 11.99 | 12.99 | выведено
|  | В-110 кВ л. Яг-1 | 13 | 15 | 15 | выведено
|  | В-10 кВ ф. 3 | 0.03 | 0.06 | 0.05
|  | В-10 кВ ф. 7 Г/С | 1.9 | 3.34 | 3.31
|  | В-10 кВ ф. 8 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 11 Г/С | 0.39 | 0.68 | 0.66
|  | В-10 кВ ф. 12 Г/С | 0.93 | 1.54 | 1.43
|  | В-10 кВ ф. 13 Г/С | 1.09 | 1.76 | 1.65
|  | В-10 кВ ф. 18 | 0.85 | 1.2 | 1.1
|  | В-10 кВ ф. 21 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 23 | 0.06 | 0.13 | 0.09
|  | В-10 кВ ф. 24 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 25 | 0.35 | 0.63 | 0.6
Итого |  |  | 5.6 | 9.3 | 8.9
ПС Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.02 | 0.02 | 0.05
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.11 | 0.11 | 0.12
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.19 | 0.19 | 0.11
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.29 | 0.29 | 0.19
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.05 | 0.05 | 0.05
Итого |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.6
ПС Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.36 | 0.85 | 0.41
|  | В-10 кВ ф.2 | 1.44 | 2.12 | 1.54
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.05 | 0.08 | 0.08
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.11 | 0.23 | 0.11
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | В-10 кВ ф.11 | 0 | 0.02 | 0.02
Итого |  |  | 2 | 3.3 | 2.2
ПС Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.1 | 2.47 | 3.46
|  | В-10 кВ ф.3 | 2.54 | 2.83 | 3.08
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.73 | 2.12 | 2.58
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.28 | 0.42 | 0.36
|  | В-10 кВ ф.7 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф.8 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.65 | 0.71 | 0.88
|  | В-10 кВ ф.12 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 7.3 | 8.6 | 10.4
ПС Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 4 | 2 | 2
|  | В-6 кВ Т-2 | 2 | 6.5 | 8
|  | В-35 кВ Т-1 | 10 | 8.5 | 8
|  | В-35 кВ Т-2 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 16 | 17 | 18
Итого |  |  | 31.5 | 38.9 | 39.7