## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 декабря 2013 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.21 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.53 | 9.5 | 9.11
|  | Q, Мвар | 4.17 | 5.26 | 5.05
| Т-2 | Р, МВт | 6.6 | 7.2 | 6.92
|  | Q, Мвар | 3.66 | 3.99 | 3.83
| л. Гз | Р, МВт | 12 | 18.3 | 17.3
|  | Q, Мвар | 7.05 | 9.4 | 8.93
| л. Вд-2 | Р, МВт | -5.3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -0.9 | -1.2 | -1.14
| л. Лч-2 | Р, МВт | 0.2 | -5 | -4.9
|  | Q, Мвар | -1.95 | -2.6 | -2.47
| л. Кр-4 | Р, МВт | 7 | 6.6 | 5.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
3 | ПС Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.12 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Вел-1 | Р, МВт | 0.73 | 0.71 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.39 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.29 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.16 | 0.15
| л. Ок -3 | Р, МВт | 5 | 9.2 | 8.7
| л. Нов | Р, МВт | 4 | 8 | 7.6
| л. Гз | Р, МВт | -8.7 | -16.8 | -16
| л. Вд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
5 | ПС Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.35 | 1.86 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.75 | 1.03 | 1.12
| Т-2 | Р, МВт | 1.32 | 1.79 | 1.95
|  | Q, Мвар | 0.73 | 0.99 | 1.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.15 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.44 | 0.42
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
8 | ПС Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.36 | 3.1 | 2.98
|  | Q, Мвар | 1.31 | 1.72 | 1.65
| Т-2 | Р, МВт | 2.95 | 4.04 | 3.88
|  | Q, Мвар | 1.63 | 2.24 | 2.15
| л. Руч-1 | Р, МВт | 7.79 | 8.88 | 7.96
| л. Кр-2 | Р, МВт | -7 | -7 | -6.02
| л. Кр-3 | Р, МВт | 4.16 | 5.31 | 5.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
9 | ПС Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.14 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.63 | 0.41
| Т-2 | Р, МВт | 0.99 | 1.23 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.68 | 0.5
| л. Лч-1 | Р, МВт | -2.61 | 2.87 | 1.65
| л. Лч-3 | Р, МВт | 3.97 | -1.22 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
10 | ПС Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.34 | 0.45 | 0.43
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.25 | 0.24
| Т-2 | Р, МВт | 0.28 | 0.37 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
11 | ПС Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64 | 0.6 | 0.59
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.33 | 0.33
| Т-2 | Р, МВт | 0.64 | 0.59 | 0.58
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.33 | 0.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
12 | ПС Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.65 | 0.87 | 0.83
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.48 | 0.46
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.66 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.37 | 0.35
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.26 | 0.3 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.17 | 0.09
| л. Руч-1 | Р, МВт | -3.31 | -8.91 | -8.01
|  | Q, Мвар | -1.83 | -4.94 | -4.44
| л.Кр-1 | Р, МВт | 3.57 | 9.22 | 8.18
|  | Q, Мвар | 1.98 | 5.11 | 4.53
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
14 | ПС Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.03 | 1.44 | 1.34
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.8 | 0.74
| Т-2 | Р, МВт | 1.02 | 1.39 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.77 | 0.73
| л. Кр-2 | Р, МВт | 5.05 | 6.64 | 6.2
| л. Кр-4 | Р, МВт | -2.82 | -3.59 | -3.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 11 | 11 | 11
|  | 2 с | 11 | 11 | 11

## Прил.3-АЧР ВЭС
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  |  | Приложение 2
18 декабря 2013 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Валдайские электрические сети
ПС 110 кВ Валдай | В-110кВ л.Кр-4 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 7 | 6.6 | 5.7
IV ст. 23оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
IIIст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с
| В-110 кВ л.Гз | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 12 | 18.3 | 17.3
IV ст.23 оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
III ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1.3 | 1.2 | 1.2
V ст. 17 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 90 с
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с | 2.7 | 3.7 | 4
II ст.14 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25с
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 20 с
ПС 110 кВ Крестцы | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-2 49,1 Гц 15 с | 5.3 | 7.1 | 6.9
V ст.15 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 80 с
|  | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 4.2 | 5.3 | 5
| В-110 кВ л.Кр-3 | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2013 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 40 | 26.4 | 350 | 116 | 36 | 10.5 | 8 | 32
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43 | 35.48 | 350 | 116 | 36 | 10.5 | 8.57 | 34.28
2 | Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 7.8 | 45.4 |  | 36 | 10.4 | 1.3 | 8.13
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5.4 | 59.44 |  | 36 | 10.4 | 1.41 | 14.1
3 | Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.28 | 2.34 | 1 | 115 | 37 | 10.5 | 0.17 | 1.7
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.64 | 13.66 | 2.4 | 115 | 37 | 10.5 | 0.92 | 9.2
4 | Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.7 |  | 38 | 115 |  | 10.5 | 0.69 | 10.95
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.65 |  | 37 | 115 |  | 10.5 | 0.67 | 10.63
5 | Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 28.45 |  |  | 10.5 | 0.52 | 20.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.44 |  |  | 10.5 | 0.43 | 17.2
6 | Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.13 |  |  | 10.4 | 0.24 | 9.6
7 | Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 6.6 |  |  | 10.2 | 0.12 | 0.48
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 18.6 |  |  | 10.2 | 0.33 | 0.83
8 | Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.2 | 12.46 | 75 | 115 | 36 | 10.4 | 2.13 | 21.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.52 | 2.58 | 105 | 115 | 36 | 10.4 | 2.05 | 20.5
9 | Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 7.48 |  |  | 10.5 | 0.14 | 2.22
10 | Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 6.95 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.7 |  |  | 10.5 | 0.19 | 11.88
11 | Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
12 | Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 28.84 |  |  | 10.2 | 0.51 | 51
13 | Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.35 |  |  | 10.2 | 0.13 | 13
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
14 | Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.36 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.76 |  |  | 10.3 | 0.16 | 6.4
15 | Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.68 |  |  | 10.2 | 0.15 | 6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 33.28 |  |  | 10.2 | 0.59 | 23.6
16 | Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.12 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 55.56 |  |  | 10.1 | 0.97 | 38.8
17 | Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 22.32 |  |  | 6.3 | 0.24 | 6
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 9.46 |  |  | 10.3 | 0.17 | 17
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 22.48 |  |  | 10.3 | 0.4 | 40
19 | Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 36.64 |  |  | 10.3 | 0.65 | 16.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 29.76 |  |  | 10.3 | 0.53 | 13.25
20 | Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 28.01 |  |  | 10.3 | 0.5 | 31.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 8.91 |  |  | 10.3 | 0.16 | 10
21 | Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0.4 |  |  | 6.3 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 64.8 |  |  | 6.3 | 0.71 | 44.38
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 6.8 |  |  | 10.5 | 0.12 | 6.67
22 | Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 16.98 |  |  | 10.2 | 0.3 | 30
23 | Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 74.88 |  |  | 6.3 | 0.82 | 20.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 21.08 |  |  | 10.4 | 0.38 | 38
24 | Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.72 |  |  | 10.2 | 0.12 | 7.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.2 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.38
25 | Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 28.12 |  |  | 10.6 | 0.52 | 32.5
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.72 |  |  | 10.6 | 0.2 | 12.5
26 | Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 2.8
27 | Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 55.44 |  |  | 10.4 | 1 | 15.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 42.24 |  |  | 10.4 | 0.76 | 12.06
28 | Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 17.44 | 23.78 | 114.4 | 117 | 36 | 10.4 | 3.54 | 35.4
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 22.81 | 19.02 | 190.6 | 117 | 36 | 10.4 | 4.61 | 46.1
29 | Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 18.92 |  |  | 10.5 | 0.34 | 5.4
30 | Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26.92 |  |  | 10.4 | 0.48 | 19.2
31 | Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 10.96 |  |  | 10.2 | 0.19 | 19
30 | Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 47.3 |  |  | 10.4 | 0.85 | 53.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.8 |  |  | 10.4 | 0.21 | 13.13
31 | Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.24 |  | 93.2 | 117 |  | 10.2 | 1.64 | 16.4
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.12 |  | 89.8 | 117 |  | 10.2 | 1.58 | 15.8