## Прил.1(Мощность ИЭС)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 декабря 2013 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Коростынь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.16 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС Лесная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.93 | 1.02 | 1.07
|  | Q, Мвар | 0.52 | 0.57 | 0.59
| Т-2 | Р, МВт | 1.33 | 0.91 | 1.24
|  | Q, Мвар | 0.74 | 0.5 | 0.69
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
3 | ПС Мостищи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.02 | 2.66 | 3.72
|  | Q, Мвар | 1.12 | 1.47 | 2.06
| Т-2 | Р, МВт | 2.01 | 3.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.72 | 1.94
| л.Луч-1 | Р, МВт | -6 | -9 | -8.5
|  | Q, Мвар | -3.32 | -4.99 | -4.71
| л.Луч-3 | Р, МВт | -9 | -15 | -13.5
|  | Q, Мвар | -4.99 | -8.31 | -7.48
| л.Нв-3 | Р, МВт | 5.3 | 8.3 | 7.9
|  | Q, Мвар | 2.94 | 4.6 | 4.38
| л.Юз-3 | Р, МВт | 13.2 | 21 | 20.8
|  | Q, Мвар | 7.31 | 11.63 | 11.52
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС Насосная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.01 | 3.19 | 3.04
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.77 | 1.68
| Т-2 | Р, МВт | 0.85 | 1.3 | 1.48
|  | Q, Мвар | 0.47 | 0.72 | 0.82
| Т-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
5 | ПС Новоселицы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.71 | 6.52 | 7.32
|  | Q, Мвар | 3.72 | 3.61 | 4.06
| Т-2 | Р, МВт | 4.1 | 3.73 | 4.37
|  | Q, Мвар | 2.27 | 2.07 | 2.42
| л.Ан-3 | Р, МВт | 9.4 | 7.98 | 8.8
|  | Q, Мвар | 5.21 | 4.42 | 4.88
| л.Ан-4 | Р, МВт | 8.9 | 7.6 | 8.23
|  | Q, Мвар | 4.93 | 4.21 | 4.56
| л.Кр-3 | Р, МВт | -8.5 | -5.28 | -6.22
|  | Q, Мвар | -4.71 | -2.93 | -3.45
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
6 | ПС Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.72 | 2.03 | 2.07
|  | Q, Мвар | 0.95 | 1.12 | 1.15
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3.34 | 3.75
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.85 | 2.08
| л.Бор-2 | Р, МВт | 9.48 | 10.18 | 10.62
|  | Q, Мвар | 5.25 | 5.64 | 5.88
| л.Чеч-2 | Р, МВт | -5.62 | -4.83 | -4.87
|  | Q, Мвар | -3.11 | -2.68 | -2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
7 | ПС Районная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.49 | 15 | 13.7
|  | Q, Мвар | 4.15 | 8.31 | 7.59
| Т-2 | Р, МВт | 5.7 | 12.2 | 9.4
|  | Q, Мвар | 3.16 | 6.76 | 5.21
| Т-3 | Р, МВт | 18.1 | 25 | 23
|  | Q, Мвар | 10.03 | 13.85 | 12.74
| 1ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 5.53 | 12 | 10.9
| 2ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 1.96 | 3 | 2.8
| 1ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 3.9 | 9.2 | 6.7
| 2ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 1.8 | 3 | 2.7
| 2,3ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 8.1 | 11 | 11
| 4,5ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 10 | 14 | 12
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| л.Гор-1 | Р, МВт | 22 | 32 | 31
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| л.Гор-2 | Р, МВт | 22 | 32 | 31
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| л.Луч-1 | Р, МВт | 4 | 4.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| л.Ан-1 | Р, МВт | -12.4 | -11 | -12.6
|  | Q, Мвар | 6.87 | 6.09 | 6.98
| л.Ан-2 | Р, МВт | -12.4 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | 6.87 | 8.31 | 8.31
| л.Рг-2 | Р, МВт | 9 | 10 | 8
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 118
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
8 | ПС Западная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.21 | 5.48 | 7.12
|  | Q, Мвар | 1.78 | 3.04 | 3.94
| Т-2 | Р, МВт | 3.3 | 4.63 | 5.62
|  | Q, Мвар | 1.83 | 2.57 | 3.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
9 | ПС Керамзит |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.15 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
10 | ПС Вишерская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 2.5 | 3
|  | Q, Мвар | 0.72 | 1.39 | 1.66
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.11 | 0.83
| л.О-10 | Р, МВт | 12 | 8 | 10
|  | Q, Мвар | 3 | 2 | 2
| л.О-7 | Р, МВт | 14 | 10 | 11
|  | Q, Мвар | 110 | 80 | 80
| л.Вш-1 | Р, МВт | -11 | -6 | -7
|  | Q, Мвар | 10 | 10 | 10
| л.О-4 | Р, МВт | -13 | -7 | -9
|  | Q, Мвар | 10 | 10 | -4.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
11 | ПС Восточная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.42 | 1.88 | 2.61
|  | Q, Мвар | 1.34 | 1.04 | 1.45
| Т-2 | Р, МВт | 3.62 | 3.93 | 3.92
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.18 | 2.17
| л.И-5 | Р, МВт | 13 | 16.3 | 17.2
|  | Q, Мвар | 7.2 | 9.03 | 9.53
| л.Ан-1 | Р, МВт | 6.9 | 1.09 | 5.05
|  | Q, Мвар | 3.82 | 0.6 | 2.8
| л.Ан-2 | Р, МВт | 4.49 | 4 | 2.61
|  | Q, Мвар | 2.49 | 2.22 | 1.45
| л.Ан-3 | Р, МВт | -9 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -4.99 | -4.43 | -4.99
| л.Ан-4 | Р, МВт | -10 | -8 | -10
|  | Q, Мвар | -5.54 | -4.43 | -5.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 113 | 115
|  | 2 с | 114 | 113 | 115
12 | ПС ДСП |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.51 | 1.75 | 1.43
|  | Q, Мвар | 0.84 | 0.97 | 0.79
| Т-2 | Р, МВт | 1.74 | 2.94 | 1.27
|  | Q, Мвар | 0.96 | 1.63 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
13 | ПС Батецкая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.83 | 2.12 | 2.29
|  | Q, Мвар | 1.01 | 1.17 | 1.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.96 | 1.24 | 1.27
|  | Q, Мвар | 0.53 | 0.69 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 108 | 108
|  | 2 с | 115 | 114 | 114
14 | ПС Мойка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.38 | 0.65 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.36 | 0.34
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.06
| л.Мир-1 | Р, МВт | 1.23 | 1.29 | 1.37
|  | Q, Мвар | 0.73 | 0.83 | 0.82
| л.ЮЗ-2 | Р, МВт | -0.88 | -0.7 | -0.78
|  | Q, Мвар | -0.49 | -0.39 | -0.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
15 | ПС Антоново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 11.5 | 15.3 | 14.2
|  | Q, Мвар | 6.37 | 8.48 | 7.87
| Т-2 | Р, МВт | 8.5 | 8.75 | 9.01
|  | Q, Мвар | 4.71 | 4.85 | 4.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
16 | ПС Базовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.05 | 11.98 | 8.47
|  | Q, Мвар | 2.8 | 6.64 | 4.69
| Т-2 | Р, МВт | 1.78 | 3.86 | 2.82
|  | Q, Мвар | 0.99 | 2.14 | 1.56
| Т-3 | Р, МВт | 5.57 | 14.71 | 11.62
|  | Q, Мвар | 3.09 | 8.15 | 6.44
| Т-4 | Р, МВт | 1.74 | 2.9 | 3.76
|  | Q, Мвар | 0.96 | 1.61 | 2.08
| Т-5 | Р, МВт | 2.35 | 3.81 | 2.89
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.11 | 1.6
| 1В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 2.86 | 6.07 | 4.84
| 2В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 2.23 | 6.01 | 3.68
| 1В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 1.78 | 3.86 | 2.82
| 2В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| 1В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 1.84 | 4.53 | 2.7
| 2В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 1.57 | 4.7 | 4.74
| 3В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.29 | 0.76 | 0.73
| 4В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 1.91 | 4.8 | 3.51
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-4 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-5 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-6 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-7 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-8 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-9 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-10 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-11 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-12 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Напряж. 6 кВ | 1 с | 6 | 6 | 6
|  | 2 с | 6 | 6 | 6
17 | ПС Борки |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 2.06 | 2.88
|  | Q, Мвар | 0.39 | 1.14 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.31 | 0.46 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.25 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 11 | 111 | 111
|  | 2 с | 11 | 111 | 111
18 | ПС Ракомо |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.16 | 1.73 | 1.81
|  | Q, Мвар | 0.64 | 0.96 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 2.38 | 2.31 | 2.41
|  | Q, Мвар | 1.32 | 1.28 | 1.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
19 | ПС Рогавка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.65 | 3.26 | 3.48
|  | Q, Мвар | 1.47 | 1.81 | 1.93
| л.Рг-2 | Р, МВт | -9 | -10.3 | -9
|  | Q, Мвар | -4.99 | -5.71 | -4.99
| л.Рг-3 | Р, МВт | 10 | 12.5 | 12
|  | Q, Мвар | 5.54 | 6.93 | 6.65
| л.Мил.-1 | Р, МВт | 1.33 | 1.5 | 1
|  | Q, Мвар | 0.74 | 0.83 | 0.55
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
20 | ПС Савино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.46 | 0.48 | 0.72
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.27 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.92 | 1.1 | 1.28
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.61 | 0.71
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
|  | 2 с | 110 | 110 | 110
21 | ПС Светлицы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.01 | 0.03 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.06 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.03 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
22 | ПС Сольцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.44 | 1.76 | 1.85
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.98 | 1.02
| Т-2 | Р, МВт | 3.26 | 3.87 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.81 | 2.14 | 1.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
23 | ПС Спасская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 1.41 | 0.67
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.78 | 0.37
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
24 | ПС Чечулино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.35 | 1.43 | 1.37
|  | Q, Мвар | 0.75 | 0.79 | 0.76
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.41 | 0.41
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.23 | 0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 112 | 0 | 113
25 | ПС Шелонь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 0.8 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.44 | 0.55
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
26 | ПС Шимск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 9 | 10.2 | 11
|  | Q, Мвар | 4.99 | 5.65 | 6.09
| л.Шм-1 | Р, МВт | -0.53 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| л.Шм-2 | Р, МВт | -1 | -5 | -4.5
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| л.Юж-2 | Р, МВт | 9 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| л.Шм-3 | Р, МВт | -7.5 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| л.Юж-1 | Р, МВт | 8 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
27 | ПС Энергомаш |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.57 | 4.4 | 4.3
|  | Q, Мвар | 2.53 | 2.44 | 2.38
| Т-2 | Р, МВт | 5.2 | 5.4 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.88 | 2.99 | 2.88
| л.Чд-5 | Р, МВт | 25 | 22 | 22
|  | Q, Мвар | 13.85 | 12.19 | 12.19
| л.О-7 | Р, МВт | -15 | -11.5 | -12
|  | Q, Мвар | -8.31 | -6.37 | -6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
28 | РП-110 Азот |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| л.Хим-1 | Р, МВт | 12 | 14.55 | 14.87
|  | Q, Мвар | 13.5 | 14.3 | 0
| л.Хим-2 | Р, МВт | 26 | 23.07 | 24.35
|  | Q, Мвар | 15.32 | 14.09 | 15.91
| л.К-1 | Р, МВт | -13.05 | -10.15 | -10.15
|  | Q, Мвар | -4.23 | -4.04 | -5
| л.К-2 | Р, МВт | -18 | -18.93 | -20.16
|  | Q, Мвар | -9.07 | -8.03 | -9.23
| л.Рг-4 | Р, МВт | 11 | 12.62 | 10.78
|  | Q, Мвар | -1.98 | -1.65 | -5
| ШМ Т-1 | Р, МВт | -11 | -20.65 | -12.58
|  | Q, Мвар | -6.09 | -11.44 | -6.97
| ШМ Т-2 | Р, МВт | -7 | -0.08 | -7.97
|  | Q, Мвар | -3.88 | -0.04 | -4.42
29 | ПС Южная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.68 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.38 | 0.41
| Т-2 | Р, МВт | 0.96 | 1.26 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.53 | 0.7 | 0.73
| л. Юж-1 | Р, МВт | -14 | -20 | -20
|  | Q, Мвар | -0.56 | 2.69 | -0.17
| л. Нв-1 | Р, МВт | 13 | 17 | 17.5
|  | Q, Мвар | -2.41 | 9.42 | 9.7
| л. Юж-2 | Р, МВт | -16 | -20.5 | -21
|  | Q, Мвар | -8.86 | -11.36 | -11.63
| л. Нв-2 | Р, МВт | 18 | 26 | 25
|  | Q, Мвар | 9.97 | 14.4 | 13.85

## Прил.2 (БСК ИЭС)
18 декабря 2013г. Устройства компенсации реактивной мощности Приложение 2
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Городской участок Новгородского РЭС "Волна" | УК-038 | УК-038

## Прил.3 (АЧР ИЭС)
|  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  | Приложение 3
18 декабря 2013г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Ильменские электрические сети
ПС 110 кВ Районная | 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 8.1 | 11 | 11
IV ст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 3 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 20с
| 4в, 5в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 10 | 14 | 12
IVст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 10 с
| 1в 6 кВ Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 3.9 | 9.2 | 6.7
Vст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с |  |  |  | выведена в резерв
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | В-110 кВ л.И-5 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 13 | 16.3 | 17.2 | перераспределение нагрузки
Восточная |  | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
Vст.5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 11 | 5.5 | 8 | перераспределение нагрузки
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | 1в 6 кВ Т-1 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 2.9 | 6.1 | 4.8
Базовая |  | IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 9 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 50 с
| 1в, 2в 6 кВ Т-2 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 1.8 | 3.9 | 2.8
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 10 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 55 с
| 1в, 4в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 3.7 | 9.3 | 6.2
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 12 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 65 с
| 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 1.9 | 5.5 | 5.5
III ст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IVст.11 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 60 с
| В-6 кВ ф.18, 20, 21, 22 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 0.7 | 1 | 1.1
ПС 110 кВ Насосная |  | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ | В-10 Т-1 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 3.2 | 5.5 | 7.1
Западная |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 35 с
|  | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 3.3 | 4.6 | 5.6
| В-10 Т-2 | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  | 4 | 5.8 | 7.2
Мостищи |  | 7 оч. АЧР-2 49,1 Гц 35 с
V ст. 13 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 70 с
ПС 110 кВ Энергомаш | 1В Т-1, 1В Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 4.4 | 4.5 | 4.2
III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
IVст. 6 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 49,1Гц 10 с | 3.7 | 5.4 | 5.8
Подберезье |  | Vст.16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-6, 35 кВ Т-2 | 1 оч. АЧР-2 49,1 Гц 5 с | 2.6 | 3.3 | 3.5
Рогавка |  | V ст. 16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-10 ф-5,6,7,8,25,27,28 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 3.2 | 4.7 | 2.7
ДСП |  | IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Шимск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 9 | 10.2 | 11
IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9Гц 30 с
IVст. 17 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 90 с
| В-110 кВ л.Шм-3 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с
|  | IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с |  |  |  | выведена в резерв
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
| В-110 кВ л.Шм-1, 2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 1.5 | 7 | 6.5
IIIст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 14 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 75 с
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ ф.1с, 3с: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 27, 30, 31 | 1оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 11.5 | 15.3 | 14.2
I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с
V ст. 8 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 45 с
| В-6 кВ ф.2с, 4с:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 8.5 | 8.8 | 9
II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст.7 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 40 с
ПС 110 кВ Южная | В-110 кВ л.Юж-1 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с |  |  |  | выведена в резерв
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
| В-110 кВ л.Юж-2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с |  |  |  | выведена в резерв
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
| В-10 кВ ф.: 7, 30 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.7 | 1 | 1
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 2.3 | 1.9 | 2.3
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 1 | 2.5 | 3.6
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 3.5 | 4 | 4.2
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.3 | 0.3
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л. Прд-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2.8 | 3.4 | 3.6
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.8 | 0.7
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 6 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.1 | 0.1 | 0.1
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с
ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.:1, 2, 3 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.6 | 0.6 | 0.8
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с
ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 В-35 кВ л. Сол-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 4 | 5.6 | 5.5
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с

## Прил.4(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2013 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 92 |  | 1788.1 | 118 |  | 6.1 | 18.87 | 47.17
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 59 |  | 1097.7 | 115 |  | 6.1 | 11.58 | 28.96
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 160 |  | 1321 | 115 |  | 6.4 | 14.63 | 36.57
[9 empty] | 1600.3 |  |  | 6.1 | 16.89 | 42.22
2 | Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 636 |  |  | 6.3 | 6.93 | 27.73
[6 empty] | 1150 |  |  | 620 |  |  | 6.4 | 6.7 | 26.79
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 398.07 |  |  | 6.4 | 4.41 | 22.04
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 999.44 |  |  | 6.1 | 10.55 | 16.74
[6 empty] | 2887 |  |  | 593.86 |  |  | 6.1 | 6.27 | 9.95
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 188.1 |  |  | 10.2 | 3.32 | 20.75
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 249.3 |  |  | 10.1 | 4.36 | 27.23
|  |  |  | - | - | 1466
3 | Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 345 |  |  | 6.1 | 3.64 | 36.41
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 141 |  |  | 6.1 | 1.49 | 14.88
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 86 |  | 1569.4 | 113 |  | 6.2 | 16.83 | 42.08
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 53 |  | 950.4 | 113 |  | 6.2 | 10.19 | 25.48
5 | Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 31.6 |  |  | 10.1 | 0.55 | 8.76
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 72.2 |  |  | 10.1 | 1.26 | 20.02
6 | Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 355 |  |  | 10.2 | 6.26 | 39.15
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 300 |  |  | 10.2 | 5.29 | 33.09
7 | Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 38 | 109.16 | 25 | 115 | 37 | 10.6 | 7.45 | 49.64
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 21 | 49.5 | 60 | 114 | 37 | 10.5 | 4.26 | 26.61
8 | Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 179.62 |  |  | 10.1 | 3.14 | 19.62
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 205.08 |  |  | 10 | 3.55 | 22.17
9 | Рогавка | ГТ-1 | МВ*А: 3*6.667; А: 105на1ф; А: -; А: 173на1ф; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 20 | 34 | 144 | 110 | 37 | 6.2 | 3.72 | 18.6
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-4 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
10 | Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 135 |  |  | 10.1 | 2.36 | 37.44
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 30 |  |  | 10.1 | 0.52 | 8.32
11 | Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 111 |  |  | 10.3 | 1.98 | 79.12
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 148 |  |  | 10.3 | 2.64 | 105.49
12 | Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10 | 0.31 | 12.46 |  | На момент КЗ 18 12 2013г. ПС Керамзит питалась от ф. 35 ПС Мостищи
13 | Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 11 |  | 122 | 113 |  | 10.24 | 2.16 | 13.51
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 23 |  | 261 | 113 |  | 10.22 | 4.61 | 28.84
14 | Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 129 |  |  | 10.4 | 2.32 | 23.21
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 212 |  |  | 10.4 | 3.81 | 38.14
15 | Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 343 |  |  | 10.2 | 6.05 | 24.21
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 324.1 |  |  | 10.2 | 5.72 | 22.88
16 | Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 13 | 28 | 37 | 108 | 36.5 | 10.3 | 2.43 | 38.53
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 7.3 | 0 | 80 | 114 | 36.8 | 10.2 | 1.41 | 22.41
17 | Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 41 |  |  | 10.4 | 0.74 | 29.51
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0.16 | 6.35
18 | Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 113 |  | 35 | 10.3 | 2.02 | 12.6
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 22 | 172 |  | 35 | 10.4 | 4.42 | 44.18
19 | Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37.1 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 57 | 90 | 330 | 116 | 37.1 | 10.2 | 11.6 | 72.5
20 | Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.41
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.68
21 | Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 66 |  |  | 10.2 | 1.16 | 18.49
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 59 |  |  | 10.2 | 1.04 | 10.41
22 | Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 91 |  |  | 10.3 | 1.62 | 25.66
23 | Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 13.45 |  | 145 | 110 |  | 10.2 | 2.56 | 15.99
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.9 |  | 120 | 114 |  | 10.3 | 2.14 | 13.36
24 | Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0.91 | 14.5
25 | Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 91 |  |  | 10.4 | 1.64 | 25.99
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 26 |  |  | 10.3 | 0.46 | 7.35
26 | ДСП | Т-1 | МВ*А: 25; А: 131.2; А: 1443; А: 111.08; кВ: 10.4; МВ*А: 2; %: 7.99
|  | Т-2 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 1313; А: 186.96; кВ: 10.4; МВ*А: 3.36; %: 13.46
27 | Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0.18 | 7.2
28 | ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 464.64 |  |  | 6.2 | 4.98 | 79.11
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 25.02 |  |  | 6.3 | 0.27 | 4.33
29 | Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 10.6 |  |  | 10.2 | 0.19 | 11.69
30 | Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 60 |  |  | 10.2 | 1.06 | 66.17
31 | Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 30.95 |  |  | 10.2 | 0.55 | 21.85
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
32 | Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 355 |  |  | 10.4 | 6.39 | 63.87
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
33 | Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 15.8 |  |  | 10.5 | 0.29 | 17.94
34 | Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 148.7 |  |  | 10.5 | 2.7 | 67.53
35 | Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0.38 | 21.19
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 21.78
36 | Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 35.04 |  |  | 6.2 | 0.38 | 9.4
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 91 |  |  | 6 | 0.94 | 23.61
37 | Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 30 |  |  | 3.5 | 0.18 | 10.09
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | резерв
38 | Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.82
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0.28 | 11.36
39 | Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10.1 | 0.12 | 4.89
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 4.24
40 | Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0.36 | 22.28
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 6.62
41 | Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.44 | 11.03
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 28 |  |  | 10.2 | 0.49 | 12.35
42 | Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0.16 | 6.29
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0.37 | 14.82
43 | Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 14 |  |  | 10.4 | 0.25 | 6.3
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 15 |  |  | 10.2 | 0.26 | 6.62
44 | Южная | Т-1 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 45; кВ: 10; МВ*А: 0.78; %: 1.95
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 85; кВ: 10; МВ*А: 1.44; %: 3.6

## Прил.5 (САОН ИЭС)
Приложение 5
Реестр потребителей (активная мощность присоединений (Р)),
подключенных к устаройствам противоаварийной автоматики САОН
Ильменские электрические сети | [5 empty] | ПРОВЕРКА УЗЛОВ по САОН
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 18 декабря 2013 г Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 18-00 |  | АКРОН
ПС 100 | САОН | ОАО "Акрон" | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5
ПС Районная | САОН
1В Т-2 Iс 2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.8 | 2.13 | 2.02
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.05 | 0.07 | 0.09
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.94 | 1.59 | 1.36
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.33 | 0.58 | 0.75
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.19 | 0.37 | 0.23
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.61 | 1.37 | 0.56
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.23 | 0.43 | 0.23
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.61 | 1.06 | 1.27
|  | ф.16 АО Заряд | 0.14 | 0.4 | 0.19 |  | Районная
Всего |  |  | 3.9 | 8 | 6.7 | 3.9 | 8 | 6.7
ПС Западная |  | ф.1 г\с Насосная | 0.26 | 0.62 | 0.77
|  | ф.2 НРЭС | 0.02 | 0.05 | 0.07
|  | ф.3 | 1 | 1.7 | 2.08
|  | ф.4 г\с | 1.31 | 1.82 | 2.38
|  | ф.5 | 0 | 0 | 0
|  | ф.6 г\с | 0.28 | 0.63 | 1.05
|  | ф.7 г\с | 0.93 | 1.31 | 1.39
|  | ф.8 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 г\с | 0.59 | 0.69 | 1.19
|  | ф.10 НРЭС | 0.85 | 1.24 | 1.47
|  | ф.11 г\с ДК Акрон | 0.31 | 0.51 | 0.46
|  | ф.12 г\с | 0.23 | 0.39 | 0.46
|  | ф.13 г\с Тяговая | 0.28 | 0.51 | 0.67
|  | ф.14 г\с склады С/Х Академии | 0.05 | 0.08 | 0.14
|  | ф.15 Сигма Оил Инк | 0.01 | 0.08 | 0.08
|  | ф.31 г\с Оздоровительный комплекс АКРОН | 0.39 | 0.48 | 0.62
Всего |  |  | 6.5 | 10.1 | 12.8
Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.11 | 0.35 | 0.19
|  | ф. 37 Г/С | 0.29 | 0.79 | 0.48
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.81 | 1.72 | 1.32
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 1.14 | 2.29 | 2.1
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0.19 | 0.31 | 0.33
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 1.72 | 0.29 | 2.38
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0.14 | 0.32 | 0.19
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0 | 0 | 0
|  | ф.79 З-д Контур | 0.02 | 0.04 | 0.03
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | ДГК | откл. | откл. | 0
|  | ф. 75 Г/С | 0.25 | 0.7 | 0.69
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0
|  | ф.74 З-д Контур | 0.24 | 0.61 | 0.38
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.11 | 0.31 | 0.2
|  | ф.70 З-д Контур | 0.05 | 0.67 | 0.5
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.1 | 0.16 | 0.44
|  | ф.73 З-д Контур | 0.37 | 0.69 | 0.69
|  | ф.71 Г/С | 0.92 | 2.36 | 1.39
|  | ф.69 ПО Старт | 0.51 | 1.4 | 0.62
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.04 | 0.08 | 0
|  | ф.66 З-д Контур | 0.09 | 0.42 | 0.55
|  | ф.6 г/с | 0 | 0 | 0
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.02 | 0.33 | 0.01
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.05 | 0.08 | 0.19
|  | ф.10/3 НРЭС | 1.07 | 0.96 | 1.05
|  | ф.10/7 Г/С | 1.97 | 1.47 | 1.88
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.91 | 0.69 | 0.93
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.69 | 0.56 | 0.61
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.92 | 0.84 | 0.84
|  | ф.10/5 Г/С | 2.45 | 2.42 | 1.83
Всего |  |  | 15.2 | 20.9 | 19.9
ПС Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.37 | 0.48 | 0.61
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.23 | 0.46 | 0.37
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.58 | 0.71 | 0.73
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.38 | 0.5 | 0.84
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.12 | 0.16 | 0.41
|  | ф.11 ТОО Криста | 0 | 0 | 0.09
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.02 | 0.04 | 0.11
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0 | 0.09
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.38 | 0.42 | 0.57
Всего |  |  | 2.1 | 2.8 | 3.8
ПС Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.05 | 0.26 | 0.08
|  | ф.25 Г/С | 0.3 | 0.36 | 0.48
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.42 | 0.52 | 0.98
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.29 | 0.33 | 0.36
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.08 | 0.13 | 0.14
|  | ф.35 НРЭС | 0.38 | 0.7 | 0.76
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.27 | 0.49 | 0.61
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0 | 0 | 0.06
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.03 | 0.04 | 0.14
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.23 | 0.32 | 0.41 |  | Мостищи + Базовая
Всего |  |  | 2.1 | 3.2 | 4 | 19.4 | 26.9 | 27.7
ПС ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.54 | 0.64 | 0.5
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.64 | 0.86 | 0.64
|  | ф. 3 г/с | 0.73 | 2.3 | 1.36
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.03 | 0.02 | 0.03
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.07 | 0.33 | 0.18
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.07 | 0.21 | 0.14
|  | ф.7 ремзавод | 0.08 | 0.15 | 0.1
|  | ф.8 Новобалт | 0.05 | 0.09 | 0.05
Всего |  |  | 2.2 | 4.6 | 3
ПС Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.08 | 0.07 | 0.11
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.28 | 0.23 | 0.33
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0.23 | 0.2 | 0.3
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0.17 | 0
|  | ф.8 Аэродром | 0.22 | 0.19 | 0.26
|  | ф.9 г\с | 0.28 | 0.33 | 0.35 |  | ЖБИ + КРЕЧЕВИЦЫ
Всего |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 5.8 | 4.4
Итого по ИЭС |  |  | 26.6 | 40.6 | 38.8
*ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Нагрузка ПС Западная в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается, т. к.
при срабатывании АПВ л.Луч-2 через 3,5 мин. Запитывается ПС Западная и часть ПС Базовая.