## Лист1
Приложение 4
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
19 июня 2013 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0.076383 | 4.774 |  | 1.4127
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0.19096 | 11.9349
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.4 |  |  | 10.5 | 0.061834 | 3.8646 |  | 1.6182
4 | Черново | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 1.6429
4 | Черново | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 54 |  |  | 10.5 | 0.98207 | 39.2829
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2.5 |  |  | 10.5 | 0.045466 | 2.8416 |  | 1.6345
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | В резерве. | 1.617
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.5 |  |  | 10.4 | 0.063047 | 3.9404
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 30.3 |  |  | 10.5 | 0.55105 | 13.7763 |  | 2.9215
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 40 |  |  | 10.5 | 0.72746 | 18.1865
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 9 |  |  | 6.3 | 0.098207 | 2.4552 |  | 3.4022
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 16 |  |  | 6.3 | 0.17459 | 4.9883
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0.4001 | 10.0026 |  | 3.7999
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 1.1526
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0.52741 | 32.9631
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5 |  |  | 10.6 | 0.091799 | 5.7374 |  | 1.3843
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11 |  |  | 10.7 | 0.20386 | 12.7414
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.8 |  |  | 10 | 0.11778 | 7.3612 |  | 1.5622
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 24.9 |  |  | 10.2 | 0.43991 | 6.9826 |  | 5.8368
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 18.6 |  |  | 10.5 | 0.33827 | 5.3694
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 2.3674
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 14.3 |  |  | 10.4 | 0.25759 | 10.3036
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 1.489
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0.19096 | 11.9349
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0.095401 | 5.9626 |  | 1.5846
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | В резерве.
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 203 |  | 75 | 116.4 |  | 11.1 | 42.3689 | 21.1845 |  | 126.4906
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 195 |  | 95 | 116.4 |  | 11.1 | 41.1405 | 20.5703
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1770 |  | 10.2 | 6.2 | 19.0075 | 47.5188 |  | 20.9784
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 114 | 0 |  | 10.2 | 6.2 | 2.014 | 5.0351
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 10 | 69.3 |  | 35 | 10.5 | 1.8665 | 18.6654 |  | 7.3703
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 51 |  | 34 | 10.3 | 1.2632 | 12.6318
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 20.7 |  | 36 | 10.4 | 0.747 | 7.47 |  | 9.3216
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0.8 | 21.18 |  | 36 | 10.4 | 0.43141 | 4.3141
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 17 | 18.3 |  | 38 | 10.3 | 1.4454 | 14.4538 |  | 4.4805
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 5.5 | 18.7 |  | 38 | 10.1 | 0.68913 | 10.9386
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.7 |  |  | 10.5 | 0.085477 | 5.3423 |  | 1.5423
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.9 |  |  | 10.4 | 0.052239 | 3.2649
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 658 |  |  | 6.2 | 7.0661 | 44.163 |  | 5.2935
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 413.5 |  |  | 6.2 | 4.4405 | 27.7529
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 64 |  |  | 10.5 | 1.1639 | 11.6394 |  | 3.6793
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 96.5 |  |  | 10.6 | 1.7717 | 28.1225
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 3.2907
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0.90933 | 22.7332
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.1 |  |  | 10.5 | 0.23824 | 14.8902 |  | 1.2399
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.1 |  |  | 10.5 | 0.20187 | 12.6169
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 56 |  |  | 10.5 | 1.0184 | 16.1658 |  | 3.978
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 89 |  |  | 10.5 | 1.6186 | 25.6921
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 88 |  | 2.4 | 113.9 |  | 10 | 17.4023 | 8.7011 |  | 179.1047
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 68 |  | 4.5 | 113.9 |  | 10 | 13.493 | 6.7465
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 46.1 |  | 36 | 10.4 | 0.83041 | 13.1812 |  | 4.4359
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 8.6 | 45.1 |  | 36 | 10.4 | 1.3486 | 21.407
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 342 |  |  | 6.3 | 3.7319 | 24.8792 |  | 9.1271
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 260.8 |  |  | 6.4 | 2.891 | 11.564
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 32.3 |  |  | 10.5 | 0.58743 | 9.3242 |  | 5.4786
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 29.9 |  |  | 10.6 | 0.54896 | 8.7136
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 81 |  |  | 10.5 | 1.4731 | 58.9244 |  | 1.1519
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве.
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | На х.х. | 1.7568
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 48.2 |  |  | 10.4 | 0.86824 | 34.7297
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 81.5 |  |  | 10.4 | 1.4681 | 14.6809 |  | 8.3183
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 40 |  |  | 10.3 | 0.7136 | 7.136
175 | ПЗРД | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 158 |  |  | 6.1 | 1.6694 | 11.129 |  | 14.0806
175 | ПЗРД | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | В резерве.
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 46 |  | 35 | 10.3 | 0.82065 | 8.2065 |  | 7.8995
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 17 | 42 |  | 35 | 10.3 | 1.7799 | 17.7986
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 59 |  |  | 10.4 | 1.0628 | 10.6279 |  | 3.2028
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 134.3 |  |  | 10.1 | 2.3494 | 37.2922
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 170 |  |  | 10.3 | 3.0328 | 30.3282 |  | 7.4672
217 | Крипицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 14.3 |  |  | 10.6 | 0.26254 | 10.5018 |  | 2.3625
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.7 |  |  | 10.5 | 0.10366 | 4.1465 |  | 2.3104
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 11.6 |  |  | 10.5 | 0.21096 | 8.4386
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 39.5 |  |  | 10.3 | 0.70468 | 7.0468 |  | 8.8625
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 52.8 |  |  | 10.2 | 0.93281 | 9.3281
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 57.5 |  |  | 10.7 | 1.0656 | 16.915 |  | 4.54
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 55.5 |  |  | 10.5 | 1.0094 | 16.0215
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 20.8177
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 304.5 |  |  | 10.3 | 5.4323 | 21.7293
283 | Завеличье | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 462.2 |  |  | 10.4 | 8.3258 | 33.303 |  | 11.0143
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 383.6 |  |  | 10.4 | 6.9099 | 27.6397
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 24 |  |  | 10.4 | 0.43232 | 17.2928 |  | 2.1927
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 55.5 | 294 |  | 10.4 | 6.5 | 4.3097 | 17.2388 |  | 18.768
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 103 | 118.8 |  | 10.4 | 6.4 | 3.1723 | 12.6891
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 7 | 40.9 |  | 35 | 10.5 | 1.1682 | 18.5426 |  | 0.51182
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | нормальная схема
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 37 |  |  | 11.3 | 0.72417 | 28.9668 |  | 1.9008
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0.11639 | 4.6558 |  | 2.5086
385 | с-х Кирова | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 13.3 |  |  | 10.4 | 0.23958 | 3.8028 |  | 6.3754
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 2.1 | 9.7 |  | 36 | 10.3 | 0.30399 | 4.8253 |  | 6.311
399 | ЭТЗ Псков | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 100.8 |  |  | 10.4 | 1.8157 | 7.263 |  | 19.6406
399 | ЭТЗ Псков | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 268.7 |  |  | 10.3 | 4.7936 | 19.1746
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 214 |  |  | 10.3 | 3.8178 | 23.8612 |  | 10.9999
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 109 |  |  | 10.5 | 1.9823 | 12.3896
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 25 |  |  | 10.4 | 0.45033 | 18.0133 |  | 2.1747
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0.36373 | 14.5492 |  | 1.6066
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 36 |  |  | 10.5 | 0.65472 | 26.1886
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0.036027 | 2.2517 |  | 1.5539
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.090067 | 5.6292
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.3 |  |  | 10.3 | 0.023192 | 1.4495 |  | 1.6461
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.6 |  |  | 10.3 | 0.010704 | 0.669
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 1.6 |  |  | 10.5 | 0.029098 | 1.1639 |  | 2.5197
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.4 |  |  | 10 | 0.07621 | 3.0484
35 | Черпессы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.7 |  |  | 10.3 | 0.048168 | 3.0105 |  | 1.6318
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 31 |  |  | 10.6 | 0.56915 | 22.7661 |  | 0.81986
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0.29098 | 18.1865
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.3 | 0.23192 | 9.2769 |  | 2.3931
39 | Лехово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 39.2 |  |  | 10.5 | 0.71291 | 44.557 |  | 0.96709
40 | Усвяты | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 42 |  |  | 10.5 | 0.76383 | 30.5534 |  | 1.6649
40 | Усвяты | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.3 | 0.19624 | 7.8497
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 2.5 |  |  | 10.5 | 0.045466 | 2.8416 |  | 1.5886
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 2.5 |  |  | 10.6 | 0.045899 | 2.8687
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.090067 | 3.6027 |  | 1.3875
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 63.7 |  |  | 10.4 | 1.1474 | 45.898
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 33.2 |  |  | 10.1 | 0.58079 | 36.2995 |  | 1.0992
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | В резерве.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.5 |  |  | 10.3 | 0.16948 | 6.7792 |  | 2.4555
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.3 | 0.089201 | 5.575 |  | 1.5908
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0.19096 | 7.6383 |  | 2.434
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.9 |  |  | 11 | 0.017147 | 1.0717 |  | 1.6629
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.4 |  |  | 10.3 | 0.1677 | 6.7079 |  | 2.4573
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве.
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | В резерве. | 2.4104
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.27 |  |  | 10.1 | 0.21465 | 8.5859
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 7.8 | 575 |  | 35 | 6.3 | 6.7472 | 16.868 |  | 24.7289
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 980 |  | 36 | 6.2 | 10.5239 | 26.3099
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 17.2 |  |  | 17.2 | 0.51241 | 20.4964 |  | 2.1018
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.6 |  |  | 10.4 | 0.010808 | 0.6755
78 | Дубрава | Т-1 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 100 |  |  | 10.1 | 1.7494 | 43.7343 |  | 2.4506
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39248 | 24.5302 |  | 1.2875
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве.
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 13.2 | 240 |  | 38 | 10.5 | 5.2336 | 32.7098 |  | 7.8637
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 11.4 | 165 |  | 37 | 10.4 | 3.7028 | 23.1424
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | Ремонт. | 10.2748
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 12.5 |  |  | 10.4 | 0.22517 | 2.2517
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 74.8 | 520.8 |  | 10.6 | 6.3 | 7.0562 | 28.2249 |  | 14.4478
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 2.6 | 430.6 |  | 10.5 | 6.3 | 4.746 | 18.9838
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | Ремонт. | 65.3195
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 331 |  | 0 | 115 |  | 0 | 65.9305 | 52.7444
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 99 |  | 37 | 10.3 | 1.7662 | 17.6617 |  | 8.2495
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7 | 2 |  | 37 | 10.3 | 0.48428 | 4.8428
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 77.2 |  |  | 10.4 | 1.3906 | 22.0735 |  | 5.2244
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 35 | 19.7 |  | 33.9 | 10.3 | 2.4065 | 24.0653 |  | 7.135
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 6.4 | 31.6 |  | 36.1 | 10.2 | 0.95845 | 9.5845
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 462.4 |  |  | 6.3 | 5.0457 | 20.1827 |  | 18.2428
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 271.4 |  |  | 6.3 | 2.9615 | 11.846
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 16.8 | 8.5 |  | 36.3 | 10.4 | 1.2094 | 19.1966 |  | 4.8391
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 15.5 |  | 35.2 | 10.2 | 0.56648 | 5.6648
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 7.7 |  |  | 10.6 | 0.14137 | 2.244 |  | 6.4736
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.9 | 0 | 0 | На х.х. | 6.1935
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23.4 |  |  | 10.4 | 0.42151 | 6.6907
204 | Пустынька | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 29.6 |  |  | 10.9 | 0.55883 | 22.3532 |  | 2.0662
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 377.3 |  |  | 6.2 | 4.0517 | 40.5172 |  | 6.4483
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | Откл. по режиму сети. | 1.8965
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 257 |  |  | 10.6 | 4.7185 | 74.8961
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.2 |  |  | 10.5 | 0.56742 | 9.0067 |  | 5.9821
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 3.6 |  |  | 10.5 | 0.065472 | 1.0392
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0.20535 | 3.2596 |  | 6.2592
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.6 |  |  | 10.1 | 0.15045 | 2.388
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 24 |  |  | 10.5 | 0.43648 | 1.7459 |  | 25.8135
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | В резерве. | 26.2086
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 2.3 |  |  | 10.4 | 0.041431 | 0.16572
348 | В.Луки ЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 604.3 |  |  | 10.2 | 10.6761 | 42.7045 |  | 15.5739
348 | В.Луки ЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | В резерве.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 23.2 |  |  | 10.6 | 0.42595 | 6.761 |  | 6.1891
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 22.8 | 36 |  | 26.3 | 10.3 | 1.6809 | 16.8085 |  | 7.8726
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 10.7 | 26.2 |  | 26.1 | 10.2 | 0.94658 | 15.0251
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10.4 | 0.097272 | 3.8909 |  | 2.5277
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4.8 |  |  | 10.6 | 0.088127 | 3.5251 |  | 2.5369
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.7 | 0.18533 | 11.5831 |  | 1.4947
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.3 | 0.1784 | 11.1501 |  | 1.3284
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.17321 | 10.8253
18 | Кр. Луч. | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | В резерве. | 4.0888
18 | Кр. Луч. | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0.1112 | 2.7799
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5.23 |  |  | 10.29 | 0.093213 | 9.3213 |  | 0.95679
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.3946
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.3 | 0.28544 | 17.8401
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | В резерве. | 1.4895
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11 |  |  | 10 | 0.19053 | 11.9078
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | В резерве. | 1.5068
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.17321 | 10.8253
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0.36373 | 14.5492 |  | 2.2613
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.088335 | 3.5334 |  | 2.5367
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0.13995 | 5.598 |  | 2.4851
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.3 | 0.21408 | 13.3801 |  | 1.4659
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 2.4359
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 | 0.18914 | 7.5656
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0.07136 | 4.46 |  | 1.6086
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 1.4618
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0.21824 | 13.6399
62 | Полистово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.3 | 0.089201 | 5.575 |  | 1.5908
76 | Пушгоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 66 |  | 36.2 | 10.3 | 1.3028 | 13.0285 |  | 7.4376
76 | Пушгоры | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 5 | 82 |  | 35.9 | 10.2 | 1.7596 | 10.9974
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 10 | 37 |  | 37.5 | 10.1 | 1.2968 | 20.5839 |  | 5.3182
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 196.6 |  |  | 10.4 | 3.5414 | 22.1339 |  | 5.3986
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 86.6 |  |  | 10.4 | 1.56 | 15.5995
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 90 |  | 35 | 10.2 | 1.59 | 9.9376 |  | 7.4471
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 0 | 82 |  | 34.5 | 10.3 | 1.4629 | 14.6289
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3 | 70 |  | 36 | 10.5 | 1.4601 | 23.1765 |  | 3.9857
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 10 | 30 |  | 36 | 10.5 | 1.1691 | 11.6913
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.17667 | 2.8043 |  | 6.2651
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.17321 | 2.7493
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 60 |  | 36.2 | 10.1 | 1.0496 | 10.4962 |  | 4.8525
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 30 |  | 36.2 | 10.1 | 0.71291 | 11.3161
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 3 | 34 |  | 40 | 10.6 | 0.83208 | 8.3208 |  | 8.5419
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 61 |  | 34 | 10.1 | 1.126 | 7.0375
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 17 |  |  | 10.3 | 0.30328 | 9.4776 |  | 1.9154
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 23 |  |  | 10.2 | 0.40634 | 16.2536
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.1 | 0.052481 | 2.0992 |  | 2.4676
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0.10496 | 4.1985
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 13 |  |  | 10.4 | 0.23417 | 3.717 |  | 6.3808
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 21 |  |  | 10.9 | 0.39647 | 9.9117 |  | 3.8035
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 85 |  |  | 6.3 | 0.92751 | 14.7224 |  | 5.6875
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0 | 10 |  | 34 | 10.1 | 0.17494 | 2.7768 |  | 6.4401
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0.26241 | 10.4962 |  | 2.2226
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0.13995 | 5.598
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0.14411 | 5.7643 |  | 2.2133
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.3 | 0.2676 | 10.7041
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 4.2 |  |  | 6.5 | 0.047285 | 0.75056 |  | 6.5677
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.2 | 41 |  | 35.5 | 10 | 1.0299 | 16.3473 |  | 4.2884
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.1 | 56 |  | 35.9 | 10.1 | 1.2968 | 20.5836
302 | Логовино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19.2 |  |  | 10 | 0.33255 | 13.3022 |  | 2.2924
302 | Логовино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | В резерве.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0.96 |  |  | 10.27 | 0.017077 | 0.68307 |  | 2.089
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 28.92 |  |  | 10.36 | 0.51894 | 20.7577
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 66.88 |  |  | 10.23 | 1.185 | 18.8101 |  | 5.1446
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.2 |  |  | 10.17 | 0.28536 | 4.5296
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.5169
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0.072053 | 2.8821
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 26 |  |  | 10 | 0.45033 | 18.0133 |  | 1.8456
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19 |  |  | 10 | 0.32909 | 13.1636
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 35 |  |  | 10.5 | 0.63653 | 6.3653 |  | 9.2451
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0.61834 | 6.1834
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | В резерве. | 1.6114
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.96 |  |  | 10 | 0.068589 | 4.2868
14 | В/ч Остров | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 49 |  |  | 6.1 | 0.51771 | 20.7084 |  | 1.871
14 | В/ч Остров | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 22 |  |  | 6.2 | 0.23625 | 9.4501
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.76 |  |  | 10.27 | 0.10246 | 6.4037 |  | 1.5775
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.7 |  |  | 10.2 | 0.047701 | 2.9813 |  | 1.5783
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0.05404 | 3.3775
29 | Макс. ГЭС | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | В резерве. | 0.37208
29 | Макс. ГЭС | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 38 |  |  | 10.3 | 0.67792 | 42.3703
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.5313
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 8.5 |  |  | 10.1 | 0.1487 | 9.2935
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.3789
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.88 |  |  | 10.3 | 0.30114 | 18.8213
41 | Шильская | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 49.3 |  |  | 9.96 | 0.85049 | 34.0194 |  | 1.7745
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.2086
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 43.2 |  |  | 6.3 | 0.47139 | 29.4622
43 | Каленидиво | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.1 |  |  | 10.1 | 0.19418 | 7.7672 |  | 2.3078
43 | Каленидиво | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.1 |  |  | 10 | 0.12298 | 4.919
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.5783
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.3 | 0.10169 | 6.3555
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | В резерве. | 2.4731
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.6 |  |  | 10.2 | 0.15194 | 6.0774
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 11 | 130.1 |  | 34.8 | 10.2 | 2.9615 | 11.846 |  | 10.1414
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 26 | 121.5 |  | 34.9 | 10.1 | 3.6971 | 23.1072
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | В резерве. | 1.5788
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.9 |  |  | 9.9 | 0.10117 | 6.3231
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 1.5962
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.7 |  |  | 10.3 | 0.083849 | 5.2405
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | В резерве. | 2.3146
79 | Дружба | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 17.4 |  |  | 10.3 | 0.31042 | 7.7605
Щеб.завод
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 16.3 |  |  | 10.3 | 0.29079 | 7.2699 |  | 3.9092
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.4 |  |  | 10.3 | 0.14986 | 5.9943 |  | 2.4751
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 3.2 | 87.1 |  | 34.7 | 10.1 | 1.716 | 10.7252 |  | 8.644
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 8 |  | 34.7 | 10.1 | 0.13995 | 1.3995
140 | Черская | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | Откл. по режиму сети. | 6.615
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 43.4 |  |  | 10.3 | 0.77426 | 12.2899 |  | 4.4296
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 79.1 |  |  | 10.3 | 1.4112 | 22.3993
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | В резерве. | 6.253
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 19 |  |  | 11 | 0.362 | 5.746
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.9 |  |  | 10.1 | 0.22567 | 9.0268 |  | 2.3993
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 126 |  | 34.7 | 10.4 | 2.2697 | 14.1855 |  | 12.5061
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 13.3 | 68 |  | 34.7 | 10.4 | 2.0243 | 12.6517
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3.2 |  |  | 11 | 0.060968 | 2.4387 |  | 2.564
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 55.6 |  |  | 10.9 | 1.0497 | 16.6618 |  | 5.5005
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 3.4 |  |  | 11 | 0.064779 | 1.0282
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0.10912 | 4.3648 |  | 2.3584
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0.15744 | 2.4991
285 | Кр. Город | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.3 | 48 |  | 36.2 | 10.2 | 0.92952 | 9.2952 |  | 8.641
285 | Кр. Город | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.3 | 48 |  | 36.2 | 10.2 | 0.92952 | 9.2952
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 24.4 |  |  | 10.3 | 0.4353 | 17.412 |  | 2.1897
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | В резерве. | 2.4593
288 | Линово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.2 |  |  | 10.4 | 0.16572 | 6.6289
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 30.1 |  |  | 11 | 0.57348 | 22.9393 |  | 2.0515
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | В резерве.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2.9 | 63 |  | 35 | 10 | 1.267 | 20.111 |  | 4.4906
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 50 |  | 34.8 | 9.9 | 0.85737 | 13.609
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 142 |  | 35.4 | 10.3 | 2.5333 | 25.333 |  | 5.6147
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 8.1 | 104 |  | 35.4 | 10.3 | 2.352 | 23.5202
313 | Ляпуны | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | В резерве. | 10.3304
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 9.6 |  |  | 10.2 | 0.1696 | 1.696
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 | 0.18375 | 2.9167 |  | 6.4282
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0.17 |  |  | 10.2 | 0.0030034 | 0.047673
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | В резерве. | 9.1524
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 73.4 |  |  | 10.6 | 1.3476 | 13.476
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 12.7 |  |  | 10.2 | 0.22437 | 8.9748 |  | 2.4006
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 4.2 |  |  | 10.1 | 0.073474 | 2.9389 |  | 2.5515