## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
18 декабря 2013 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.096389 | 0.096389 | 6.0243 |  | 1.5309
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.052741 | 0.052741 | 3.2963
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.072746 | 0.072746 | 4.5466 |  | 1.6
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 38 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69109 | 0.69109 | 27.6435 |  | 1.4
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49104 | 0.49104 | 19.6415
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.0036373 | 0.0036373 | 0.22733 |  | 1.7
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | маленькая нагрузка.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 1.705 |  | 1.6
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 38.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69654 | 0.69654 | 17.4136 |  | 2.7
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 46 |  |  | 10.5 | 0 | 0.83658 | 0.83658 | 20.9145
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 3.4
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 13 |  |  | 6.3 | 0 | 0.14185 | 0.14185 | 4.053
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 43 |  |  | 10.5 | 0 | 0.78202 | 0.78202 | 19.5505 |  | 3.4
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 0.8
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 31.8264
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 27 |  |  | 10.8 | 0 | 0.50507 | 0.50507 | 31.5666 |  | 1
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.14688 | 0.14688 | 9.1799
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 8.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 9.5479 |  | 1.5
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 32 |  |  | 10.2 | 0 | 0.56534 | 0.56534 | 8.9737 |  | 5.4
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 36.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.64581 | 0.64581 | 10.251
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 6.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11348 | 0.11348 | 4.5394 |  | 2.4
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 5.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.090985 | 0.090985 | 3.6394
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21076 | 0.21076 | 13.1722 |  | 1.5
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | маленькая нагрузка.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.061245 | 0.061245 | 3.8278 |  | 1.6
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.038192 | 0.038192 | 2.387
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 366 |  | 118.92 | 116 |  | 11 | 73.5359 | 2.2657 | 75.8017 | 37.9008 |  | 61.6
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 351 |  | 111 | 116 |  | 11 | 70.5222 | 2.1148 | 72.637 | 36.3185
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 2560 |  | 10.2 | 6.3 | 0 | 27.9345 | 27.9345 | 69.8363 |  | 11.9
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 123 | 0 |  | 10.3 | 6.3 | 0 | 2.1943 | 2.1943 | 5.4858
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 16.1 | 107 |  | 35 | 10.5 | 0.97601 | 1.946 | 2.922 | 29.2197 |  | 5.6
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 15 | 59.1 |  | 34 | 10.3 | 0.88335 | 1.0544 | 1.9377 | 19.377
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 8 | 33 |  | 35 | 10.5 | 0.48497 | 0.60016 | 1.0851 | 10.8513 |  | 8.7
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 1 | 33.92 |  | 36 | 10.5 | 0.062354 | 0.61689 | 0.67924 | 6.7924
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 13 | 33.3 |  | 36 | 10.5 | 0.8106 | 0.60561 | 1.4162 | 14.1621 |  | 2.9
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 28 | 28 |  | 36 | 10.4 | 1.7459 | 0.50437 | 2.2503 | 35.7187
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.087295 | 0.087295 | 5.456 |  | 1.5
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 3.6373
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 892 |  |  | 6.2 | 0 | 9.5789 | 9.5789 | 59.8683 |  | 1.1
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 560 |  |  | 6.3 | 0 | 6.1107 | 6.1107 | 38.1917
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 108 |  |  | 10.3 | 0 | 1.9267 | 1.9267 | 19.2673 |  | 2.2
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 137 |  |  | 10.4 | 0 | 2.4678 | 2.4678 | 39.1718
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 32 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 14.5492 |  | 3.1
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49104 | 0.49104 | 12.2759
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 23.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.42375 | 0.42375 | 26.4841 |  | 0.9
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 18.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34191 | 0.34191 | 21.3692
[13 empty] | 0 | 0
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 73 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3276 | 1.3276 | 21.0733 |  | 2.9
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 133 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4188 | 2.4188 | 38.3938
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 80 |  | 0 | 116.7 |  | 10 | 16.1704 | 0 | 16.1704 | 8.0852 |  | 179.3
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 72 |  | 0 | 116.7 |  | 10 | 14.5534 | 0 | 14.5534 | 7.2767
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 15.1 | 41 |  | 35.6 | 10.3 | 0.93108 | 0.73145 | 1.6625 | 26.3893 |  | 3.8
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0.9 | 61.9 |  | 35.6 | 10.1 | 0.055495 | 1.0829 | 1.1384 | 18.0691
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 539 |  |  | 6.3 | 0 | 5.8815 | 5.8815 | 39.2102 |  | 4.4
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 506 |  |  | 6.2 | 0 | 5.4338 | 5.4338 | 21.7352
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 117.6 |  |  | 10.5 | 0 | 2.1387 | 2.1387 | 33.9482 |  | 4.5
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу.
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 80 |  |  | 10.2 | 0 | 1.4134 | 1.4134 | 56.5341 |  | 1
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 9 |  |  | 10.8 | 0 | 0.16836 | 0.16836 | 6.7342
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу. | 1.5
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 64.6 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1749 | 1.1749 | 46.994
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 139.5 |  |  | 10.4 | 0 | 2.5129 | 2.5129 | 25.1286 |  | 6.8
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 66 |  |  | 10.4 | 0 | 1.1889 | 1.1889 | 11.8888
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 243 |  |  | 6.1 | 0 | 2.5674 | 2.5674 | 17.1161 |  | 12.3
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 86 |  |  | 6.1 | 0 | 0.90863 | 0.90863 | 6.0576
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10 | 76 |  | 35 | 10.5 | 0.60622 | 1.3822 | 1.9884 | 19.8839 |  | 6.2
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 20 | 59 |  | 35 | 10.5 | 1.2124 | 1.073 | 2.2854 | 22.8544
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 131.5 |  |  | 10.3 | 0 | 2.346 | 2.346 | 23.4598 |  | 2
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 125.4 |  |  | 10.4 | 0 | 2.2589 | 2.2589 | 35.8551
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 96.5 |  |  | 10.5 | 0 | 1.755 | 1.755 | 17.55 |  | 8.7
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 20.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.38005 | 0.38005 | 15.2019 |  | 2.2
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.27831 | 0.27831 | 11.1322 |  | 2
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.32964 | 0.32964 | 13.1858
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 49.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.88309 | 0.88309 | 8.8309 |  | 8.4
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 70 |  |  | 10.4 | 0 | 1.2609 | 1.2609 | 12.6093
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 66.7 |  |  | 10.5 | 0 | 1.213 | 1.213 | 19.2546 |  | 4.3
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 62.5 |  |  | 10.6 | 0 | 1.1475 | 1.1475 | 18.214
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 277.6 |  |  | 10.3 | 0 | 4.9524 | 4.9524 | 19.8097 |  | 18.1
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 181.9 |  |  | 10.3 | 0 | 3.2451 | 3.2451 | 12.9805
283 | Завеличье | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 647.7 |  |  | 10.5 | 0 | 11.7794 | 11.7794 | 47.1177 |  | 2.5
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 667.3 |  |  | 10.4 | 0 | 12.0203 | 12.0203 | 48.0812
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 18.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.33037 | 0.33037 | 13.2149 |  | 2.3
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 98.8 | 421 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 6.4466 | 6.4466 | 25.7862 |  | 16.5
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 63.8 | 193.3 |  | 10.5 | 6.4 | 0 | 3.3031 | 3.3031 | 13.2122
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 9.2 | 42.8 |  | 35 | 10.5 | 0.55772 | 0.77838 | 1.3361 | 21.208 |  | 0.3
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 41 |  |  | 11.3 | 0 | 0.80246 | 0.80246 | 32.0984 |  | 1.8
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14367 | 0.14367 | 5.7469 |  | 2.5
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 13 |  |  | 10.3 | 0 | 0.23192 | 0.23192 | 3.6813 |  | 6.4
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 3.9 | 11.1 |  | 35 | 10.5 | 0.23642 | 0.20187 | 0.4383 | 6.9571 |  | 6.2
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 167.9 |  |  | 10.3 | 0 | 2.9954 | 2.9954 | 11.9814 |  | 19.8
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 193.9 |  |  | 10.3 | 0 | 3.4592 | 3.4592 | 13.8368
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 184 |  |  | 10.5 | 0 | 3.3463 | 3.3463 | 20.9145 |  | 11.2
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 123 |  |  | 10.5 | 0 | 2.2369 | 2.2369 | 13.9809
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 25.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.44779 | 0.44779 | 17.9115 |  | 2.2
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.47285 | 0.47285 | 18.914 |  | 1.8
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 15.2767
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 3.6373 |  | 1.5
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 7.9566
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16948 | 0.16948 | 10.5926 |  | 1.1
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36555 | 0.36555 | 22.8468
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11458 | 0.11458 | 4.583 |  | 2.4
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10 | 0 | 0.15242 | 0.15242 | 6.0968
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.045033 | 0.045033 | 2.8146 |  | 1.6
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 24.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.44011 | 0.44011 | 17.6046 |  | 1
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1946 | 0.1946 | 12.1622
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19823 | 0.19823 | 7.9293 |  | 2.4
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 43.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.79657 | 0.79657 | 19.9143 |  | 3.4
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0
40 | Усвяты | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 48 |  |  | 10.5 | 0 | 0.87295 | 0.87295 | 34.9181 |  | 1.4
40 | Усвяты | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 12.3668
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 4.8876 |  | 1.6
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 1.1 |  |  | 10.8 | 0 | 0.020577 | 0.020577 | 1.286
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 28.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.50798 | 0.50798 | 20.319 |  | 1.5
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 35.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.63424 | 0.63424 | 25.3697
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 34.2 |  |  | 10.6 | 0 | 0.6279 | 0.6279 | 39.2439 |  | 1.1
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.080021 | 0.080021 | 3.2008 |  | 2.4
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12549 | 0.12549 | 5.0195
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.057088 | 0.057088 | 3.568 |  | 1.6
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11348 | 0.11348 | 4.5394 |  | 2.5
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.1 |  |  | 10.6 | 0 | 0.020196 | 0.020196 | 1.2622 |  | 1.7
65 | Новохаванск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.078947 | 0.078947 | 3.1579 |  | 2.5
65 | Новохаванск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 3.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.062423 | 0.062423 | 2.4969
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 24.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.43991 | 0.43991 | 17.5963
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 12.7 | 472 |  | 35 | 6.3 | 0.7699 | 5.1504 | 5.9203 | 14.8008 |  | 25.5
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 42.5 | 727 |  | 36 | 6.3 | 2.65 | 7.933 | 10.583 | 26.4575
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 24.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.43461 | 0.43461 | 17.3842 |  | 2.2
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 0.017321 | 0.017321 | 1.0825
78 | Дубрава | Т-1 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 154.5 |  |  | 10.5 | 0 | 2.8098 | 2.8098 | 70.2455 |  | 1.4
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16186 | 0.16186 | 10.1163 |  | 1.2
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 18.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.32604 | 0.32604 | 20.3776
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 24 | 246.9 |  | 36.6 | 10.2 | 1.5214 | 4.362 | 5.8834 | 36.7712 |  | 7.7
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 9.6 | 146.8 |  | 37.1 | 10.4 | 0.61689 | 2.6444 | 3.2612 | 20.3828
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 84.6 |  |  | 10.3 | 0 | 1.5093 | 1.5093 | 15.0927 |  | 8.4
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 31.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.5656 | 0.5656 | 5.656
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 16.8 | 746.1 |  | 10.5 | 6.2 | 0 | 8.3177 | 8.3177 | 33.2708 |  | 11.3
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 64.9 | 502.6 |  | 10.6 | 6.2 | 0 | 6.5888 | 6.5888 | 26.3553
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 317 |  | 0 | 115 |  | 0 | 63.1419 | 0 | 63.1419 | 50.5135 |  | 9.9
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 292 |  | 0 | 115 |  | 0 | 58.1623 | 0 | 58.1623 | 46.5298
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 172 |  | 37.5 | 10.5 | 0 | 3.1281 | 3.1281 | 31.2808 |  | 5.6
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 8 | 67 |  | 37.5 | 10.5 | 0.51962 | 1.2185 | 1.7381 | 17.3811
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 60.4 |  |  | 10.4 | 0 | 1.088 | 1.088 | 17.2699 |  | 5.5
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 14 | 38.8 |  | 35 | 10.5 | 0.8487 | 0.70564 | 1.5543 | 15.5434 |  | 6.7
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 15 | 70.6 |  | 36.6 | 10.3 | 0.9509 | 1.2595 | 2.2104 | 22.1041
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 271.1 |  |  | 6.4 | 0 | 3.0052 | 3.0052 | 12.0207 |  | 18.7
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 410.4 |  |  | 6.4 | 0 | 4.5493 | 4.5493 | 18.1973
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 19.2 | 6.4 |  | 36 | 10.3 | 1.1972 | 0.11418 | 1.3114 | 20.8154 |  | 4.8
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 9.6 |  | 35.9 | 10.4 | 0.29847 | 0.17293 | 0.47139 | 4.7139
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 8.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14913 | 0.14913 | 2.3671 |  | 6.5
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49467 | 0.49467 | 7.852 |  | 5.8
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 24.8 |  |  | 10.9 | 0 | 0.46821 | 0.46821 | 18.7283 |  | 2.2
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 662 |  |  | 6.2 | 0 | 7.109 | 7.109 | 71.0903 |  | 3.4
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 44.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.78794 | 0.78794 | 12.5071 |  | 4.2
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 88 |  |  | 10.4 | 0 | 1.5852 | 1.5852 | 25.1615
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0 | 0.46835 | 0.46835 | 7.4341 |  | 6.1
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 3.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.064224 | 0.064224 | 1.0194
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.085633 | 0.085633 | 1.3592 |  | 6.2
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.33588 | 0.33588 | 5.3314
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 0.43648 |  | 26.1
[13 empty] | 0 | 0
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 37 |  |  | 10.4 | 0 | 0.66649 | 0.66649 | 2.666 |  | 25.6
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 688.7 |  |  | 10.1 | 0 | 12.0479 | 12.0479 | 48.1917 |  | 14.2
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 35.6 |  |  | 10.9 | 0 | 0.6721 | 0.6721 | 10.6683 |  | 5.9
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 19.2 | 37.6 |  | 37 | 10.6 | 1.2304 | 0.69033 | 1.9208 | 19.2078 |  | 6.9
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 19.2 | 32.1 |  | 35 | 10.1 | 1.1639 | 0.56155 | 1.7255 | 27.3887
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24858 | 0.24858 | 9.9434 |  | 2.4
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.15422 | 0.15422 | 6.1689 |  | 2.5
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1668 | 0.1668 | 10.4248 |  | 1.5
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14134 | 0.14134 | 8.8335 |  | 1.5
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.1 |  |  | 10 | 0 | 0.088335 | 0.088335 | 5.5209
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 3.6373 |  | 3.8
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 15 |  |  | 10.7 | 0 | 0.27799 | 0.27799 | 6.9499
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.4 |  |  | 10 | 0 | 0.05889 | 0.05889 | 5.889 |  | 1
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 22.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4092 | 0.4092 | 25.5748
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8 |  |  | 10 | 0 | 0.13856 | 0.13856 | 8.6603
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21051 | 0.21051 | 13.1571
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 7.7734 |  | 2.4
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.090933 | 0.090933 | 5.6833 |  | 1.6
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.5 |  |  | 10 | 0 | 0.077942 | 0.077942 | 3.1177 |  | 2.5
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.5 |  |  | 9.9 | 0 | 0.18005 | 0.18005 | 7.2019 |  | 2.4
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22437 | 0.22437 | 14.0231 |  | 1.5
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20187 | 0.20187 | 8.0748
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775 |  | 1.6
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 8.5249
62 | Полистово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.6
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 4 | 96 |  | 36.4 | 10.4 | 0.25219 | 1.7293 | 1.9815 | 19.8147 |  | 6.7
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 2 | 96 |  | 36.5 | 10.3 | 0.12644 | 1.7127 | 1.8391 | 11.4943
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 20 | 25 |  | 37.5 | 10.1 | 1.299 | 0.43734 | 1.7364 | 27.5616 |  | 4.9
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 170.9 |  |  | 10.2 | 0 | 3.0193 | 3.0193 | 18.8705 |  | 5
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 140 |  |  | 10.1 | 0 | 2.4491 | 2.4491 | 24.4912
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5 | 120 |  | 36 | 10.3 | 0.31177 | 2.1408 | 2.4526 | 15.3286 |  | 5.9
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 0 | 122 |  | 34 | 10.2 | 0 | 2.1554 | 2.1554 | 21.5536
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 6 | 105.5 |  | 35 | 10 | 0.36373 | 1.8273 | 2.191 | 34.7785 |  | 3.9
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 30 |  | 36 | 10.6 | 0 | 0.55079 | 0.55079 | 5.5079
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0 | 0.26241 | 0.26241 | 4.1652 |  | 6.2
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.6 |  |  | 10 | 0 | 0.16628 | 0.16628 | 2.6393
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 69.1 |  | 37 | 10.2 | 0 | 1.2208 | 1.2208 | 12.2078 |  | 4.6
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.5 | 37 |  | 37 | 10.2 | 0.096129 | 0.65368 | 0.7498 | 11.9017
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 9 | 39 |  | 37 | 10.3 | 0.57677 | 0.69576 | 1.2725 | 12.7254 |  | 7.5
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 92 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 1.6572 | 1.7178 | 10.7365
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 32 |  |  | 10.7 | 0 | 0.59305 | 0.59305 | 18.5329 |  | 1.6
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 21.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.38549 | 0.38549 | 15.4194
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.053001 | 0.053001 | 2.12 |  | 2.5
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.106 | 0.106 | 4.2401
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28821 | 0.28821 | 4.5748 |  | 6.3
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 18 |  |  | 10.8 | 0 | 0.33671 | 0.33671 | 8.4178 |  | 3.9
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 120 |  |  | 7.2 | 0 | 1.4965 | 1.4965 | 23.7538 |  | 5.1
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0 | 2.7 |  | 34 | 10 | 0 | 0.046765 | 0.046765 | 0.74231 |  | 6.6
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28267 | 0.28267 | 11.3068 |  | 2.2
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18013 | 0.18013 | 7.2053
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 6.5472 |  | 2.1
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10.4 | 0 | 0.37828 | 0.37828 | 15.1312
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 11.3 |  |  | 6.7 | 0 | 0.13113 | 0.13113 | 2.0815 |  | 6.5
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.4 | 63.4 |  | 36.9 | 10.4 | 0.47295 | 1.142 | 1.615 | 25.6349 |  | 2.7
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.6 | 99 |  | 37.1 | 10.4 | 0.48837 | 1.7833 | 2.2717 | 36.0585
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 26.7 |  |  | 10 | 0 | 0.46246 | 0.46246 | 18.4983 |  | 2.2
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 33.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.59361 | 0.59361 | 23.7443 |  | 2
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.060656 | 0.060656 | 2.4263
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 69.8 |  |  | 10.4 | 0 | 1.2573 | 1.2573 | 19.9576 |  | 5.2
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20535 | 0.20535 | 3.2596
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.5
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 2.8821
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22 |  |  | 10 | 0 | 0.38105 | 0.38105 | 15.242 |  | 2.1
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10 | 0 | 0.15588 | 0.15588 | 6.2354
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 7.6
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 163.4 |  |  | 10.1 | 0 | 2.8585 | 2.8585 | 28.5847
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.064224 | 0.064224 | 4.014 |  | 1.6
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.0036027 | 0.0036027 | 0.22517
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 72 |  |  | 6.1 | 0 | 0.76072 | 0.76072 | 30.4287 |  | 1.3
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 53 |  |  | 6.1 | 0 | 0.55997 | 0.55997 | 22.3989
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.13202 | 0.13202 | 8.2511 |  | 1.5
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 8.2002 |  | 1.5
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.078497 | 0.078497 | 4.906
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.4
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 39 |  |  | 10.3 | 0 | 0.69576 | 0.69576 | 43.4853
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 8.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14664 | 0.14664 | 9.1647
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20.7 |  |  | 10 | 0 | 0.35853 | 0.35853 | 22.4084 |  | 1.3
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 42 |  |  | 10.3 | 0 | 0.74929 | 0.74929 | 29.9714 |  | 1.9
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 16.8 |  |  | 6.4 | 0 | 0.18623 | 0.18623 | 11.6394 |  | 0.8
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 68.1 |  |  | 6.3 | 0 | 0.7431 | 0.7431 | 46.4439
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.5 |  |  | 10 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746 |  | 2.3
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10366 | 0.10366 | 6.479
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.5
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.15194 | 0.15194 | 6.0774
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 16 | 210.1 |  | 35.1 | 10.3 | 0.97272 | 3.7482 | 4.7209 | 18.8837 |  | 5.7
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 41.3 | 221 |  | 35.3 | 10.1 | 2.5251 | 3.8661 | 6.3913 | 39.9453
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 8.5249
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 6.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11774 | 0.11774 | 7.3591 |  | 1.6
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.9
79 | Дружба | Т-2 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 40 |  |  | 10.1 | 0 | 0.69975 | 0.69975 | 17.4937
| Щеб.завод | [11 empty] | 0 | 0
81 | Щеб. завод | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 29 |  |  | 10.4 | 0 | 0.52239 | 0.52239 | 13.0597 |  | 3.7
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14 |  |  | 10.1 | 0 | 0.24491 | 0.24491 | 9.7965 |  | 2.4
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 6.9 | 120 |  | 35.2 | 10.4 | 0.42068 | 2.1616 | 2.5823 | 16.1392 |  | 7.3
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 34 |  | 35.2 | 10.4 | 0 | 0.61245 | 0.61245 | 6.1245
140 | Черская | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу. | 6.6
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 82.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.4647 | 1.4647 | 23.2488 |  | 3
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 123 |  |  | 10.1 | 0 | 2.1517 | 2.1517 | 34.1544
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.1
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 30 |  |  | 10.8 | 0 | 0.56118 | 0.56118 | 8.9077
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 11.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.19768 | 0.19768 | 7.9072 |  | 2.4
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 210.4 |  | 34.9 | 10.3 | 0 | 3.7536 | 3.7536 | 23.4598 |  | 10.2
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 11.2 | 120 |  | 34.9 | 10.3 | 0.67702 | 2.1408 | 2.8178 | 17.6115
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 7.6 |  |  | 11 | 0 | 0.1448 | 0.1448 | 5.792 |  | 2.5
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 41.5 |  |  | 11 | 0 | 0.79068 | 0.79068 | 12.5505 |  | 5.4
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 21 |  |  | 11 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 6.3509
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12609 | 0.12609 | 5.0437 |  | 2.3
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.15744 | 0.15744 | 2.4991
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.76 | 52 |  | 36 | 10.2 | 0.10974 | 0.91868 | 1.0284 | 10.2842 |  | 8.4
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.6 | 54 |  | 36.5 | 10.2 | 0.10115 | 0.95401 | 1.0552 | 10.5517
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 41 |  |  | 10.1 | 0 | 0.71724 | 0.71724 | 28.6897 |  | 1.9
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 2.1616 |  | 2.3
288 | Линово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23279 | 0.23279 | 9.3115
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 36 |  |  | 10.8 | 0 | 0.67342 | 0.67342 | 26.9369 |  | 2
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.2 | 75 |  | 34.6 | 10 | 0.31163 | 1.299 | 1.6107 | 25.5662 |  | 3.8
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 68 |  | 35 | 10 | 0 | 1.1778 | 1.1778 | 18.6952
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 245.6 |  | 34.7 | 10.4 | 0 | 4.4241 | 4.4241 | 44.2407 |  | 2.2
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 12 | 172 |  | 34.4 | 10.5 | 0.71499 | 3.1281 | 3.8431 | 38.4307
313 | Ляпуны | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 10.1
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 24 |  |  | 9.9 | 0 | 0.41154 | 0.41154 | 4.1154
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.080281 | 0.080281 | 1.2743 |  | 6.2
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.2 |  |  | 10 | 0 | 0.33255 | 0.33255 | 5.2786
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.75968 | 0.75968 | 7.5968 |  | 8.7
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 57 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0366 | 1.0366 | 10.3663
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.3 | 0 | 0.2676 | 0.2676 | 10.7041 |  | 2.4
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1272 | 0.1272 | 5.0881 |  | 2.5
[15 empty] | 353.5771 | 170.9386
[15 empty] | 222.8686 | 96.6982
41.0631
51.6552
669.164
360.355
41.2123
4.6098
37.0151
89.7969
170.2326
342.8667